## EPF-01
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU | [20 empty] | 0 | ADANA | ALADAĞ | İletim | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimli
Form No | EPF-01 | [19 empty] | 1 | ADIYAMAN | CEYHAN | Dağıtım-OG | Kısa | Güvenlik | Bildirimsiz
Form Adı | Kesintiler (Tablo 1) | [19 empty] | 2 | AFYONKARAHİSAR | FEKE | Dağıtım-AG | Geçici | Dışsal
Form Versiyonu | 4 | [19 empty] | 3 | AĞRI | KARATAŞ |  |  | Şebeke işletmecisi
Lisans No | ED/101-25/032 | [19 empty] | 4 | AMASYA | KARAİSALI
Vergi No | 8330030874 | [19 empty] | 5 | ANKARA | KOZAN
Lisans Sahibi Unvanı | MERAM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ | [19 empty] | 6 | ANTALYA | POZANTI
Yıl | 2016 | [19 empty] | 7 | ARTVİN | SARIÇAM
Dönem | EYLÜL | [19 empty] | 8 | AYDIN | SAİMBEYLİ
[21 empty] | 9 | BALIKESİR | SEYHAN
KOD NO (1) | KADEME(2) | YER (3) |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) |  |  |  | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10) |  |  |  | 10 | BİLECİK | TUFANBEYLİ
[13 empty] | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | 11 | BİNGÖL | YUMURTALIK
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU (3C) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10D)=(9D)X(8) | 12 | BİTLİS | YÜREĞİR
125188 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:APA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 05:43 | 2016-09-01 07:15 | 1.5375 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 83.025 | 13 | BOLU | ÇUKUROVA
125773 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BOYALI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 00:28 | 2016-09-01 02:24 | 1.9294 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 46.3067 | 14 | BURDUR | İMAMOĞLU
125780 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:HUGLU11 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 00:44 | 2016-09-01 02:19 | 1.5831 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30.0781 | 0 | 0 | 15 | BURSA | BESNİ
125781 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 01:20 | 2016-09-01 02:00 | 0.65972 | 24 | 6300 | 2460 | 4640 | 15.8333 | 4156.25 | 1622.9167 | 3061.1111 | 16 | ÇANAKKALE | GERGER
125783 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 01:20 | 2016-09-01 02:15 | 0.91833 | 214 | 3568 | 541 | 98 | 196.5233 | 3276.6133 | 496.8183 | 89.9967 | 17 | ÇANKIRI | GÖLBAŞI
125787 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:URGAN 1 -FDR.NO:9 TM:KARAMAN OSB TM DM:DM-3 DMÇIKIŞ:27 ÇIKIŞI TR:TR 30819 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 03:33 | 2016-09-01 04:10 | 0.61917 | 15 | 341 | 0 | 0 | 9.2875 | 211.1358 | 0 | 0 | 18 | ÇORUM | KAHTA
125788 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:AKÖRENKIŞLA 1 -FDR.NO:3 TM:KIZOREN TM KOK:AKORENKISLA TSK KOK KOKÇIKIŞ:ŞİRİNLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 03:25 | 2016-09-01 07:42 | 4.2794 | 32 | 45 | 65 | 56 | 136.9422 | 192.575 | 278.1639 | 239.6489 | 19 | DENİZLİ | MERKEZ
125793 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:ALAKOVA-1 -FDR.NO:7 TM:ALAKOVA TM DM:KÖMÜRCÜLER DM DMÇIKIŞ:CANDIR KOPRU CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 06:16 | 2016-09-01 07:09 | 0.88917 | 6 | 363 | 0 | 0 | 5.335 | 322.7675 | 0 | 0 | 20 | DİYARBAKIR | SAMSAT
125799 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:EREĞLİ 1 -FDR.NO:9 TM:KARAPINAR TM KOK:OYMALI KÖK KOKÇIKIŞ:AKÖREN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 06:49 | 2016-09-01 09:17 | 2.4681 | 0 | 0 | 77 | 255 | 0 | 0 | 190.0403 | 629.3542 | 21 | EDİRNE | SİNCİK
125800 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER:AVDUL -FDR.NO:7 TM:GUNEYSINIR TM DM:AVDUL DM DMÇIKIŞ:OKÇU KUZUCU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 06:47 | 2016-09-01 09:21 | 2.5669 | 0 | 0 | 12 | 195 | 0 | 0 | 30.8033 | 500.5542 | 22 | ELAZIĞ | TUT
125801 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:OVACIK -FDR.NO:7 TM:NIGDE-2 TM TR:OVACIK TR 9 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 06:38 | 2016-09-01 07:22 | 0.73556 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.0911 | 0 | 23 | ERZİNCAN | ÇELİKHAN
125802 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:KONAKLI 2 -FDR.NO:3 TM:MİSLİOVA TM KOK:KONAKLI KÖK-9 KOKÇIKIŞ:49/63 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 06:12 | 2016-09-01 11:12 | 4.9967 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 739.5067 | 0 | 24 | ERZURUM | BAYAT
125803 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | FİDER:ŞEHİR2 -FDR.NO:14 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM3 DMÇIKIŞ:NEVŞEHİR KOK:SOFULAR KOK-2 KOKÇIKIŞ:SOFULAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 06:52 | 2016-09-01 08:16 | 1.4017 | 0 | 420 | 46 | 0 | 0 | 588.7 | 64.4767 | 0 | 25 | ESKİŞEHİR | BAŞMAKÇI
125806 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER:GÖZLÜ -FDR.NO:9 TM:LADİK TM TR:CESMELİSEBİL1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 07:00 | 2016-09-01 09:36 | 2.6006 | 0 | 101 | 12 | 1 | 0 | 262.6561 | 31.2067 | 2.6006 | 26 | GAZİANTEP | BOLVADİN
125809 | 1 | KONYA | KULU | FİDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM DM:KULU DM DMÇIKIŞ:YARASLI CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 07:00 | 2016-09-01 07:42 | 0.70806 | 1 | 172 | 24 | 2182 | 0.70806 | 121.7856 | 16.9933 | 1544.9772 | 27 | GİRESUN | DAZKIRI
125810 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | FİDER:BEYŞEHİR1 -FDR.NO:16 TM:BEYSEHIR TM DM:BEYSEHIR YENI DM KOK:CICEKLER KOK KOKÇIKIŞ:İNLİCE ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 07:11 | 2016-09-01 09:17 | 2.1067 | 0 | 40 | 1 | 25 | 0 | 84.2667 | 2.1067 | 52.6667 | 28 | GÜMÜŞHANE | DİNAR
125812 | 1 | KONYA | KULU | FİDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM KOK:CELEP BEŞKARDEŞ KÖK KOKÇIKIŞ:BEŞKARDEŞ ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 07:24 | 2016-09-01 08:15 | 0.84639 | 0 | 58 | 5 | 570 | 0 | 49.0906 | 4.2319 | 482.4417 | 29 | HAKKARİ | EMİRDAĞ
125813 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | FİDER:KURUSEKİ -FDR.NO:4 TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM DM:ERMENEK DM DMÇIKIŞ:FİDER 4 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 07:07 | 2016-09-01 07:37 | 0.49389 | 10 | 2871 | 47 | 5586 | 4.9389 | 1417.955 | 23.2128 | 2758.8633 | 30 | HATAY | EVCİLER
125814 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:MUCUR.TR6 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 07:29 | 2016-09-01 08:27 | 0.97417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97417 | 0 | 0 | 31 | ISPARTA | HOCALAR
125818 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | FİDER:HÜYÜK -FDR.NO:9 TM:NIGDE-2 TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 07:44 | 2016-09-01 10:14 | 2.5058 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 218.0075 | 32 | MERSİN | KIZILÖREN
125819 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:TATLICAK -FDR.NO:10 TM:KONYA4 TM TR:HURDALIK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-01 07:46 | 2016-09-01 07:58 | 0.19306 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | 33 | İSTANBUL | MERKEZ
125824 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | FİDER:DERİNKUYU DM 1 -FDR.NO:5 TM:DERINKUYU TM DM:ORGES KOK KOK:ORGES KOK KOKÇIKIŞ:YAZIHUYUK CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 08:06 | 2016-09-01 08:55 | 0.81639 | 0 | 0 | 37 | 807 | 0 | 0 | 30.2064 | 658.8258 | 34 | İZMİR | SANDIKLI
125826 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:KONARI1 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 07:58 | 2016-09-01 08:47 | 0.81528 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 35.8722 | 0 | 0 | 35 | KARS | SULTANDAĞI
125836 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6 TM:KARAMAN OSB TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 08:30 | 2016-09-01 09:19 | 0.81167 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.435 | 0 | 0 | 0 | 36 | KASTAMONU | SİNANPAŞA
125837 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:YARMA -FDR.NO:4 TM:KONYA4 TM KOK:BAKIRTOLU KOK KOKÇIKIŞ:HAYIROGLU1 TR YEŞİL HAT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 08:26 | 2016-09-01 10:07 | 1.6944 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 42.3611 | 0 | 37 | KAYSERİ | ÇAY
125838 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-4 BUGDAY PAZARI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-01 08:29 | 2016-09-01 14:09 | 5.6633 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 1891.5533 | 0 | 0 | 38 | KIRKLARELİ | ÇOBANLAR
125843 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SAGLIK BAHCELER1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 08:39 | 2016-09-01 10:54 | 2.2442 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 62.8367 | 0 | 0 | 39 | KIRŞEHİR | İHSANİYE
125844 | 1 | KONYA | ILGIN | FİDER:AKŞEHİR -FDR.NO:4 TM:ILGIN TM KOK:ARGITHANI ESKI KOK KOKÇIKIŞ:ARGITHANI TR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 08:42 | 2016-09-01 09:22 | 0.66889 | 0 | 1864 | 0 | 0 | 0 | 1246.8089 | 0 | 0 | 40 | KOCAELİ | İSCEHİSAR
125848 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAŞINHANI 12 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-01 08:45 | 2016-09-01 13:26 | 4.6925 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 290.935 | 41 | KONYA | ŞUHUT
125850 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:KÖYLER -FDR.NO:5 TM:LADİK TM KOK:BAHÇESARAY KÖK KOKÇIKIŞ:KONCAM TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-01 08:46 | 2016-09-01 13:00 | 4.2394 | 0 | 1457 | 0 | 0 | 0 | 6176.8706 | 0 | 0 | 42 | KÜTAHYA | DOĞUBAYAZIT
125851 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:EMIRGAZI2 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-01 08:46 | 2016-09-01 14:29 | 5.7125 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 571.25 | 0 | 0 | 43 | MALATYA | DİYADİN
125852 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AYDINLIK1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-01 08:47 | 2016-09-01 14:37 | 5.8314 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 454.8483 | 0 | 0 | 44 | MANİSA | ELEŞKİRT
125853 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI YUSUF MESCIT2 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-01 08:48 | 2016-09-01 14:34 | 5.7733 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 103.92 | 0 | 0 | 45 | KAHRAMANMARAŞ | HAMUR
125854 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULUTAS 1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-01 08:48 | 2016-09-01 12:07 | 3.3164 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 46.4294 | 0 | 0 | 46 | MARDİN | MERKEZ
125856 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:5A 5TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-01 08:48 | 2016-09-01 17:45 | 8.9492 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 957.5608 | 0 | 0 | 47 | MUĞLA | PATNOS
125857 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI11 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 08:50 | 2016-09-01 09:11 | 0.35083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35083 | 0 | 0 | 48 | MUŞ | TAŞLIÇAY
125858 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GOKCESEKI3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 08:44 | 2016-09-01 09:23 | 0.65583 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10.4933 | 49 | NEVŞEHİR | TUTAK
125859 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 40105 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 08:42 | 2016-09-01 11:18 | 2.6069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6069 | 0 | 0 | 50 | NİĞDE | GÖYNÜCEK
125861 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:ODABAŞI -FDR.NO:13 TM:YUNAK TM KOK:ISHAKUSAGI1 KOK KOKÇIKIŞ:PINARBAŞI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-01 08:51 | 2016-09-01 10:07 | 1.2675 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.0125 | 0 | 51 | ORDU | GÜMÜŞHACIKÖY
125865 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:AKHÜYÜK-1 -FDR.NO:13 TM:EREĞLİ TM KOK:ALHAN KÖK KOKÇIKIŞ:ZEOTEKNİK ÇIKIŞI TR:KARABURUN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-01 08:56 | 2016-09-01 15:06 | 6.1625 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 986 | 52 | RİZE | HAMAMÖZÜ
125876 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:GOCMENINDEGIRMEN24 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-01 09:03 | 2016-09-01 12:08 | 3.0817 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 560.8633 | 53 | SAKARYA | MERKEZ
125879 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER:NEVŞEHİR MERKEZ 1 -FDR.NO:3 TM:TM2 NEVSEHIR KOK:OZAY KOK KABIN KOKÇIKIŞ:SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 09:02 | 2016-09-01 09:39 | 0.62278 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.605 | 0 | 54 | SAMSUN | MERZİFON
125880 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KAZANCI3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 09:06 | 2016-09-01 11:24 | 2.3003 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3003 | 55 | SİİRT | SULUOVA
125881 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:EMIRLERCIFTLIGI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-01 09:07 | 2016-09-01 13:12 | 4.0769 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40.7694 | 56 | SİNOP | TAŞOVA
125883 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60809 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 09:06 | 2016-09-01 11:04 | 1.9672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9672 | 0 | 0 | 57 | SİVAS | AKYURT
125886 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:CİHANBEYLİ 2 -FDR.NO:7 TM:CİHANBEYLİ TM TR:CIHANBEYLI9 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 09:09 | 2016-09-01 09:39 | 0.4975 | 1 | 577 | 13 | 0 | 0.4975 | 287.0575 | 6.4675 | 0 | 58 | TEKİRDAĞ | ALTINDAĞ
125891 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-01 09:15 | 2016-09-01 14:37 | 5.3583 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 278.6333 | 59 | TOKAT | AYAŞ
125893 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-01 09:16 | 2016-09-01 14:39 | 5.3897 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 1557.6297 | 60 | TRABZON | BALA
125896 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | FİDER:KERVANSARAY 2(TR1-93) -FDR.NO:1 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM DMÇIKIŞ:FİDER-6 KÖYLER TR:CIMELI 1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-01 09:14 | 2016-09-01 12:27 | 3.2181 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 3.2181 | 106.1958 | 61 | TUNCELİ | BEYPAZARI
125897 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | FİDER:KERVANSARAY 2(TR1-93) -FDR.NO:1 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM DMÇIKIŞ:FİDER-5 AKPINAR TR:CAYOZU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-01 09:15 | 2016-09-01 11:42 | 2.4569 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.5694 | 62 | ŞANLIURFA | ELMADAĞ
125903 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | FİDER:DERİNKUYU DM 1 -FDR.NO:5 TM:DERINKUYU TM DM:DERINKUYU DM DMÇIKIŞ:FİDER10 KOK:ORGES KOK TR:SUVERMEZ1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 09:13 | 2016-09-01 09:47 | 0.56222 | 0 | 0 | 37 | 807 | 0 | 0 | 20.8022 | 453.7133 | 63 | UŞAK | ETİMESGUT
125910 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:KOKLUCE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 09:26 | 2016-09-01 10:18 | 0.86222 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 133.6444 | 0 | 0 | 64 | VAN | EVREN
125911 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SOGUCAK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-01 09:08 | 2016-09-01 15:34 | 6.4389 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 405.65 | 65 | YOZGAT | GÖLBAŞI
125912 | 1 | KONYA | BOZKIR | FİDER:BOZKIR 1 -FDR.NO:10 TM:SEYDISEHIR TM TR:SORKUN MODÜLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-01 09:09 | 2016-09-01 13:40 | 4.5233 | 1 | 308 | 0 | 600 | 4.5233 | 1393.1867 | 0 | 2714 | 66 | ZONGULDAK | GÜDÜL
125913 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:AKTAŞ TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-01 09:11 | 2016-09-01 12:07 | 2.9331 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 525.0169 | 0 | 0 | 67 | AKSARAY | HAYMANA
125914 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:DOGANBEY1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-01 09:14 | 2016-09-01 13:50 | 4.5961 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 156.2678 | 68 | BAYBURT | KALECİK
125915 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:DOĞANBEY TR12 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-01 09:23 | 2016-09-01 13:05 | 3.6939 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 262.2661 | 69 | KARAMAN | KAZAN
125916 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:DINEK2 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-01 09:29 | 2016-09-01 12:09 | 2.6714 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32.0567 | 0 | 0 | 70 | KIRIKKALE | KEÇİÖREN
125917 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:KÖYLER -FDR.NO:4 TM:TUMOSAN TM TR:YESILOVA10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-01 09:29 | 2016-09-01 18:37 | 9.1314 | 0 | 693 | 0 | 0 | 0 | 6328.0525 | 0 | 0 | 71 | BATMAN | KIZILCAHAMAM
125924 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FİDER:BELEDİYE 2 -FDR.NO:10 TM:AKSEHIR TM DM:BOGADAMI DM TRAA3 DMÇIKIŞ:TR 3.48 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 09:28 | 2016-09-01 10:38 | 1.1675 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 80.5575 | 0 | 0 | 72 | ŞIRNAK | MAMAK
125926 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | FİDER:ÖZKONAK -FDR.NO:1 TM:YENI AVANOS TM2 TR:OZKONAK20 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-01 09:38 | 2016-09-01 15:00 | 5.3736 | 2 | 1759 | 0 | 0 | 10.7472 | 9452.1819 | 0 | 0 | 73 | BARTIN | NALLIHAN
125927 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-25 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 09:31 | 2016-09-01 10:18 | 0.78778 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 17.3311 | 0 | 0 | 74 | ARDAHAN | POLATLI
125929 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | FİDER:EMİRGAZİ -FDR.NO:16 TM:KARAPINAR TM DM:EMIRGAZI DM DMÇIKIŞ:MÜFTÜLÜK KÖK ÇIKIŞI KOK:MUFTULUK KOK KOKÇIKIŞ:ESKİKIŞLA ÇIKIŞI TR:MAVİ YEŞİL ENERJİ LTD. ŞTİ | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 09:37 | 2016-09-01 10:15 | 0.62722 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62722 | 0 | 75 | IĞDIR | PURSAKLAR
125930 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KAVAKLI4 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-01 09:33 | 2016-09-01 14:35 | 5.0367 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 95.6967 | 76 | YALOVA | SİNCAN
125937 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR8/A TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-01 09:41 | 2016-09-01 10:25 | 0.73472 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.9597 | 0 | 0 | 77 | KARABÜK | YENİMAHALLE
125940 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER:DUTLU TM:KONYA 1 DM:HATİP DM KOK:KAVAK KÖK KOKÇIKIŞ:SULAMALAR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 09:43 | 2016-09-01 19:27 | 9.7283 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.7283 | 0 | 78 | KİLİS | ÇAMLIDERE
125947 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:BULDUK -FDR.NO:3 TM:CİHANBEYLİ TM TR:YENICEOBA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-01 09:53 | 2016-09-01 14:09 | 4.2694 | 2 | 650 | 0 | 0 | 8.5389 | 2775.1389 | 0 | 0 | 79 | OSMANİYE | ÇANKAYA
125948 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM DMÇIKIŞ:FİDE-3 KOK:SAVCILI KOK TR1 KOKÇIKIŞ:SAVCILI TR1 ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-01 09:42 | 2016-09-01 10:30 | 0.80111 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 17.6244 | 0 | 0 | 80 | DÜZCE | ÇUBUK
125949 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER:BOZCAMAHMUT 1 -FDR.NO:7 TM:KIZOREN TM KOK:DAYIKUYUSU YESILHAT KOK KOKÇIKIŞ:DAYIKUYUSU ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 09:51 | 2016-09-01 12:15 | 2.4053 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 36.0792 | 0 | 81 |  | ŞEREFLİKOÇHİSAR
125950 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:H.IBRAHIMUSAGI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 09:55 | 2016-09-01 10:30 | 0.58472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58472 | 82 |  | AKSEKİ
125957 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER:GÖZLÜ -FDR.NO:9 TM:LADİK TM KOK:KUYUSEBIL KOK KOKÇIKIŞ:KADIOĞLU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 10:02 | 2016-09-01 11:14 | 1.1983 | 0 | 32 | 7 | 85 | 0 | 38.3467 | 8.3883 | 101.8583 | 83 |  | AKSU
125959 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 14TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-01 10:08 | 2016-09-01 13:20 | 3.2056 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 577 | 0 | 0 | 84 |  | ALANYA
125965 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1240 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-01 10:17 | 2016-09-01 10:36 | 0.31528 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 57.0653 | 0 | 0 | 85 |  | DEMRE
125971 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:GOKPINAR8 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 10:14 | 2016-09-01 11:38 | 1.4019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4019 | 86 |  | DÖŞEMEALTI
125983 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:CATALBADEM1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 10:16 | 2016-09-01 13:48 | 3.5303 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 162.3928 | 0 | 0 | 87 |  | ELMALI
125990 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1065 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 10:39 | 2016-09-01 13:06 | 2.4542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4542 | 0 | 0 | 88 |  | FİNİKE
125991 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1240 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-01 10:39 | 2016-09-01 11:15 | 0.60694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60694 | 0 | 0 | 89 |  | GAZİPAŞA
125994 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:BÖLÜKYAZI -FDR.NO:13 TM:KARAMAN TM KOK:BOLUKYAZI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-01 10:42 | 2016-09-01 11:42 | 0.99972 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9986 | 0 | 90 |  | GÜNDOĞMUŞ
125996 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIKENT6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-01 10:48 | 2016-09-01 18:24 | 7.5981 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 737.0114 | 0 | 0 | 91 |  | KAŞ
125998 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:NIHAT DAYANIK IOO TR 1.17 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 09:46 | 2016-09-01 10:53 | 1.1133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1133 | 0 | 0 | 92 |  | KEMER
126001 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-29/3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-01 10:57 | 2016-09-01 13:16 | 2.3233 | 0 | 584 | 0 | 0 | 0 | 1356.8267 | 0 | 0 | 93 |  | KEPEZ
126012 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:AĞAÇAŞAR -FDR.NO:6 TM:MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 10:57 | 2016-09-01 12:16 | 1.3092 | 0 | 85 | 79 | 466 | 0 | 111.2792 | 103.4242 | 610.0717 | 94 |  | KONYAALTI
126016 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-01 10:39 | 2016-09-01 12:45 | 2.1003 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 42.0056 | 0 | 0 | 95 |  | KORKUTELİ
126018 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-15 ISLETME | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-01 10:57 | 2016-09-01 13:28 | 2.5203 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.2028 | 0 | 0 | 96 |  | KUMLUCA
126023 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HAFIF KIMYACILAR2 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 11:14 | 2016-09-01 12:17 | 1.0442 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1767 | 0 | 0 | 97 |  | MANAVGAT
126026 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SAGLIK3 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 11:18 | 2016-09-01 11:46 | 0.46944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46944 | 0 | 0 | 98 |  | MURATPAŞA
126047 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GAZİALEMŞAH 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 11:34 | 2016-09-01 12:00 | 0.43139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43139 | 0 | 0 | 99 |  | SERİK
126052 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKIŞLA TR21 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 11:42 | 2016-09-01 12:41 | 0.97833 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 22.5017 | 0 | 0 |  |  | İBRADI
126055 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:ASAGI MAH1 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 11:42 | 2016-09-01 14:11 | 2.4889 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.4222 |  |  | ARDANUÇ
126062 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULUTAS 3 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-01 12:02 | 2016-09-01 15:21 | 3.3308 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 43.3008 | 0 | 0 |  |  | ARHAVİ
126064 | 1 | KONYA | KULU | FİDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM KOK:KARACADAG KOK KOKÇIKIŞ:KARACADAĞ ÇIKIŞI TR:KARACADAG5 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 11:48 | 2016-09-01 12:18 | 0.49417 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 30.6383 | 0 | 0 |  |  | BORÇKA
126065 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TATLICAK CARDAKLAR TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 12:03 | 2016-09-01 13:32 | 1.4792 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 |  |  | HOPA
126069 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:LADİK -FDR.NO:1 TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM DMÇIKIŞ:TR 19 DAN TR 19 A ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-01 12:10 | 2016-09-01 16:05 | 3.9222 | 1 | 76 | 1 | 0 | 3.9222 | 298.0889 | 3.9222 | 0 |  |  | MERKEZ
126079 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:SARIKARAMAN13 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-01 12:05 | 2016-09-01 13:31 | 1.4356 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.0978 | 0 | 0 |  |  | MURGUL
126080 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:SEVINDIK4 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 12:10 | 2016-09-01 12:26 | 0.26528 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6.1014 | 0 | 0 |  |  | YUSUFELİ
126082 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:AYRANCI8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 12:12 | 2016-09-01 13:57 | 1.7497 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7497 |  |  | ŞAVŞAT
126090 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:KONAKLI 2 -FDR.NO:3 TM:MİSLİOVA TM KOK:KONAKLI 3.HAT KÖK KOKÇIKIŞ:KIRMIZITEPE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 12:21 | 2016-09-01 14:44 | 2.38 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 161.84 | 0 |  |  | BOZDOĞAN
126092 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YUKARI PINARBAŞI4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-01 12:33 | 2016-09-01 13:39 | 1.0978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0978 | 0 | 0 |  |  | BUHARKENT
126094 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:KARAPINAR -FDR.NO:1 TM:EREĞLİ TM KOK:SELVILI-SARITOPALLI KÖK KOKÇIKIŞ:SELVILI ÇIKIŞI TR:PINAROZU1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 12:34 | 2016-09-01 13:32 | 0.95972 | 0 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 1.9194 | 31.6708 |  |  | DİDİM
126097 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER:HASANBOĞA -FDR.NO:8 TM:CUMRA TM KOK:KORKMAZLAR RMU KOKÇIKIŞ:ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 12:37 | 2016-09-01 14:34 | 1.9422 | 1 | 24 | 0 | 0 | 1.9422 | 46.6133 | 0 | 0 |  |  | GERMENCİK
126100 | 1 | KONYA | KULU | FİDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM DM:KULU DM DMÇIKIŞ:TMO ÇIKIŞI TR:KULU48 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 12:41 | 2016-09-01 12:59 | 0.30667 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 80.3467 | 0 | 0 |  |  | KARACASU
126102 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER:ÜRGÜP KAPASİTÖR -FDR.NO:5 TM:TM2 NEVSEHIR TR:KAVAK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 12:39 | 2016-09-01 13:19 | 0.67444 | 0 | 0 | 12 | 124 | 0 | 0 | 8.0933 | 83.6311 |  |  | KARPUZLU
126105 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KARAKAVAK TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-01 12:50 | 2016-09-01 16:04 | 3.2378 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 401.4844 | 0 | 0 |  |  | KOÇARLI
126115 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:SUSUZKUYUYAYLASI1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 12:45 | 2016-09-01 14:30 | 1.7453 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 43.6319 |  |  | KUYUCAK
126116 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:EREĞLİ 1 -FDR.NO:9 TM:KARAPINAR TM KOK:BEYOREN KOK KOKÇIKIŞ:KUZUKUYUSU ÇIKIŞI TR:ORHAN DEMIRKOL | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-01 12:50 | 2016-09-01 17:15 | 4.4236 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4236 | 0 |  |  | KUŞADASI
126121 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULUTAS 1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-01 13:04 | 2016-09-01 18:37 | 5.5447 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 282.7808 | 0 | 0 |  |  | KÖŞK
126122 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:KÖYLER -FDR.NO:5 TM:LADİK TM KOK:BAHÇESARAY KÖK KOKÇIKIŞ:DAĞDERE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-01 13:05 | 2016-09-01 17:38 | 4.5514 | 0 | 45 | 98 | 125 | 0 | 204.8125 | 446.0361 | 568.9236 |  |  | MERKEZ
126124 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HUSAMETTIN CELEBI4 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-01 13:06 | 2016-09-01 14:39 | 1.5442 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 91.1058 | 0 | 0 |  |  | NAZİLLİ
126137 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:KÖYLER -FDR.NO:4 TM:TUMOSAN TM KOK:ARATOL KOK-1 KOKÇIKIŞ:TOLLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-01 13:25 | 2016-09-01 16:29 | 3.0633 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 1216.1433 |  |  | SULTANHİSAR
126141 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:ALTINOVA -FDR.NO:7 TM:YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 13:25 | 2016-09-01 13:48 | 0.38889 | 0 | 1648 | 145 | 0 | 0 | 640.8889 | 56.3889 | 0 |  |  | SÖKE
126148 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60403 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 13:39 | 2016-09-01 13:59 | 0.34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 |  |  | YENİPAZAR
126150 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FİDER:İSAKUŞAĞI -FDR.NO:3 TM:YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 13:36 | 2016-09-01 13:51 | 0.24472 | 4 | 426 | 29 | 14 | 0.97889 | 104.2517 | 7.0969 | 3.4261 |  |  | ÇİNE
126154 | 1 | KONYA | HADİM | FİDER:ALADAĞ -FDR.NO:4 TM:GOKSU HES KOK:BAĞBAŞI KÖK KOKÇIKIŞ:BAĞBAŞI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 13:40 | 2016-09-01 14:38 | 0.96139 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 323.9881 | 0 | 0 |  |  | İNCİRLİOVA
126156 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER:HATUNSARAY -FDR.NO:6 TM:CUMRA TM DM:SECME DM DMÇIKIŞ:HATUNSARAY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-01 13:44 | 2016-09-01 15:29 | 1.7497 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 62.99 | 0 | 0 |  |  | AYVALIK
126161 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KARAKOL1 TR TRÇIKIŞ:E-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-01 13:45 | 2016-09-01 15:38 | 1.8775 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 206.525 |  |  | BALYA
126162 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:GÖKÇİMEN İÇME SUYU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-01 13:51 | 2016-09-01 18:25 | 4.5586 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 113.9653 |  |  | BANDIRMA
126165 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:ABUUSAGI7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 13:50 | 2016-09-01 14:56 | 1.1053 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1053 |  |  | BURHANİYE
126168 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:CEKICLER1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 13:54 | 2016-09-01 20:43 | 6.8214 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 225.1058 |  |  | BİGADİÇ
126188 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN38 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - YANGIN SONUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-01 14:14 | 2016-09-01 16:59 | 2.7536 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 269.8539 | 0 | 0 |  |  | DURSUNBEY
126195 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR15 TR TRÇIKIŞ:E-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-01 14:19 | 2016-09-01 14:55 | 0.59889 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 73.6633 | 0 | 0 |  |  | EDREMİT
126201 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR53 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-01 14:23 | 2016-09-01 15:42 | 1.32 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 50.16 | 0 | 0 |  |  | ERDEK
126212 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:UCHISAR13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 14:33 | 2016-09-01 15:09 | 0.60444 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 67.0933 | 0 | 0 |  |  | GÖMEÇ
126213 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LALEBAHÇE 9 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 14:45 | 2016-09-01 15:12 | 0.45833 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 21.5417 | 0 | 0 |  |  | GÖNEN
126216 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:MEYİL -FDR.NO:13 TM:KARAPINAR TM KOK:EMMIOGLU KOK KOKÇIKIŞ:BOZAKHAN ÇIKIŞI TR:MUSTAFA ERBAS | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 14:50 | 2016-09-01 15:38 | 0.79944 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 21.585 | 0 |  |  | HAVRAN
126221 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2D 4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 14:54 | 2016-09-01 15:17 | 0.38167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 37.4033 | 0 | 0 |  |  | KEPSUT
126223 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:DOGANBEY2 TR TRÇIKIŞ:F-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-01 14:58 | 2016-09-01 15:30 | 0.53028 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.9542 |  |  | MANYAS
126229 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:CİHANBEYLİ 2 -FDR.NO:7 TM:CİHANBEYLİ TM TR:CIHANBEYLI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-01 15:02 | 2016-09-01 15:56 | 0.9075 | 5 | 69 | 0 | 0 | 4.5375 | 62.6175 | 0 | 0 |  |  | MARMARA
126243 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30819 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 15:14 | 2016-09-01 15:32 | 0.30167 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9.05 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
126268 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR78 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 15:25 | 2016-09-01 16:41 | 1.2739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2739 | 0 | 0 |  |  | SAVAŞTEPE
126281 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BAYIR2 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 15:46 | 2016-09-01 21:15 | 5.4842 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 115.1675 |  |  | SINDIRGI
126283 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:MİSLİOVA TM -FDR.NO:1 TM:MİSLİOVA TM DM:GÖLCÜK DM DMÇIKIŞ:AKTAŞ İNLİ SULAMALAR ÇIKIŞI KOK:AKTAŞ SULAMA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 15:46 | 2016-09-01 17:57 | 2.1911 | 0 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 61.3511 | 4.3822 |  |  | SUSURLUK
126285 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR 1.21 Y.KERESTE KARSISI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 15:47 | 2016-09-01 16:27 | 0.66139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66139 | 0 | 0 |  |  | İVRİNDİ
126292 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MALAZGİRT 3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 14:56 | 2016-09-01 16:14 | 1.3006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3006 | 0 | 0 |  |  | BOZÜYÜK
126294 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 10TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 15:53 | 2016-09-01 18:09 | 2.2625 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 253.4 | 0 | 0 |  |  | GÖLPAZARI
126300 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SULEYMAN SAH4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 15:58 | 2016-09-01 16:48 | 0.82528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82528 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
126303 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:LADİK -FDR.NO:1 TM:LADİK TM KOK:ALABAG KOK KOKÇIKIŞ:KARAYÖRÜKLÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 15:45 | 2016-09-01 16:57 | 1.2006 | 0 | 0 | 6 | 82 | 0 | 0 | 7.2033 | 98.4456 |  |  | OSMANELİ
126304 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:KADINHANI -FDR.NO:3 TM:LADİK TM KOK:ALABAG KOK KOKÇIKIŞ:KARASALLI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 13:40 | 2016-09-01 17:25 | 3.7428 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.9711 | 0 |  |  | PAZARYERİ
126306 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | FİDER:TUZLUKÇU 1 -FDR.NO:7 TM:AKSEHIR TM KOK:PAZARKAYA1 KOK KOKÇIKIŞ:MEVLÜTLÜ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 15:57 | 2016-09-01 16:14 | 0.28472 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.85417 | 0 |  |  | SÖĞÜT
126308 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:RİNG 1 -FDR.NO:4 TM:KONYA 1 TM IM:IM-5 ( SCADA ) IMÇIKIŞ:BERA OTEL TR:NISANTASI4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-01 16:04 | 2016-09-01 17:33 | 1.4844 | 0 | 3652 | 0 | 0 | 0 | 5421.1911 | 0 | 0 |  |  | YENİPAZAR
126314 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR2 -FDR.NO:14 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM2 DMÇIKIŞ:A BÖLGESİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 16:08 | 2016-09-01 17:13 | 1.0869 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 560.8633 | 0 | 0 |  |  | İNHİSAR
126316 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KARA SULEYMAN CIFTLIGI TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 16:01 | 2016-09-01 17:29 | 1.4722 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.3611 |  |  | ADAKLI
126317 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 5 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-01 16:11 | 2016-09-01 16:41 | 0.49806 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 91.1442 | 0 | 0 |  |  | GENÇ
126319 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR2 -FDR.NO:14 TM:TUMOSAN TM TR:2B 14TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 16:10 | 2016-09-01 17:11 | 1.0111 | 2 | 760 | 0 | 0 | 2.0222 | 768.4444 | 0 | 0 |  |  | KARLIOVA
126330 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:OZANCIK3 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 16:15 | 2016-09-01 17:54 | 1.6569 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 132.5556 | 0 | 0 |  |  | KİĞI
126340 | 1 | KONYA | KULU | TR:YENI MAHALLE1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 16:25 | 2016-09-01 17:09 | 0.72972 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.8378 |  |  | MERKEZ
126343 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:ABUUSAGI5 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 16:13 | 2016-09-01 19:11 | 2.9617 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 79.965 |  |  | SOLHAN
126346 | 1 | NİĞDE | BOR | FİDER:ÇUKURKUYU -FDR.NO:14 TM:BOR TM KOK:CUCU KÖK KOKÇIKIŞ:ALTINOVA | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 16:25 | 2016-09-01 18:07 | 1.6942 | 0 | 0 | 48 | 535 | 0 | 0 | 81.32 | 906.3792 |  |  | YAYLADERE
126349 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1057 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 16:22 | 2016-09-01 18:32 | 2.1631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1631 | 0 | 0 |  |  | YEDİSU
126358 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK18 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 16:41 | 2016-09-01 16:58 | 0.28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 |  |  | ADİLCEVAZ
126359 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:ORTAKÖY -FDR.NO:8 TM:TUMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 16:43 | 2016-09-01 17:24 | 0.68861 | 0 | 459 | 78 | 286 | 0 | 316.0725 | 53.7117 | 196.9428 |  |  | AHLAT
126360 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR43 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-01 16:39 | 2016-09-01 17:05 | 0.43472 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 221.7083 |  |  | GÜROYMAK
126363 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:TOPAKLI11 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 16:31 | 2016-09-01 18:17 | 1.7594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7594 | 0 | 0 |  |  | HİZAN
126373 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:CAYIRBASI1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 16:43 | 2016-09-01 18:24 | 1.6767 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 41.9167 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
126374 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:KADINHANI -FDR.NO:3 TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM DMÇIKIŞ:TR 21 DEN 19 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 16:54 | 2016-09-01 17:19 | 0.42 | 2 | 266 | 2 | 3 | 0.84 | 111.72 | 0.84 | 1.26 |  |  | MUTKİ
126376 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM DMÇIKIŞ:FİDER-8 KOK:ISAHOCALI KOK1 KOKÇIKIŞ:IMANCI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 16:57 | 2016-09-01 18:07 | 1.1644 | 0 | 0 | 3 | 323 | 0 | 0 | 3.4933 | 376.1156 |  |  | TATVAN
126377 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:EĞRİBAYAT 1 -FDR.NO:13 TM:KONYA3 TM DM:DM-79 ( EGRIBAYAT DM ) DMÇIKIŞ:YAZIBELEN KOK KOK:YAZIBELEN ESKI KOK KOKÇIKIŞ:GÜVENÇ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-01 16:54 | 2016-09-01 19:41 | 2.7906 | 0 | 35 | 58 | 102 | 0 | 97.6694 | 161.8522 | 284.6367 |  |  | DÖRTDİVAN
126378 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:BULDUK -FDR.NO:3 TM:CİHANBEYLİ TM DM:GÜNYÜZÜ DM3 DMÇIKIŞ:HAS 1 ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-01 17:05 | 2016-09-01 18:35 | 1.5058 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.5758 | 0 |  |  | GEREDE
126386 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:TAŞPINAR -FDR.NO:2 TM:TUMOSAN TM KOK:GOZLUKUYU KOK KOKÇIKIŞ:GOZLUKUYU ÇIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 17:12 | 2016-09-01 17:56 | 0.73944 | 8 | 247 | 23 | 20 | 5.9156 | 182.6428 | 17.0072 | 14.7889 |  |  | GÖYNÜK
126387 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HAYIROGLU6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 15:56 | 2016-09-01 19:06 | 3.1719 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 114.19 |  |  | KIBRISCIK
126388 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER:KATRANCI 1 -FDR.NO:1 TM:KIZOREN TM KOK:KATRANCI KOK2 KOKÇIKIŞ:SETİK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 17:16 | 2016-09-01 18:42 | 1.4328 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.0589 | 0 |  |  | MENGEN
126389 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:EDİKLİ -FDR.NO:5 TM:MİSLİOVA TM TR:EDİKLİ TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 17:10 | 2016-09-01 17:38 | 0.46 | 10 | 1185 | 1 | 26 | 4.6 | 545.1 | 0.46 | 11.96 |  |  | MERKEZ
126392 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK9 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-01 17:05 | 2016-09-01 19:06 | 2.0242 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 93.1117 | 0 | 0 |  |  | MUDURNU
126394 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ESENLİK TR3.48 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 17:17 | 2016-09-01 20:44 | 3.4553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4553 | 0 | 0 |  |  | SEBEN
126397 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FİDER:GÜLŞEHİR -FDR.NO:4 TM:TM2 NEVSEHIR TR:KARACASAR1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-01 17:09 | 2016-09-01 19:59 | 2.8275 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.7925 | 0 |  |  | YENİÇAĞA
126399 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA TR 17 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 17:25 | 2016-09-01 18:13 | 0.79194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79194 |  |  | ALTINYAYLA
126403 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:SUSUZKUYUYAYLASI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-01 17:35 | 2016-09-01 19:11 | 1.5989 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 41.5711 |  |  | AĞLASUN
126412 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:HASANOBA -FDR.NO:5 TM:KARAPINAR TM TR:TASDEMIRLER TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 17:47 | 2016-09-01 18:55 | 1.1361 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4083 | 0 |  |  | BUCAK
126414 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:KONURKALE TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 17:48 | 2016-09-01 18:58 | 1.1631 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.2828 |  |  | GÖLHİSAR
126416 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BEYBES 1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 17:53 | 2016-09-01 18:53 | 1.0014 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27.0375 | 0 | 0 |  |  | KARAMANLI
126417 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR2 -FDR.NO:14 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY SANAYI DM5 DMÇIKIŞ:A BÖLGESİ TR:5A 5TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 17:57 | 2016-09-01 19:21 | 1.3958 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 235.8958 | 0 | 0 |  |  | KEMER
126419 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER:ALAKOVA-1 -FDR.NO:7 TM:ALAKOVA TM DM:DM26-ALAKOVA DM TR:Y.KAŞ 14 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 17:57 | 2016-09-01 19:04 | 1.1167 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 614.1667 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
126420 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KOZAGAC1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 17:57 | 2016-09-01 18:24 | 0.45639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45639 | 0 | 0 |  |  | TEFENNİ
126424 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TIPI MH CAMI TR 2.12 TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 17:54 | 2016-09-01 18:34 | 0.65972 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 38.2639 | 0 | 0 |  |  | YEŞİLOVA
126426 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:SUVERMEZ2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 18:00 | 2016-09-01 18:57 | 0.94639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94639 |  |  | ÇAVDIR
126427 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:EĞRİBAYAT 1 -FDR.NO:13 TM:KONYA3 TM KOK:GÜVENÇ KÖK KOKÇIKIŞ:SULAMA ÇIKIŞI | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 18:09 | 2016-09-01 20:33 | 2.4006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4006 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇELTİKÇİ
126434 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BEKÇİLİ TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 18:12 | 2016-09-01 20:28 | 2.2739 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 152.3506 |  |  | BÜYÜKORHAN
126437 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:HUYUK TR 7 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 18:16 | 2016-09-01 21:23 | 3.1158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1158 | 0 | 0 |  |  | GEMLİK
126438 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1662 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 18:10 | 2016-09-01 19:17 | 1.1244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1244 | 0 | 0 |  |  | GÜRSU
126443 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KONAKLI SULAMA TR17 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-01 18:26 | 2016-09-01 18:59 | 0.54639 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 16.9381 |  |  | HARMANCIK
126444 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:HÜYÜK -FDR.NO:9 TM:NIGDE-2 TM KOK:AŞLAMA KÖK KOKÇIKIŞ:AŞLAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-01 18:28 | 2016-09-01 18:48 | 0.34111 | 0 | 0 | 2 | 273 | 0 | 0 | 0.68222 | 93.1233 |  |  | KARACABEY
126445 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:ÇUMRA -FDR.NO:4 TM:KARAPINAR TM KOK:ISLIK MODULER KOK KOKÇIKIŞ:SULAMA ÇIKIŞI TR:CENGIZ METINER | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-01 18:29 | 2016-09-01 19:29 | 0.99833 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9967 | 0 |  |  | KELES
126448 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:İSMİL -FDR.NO:3 TM:KONYA4 TM DM:ISMIL DM DMÇIKIŞ:YAVŞANLIK KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 18:28 | 2016-09-01 20:44 | 2.2653 | 35 | 0 | 0 | 0 | 79.2847 | 0 | 0 | 0 |  |  | KESTEL
126451 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:HOROZLUHAN TM:KONYA2 TM DM:KONALTAŞ DM DMÇIKIŞ:SELÇUK SANAYİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 18:30 | 2016-09-01 19:46 | 1.2711 | 35 | 1289 | 0 | 0 | 44.4889 | 1638.4622 | 0 | 0 |  |  | MUDANYA
126462 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR53 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 18:53 | 2016-09-01 19:21 | 0.46694 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 13.5414 | 0 | 0 |  |  | MUSTAFAKEMALPAŞA
126463 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ALTINOVA TR4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 18:51 | 2016-09-01 19:54 | 1.0492 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.9342 |  |  | NİLÜFER
126464 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER:BOZCAMAHMUT 1 -FDR.NO:7 TM:KIZOREN TM TR:ESMEKAYA3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 18:56 | 2016-09-01 19:52 | 0.93889 | 0 | 0 | 113 | 488 | 0 | 0 | 106.0944 | 458.1778 |  |  | ORHANELİ
126468 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KELHASAN1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 19:00 | 2016-09-01 20:28 | 1.4733 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.2067 | 0 | 0 |  |  | ORHANGAZİ
126477 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:ILICAPINAR1 TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 19:14 | 2016-09-01 20:21 | 1.1175 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 64.815 |  |  | OSMANGAZİ
126478 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:CUBUK TARLA TR1 TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-01 18:58 | 2016-09-01 21:09 | 2.1803 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 52.3267 |  |  | YENİŞEHİR
126479 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAŞINHANI 4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 19:20 | 2016-09-01 20:55 | 1.5936 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5936 |  |  | YILDIRIM
126480 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY27 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 19:17 | 2016-09-01 19:31 | 0.23333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23333 | 0 | 0 |  |  | İNEGÖL
126486 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KILIÇASLAN 7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 18:13 | 2016-09-01 19:33 | 1.3247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3247 | 0 | 0 |  |  | İZNİK
126487 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:5A 5TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 18:46 | 2016-09-01 21:55 | 3.1569 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 129.4347 | 0 | 0 |  |  | AYVACIK
126488 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:HOYUKKUYU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 19:23 | 2016-09-01 20:26 | 1.0569 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 132.1181 |  |  | BAYRAMİÇ
126495 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR20 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 19:33 | 2016-09-01 22:20 | 2.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 0 | 0 |  |  | BOZCAADA
126496 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:KUYUBAŞI -FDR.NO:12 TM:YUNAK TM KOK:YAVAŞLI KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKÇIKIŞ:KÖKERLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 19:33 | 2016-09-01 21:10 | 1.6097 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.8292 | 0 |  |  | BİGA
126497 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | FİDER:ÜRGÜP -FDR.NO:4 TM:AVANOS TM1 KOK:37 NOLU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 19:02 | 2016-09-01 19:44 | 0.6925 | 0 | 0 | 2 | 297 | 0 | 0 | 1.385 | 205.6725 |  |  | ECEABAT
126503 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KOCADERE TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 19:45 | 2016-09-01 22:18 | 2.5431 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0861 |  |  | EZİNE
126504 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KARAHASANLI10 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-01 19:33 | 2016-09-01 20:28 | 0.91111 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 48.2889 |  |  | GELİBOLU
126505 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:ALTINEKIN TR1 TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 19:49 | 2016-09-01 20:21 | 0.53361 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8.5378 | 0 | 0 |  |  | GÖKÇEADA
126506 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:AGILLI1 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 19:36 | 2016-09-01 21:15 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 72.8322 |  |  | LAPSEKİ
126507 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:PİRİBEYLİ -FDR.NO:11 TM:YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 19:50 | 2016-09-01 21:49 | 1.9794 | 0 | 1814 | 6 | 0 | 0 | 3590.7122 | 11.8767 | 0 |  |  | MERKEZ
126511 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 19:50 | 2016-09-01 20:29 | 0.64972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64972 | 0 | 0 |  |  | YENİCE
126512 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21514 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 19:58 | 2016-09-01 20:42 | 0.73806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73806 | 0 | 0 |  |  | ÇAN
126517 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MALAZGİRT 5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 20:02 | 2016-09-01 21:47 | 1.7594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7594 | 0 | 0 |  |  | ATKARACALAR
126520 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:CAMLICA TR 4 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 20:05 | 2016-09-01 22:03 | 1.9589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9589 | 0 | 0 |  |  | BAYRAMÖREN
126521 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU18 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 20:12 | 2016-09-01 22:49 | 2.6156 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.1556 | 0 | 0 |  |  | ELDİVAN
126522 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YAVSANCUKURU TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 20:14 | 2016-09-01 21:25 | 1.1872 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 30.8678 |  |  | ILGAZ
126528 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:RAHMALAR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 20:12 | 2016-09-01 21:42 | 1.5061 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5061 |  |  | KIZILIRMAK
126530 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ADSIZ8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 20:27 | 2016-09-01 20:59 | 0.53889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53889 | 0 | 0 |  |  | KORGUN
126534 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ATATURK MAHALLESI2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 20:43 | 2016-09-01 21:11 | 0.46333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46333 | 0 | 0 |  |  | KURŞUNLU
126536 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:CEZAEVI13 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 20:41 | 2016-09-01 21:18 | 0.60889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60889 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
126537 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MANİFATURACILAR 3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 20:50 | 2016-09-01 21:44 | 0.89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 |  |  | ORTA
126540 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKAYA YAYLASI1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 20:58 | 2016-09-01 23:18 | 2.3325 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.325 |  |  | YAPRAKLI
126542 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:USTUNLER TR 5 | AG - DİREK YIKILMASI - YANGIN SONUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-01 20:17 | 2016-09-01 21:10 | 0.87639 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 55.2125 |  |  | ÇERKEŞ
126546 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:SEYDISEHIR 19 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 21:01 | 2016-09-01 22:57 | 1.935 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.935 | 0 | 0 |  |  | ŞABANÖZÜ
126550 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 72 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 21:16 | 2016-09-01 22:28 | 1.1919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1919 | 0 | 0 |  |  | ALACA
126551 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-3 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 21:13 | 2016-09-01 21:32 | 0.32389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32389 | 0 | 0 |  |  | BAYAT
126556 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU18 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 21:16 | 2016-09-01 22:46 | 1.5072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5072 | 0 | 0 |  |  | BOĞAZKALE
126571 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HAYIROGLU3 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-01 22:10 | 2016-09-01 22:22 | 0.19722 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.5778 |  |  | DODURGA
126574 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER:GÖZLÜ -FDR.NO:9 TM:LADİK TM KOK:GOZLU MODULER KOKÇIKIŞ:KASABA 1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 22:13 | 2016-09-01 23:12 | 0.98972 | 0 | 0 | 8 | 43 | 0 | 0 | 7.9178 | 42.5581 |  |  | KARGI
126583 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:BUYUKASLAMA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 22:59 | 2016-09-02 00:05 | 1.1025 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 136.71 | 0 | 0 |  |  | LAÇİN
126585 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ULUPINAR TR-4 TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 23:04 | 2016-09-02 00:36 | 1.5311 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 27.56 | 0 | 0 |  |  | MECİTÖZÜ
126588 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FİDER:GÜLŞEHİR -FDR.NO:4 TM:TM2 NEVSEHIR IM:GULSEHIR IM TR:GULSEHIR24 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-01 23:25 | 2016-09-02 | 0.58944 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58944 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
126592 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:TURGUT -FDR.NO:2 TM:YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 01:51 | 2016-09-02 02:02 | 0.18833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.18833 | 0 |  |  | ORTAKÖY
126593 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:SANAYİ -FDR.NO:2 TM:KONYA 1 TM DM:DM 16 DMÇIKIŞ:MEHMET AKİF 1 ÇIKIŞI TR:AKINCILAR 5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-02 02:02 | 2016-09-02 03:32 | 1.5069 | 0 | 1657 | 0 | 0 | 0 | 2497.0069 | 0 | 0 |  |  | OSMANCIK
126594 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:KIRŞEHİR MER. -FDR.NO:2 TM:PETLAS TM DM:DM-2 DMÇIKIŞ:TR2 69 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-02 02:21 | 2016-09-02 03:30 | 1.1431 | 0 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 6629.7222 | 0 | 0 |  |  | OĞUZLAR
126595 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | FİDER:TUZLUKÇU 2 -FDR.NO:5 TM:AKSEHIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 03:22 | 2016-09-02 04:07 | 0.75694 | 0 | 2118 | 164 | 0 | 0 | 1603.2083 | 124.1389 | 0 |  |  | SUNGURLU
126600 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER:NEVŞEHİR TM 1(TÜRBE) -FDR.NO:2 TM:TM2 NEVSEHIR TR:NEVSEHIR50 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 06:07 | 2016-09-02 06:49 | 0.69694 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 193.0536 | 0 | 0 |  |  | UĞURLUDAĞ
126601 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:HÜYÜK -FDR.NO:9 TM:NIGDE-2 TM KOK:ÇARIKLI KÖK KOKÇIKIŞ:ÇARIKLI AYDINLATMA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 06:08 | 2016-09-02 07:32 | 1.4058 | 0 | 0 | 2 | 306 | 0 | 0 | 2.8117 | 430.185 |  |  | İSKİLİP
126603 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:ALTINOVA -FDR.NO:7 TM:YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 05:35 | 2016-09-02 05:47 | 0.2025 | 0 | 1648 | 145 | 0 | 0 | 333.72 | 29.3625 | 0 |  |  | ACIPAYAM
126604 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | FİDER:ÜRGÜP -FDR.NO:4 TM:YENI AVANOS TM2 DM:DM-2 DMÇIKIŞ:FİDER4 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 06:27 | 2016-09-02 06:47 | 0.33639 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 19.8469 | 0 | 0 |  |  | PAMUKKALE
126606 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | FİDER:BALCI -FDR.NO:7 TM:TUMOSAN TM KOK:SOFULAR KOK-1 KOKÇIKIŞ:KIRIMINI AFŞAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 06:19 | 2016-09-02 08:14 | 1.9172 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 515.7328 |  |  | BABADAĞ
126609 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:KILIÇÖZÜ SAN. -FDR.NO:1 TM:PETLAS TM TR:TR2-38 GUNEYKENT-3 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 06:17 | 2016-09-02 07:40 | 1.3825 | 12 | 10865 | 0 | 0 | 16.59 | 15020.8625 | 0 | 0 |  |  | BAKLAN
126610 | 1 | NİĞDE | BOR | FİDER:BOR 5 -FDR.NO:8 TM:BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG KABLO PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 07:07 | 2016-09-02 08:10 | 1.0567 | 0 | 0 | 17 | 2204 | 0 | 0 | 17.9633 | 2328.8933 |  |  | BEKİLLİ
126611 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | FİDER:AZATLIÇİFTLİK -FDR.NO:11 TM:MİSLİOVA TM KOK:BOZKÖY KÖK KOKÇIKIŞ:BOZKÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 07:13 | 2016-09-02 09:14 | 2.0089 | 1 | 955 | 5 | 165 | 2.0089 | 1918.4889 | 10.0444 | 331.4667 |  |  | BEYAĞAÇ
126614 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:TURGUT -FDR.NO:2 TM:YUNAK TM KOK:KUZOREN KOK KOKÇIKIŞ:TURGUT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-02 07:29 | 2016-09-02 09:04 | 1.5792 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.2125 | 0 |  |  | BOZKURT
126615 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-127 TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-02 07:42 | 2016-09-02 08:32 | 0.84056 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 309.3244 | 0 | 0 |  |  | BULDAN
126616 | 1 | KONYA | KULU | FİDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM KOK:DİNEK KÖK KOKÇIKIŞ:28 ÇIKIŞI TR:KULU28 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 06:17 | 2016-09-02 07:49 | 1.5272 | 2 | 571 | 0 | 0 | 3.0544 | 872.0439 | 0 | 0 |  |  | GÜNEY
126617 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM DMÇIKIŞ:FİDER-5 KOK:ESENTEPE KOK TR:MESEKOY TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 07:36 | 2016-09-02 09:11 | 1.5869 | 1 | 15 | 3 | 463 | 1.5869 | 23.8042 | 4.7608 | 734.7553 |  |  | HONAZ
126619 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YORGANCI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 07:12 | 2016-09-02 08:40 | 1.4619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4619 | 0 | 0 |  |  | KALE
126621 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER:LADİK -FDR.NO:1 TM:LADİK TM TR:CUMHURİYET4 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 06:15 | 2016-09-02 08:35 | 2.3331 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.6653 | 0 |  |  | MERKEZ
126622 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:SULAMA -FDR.NO:10 TM:CİHANBEYLİ TM KOK:YEŞİLÖZ KÖK 2 KOKÇIKIŞ:F 3 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-02 07:35 | 2016-09-02 09:19 | 1.7342 | 5 | 28 | 31 | 16 | 8.6708 | 48.5567 | 53.7592 | 27.7467 |  |  | SARAYKÖY
126623 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:KIRELI TR 2 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 07:45 | 2016-09-02 08:41 | 0.93139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93139 | 0 | 0 |  |  | SERİNHİSAR
126624 | 1 | KONYA | HADİM | TR:ASAGIKIZILKAYA1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 07:49 | 2016-09-02 09:21 | 1.5378 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.3778 |  |  | TAVAS
126625 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:AKÖRENKIŞLA 2 -FDR.NO:4 TM:KIZOREN TM KOK:HUYUKLU KOK KOKÇIKIŞ:EĞRİKUYU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-02 10:35 | 2016-09-02 12:22 | 1.7794 | 0 | 54 | 87 | 178 | 0 | 96.09 | 154.8117 | 316.7411 |  |  | ÇAL
126626 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FİDER:GÜLŞEHİR -FDR.NO:4 TM:TM2 NEVSEHIR IM:GULSEHIR IM TR:GUMUSKENT4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 07:54 | 2016-09-02 08:22 | 0.47278 | 0 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.47278 | 31.6761 |  |  | ÇAMELİ
126628 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:KOLUKISA -FDR.NO:2 TM:KOLUKISA TM DM:KOLUKISA DM2 KOK:KOLUKISA TARIMSAL KOK KOKÇIKIŞ:ÖMER TORBALI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 07:23 | 2016-09-02 09:34 | 2.1825 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.73 | 0 |  |  | ÇARDAK
126629 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER:SULTANHANI1 -FDR.NO:9 TM:TUMOSAN TM KOK:ESKİL TR1 KOKÇIKIŞ:ESKİL TR9 ÇIKIŞI TR:ESKIL1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 07:25 | 2016-09-02 08:11 | 0.76139 | 4 | 1455 | 5 | 5 | 3.0456 | 1107.8208 | 3.8069 | 3.8069 |  |  | ÇİVRİL
126634 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM TR:KAMAN TR-8 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 08:12 | 2016-09-02 08:24 | 0.19694 | 2 | 111 | 0 | 0 | 0.39389 | 21.8608 | 0 | 0 |  |  | BAĞLAR
126635 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DUMLUPINAR 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 08:02 | 2016-09-02 09:49 | 1.7764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7764 | 0 | 0 |  |  | BİSMİL
126640 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER:ESKİL 1 -FDR.NO:12 TM:KIZOREN TM KOK:KOKEZ KOK KOKÇIKIŞ:YÜKSECİK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 08:16 | 2016-09-02 09:15 | 0.99139 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 72.3714 |  |  | DİCLE
126642 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:YARMA -FDR.NO:4 TM:KONYA4 TM TR:OVAKAVAGI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 08:19 | 2016-09-02 09:32 | 1.2153 | 0 | 0 | 91 | 30 | 0 | 0 | 110.5903 | 36.4583 |  |  | ERGANİ
126643 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER:NEVŞEHİR TM 1(TÜRBE) -FDR.NO:2 TM:TM2 NEVSEHIR TR:NEVSEHIR117 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 08:08 | 2016-09-02 09:18 | 1.1706 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 292.6389 | 0 | 0 |  |  | EĞİL
126646 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:LADİK -FDR.NO:1 TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM KOK:TOSUNOGLU KOK KOKÇIKIŞ:TOSUNOGLU ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-02 08:28 | 2016-09-02 13:48 | 5.3278 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 362.2889 | 0 |  |  | HANİ
126647 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GOKCESEKI 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 08:14 | 2016-09-02 10:42 | 2.4644 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4644 |  |  | HAZRO
126648 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:KILBASAN -FDR.NO:3 TM:KARAMAN TM KOKÇIKIŞ:DİNEK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-02 08:18 | 2016-09-02 09:50 | 1.5333 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.3333 | 0 |  |  | KAYAPINAR
126649 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FİDER:ÇELTİK 1 -FDR.NO:6 TM:YUNAK TM KOK:KUCUKHASAN 106 NOLU KOK KOKÇIKIŞ:BOZLAR ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-02 08:29 | 2016-09-02 10:49 | 2.3292 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3292 | 0 |  |  | KOCAKÖY
126653 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:HAT-2 -FDR.NO:10 TM:EREĞLİ TM IM:EREGLİ İM1100 IMÇIKIŞ:ŞEHİR ÇIKIŞI TR:EREGLI1212 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 08:35 | 2016-09-02 19:43 | 11.1303 | 0 | 1817 | 0 | 172 | 0 | 20223.7147 | 0 | 1914.4078 |  |  | KULP
126655 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKHISAR2 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 08:22 | 2016-09-02 10:04 | 1.7061 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 49.4772 |  |  | LİCE
126657 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:ULUS -FDR.NO:8 TM:KARAPINAR TM KOK:RENSAN KOK KOKÇIKIŞ:KARAPINAR TR32 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 08:42 | 2016-09-02 08:50 | 0.13389 | 37 | 10254 | 15 | 43 | 4.9539 | 1372.8967 | 2.0083 | 5.7572 |  |  | SUR
126660 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:SANAT OKULU TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-02 08:43 | 2016-09-02 12:01 | 3.2992 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 527.8667 | 0 | 0 |  |  | SİLVAN
126661 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ORMANCI NECATİ TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-02 08:44 | 2016-09-02 15:07 | 6.3783 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 886.5883 | 0 | 0 |  |  | YENİŞEHİR
126665 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ULUBATLI HASAN13 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-02 08:46 | 2016-09-02 15:29 | 6.7211 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 389.8244 | 0 | 0 |  |  | ÇERMİK
126666 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ERENKOY6 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-02 08:46 | 2016-09-02 15:00 | 6.2292 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 280.3125 | 0 | 0 |  |  | ÇINAR
126680 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MUSALLA3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 08:46 | 2016-09-02 11:00 | 2.2275 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.6825 | 0 | 0 |  |  | ÇÜNGÜŞ
126684 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:TURKMENCAMILI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 08:57 | 2016-09-02 15:31 | 6.5728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5728 | 0 | 0 |  |  | ENEZ
126693 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:GOKCIMEN TR 1 TRÇIKIŞ:B-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-02 09:02 | 2016-09-02 14:30 | 5.4589 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 218.3556 | 0 | 0 |  |  | HAVSA
126694 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:DOĞANBEY TR-7 ÇAMLIK SİTELERİ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-02 09:03 | 2016-09-02 14:15 | 5.1939 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 233.725 |  |  | KEŞAN
126699 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KIRKISLA3 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-02 09:10 | 2016-09-02 15:02 | 5.8703 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 358.0869 | 0 | 0 |  |  | LALAPAŞA
126706 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60811 TRÇIKIŞ:D-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-02 09:19 | 2016-09-02 14:20 | 5.0111 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 806.7889 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
126707 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM DMÇIKIŞ:FİDER-3 TR:SARIOMERLI TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 09:18 | 2016-09-02 10:38 | 1.3294 | 0 | 0 | 2 | 116 | 0 | 0 | 2.6589 | 154.2156 |  |  | MERİÇ
126711 | 1 | KONYA | HADİM | FİDER:HADİM 2 -FDR.NO:6 TM:GOKSU HES DM:HADİM DM DMÇIKIŞ:BOZKIR KOK:DEDEMLİ KÖK KOKÇIKIŞ:MERKEZ ÇIKISI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-02 09:21 | 2016-09-02 14:39 | 5.2978 | 0 | 625 | 2 | 54 | 0 | 3311.1111 | 10.5956 | 286.08 |  |  | SÜLOĞLU
126720 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-30 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 09:26 | 2016-09-02 14:31 | 5.0839 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 101.6778 |  |  | UZUNKÖPRÜ
126721 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:YUKARICIGIL TR3 (100 KVA) | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 09:34 | 2016-09-02 12:34 | 2.9922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9922 | 0 | 0 |  |  | İPSALA
126722 | 1 | KONYA | BOZKIR | FİDER:BELÖREN -FDR.NO:3 TM:GUNEYSINIR TM KOK:SARIOĞLAN KÖK KOKÇIKIŞ:KİLDERE TR1 ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-02 09:36 | 2016-09-02 14:00 | 4.4072 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 498.0161 |  |  | ALACAKAYA
126727 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KİLEDERE TERECİ SULAMA TR 2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-02 09:33 | 2016-09-02 16:17 | 6.7286 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 302.7875 | 0 | 0 |  |  | ARICAK
126728 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAGLIKAYA7 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-02 09:38 | 2016-09-02 11:35 | 1.9581 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 48.9514 | 0 | 0 |  |  | AĞIN
126730 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:BULDUK -FDR.NO:3 TM:CİHANBEYLİ TM TR:KELHASAN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-02 09:41 | 2016-09-02 13:58 | 4.2753 | 0 | 16 | 0 | 33 | 0 | 68.4044 | 0 | 141.0842 |  |  | BASKİL
126731 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM DMÇIKIŞ:FİDER-5 KOK:ESENTEPE KOK TR:Ç.HACIBAYRAM KOY MUHTARLIGI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 09:25 | 2016-09-02 10:03 | 0.64083 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0.64083 | 25.6333 |  |  | KARAKOÇAN
126735 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:BOZTEPE TR-14 TRÇIKIŞ:A-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-02 09:44 | 2016-09-02 14:06 | 4.3678 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 135.4011 | 0 | 0 |  |  | KEBAN
126737 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DURUNDAY2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 09:45 | 2016-09-02 10:22 | 0.60944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60944 | 0 | 0 |  |  | KOVANCILAR
126748 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:MUCUR KÖYLER -FDR.NO:5 TM:PETLAS TM KOK:TEPESİDELİK KÖK TR:SARAYCIK KÖYÜ | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 10:02 | 2016-09-02 10:54 | 0.86667 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |  |  | MADEN
126749 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CELIKLER2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 10:02 | 2016-09-02 11:01 | 0.99194 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.8953 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
126752 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:ORTAKÖY -FDR.NO:8 TM:TUMOSAN TM KOK:BAGLIKAYA KOK KOKÇIKIŞ:BAĞLIKAYA ÇIKIŞI TR:BAGLIKAYA9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-02 10:12 | 2016-09-02 17:31 | 7.3128 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 555.7711 | 0 | 0 |  |  | PALU
126754 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR - 2 -FDR.NO:19 TM:NIGDE-2 TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-02 10:14 | 2016-09-02 13:14 | 3.0056 | 0 | 0 | 8 | 307 | 0 | 0 | 24.0444 | 922.7056 |  |  | SİVRİCE
126762 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-53A TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-02 10:14 | 2016-09-02 14:03 | 3.8094 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 274.28 | 0 | 0 |  |  | KEMAH
126768 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:2 TM:ALTINEKIN TM KOK:SARNIC KÖK 2 KOKÇIKIŞ:SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 10:30 | 2016-09-02 11:17 | 0.77778 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 19.4444 | 0 |  |  | KEMALİYE
126774 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:UZUMCU24 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 10:37 | 2016-09-02 13:38 | 3.0094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0094 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
126783 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:INONU1 TR UCHARMAN | AG - DİREK YIKILMASI - DİREK - ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-02 10:51 | 2016-09-02 12:29 | 1.6253 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 575.3483 | 0 | 0 |  |  | OTLUKBELİ
126788 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BEKÇİLİ TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 10:49 | 2016-09-02 16:13 | 5.4014 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 113.4292 |  |  | REFAHİYE
126794 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30102 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 11:00 | 2016-09-02 12:10 | 1.1631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1631 | 0 | 0 |  |  | TERCAN
126795 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:KILBASAN -FDR.NO:3 TM:KARAMAN TM KOK:GOZTEPE KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-02 10:53 | 2016-09-02 15:15 | 4.3706 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.9644 | 0 |  |  | ÇAYIRLI
126796 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:OVACIK -FDR.NO:7 TM:NIGDE-2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-02 11:07 | 2016-09-02 11:28 | 0.35722 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.9294 | 0 |  |  | ÜZÜMLÜ
126811 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:YARMA -FDR.NO:4 TM:KONYA4 TM TR:OVAKAVAGI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 11:18 | 2016-09-02 12:52 | 1.5706 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.5583 | 0 |  |  | İLİÇ
126819 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:TURGUT -FDR.NO:2 TM:YUNAK TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 11:27 | 2016-09-02 12:00 | 0.55611 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.2294 | 0 |  |  | AZİZİYE
126829 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TUZLUKCU13 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 11:34 | 2016-09-02 14:49 | 3.2442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2442 | 0 | 0 |  |  | AŞKALE
126835 | 1 | KONYA | KULU | FİDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM DM:KULU DM TR:KULU73 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-02 11:57 | 2016-09-02 15:30 | 3.5519 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 2362.0431 | 0 | 0 |  |  | HINIS
126836 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KAYI TR1 | AG - GERİLİM YÜKSEK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 11:42 | 2016-09-02 13:10 | 1.4592 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 185.3142 |  |  | HORASAN
126841 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR17 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 11:52 | 2016-09-02 13:05 | 1.2058 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6175 | 0 | 0 |  |  | KARAYAZI
126842 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:YENİKENT -FDR.NO:17 TM:TUMOSAN TM KOK:CULCULE KOK-2 KOKÇIKIŞ:CÜLCÜLE ÇIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-02 12:08 | 2016-09-02 12:35 | 0.4525 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 68.78 | 0 |  |  | KARAÇOBAN
126851 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KURUCAY TR 1.4 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 12:09 | 2016-09-02 14:42 | 2.5553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5553 | 0 | 0 |  |  | KÖPRÜKÖY
126860 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FİDER:ORTAKARAÖREN -FDR.NO:4 TM:SEYDISEHIR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 12:12 | 2016-09-02 13:30 | 1.2975 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.4875 |  |  | NARMAN
126861 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DERECAMİKEBİR5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 12:34 | 2016-09-02 13:56 | 1.375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.375 | 0 | 0 |  |  | OLTU
126862 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:KARAKAPI TR6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 12:32 | 2016-09-02 13:45 | 1.2242 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.2417 |  |  | OLUR
126863 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CAMIATIK MH TR10 (400 KVA) | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 12:20 | 2016-09-02 17:26 | 5.1028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1028 | 0 | 0 |  |  | PALANDÖKEN
126865 | 1 | KONYA | MERAM | TR:PAMUKÇU 1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 12:40 | 2016-09-02 15:10 | 2.4983 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 92.4383 |  |  | PASİNLER
126868 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULUTAS 1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-02 12:55 | 2016-09-02 18:09 | 5.2203 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 266.2342 | 0 | 0 |  |  | PAZARYOLU
126870 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:ISAKUSAGI1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 13:04 | 2016-09-02 14:25 | 1.3508 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60.7875 |  |  | TEKMAN
126871 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | FİDER:TUZLUKÇU 1 -FDR.NO:7 TM:AKSEHIR TM KOK:TUZLUKCU YESILHAT KOK1 KOKÇIKIŞ:A KOLU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 13:07 | 2016-09-02 14:14 | 1.1147 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.5736 | 0 |  |  | TORTUM
126873 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR - 2 -FDR.NO:19 TM:NIGDE-2 TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 13:18 | 2016-09-02 14:08 | 0.83917 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 178.7425 | 0 | 0 |  |  | UZUNDERE
126877 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-1 KAZANKAYA TRÇIKIŞ:C-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-02 13:36 | 2016-09-02 18:55 | 5.3194 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 377.6806 | 0 | 0 |  |  | YAKUTİYE
126892 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOBİLYACILAR 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 13:52 | 2016-09-02 17:33 | 3.6767 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.03 | 0 | 0 |  |  | ÇAT
126894 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:OVACIK -FDR.NO:7 TM:NIGDE-2 TM KOK:ULUAĞAÇ SULAMA KÖK KOKÇIKIŞ:ULUAĞAÇ SL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 13:57 | 2016-09-02 14:18 | 0.35611 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 28.845 | 0 |  |  | İSPİR
126895 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-40 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 13:31 | 2016-09-02 14:42 | 1.1831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1831 | 0 | 0 |  |  | ŞENKAYA
126896 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:MUCUR KÖYLER -FDR.NO:5 TM:PETLAS TM KOK:TEPESİDELİK KÖK TR:SARAYCIK KÖYÜ | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 13:59 | 2016-09-02 15:18 | 1.3225 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.8375 | 0 |  |  | ALPU
126902 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | FİDER:DERİNKUYU DM 1 -FDR.NO:5 TM:DERINKUYU TM DM:DERINKUYU DM | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-02 14:10 | 2016-09-02 16:48 | 2.6267 | 106 | 2684 | 1384 | 201 | 278.4267 | 7049.9733 | 3635.3067 | 527.96 |  |  | BEYLİKOVA
126910 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-02 14:22 | 2016-09-02 17:28 | 3.1064 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 624.3842 | 0 | 0 |  |  | GÜNYÜZÜ
126912 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FİDER:KÖYLER -FDR.NO:4 TM:AKSEHIR TM TR:CAKILLAR3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 14:18 | 2016-09-02 15:49 | 1.5247 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 175.3431 | 0 | 0 |  |  | HAN
126914 | 1 | KONYA | MERAM | TR:AŞKAN3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 14:15 | 2016-09-02 14:58 | 0.71139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71139 | 0 | 0 |  |  | MAHMUDİYE
126919 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | FİDER:ÜRGÜP -FDR.NO:4 TM:AVANOS TM1 DM:AVANOS DM1 TR:AVANOS8 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-02 14:25 | 2016-09-02 15:04 | 0.6425 | 9 | 587 | 8 | 7 | 5.7825 | 377.1475 | 5.14 | 4.4975 |  |  | MİHALGAZİ
126920 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11301 TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 14:21 | 2016-09-02 14:41 | 0.33722 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 119.3767 | 0 | 0 |  |  | MİHALIÇÇIK
126921 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHBEDRETTIN MH TR41 (100 KVA) | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 14:26 | 2016-09-02 18:15 | 3.8194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8194 | 0 | 0 |  |  | ODUNPAZARI
126922 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:YUNAK -FDR.NO:10 TM:YUNAK TM KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKÇIKIŞ:KILLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 14:27 | 2016-09-02 16:01 | 1.5706 | 0 | 146 | 33 | 0 | 0 | 229.3011 | 51.8283 | 0 |  |  | SARICAKAYA
126924 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:GÖKÇİMEN İÇME SUYU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-02 14:33 | 2016-09-02 18:59 | 4.4356 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 110.8889 |  |  | SEYİTGAZİ
126927 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:İSAKUŞAĞI -FDR.NO:3 TM:YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-02 14:37 | 2016-09-02 15:39 | 1.0417 | 0 | 956 | 391 | 0 | 0 | 995.8333 | 407.2917 | 0 |  |  | SİVRİHİSAR
126930 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ŞÜKRAN 2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-02 14:39 | 2016-09-02 15:16 | 0.61472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61472 | 0 | 0 |  |  | TEPEBAŞI
126932 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | FİDER:BELÖREN -FDR.NO:3 TM:GUNEYSINIR TM KOK:KIZILOZ KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-02 14:46 | 2016-09-02 18:40 | 3.9053 | 2 | 351 | 15 | 987 | 7.8106 | 1370.7525 | 58.5792 | 3854.5092 |  |  | ÇİFTELER
126933 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR15 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-02 14:48 | 2016-09-02 19:37 | 4.8206 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 2376.5339 | 0 | 0 |  |  | İNÖNÜ
126938 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARİFBİLGE 3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 14:52 | 2016-09-02 15:36 | 0.73639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73639 | 0 | 0 |  |  | ARABAN
126940 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER:BOZCAMAHMUT 1 -FDR.NO:7 TM:KIZOREN TM KOK:ISICAK KOK KOKÇIKIŞ:ISICAK YEŞİLHAT ÇIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-02 14:59 | 2016-09-02 15:06 | 0.11694 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4.21 | 0 |  |  | İSLAHİYE
126945 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DOGRUGOZ2 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-02 15:05 | 2016-09-02 18:55 | 3.8353 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.6706 | 0 | 0 |  |  | KARKAMIŞ
126950 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:BUYUKKARAPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 15:00 | 2016-09-02 19:10 | 4.1606 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 112.335 |  |  | NURDAĞI
126951 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:BASYAYLA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 14:58 | 2016-09-02 17:59 | 3.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.02 | 0 | 0 |  |  | NİZİP
126957 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR73 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 15:09 | 2016-09-02 16:53 | 1.7314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7314 |  |  | OĞUZELİ
126963 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:DOGANBEY9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 15:21 | 2016-09-02 17:07 | 1.7739 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 44.3472 |  |  | YAVUZELİ
126965 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MALAZGİRT 3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 15:19 | 2016-09-02 17:29 | 2.155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.155 | 0 | 0 |  |  | ŞAHİNBEY
126971 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAYMIS3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 15:22 | 2016-09-02 18:29 | 3.1144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1144 | 0 | 0 |  |  | ŞEHİTKAMİL
126972 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTEPE7 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 15:17 | 2016-09-02 18:48 | 3.5172 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 158.275 | 0 | 0 |  |  | ALUCRA
126980 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HAVZAN11 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 15:30 | 2016-09-02 16:34 | 1.0669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0669 | 0 | 0 |  |  | BULANCAK
126986 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK44 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 15:36 | 2016-09-02 22:02 | 6.4406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4406 | 0 | 0 |  |  | DERELİ
126992 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-8 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-02 15:45 | 2016-09-02 17:44 | 1.9906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9906 | 0 | 0 |  |  | DOĞANKENT
127001 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | FİDER:BEYŞEHİR2 -FDR.NO:17 TM:BEYSEHIR TM DM:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 KOK:YESILDAG KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 15:55 | 2016-09-02 18:50 | 2.9197 | 0 | 53 | 0 | 82 | 0 | 154.7453 | 0 | 239.4172 |  |  | ESPİYE
127006 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR2 -FDR.NO:14 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM2 DMÇIKIŞ:A BÖLGESİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 16:03 | 2016-09-02 16:46 | 0.72361 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 373.3833 | 0 | 0 |  |  | EYNESİL
127010 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:KUYUBAŞI -FDR.NO:12 TM:YUNAK TM KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKÇIKIŞ:KÖKERLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 16:06 | 2016-09-02 17:17 | 1.1906 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.9528 | 0 |  |  | GÖRELE
127012 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DESTIGIN4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 16:09 | 2016-09-02 17:42 | 1.5519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5519 | 0 | 0 |  |  | GÜCE
127020 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | FİDER:ALTINHİSAR -FDR.NO:2 TM:BOR TM TR:ALTUNHİSAR TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 16:22 | 2016-09-02 17:20 | 0.97361 | 0 | 0 | 10 | 2135 | 0 | 0 | 9.7361 | 2078.6597 |  |  | KEŞAP
127024 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ELMALI TR1 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 16:23 | 2016-09-02 19:01 | 2.6281 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6281 |  |  | MERKEZ
127037 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:COL2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 16:39 | 2016-09-02 17:55 | 1.2644 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 93.5689 |  |  | PİRAZİZ
127045 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:KOLUKISA -FDR.NO:2 TM:KOLUKISA TM DM:PUSAT DMÇIKIŞ:KARAYÖRÜKLÜ ÇIKIŞI KOK:KARAYORUKLU KOK KOKÇIKIŞ:KARAKURTLU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 16:50 | 2016-09-02 19:15 | 2.42 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0 |  |  | TİREBOLU
127046 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER:BOZCAMAHMUT 2 -FDR.NO:8 TM:KIZOREN TM KOK:EGRIKUYU KOK KOKÇIKIŞ:MEZGİTLİ ÇIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-02 16:54 | 2016-09-02 17:16 | 0.36917 | 0 | 0 | 139 | 200 | 0 | 0 | 51.3142 | 73.8333 |  |  | YAĞLIDERE
127061 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:EMIRGAZI2 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 17:00 | 2016-09-02 19:30 | 2.5022 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 250.2222 | 0 | 0 |  |  | ÇAMOLUK
127070 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKİF 9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 17:23 | 2016-09-02 20:45 | 3.3569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3569 | 0 | 0 |  |  | ÇANAKÇI
127072 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK 11 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 17:21 | 2016-09-02 20:29 | 3.1353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1353 | 0 | 0 |  |  | ŞEBİNKARAHİSAR
127079 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | FİDER:KERVANSARAY 2(TR1-93) -FDR.NO:1 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM DMÇIKIŞ:FİDER-6 KOK:GOLLU KOK KOKÇIKIŞ:ÇEVİRME ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 17:22 | 2016-09-02 19:02 | 1.6633 | 0 | 0 | 2 | 120 | 0 | 0 | 3.3267 | 199.6 |  |  | KELKİT
127080 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-02 17:29 | 2016-09-02 18:17 | 0.80556 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 75.7222 | 0 | 0 |  |  | KÖSE
127083 | 1 | KONYA | MERAM | TR:AYBAHÇE 4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 17:32 | 2016-09-02 20:07 | 2.5864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5864 | 0 | 0 |  |  | KÜRTÜN
127084 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BULHASAN YAYLASI | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 17:20 | 2016-09-02 20:51 | 3.5197 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5197 |  |  | MERKEZ
127089 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 17:39 | 2016-09-02 18:44 | 1.0883 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 269.9067 | 0 | 0 |  |  | TORUL
127096 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:YESILYURT2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 17:46 | 2016-09-02 20:23 | 2.6189 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 54.9967 |  |  | ŞİRAN
127097 | 1 | KONYA | MERAM | TR:AYBAHÇE 24 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 17:54 | 2016-09-02 20:17 | 2.3783 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 566.0433 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
127098 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GODENE8 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 17:57 | 2016-09-02 18:38 | 0.67861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67861 | 0 | 0 |  |  | YÜKSEKOVA
127103 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:YETIKLI TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 18:02 | 2016-09-02 19:25 | 1.3906 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 68.1372 |  |  | ÇUKURCA
127105 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BASGOZE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 18:03 | 2016-09-02 20:19 | 2.2742 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.4675 | 0 | 0 |  |  | ŞEMDİNLİ
127112 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU86 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 18:13 | 2016-09-02 18:49 | 0.59528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59528 | 0 | 0 |  |  | ALTINÖZÜ
127113 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA64 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 18:18 | 2016-09-02 20:11 | 1.8803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8803 | 0 | 0 |  |  | BELEN
127127 | 1 | KONYA | HADİM | TR:DEREİÇİ YAYLASI 1TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 18:32 | 2016-09-02 20:34 | 2.0336 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0336 |  |  | DÖRTYOL
127130 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHUYUK2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-02 18:26 | 2016-09-02 20:27 | 2.0117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0117 | 0 | 0 |  |  | ERZİN
127132 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TAPTIK1 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 18:36 | 2016-09-02 21:40 | 3.0617 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91.85 |  |  | HASSA
127133 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:URGAN 1 -FDR.NO:9 TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM4 DMÇIKIŞ:TR 30819 TR:TR 30819 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 18:35 | 2016-09-02 18:55 | 0.3275 | 15 | 341 | 0 | 0 | 4.9125 | 111.6775 | 0 | 0 |  |  | KIRIKHAN
127135 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:ÇEVRERİNGİ 2 -FDR.NO:4 TM:KARAMAN OSB TM KOK:BASHARMAN KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 18:34 | 2016-09-02 19:25 | 0.85333 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 72.5333 |  |  | KUMLU
127139 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | FİDER:ALTINHİSAR -FDR.NO:2 TM:BOR TM TR:ALTUNHİSAR TR1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 18:43 | 2016-09-02 19:53 | 1.1717 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1717 | 0 |  |  | MERKEZ
127140 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:2 TM:ALTINEKIN TM DM:TOPRAKLIK DM DMÇIKIŞ:OĞUZELİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 18:45 | 2016-09-02 22:02 | 3.2797 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.2378 | 0 |  |  | REYHANLI
127143 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN14 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 18:47 | 2016-09-02 19:58 | 1.1781 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21.205 | 0 | 0 |  |  | SAMANDAĞ
127145 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:LADİK -FDR.NO:1 TM:LADİK TM KOK:ALABAG KOK KOKÇIKIŞ:KARAYÖRÜKLÜ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 18:56 | 2016-09-02 20:20 | 1.3983 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3983 | 0 |  |  | YAYLADAĞI
127148 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTEPE7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-02 19:04 | 2016-09-02 20:06 | 1.0289 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 110.0911 | 0 | 0 |  |  | İSKENDERUN
127151 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:AKINCILAR9 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 19:08 | 2016-09-02 19:37 | 0.47722 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 47.7222 | 0 | 0 |  |  | AKSU
127153 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELÇUK SANAYİ2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 19:11 | 2016-09-02 19:40 | 0.49417 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9767 | 0 | 0 |  |  | ATABEY
127155 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:GÖLYAZI -FDR.NO:1 TM:CİHANBEYLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-02 19:14 | 2016-09-02 19:53 | 0.65528 | 0 | 3 | 13 | 67 | 0 | 1.9658 | 8.5186 | 43.9036 |  |  | EĞİRDİR
127156 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:IMIRLER YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-02 19:14 | 2016-09-02 20:17 | 1.0572 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19.03 |  |  | GELENDOST
127159 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21504 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 19:21 | 2016-09-02 20:04 | 0.71083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71083 | 0 | 0 |  |  | GÖNEN
127160 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30819 TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 19:21 | 2016-09-02 19:43 | 0.37444 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 11.2333 | 0 | 0 |  |  | KEÇİBORLU
127162 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:PINARBAŞI -FDR.NO:5 TM:KONYA3 TM DM:KARAÖMERLER DM DMÇIKIŞ:SARICALAR KÖK KOK:SARICALAR KÖK KOKÇIKIŞ:SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 19:26 | 2016-09-02 20:25 | 0.98667 | 0 | 45 | 69 | 98 | 0 | 44.4 | 68.08 | 96.6933 |  |  | MERKEZ
127166 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU86 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 19:26 | 2016-09-02 21:14 | 1.8072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8072 | 0 | 0 |  |  | SENİRKENT
127167 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DİKMELİ4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 19:29 | 2016-09-02 20:35 | 1.0958 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0958 |  |  | SÜTÇÜLER
127169 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GUMUSKENT3 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 19:29 | 2016-09-02 21:19 | 1.8375 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 31.2375 |  |  | ULUBORLU
127170 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:AKÇAYAZI -FDR.NO:3 TM:KARAPINAR TM KOK:MERDIVENLI KOK KOKÇIKIŞ:KARACUKUR CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 19:32 | 2016-09-02 21:10 | 1.6272 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 16.2722 | 32.5444 |  |  | YALVAÇ
127172 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:DEĞİRMENKAŞI KÖYÜ TR-1 TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 19:28 | 2016-09-02 21:36 | 2.1353 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 108.8992 |  |  | YENİŞARBADEMLİ
127173 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GULTEPE1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 19:48 | 2016-09-02 22:55 | 3.1183 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 37.42 |  |  | ŞARKİKARAAĞAÇ
127175 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:SUDURAĞI -FDR.NO:14 TM:KARAMAN TM DM:SUDURAGI DM KOK:SUDURAGI KOK2 | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-02 19:42 | 2016-09-02 20:54 | 1.2006 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6017 | 0 |  |  | AKDENİZ
127179 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FİDER:GEVREKLİ(ORT) -FDR.NO:7 TM:SEYDISEHIR TM DM:BEYSEHIR YENI DM KOK:CAVUS KOK 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 19:55 | 2016-09-02 20:47 | 0.86278 | 0 | 13 | 0 | 33 | 0 | 11.2161 | 0 | 28.4717 |  |  | ANAMUR
127180 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:DEGİRMENALTI TR 2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-02 19:43 | 2016-09-02 21:46 | 2.0536 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 82.1444 |  |  | AYDINCIK
127182 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR28 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 19:56 | 2016-09-02 20:47 | 0.85167 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 18.7367 |  |  | BOZYAZI
127184 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | FİDER:HACIBEKTAŞ -FDR.NO:6 TM:YENI AVANOS TM2 KOK:37 NOLU CIGDEM KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-02 19:56 | 2016-09-02 20:57 | 1.0217 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.1733 | 0 |  |  | ERDEMLİ
127186 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI20 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 20:02 | 2016-09-02 22:41 | 2.6481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6481 | 0 | 0 |  |  | GÜLNAR
127187 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30813 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 20:17 | 2016-09-02 20:41 | 0.39861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39861 | 0 | 0 |  |  | MEZİTLİ
127192 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HACILAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 20:34 | 2016-09-02 22:11 | 1.6122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6122 | 0 | 0 |  |  | MUT
127198 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KOCADERE TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 20:53 | 2016-09-02 21:20 | 0.45083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45083 |  |  | SİLİFKE
127199 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CAYHAN2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 21:14 | 2016-09-02 22:25 | 1.1756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1756 | 0 | 0 |  |  | TARSUS
127201 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:2 TM:ALTINEKIN TM DM:TOPRAKLIK DM DMÇIKIŞ:OGUZELİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 21:32 | 2016-09-02 21:43 | 0.18722 | 0 | 279 | 218 | 290 | 0 | 52.235 | 40.8144 | 54.2944 |  |  | TOROSLAR
127203 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKINCILAR 2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-02 21:37 | 2016-09-02 22:13 | 0.59139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1828 | 0 | 0 |  |  | YENİŞEHİR
127205 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK8 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 21:58 | 2016-09-02 23:30 | 1.5253 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45.7583 | 0 | 0 |  |  | ÇAMLIYAYLA
127208 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-3 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 22:19 | 2016-09-02 22:59 | 0.66472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66472 | 0 | 0 |  |  | ADALAR
127209 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:YENİKENT -FDR.NO:17 TM:TUMOSAN TM KOK:KIRKOBA KOK KOKÇIKIŞ:TAŞOBA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYRICI KOLU ÇALIŞMIYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 22:25 | 2016-09-02 23:17 | 0.87361 | 0 | 0 | 15 | 24 | 0 | 0 | 13.1042 | 20.9667 |  |  | ARNAVUTKÖY
127215 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESMEKAYA2 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-02 22:55 | 2016-09-03 00:03 | 1.1406 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 33.0761 | 0 | 0 |  |  | ATAŞEHİR
127218 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BASHUYUK6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 23:18 | 2016-09-03 00:46 | 1.4744 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4744 |  |  | AVCILAR
127221 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR53 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 23:52 | 2016-09-03 00:39 | 0.78917 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 71.025 | 0 | 0 |  |  | BAHÇELİEVLER
127224 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-10A TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-03 01:04 | 2016-09-03 01:51 | 0.78222 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 | 0 | 0 |  |  | BAKIRKÖY
127225 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:BAŞKUYU -FDR.NO:4 TM:KOLUKISA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 02:46 | 2016-09-03 03:45 | 0.98444 | 10 | 4008 | 1313 | 5267 | 9.8444 | 3945.6533 | 1292.5756 | 5185.0689 |  |  | BAYRAMPAŞA
127228 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | FİDER:KOZAKLI -FDR.NO:2 TM:KALABA TM DM:KOZAKLI DM DMÇIKIŞ:FİDER 4 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 04:21 | 2016-09-03 06:24 | 2.0503 | 2 | 909 | 11 | 29 | 4.1006 | 1863.7025 | 22.5531 | 59.4581 |  |  | BAĞCILAR
127232 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI7 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 07:25 | 2016-09-03 07:54 | 0.47833 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 95.6667 | 0 | 0 |  |  | BAŞAKŞEHİR
127234 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER:YENİCE -FDR.NO:8 TM:HIRFANLI TM KOK:KARGIN YENİCE KOK TR1 TR:KARGIN YENİCE TR2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 07:19 | 2016-09-03 08:06 | 0.78167 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 139.1367 | 0 | 0 |  |  | BEYKOZ
127240 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:KERVANSARAY 2(TR1-93) -FDR.NO:1 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM TR:KARINCALI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 07:44 | 2016-09-03 08:30 | 0.77472 | 0 | 0 | 5 | 116 | 0 | 0 | 3.8736 | 89.8678 |  |  | BEYLİKDÜZÜ
127242 | 1 | KONYA | BOZKIR | FİDER:BAKILKAVA -FDR.NO:5 TM:SEYDISEHIR TM DM:BALIKLAVA DM DMÇIKIŞ:BOZKIR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 07:47 | 2016-09-03 12:37 | 4.8314 | 3 | 1031 | 2 | 345 | 14.4942 | 4981.1619 | 9.6628 | 1666.8292 |  |  | BEYOĞLU
127243 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:YARMA -FDR.NO:4 TM:KONYA4 TM KOK:HAYIROGLU KOK KOKÇIKIŞ:YEŞİL HAT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 07:00 | 2016-09-03 09:51 | 2.8408 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 130.6783 | 0 |  |  | BEŞİKTAŞ
127244 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:YAKACIK TR3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-03 06:57 | 2016-09-03 08:22 | 1.4197 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 42.5917 |  |  | BÜYÜKÇEKMECE
127245 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER:BOZCAMAHMUT 2 -FDR.NO:8 TM:KIZOREN TM KOK:EGRIKUYU KOK KOKÇIKIŞ:MEZGİTLİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 07:54 | 2016-09-03 09:33 | 1.6447 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 26.3156 | 0 |  |  | ESENLER
127246 | 1 | NİĞDE | BOR | FİDER:ÇUKURKUYU -FDR.NO:14 TM:BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 07:38 | 2016-09-03 09:38 | 1.9972 | 0 | 0 | 18 | 13 | 0 | 0 | 35.95 | 25.9639 |  |  | ESENYURT
127247 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30816 TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 07:49 | 2016-09-03 09:03 | 1.2281 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19.6489 | 0 | 0 |  |  | EYÜP
127249 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BAHÇESARAY TR 1 TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-03 07:50 | 2016-09-03 12:13 | 4.3858 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 153.5042 |  |  | FATİH
127251 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR - 2 -FDR.NO:19 TM:NIGDE-2 TM KOK:GÜLLÜCE KÖK KOKÇIKIŞ:TEPEKÖY GÜLLÜCE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 07:44 | 2016-09-03 11:05 | 3.3469 | 0 | 0 | 4 | 306 | 0 | 0 | 13.3878 | 1024.165 |  |  | GAZİOSMANPAŞA
127252 | 1 | NİĞDE | BOR | FİDER:KEMERHİSAR -FDR.NO:3 TM:BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 08:01 | 2016-09-03 09:00 | 0.98639 | 0 | 0 | 7 | 51 | 0 | 0 | 6.9047 | 50.3058 |  |  | GÜNGÖREN
127255 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:FIRINCILAR (TR1-134) -FDR.NO:5 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TR:TR1-135 BAGBASI TOKI-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 08:10 | 2016-09-03 09:05 | 0.91694 | 0 | 674 | 0 | 0 | 0 | 618.0206 | 0 | 0 |  |  | KADIKÖY
127257 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FİDER:F5 BAŞDERE -FDR.NO:5 TM:ÜRGÜP SKM KOK:AKSALUR KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 08:04 | 2016-09-03 15:41 | 7.6111 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.4444 | 0 |  |  | KARTAL
127259 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:KOLUKISA -FDR.NO:2 TM:KOLUKISA TM DM:KOLUKISA DM2 KOK:KOLUKISA TARIMSAL KOK KOKÇIKIŞ:ALABAŞ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 08:12 | 2016-09-03 09:41 | 1.4872 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.4617 | 0 |  |  | KAĞITHANE
127260 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:ALTINOVA -FDR.NO:7 TM:YUNAK TM DM:BIRIMLER DM DMÇIKIŞ:ALICIÖZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 08:13 | 2016-09-03 08:57 | 0.74028 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 32.5722 | 0 |  |  | KÜÇÜKÇEKMECE
127262 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER:LALEBAHÇE TM:KONYA 1 TM TR:KOZAĞAÇ 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 08:15 | 2016-09-03 09:10 | 0.92167 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 234.1033 | 0 | 0 |  |  | MALTEPE
127270 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:KADINHANI -FDR.NO:3 TM:LADİK TM KOK:ALABAG KOK KOKÇIKIŞ:KAMIŞLIÖZÜ ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 08:29 | 2016-09-03 11:57 | 3.4594 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.3783 | 0 |  |  | PENDİK
127273 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇARDAK TR 1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-03 08:30 | 2016-09-03 09:15 | 0.74278 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 192.3794 |  |  | SANCAKTEPE
127275 | 1 | KONYA | KULU | FİDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM DM:KULU DM TR:KULU28 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 08:32 | 2016-09-03 09:40 | 1.1403 | 2 | 571 | 0 | 0 | 2.2806 | 651.0986 | 0 | 0 |  |  | SARIYER
127277 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKHISAR1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 08:35 | 2016-09-03 09:27 | 0.86056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86056 |  |  | SULTANBEYLİ
127278 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER:YARMA -FDR.NO:3 TM:CUMRA TM KOK:KUCUKKOY KOK KOKÇIKIŞ:ÇİFTDEVRE ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 08:35 | 2016-09-03 09:51 | 1.2722 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 86.5111 | 0 |  |  | SULTANGAZİ
127280 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOTORLU SANAYİ 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 08:27 | 2016-09-03 09:16 | 0.81778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81778 | 0 | 0 |  |  | SİLİVRİ
127284 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:IMAR ISKAN 432 KONUT TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 08:43 | 2016-09-03 11:01 | 2.295 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 259.335 | 0 | 0 |  |  | TUZLA
127285 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:FIRINCILAR (TR1-134) -FDR.NO:5 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:TR2 (2. NOLU DM) TR:TR2-4 BUGDAY PAZARI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 08:46 | 2016-09-03 12:25 | 3.6572 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 837.5039 | 0 | 0 |  |  | ZEYTİNBURNU
127286 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:HASANOBA -FDR.NO:5 TM:KARAPINAR TM KOK:HASANOBA KOK KOKÇIKIŞ:ORTAOBA KAYACIK ÇIKIŞI TR:KAYACIK TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-03 08:41 | 2016-09-03 11:12 | 2.5242 | 6 | 740 | 371 | 475 | 15.145 | 1867.8833 | 936.4658 | 1198.9792 |  |  | ÇATALCA
127289 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER:ÇUMRA -FDR.NO:4 TM:KARAPINAR TM DM:UZUNKUYU DM DMÇIKIŞ:UZUNKUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 08:41 | 2016-09-03 09:15 | 0.56056 | 1 | 53 | 53 | 539 | 0.56056 | 29.7094 | 29.7094 | 302.1394 |  |  | ÇEKMEKÖY
127290 | 1 | KONYA | MERAM | TR:AKSİNNE 1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 07:22 | 2016-09-03 08:59 | 1.6172 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2344 | 0 | 0 |  |  | ÜMRANİYE
127298 | 1 | KONYA | HADİM | FİDER:HADİM 1 -FDR.NO:5 TM:GOKSU HES DM:HADİM DM DMÇIKIŞ:BOZKIR ÇIKIŞI KOK:DEDEMLİ KÖK KOKÇIKIŞ:CATDERE ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 08:52 | 2016-09-03 14:40 | 5.8017 | 0 | 71 | 0 | 48 | 0 | 411.9183 | 0 | 278.48 |  |  | ÜSKÜDAR
127301 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | FİDER:DÖRTYOL -FDR.NO:2 TM:BEYSEHIR TM KOK:YENIDOGAN KOK KOKÇIKIŞ:DAMLAPINAR GRUB HAT BAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 08:44 | 2016-09-03 10:01 | 1.2864 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 96.4792 |  |  | ŞİLE
127302 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ORTA SINAN1 TR TRÇIKIŞ:V-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 09:00 | 2016-09-03 15:03 | 6.0492 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 151.2292 | 0 | 0 |  |  | ŞİŞLİ
127303 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:KEÇİLİ 1 -FDR.NO:6 TM:KONYA3 TM IM:KARAKAYIS IM IMÇIKIŞ:ERENLER 6 TR ÇIKIŞI TR:FEVZI CAKMAK25 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 09:01 | 2016-09-03 13:50 | 4.8181 | 1 | 2487 | 0 | 0 | 4.8181 | 11982.5042 | 0 | 0 |  |  | ALİAĞA
127309 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI6 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 09:02 | 2016-09-03 10:15 | 1.2222 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 48.8889 | 0 | 0 |  |  | BALÇOVA
127318 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DOGRUGOZ7 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 09:05 | 2016-09-03 14:44 | 5.6422 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 355.46 | 0 | 0 |  |  | BAYINDIR
127320 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:S.GOKKAYA2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 09:08 | 2016-09-03 11:58 | 2.8347 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 331.6625 |  |  | BAYRAKLI
127324 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | FİDER:AYRANCI 1 -FDR.NO:2 TM:AYRANCI GEÇİCİ TM DM:AYRANCI DM KOK:AYRANCI KOK KOKÇIKIŞ:DOKUZYOL CIKIŞI TR:DOKUZYOL1 TR | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 09:09 | 2016-09-03 09:42 | 0.54472 | 1 | 25 | 6 | 170 | 0.54472 | 13.6181 | 3.2683 | 92.6028 |  |  | BERGAMA
127326 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:ALTINOVA -FDR.NO:7 TM:YUNAK TM DM:BIRIMLER DM DMÇIKIŞ:SÜLÜKLÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 09:07 | 2016-09-03 09:50 | 0.71361 | 0 | 149 | 3 | 0 | 0 | 106.3281 | 2.1408 | 0 |  |  | BEYDAĞ
127327 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | FİDER:SARIYAHŞİ -FDR.NO:6 TM:SEREFLIKOCHISAR TM TR:SARIYAHSI9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 09:11 | 2016-09-03 11:01 | 1.8361 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 205.6444 | 0 | 0 |  |  | BORNOVA
127328 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30816 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 09:08 | 2016-09-03 09:48 | 0.66556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66556 | 0 | 0 |  |  | BUCA
127330 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:YEŞİLDERE 1 -FDR.NO:1 TM:KARAMAN OSB TM DM:KAYAONU DM DMÇIKIŞ:YEŞİLDERE KOK:YESILDERE KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 09:10 | 2016-09-03 12:00 | 2.8408 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 110.7925 |  |  | DİKİLİ
127332 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:YEŞİLDERE 1 -FDR.NO:1 TM:KARAMAN OSB TM DM:SUDURAGI DM KOK:SUDURAGI KOK2 KOKÇIKIŞ:KIZIK CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 09:15 | 2016-09-03 10:32 | 1.2878 | 0 | 0 | 276 | 188 | 0 | 0 | 355.4267 | 242.1022 |  |  | FOÇA
127334 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FİDER:BELEDİYE1 -FDR.NO:9 TM:AKSEHIR TM TR:CICEKLIK TR 1.13 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 09:16 | 2016-09-03 09:24 | 0.14139 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 16.9667 | 0 | 0 |  |  | GAZİEMİR
127336 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FİDER:ESKİ TARAŞÇİ -FDR.NO:1 TM:SEYDISEHIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 09:15 | 2016-09-03 09:34 | 0.3225 | 121 | 0 | 5 | 0 | 39.0225 | 0 | 1.6125 | 0 |  |  | GÜZELBAHÇE
127337 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:ALTINEKİN -FDR.NO:8 TM:CİHANBEYLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 09:17 | 2016-09-03 14:15 | 4.9697 | 11 | 1907 | 341 | 1731 | 54.6669 | 9477.2603 | 1694.6753 | 8602.5892 |  |  | KARABAĞLAR
127343 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 40102 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 09:24 | 2016-09-03 12:08 | 2.7406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7406 | 0 | 0 |  |  | KARABURUN
127346 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HADİMİ 5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 09:23 | 2016-09-03 10:55 | 1.5225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5225 | 0 | 0 |  |  | KARŞIYAKA
127348 | 1 | KONYA | KULU | FİDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM DM:KULU DM DMÇIKIŞ:YARAŞLI ÇIKIŞLI KOK:ALTILAR KÖK KOKÇIKIŞ:ALTILAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 09:25 | 2016-09-03 10:07 | 0.69278 | 1 | 172 | 24 | 2182 | 0.69278 | 119.1578 | 16.6267 | 1511.6411 |  |  | KEMALPAŞA
127350 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FİDER:BELEDİYE 2 -FDR.NO:10 TM:AKSEHIR TM KOK:KARAYOLLARI TR 2.3 KOKÇIKIŞ:HASGÜL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 09:23 | 2016-09-03 09:55 | 0.54 | 0 | 496 | 5 | 0 | 0 | 267.84 | 2.7 | 0 |  |  | KINIK
127353 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÖLCÜK BAYIR KÖK SULAMA 2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 09:26 | 2016-09-03 10:36 | 1.1589 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 38.2433 |  |  | KONAK
127354 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:YARMA -FDR.NO:4 TM:KONYA4 TM DM:ISMIL DM TR:ISMIL5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 09:30 | 2016-09-03 14:54 | 5.3997 | 0 | 646 | 0 | 0 | 0 | 3488.2206 | 0 | 0 |  |  | KİRAZ
127360 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR 1 -FDR.NO:1 TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM2 DMÇIKIŞ:TR 20801 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 09:25 | 2016-09-03 12:33 | 3.1392 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 2213.1125 | 0 | 0 |  |  | MENDERES
127371 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FİDER:BELEDİYE1 -FDR.NO:9 TM:AKSEHIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 09:38 | 2016-09-03 20:13 | 10.5886 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 6882.5972 | 0 | 0 |  |  | MENEMEN
127372 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 30 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 09:43 | 2016-09-03 14:10 | 4.4481 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1601.3 | 0 | 0 |  |  | NARLIDERE
127373 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ABDÜLAZİZ 3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 09:44 | 2016-09-03 10:53 | 1.1661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1661 | 0 | 0 |  |  | SEFERİHİSAR
127375 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:GOKCIMEN TR 1 TRÇIKIŞ:A-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 09:45 | 2016-09-03 12:00 | 2.2583 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 124.2083 | 0 | 0 |  |  | SELÇUK
127380 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:HOROZLUHAN TM:KONYA2 TM DM:DM6 DMÇIKIŞ:YAZIR26 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 09:47 | 2016-09-03 10:30 | 0.72194 | 0 | 1265 | 0 | 0 | 0 | 913.2597 | 0 | 0 |  |  | TORBALI
127383 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:KADINHANI -FDR.NO:3 TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM DMÇIKIŞ:ILGIN FİDER 1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 09:45 | 2016-09-03 10:52 | 1.1211 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4844 | 0 |  |  | TİRE
127385 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIKENT6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 09:53 | 2016-09-03 10:31 | 0.62806 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 60.9214 | 0 | 0 |  |  | URLA
127393 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:YEŞİLDERE 1 -FDR.NO:1 TM:KARAMAN OSB TM DM:SUDURAGI DM DMÇIKIŞ:SALUR ÇIKIŞI KOK:SALUR KOK KOKÇIKIŞ:EKİNÖZÜ ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 10:01 | 2016-09-03 14:57 | 4.9347 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 863.5764 |  |  | ÇEŞME
127394 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU90 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANLI - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2016-09-03 10:02 | 2016-09-03 10:46 | 0.74083 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 36.3008 | 0 | 0 |  |  | ÇİĞLİ
127397 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KARAHASANLI6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 10:01 | 2016-09-03 11:04 | 1.0536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0536 |  |  | ÖDEMİŞ
127398 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | FİDER:AYRANCI 1 -FDR.NO:2 TM:AYRANCI GEÇİCİ TM DM:AYRANCI DM KOK:AYRANCI KOK KOKÇIKIŞ:YARIKKUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 09:25 | 2016-09-03 10:06 | 0.67667 | 0 | 0 | 19 | 1701 | 0 | 0 | 12.8567 | 1151.01 |  |  | AKYAKA
127400 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER:DİNEK -FDR.NO:2 TM:GUNEYSINIR TM KOK:YENISU KOK KOKÇIKIŞ:YENISU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 10:04 | 2016-09-03 11:48 | 1.7283 | 0 | 540 | 11 | 17 | 0 | 933.3 | 19.0117 | 29.3817 |  |  | ARPAÇAY
127408 | 1 | KONYA | DERBENT | TR:DERBENT 1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 10:13 | 2016-09-03 11:44 | 1.5161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5161 | 0 | 0 |  |  | DİGOR
127420 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FİDER:ULUKIŞLA -FDR.NO:8 TM:EREĞLİ TM TR:CANAKCI TR1 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 10:26 | 2016-09-03 13:52 | 3.4253 | 0 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 6.8506 | 109.6089 |  |  | KAĞIZMAN
127421 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:YUKARI CIFTLIK TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 10:27 | 2016-09-03 12:02 | 1.5911 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 58.8711 |  |  | MERKEZ
127429 | 1 | KONYA | HADİM | FİDER:BAKILKAVA -FDR.NO:5 TM:SEYDISEHIR TM TR:GÜLVET1 TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 10:33 | 2016-09-03 19:42 | 9.1517 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 686.375 |  |  | SARIKAMIŞ
127431 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FİDER:GEVREKLİ(ORT) -FDR.NO:7 TM:SEYDISEHIR TM KOK:YAYLACIK MODÜLER KOKÇIKIŞ:YAYLACIK ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 10:34 | 2016-09-03 13:04 | 2.5014 | 0 | 0 | 2 | 229 | 0 | 0 | 5.0028 | 572.8181 |  |  | SELİM
127432 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:KARAKAPI TR6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 10:30 | 2016-09-03 12:07 | 1.6181 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32.3611 |  |  | SUSUZ
127452 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER:NEVŞEHİR MERKEZ 1 -FDR.NO:3 TM:TM2 NEVSEHIR DM:GUVERCINLIK DM KOK:22 NOLU KOK TR:KAVAK CIKISI | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 10:50 | 2016-09-03 11:50 | 0.99389 | 0 | 0 | 3 | 497 | 0 | 0 | 2.9817 | 493.9628 |  |  | ABANA
127461 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | FİDER:DERİNKUYU DM 1 -FDR.NO:5 TM:DERINKUYU TM DM:ORGES KOK KOK:ORGES KOK TR:YAZIHUYUK3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 11:03 | 2016-09-03 14:57 | 3.9042 | 0 | 0 | 2 | 184 | 0 | 0 | 7.8083 | 718.3667 |  |  | ARAÇ
127462 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR 1 -FDR.NO:2 TM:NIGDE-2 TM KOK:YEŞİLBURÇ KÖK KOKÇIKIŞ:KÖYLER GURUBU ÇIKIŞI KIRKPINAR HATBAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 11:02 | 2016-09-03 12:44 | 1.6978 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 419.3511 |  |  | AZDAVAY
127463 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KOCLAR2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 11:05 | 2016-09-03 12:21 | 1.2669 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2669 |  |  | AĞLI
127465 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHİSAR TR10 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 11:12 | 2016-09-03 14:01 | 2.8219 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 282.1944 |  |  | BOZKURT
127466 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI21 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 11:12 | 2016-09-03 12:10 | 0.96667 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 27.0667 | 0 | 0 |  |  | CİDE
127471 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SANAYI6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 11:11 | 2016-09-03 12:13 | 1.0289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0289 | 0 | 0 |  |  | DADAY
127474 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:BÖLÜKYAZI -FDR.NO:13 TM:KARAMAN TM KOK:ATATURK MAH. KOK KOKÇIKIŞ:BÖLÜKYAZI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-03 11:16 | 2016-09-03 12:41 | 1.4189 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.3511 | 0 |  |  | DEVREKANİ
127485 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:HÜYÜK -FDR.NO:9 TM:NIGDE-2 TM KOK:ÇAVDARLI KÖK KOKÇIKIŞ:ÇARIKLI SULAMA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 11:32 | 2016-09-03 12:27 | 0.91361 | 0 | 0 | 76 | 1 | 0 | 0 | 69.4344 | 0.91361 |  |  | DOĞANYURT
127486 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:12 TM:LADİK TM KOK:BASHUYUK TSK KOK KOKÇIKIŞ:TSK ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-03 11:30 | 2016-09-03 13:26 | 1.94 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 0 |  |  | HANÖNÜ
127489 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÜMÜSLER TR 8 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 11:35 | 2016-09-03 12:16 | 0.67556 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.5111 | 0 | 0 |  |  | KÜRE
127490 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:CATIN1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 11:47 | 2016-09-03 14:41 | 2.9025 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 49.3425 |  |  | MERKEZ
127496 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FERİTPAŞA 3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 11:39 | 2016-09-03 12:54 | 1.2614 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 95.8656 | 0 | 0 |  |  | PINARBAŞI
127497 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:İSMİL -FDR.NO:3 TM:KONYA4 TM KOK:BAKIRTOLU KOK KOKÇIKIŞ:HAYIROGLU1 TR YEŞİL HAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-03 11:44 | 2016-09-03 12:45 | 1.0056 | 0 | 61 | 83 | 92 | 0 | 61.3389 | 83.4611 | 92.5111 |  |  | SEYDİLER
127499 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:KOLUKISA -FDR.NO:2 TM:KOLUKISA TM KOK:KOLUKISA2 KOK KOKÇIKIŞ:SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 11:48 | 2016-09-03 13:21 | 1.5489 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1956 | 0 |  |  | TAŞKÖPRÜ
127501 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:KADINHANI -FDR.NO:3 TM:LADİK TM TR:KADINHANI21 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 12:01 | 2016-09-03 15:02 | 3.0192 | 2 | 193 | 2 | 1 | 6.0383 | 582.6992 | 6.0383 | 3.0192 |  |  | TOSYA
127502 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER:BOZCAMAHMUT 2 -FDR.NO:8 TM:KIZOREN TM KOK:DOYBALAK KOK KOKÇIKIŞ:ARİFLER ÇIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 12:02 | 2016-09-03 12:25 | 0.39028 | 0 | 0 | 35 | 96 | 0 | 0 | 13.6597 | 37.4667 |  |  | ÇATALZEYTİN
127516 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CICEK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 12:16 | 2016-09-03 16:17 | 4.0231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0231 | 0 | 0 |  |  | İHSANGAZİ
127517 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR20 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 12:21 | 2016-09-03 14:38 | 2.2892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2892 | 0 | 0 |  |  | İNEBOLU
127519 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR15 TR TRÇIKIŞ:E-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 12:28 | 2016-09-03 17:44 | 5.2683 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 648.005 | 0 | 0 |  |  | ŞENPAZAR
127522 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR56 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 12:23 | 2016-09-03 12:53 | 0.495 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 68.805 | 0 | 0 |  |  | AKKIŞLA
127529 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | FİDER:KERVANSARAY 2(TR1-93) -FDR.NO:1 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM DMÇIKIŞ:FİDER-5 AKPINAR KOK:HACI MIRZA KOK TR:ESREFLI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 12:39 | 2016-09-03 15:15 | 2.6031 | 0 | 0 | 9 | 266 | 0 | 0 | 23.4275 | 692.4128 |  |  | BÜNYAN
127531 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALPASLAN 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 12:41 | 2016-09-03 13:18 | 0.61889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61889 | 0 | 0 |  |  | DEVELİ
127534 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:FATIH CAMI TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 12:46 | 2016-09-03 15:38 | 2.8664 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 398.4281 | 0 | 0 |  |  | FELAHİYE
127540 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR9 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 12:40 | 2016-09-03 12:59 | 0.31583 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 62.535 | 0 | 0 |  |  | HACILAR
127546 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER:KATRANCI 1 -FDR.NO:1 TM:KIZOREN TM KOK:GUMUSDUGUN KOK 1 KOKÇIKIŞ:CIRIKLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 12:55 | 2016-09-03 14:44 | 1.8089 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.7067 |  |  | KOCASİNAN
127549 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULUTAS 1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 13:01 | 2016-09-03 15:22 | 2.3536 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 120.0342 | 0 | 0 |  |  | MELİKGAZİ
127551 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | FİDER:AYRANCI 1 -FDR.NO:2 TM:AYRANCI GEÇİCİ TM DM:AYRANCI DM KOK:KARAAGAC KOK KOKÇIKIŞ:AMBAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 13:06 | 2016-09-03 13:56 | 0.83333 | 0 | 0 | 23 | 350 | 0 | 0 | 19.1667 | 291.6667 |  |  | PINARBAŞI
127552 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:2 TM:ALTINEKIN TM DM:DM04 TR01 DMÇIKIŞ:İPDÜŞEN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 13:07 | 2016-09-03 18:14 | 5.1242 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 317.6983 |  |  | SARIOĞLAN
127553 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:AKINCILAR9 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 12:59 | 2016-09-03 14:45 | 1.7703 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 30.0947 | 0 | 0 |  |  | SARIZ
127561 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI27 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 13:17 | 2016-09-03 17:09 | 3.8686 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 197.2992 | 0 | 0 |  |  | TALAS
127565 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK15 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 13:09 | 2016-09-03 13:53 | 0.72944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72944 | 0 | 0 |  |  | TOMARZA
127572 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:KOLUKISA -FDR.NO:2 TM:KOLUKISA TM DM:KOLUKISA DM2 KOK:BASKUYU2 KOK KOKÇIKIŞ:SAÇIKARA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 13:23 | 2016-09-03 14:48 | 1.4244 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6978 | 0 |  |  | YAHYALI
127578 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:YEŞİLDERE 1 -FDR.NO:1 TM:KARAMAN OSB TM DM:SUDURAGI DM DMÇIKIŞ:KIZIK KOK:KIZIK SULAMA KOK1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 13:31 | 2016-09-03 13:35 | 0.070556 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2.3989 | 0 |  |  | YEŞİLHİSAR
127579 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6 TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM DMÇIKIŞ:COGLU KOK:AKCASEHIR KOK 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 13:26 | 2016-09-03 14:32 | 1.0992 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3967 | 0 |  |  | ÖZVATAN
127581 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER:BOZCAMAHMUT 1 -FDR.NO:7 TM:KIZOREN TM TR:ESMEKAYA3 TR | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 13:29 | 2016-09-03 14:38 | 1.1517 | 0 | 0 | 113 | 488 | 0 | 0 | 130.1383 | 562.0133 |  |  | İNCESU
127583 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER:ALTINOVA -FDR.NO:8 TM:LADİK TM KOK:SARAYONU KOK KOKÇIKIŞ:YENİCEKAYA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 13:29 | 2016-09-03 14:29 | 0.99194 | 0 | 1214 | 0 | 32 | 0 | 1204.2206 | 0 | 31.7422 |  |  | BABAESKİ
127590 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR 1 -FDR.NO:2 TM:NIGDE-2 TM TR:TR 1-16 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 13:42 | 2016-09-03 17:39 | 3.9469 | 0 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 2060.305 |  |  | DEMİRKÖY
127592 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-4 BUGDAY PAZARI TRÇIKIŞ:A-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 13:40 | 2016-09-03 17:27 | 3.7908 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 159.215 | 0 | 0 |  |  | KOFÇAZ
127593 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11301 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 13:43 | 2016-09-03 14:06 | 0.38972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38972 | 0 | 0 |  |  | LÜLEBURGAZ
127595 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:KUYUBAŞI -FDR.NO:12 TM:YUNAK TM KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKÇIKIŞ:KILLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-03 13:33 | 2016-09-03 14:38 | 1.0844 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1689 | 0 |  |  | MERKEZ
127599 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:FEVZİ ÇAKMAK -FDR.NO:18 TM:KONYA3 TM DM:DEMIRCI DM DMÇIKIŞ:HACI YUSUF MESCİT32 TR ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 14:00 | 2016-09-03 19:38 | 5.6333 | 5 | 2165 | 0 | 0 | 28.1667 | 12196.1667 | 0 | 0 |  |  | PEHLİVANKÖY
127609 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:TAŞPINAR -FDR.NO:2 TM:TUMOSAN TM KOK:GOZLUKUYU KOK KOKÇIKIŞ:GOZLUKUYU ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 14:15 | 2016-09-03 14:45 | 0.50222 | 8 | 247 | 23 | 20 | 4.0178 | 124.0489 | 11.5511 | 10.0444 |  |  | PINARHİSAR
127610 | 1 | KONYA | ILGIN | FİDER:AKŞEHİR -FDR.NO:4 TM:ILGIN TM KOK:MECIDIYE KOK KOKÇIKIŞ:ÇAVUŞCU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 14:14 | 2016-09-03 15:50 | 1.6064 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32.1278 | 0 | 0 |  |  | VİZE
127611 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR2 -FDR.NO:14 TM:TUMOSAN TM TR:3C 32TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 14:18 | 2016-09-03 17:23 | 3.0847 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 635.4528 | 0 | 0 |  |  | AKPINAR
127612 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-35 SELGAH | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 14:13 | 2016-09-03 15:34 | 1.3456 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 166.8489 | 0 | 0 |  |  | AKÇAKENT
127613 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | FİDER:SARIYAHŞİ -FDR.NO:6 TM:SEREFLIKOCHISAR TM TR:SARIYAHSI4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 14:20 | 2016-09-03 17:45 | 3.4231 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 143.7683 | 0 | 0 |  |  | BOZTEPE
127619 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | FİDER:BEYŞEHİR1 -FDR.NO:16 TM:BEYSEHIR TM DM:BEYSEHIR YENI DM TR:BEYŞEHİR TR 23 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-03 14:23 | 2016-09-03 15:03 | 0.665 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 220.78 |  |  | KAMAN
127620 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:GOKCIMEN TR 3 TRÇIKIŞ:A-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 14:32 | 2016-09-03 18:47 | 4.2578 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 89.4133 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
127621 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-03 14:30 | 2016-09-03 14:56 | 0.43528 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10.8819 | 0 | 0 |  |  | MUCUR
127624 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER:ALAKOVA-1 -FDR.NO:7 TM:ALAKOVA TM DM:DM26-ALAKOVA DM KOK:BORUKTOLU KÖK KOKÇIKIŞ:BORUKTOLU 4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-03 14:39 | 2016-09-03 16:14 | 1.5864 | 0 | 125 | 0 | 4 | 0 | 198.2986 | 0 | 6.3456 |  |  | ÇİÇEKDAĞI
127625 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:SOFULAR1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 14:40 | 2016-09-03 17:30 | 2.8361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8361 |  |  | BAŞİSKELE
127629 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GORMELI KISLA1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 14:45 | 2016-09-03 17:28 | 2.7136 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 184.5256 |  |  | DARICA
127631 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:ALTINEKİN2 -FDR.NO:3 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞ:EĞRİBAYAT | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 14:49 | 2016-09-03 15:31 | 0.6925 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.3875 | 0 |  |  | DERİNCE
127633 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:KOLUKISA -FDR.NO:2 TM:KOLUKISA TM KOK:KOLUKISA TARIMSAL KOK KOKÇIKIŞ:SULAMA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 14:52 | 2016-09-03 15:34 | 0.70306 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.3275 | 0 |  |  | DİLOVASI
127636 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:DIKMEN TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖRÜN AĞAÇ DİREKTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 14:54 | 2016-09-03 15:38 | 0.72694 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18.1736 |  |  | GEBZE
127638 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CIMENLIK3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 14:51 | 2016-09-03 15:30 | 0.6525 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 277.965 | 0 | 0 |  |  | GÖLCÜK
127640 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KIZILAGIL2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 14:52 | 2016-09-03 15:39 | 0.7875 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 48.0375 |  |  | KANDIRA
127649 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:BULDUK9 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 15:06 | 2016-09-03 16:17 | 1.1864 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 34.4053 | 0 | 0 |  |  | KARAMÜRSEL
127650 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BAHÇESARAY TR 1 TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 15:03 | 2016-09-03 18:44 | 3.6789 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 128.7611 |  |  | KARTEPE
127662 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 15:30 | 2016-09-03 18:30 | 2.9936 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 865.1536 |  |  | KÖRFEZ
127667 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | FİDER:AKÇAKENT -FDR.NO:7 TM:YERKOY TM DM:AKCAKENT DM7 DMÇIKIŞ:BOGAZEVCI ÇIKIŞI TR:KONURKALE | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 15:36 | 2016-09-03 17:14 | 1.6325 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 112.6425 | 0 | 0 |  |  | ÇAYIROVA
127668 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER:ÇUMRA -FDR.NO:4 TM:KARAPINAR TM DM:UZUNKUYU DM DMÇIKIŞ:UZUNKUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 15:35 | 2016-09-03 17:02 | 1.4556 | 1 | 53 | 53 | 539 | 1.4556 | 77.1444 | 77.1444 | 784.5444 |  |  | İZMİT
127669 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HARMANCIK 9 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-03 15:38 | 2016-09-03 17:35 | 1.9461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9461 | 0 | 0 |  |  | AHIRLI
127670 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | FİDER:HÜYÜK -FDR.NO:9 TM:NIGDE-2 TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 15:39 | 2016-09-03 16:48 | 1.1431 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 99.4458 |  |  | AKÖREN
127673 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KAYALI TR2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 15:38 | 2016-09-03 17:00 | 1.3622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3622 | 0 | 0 |  |  | AKŞEHİR
127674 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:AKKAS TR1 TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 15:45 | 2016-09-03 18:03 | 2.2989 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 45.9778 |  |  | ALTINEKİN
127675 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DUMLUPINAR 4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 15:52 | 2016-09-03 17:05 | 1.2197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2197 | 0 | 0 |  |  | BEYŞEHİR
127676 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:BAKIRCILAR TM:KONYA2 TM DM:DM1 DMÇIKIŞ:ÇİMENTO ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 15:47 | 2016-09-03 16:27 | 0.66722 | 12 | 1874 | 0 | 0 | 8.0067 | 1250.3744 | 0 | 0 |  |  | BOZKIR
127682 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KARABULUT2 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 15:50 | 2016-09-03 17:37 | 1.7864 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 139.3383 | 0 | 0 |  |  | CİHANBEYLİ
127686 | 1 | KONYA | HÜYÜK | FİDER:HÜYÜK -FDR.NO:3 TM:BEYSEHIR TM KOK:GORUNMEZ KOK KOKÇIKIŞ:GORUNMEZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 16:08 | 2016-09-03 17:03 | 0.92056 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 302.8628 |  |  | DERBENT
127687 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER:YARMA -FDR.NO:3 TM:CUMRA TM KOK:KUCUKKOY KOK KOKÇIKIŞ:ŞAKİROĞLU ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 16:08 | 2016-09-03 17:16 | 1.1317 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 76.9533 | 0 |  |  | DEREBUCAK
127691 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TOPAKKAYA 03B TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-03 16:08 | 2016-09-03 19:10 | 3.0264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0264 | 0 | 0 |  |  | DOĞANHİSAR
127692 | 1 | KONYA | HADİM | FİDER:BALCILAR 1 -FDR.NO:2 TM:GOKSU HES DM:BALCILAR DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 16:15 | 2016-09-03 19:07 | 2.8692 | 0 | 0 | 5 | 515 | 0 | 0 | 14.3458 | 1477.6208 |  |  | EMİRGAZİ
127695 | 1 | KONYA | KULU | FİDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM DM:KULU DM DMÇIKIŞ:TAVŞANÇALI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 16:04 | 2016-09-03 16:59 | 0.90972 | 15 | 3073 | 6 | 34 | 13.6458 | 2795.5764 | 5.4583 | 30.9306 |  |  | EREĞLİ
127697 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:DARBOGAZ TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 16:21 | 2016-09-03 17:19 | 0.96222 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.6222 |  |  | GÜNEYSINIR
127698 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ATLANTI9 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 16:27 | 2016-09-03 18:10 | 1.7214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7214 | 0 | 0 |  |  | HADİM
127700 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS12 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 16:26 | 2016-09-03 17:22 | 0.93056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93056 | 0 | 0 |  |  | HALKAPINAR
127703 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA22 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 16:38 | 2016-09-03 19:50 | 3.2025 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 124.8975 | 0 | 0 |  |  | HÜYÜK
127705 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ASMASIZ TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 17:57 | 2016-09-03 19:16 | 1.3194 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.1944 |  |  | ILGIN
127709 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER:LADİK -FDR.NO:1 TM:LADİK TM KOK:LADIK1 TR KOKÇIKIŞ:CUMHURİYET 4TR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-03 16:48 | 2016-09-03 17:51 | 1.0544 | 4 | 3416 | 292 | 2291 | 4.2178 | 3601.9822 | 307.8978 | 2415.7322 |  |  | KADINHANI
127712 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FİDER:HÜYÜK -FDR.NO:3 TM:BEYSEHIR TM DM:BEYSEHIR YENI DM DMÇIKIŞ:İNLİCE FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 16:49 | 2016-09-03 19:06 | 2.2819 | 0 | 33 | 0 | 12 | 0 | 75.3042 | 0 | 27.3833 |  |  | KARAPINAR
127713 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:AKPINAR6 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-03 16:47 | 2016-09-03 19:30 | 2.7106 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 48.79 | 0 | 0 |  |  | KARATAY
127715 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR74 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 16:44 | 2016-09-03 17:26 | 0.69611 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 45.2472 |  |  | KULU
127717 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:ORHANIYE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 17:01 | 2016-09-03 17:34 | 0.54417 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 47.3425 |  |  | MERAM
127718 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YESILOZ MAH.11A TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 16:49 | 2016-09-03 17:54 | 1.08 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 42.12 | 0 | 0 |  |  | SARAYÖNÜ
127721 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:KOLUKISA -FDR.NO:2 TM:KOLUKISA TM DM:KOLUKISA DM1 DMÇIKIŞ:YEŞİL HAT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 17:00 | 2016-09-03 18:33 | 1.5472 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0944 | 0 |  |  | SELÇUKLU
127724 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11404 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 17:10 | 2016-09-03 18:14 | 1.0711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0711 | 0 | 0 |  |  | SEYDİŞEHİR
127727 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FİDER:SEYDİŞEHİR 1 -FDR.NO:2 TM:SEYDISEHIR TM TR:BOZKIR YOLU18 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 17:16 | 2016-09-03 17:37 | 0.3475 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4.17 | 0.695 | 0 |  |  | TAŞKENT
127730 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER:BOZCAMAHMUT 1 -FDR.NO:7 TM:KIZOREN TM KOK:HUSEYINBEYLI KOK KOKÇIKIŞ:EŞŞEK KIRAN YEŞİLHAT ÇIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 17:07 | 2016-09-03 17:33 | 0.43139 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.3336 | 0 |  |  | TUZLUKÇU
127731 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:KÖYLER -FDR.NO:4 TM:TUMOSAN TM KOK:KOCAS KOK KOKÇIKIŞ:YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-03 17:06 | 2016-09-03 20:19 | 3.2117 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 256.9333 | 0 |  |  | YALIHÜYÜK
127735 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM DMÇIKIŞ:FİDER-3 KOK:HIRFANLI KOK KOKÇIKIŞ:HAMIT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 17:26 | 2016-09-03 18:15 | 0.82389 | 0 | 0 | 2 | 98 | 0 | 0 | 1.6478 | 80.7411 |  |  | YUNAK
127736 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 1105 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 17:25 | 2016-09-03 18:30 | 1.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 0 | 0 |  |  | ÇELTİK
127739 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:AZATLI TR 8 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 17:26 | 2016-09-03 19:13 | 1.7778 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.7778 |  |  | ÇUMRA
127741 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:KARAPINAR 2 -FDR.NO:11 TM:KARAPINAR TM TR:KARAPINAR TR10 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 17:25 | 2016-09-03 17:47 | 0.36472 | 1 | 1884 | 0 | 0 | 0.36472 | 687.1367 | 0 | 0 |  |  | ALTINTAŞ
127742 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:YEŞİLDERE 1 -FDR.NO:1 TM:KARAMAN OSB TM DM:KAYAONU DM DMÇIKIŞ:AGILONU KÖK KOK:AGILONU KOK KOKÇIKIŞ:AGILONÜ YEŞİLHAT CIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 17:35 | 2016-09-03 17:56 | 0.3575 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9.6525 | 0 |  |  | ASLANAPA
127743 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KONAR1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 17:31 | 2016-09-03 18:06 | 0.58556 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 30.4489 |  |  | DOMANİÇ
127745 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KIZILOREN1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 17:28 | 2016-09-03 19:08 | 1.6656 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 81.6122 | 0 | 0 |  |  | DUMLUPINAR
127748 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:BULGURPINAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 17:32 | 2016-09-03 19:22 | 1.8378 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8378 |  |  | EMET
127749 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARAYOLLARI TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 17:32 | 2016-09-03 18:45 | 1.2186 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2186 |  |  | GEDİZ
127753 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | FİDER:KİREÇ SANAYİ -FDR.NO:5 TM:KALABA TM | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 17:42 | 2016-09-03 17:59 | 0.28806 | 0 | 0 | 23 | 342 | 0 | 0 | 6.6253 | 98.515 |  |  | HİSARCIK
127756 | 1 | NİĞDE | BOR | FİDER:ÇUKURKUYU -FDR.NO:14 TM:BOR TM KOK:CUCU KÖK KOKÇIKIŞ:ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 17:37 | 2016-09-03 19:10 | 1.5575 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1.5575 | 15.575 |  |  | MERKEZ
127757 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | FİDER:EMİRGAZİ -FDR.NO:16 TM:KARAPINAR TM KOK:TOL KOK KOKÇIKIŞ:BESCİ KUTBURUN CIKIŞI TR:IBRAHIM KARA | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-03 17:46 | 2016-09-03 18:51 | 1.0842 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2525 | 0 |  |  | PAZARLAR
127763 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:KUCUK HASAN4 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 17:56 | 2016-09-03 18:50 | 0.89167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89167 | 0 | 0 |  |  | SİMAV
127772 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 40101 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 18:13 | 2016-09-03 18:47 | 0.56833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56833 | 0 | 0 |  |  | TAVŞANLI
127777 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:IŞIKLAR -FDR.NO:17 TM:KARAPINAR TM KOK:ESENLER KOK KOKÇIKIŞ:KUTÖREN CIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 17:55 | 2016-09-03 19:37 | 1.6975 | 0 | 0 | 5 | 22 | 0 | 0 | 8.4875 | 37.345 |  |  | ÇAVDARHİSAR
127778 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOTORLU SANAYİ 3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 17:49 | 2016-09-03 18:42 | 0.89194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7839 | 0 | 0 |  |  | ŞAPHANE
127779 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESENLER 4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 18:07 | 2016-09-03 19:20 | 1.2186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2186 | 0 | 0 |  |  | AKÇADAĞ
127781 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FİDER:ÜRGÜP -FDR.NO:4 TM:AVANOS TM1 DM:URGUP DM TR:URGUP4 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 18:27 | 2016-09-03 19:23 | 0.93611 | 3 | 594 | 0 | 0 | 2.8083 | 556.05 | 0 | 0 |  |  | ARAPGİR
127783 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1520 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-03 18:23 | 2016-09-03 19:10 | 0.78528 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 221.4483 | 0 | 0 |  |  | ARGUVAN
127784 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:YEŞİLDERE 1 -FDR.NO:1 TM:KARAMAN OSB TM DM:KAYAONU DM DMÇIKIŞ:AGILONU CIKIŞI KOK:AGILONU KOK KOKÇIKIŞ:KAYAONU OVA MEVKİ CIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 18:34 | 2016-09-03 18:40 | 0.10583 | 0 | 0 | 11 | 286 | 0 | 0 | 1.1642 | 30.2683 |  |  | BATTALGAZİ
127793 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER:BOZCAMAHMUT 1 -FDR.NO:7 TM:KIZOREN TM KOK:BOZCAMAHMUT KOK2 KOKÇIKIŞ:ERDOGDU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 18:44 | 2016-09-03 19:45 | 1.0142 | 0 | 0 | 105 | 74 | 0 | 0 | 106.4875 | 75.0483 |  |  | DARENDE
127798 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:2 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞ:EĞRİBAYAT ÇIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 19:04 | 2016-09-03 20:37 | 1.5492 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.6475 | 0 |  |  | DOĞANYOL
127799 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | FİDER:BEYŞEHİR3 -FDR.NO:18 TM:BEYSEHIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 19:10 | 2016-09-03 20:05 | 0.92278 | 6 | 4516 | 19 | 1429 | 5.5367 | 4167.2644 | 17.5328 | 1318.6494 |  |  | DOĞANŞEHİR
127804 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-17A | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 19:21 | 2016-09-03 19:44 | 0.38722 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1617 | 0 | 0 |  |  | HEKİMHAN
127807 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FİDER:SEYDİŞEHİR 1 -FDR.NO:2 TM:SEYDISEHIR TM DM:SEYDİŞEHİR DM2 TR:BELDİBİ1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 19:28 | 2016-09-03 20:00 | 0.52944 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 222.8961 | 0 | 0 |  |  | KALE
127808 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:SAADETLER MAH1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 19:29 | 2016-09-03 20:02 | 0.54611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54611 | 0 | 0 |  |  | KULUNCAK
127814 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KIZILKIYI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 19:37 | 2016-09-03 20:47 | 1.1611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1611 |  |  | MERKEZ
127818 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:M TURKMEN ILKOKULU TR 2.6 TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 19:29 | 2016-09-03 20:29 | 0.99917 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 71.94 | 0 | 0 |  |  | PÜTÜRGE
127821 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:DAMLAPINAR 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 19:32 | 2016-09-03 21:06 | 1.5744 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5744 |  |  | YAZIHAN
127824 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:SEKİZLİ -FDR.NO:2 TM:KARAPINAR TM KOK:MERKEZ TSK KOK1 KOKÇIKIŞ:BACANAK CIKIŞI TR:H.HALIL YILDIRIM_CENGIZ GUNDOGDU | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-03 19:38 | 2016-09-03 21:46 | 2.1311 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.3933 | 0 |  |  | YEŞİLYURT
127825 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FİDER:MERAM -FDR.NO:3500 TM:POZANTI TM KOK:ÇİFTEHAN KÖK KOKÇIKIŞ:BEYAĞIL ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 19:47 | 2016-09-03 21:45 | 1.9631 | 0 | 0 | 52 | 7026 | 0 | 0 | 102.0789 | 13792.4283 |  |  | AHMETLİ
127828 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60605 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 19:54 | 2016-09-03 20:05 | 0.18333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.18333 | 0 | 0 |  |  | AKHİSAR
127829 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR:BOGAZKOY1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 19:44 | 2016-09-03 20:50 | 1.0978 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 63.6711 |  |  | ALAŞEHİR
127845 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KURTBASAN TR1 TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 20:27 | 2016-09-03 21:17 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 21 |  |  | DEMİRCİ
127851 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:12 TM:LADİK TM KOK:DEDELER ELMALIK KOK KOKÇIKIŞ:SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 21:02 | 2016-09-03 21:51 | 0.80944 | 0 | 0 | 10 | 48 | 0 | 0 | 8.0944 | 38.8533 |  |  | GÖLMARMARA
127855 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNA HERSEK50 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 21:16 | 2016-09-03 21:44 | 0.45833 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 61.875 | 0 | 0 |  |  | GÖRDES
127858 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:MUCUR KÖYLER -FDR.NO:5 TM:PETLAS TM KOK:KARABOĞAZ KÖK KOKÇIKIŞ:KARBOGAZ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 21:23 | 2016-09-03 23:19 | 1.9303 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.4422 | 0 |  |  | KIRKAĞAÇ
127864 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR4 -FDR.NO:16 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM4 DMÇIKIŞ:C BÖLGESİ TR:4C 12TR | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-03 21:47 | 2016-09-03 22:16 | 0.48611 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 166.25 | 0 | 0 |  |  | KULA
127866 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:KUYUBAŞI -FDR.NO:12 TM:YUNAK TM KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKÇIKIŞ:KILLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-03 22:31 | 2016-09-03 23:29 | 0.96083 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8825 | 0 |  |  | KÖPRÜBAŞI
127867 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER:HASANBOĞA -FDR.NO:8 TM:CUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 21:41 | 2016-09-03 23:11 | 1.5056 | 38 | 1286 | 152 | 759 | 57.2111 | 1936.1444 | 228.8444 | 1142.7167 |  |  | MERKEZ
127868 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:HÜYÜK -FDR.NO:9 TM:NIGDE-2 TM TR:GÜMÜŞLER TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 22:54 | 2016-09-03 23:09 | 0.25778 | 1 | 450 | 2 | 8 | 0.25778 | 116 | 0.51556 | 2.0622 |  |  | SALİHLİ
127878 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | FİDER:KURUSEKİ -FDR.NO:4 TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM DM:ERMENEK DM KOK:BOYALIK KOK KOKÇIKIŞ:YERBAĞ ÇIKIŞI TR:YERBAĞ1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 01:16 | 2016-09-04 02:50 | 1.5719 | 0 | 0 | 7 | 259 | 0 | 0 | 11.0036 | 407.1336 |  |  | SARIGÖL
127881 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:2 TM:ALTINEKIN TM DM:TOPRAKLIK DM DMÇIKIŞ:DANAKUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 02:27 | 2016-09-04 03:49 | 1.3725 | 0 | 0 | 132 | 237 | 0 | 0 | 181.17 | 325.2825 |  |  | SARUHANLI
127884 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:ASAGIBARAK TR2 TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 05:41 | 2016-09-04 06:28 | 0.78972 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 38.6964 |  |  | SELENDİ
127885 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:EREĞLİ 2 -FDR.NO:10 TM:KARAPINAR TM DM:EMIRGAZI DM DMÇIKIŞ:KUTÖREN KÖK KOK:KUTOREN KOK KOKÇIKIŞ:KUTÖREN ÇIKIŞI TR:MUMUNLUYAYLA1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 05:44 | 2016-09-04 09:05 | 3.3556 | 0 | 0 | 5 | 22 | 0 | 0 | 16.7778 | 73.8222 |  |  | SOMA
127886 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | FİDER:KAYMAKLI DM 1 -FDR.NO:15 TM:DERINKUYU TM TR:SUVERMEZ1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 06:10 | 2016-09-04 07:40 | 1.4958 | 0 | 0 | 37 | 807 | 0 | 0 | 55.3458 | 1207.1375 |  |  | TURGUTLU
127887 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER:SARAYÖNÜ -FDR.NO:2 TM:LADİK TM KOK:SARAYONU KOK KOKÇIKIŞ:ALTIN OVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 06:19 | 2016-09-04 06:44 | 0.42278 | 0 | 0 | 7 | 50 | 0 | 0 | 2.9594 | 21.1389 |  |  | AFŞİN
127888 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | FİDER:HÜYÜK -FDR.NO:3 TM:BEYSEHIR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 06:16 | 2016-09-04 07:19 | 1.0419 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0 | 1.0419 | 105.2364 |  |  | ANDIRIN
127890 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FİDER:ULUKIŞLA -FDR.NO:8 TM:EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 04:49 | 2016-09-04 08:33 | 3.7364 | 0 | 0 | 4 | 69 | 0 | 0 | 14.9456 | 257.8108 |  |  | EKİNÖZÜ
127891 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR3 -FDR.NO:15 TM:TUMOSAN TM TR:2B 14TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 06:18 | 2016-09-04 07:55 | 1.6228 | 2 | 760 | 0 | 0 | 3.2456 | 1233.3111 | 0 | 0 |  |  | ELBİSTAN
127893 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER:YARMA -FDR.NO:3 TM:CUMRA TM KOK:KARKIN PANCAR KANTARI KOK KOKÇIKIŞ:YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 06:46 | 2016-09-04 11:02 | 4.2653 | 0 | 0 | 104 | 56 | 0 | 0 | 443.5889 | 238.8556 |  |  | GÖKSUN
127895 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:YENİKENT -FDR.NO:17 TM:TUMOSAN TM KOK:YENIKENT KOK KOKÇIKIŞ:KARATOPRAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 07:06 | 2016-09-04 09:11 | 2.0778 | 0 | 789 | 25 | 0 | 0 | 1639.3667 | 51.9444 | 0 |  |  | MERKEZ
127897 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:MAHMATLAR7 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 07:19 | 2016-09-04 08:19 | 1.0008 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.0125 |  |  | NURHAK
127898 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:TURGUT -FDR.NO:2 TM:YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 07:05 | 2016-09-04 07:37 | 0.53111 | 0 | 698 | 144 | 686 | 0 | 370.7156 | 76.48 | 364.3422 |  |  | PAZARCIK
127899 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:BULDUK -FDR.NO:3 TM:CİHANBEYLİ TM KOK:TOL KOK KOKÇIKIŞ:SULAMA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 07:17 | 2016-09-04 10:53 | 3.6003 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 68.4053 | 0 |  |  | TÜRKOĞLU
127900 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR 1 -FDR.NO:1 TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM1 DMÇIKIŞ:TR 11401 TR:TR 11402 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 06:59 | 2016-09-04 07:52 | 0.88444 | 0 | 656 | 0 | 0 | 0 | 580.1956 | 0 | 0 |  |  | ÇAĞLAYANCERİT
127901 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:KIZILYAKA -FDR.NO:5 TM:KARAMAN TM KOK:DUTLUTEPE KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 06:56 | 2016-09-04 08:54 | 1.9633 | 0 | 0 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 897.2433 |  |  | DARGEÇİT
127905 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:SEKİZLİ -FDR.NO:2 TM:KARAPINAR TM KOK:SEKIZLI KOK KOKÇIKIŞ:AKVİRAN ÇIKIŞI TR:AKVIRAN TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-04 07:39 | 2016-09-04 09:37 | 1.9619 | 0 | 0 | 12 | 36 | 0 | 0 | 23.5433 | 70.63 |  |  | DERİK
127907 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:MUCUR KÖYLER -FDR.NO:5 TM:PETLAS TM KOK:TEPESİDELİK KÖK TR:ULUPINAR TR-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 07:37 | 2016-09-04 09:07 | 1.4956 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.4511 | 0 |  |  | KIZILTEPE
127909 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHÜYÜK 11 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 07:01 | 2016-09-04 08:01 | 0.99361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99361 | 0 | 0 |  |  | MAZIDAĞI
127910 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TUZLUKCU13 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 07:58 | 2016-09-04 08:15 | 0.28556 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 10.8511 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
127911 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER:YARMA -FDR.NO:3 TM:CUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 08:02 | 2016-09-04 18:57 | 10.9211 | 1 | 1571 | 492 | 552 | 10.9211 | 17157.0656 | 5373.1867 | 6028.4533 |  |  | MİDYAT
127912 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER:NEVŞEHİR TM 1(TÜRBE) -FDR.NO:2 TM:TM2 NEVSEHIR IM:TR127 TURBE IM TR:NEVSEHIR167 TR (ELMACI MOD) | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-04 07:52 | 2016-09-04 08:13 | 0.35 | 8 | 150 | 0 | 0 | 2.8 | 52.5 | 0 | 0 |  |  | NUSAYBİN
127913 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:ÇAMARDI -FDR.NO:8 TM:NIGDE-2 TM KOK:HİMMETLİ KÖK KOKÇIKIŞ:ÇAYIRLI SULAMALAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 07:55 | 2016-09-04 11:21 | 3.4319 | 5 | 12 | 15 | 13 | 17.1597 | 41.1833 | 51.4792 | 44.6153 |  |  | SAVUR
127916 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:EĞRİBAYAT 1 -FDR.NO:13 TM:KONYA3 TM KOK:KINIK KÖK KOKÇIKIŞ:BİÇER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 07:39 | 2016-09-04 10:16 | 2.6186 | 0 | 45 | 26 | 67 | 0 | 117.8375 | 68.0839 | 175.4469 |  |  | YEŞİLLİ
127918 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-3 PAZAR YERİ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 08:20 | 2016-09-04 13:51 | 5.5183 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 1451.3217 | 0 | 0 |  |  | ÖMERLİ
127920 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:ÇAYHAN -FDR.NO:11 TM:EREĞLİ TM KOK:BULGURLUK-ÇAYHAN KÖK KOKÇIKIŞ:ÇAYHAN ÇIKIŞI TR:GOYAK1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 08:26 | 2016-09-04 09:58 | 1.5389 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3.0778 | 13.85 |  |  | BODRUM
127921 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR3 -FDR.NO:15 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM3 DMÇIKIŞ:E BÖLGESİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 08:26 | 2016-09-04 08:34 | 0.12556 | 0 | 819 | 0 | 0 | 0 | 102.83 | 0 | 0 |  |  | DALAMAN
127925 | 1 | KONYA | BOZKIR | FİDER:BOZKIR 1 -FDR.NO:10 TM:SEYDISEHIR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 08:35 | 2016-09-04 12:05 | 3.4994 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 104.9833 | 0 | 0 |  |  | DATÇA
127926 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:5 AGUSTOS EVLERI TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 08:38 | 2016-09-04 10:52 | 2.2286 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 276.3478 | 0 | 0 |  |  | FETHİYE
127930 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER:SELAHADDİN EYYÜBİ TM:KONYA 2 DM:BAŞARAKAVAK KOK:KIZILÖREN KÖK KOKÇIKIŞ:KARAYOLLARI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 08:40 | 2016-09-04 12:39 | 3.9936 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 99.8403 |  |  | KAVAKLIDERE
127931 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:TATLICAK -FDR.NO:10 TM:KONYA4 TM TR:EREĞLİ YOLU SULAMA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 08:41 | 2016-09-04 14:26 | 5.7594 | 12 | 0 | 0 | 0 | 69.1133 | 0 | 0 | 0 |  |  | KÖYCEĞİZ
127932 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ULUBATLI HASAN1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 08:41 | 2016-09-04 14:37 | 5.9331 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 177.9917 | 0 | 0 |  |  | MARMARİS
127933 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESKİ BUĞDAY PAZARI TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 08:42 | 2016-09-04 13:09 | 4.4533 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 329.5467 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
127934 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:AKHÜYÜK-1 -FDR.NO:13 TM:EREĞLİ TM DM:AKHUYUK DM DMÇIKIŞ:A.GÖNDELEN KÖK KOK:A.GÖNDELEN KÖK KOKÇIKIŞ:KAMIŞLIKUYU ÇIKIŞI TR:KAMISLIKUYU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 08:48 | 2016-09-04 14:09 | 5.3517 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 920.4867 |  |  | MİLAS
127935 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:2 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞ:AKINCILAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 08:44 | 2016-09-04 09:29 | 0.75278 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.775 | 0 |  |  | ORTACA
127936 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FİDER:ORTAKARAÖREN -FDR.NO:4 TM:SEYDISEHIR TM KOK:ORTAKARAOREN KOK KOKÇIKIŞ:TR- 9 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 08:52 | 2016-09-04 10:06 | 1.2406 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 544.6039 | 0 | 0 |  |  | ULA
127939 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FİDER:GÜLŞEHİR -FDR.NO:7 TM:YENI AVANOS TM2 IM:GULSEHIR IM TR:GULSEHIR11 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 09:01 | 2016-09-04 13:29 | 4.4656 | 4 | 2622 | 8 | 23 | 17.8622 | 11708.6867 | 35.7244 | 102.7078 |  |  | YATAĞAN
127940 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR:SARIYAHSI10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 09:00 | 2016-09-04 10:27 | 1.4428 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 72.1389 | 0 | 0 |  |  | BULANIK
127941 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | FİDER:ORTAKÖY -FDR.NO:8 TM:TUMOSAN TM TR:SOFULAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 09:02 | 2016-09-04 15:58 | 6.9394 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 680.0656 |  |  | HASKÖY
127942 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:GEDIL4 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 09:03 | 2016-09-04 13:02 | 3.9864 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 63.7822 | 0 | 0 |  |  | KORKUT
127943 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:CİHANBEYLİ 2 -FDR.NO:7 TM:CİHANBEYLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 09:08 | 2016-09-04 14:10 | 5.0367 | 9 | 20 | 8 | 10 | 45.33 | 100.7333 | 40.2933 | 50.3667 |  |  | MALAZGİRT
127944 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | FİDER:ÇİÇEKDAĞI -FDR.NO:C TM:YERKOY TM DM:CICEKDAG DM TR:CICEKDAGI TR5 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 09:09 | 2016-09-04 12:00 | 2.8478 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 825.8556 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
127945 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21508 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 09:13 | 2016-09-04 11:14 | 2.0153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0153 | 0 | 0 |  |  | VARTO
127946 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DURUNDAY2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 09:01 | 2016-09-04 09:41 | 0.67167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67167 | 0 | 0 |  |  | ACIGÖL
127947 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:HÜYÜK -FDR.NO:9 TM:NIGDE-2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 09:16 | 2016-09-04 15:43 | 6.4553 | 42 | 5396 | 401 | 983 | 271.1217 | 34832.6789 | 2588.5664 | 6345.5381 |  |  | AVANOS
127948 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 19/A TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 09:19 | 2016-09-04 11:49 | 2.4967 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 114.8467 | 0 | 0 |  |  | DERİNKUYU
127951 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FİDER:BELEDİYE 2 -FDR.NO:10 TM:AKSEHIR TM IM:INDIRICI TR AA1 IMÇIKIŞ:ÇİÇEKLİK ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 09:15 | 2016-09-04 10:30 | 1.2519 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 438.1806 | 0 | 0 |  |  | GÜLŞEHİR
127952 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FİDER:SEYDİŞEHİR 1 -FDR.NO:2 TM:SEYDISEHIR TM KOK:FAKÜLTE TR KOKÇIKIŞ:SSK ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 09:22 | 2016-09-04 14:39 | 5.2908 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 111.1075 | 0 | 0 |  |  | HACIBEKTAŞ
127954 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:LADİK -FDR.NO:1 TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM TR:HASTANE8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 09:22 | 2016-09-04 14:22 | 5.0006 | 0 | 457 | 3 | 0 | 0 | 2285.2539 | 15.0017 | 0 |  |  | KOZAKLI
127955 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER:GÖZLÜ -FDR.NO:9 TM:LADİK TM KOK:BASHUYUK KOK KOKÇIKIŞ:KASABA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 09:20 | 2016-09-04 11:10 | 1.8406 | 0 | 0 | 5 | 27 | 0 | 0 | 9.2028 | 49.695 |  |  | MERKEZ
127958 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:KILIÇÖZÜ SAN. -FDR.NO:1 TM:PETLAS TM TR:TR3-78 MAHRUKATCILAR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 09:23 | 2016-09-04 11:41 | 2.2919 | 2 | 51 | 0 | 0 | 4.5839 | 116.8892 | 0 | 0 |  |  | ÜRGÜP
127959 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR2 -FDR.NO:14 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY SANAYI DM5 DMÇIKIŞ:BUĞDAY PAZARI ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 09:23 | 2016-09-04 15:22 | 5.9756 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 1726.9356 | 0 | 0 |  |  | ALTUNHİSAR
127961 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:YEŞİLDERE 1 -FDR.NO:1 TM:KARAMAN OSB TM DM:KAYAONU DM DMÇIKIŞ:SUDURAGI DM KOK:SUDURAGI HATBASI SULAMA KOK4 | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 09:26 | 2016-09-04 09:50 | 0.39667 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 |  |  | BOR
127964 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI23 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 09:30 | 2016-09-04 11:02 | 1.54 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 44.66 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
127965 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | FİDER:KOZAKLI -FDR.NO:2 TM:KALABA TM DM:KOZAKLI DM TR:KOZAKLI6 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 09:22 | 2016-09-04 10:17 | 0.925 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 707.625 | 0 | 0 |  |  | ULUKIŞLA
127966 | 1 | KONYA | BOZKIR | FİDER:ORTAKARAÖREN -FDR.NO:4 TM:SEYDISEHIR TM DM:BALIKLAVA DM DMÇIKIŞ:SARAY ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 09:35 | 2016-09-04 14:35 | 5.0069 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 130.1806 |  |  | ÇAMARDI
127969 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:TATLICAK -FDR.NO:10 TM:KONYA4 TM KOK:ATAMER KOK KOKÇIKIŞ:ATIŞ POLIGONU CIKISI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 09:34 | 2016-09-04 15:06 | 5.5394 | 3 | 51 | 0 | 0 | 16.6183 | 282.5117 | 0 | 0 |  |  | ÇİFTLİK
127970 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KINDIRA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 09:34 | 2016-09-04 16:16 | 6.6986 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 174.1639 | 0 | 0 |  |  | AKKUŞ
127971 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 09:35 | 2016-09-04 14:50 | 5.2458 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 676.7125 |  |  | AYBASTI
127972 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FİDER:BELEDİYE1 -FDR.NO:9 TM:AKSEHIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 09:39 | 2016-09-04 17:02 | 7.3833 | 0 | 603 | 0 | 0 | 0 | 4452.15 | 0 | 0 |  |  | FATSA
127973 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:GOKCEYURT TR1 (100 KVA) | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 09:32 | 2016-09-04 13:55 | 4.3756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3756 | 0 | 0 |  |  | GÖLKÖY
127974 | 1 | KONYA | ILGIN | FİDER:MERKEZ -FDR.NO:5 TM:ILGIN TM TR:SIHCARULLAH MH TR40-A (250 KVA) | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 09:35 | 2016-09-04 10:12 | 0.61861 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61861 | 0 |  |  | GÜLYALI
127975 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:MUCUR.TR-18 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 09:41 | 2016-09-04 13:53 | 4.2053 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 336.4222 | 0 | 0 |  |  | GÜRGENTEPE
127979 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:MEYİL -FDR.NO:13 TM:KARAPINAR TM KOK:CUKURCA KOK KOKÇIKIŞ:SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 09:46 | 2016-09-04 18:11 | 8.4108 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42.0542 | 0 |  |  | KABADÜZ
127980 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 4 TRÇIKIŞ:E-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-04 09:47 | 2016-09-04 10:19 | 0.53333 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 |  |  | KABATAŞ
127981 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:YENİKENT -FDR.NO:17 TM:TUMOSAN TM KOK:CULCULE KOK-2 KOKÇIKIŞ:MARUL ÇIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 09:52 | 2016-09-04 10:27 | 0.58861 | 0 | 0 | 42 | 62 | 0 | 0 | 24.7217 | 36.4939 |  |  | KORGAN
127983 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | FİDER:IŞIKLAR -FDR.NO:17 TM:KARAPINAR TM KOK:SIGRAKLAR KOK KOKÇIKIŞ:BUCAK ÇIKIŞI TR:ÜMİT ALİ ORUÇ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 09:56 | 2016-09-04 10:43 | 0.79083 | 0 | 0 | 8 | 105 | 0 | 0 | 6.3267 | 83.0375 |  |  | KUMRU
127984 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60810 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 09:54 | 2016-09-04 13:51 | 3.9558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9558 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
127985 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:URGAN 1 -FDR.NO:9 TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM4 DMÇIKIŞ:UNUVERSİTE CIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 09:57 | 2016-09-04 18:58 | 9.0153 | 18 | 4638 | 0 | 0 | 162.275 | 41812.8583 | 0 | 0 |  |  | MESUDİYE
127986 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER:BOZCAMAHMUT 1 -FDR.NO:7 TM:KIZOREN TM TR:ESMEKAYA2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 10:00 | 2016-09-04 11:38 | 1.6292 | 0 | 0 | 45 | 21 | 0 | 0 | 73.3125 | 34.2125 |  |  | PERŞEMBE
127987 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | FİDER:ALTINHİSAR -FDR.NO:2 TM:BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-04 09:55 | 2016-09-04 10:57 | 1.0328 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 145.6217 |  |  | ULUBEY
127991 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER:ESKİL 1 -FDR.NO:12 TM:KIZOREN TM KOK:KOKEZ KOK KOKÇIKIŞ:YÜKSECİK ÇIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 10:09 | 2016-09-04 11:11 | 1.0264 | 0 | 0 | 78 | 174 | 0 | 0 | 80.0583 | 178.5917 |  |  | ÇAMAŞ
127997 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ELMAYURDU1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 10:16 | 2016-09-04 11:52 | 1.6072 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 469.3089 |  |  | ÇATALPINAR
127998 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR ATA-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 10:18 | 2016-09-04 11:08 | 0.82972 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 40.6564 |  |  | ÇAYBAŞI
127999 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | FİDER:AYRANCI 1 -FDR.NO:2 TM:AYRANCI GEÇİCİ TM DM:AYRANCI DM KOK:KAVAKOZU KOK KOKÇIKIŞ:KAVAKÖZÜ CIKIŞI TR:GOLBASI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 10:19 | 2016-09-04 10:41 | 0.36639 | 0 | 0 | 2 | 224 | 0 | 0 | 0.73278 | 82.0711 |  |  | ÜNYE
128003 | 1 | KONYA | KULU | FİDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 10:30 | 2016-09-04 14:16 | 3.7694 | 57 | 5843 | 96 | 1021 | 214.8583 | 22024.8639 | 361.8667 | 3848.6028 |  |  | İKİZCE
128004 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KARAHASANLI10 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 10:25 | 2016-09-04 11:08 | 0.71333 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 17.12 |  |  | ARDEŞEN
128005 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:2 TM:ALTINEKIN TM DM:TOPRAKLIK DM DMÇIKIŞ:OGUZELİ ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 10:33 | 2016-09-04 14:44 | 4.1753 | 0 | 279 | 218 | 290 | 0 | 1164.9025 | 910.2106 | 1210.8306 |  |  | DEREPAZARI
128006 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FİDER:REİS -FDR.NO:3 TM:AKSEHIR TM DM:REIS DM DMÇIKIŞ:KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 10:29 | 2016-09-04 11:09 | 0.66556 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6622 | 0 |  |  | FINDIKLI
128009 | 1 | KONYA | ILGIN | FİDER:MERKEZ -FDR.NO:5 TM:ILGIN TM TR:OTOGAR KARSISI TR17 (630 KVA) | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 10:42 | 2016-09-04 11:53 | 1.1906 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 98.8161 | 0 | 0 |  |  | GÜNEYSU
128010 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SAĞLIK BAHÇELER 3 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 10:30 | 2016-09-04 15:16 | 4.775 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 66.85 |  |  | HEMŞİN
128011 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM TR:TATIK TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 10:43 | 2016-09-04 14:55 | 4.2017 | 0 | 0 | 7 | 287 | 0 | 0 | 29.4117 | 1205.8783 |  |  | KALKANDERE
128012 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ASAGIGONDELEN1 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-04 10:39 | 2016-09-04 11:44 | 1.0856 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 70.5611 |  |  | MERKEZ
128015 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER:ALTINOVA -FDR.NO:8 TM:LADİK TM KOK:ERTUGRUL KOK KOKÇIKIŞ:FİDER 8 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 10:48 | 2016-09-04 11:30 | 0.70722 | 0 | 41 | 94 | 186 | 0 | 28.9961 | 66.4789 | 131.5433 |  |  | PAZAR
128016 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKIŞLA TR7 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 10:47 | 2016-09-04 12:40 | 1.8864 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.2958 |  |  | ÇAMLIHEMŞİN
128017 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:KERVANSARAY 2(TR1-93) -FDR.NO:1 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM KOK:HASHÖYÜK KÖK TR:DULKADIRLIYARIMKALE | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-04 10:46 | 2016-09-04 12:58 | 2.1981 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 235.1919 |  |  | ÇAYELİ
128019 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:OVACIK -FDR.NO:7 TM:NIGDE-2 TM TR:OVACIK TR 9 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 10:41 | 2016-09-04 12:17 | 1.6028 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.6306 | 0 |  |  | İKİZDERE
128020 | 1 | KONYA | AHIRLI | FİDER:ORTAKARAÖREN -FDR.NO:4 TM:SEYDISEHIR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 10:48 | 2016-09-04 11:43 | 0.90972 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 31.8403 |  |  | İYİDERE
128022 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER:ACI GÖL -FDR.NO:13 TM:TM2 NEVSEHIR IM:ACIGOL IM IMÇIKIŞ:FD3 84 KÖYLER | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-04 10:54 | 2016-09-04 12:08 | 1.2311 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19.6978 | 0 |  |  | ADAPAZARI
128023 | 1 | KONYA | HADİM | FİDER:BALCILAR 1 -FDR.NO:2 TM:GOKSU HES DM:BALCILAR DM DMÇIKIŞ:BALCILAR ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 11:01 | 2016-09-04 15:49 | 4.8083 | 1 | 851 | 0 | 10 | 4.8083 | 4091.8917 | 0 | 48.0833 |  |  | AKYAZI
128025 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ELIT TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 11:05 | 2016-09-04 12:41 | 1.6022 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.0333 | 0 | 0 |  |  | ARİFİYE
128026 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:YEŞİLDERE 1 -FDR.NO:1 TM:KARAMAN OSB TM DM:KAYAONU DM DMÇIKIŞ:SUDURAGI DM KOK:SUDURAGI HATSONU KOK3 | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 11:09 | 2016-09-04 11:29 | 0.3375 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10.125 | 0 |  |  | ERENLER
128027 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR ATA-2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 11:12 | 2016-09-04 13:40 | 2.4747 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 113.8372 |  |  | FERİZLİ
128028 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SOGUCAK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 11:13 | 2016-09-04 14:59 | 3.7711 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 237.58 |  |  | GEYVE
128031 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:YENİKENT -FDR.NO:17 TM:TUMOSAN TM KOK:YENIKENT KOK KOKÇIKIŞ:KARATOPRAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 11:15 | 2016-09-04 12:18 | 1.0517 | 0 | 789 | 25 | 0 | 0 | 829.765 | 26.2917 | 0 |  |  | HENDEK
128035 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FİDER:ULUKIŞLA -FDR.NO:8 TM:EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 11:30 | 2016-09-04 13:46 | 2.2719 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 70.4303 |  |  | KARAPÜRÇEK
128038 | 1 | KONYA | ILGIN | FİDER:MERKEZ -FDR.NO:5 TM:ILGIN TM TR:SIHCARULLAH MH TR40-A (250 KVA) | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 11:18 | 2016-09-04 12:10 | 0.85944 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85944 | 0 |  |  | KARASU
128040 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:IMAR ISKAN DIREK TIPI TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 11:36 | 2016-09-04 16:15 | 4.6492 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 674.1292 | 0 | 0 |  |  | KAYNARCA
128044 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:ALTINEKİN2 -FDR.NO:3 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞ:DEDELER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 11:41 | 2016-09-04 14:37 | 2.9394 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.6972 | 0 |  |  | KOCAALİ
128050 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:2 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞ:EGRİBAYAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 11:41 | 2016-09-04 14:24 | 2.7219 | 0 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 922.7392 | 0 |  |  | PAMUKOVA
128053 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK58 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 11:51 | 2016-09-04 13:10 | 1.3261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3261 | 0 | 0 |  |  | SAPANCA
128056 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:DM6-1 -FDR.NO:9 TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM6 DMÇIKIŞ:TR 60810 TR:TR 30847 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 12:05 | 2016-09-04 14:28 | 2.3853 | 1 | 194 | 0 | 0 | 2.3853 | 462.7439 | 0 | 0 |  |  | SERDİVAN
128058 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20501 TRÇIKIŞ:A-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 12:09 | 2016-09-04 15:55 | 3.7733 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 1003.7067 | 0 | 0 |  |  | SÖĞÜTLÜ
128059 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER:GÖZERLİ -FDR.NO:6 TM:KIZOREN TM KOK:HUSEYINBEYLI KOK KOKÇIKIŞ:HÜSEYİNBEYLİ ÇIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 12:10 | 2016-09-04 12:35 | 0.42472 | 0 | 0 | 18 | 11 | 0 | 0 | 7.645 | 4.6719 |  |  | TARAKLI
128061 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN 63 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 12:17 | 2016-09-04 15:32 | 3.2486 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 152.6847 | 0 | 0 |  |  | ALAÇAM
128070 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LADIKLI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 12:30 | 2016-09-04 14:01 | 1.5197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5197 | 0 | 0 |  |  | ASARCIK
128071 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR15 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 12:50 | 2016-09-04 18:16 | 5.4344 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 2679.1811 | 0 | 0 |  |  | ATAKUM
128073 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:IHLARA6 TR TRÇIKIŞ:F-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 12:50 | 2016-09-04 14:49 | 1.9792 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 51.4583 | 0 | 0 |  |  | AYVACIK
128075 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TOKLUMEN TR-8 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 12:55 | 2016-09-04 14:36 | 1.6894 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6894 |  |  | BAFRA
128079 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU113A TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 12:53 | 2016-09-04 13:21 | 0.47306 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 17.9761 | 0 | 0 |  |  | CANİK
128081 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:KOLUKISA -FDR.NO:2 TM:KOLUKISA TM DM:KOLUKISA DM1 KOK:HACIMEHMETLI KOK KOKÇIKIŞ:KARAHİSARLI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 12:50 | 2016-09-04 14:19 | 1.4753 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.3764 | 0 |  |  | HAVZA
128084 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER:DUTLU TM:KONYA 1 TM DM:DM 28 TR:HATUNSARAY KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 13:11 | 2016-09-04 17:28 | 4.2864 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.7183 | 0 |  |  | KAVAK
128086 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FİDER:GEVREKLİ(ORT) -FDR.NO:7 TM:SEYDISEHIR TM KOK:BOSTANDERE KOK KOKÇIKIŞ:BOSTANDERE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 13:08 | 2016-09-04 14:05 | 0.9425 | 0 | 540 | 0 | 25 | 0 | 508.95 | 0 | 23.5625 |  |  | LADİK
128089 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:SULTANHANI1 -FDR.NO:9 TM:TUMOSAN TM TR:SULTANHANI5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 13:23 | 2016-09-04 15:00 | 1.6211 | 0 | 0 | 40 | 22 | 0 | 0 | 64.8444 | 35.6644 |  |  | 19 MAYIS
128091 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1338 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-04 13:27 | 2016-09-04 14:30 | 1.0475 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 94.275 | 0 | 0 |  |  | SALIPAZARI
128095 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:KIZILOZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 13:31 | 2016-09-04 14:52 | 1.3525 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 87.9125 |  |  | TEKKEKÖY
128096 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR3 -FDR.NO:15 TM:TUMOSAN TM TR:2B 14TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 13:21 | 2016-09-04 14:03 | 0.70306 | 2 | 760 | 0 | 0 | 1.4061 | 534.3222 | 0 | 0 |  |  | TERME
128097 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR ATA-3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 13:43 | 2016-09-04 15:07 | 1.4008 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 77.0458 |  |  | VEZİRKÖPRÜ
128099 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | FİDER:ÇİÇEKDAĞI -FDR.NO:C TM:YERKOY TM DM:CICEKDAG DM TR:HACIOGLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 13:46 | 2016-09-04 17:47 | 4.0139 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 80.2778 |  |  | YAKAKENT
128101 | 1 | KONYA | KULU | TR:KOZANLI6 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 13:44 | 2016-09-04 14:46 | 1.0311 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22.6844 | 0 | 0 |  |  | ÇARŞAMBA
128103 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:BULDUK -FDR.NO:3 TM:CİHANBEYLİ TM TR:YENICEOBA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 13:53 | 2016-09-04 14:26 | 0.54361 | 2 | 650 | 0 | 0 | 1.0872 | 353.3472 | 0 | 0 |  |  | İLKADIM
128104 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLİ1066 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 13:49 | 2016-09-04 14:36 | 0.78056 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 75.7139 | 0 | 0 |  |  | TİLLO
128107 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | FİDER:ORTAKÖY -FDR.NO:8 TM:TUMOSAN TM TR:ORTAKOY43 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 14:06 | 2016-09-04 15:32 | 1.4403 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 285.175 | 0 | 0 |  |  | BAYKAN
128108 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2C 15TR TRÇIKIŞ:E-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 14:07 | 2016-09-04 18:35 | 4.4692 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 143.0133 | 0 | 0 |  |  | ERUH
128109 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DM-07-TR 24 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 14:12 | 2016-09-04 17:34 | 3.3656 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 148.0844 | 0 | 0 |  |  | KURTALAN
128110 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KAVAKLI1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 14:13 | 2016-09-04 18:48 | 4.5853 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 91.7056 |  |  | MERKEZ
128112 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KAVAKLI4 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 14:18 | 2016-09-04 18:44 | 4.4397 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 84.3547 |  |  | PERVARİ
128114 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:GEDIL1 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 14:20 | 2016-09-04 18:05 | 3.7475 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 0 | 0 |  |  | ŞİRVAN
128115 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ZENGEN6 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-04 14:19 | 2016-09-04 15:54 | 1.5828 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.4106 | 0 | 0 |  |  | AYANCIK
128118 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KAVAKLI5 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 14:28 | 2016-09-04 18:41 | 4.2214 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 97.0919 | 0 | 0 |  |  | BOYABAT
128125 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ASMALI MESCID TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-04 14:29 | 2016-09-04 15:31 | 1.0403 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 116.5111 | 0 | 0 |  |  | DURAĞAN
128126 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | FİDER:ALTINHİSAR -FDR.NO:2 TM:BOR TM TR:ALTUNHİSAR TR4 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 14:29 | 2016-09-04 15:04 | 0.58639 | 0 | 0 | 4 | 485 | 0 | 0 | 2.3456 | 284.3986 |  |  | DİKMEN
128127 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:YENİKENT -FDR.NO:17 TM:TUMOSAN TM KOK:YENIKENT KOK KOKÇIKIŞ:KARATOPRAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 14:34 | 2016-09-04 15:52 | 1.2931 | 0 | 789 | 25 | 0 | 0 | 1020.2208 | 32.3264 | 0 |  |  | ERFELEK
128135 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR42 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 14:42 | 2016-09-04 15:36 | 0.89833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89833 | 0 | 0 |  |  | GERZE
128136 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR3 -FDR.NO:15 TM:TUMOSAN TM TR:3C 22TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 14:59 | 2016-09-04 23:03 | 8.0728 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 1662.9922 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
128140 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | FİDER:ŞEHİR3 -FDR.NO:15 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM3 DMÇIKIŞ:NEVŞEHİR TR:GULAGAC6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 15:04 | 2016-09-04 17:43 | 2.6544 | 0 | 699 | 0 | 0 | 0 | 1855.4567 | 0 | 0 |  |  | SARAYDÜZÜ
128143 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | FİDER:SARIYAHŞİ -FDR.NO:6 TM:SEREFLIKOCHISAR TM TR:SARIYAHSI8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 15:13 | 2016-09-04 21:15 | 6.0317 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 494.5967 | 0 | 0 |  |  | TÜRKELİ
128144 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER:GÖZLÜ -FDR.NO:9 TM:LADİK TM KOK:GOZLU MODULER KOKÇIKIŞ:HIZLI TREN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 15:11 | 2016-09-04 17:10 | 1.98 | 0 | 0 | 49 | 303 | 0 | 0 | 97.02 | 599.94 |  |  | AKINCILAR
128146 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | FİDER:KOZAKLI -FDR.NO:2 TM:KALABA TM DM:KOZAKLI DM DMÇIKIŞ:FD 4 TR:KARAHASANLI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 14:54 | 2016-09-04 16:08 | 1.2258 | 0 | 0 | 24 | 1323 | 0 | 0 | 29.42 | 1621.7775 |  |  | ALTINYAYLA
128147 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:ABUUSAGI4 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 15:15 | 2016-09-04 17:06 | 1.8514 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.5139 |  |  | DOĞANŞAR
128148 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR SULEYMANIYE4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-04 15:14 | 2016-09-04 15:47 | 0.55806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55806 | 0 | 0 |  |  | DİVRİĞİ
128150 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | FİDER:ÜRGÜP -FDR.NO:4 TM:AVANOS TM1 DM:AVANOS DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 15:23 | 2016-09-04 15:55 | 0.52556 | 18 | 6195 | 0 | 0 | 9.46 | 3255.8167 | 0 | 0 |  |  | GEMEREK
128151 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR ATA-4 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 15:32 | 2016-09-04 16:00 | 0.46333 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 23.63 |  |  | GÖLOVA
128152 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:TATLICAK -FDR.NO:10 TM:KONYA4 TM KOK:SAZLIK KOK TR:LUTFI BALCI GIDA HAYC.SAN.TIC.LTD.ST | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 15:28 | 2016-09-04 17:47 | 2.3206 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3206 | 0 |  |  | GÜRÜN
128153 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HAVZAN 4 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 15:29 | 2016-09-04 17:49 | 2.3258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3258 | 0 | 0 |  |  | HAFİK
128154 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:İSAKUŞAĞI -FDR.NO:3 TM:YUNAK TM KOK:ISHAKUSAGI1 KOK KOKÇIKIŞ:PINARBAŞI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-04 15:03 | 2016-09-04 16:18 | 1.2464 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4928 | 0 |  |  | KANGAL
128157 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:KUYUBAŞI -FDR.NO:12 TM:YUNAK TM KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKÇIKIŞ:KILLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-04 15:35 | 2016-09-04 16:09 | 0.56083 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8.9733 | 0 |  |  | KOYULHİSAR
128158 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 15:35 | 2016-09-04 18:56 | 3.3489 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 174.1422 |  |  | MERKEZ
128159 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL6TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 15:37 | 2016-09-04 18:50 | 3.2186 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 930.1786 |  |  | SUŞEHRİ
128163 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:SULAMA -FDR.NO:10 TM:CİHANBEYLİ TM KOK:YESILOZ KOK 3 KOKÇIKIŞ:TAŞPINAR KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 15:35 | 2016-09-04 18:07 | 2.5292 | 13 | 1110 | 39 | 59 | 32.8792 | 2807.375 | 98.6375 | 149.2208 |  |  | ULAŞ
128164 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:YEŞİLDERE 1 -FDR.NO:1 TM:KARAMAN OSB TM DM:KAYAONU DM DMÇIKIŞ:AGILONU KOK KOK:AGILONU KOK KOKÇIKIŞ:AGILONU YESILHAT | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 15:24 | 2016-09-04 17:15 | 1.8575 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 50.1525 | 0 |  |  | YILDIZELİ
128166 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA55 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 15:51 | 2016-09-04 16:28 | 0.61444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61444 | 0 | 0 |  |  | ZARA
128169 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | FİDER:AKÇAKENT -FDR.NO:7 TM:YERKOY TM DM:CICEKDAG DM DMÇIKIŞ:SAFALI KOK KOK:SAFALI KÖK KOKÇIKIŞ:TEPECIK ÇIKIŞI TR:TENCERE MAH | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 16:00 | 2016-09-04 17:17 | 1.2836 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1.2836 | 8.9853 |  |  | İMRANLI
128173 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:SULTANHANI1 -FDR.NO:9 TM:TUMOSAN TM KOK:YENIKENT KOK KOKÇIKIŞ:KARATOPRAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 15:11 | 2016-09-04 17:59 | 2.8019 | 0 | 789 | 25 | 0 | 0 | 2210.7342 | 70.0486 | 0 |  |  | ŞARKIŞLA
128174 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:CİHANBEYLİ 1 -FDR.NO:6 TM:CİHANBEYLİ TM TR:CIHANBEYLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 16:13 | 2016-09-04 20:02 | 3.8164 | 2 | 591 | 0 | 0 | 7.6328 | 2255.4858 | 0 | 0 |  |  | HAYRABOLU
128175 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI11 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 16:13 | 2016-09-04 17:53 | 1.6592 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33.1833 | 0 | 0 |  |  | MALKARA
128177 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:HÜYÜK -FDR.NO:9 TM:NIGDE-2 TM TR:AKTAŞ TR 7 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 16:28 | 2016-09-04 20:43 | 4.2519 | 3 | 498 | 6 | 4 | 12.7558 | 2117.4683 | 25.5117 | 17.0078 |  |  | MARMARAEREĞLİSİ
128178 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FİDER:SEYDİŞEHİR 1 -FDR.NO:2 TM:SEYDISEHIR TM DM:SEYDISEHIR DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 16:13 | 2016-09-04 16:55 | 0.69389 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 57.5928 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
128181 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR139 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 16:20 | 2016-09-04 17:00 | 0.66278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66278 | 0 | 0 |  |  | MURATLI
128186 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YESILYURT TR1 TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-04 16:34 | 2016-09-04 17:10 | 0.60694 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 18.8153 |  |  | SARAY
128188 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:SULTANHANI1 -FDR.NO:9 TM:TUMOSAN TM KOK:PMYO KOK KOKÇIKIŞ:BOTAŞ ÇIKIŞI KESİLDİ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 16:53 | 2016-09-04 19:03 | 2.1728 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.2094 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇERKEZKÖY
128190 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:BOR -FDR.NO:5 TM:EREĞLİ TM KOK:MERIKSA KOK KOKÇIKIŞ:SULAMA CIKIŞI TR:FİKRET AKTÜRK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 16:55 | 2016-09-04 17:44 | 0.81 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 0 |  |  | ÇORLU
128194 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:ELDEREKBOYALIK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 16:56 | 2016-09-04 18:10 | 1.2322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2322 |  |  | ŞARKÖY
128197 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:İSAKUŞAĞI -FDR.NO:3 TM:YUNAK TM KOK:SARAY KOK KOKÇIKIŞ:SARAY ÇIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 16:54 | 2016-09-04 23:10 | 6.265 | 0 | 482 | 9 | 0 | 0 | 3019.73 | 56.385 | 0 |  |  | ALMUS
128198 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:TURGUT -FDR.NO:2 TM:YUNAK TM KOK:TURGUT KOK KOKÇIKIŞ:KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 17:01 | 2016-09-04 19:19 | 2.2956 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 399.4267 | 0 | 0 |  |  | ARTOVA
128200 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KOSEKTAS1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 17:04 | 2016-09-04 17:55 | 0.84806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84806 |  |  | BAŞÇİFTLİK
128202 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:KIZILKAYA3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 17:18 | 2016-09-04 18:14 | 0.92528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92528 | 0 | 0 |  |  | ERBAA
128205 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:TEPEFAKILI TR1 TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-04 17:20 | 2016-09-04 18:38 | 1.3028 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 41.6889 |  |  | MERKEZ
128208 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FİDER:ULUKIŞLA -FDR.NO:8 TM:EREĞLİ TM KOK:BEYAĞIL KÖK KOKÇIKIŞ:HÜSNİYE ÇIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 17:31 | 2016-09-04 18:00 | 0.48972 | 20 | 57 | 0 | 0 | 9.7944 | 27.9142 | 0 | 0 |  |  | NİKSAR
128209 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU14 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 17:28 | 2016-09-04 18:16 | 0.80611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80611 | 0 | 0 |  |  | PAZAR
128213 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHCARULLAH MH TR43 (100 KVA) TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 17:30 | 2016-09-04 18:12 | 0.69389 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.9389 | 0 | 0 |  |  | REŞADİYE
128214 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER:BOZCAMAHMUT 1 -FDR.NO:7 TM:KIZOREN TM KOK:BASARAN TSK KOK KOKÇIKIŞ:YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 17:40 | 2016-09-04 18:27 | 0.78472 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 17.2639 | 0 |  |  | SULUSARAY
128216 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:KOLUKISA -FDR.NO:2 TM:KOLUKISA TM DM:KOLUKISA DM1 DMÇIKIŞ:ÖMER TORBALI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 16:31 | 2016-09-04 19:31 | 3.0039 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.035 | 0 |  |  | TURHAL
128218 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | FİDER:KERVANSARAY 2(TR1-93) -FDR.NO:1 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM DMÇIKIŞ:FİDER-3 BOZTEPE TR:BOZTEPE TR-14 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 17:43 | 2016-09-04 18:41 | 0.97111 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 1.9422 | 87.4 |  |  | YEŞİLYURT
128219 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:BEYKOY1TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-04 17:34 | 2016-09-04 20:14 | 2.6647 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.9883 |  |  | ZİLE
128220 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30806 TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 17:39 | 2016-09-04 18:28 | 0.81361 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 125.2961 | 0 | 0 |  |  | AKÇAABAT
128222 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER:BOZCAMAHMUT 2 -FDR.NO:8 TM:KIZOREN TM KOK:BOZCAMAHMUT KOK2 KOKÇIKIŞ:ERDOĞDU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 17:33 | 2016-09-04 19:43 | 2.1647 | 0 | 0 | 105 | 74 | 0 | 0 | 227.2958 | 160.1894 |  |  | ARAKLI
128223 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR9 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 17:53 | 2016-09-04 18:15 | 0.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 |  |  | ARSİN
128226 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI SADIK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 17:57 | 2016-09-04 18:32 | 0.58444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58444 | 0 | 0 |  |  | BEŞİKDÜZÜ
128228 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:YUKARIBARAK1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 17:48 | 2016-09-04 18:48 | 1.0003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0003 | 0 | 0 |  |  | DERNEKPAZARI
128231 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | FİDER:IHLARA -FDR.NO:10 TM:TUMOSAN TM TR:DEMIRCI18 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 17:57 | 2016-09-04 20:20 | 2.3864 | 0 | 1683 | 107 | 0 | 0 | 4016.2925 | 255.3436 | 0 |  |  | DÜZKÖY
128234 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:OVACIK -FDR.NO:7 TM:NIGDE-2 TM DM:OVACIK DM DMÇIKIŞ:OVACIK SLM ÇIKIŞI TR:OVACIK TR 9 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 16:14 | 2016-09-04 21:30 | 5.2739 | 1 | 450 | 2 | 8 | 5.2739 | 2373.25 | 10.5478 | 42.1911 |  |  | HAYRAT
128237 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YAMALI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 18:11 | 2016-09-04 18:59 | 0.80722 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 32.2889 |  |  | KÖPRÜBAŞI
128238 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR53 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-04 18:12 | 2016-09-04 19:28 | 1.2594 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 37.7833 | 0 | 0 |  |  | MAÇKA
128241 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:KOZLUBUCAK -FDR.NO:6 TM:KARAMAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 18:16 | 2016-09-04 23:40 | 5.3986 | 0 | 0 | 3 | 366 | 0 | 0 | 16.1958 | 1975.8917 |  |  | MERKEZ
128242 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:SARILAR2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 18:01 | 2016-09-04 18:50 | 0.81361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81361 |  |  | OF
128243 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20502 TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 18:10 | 2016-09-04 19:36 | 1.4272 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.2722 | 0 | 0 |  |  | SÜRMENE
128246 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6 TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM DMÇIKIŞ:COGLU KOK:COGLU YESILHAT HAT SONU KOK | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 18:22 | 2016-09-04 18:47 | 0.41139 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.5822 | 0 |  |  | TONYA
128248 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:LADİK -FDR.NO:1 TM:LADİK TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 18:07 | 2016-09-04 19:40 | 1.5478 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.7389 | 0 |  |  | VAKFIKEBİR
128252 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:EMİRGAZİ -FDR.NO:7 TM:EREĞLİ TM TR:OSB1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 18:25 | 2016-09-04 20:32 | 2.115 | 9 | 665 | 67 | 417 | 19.035 | 1406.475 | 141.705 | 881.955 |  |  | YOMRA
128256 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | FİDER:KAYMAKLI DM2 -FDR.NO:10 TM:TM2 NEVSEHIR KOK:MAZI YOLU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-04 18:27 | 2016-09-04 19:41 | 1.2361 | 0 | 0 | 92 | 152 | 0 | 0 | 113.7222 | 187.8889 |  |  | ÇARŞIBAŞI
128257 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | FİDER:DÖRTYOL -FDR.NO:2 TM:BEYSEHIR TM KOK:DOGANBEY KOK KOKÇIKIŞ:DOĞANBEY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 18:36 | 2016-09-04 19:19 | 0.7175 | 2 | 1217 | 0 | 8 | 1.435 | 873.1975 | 0 | 5.74 |  |  | ÇAYKARA
128260 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | FİDER:AKÇAKENT -FDR.NO:7 TM:YERKOY TM DM:CICEKDAG DM DMÇIKIŞ:KOSELI TR-1 TR:KOSELI TR15 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 18:54 | 2016-09-04 20:21 | 1.4578 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.7467 | 0 | 0 |  |  | ŞALPAZARI
128262 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KORPINAR TR2 TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 18:53 | 2016-09-04 19:35 | 0.69333 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.6267 |  |  | HOZAT
128265 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:YENİDOĞAN TR 1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 18:50 | 2016-09-04 19:45 | 0.92306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92306 | 0 | 0 |  |  | MAZGİRT
128267 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:TURGUT -FDR.NO:2 TM:YUNAK TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 19:01 | 2016-09-04 20:09 | 1.13 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5.65 | 3.39 | 0 |  |  | MERKEZ
128269 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ALTINOVA TR4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 19:02 | 2016-09-04 20:37 | 1.5825 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 36.3975 |  |  | NAZIMİYE
128274 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:KAYAONU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 19:10 | 2016-09-04 20:00 | 0.83361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83361 |  |  | OVACIK
128275 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1065 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 19:10 | 2016-09-04 21:52 | 2.6942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6942 | 0 | 0 |  |  | PERTEK
128276 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER:YARMA -FDR.NO:3 TM:CUMRA TM KOK:KARKIN PANCAR KANTARI KOK KOKÇIKIŞ:YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 19:09 | 2016-09-04 21:59 | 2.835 | 0 | 0 | 104 | 56 | 0 | 0 | 294.84 | 158.76 |  |  | PÜLÜMÜR
128277 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHCARULLAH MH TR42 (160 KVA) TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-04 19:15 | 2016-09-04 20:03 | 0.80306 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 84.3208 | 0 | 0 |  |  | ÇEMİŞGEZEK
128282 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ARATOL5 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 19:20 | 2016-09-04 20:33 | 1.21 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30.25 | 0 | 0 |  |  | AKÇAKALE
128285 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:YESILDERE OVA MEVKII 5 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 19:28 | 2016-09-04 21:36 | 2.1408 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.7042 |  |  | BOZOVA
128286 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:KILBASAN -FDR.NO:3 TM:KARAMAN TM KOK:KILBASAN KOK1 TR:KUMOBA TR2 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 19:28 | 2016-09-05 00:37 | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.75 |  |  | BİRECİK
128288 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:AKCAOREN1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 19:30 | 2016-09-04 21:52 | 2.3683 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3683 |  |  | CEYLANPINAR
128289 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:OVACIK -FDR.NO:7 TM:NIGDE-2 TM DM:OVACIK DM DMÇIKIŞ:SLM ÇIKIŞI TR:OVACIK TR 9 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 19:34 | 2016-09-04 19:50 | 0.27083 | 1 | 450 | 2 | 8 | 0.27083 | 121.875 | 0.54167 | 2.1667 |  |  | HALFETİ
128291 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:ORTAKÖY -FDR.NO:8 TM:TUMOSAN TM KOK:BAGLIKAYA KOK KOKÇIKIŞ:BAGLIKAYA ÇIKIŞI TR:BAGLIKAYA9 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 19:38 | 2016-09-04 20:30 | 0.87472 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 112.8392 | 0 | 0 |  |  | HARRAN
128293 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER:KAYMAKLI DM2 -FDR.NO:10 TM:TM2 NEVSEHIR DM:GUVERCINLIK DM DMÇIKIŞ:FD 2 KOK:108 NOLU KOK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 19:35 | 2016-09-04 20:39 | 1.0639 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.7028 | 0 |  |  | HİLVAN
128294 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:NALINCI4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 19:42 | 2016-09-04 21:53 | 2.1781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1781 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
128295 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER:DUTLU FİDERİ TM:KONYA 1 TM DM:DM28 DMÇIKIŞ:PAMUKÇU ÇIKIŞI TR:BOYALI 1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 19:46 | 2016-09-04 21:03 | 1.2908 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2908 | 0 |  |  | SURUÇ
128296 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AYDINLIK 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 19:49 | 2016-09-04 20:18 | 0.48389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48389 | 0 | 0 |  |  | SİVEREK
128297 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-26 GOCMENLER | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 19:59 | 2016-09-04 20:32 | 0.55278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55278 | 0 | 0 |  |  | VİRANŞEHİR
128298 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:BAYRAMOZU TR2 TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 20:01 | 2016-09-04 20:53 | 0.85861 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 21.4653 |  |  | BANAZ
128299 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | FİDER:ALTINHİSAR -FDR.NO:2 TM:BOR TM KOK:ULUKIŞLA KÖK KOKÇIKIŞ:KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 20:00 | 2016-09-04 21:14 | 1.2356 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7067 | 0 |  |  | EŞME
128300 | 1 | KONYA | KULU | FİDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM DM:KULU DM DMÇIKIŞ:KOZANLI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 20:06 | 2016-09-04 20:34 | 0.47444 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.94889 | 2.8467 |  |  | KARAHALLI
128303 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1C 1TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-04 19:42 | 2016-09-04 20:50 | 1.1347 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 38.5806 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
128310 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:SAVCILI2 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 20:32 | 2016-09-04 22:14 | 1.6978 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 42.4444 | 0 | 0 |  |  | SİVASLI
128314 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KARABURNA7 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 20:55 | 2016-09-04 21:34 | 0.65417 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15.7 |  |  | ULUBEY
128316 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20802 TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 21:13 | 2016-09-04 22:02 | 0.81972 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 201.6517 | 0 | 0 |  |  | BAHÇESARAY
128318 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | FİDER:KOZAKLI -FDR.NO:2 TM:KALABA TM DM:KOZAKLI DM DMÇIKIŞ:FD 8 KOK:103 AKPINAR SULAMA KOK KOKÇIKIŞ:SULAMA ÇIKISI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI İZOLAÖTÜRÜ KIRILMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 21:13 | 2016-09-04 23:07 | 1.9014 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 5.7042 | 30.4222 |  |  | BAŞKALE
128319 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FİDER:BELEDİYE1 -FDR.NO:9 TM:AKSEHIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 21:26 | 2016-09-04 23:15 | 1.8242 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 724.1942 | 0 | 0 |  |  | EDREMİT
128322 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:CİHANBEYLİ 1 -FDR.NO:6 TM:CİHANBEYLİ TM KOK:SAGLIK KOK KOKÇIKIŞ:BOSNA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 21:32 | 2016-09-04 22:00 | 0.47111 | 0 | 0 | 12 | 241 | 0 | 0 | 5.6533 | 113.5378 |  |  | ERCİŞ
128326 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:YENİKENT -FDR.NO:17 TM:TUMOSAN TM KOK:CULCULE KOK-2 KOKÇIKIŞ:CULCULE SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 21:36 | 2016-09-04 23:29 | 1.8867 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 49.0533 | 0 |  |  | GEVAŞ
128333 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FİDER:BELEDİYE1 -FDR.NO:9 TM:AKSEHIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 21:33 | 2016-09-04 22:26 | 0.88806 | 0 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 1798.3125 | 0 | 0 |  |  | GÜRPINAR
128334 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER:HASANBOĞA -FDR.NO:8 TM:CUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 22:24 | 2016-09-04 22:34 | 0.17306 | 38 | 1286 | 152 | 759 | 6.5761 | 222.5494 | 26.3044 | 131.3492 |  |  | MERKEZ
128335 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:KOLUKISA -FDR.NO:2 TM:KOLUKISA TM DM:KOLUKISA DM1 DMÇIKIŞ:BAŞKUYU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 22:18 | 2016-09-04 23:15 | 0.95139 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.7083 | 0 |  |  | MURADİYE
128336 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS48 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 22:25 | 2016-09-04 22:39 | 0.23111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23111 | 0 | 0 |  |  | SARAY
128338 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SAKARYA 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 22:32 | 2016-09-04 22:55 | 0.38917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38917 | 0 | 0 |  |  | ÇALDIRAN
128343 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:İSAKUŞAĞI -FDR.NO:3 TM:YUNAK TM KOK:SARAY KOK KOKÇIKIŞ:TEPELER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 23:39 | 2016-09-04 23:52 | 0.21 | 0 | 11 | 80 | 0 | 0 | 2.31 | 16.8 | 0 |  |  | ÇATAK
128344 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:İSAKUŞAĞI -FDR.NO:3 TM:YUNAK TM DM:BIRIMLER DM KOK:HACIFAKILI KOK KOKÇIKIŞ:YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 23:36 | 2016-09-05 00:21 | 0.74472 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.9578 | 0 |  |  | ÖZALP
128346 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:URGAN 1 -FDR.NO:9 TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM4 TR:TR 30819 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 00:26 | 2016-09-05 00:39 | 0.21472 | 15 | 341 | 0 | 0 | 3.2208 | 73.2203 | 0 | 0 |  |  | AKDAĞMADENİ
128347 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU41A TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 00:36 | 2016-09-05 01:16 | 0.66278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66278 | 0 | 0 |  |  | AYDINCIK
128349 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BÜYÜKKAYACIK7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 02:16 | 2016-09-05 03:27 | 1.1864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1864 | 0 | 0 |  |  | BOĞAZLIYAN
128350 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:RİNG-1 -FDR.NO:3 TM:KARAMAN OSB TM KOK:BASHARMAN KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 02:52 | 2016-09-05 06:07 | 3.2572 | 0 | 0 | 5 | 465 | 0 | 0 | 16.2861 | 1514.6083 |  |  | KADIŞEHRİ
128351 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:URGAN 1 -FDR.NO:9 TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM4 TR:TR 30819 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 04:00 | 2016-09-05 04:51 | 0.8475 | 15 | 341 | 0 | 0 | 12.7125 | 288.9975 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
128352 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 22TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - TESİS-BAKIM-KET-BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 05:05 | 2016-09-05 05:37 | 0.52861 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15.8583 | 0 | 0 |  |  | SARAYKENT
128353 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:ERLER-1 -FDR.NO:1 TM:ALAKOVA TM DM:ERLER DM TR:CARDAKLAR2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 05:47 | 2016-09-05 06:41 | 0.91 | 38 | 437 | 0 | 0 | 34.58 | 397.67 | 0 | 0 |  |  | SARIKAYA
128355 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA4 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 06:34 | 2016-09-05 13:35 | 7.0131 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 308.5744 | 0 | 0 |  |  | SORGUN
128358 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR-2(DM6/2) -FDR.NO:11 TM:AKSARAY TM DM:AKSARAY DM4 DMÇIKIŞ:D BÖLGESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 06:44 | 2016-09-05 07:24 | 0.66972 | 8 | 7640 | 0 | 0 | 5.3578 | 5116.6778 | 0 | 0 |  |  | YENİFAKILI
128364 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:TOPRAKLIK1 -FDR.NO:17 TM:KIZOREN TM KOK:KOCAS KOK KOKÇIKIŞ:HACINUMAN GİYMİR ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 06:41 | 2016-09-05 07:57 | 1.2628 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7883 | 0 |  |  | YERKÖY
128365 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BEYBES 4 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-05 06:41 | 2016-09-05 11:19 | 4.6256 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 185.0222 | 0 | 0 |  |  | ÇANDIR
128366 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER:GÖZLÜ -FDR.NO:9 TM:LADİK TM KOK:BASHUYUK KOK KOKÇIKIŞ:KONARAKDOGAN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 07:08 | 2016-09-05 09:39 | 2.5186 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 5.0372 | 50.3722 |  |  | ÇAYIRALAN
128370 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FİDER:MERAM -FDR.NO:3500 TM:POZANTI TM KOK:İLHAN KÖK KOKÇIKIŞ:HASANGAZİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 07:18 | 2016-09-05 11:08 | 3.8411 | 0 | 0 | 1 | 116 | 0 | 0 | 3.8411 | 445.5689 |  |  | ÇEKEREK
128371 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | FİDER:DÖRTYOL -FDR.NO:2 TM:BEYSEHIR TM KOK:SADIKHACI KOK KOKÇIKIŞ:SADIKHACI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 07:19 | 2016-09-05 09:31 | 2.205 | 0 | 0 | 1 | 102 | 0 | 0 | 2.205 | 224.91 |  |  | ŞEFAATLİ
128373 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:LADİK -FDR.NO:1 TM:LADİK TM KOK:SAHOREN KOK KOKÇIKIŞ:PİRALİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 07:26 | 2016-09-05 08:10 | 0.73444 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0.73444 | 25.7056 |  |  | ALAPLI
128374 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:AYRANCI -FDR.NO:4 TM:EREĞLİ TM DM:GOKCEYAZI DM DMÇIKIŞ:ORHANIYE ÇIKIŞI TR:BELCEAGAC1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 07:31 | 2016-09-05 08:43 | 1.1958 | 2 | 909 | 6 | 1320 | 2.3917 | 1087.0125 | 7.175 | 1578.5 |  |  | DEVREK
128376 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER:SARAYÖNÜ -FDR.NO:2 TM:LADİK TM KOK:SARAYONU KOK KOKÇIKIŞ:İÇMESUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 07:37 | 2016-09-05 07:53 | 0.27194 | 0 | 0 | 13 | 80 | 0 | 0 | 3.5353 | 21.7556 |  |  | EREĞLİ
128377 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR 1 -FDR.NO:2 TM:NIGDE-2 TM IM:NIGDE IM1 IMÇIKIŞ:TR 1-7 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 07:50 | 2016-09-05 08:07 | 0.2775 | 22 | 1322 | 58 | 217 | 6.105 | 366.855 | 16.095 | 60.2175 |  |  | GÖKÇEBEY
128378 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:KONAKLI 2 -FDR.NO:3 TM:MİSLİOVA TM KOK:EDİKLİ SUL KÖK-3 KOKÇIKIŞ:EDİKLİ SULAMALAR TR 104-117 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 07:52 | 2016-09-05 09:45 | 1.875 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 127.5 | 0 |  |  | MERKEZ
128379 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:YAZIR TM:KONYA2 TM DM:DM6 DMÇIKIŞ:YAZIR7 TR ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 08:00 | 2016-09-05 09:29 | 1.4825 | 0 | 1365 | 0 | 0 | 0 | 2023.6125 | 0 | 0 |  |  | ÇAYCUMA
128381 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30806 TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 08:02 | 2016-09-05 08:37 | 0.58583 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10.545 | 0 | 0 |  |  | AĞAÇÖREN
128383 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR43/A | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 08:02 | 2016-09-05 09:02 | 0.99972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99972 | 0 | 0 |  |  | ESKİL
128387 | 1 | KONYA | KULU | FİDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM DM:KULU DM DMÇIKIŞ:TAVŞANÇALI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 08:14 | 2016-09-05 09:14 | 0.99972 | 15 | 3073 | 6 | 34 | 14.9958 | 3072.1464 | 5.9983 | 33.9906 |  |  | GÜLAĞAÇ
128389 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:ORTAKÖY -FDR.NO:8 TM:TUMOSAN TM DM:TUMOSAN DM DMÇIKIŞ:ORTAKOY ÇIKIŞI KOK:DEDELİ KÖK KOKÇIKIŞ:TARIMSAL ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 08:25 | 2016-09-05 17:57 | 9.5375 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 28.6125 | 162.1375 |  |  | GÜZELYURT
128390 | 1 | KONYA | BOZKIR | FİDER:BOZKIR 2 -FDR.NO:11 TM:SEYDISEHIR TM KOK:BOZKIR ARITMA KOKÇIKIŞ:BOZKIR TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 08:25 | 2016-09-05 13:25 | 4.9992 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 374.9375 |  |  | MERKEZ
128391 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | FİDER:ORTAKÖY -FDR.NO:8 TM:TUMOSAN TM KOK:ORTAKOY KOK-A KOKÇIKIŞ:GİRİŞ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 08:22 | 2016-09-05 17:45 | 9.3781 | 32 | 9349 | 74 | 4796 | 300.0978 | 87675.4414 | 693.9761 | 44977.1544 |  |  | ORTAKÖY
128397 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-68 BELEDIYE EVLERI YANI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 08:31 | 2016-09-05 13:13 | 4.7036 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 870.1681 | 0 | 0 |  |  | SARIYAHŞİ
128402 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2B 20TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 08:36 | 2016-09-05 09:42 | 1.0944 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 37.2111 | 0 | 0 |  |  | AYDINTEPE
128408 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | FİDER:ÖZKONAK -FDR.NO:1 TM:YENI AVANOS TM2 DM:AVANOS DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 08:35 | 2016-09-05 09:04 | 0.47556 | 4 | 3573 | 15 | 0 | 1.9022 | 1699.16 | 7.1333 | 0 |  |  | DEMİRÖZÜ
128415 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DUMLUPINAR 4 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 08:52 | 2016-09-05 11:50 | 2.9614 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 225.0656 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
128416 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKULAK4 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 08:53 | 2016-09-05 15:34 | 6.6819 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 334.0972 | 0 | 0 |  |  | AYRANCI
128417 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI YUSUF MESCIT3 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 08:54 | 2016-09-05 11:04 | 2.17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 41.23 | 0 | 0 |  |  | BAŞYAYLA
128419 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:ŞEHİR -FDR.NO:6 TM:EREĞLİ TM IM:EREGLI IM 1300 IMÇIKIŞ:EREGLI1430 TR TR:EREGLI1452 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 08:55 | 2016-09-05 14:16 | 5.3514 | 4 | 656 | 2 | 60 | 21.4056 | 3510.5111 | 10.7028 | 321.0833 |  |  | ERMENEK
128421 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KARABULAK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 09:02 | 2016-09-05 15:37 | 6.5886 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 599.5636 | 0 | 0 |  |  | KAZIMKARABEKİR
128423 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FİDER:TUZLUKÇU 1 -FDR.NO:7 TM:AKSEHIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 09:02 | 2016-09-05 09:26 | 0.39222 | 0 | 4022 | 852 | 0 | 0 | 1577.5178 | 334.1733 | 0 |  |  | MERKEZ
128424 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:AKTAŞ TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 09:03 | 2016-09-05 11:51 | 2.7931 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 656.3681 | 0 | 0 |  |  | SARIVELİLER
128425 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR-1(DM6/1) -FDR.NO:4 TM:AKSARAY TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 09:00 | 2016-09-05 09:45 | 0.74333 | 14 | 16000 | 46 | 890 | 10.4067 | 11893.3333 | 34.1933 | 661.5667 |  |  | BAHŞİLİ
128426 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:İSMİL -FDR.NO:3 TM:KONYA4 TM DM:ISMIL DM DMÇIKIŞ:SULAMALAR ÇIKIŞI | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 09:00 | 2016-09-05 11:53 | 2.8831 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8831 | 0 |  |  | BALIŞEYH
128429 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:BOZTEPE TR4 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 09:05 | 2016-09-05 15:09 | 6.0633 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 266.7867 | 0 | 0 |  |  | DELİCE
128434 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:FIRINCILAR (TR1-134) -FDR.NO:5 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:TR2 (2. NOLU DM) DMÇIKIŞ:TR2-24 ÇIKIŞI TR:TR2-41BASIBUYUK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 09:07 | 2016-09-05 14:00 | 4.8792 | 7 | 9 | 0 | 0 | 34.1542 | 43.9125 | 0 | 0 |  |  | KARAKEÇİLİ
128435 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | FİDER:BEYŞEHİR2 -FDR.NO:17 TM:BEYSEHIR TM DM:BEYSEHIR YENI DM DMÇIKIŞ:INLICE ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 09:08 | 2016-09-05 13:55 | 4.7872 | 0 | 40 | 1 | 25 | 0 | 191.4889 | 4.7872 | 119.6806 |  |  | KESKİN
128436 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:YEŞİLDERE 1 -FDR.NO:1 TM:KARAMAN OSB TM DM:KAYAONU DM DMÇIKIŞ:YEŞİLDERE KÖK KOK:TASKALE KOK 2 KOKÇIKIŞ:TAŞKALE CIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 09:08 | 2016-09-05 09:59 | 0.85167 | 0 | 0 | 7 | 341 | 0 | 0 | 5.9617 | 290.4183 |  |  | MERKEZ
128438 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | FİDER:ŞEHİR3 -FDR.NO:15 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM3 DMÇIKIŞ:NEVSEHİR FİDERİ KOK:GULPINAR KOK KOKÇIKIŞ:2 NOLU ÇIKIŞ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 09:11 | 2016-09-05 11:39 | 2.4733 | 0 | 0 | 420 | 56 | 0 | 0 | 1038.8 | 138.5067 |  |  | SULAKYURT
128439 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | FİDER:Y.KİREÇ SANAYİ -FDR.NO:12 TM:KALABA TM TR:SARILAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 09:11 | 2016-09-05 14:12 | 5.0103 | 1 | 466 | 4 | 297 | 5.0103 | 2334.7894 | 20.0411 | 1488.0525 |  |  | YAHŞİHAN
128440 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:AGIZBOGAZ1 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 09:14 | 2016-09-05 13:38 | 4.3983 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 153.9417 |  |  | ÇELEBİ
128441 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:YAZDAMI2TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 09:14 | 2016-09-05 10:50 | 1.6022 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 80.1111 | 0 | 0 |  |  | BEŞİRİ
128445 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:12 TM:LADİK TM KOK:BASHUYUK KOK KOKÇIKIŞ:TSK ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-05 09:16 | 2016-09-05 10:42 | 1.4417 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4417 | 0 |  |  | GERCÜŞ
128449 | 1 | KONYA | HADİM | FİDER:HADİM 1 -FDR.NO:5 TM:GOKSU HES DM:HADİM DM DMÇIKIŞ:MERKEZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 09:19 | 2016-09-05 09:27 | 0.12694 | 2 | 1290 | 0 | 173 | 0.25389 | 163.7583 | 0 | 21.9614 |  |  | HASANKEYF
128451 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN TR-23 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 09:24 | 2016-09-05 09:47 | 0.39083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39083 | 0 | 0 |  |  | KOZLUK
128454 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:BANKA EVLERI TR1-2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-05 09:18 | 2016-09-05 10:00 | 0.69972 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 47.5811 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
128456 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 43 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-05 09:27 | 2016-09-05 10:32 | 1.0789 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 80.9167 | 0 | 0 |  |  | SASON
128457 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:BULDUK -FDR.NO:3 TM:CİHANBEYLİ TM KOK:KANDİL KÖK KOKÇIKIŞ:ÇÖL ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 09:29 | 2016-09-05 14:26 | 4.9428 | 0 | 0 | 18 | 496 | 0 | 0 | 88.97 | 2451.6178 |  |  | BEYTÜŞŞEBAP
128460 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KAZANCI5 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 09:31 | 2016-09-05 10:41 | 1.1697 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 112.2933 | 0 | 0 |  |  | CİZRE
128467 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇİFTLİK TR 5 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 09:31 | 2016-09-05 10:59 | 1.4706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4706 | 0 | 0 |  |  | GÜÇLÜKONAK
128472 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FİDER:TUZLUKÇU 1 -FDR.NO:7 TM:AKSEHIR TM KOK:ADSIZ KOK KOKÇIKIŞ:SÖĞÜTLÜ YOLU ÇIKIŞI TR:ADSIZ1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 09:29 | 2016-09-05 10:38 | 1.1475 | 0 | 4022 | 852 | 0 | 0 | 4615.245 | 977.67 | 0 |  |  | MERKEZ
128473 | 1 | NİĞDE | BOR | FİDER:ALTINHİSAR -FDR.NO:2 TM:BOR TM KOK:CUCU KÖK KOKÇIKIŞ:ALTUNOVA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-05 09:33 | 2016-09-05 10:22 | 0.80944 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80944 | 0 |  |  | SİLOPİ
128480 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR3 -FDR.NO:15 TM:TUMOSAN TM TR:5D 4TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 09:23 | 2016-09-05 16:56 | 7.5433 | 3 | 1287 | 0 | 0 | 22.63 | 9708.27 | 0 | 0 |  |  | ULUDERE
128483 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 09:42 | 2016-09-05 14:22 | 4.6778 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 1351.8778 |  |  | İDİL
128484 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SOGUCAK2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 09:42 | 2016-09-05 15:41 | 5.9844 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 1011.3711 |  |  | AMASRA
128487 | 1 | KONYA | KULU | FİDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM DM:KULU DM DMÇIKIŞ:KOZANLI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 09:36 | 2016-09-05 10:43 | 1.1236 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 83.1472 |  |  | KURUCAŞİLE
128488 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:MEYİL -FDR.NO:13 TM:KARAPINAR TM KOK:CUKURCA KOK KOKÇIKIŞ:ÇUKURCA ÇIKIŞI TR:YAVSANCUKURU TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 09:39 | 2016-09-05 10:35 | 0.94083 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0.94083 | 15.0533 |  |  | MERKEZ
128489 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-26 HAYVAN PAZARI YANI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 09:38 | 2016-09-05 10:12 | 0.5725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5725 | 0 | 0 |  |  | ULUS
128492 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 09:47 | 2016-09-05 10:41 | 0.89194 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 168.5775 | 0 | 0 |  |  | DAMAL
128496 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KAVAKLI5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 09:48 | 2016-09-05 15:37 | 5.8153 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 145.3819 | 0 | 0 |  |  | GÖLE
128497 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KAVAKLI4 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 09:47 | 2016-09-05 15:36 | 5.8122 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 110.4322 |  |  | HANAK
128498 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KAVAKLI1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 09:46 | 2016-09-05 15:35 | 5.8144 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 116.2889 |  |  | MERKEZ
128499 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER:GÖZLÜ -FDR.NO:9 TM:LADİK TM KOK:KONUKLAR KOK KOKÇIKIŞ:KARATEPE ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 09:43 | 2016-09-05 14:01 | 4.3033 | 4 | 35 | 0 | 0 | 17.2133 | 150.6167 | 0 | 0 |  |  | POSOF
128500 | 1 | KONYA | HADİM | FİDER:HADİM 2 -FDR.NO:6 TM:GOKSU HES KOK:KORUALAN KOK KOKÇIKIŞ:MERKEZ ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 09:51 | 2016-09-05 14:51 | 5.0058 | 0 | 664 | 1 | 694 | 0 | 3323.8733 | 5.0058 | 3474.0483 |  |  | ÇILDIR
128503 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:GOYNUK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 09:53 | 2016-09-05 16:37 | 6.7308 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 242.31 |  |  | ARALIK
128505 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:YENİKENT -FDR.NO:17 TM:TUMOSAN TM KOK:KIRKOBA KOK KOKÇIKIŞ:ÇERDİĞİN | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 09:51 | 2016-09-05 10:14 | 0.37611 | 0 | 0 | 41 | 20 | 0 | 0 | 15.4206 | 7.5222 |  |  | KARAKOYUNLU
128506 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | FİDER:AYRANCI 1 -FDR.NO:2 TM:AYRANCI GEÇİCİ TM DM:AYRANCI DM KOK:KAVAKOZU KOK KOKÇIKIŞ:BÜYÜKKORAŞ PINARKAYA CIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 09:56 | 2016-09-05 13:39 | 3.7175 | 0 | 0 | 3 | 190 | 0 | 0 | 11.1525 | 706.325 |  |  | MERKEZ
128509 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:TAŞPINAR -FDR.NO:2 TM:TUMOSAN TM KOK:ARMUTLU KOK-2 KOKÇIKIŞ:YAYLALAR ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 09:48 | 2016-09-05 13:55 | 4.1094 | 0 | 0 | 23 | 47 | 0 | 0 | 94.5172 | 193.1439 |  |  | TUZLUCA
128511 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | FİDER:BELÖREN -FDR.NO:3 TM:GUNEYSINIR TM KOK:KIZILOZ KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 10:00 | 2016-09-05 15:34 | 5.5747 | 0 | 0 | 13 | 118 | 0 | 0 | 72.4714 | 657.8172 |  |  | ALTINOVA
128512 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:DINEK2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 10:00 | 2016-09-05 11:43 | 1.7114 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 54.7644 | 0 | 0 |  |  | ARMUTLU
128515 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER:DUTLU TM:KONYA 1 TM | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 10:01 | 2016-09-05 13:54 | 3.8842 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 1219.6283 |  |  | MERKEZ
128519 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | FİDER:KERVANSARAY 2(TR1-93) -FDR.NO:1 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM KOK:AKPINAR KOK KOKÇIKIŞ:HACIMIRZA TR:CAYOZU1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 10:02 | 2016-09-05 10:55 | 0.88972 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 36.4786 |  |  | TERMAL
128524 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:GULDERE1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 10:35 | 2016-09-05 12:25 | 1.8392 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8392 |  |  | ÇINARCIK
128525 | 1 | KONYA | BOZKIR | FİDER:BOZKIR 2 -FDR.NO:11 TM:SEYDISEHIR TM KOK:HARMANPINAR KÖK KOKÇIKIŞ:KARAHISAR ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 10:14 | 2016-09-05 14:27 | 4.2231 | 0 | 458 | 1 | 15 | 0 | 1934.1594 | 4.2231 | 63.3458 |  |  | ÇİFTLİKKÖY
128526 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | FİDER:AKÇAKENT -FDR.NO:7 TM:YERKOY TM DM:AKCAKENT DM7 TR:CUBUK TARLA TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 10:14 | 2016-09-05 15:19 | 5.0822 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 777.58 |  |  | EFLANİ
128537 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:KOLUKISA -FDR.NO:2 TM:KOLUKISA TM DM:KOLUKISA DM1 DMÇIKIŞ:TARIMSAL KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 10:02 | 2016-09-05 11:31 | 1.4839 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.3872 | 0 |  |  | ESKİPAZAR
128543 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTEPE9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 09:32 | 2016-09-05 10:25 | 0.89028 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 133.5417 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
128548 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR1 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 10:27 | 2016-09-05 16:18 | 5.8567 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 122.99 | 0 | 0 |  |  | OVACIK
128549 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:UCARI MH TR20 (400 KVA) TRÇIKIŞ:F-KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 10:29 | 2016-09-05 12:59 | 2.4997 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 199.9778 | 0 | 0 |  |  | SAFRANBOLU
128551 | 1 | NİĞDE | BOR | FİDER:ALTINHİSAR -FDR.NO:2 TM:BOR TM TR:BAYAT TR5 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-05 10:11 | 2016-09-05 12:29 | 2.2997 | 0 | 0 | 18 | 16 | 0 | 0 | 41.395 | 36.7956 |  |  | YENİCE
128553 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:DARBOGAZ TR2 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 10:26 | 2016-09-05 11:46 | 1.3253 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 45.0594 |  |  | ELBEYLİ
128555 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR FESLEĞEN-2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 10:14 | 2016-09-05 11:17 | 1.0564 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0564 |  |  | MERKEZ
128560 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-39C | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 10:38 | 2016-09-05 14:22 | 3.7364 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 59.7822 |  |  | MUSABEYLİ
128561 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KARABURNA7 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 10:26 | 2016-09-05 11:26 | 0.99278 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 22.8339 |  |  | POLATELİ
128565 | 1 | KONYA | KULU | FİDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM DM:KULU DM DMÇIKIŞ:KOZANLI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 10:43 | 2016-09-05 11:15 | 0.52528 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1.0506 | 0 | 4.7275 | 0 |  |  | BAHÇE
128567 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:PINARBASI TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 10:43 | 2016-09-05 12:34 | 1.8544 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8544 |  |  | DÜZİÇİ
128572 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30834 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 10:44 | 2016-09-05 11:18 | 0.5625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5625 | 0 | 0 |  |  | HASANBEYLİ
128573 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CIMENLIK3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 10:50 | 2016-09-05 12:08 | 1.2917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2917 |  |  | KADİRLİ
128577 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:SULTANHANI1 -FDR.NO:9 TM:TUMOSAN TM KOK:YENIKENT KOK KOKÇIKIŞ:KARATOPRAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 10:54 | 2016-09-05 14:00 | 3.1044 | 0 | 789 | 25 | 0 | 0 | 2449.4067 | 77.6111 | 0 |  |  | MERKEZ
128579 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 2TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 10:55 | 2016-09-05 13:30 | 2.5775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5775 | 0 | 0 |  |  | SUMBAS
128581 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1343 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 10:53 | 2016-09-05 11:48 | 0.92361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92361 | 0 | 0 |  |  | TOPRAKKALE
128582 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÜMÜŞLER TR 6 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-05 10:45 | 2016-09-05 11:15 | 0.49944 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 27.4694 | 0 | 0 |  |  | AKÇAKOCA
128583 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:GUNEYCE1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 10:57 | 2016-09-05 11:41 | 0.73389 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 46.9689 |  |  | CUMAYERİ
128586 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-18 SSK MUD. KARSISI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 11:01 | 2016-09-05 11:22 | 0.35306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35306 | 0 | 0 |  |  | GÖLYAKA
128592 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:YEŞİLDERE 1 -FDR.NO:1 TM:KARAMAN OSB TM DM:KAYAONU DM DMÇIKIŞ:SUDURAGI DM KOK:SUDURAGI HATSONU KOK3 KOKÇIKIŞ:SUDURAGI CIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 11:12 | 2016-09-05 16:55 | 5.7094 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 1056.2472 | 0 | 0 |  |  | GÜMÜŞOVA
128594 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:FASILLAR1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 11:16 | 2016-09-05 12:17 | 1.0175 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 111.925 |  |  | KAYNAŞLI
128595 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FİDER:ÜRGÜP -FDR.NO:4 TM:YENI AVANOS TM2 KOK:CEMIL KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 11:13 | 2016-09-05 11:42 | 0.48833 | 0 | 0 | 59 | 889 | 0 | 0 | 28.8117 | 434.1283 |  |  | MERKEZ
128604 | 1 | NİĞDE | BOR | FİDER:BOR 5 -FDR.NO:8 TM:BOR TM TR:BOR TR51 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 11:23 | 2016-09-05 13:26 | 2.0503 | 0 | 0 | 10 | 883 | 0 | 0 | 20.5028 | 1810.3953 |  |  | YIĞILCA
128605 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU16 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 11:16 | 2016-09-05 12:15 | 0.98306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98306 | 0 | 0 |  |  | ÇİLİMLİ
128606 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:DEMIROLUK1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 11:20 | 2016-09-05 21:15 | 9.9103 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1010.8483 |  |  | MERKEZ
128616 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:CIVLER3 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 11:31 | 2016-09-05 13:53 | 2.3583 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 66.0333 |  |  | MERKEZ
128618 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1577 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 11:30 | 2016-09-05 12:13 | 0.7225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7225 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
128619 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:CAMSARI TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 11:26 | 2016-09-05 17:37 | 6.1792 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1792 |  |  | MERKEZ
128621 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KAZANCI6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 11:34 | 2016-09-05 13:23 | 1.8219 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 118.4264 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
128625 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:RİNG 1 -FDR.NO:4 TM:KONYA 1 TM IM:IM-5 ( SCADA ) IMÇIKIŞ:BERA OTEL TR:NISANTASI4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-05 11:43 | 2016-09-05 13:23 | 1.6642 | 0 | 3652 | 0 | 0 | 0 | 6077.5367 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
128630 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:BALCI -FDR.NO:7 TM:TUMOSAN TM KOK:TOPAKKAYA KOK KOKÇIKIŞ:TOPAKKAYA ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 11:42 | 2016-09-05 15:33 | 3.8417 | 3 | 1247 | 0 | 0 | 11.525 | 4790.5583 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
128631 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30814 TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 11:41 | 2016-09-05 12:14 | 0.54278 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.7994 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
128639 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2B 10TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-05 11:41 | 2016-09-05 13:00 | 1.3158 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 59.2125 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
128641 | 1 | KONYA | KULU | FİDER:DİNEK -FDR.NO:2 TM:KULU TM DM:KULU DM DMÇIKIŞ:YAZIÇAYIR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 11:51 | 2016-09-05 12:40 | 0.82028 | 1 | 381 | 1 | 0 | 0.82028 | 312.5258 | 0.82028 | 0 |  |  | MERKEZ
128642 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:ERLER-1 -FDR.NO:1 TM:ALAKOVA TM DM:ERLER DM TR:SARACOGLU16 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 11:55 | 2016-09-05 12:20 | 0.42139 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 63.2083 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
128644 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1312 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 11:58 | 2016-09-05 13:23 | 1.41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
128648 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6 TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM DMÇIKIŞ:COGLU 1-2 KOK:COGLU YESILHAT HAT SONU KOK KOKÇIKIŞ:AKÇAŞEHİR CIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 12:00 | 2016-09-05 12:15 | 0.24444 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.48889 | 0 |  |  | MERKEZ
128651 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HURDALIK3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 12:03 | 2016-09-05 13:04 | 1.0206 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0206 |  |  | MERKEZ
128655 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | FİDER:DERİNKUYU DM 1 -FDR.NO:5 TM:DERINKUYU TM DM:DERINKUYU DM DMÇIKIŞ:FD 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 12:10 | 2016-09-05 16:49 | 4.6428 | 0 | 0 | 65 | 1813 | 0 | 0 | 301.7806 | 8417.3561 |  |  | MERKEZ
128657 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:İSAKUŞAĞI -FDR.NO:3 TM:YUNAK TM KOK:HACIFAKILI KOK KOKÇIKIŞ:YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 11:27 | 2016-09-05 12:33 | 1.0981 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.4903 | 0 |  |  | MERKEZ
128663 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ZENGEN1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 12:12 | 2016-09-05 14:26 | 2.2275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2275 | 0 | 0 |  |  | ANADOLU
128669 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:YAZIR TM:KONYA2 TM DM:DM6 DMÇIKIŞ:YAZIR7 TR ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 10:02 | 2016-09-05 12:24 | 2.3608 | 0 | 1457 | 0 | 0 | 0 | 3439.7342 | 0 | 0 |  |  | EFELER
128688 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR7 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 12:37 | 2016-09-05 13:55 | 1.3006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3006 | 0 | 0 |  |  | ALTIEYLÜL
128691 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:GÖÇERİ TR 3 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 12:43 | 2016-09-05 14:06 | 1.3775 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3775 |  |  | KARESİ
128693 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SAGLIK2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 12:15 | 2016-09-05 14:30 | 2.2486 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.4861 | 0 | 0 |  |  | MERKEZEFENDİ
128695 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:MANTAR1 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 12:53 | 2016-09-05 17:11 | 4.3019 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 73.1331 |  |  | ANTAKYA
128696 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-7A GALERICILER SITESI | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 12:45 | 2016-09-05 15:31 | 2.7583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7583 | 0 | 0 |  |  | ARSUZ
128697 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:OMERUSAGİ TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 12:49 | 2016-09-05 14:43 | 1.9061 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9061 |  |  | DEFNE
128702 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNA HERSEK12 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 12:54 | 2016-09-05 14:05 | 1.1869 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.0564 | 0 | 0 |  |  | PAYAS
128703 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | FİDER:ÇİÇEKDAĞI -FDR.NO:C TM:YERKOY TM KOK:CICEKDAGI KOK KOKÇIKIŞ:CICEKDAG TR-16 TR:CICEKDAG TR-16 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 12:58 | 2016-09-05 18:30 | 5.5281 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 326.1553 | 0 | 0 |  |  | DULKADİROĞLU
128705 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKULAK4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 12:56 | 2016-09-05 16:41 | 3.7519 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 375.1944 | 0 | 0 |  |  | ONİKİŞUBAT
128706 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:EREGLİ MAKASI TR1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 12:24 | 2016-09-05 14:21 | 1.9447 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9447 |  |  | ŞEHZADELER
128707 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | FİDER:ÇAMARDI -FDR.NO:8 TM:NIGDE-2 TM TR:BADEMDERE TR 5 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 12:54 | 2016-09-05 13:34 | 0.67417 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20.225 |  |  | YUNUSEMRE
128708 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | FİDER:AKÇAKENT -FDR.NO:7 TM:YERKOY TM DM:AKCAKENT DM7 DMÇIKIŞ:HAMZABEY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 13:09 | 2016-09-05 16:11 | 3.0392 | 0 | 244 | 6 | 430 | 0 | 741.5567 | 18.235 | 1306.8417 |  |  | ARTUKLU
128709 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | FİDER:AKÇAKENT -FDR.NO:7 TM:YERKOY TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 13:09 | 2016-09-05 16:11 | 3.0372 | 0 | 71 | 7 | 592 | 0 | 215.6428 | 21.2606 | 1798.0356 |  |  | MENTEŞE
128712 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULUTAS 1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 12:55 | 2016-09-05 18:43 | 5.7986 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 133.3681 | 0 | 0 |  |  | SEYDİKEMER
128713 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:AYDINKENT1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 13:13 | 2016-09-05 18:07 | 4.9044 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 225.6044 |  |  | EYYÜBİYE
128719 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 14TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 13:20 | 2016-09-05 14:43 | 1.3828 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 48.3972 | 0 | 0 |  |  | HALİLİYE
128720 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:DUTLU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 13:19 | 2016-09-05 18:13 | 4.8917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8917 | 0 | 0 |  |  | KARAKÖPRÜ
128721 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HANAYBAŞI 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 13:16 | 2016-09-05 14:09 | 0.88306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88306 | 0 | 0 |  |  | ERGENE
128722 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YENISEHIR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-05 13:19 | 2016-09-05 14:43 | 1.3997 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 55.9889 | 0 | 0 |  |  | SÜLEYMANPAŞA
128724 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR15 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 13:28 | 2016-09-05 18:02 | 4.5642 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 2250.1342 | 0 | 0 |  |  | ORTAHİSAR
128726 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TUZLUKCU8 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 13:22 | 2016-09-05 13:52 | 0.49222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49222 | 0 | 0 |  |  | İPEKYOLU
128732 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:TURK TELEKOM TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 13:32 | 2016-09-05 16:56 | 3.4078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4078 | 0 | 0 |  |  | TUŞBA
128745 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ULUKAPI 717 SOKAK TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 13:58 | 2016-09-05 15:13 | 1.2453 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 221.6594 | 0 | 0 |  |  | ALTINORDU
128746 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HASANLAR1 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 13:57 | 2016-09-05 16:54 | 2.9453 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 85.4131 |  |  | KAPAKLI
128748 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:EROZYON -FDR.NO:12 TM:KARAPINAR TM KOK:SEKIZLI KOK KOKÇIKIŞ:ÇİNGİR ÇIKIŞI TR:ALI AKKAYA | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 14:02 | 2016-09-05 15:19 | 1.2781 | 0 | 0 | 30 | 108 | 0 | 0 | 38.3417 | 138.03 |  |  | KOZLU
128749 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:MUSTAFA SARLAK TR 1.12 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 13:57 | 2016-09-05 14:36 | 0.65333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65333 | 0 | 0 |  |  | KİLİMLİ
128756 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | FİDER:HACIBEKTAŞ -FDR.NO:6 TM:YENI AVANOS TM2 KOK:37 NOLU CIGDEM KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 14:08 | 2016-09-05 17:32 | 3.4058 | 0 | 0 | 51 | 591 | 0 | 0 | 173.6975 | 2012.8475 |  |  | BATI
128759 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:5A 5TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-05 14:04 | 2016-09-05 15:16 | 1.1969 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 49.0747 | 0 | 0
128764 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:AGIZBOGAZ1 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 14:19 | 2016-09-05 17:58 | 3.6475 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 65.655
128765 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 14:16 | 2016-09-05 15:33 | 1.2861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2861 | 0 | 0
128766 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BAYRAKÇI 1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 14:16 | 2016-09-05 14:45 | 0.4825 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 36.1875 | 0 | 0
128768 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESKIL11 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-05 13:58 | 2016-09-05 15:10 | 1.1992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1992 | 0 | 0
128769 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:YENİKENT -FDR.NO:17 TM:TUMOSAN TM KOK:ARATOL KOK-1 KOKÇIKIŞ:KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ PATLAMASI - ÜRETİM HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 14:06 | 2016-09-06 00:15 | 10.1481 | 0 | 2986 | 156 | 0 | 0 | 30302.0939 | 1583.0967 | 0
128778 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:ULUS -FDR.NO:8 TM:KARAPINAR TM KOK:RENSAN KOK KOKÇIKIŞ:VAHABOBASI ÇIKIŞI TR:VAHABOVASI TR1 | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 14:29 | 2016-09-05 14:46 | 0.28722 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 17.8078
128784 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:ÇENGİLTİ 1 -FDR.NO:11 TM:KONYA3 TM DM:ORTAKONAK DM DMÇIKIŞ:DİVANLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 14:33 | 2016-09-05 18:20 | 3.7875 | 3 | 98 | 2 | 10 | 11.3625 | 371.175 | 7.575 | 37.875
128785 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ARMUTLU2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 14:34 | 2016-09-05 18:11 | 3.6225 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 550.62
128786 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:DİVARLI TR 3 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 14:26 | 2016-09-05 15:09 | 0.72306 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 104.12 | 0 | 0
128793 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 14:38 | 2016-09-05 14:58 | 0.33722 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 109.5972 | 0 | 0
128798 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GURAGAC2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 14:44 | 2016-09-05 15:35 | 0.84639 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 102.4131 | 0 | 0
128801 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI21 TR TRÇIKIŞ:E-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-05 14:44 | 2016-09-05 19:45 | 5.01 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 95.19 | 0 | 0
128806 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FİDER:ÖZKONAK -FDR.NO:1 TM:YENI AVANOS TM2 KOK:31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-05 14:45 | 2016-09-05 15:54 | 1.1547 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.9283 | 0
128813 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:YENİKENT -FDR.NO:17 TM:TUMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-05 14:12 | 2016-09-05 18:24 | 4.1947 | 7 | 1460 | 460 | 220 | 29.3631 | 6124.2944 | 1929.5722 | 922.8389
128818 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11303 TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-05 15:02 | 2016-09-05 15:30 | 0.4675 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 46.75 | 0 | 0
128819 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:SULTANHANI1 -FDR.NO:9 TM:TUMOSAN TM KOK:YENIKENT KOK KOKÇIKIŞ:KARATOPRAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 14:24 | 2016-09-05 16:03 | 1.6428 | 0 | 789 | 25 | 0 | 0 | 1296.1517 | 41.0694 | 0
128823 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 9TR TRÇIKIŞ:F-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 15:10 | 2016-09-05 15:55 | 0.75278 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 24.8417 | 0 | 0
128825 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KARAYAYLA1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 14:59 | 2016-09-05 16:37 | 1.6322 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 44.07
128826 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKİF 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 14:57 | 2016-09-05 15:59 | 1.0433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0433 | 0 | 0
128829 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1261 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 15:07 | 2016-09-05 17:16 | 2.1553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1553 | 0 | 0
128830 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:SAHINLER1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 15:16 | 2016-09-05 18:23 | 3.1208 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.6042
128832 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30814 TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 15:17 | 2016-09-05 15:34 | 0.27944 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.9561 | 0 | 0
128834 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:PTT EVLERI TR 3.7 TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-05 15:20 | 2016-09-05 18:07 | 2.7869 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 69.6736 | 0 | 0
128835 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHBEDRETTIN MH TR41 (100 KVA) | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-05 15:15 | 2016-09-05 15:56 | 0.67556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67556 | 0 | 0
128836 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER:GÖZERLİ -FDR.NO:6 TM:KIZOREN TM KOKÇIKIŞ:CÜLCÜLE KÖK:2 CÜLCÜLE SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 14:36 | 2016-09-05 15:23 | 0.78917 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 119.9533 | 0
128839 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:ULUS -FDR.NO:8 TM:KARAPINAR TM TR:KARAPINAR TR29 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 15:23 | 2016-09-05 16:34 | 1.1825 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 444.62 | 0 | 0
128840 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:AK ELİ | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 15:18 | 2016-09-05 21:45 | 6.4436 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 64.4361 | 0 | 0
128846 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER:DUTLU -FDR.NO:14 TM:KONYA 1 TM DM:HATIP DM28 KOK:KAVAK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 15:30 | 2016-09-05 20:23 | 4.8794 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 1532.1456
128847 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:OVAKAVAGI5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 15:31 | 2016-09-05 18:45 | 3.2286 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 187.2594
128850 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM DMÇIKIŞ:FİDER-3 | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 15:35 | 2016-09-05 15:58 | 0.385 | 0 | 0 | 14 | 888 | 0 | 0 | 5.39 | 341.88
128861 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SORKUN2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 15:49 | 2016-09-05 18:52 | 3.0444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0444 | 0 | 0
128863 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:BOZTEPE MANDIRALAR TR-1 TRÇIKIŞ:A-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 15:56 | 2016-09-05 17:08 | 1.1956 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 40.6489
128864 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS38 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 15:54 | 2016-09-05 17:51 | 1.9569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9569 | 0 | 0
128865 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FİDER:ODABAŞI -FDR.NO:13 TM:YUNAK TM | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 16:01 | 2016-09-05 19:09 | 3.1336 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1336 | 0
128869 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:SIRNIK TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 16:02 | 2016-09-05 17:09 | 1.1169 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.5203
128876 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:SANCAK TM:KONYA2 TM DM:DM3 DMÇIKIŞ:BOSNA HERSEK6 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-05 16:07 | 2016-09-05 16:55 | 0.79917 | 0 | 1047 | 0 | 0 | 0 | 836.7275 | 0 | 0
128882 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ADSIZ1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-05 16:08 | 2016-09-05 18:49 | 2.6761 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.085 | 0 | 0
128884 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:OMERHACILI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 20:26 | 2016-09-05 07:00 | 10.5742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.5742 | 0 | 0
128897 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1577 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 16:28 | 2016-09-05 16:59 | 0.50972 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 88.6917 | 0 | 0
128900 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:YUNAK -FDR.NO:10 TM:YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 16:35 | 2016-09-05 16:50 | 0.24194 | 0 | 4402 | 2 | 0 | 0 | 1065.0394 | 0.48389 | 0
128904 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:URGAN 1 -FDR.NO:9 TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM3 TR:TR 30819 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 16:37 | 2016-09-05 16:54 | 0.28139 | 15 | 341 | 0 | 0 | 4.2208 | 95.9536 | 0 | 0
128905 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:ÇUMRA -FDR.NO:4 TM:KARAPINAR TM KOK:CATMALI OBA KOK KOKÇIKIŞ:OKUMUŞLAR CIKIŞI TR:KORKMAZLAR TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 16:41 | 2016-09-05 18:11 | 1.4997 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.9978
128906 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR12 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 16:42 | 2016-09-05 17:47 | 1.0842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0842 | 0 | 0
128907 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ALIBEYHUYUGU TSK | AG - GERİLİM YÜKSEK - TRAFO KADEME AYARI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 16:50 | 2016-09-05 18:38 | 1.8056 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 65
128911 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | FİDER:HACIBEKTAŞ -FDR.NO:6 TM:YENI AVANOS TM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 16:44 | 2016-09-05 17:31 | 0.78889 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 247.7111
128913 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60811 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 16:59 | 2016-09-05 17:29 | 0.50778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50778 | 0 | 0
128914 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:MAHMUTHISAR TR1 (160 KVA) TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 16:59 | 2016-09-05 19:30 | 2.5125 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 125.625 | 0 | 0
128916 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER:ALTINOVA -FDR.NO:8 TM:LADİK TM KOK:ERTUGRUL KOK KOKÇIKIŞ:ERTUGRUL ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 17:01 | 2016-09-05 17:54 | 0.87722 | 0 | 41 | 94 | 186 | 0 | 35.9661 | 82.4589 | 163.1633
128917 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:CIVLER3 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-05 17:06 | 2016-09-05 20:47 | 3.6789 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 69.8989
128918 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11204 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 17:04 | 2016-09-05 17:32 | 0.46389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46389 | 0 | 0
128919 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 10TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 17:06 | 2016-09-05 18:27 | 1.3544 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 55.5322 | 0 | 0
128920 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FİDER:TORULAR -FDR.NO:1 TM:YUNAK TM KOK:GOKPINAR KOK 1 KOKÇIKIŞ:SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 17:08 | 2016-09-05 20:03 | 2.9219 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 143.1753 | 0
128925 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KAYABASI TR 1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 17:07 | 2016-09-05 19:09 | 2.0408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0408 | 0 | 0
128933 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BALKI TR2 (160 KVA) TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 17:15 | 2016-09-05 18:27 | 1.2056 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 61.4833 | 0 | 0
128934 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER:ALAKOVA-1 -FDR.NO:7 TM:ALAKOVA TM DM:DM25 DMÇIKIŞ:DM25A TR:KÖYÜMSÜT | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 17:15 | 2016-09-05 20:08 | 2.8922 | 5 | 1 | 1 | 0 | 14.4611 | 2.8922 | 2.8922 | 0
128936 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | FİDER:AKÇAKENT -FDR.NO:7 TM:YERKOY TM DM:CICEKDAG DM DMÇIKIŞ:KOSELI TR-1 TR:KOSELI TR15 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 17:17 | 2016-09-05 19:16 | 1.9778 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.8667 | 0 | 0
128937 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:HACI HASAN TR2 TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 17:10 | 2016-09-05 18:46 | 1.6056 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 33.7167 | 0 | 0
128942 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GUVERCINLIK1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 17:16 | 2016-09-05 17:40 | 0.40139 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.4153
128948 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ERENKÖY 2 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 17:23 | 2016-09-05 18:18 | 0.9275 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 25.0425 | 0 | 0
128958 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | FİDER:BEYŞEHİR3 -FDR.NO:18 TM:BEYSEHIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 17:24 | 2016-09-05 17:59 | 0.59167 | 1 | 384 | 0 | 21 | 0.59167 | 227.2 | 0 | 12.425
128959 | 1 | KONYA | KULU | TR:KOZANLI8 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-05 17:30 | 2016-09-05 17:45 | 0.24278 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.6128 | 0 | 0
128960 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:EMIRGAZI8 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-05 17:31 | 2016-09-05 18:39 | 1.1283 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 36.1067 | 0 | 0
128963 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DURUNDAY4 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 17:32 | 2016-09-05 18:56 | 1.3919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3919 | 0 | 0
128972 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:ORTAKÖY -FDR.NO:8 TM:TUMOSAN TM KOK:DEDELİ KÖK KOKÇIKIŞ:TARIMSAL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 17:48 | 2016-09-05 20:54 | 3.1064 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 6.2128 | 52.8086
128974 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:CAYIR TR3 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 17:56 | 2016-09-05 18:45 | 0.81417 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 40.7083
128976 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | FİDER:ÇARŞI ÇIKIŞI -FDR.NO:5 TM:YENI AVANOS TM2 DM:AVANOS DM1 TR:AVANOS55 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 17:57 | 2016-09-05 18:20 | 0.3875 | 13 | 694 | 3 | 3 | 5.0375 | 268.925 | 1.1625 | 1.1625
128977 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:CATALBADEM1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 18:02 | 2016-09-05 18:32 | 0.50667 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 130.2133
128978 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:2 TM:ALTINEKIN TM DM:TOPRAKLIK DM DMÇIKIŞ:SOYHAN YESILHAT CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 17:59 | 2016-09-05 20:47 | 2.7975 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.9875 | 0
128980 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER:SELAHADDİN EYYÜBİ TM:KONYA 2 DM:BAŞARAKAVAK DMÇIKIŞ:KIZILÖREN KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 17:58 | 2016-09-05 19:13 | 1.2519 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2519 | 0
128982 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | FİDER:ORTAKÖY -FDR.NO:8 TM:TUMOSAN TM KOK:ORTAKOY KOK-A KOKÇIKIŞ:GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 17:58 | 2016-09-05 22:16 | 4.2919 | 32 | 9349 | 74 | 4796 | 137.3422 | 40125.3886 | 317.6039 | 20584.1656
128983 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:SULTANHANI1 -FDR.NO:9 TM:TUMOSAN TM KOK:YENIKENT KOK KOKÇIKIŞ:KARATOPRAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 17:17 | 2016-09-05 20:34 | 3.28 | 0 | 789 | 25 | 0 | 0 | 2587.92 | 82 | 0
128984 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ENDES AS TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 18:06 | 2016-09-05 18:51 | 0.75222 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.5222 | 0 | 0
128988 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR5 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 18:15 | 2016-09-05 19:05 | 0.83333 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 18.3333 | 0 | 0
128992 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:ALTINEKİN2 -FDR.NO:3 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞ:EGRIBAYT CIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 18:23 | 2016-09-05 19:16 | 0.88028 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14.9647 | 0
128993 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | FİDER:KERVANSARAY 2(TR1-93) -FDR.NO:1 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM DMÇIKIŞ:FİDER-3 BOZTEPE TR:BOZTEPE TR-14 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 18:27 | 2016-09-05 19:19 | 0.87222 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 1.7444 | 78.5
129001 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:KUYUBAŞI -FDR.NO:12 TM:YUNAK TM KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKÇIKIŞ:KILLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-05 18:45 | 2016-09-05 20:28 | 1.7183 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.155 | 0
129007 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CAYHAN2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 18:45 | 2016-09-05 19:51 | 1.0967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0967 | 0 | 0
129011 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KAYNARCA TR04A | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 18:58 | 2016-09-05 20:15 | 1.2781 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2781
129017 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:YENİKENT -FDR.NO:17 TM:TUMOSAN TM KOK:YENIKENT SULAMA KOK KOKÇIKIŞ:HACIHASANLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 14:02 | 2016-09-05 19:07 | 5.0897 | 0 | 0 | 75 | 50 | 0 | 0 | 381.7292 | 254.4861
129018 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKULAK6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 19:05 | 2016-09-05 19:57 | 0.86639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86639 | 0 | 0
129019 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KAVAKLI3 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 18:54 | 2016-09-05 20:25 | 1.5231 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 44.1686
129022 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:KILBASAN -FDR.NO:3 TM:KARAMAN TM KOK:BOYALITEPE ENH 98 DIREK HATBASI KOK KOKÇIKIŞ:KARAKISLA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 19:09 | 2016-09-05 20:41 | 1.5369 | 0 | 0 | 31 | 217 | 0 | 0 | 47.6453 | 333.5169
129023 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:MESUDIYE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 19:00 | 2016-09-05 21:26 | 2.4339 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 318.8394 | 0 | 0
129024 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KUMLUCA2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 19:04 | 2016-09-05 20:19 | 1.2428 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2428
129027 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:SAVCILI6 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 19:14 | 2016-09-05 20:26 | 1.2022 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 49.2911 | 0 | 0
129035 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BOLAT2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 19:32 | 2016-09-05 21:00 | 1.4614 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 80.3764 | 0 | 0
129036 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:HÜYÜK -FDR.NO:9 TM:NIGDE-2 TM DM:OVACIK DM DMÇIKIŞ:ESKİ DÜNDARLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 19:33 | 2016-09-06 02:00 | 6.4575 | 5 | 1447 | 50 | 214 | 32.2875 | 9344.0025 | 322.875 | 1381.905
129046 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AŞAĞIPINARBAŞI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 19:51 | 2016-09-05 20:29 | 0.62417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62417 | 0 | 0
129047 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:YOLOREN ICME SUYU TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 17:35 | 2016-09-05 20:44 | 3.1558 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 214.5967 | 0 | 0
129048 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:ARIKARASI1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 19:46 | 2016-09-05 21:54 | 2.1317 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 68.2133
129049 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SEVINCLI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 19:48 | 2016-09-05 20:50 | 1.0361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0361 | 0 | 0
129052 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:ALTINEKİN2 -FDR.NO:3 TM:ALTINEKIN TM DM:TOPRAKLIK DM DMÇIKIŞ:OGUZELI CIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 19:55 | 2016-09-05 22:12 | 2.2844 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 351.8044 | 0 | 0
129053 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | FİDER:ALTINHİSAR -FDR.NO:2 TM:BOR TM KOK:CÖMLEKCI SULAMA KÖK KOKÇIKIŞ:ÇÖMLEKÇİ SLM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 19:54 | 2016-09-05 20:36 | 0.69639 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7856 | 0
129054 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YAPALI6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 19:56 | 2016-09-05 20:52 | 0.92583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92583
129055 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR77 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 19:54 | 2016-09-05 20:42 | 0.80333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80333 | 0 | 0
129056 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:TURGUT -FDR.NO:2 TM:YUNAK TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-05 20:04 | 2016-09-05 22:48 | 2.7281 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.0964 | 0
129062 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HAVZAN 8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 20:28 | 2016-09-05 21:24 | 0.9325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9325 | 0 | 0
129064 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ÇAKILLAR 1.KISIM TSK TR5 100 KVA | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 20:32 | 2016-09-05 22:30 | 1.9642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9642 | 0 | 0
129072 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:AZIZIYE3 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 20:43 | 2016-09-05 21:36 | 0.88528 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 109.7744 | 0 | 0
129074 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 20:56 | 2016-09-05 21:17 | 0.35472 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 147.2097 | 0 | 0
129078 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ARSLANTAS1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 20:47 | 2016-09-05 23:28 | 2.6861 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 153.1083
129080 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FERHUNIYE2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 21:05 | 2016-09-05 21:42 | 0.61 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | 0 | 0
129082 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4C 9TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 21:11 | 2016-09-05 21:51 | 0.67222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67222 | 0 | 0
129090 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:OZANCIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 19:31 | 2016-09-05 23:06 | 3.5806 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 218.4139 | 0 | 0
129091 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR FESLEĞEN-2 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 21:52 | 2016-09-05 22:57 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0833
129097 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER:BAYRAKÇI TM:KONYA 1 TM DM:DM 71 TR:BAYRAKÇI 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 22:14 | 2016-09-06 00:31 | 2.2894 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.1578 | 0 | 0 | 0
129098 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTEPE7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 21:04 | 2016-09-06 01:44 | 4.6628 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 209.825 | 0 | 0
129100 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:ALTINOVA -FDR.NO:7 TM:YUNAK TM DM:BIRIMLER DM DMÇIKIŞ:ACILIÖZ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-05 22:51 | 2016-09-05 23:50 | 0.99056 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 43.5844 | 0
129101 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER:GÖZERLİ -FDR.NO:6 TM:KIZOREN TM KOK:GOZERLI KOK KOKÇIKIŞ:KARAKOL BAŞARAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 22:58 | 2016-09-06 00:11 | 1.2211 | 0 | 0 | 98 | 306 | 0 | 0 | 119.6689 | 373.66
129105 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:BOZKIR2 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 23:46 | 2016-09-06 00:03 | 0.28917 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 26.025
129111 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KADIOGLU3 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 01:29 | 2016-09-06 08:13 | 6.7328 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 74.0606 | 0 | 0
129112 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:SANAYİ -FDR.NO:2 TM:KONYA 1 TM DM:DM 16 DMÇIKIŞ:AKINCILAR 2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 02:00 | 2016-09-06 03:50 | 1.8361 | 2 | 3687 | 0 | 0 | 3.6722 | 6769.7417 | 0 | 0
129113 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:ŞEYH ŞAMİL FİDERİ TM:KONYA 2 TM DM:DM 9 DMÇIKIŞ:ŞEYH ŞAMİL 11 ÇIKIŞI TR:MALAZGİRT 5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 02:03 | 2016-09-06 02:33 | 0.49833 | 0 | 6791 | 0 | 0 | 0 | 3384.1817 | 0 | 0
129119 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | FİDER:AYRANCI 1 -FDR.NO:2 TM:AYRANCI GEÇİCİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 03:44 | 2016-09-06 04:16 | 0.53278 | 9 | 1206 | 69 | 3223 | 4.795 | 642.53 | 36.7617 | 1717.1428
129120 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:HAT-2 -FDR.NO:10 TM:EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 03:31 | 2016-09-06 04:13 | 0.69528 | 98 | 52804 | 1215 | 14837 | 68.1372 | 36713.4478 | 844.7625 | 10315.8364
129123 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | FİDER:AYRANCI 1 -FDR.NO:2 TM:AYRANCI GEÇİCİ TM DM:AYRANCI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 04:24 | 2016-09-06 04:47 | 0.37583 | 9 | 1206 | 69 | 3223 | 3.3825 | 453.255 | 25.9325 | 1211.3108
129128 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:BOTAŞ 2 -FDR.NO:3 TM:AKSARAY TM KOK:KOCAS KOK KOKÇIKIŞ:KOÇAŞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 02:31 | 2016-09-06 07:41 | 5.1606 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 412.8444 | 0
129130 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:SEVGİEVLERİ -FDR.NO:6 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI KOK:SEVGI EVLERI KOK TR:TR1-58 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 06:36 | 2016-09-06 08:30 | 1.8969 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 34.145 | 0
129133 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:CESMELISEBIL5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 07:00 | 2016-09-06 07:50 | 0.83528 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 209.6547 | 0 | 0
129134 | 1 | KONYA | HÜYÜK | FİDER:HÜYÜK -FDR.NO:3 TM:BEYSEHIR TM KOK:CUKURKENT KOK KOKÇIKIŞ:GÖRÜNMEZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 06:48 | 2016-09-06 07:46 | 0.96417 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 317.2108
129136 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:OSB -FDR.NO:7 TM:ILGIN TM DM:BIRIMLER DM DMÇIKIŞ:ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 06:52 | 2016-09-06 10:26 | 3.5719 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1439 | 0
129139 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:CİHANBEYLİ 2 -FDR.NO:7 TM:CİHANBEYLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 07:14 | 2016-09-06 08:43 | 1.4772 | 8 | 4767 | 8 | 16 | 11.8178 | 7041.9183 | 11.8178 | 23.6356
129140 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:GEDIL3 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 07:09 | 2016-09-06 09:33 | 2.4014 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 69.6403 | 0 | 0
129143 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | FİDER:KERVANSARAY 2(TR1-93) -FDR.NO:1 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM KOK:AKPINAR KOK TR:ELDEREKDEMIREL1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 07:33 | 2016-09-06 08:40 | 1.1156 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 55.7778
129144 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER:DUTLU TM:KONYA 1 TM TR:SEYRANTEPE KURS TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 07:34 | 2016-09-06 08:14 | 0.65889 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 101.4689
129146 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | FİDER:HACIBEKTAŞ -FDR.NO:6 TM:YENI AVANOS TM2 KOK:KIZILAGIL MOD | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 06:31 | 2016-09-06 08:39 | 2.1411 | 0 | 0 | 31 | 812 | 0 | 0 | 66.3744 | 1738.5822
129147 | 1 | NİĞDE | BOR | FİDER:BADAK -FDR.NO:10 TM:BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 05:03 | 2016-09-06 07:55 | 2.8642 | 0 | 0 | 2 | 115 | 0 | 0 | 5.7283 | 329.3792
129148 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | FİDER:ÜRGÜP -FDR.NO:4 TM:AVANOS TM1 DM:AVANOS DM2 TR:AVANOS18 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-06 06:18 | 2016-09-06 08:48 | 2.5033 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37.55 | 0 | 0 | 0
129149 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GORE13 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 07:22 | 2016-09-06 08:40 | 1.3017 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.715
129152 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU28 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 07:45 | 2016-09-06 09:13 | 1.4603 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.6822 | 0 | 0
129154 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:SUVERMEZ9 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 07:54 | 2016-09-06 09:07 | 1.2158 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 94.835 | 0 | 0
129157 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKINCILAR 2 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 08:01 | 2016-09-06 13:05 | 5.0611 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 227.75 | 0 | 0
129158 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:HÜYÜK -FDR.NO:9 TM:NIGDE-2 TM KOK:DİKİLİTAŞ SULAMA.KÖK KOKÇIKIŞ:HACIBEYLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 07:55 | 2016-09-06 09:00 | 1.0867 | 3 | 358 | 0 | 14 | 3.26 | 389.0267 | 0 | 15.2133
129160 | 1 | NİĞDE | BOR | FİDER:BAHÇELİ -FDR.NO:6 TM:BOR TM KOK:ROMA HAVUZU KÖK KOKÇIKIŞ:KAYNARCA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 08:03 | 2016-09-06 09:56 | 1.8797 | 0 | 0 | 8 | 229 | 0 | 0 | 15.0378 | 430.4564
129161 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YARMA3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 08:05 | 2016-09-06 12:01 | 3.9317 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9317
129163 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30806 TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-06 08:06 | 2016-09-06 10:00 | 1.9061 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.0611 | 0 | 0
129164 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:KÖYLER -FDR.NO:4 TM:TUMOSAN TM KOK:YESILOVA KOK 2 KOKÇIKIŞ:KOÇAŞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - GERİLİM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 07:56 | 2016-09-06 19:11 | 11.2456 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 899.6444 | 0
129166 | 1 | KONYA | HÜYÜK | FİDER:HÜYÜK -FDR.NO:3 TM:BEYSEHIR TM KOK:CUKURKENT KOK KOKÇIKIŞ:ÇUKURKENT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 08:02 | 2016-09-06 09:33 | 1.52 | 1 | 863 | 0 | 6 | 1.52 | 1311.76 | 0 | 9.12
129170 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2C 9/ATR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-06 08:22 | 2016-09-06 10:37 | 2.2458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2458 | 0 | 0
129176 | 1 | KONYA | BOZKIR | FİDER:BOZKIR 2 -FDR.NO:11 TM:SEYDISEHIR TM KOK:BOZKIR ARITMA KOKÇIKIŞ:BOZKIR ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 08:34 | 2016-09-06 13:25 | 4.8483 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 363.625
129177 | 1 | KONYA | HADİM | FİDER:HADİM 2 -FDR.NO:6 TM:GOKSU HES KOK:KORUALAN KOK KOKÇIKIŞ:YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 08:25 | 2016-09-06 10:17 | 1.8614 | 0 | 0 | 10 | 65 | 0 | 0 | 18.6139 | 120.9903
129178 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 7TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 08:33 | 2016-09-06 11:05 | 2.5403 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 93.9903 | 0 | 0
129180 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FİDER:ÖZKONAK -FDR.NO:1 TM:YENI AVANOS TM2 KOK:31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-06 08:36 | 2016-09-06 10:32 | 1.9367 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.62 | 0
129184 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1442 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 08:46 | 2016-09-06 12:16 | 3.4972 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 101.4194 | 0 | 0
129185 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:ÇAYHAN -FDR.NO:11 TM:EREĞLİ TM KOK:BULGURLUK-ÇAYHAN KÖK KOKÇIKIŞ:AZİZİYE ÇIKIŞI TR:VELİ UZUNDERE | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 08:47 | 2016-09-06 10:22 | 1.575 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0
129187 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALAVARDI 9 TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 08:46 | 2016-09-06 12:55 | 4.1467 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 348.32 | 0 | 0
129189 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER:ALAKOVA-1 -FDR.NO:7 TM:ALAKOVA TM TR:FAHRÜNNİSA 2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 08:47 | 2016-09-06 10:07 | 1.3381 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 450.9247 | 0 | 0
129190 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MALAZGİRT 5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 08:47 | 2016-09-06 11:35 | 2.7897 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 594.2108 | 0 | 0
129192 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TOPRAKLIK1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 08:49 | 2016-09-06 12:37 | 3.8086 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 319.9233 | 0 | 0
129193 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ÖZALAN 1 TR TRÇIKIŞ:F-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 08:48 | 2016-09-06 12:32 | 3.7275 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 905.7825 | 0 | 0
129195 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:KADINHANI -FDR.NO:3 TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM DMÇIKIŞ:KARAKAYA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 08:43 | 2016-09-06 09:27 | 0.73111 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1933 | 0
129198 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:HARA -FDR.NO:13 TM:KONYA4 TM KOK:SAZLIK KOK KOKÇIKIŞ:AKONA PLASTIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 08:55 | 2016-09-06 09:20 | 0.41667 | 22 | 116 | 0 | 0 | 9.1667 | 48.3333 | 0 | 0
129200 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:RECEP DEĞİRMENCİ TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 08:56 | 2016-09-06 13:03 | 4.1158 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 625.6067 | 0 | 0
129201 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ALTINKAYA7 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 08:55 | 2016-09-06 19:55 | 10.9956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.9956 | 0 | 0
129202 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | FİDER:AKSARAY ACIGÖL -FDR.NO:16 TM:TM2 NEVSEHIR KOK:53 NOLU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-06 08:56 | 2016-09-06 09:40 | 0.73667 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 45.6733 | 0
129203 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:FIRINCILAR (TR1-134) -FDR.NO:5 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:TR2 (2. NOLU DM) DMÇIKIŞ:TR2-1 ÇIKIŞI TR:TR2-1 KAZANKAYA | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 08:58 | 2016-09-06 14:10 | 5.2042 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 1623.7 | 0 | 0
129208 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:İSMİL -FDR.NO:3 TM:KONYA4 TM DM:ISMIL DM DMÇIKIŞ:YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 08:58 | 2016-09-06 10:11 | 1.2108 | 0 | 0 | 89 | 38 | 0 | 0 | 107.7642 | 46.0117
129210 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:EROZYON -FDR.NO:12 TM:KARAPINAR TM KOK:SEKIZLI KOK KOKÇIKIŞ:AKVİRAN ÇIKIŞI TR:AKVIRAN TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-06 09:01 | 2016-09-06 12:05 | 3.0686 | 0 | 0 | 12 | 33 | 0 | 0 | 36.8233 | 101.2642
129213 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER:LADİK -FDR.NO:1 TM:LADİK TM KOK:LADIK1 TR KOKÇIKIŞ:CUMHURİYET ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 09:04 | 2016-09-06 13:28 | 4.4033 | 4 | 3416 | 292 | 2291 | 17.6133 | 15041.7867 | 1285.7733 | 10088.0367
129215 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER:KATRANCI 1 -FDR.NO:1 TM:KIZOREN TM KOK:KATRANCI KOK1 KOKÇIKIŞ:KAPUTAŞ ÇIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 09:04 | 2016-09-06 10:10 | 1.0997 | 0 | 0 | 30 | 544 | 0 | 0 | 32.9917 | 598.2489
129223 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KORUALAN3 TR3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 09:09 | 2016-09-06 14:08 | 4.9844 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 378.8178 | 0 | 0
129224 | 1 | KONYA | TAŞKENT | FİDER:BALCILAR 2 -FDR.NO:3 TM:GOKSU HES | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 09:10 | 2016-09-06 14:10 | 5.005 | 2 | 590 | 3 | 526 | 10.01 | 2952.95 | 15.015 | 2632.63
129228 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER:KATRANCI 1 -FDR.NO:1 TM:KIZOREN TM KOK:TOL KOK KOKÇIKIŞ:TOL ÇIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 09:12 | 2016-09-06 10:03 | 0.85028 | 0 | 0 | 62 | 220 | 0 | 0 | 52.7172 | 187.0611
129234 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | FİDER:ÇİÇEKDAĞI -FDR.NO:C TM:YERKOY TM DM:CICEKDAG DM KOK:SAFALI KÖK TR:GOLCUK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 09:11 | 2016-09-06 10:13 | 1.0372 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 63.2706
129236 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | FİDER:ÇİÇEKDAĞI -FDR.NO:C TM:YERKOY TM DM:CICEKDAG DM TR:CICEKDAG TR-16 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 09:16 | 2016-09-06 13:59 | 4.715 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 1471.08
129237 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | FİDER:IHLARA -FDR.NO:10 TM:TUMOSAN TM KOK:SELIME KOK KOKÇIKIŞ:SELİME ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 09:18 | 2016-09-06 12:09 | 2.8575 | 4 | 640 | 19 | 532 | 11.43 | 1828.8 | 54.2925 | 1520.19
129243 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20507 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 09:20 | 2016-09-06 10:39 | 1.3089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3089 | 0 | 0
129244 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KILBASAN14 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 09:23 | 2016-09-06 13:06 | 3.7211 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 100.47 | 0 | 0
129246 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | FİDER:BEYŞEHİR1 -FDR.NO:16 TM:BEYSEHIR TM DM:BEYSEHIR YENI DM DMÇIKIŞ:İNLİCE ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 09:17 | 2016-09-06 15:18 | 6.0131 | 0 | 40 | 1 | 25 | 0 | 240.5222 | 6.0131 | 150.3264
129247 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | FİDER:ACI GÖL -FDR.NO:13 TM:TM2 NEVSEHIR IM:ACIGOL IM IMÇIKIŞ:FD 4 ÇIKIŞI KOK:TATLARIN GIRIS KOK KOKÇIKIŞ:TATLARIN10 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 09:23 | 2016-09-06 09:47 | 0.40667 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 26.84 | 0 | 0
129248 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:BOGET1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 09:21 | 2016-09-06 11:03 | 1.6944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6944
129249 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | FİDER:AYRANCI 1 -FDR.NO:2 TM:AYRANCI GEÇİCİ TM DM:AYRANCI DM DMÇIKIŞ:YARIKKUYU CIKIŞI KOK:KAVAKOZU KOK KOKÇIKIŞ:KÜÇÜKKORAŞ CIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 09:27 | 2016-09-06 13:28 | 4.0244 | 0 | 0 | 3 | 190 | 0 | 0 | 12.0733 | 764.6444
129252 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR3 -FDR.NO:15 TM:TUMOSAN TM TR:2B 10TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 09:28 | 2016-09-06 12:41 | 3.2089 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 494.1689 | 0 | 0
129254 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:İSAKUŞAĞI -FDR.NO:3 TM:YUNAK TM DM:BIRIMLER DM DMÇIKIŞ:SARAY YAYLALAR ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 09:29 | 2016-09-06 14:39 | 5.1692 | 39 | 163 | 0 | 0 | 201.5975 | 842.5742 | 0 | 0
129255 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:KOLUKISA -FDR.NO:2 TM:KOLUKISA TM DM:KOLUKISA DM1 DMÇIKIŞ:KARAYÖRÜKLÜ ÇIKIŞI KOK:KARAYORUKLU KOK KOKÇIKIŞ:BAYRAMLI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 09:24 | 2016-09-06 10:11 | 0.7775 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.555 | 0
129256 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:LADİK -FDR.NO:1 TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM DMÇIKIŞ:TR 21 DEN 19 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 09:22 | 2016-09-06 10:00 | 0.63528 | 2 | 266 | 2 | 3 | 1.2706 | 168.9839 | 1.2706 | 1.9058
129259 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:LADİK -FDR.NO:1 TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM DMÇIKIŞ:TOKİ ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 09:32 | 2016-09-06 14:11 | 4.6444 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 575.9111 | 0 | 0
129260 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1550 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 09:27 | 2016-09-06 12:28 | 3.0247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0247 | 0 | 0
129263 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:KERVANSARAY 2(TR1-93) -FDR.NO:1 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM KOK:KORPINAR KOK TR:KIRKPINAR TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 09:31 | 2016-09-06 10:40 | 1.1544 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 2.3089 | 32.3244
129264 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:COL2 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 09:24 | 2016-09-06 11:33 | 2.1569 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 51.7667
129269 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1578 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 09:32 | 2016-09-06 12:25 | 2.875 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 396.75 | 0 | 0
129271 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:BULDUK -FDR.NO:3 TM:CİHANBEYLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 09:35 | 2016-09-06 13:30 | 3.9117 | 3 | 928 | 33 | 1191 | 11.735 | 3630.0267 | 129.085 | 4658.795
129273 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FİDER:MUCUR KÖYLER -FDR.NO:5 TM:PETLAS TM KOK:İNANÇ KÖK TR:KIZILAGIL | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 09:33 | 2016-09-06 10:37 | 1.07 | 1 | 34 | 0 | 87 | 1.07 | 36.38 | 0 | 93.09
129274 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-26 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 09:37 | 2016-09-06 13:40 | 4.0544 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 1751.52 | 0 | 0
129279 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER:LALEBAHÇE TM:KONYA 1 TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 09:37 | 2016-09-06 18:25 | 8.8117 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 3736.1467 | 0 | 0
129282 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:ORTAKÖY -FDR.NO:8 TM:TUMOSAN TM KOK:DEDELİ KÖK KOKÇIKIŞ:TARIMSAL | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 09:33 | 2016-09-06 11:23 | 1.8286 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23.7719 | 0
129286 | 1 | KONYA | BOZKIR | FİDER:BOZKIR 2 -FDR.NO:11 TM:SEYDISEHIR TM DM:BOZKIR DM DMÇIKIŞ:HADIM ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 09:41 | 2016-09-06 14:55 | 5.2414 | 0 | 1357 | 8 | 1445 | 0 | 7112.5647 | 41.9311 | 7573.8069
129287 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 53 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 09:43 | 2016-09-06 12:01 | 2.3044 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 730.5089 | 0 | 0
129289 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KARATAŞ6 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 09:38 | 2016-09-06 13:07 | 3.4847 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4847
129290 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | FİDER:BOZKIR 2 -FDR.NO:11 TM:SEYDISEHIR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 09:45 | 2016-09-06 15:12 | 5.4492 | 1 | 978 | 0 | 0 | 5.4492 | 5329.285 | 0 | 0
129291 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA15 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 09:45 | 2016-09-06 13:59 | 4.2275 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 143.735 | 0 | 0
129292 | 1 | NİĞDE | BOR | FİDER:KEMERHİSAR -FDR.NO:3 TM:BOR TM KOK:ŞEKER FAB.KÖK KOKÇIKIŞ:SESLİKAYA SULAMALAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 09:39 | 2016-09-06 09:59 | 0.32556 | 0 | 0 | 8 | 229 | 0 | 0 | 2.6044 | 74.5522
129296 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:TAŞPINAR -FDR.NO:2 TM:TUMOSAN TM KOK:TASPINAR KOK KOKÇIKIŞ:AKÇAKENT ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 09:47 | 2016-09-06 13:40 | 3.8856 | 0 | 450 | 45 | 0 | 0 | 1748.5 | 174.85 | 0
129297 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:OKCU3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 09:48 | 2016-09-06 12:07 | 2.3219 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 357.5794
129298 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | FİDER:BELÖREN -FDR.NO:3 TM:GUNEYSINIR TM KOK:KIZILOZ KOK KOKÇIKIŞ:KIZILOZ KOK ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 09:49 | 2016-09-06 12:04 | 2.2536 | 0 | 0 | 13 | 118 | 0 | 0 | 29.2969 | 265.9261
129299 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CAKILTEPE1 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 09:49 | 2016-09-06 14:50 | 5.0144 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 185.5344
129301 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:YEŞİLDERE 1 -FDR.NO:1 TM:KARAMAN OSB TM DM:KAYAONU DM DMÇIKIŞ:SUDURAGI DM KOK:AKCASEHIR ENH DR42 HATBASI KOK KOKÇIKIŞ:DOGU CIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 09:49 | 2016-09-06 11:17 | 1.4617 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.2333 | 0
129303 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER:BOZCAMAHMUT 2 -FDR.NO:8 TM:KIZOREN TM KOK:EGRIKUYU KOK KOKÇIKIŞ:MEZGİTLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 09:37 | 2016-09-06 11:34 | 1.9578 | 0 | 0 | 62 | 36 | 0 | 0 | 121.3822 | 70.48
129307 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER:ACI GÖL -FDR.NO:13 TM:TM2 NEVSEHIR IM:ACIGOL IM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 09:33 | 2016-09-06 10:20 | 0.78639 | 0 | 0 | 50 | 468 | 0 | 0 | 39.3194 | 368.03
129312 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU5 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 09:57 | 2016-09-06 14:04 | 4.11 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 156.18 | 0 | 0
129313 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 09:58 | 2016-09-06 10:46 | 0.79972 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 39.9861 | 0 | 0
129315 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:EREĞLİ 1 -FDR.NO:9 TM:KARAPINAR TM KOK:OYMALI KÖK KOKÇIKIŞ:OYMALI ÇIKIŞI TR:HALIL ERDURAN | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-06 09:57 | 2016-09-06 10:59 | 1.0361 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0722 | 0
129317 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER:GÖZLÜ -FDR.NO:9 TM:LADİK TM KOK:GOZLU KOK (202 BİNA) KOKÇIKIŞ:İÇME SUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 09:59 | 2016-09-06 11:48 | 1.8142 | 0 | 0 | 15 | 298 | 0 | 0 | 27.2125 | 540.6217
129320 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:SANCAK TM:KONYA2 TM DM:SANCAK DM DMÇIKIŞ:SANCAK2 TR ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 10:04 | 2016-09-06 16:15 | 6.1892 | 0 | 1245 | 0 | 0 | 0 | 7705.5125 | 0 | 0
129322 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-35 SELGAH | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 10:03 | 2016-09-06 10:44 | 0.68111 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 84.4578 | 0 | 0
129323 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:HÜYÜK -FDR.NO:9 TM:NIGDE-2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 10:01 | 2016-09-06 10:14 | 0.21944 | 42 | 5396 | 401 | 983 | 9.2167 | 1184.1222 | 87.9972 | 215.7139
129328 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:TURGUT1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 09:53 | 2016-09-06 12:37 | 2.7372 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 54.7444 | 0 | 0
129333 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:GOSTERE TR1 (160 KVA) | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 10:14 | 2016-09-06 14:07 | 3.8792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8792 | 0 | 0
129334 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:SEKİZLİ -FDR.NO:2 TM:KARAPINAR TM KOK:MERKEZ TSK KOK1 KOKÇIKIŞ:BACANAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-06 10:22 | 2016-09-06 16:31 | 6.1569 | 0 | 0 | 13 | 36 | 0 | 0 | 80.0403 | 221.65
129338 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KIZILKAPI TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 10:23 | 2016-09-06 13:01 | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.3333
129342 | 1 | KONYA | KULU | FİDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM DM:KULU DM DMÇIKIŞ:PARSAN ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 10:27 | 2016-09-06 13:14 | 2.7806 | 1 | 691 | 0 | 3 | 2.7806 | 1921.3639 | 0 | 8.3417
129346 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR 2 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 10:31 | 2016-09-06 18:35 | 8.0706 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 290.54 | 0 | 0
129355 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DEMIRCILER1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 10:36 | 2016-09-06 11:05 | 0.47528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47528 | 0 | 0
129356 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:PTT EVLERI TR 3.7 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 10:34 | 2016-09-06 11:36 | 1.0356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0356 | 0 | 0
129357 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SAKYATAN2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 10:39 | 2016-09-06 12:04 | 1.4189 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 208.5767
129358 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇARDAK TR 1 | AG - DİREK EĞİLMESİ - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-06 10:44 | 2016-09-06 19:00 | 8.2711 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 810.5689
129360 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI20 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 10:43 | 2016-09-06 12:03 | 1.3281 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 164.6789 | 0 | 0
129367 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR 1 -FDR.NO:2 TM:NIGDE-2 TM IM:NIGDE IM2 TR:TR 2-29 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 10:54 | 2016-09-06 12:00 | 1.0969 | 0 | 134 | 0 | 35 | 0 | 146.9906 | 0 | 38.3931
129368 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FİDER:KAPASİTÖR 2 -FDR.NO:10 TM:YENI AVANOS TM2 DM:URGUP DM DMÇIKIŞ:FD 2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 10:50 | 2016-09-06 16:25 | 5.5817 | 0 | 0 | 6 | 830 | 0 | 0 | 33.49 | 4632.7833
129375 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FİDER:MUCUR KÖYLER -FDR.NO:5 TM:PETLAS TM KOK:İNANÇ KÖK KOKÇIKIŞ:YEŞİLYURT ÇIKIŞI TR:YESILYURT | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 11:02 | 2016-09-06 14:11 | 3.1444 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 6.2889 | 75.4667
129376 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:KERVANSARAY 2(TR1-93) -FDR.NO:1 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM DMÇIKIŞ:FİDER-6 KOK:KORPINAR KOK KOKÇIKIŞ:MANDIRALAR ÇIKIŞI TR:KIRKPINAR TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 11:03 | 2016-09-06 12:00 | 0.955 | 0 | 0 | 19 | 28 | 0 | 0 | 18.145 | 26.74
129379 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 2TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 11:03 | 2016-09-06 12:30 | 1.4453 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 80.9356 | 0 | 0
129383 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHBEDRETTIN MH TR22 (250 KVA) TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 11:05 | 2016-09-06 17:18 | 6.2111 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 701.8556 | 0 | 0
129386 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:SULTANHANI1 -FDR.NO:9 TM:TUMOSAN TM KOK:YENIKENT KOK KOKÇIKIŞ:KARATOPRAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 11:08 | 2016-09-06 19:29 | 8.3528 | 0 | 789 | 25 | 0 | 0 | 6590.3417 | 208.8194 | 0
129387 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:KONAKLI 2 -FDR.NO:3 TM:MİSLİOVA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 11:09 | 2016-09-06 13:54 | 2.7561 | 0 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 1943.0583 | 0
129392 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:AHIRLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 11:12 | 2016-09-06 16:41 | 5.4811 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 493.3
129395 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER:YARMA -FDR.NO:3 TM:CUMRA TM KOK:KUCUKKOY KOK KOKÇIKIŞ:ŞAKIROĞLU SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 11:19 | 2016-09-06 14:40 | 3.3419 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 227.2522 | 0
129397 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FİDER:ÖZKONAK -FDR.NO:1 TM:YENI AVANOS TM2 KOK:31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 11:21 | 2016-09-06 16:25 | 5.0661 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 65.8594 | 0
129399 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 28TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-06 11:14 | 2016-09-06 12:14 | 0.99694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99694 | 0 | 0
129408 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLİ1066 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 11:30 | 2016-09-06 12:13 | 0.72417 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 105.0042 | 0 | 0
129409 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KARABULAK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 11:34 | 2016-09-06 15:56 | 4.3608 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 566.9083 | 0 | 0
129412 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:TASPINAR YAYLASI1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 11:36 | 2016-09-06 13:23 | 1.7853 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 30.3497
129415 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:OVACIK -FDR.NO:7 TM:NIGDE-2 TM TR:OVACIK TR 9 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 11:33 | 2016-09-06 12:14 | 0.69056 | 12 | 1986 | 109 | 117 | 8.2867 | 1371.4433 | 75.2706 | 80.795
129416 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM DMÇIKIŞ:KAMAN TR-1 ÇIKIŞI TR:KAMAN TR-6 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 11:36 | 2016-09-06 12:21 | 0.74944 | 0 | 854 | 0 | 0 | 0 | 640.0256 | 0 | 0
129420 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:EĞRİBAYAT 1 -FDR.NO:13 TM:KONYA3 TM KOK:YAZIBELEN ESKI KOK KOKÇIKIŞ:ÇALDERE ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 13:39 | 2016-09-05 20:30 | 6.8578 | 0 | 14 | 45 | 36 | 0 | 96.0089 | 308.6 | 246.88
129422 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELÇUK 1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 11:38 | 2016-09-06 13:59 | 2.3381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3381 | 0 | 0
129427 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-9 KALE | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 11:50 | 2016-09-06 12:25 | 0.57778 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.7778 | 0 | 0
129429 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:MERKEZ -FDR.NO:5 TM:ILGIN TM KOK:SOGUTOZU KOK KOKÇIKIŞ:ŞAHÖREN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 11:54 | 2016-09-06 12:39 | 0.74917 | 0 | 0 | 7 | 650 | 0 | 0 | 5.2442 | 486.9583
129432 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER:KATRANCI 1 -FDR.NO:1 TM:KIZOREN TM KOK:GOLBEZ KOK KOKÇIKIŞ:KOÇLAR ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 12:01 | 2016-09-06 12:50 | 0.81944 | 0 | 0 | 138 | 588 | 0 | 0 | 113.0833 | 481.8333
129434 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DUMLUPINAR 5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 12:02 | 2016-09-06 13:35 | 1.5461 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 272.1156 | 0 | 0
129435 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:YEŞİLDERE 1 -FDR.NO:1 TM:KARAMAN OSB TM DM:KAYAONU DM DMÇIKIŞ:SUDURAGI DM KOK:AKCASEHIR ENH DR48 HATBASI KOK KOKÇIKIŞ:DOGU CIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 12:03 | 2016-09-06 12:39 | 0.59361 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.9042 | 0
129437 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:İSAKUŞAĞI -FDR.NO:3 TM:YUNAK TM KOK:HACIFAKILI KOK KOKÇIKIŞ:YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 12:02 | 2016-09-06 14:27 | 2.4242 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.6967 | 0
129450 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | FİDER:DERİNKUYU DM 1 -FDR.NO:5 TM:DERINKUYU TM DM:DERINKUYU DM | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 12:17 | 2016-09-06 16:41 | 4.3919 | 0 | 0 | 268 | 1950 | 0 | 0 | 1177.0411 | 8564.2917
129457 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:SARILAR6 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 12:26 | 2016-09-06 13:55 | 1.4906 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.3206
129459 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1578 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 12:30 | 2016-09-06 18:09 | 5.6561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6561 | 0 | 0
129461 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:URGAN 1 -FDR.NO:9 TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM4 DMÇIKIŞ:KARAMAN DM3 TR:TR 30101 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 12:34 | 2016-09-06 12:52 | 0.29444 | 0 | 2262 | 0 | 0 | 0 | 666.0333 | 0 | 0
129464 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR6 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 12:31 | 2016-09-06 13:00 | 0.48083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48083 | 0 | 0
129468 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1223 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 12:36 | 2016-09-06 15:29 | 2.8825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8825 | 0 | 0
129469 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:AKINCILAR9 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-06 12:39 | 2016-09-06 16:05 | 3.4392 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 343.9167 | 0 | 0
129471 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:AKHÜYÜK-1 -FDR.NO:13 TM:EREĞLİ TM DM:AKHUYUK DM DMÇIKIŞ:KUZUKUYUSU KÖK KOK:KUZUKUYUSU KÖK KOKÇIKIŞ:DEVAĞIL ÇIKIŞI TR:KOSKİ KONYA SU | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 12:49 | 2016-09-06 14:24 | 1.5828 | 0 | 0 | 61 | 45 | 0 | 0 | 96.5494 | 71.225
129472 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FİDER:BADAK -FDR.NO:10 TM:BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 12:40 | 2016-09-06 13:29 | 0.81306 | 0 | 0 | 5 | 285 | 0 | 0 | 4.0653 | 231.7208
129478 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1674 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 12:51 | 2016-09-06 15:27 | 2.6031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6031 | 0 | 0
129482 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:2 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞ:FİDER 12 | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 12:49 | 2016-09-06 14:32 | 1.72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0
129484 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER:ALTINOVA -FDR.NO:8 TM:LADİK TM KOK:ERTUGRUL KOK KOKÇIKIŞ:ERTUĞRUL ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 12:53 | 2016-09-06 14:29 | 1.6078 | 0 | 41 | 94 | 186 | 0 | 65.9189 | 151.1311 | 299.0467
129487 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KATRANLI2 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 12:57 | 2016-09-06 13:15 | 0.29528 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 27.4608
129488 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:ALTINEKİN TSK TR11 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 12:57 | 2016-09-06 16:23 | 3.435 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 786.615 | 0 | 0
129489 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULUTAS 1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 13:00 | 2016-09-06 18:59 | 5.9706 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 304.4983 | 0 | 0
129490 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BURHAN DEDE2 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 13:02 | 2016-09-06 16:04 | 3.03 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1212 | 0 | 0
129494 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | FİDER:KERVANSARAY 2(TR1-93) -FDR.NO:1 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM DMÇIKIŞ:FİDER-5 AKPINAR KOK:AKPINAR KOK KOKÇIKIŞ:TR1 ÇIKIŞI TR:AKPINAR TR-3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 12:57 | 2016-09-06 13:20 | 0.38056 | 0 | 297 | 3 | 461 | 0 | 113.025 | 1.1417 | 175.4361
129496 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:2 TM:ALTINEKIN TM DM:TOPRAKLIK DM DMÇIKIŞ:OĞUZELİ ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-06 13:02 | 2016-09-06 13:38 | 0.60528 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60528 | 0
129497 | 1 | KONYA | KULU | FİDER:DİNEK -FDR.NO:2 TM:KULU TM DM:KULU DM DMÇIKIŞ:TAVSANCALI CIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 12:56 | 2016-09-06 16:40 | 3.7256 | 15 | 3073 | 6 | 34 | 55.8833 | 11448.6322 | 22.3533 | 126.6689
129501 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:İNSUYU -FDR.NO:11 TM:CİHANBEYLİ TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 13:19 | 2016-09-06 15:46 | 2.4539 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9078 | 0
129503 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR15 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 13:28 | 2016-09-06 17:58 | 4.5056 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 2221.2389 | 0 | 0
129505 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DOGRUGOZ8 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-06 13:22 | 2016-09-06 14:20 | 0.97083 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.7667 | 0 | 0
129507 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER:ALTINOVA -FDR.NO:8 TM:LADİK TM KOK:YENICEKAYA KOK 1 KOKÇIKIŞ:202 CIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 13:30 | 2016-09-06 17:22 | 3.8731 | 0 | 0 | 80 | 249 | 0 | 0 | 309.8444 | 964.3908
129508 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:VANLI1 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-06 13:27 | 2016-09-06 15:09 | 1.7061 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 42.6528
129512 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ERENKÖY 7 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 13:36 | 2016-09-06 16:24 | 2.7925 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 228.985 | 0 | 0
129513 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ERENKÖY 9 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 13:37 | 2016-09-06 16:21 | 2.7464 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 208.7256 | 0 | 0
129517 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KILBASAN14 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 13:41 | 2016-09-06 16:11 | 2.4997 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 74.9917
129520 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | FİDER:NEVŞEHİR 1 -FDR.NO:9 TM:YENI AVANOS TM2 KOK:54 NOLU KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 13:44 | 2016-09-06 14:44 | 0.99389 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 35.78 | 0
129525 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:OVACIK -FDR.NO:7 TM:NIGDE-2 TM TR:OVACIK TR 9 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 11:50 | 2016-09-06 14:10 | 2.3333 | 12 | 1986 | 109 | 117 | 28 | 4634 | 254.3333 | 273
129529 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:İSMİL -FDR.NO:3 TM:KONYA4 TM KOK:YARMA TSK KOK KOKÇIKIŞ:OVAKAVAGI YEŞİL HAT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-06 13:54 | 2016-09-06 14:57 | 1.0497 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 94.475 | 0
129544 | 1 | KONYA | ILGIN | FİDER:AKŞEHİR -FDR.NO:4 TM:ILGIN TM KOK:MECIDIYE KOK KOKÇIKIŞ:MECİDİYE ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 13:55 | 2016-09-06 15:14 | 1.3108 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 64.2308 | 0 | 0
129547 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2C 13TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 14:08 | 2016-09-06 15:10 | 1.0408 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 44.7558 | 0 | 0
129569 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR23 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 14:21 | 2016-09-06 14:49 | 0.45222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45222 | 0 | 0
129579 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | FİDER:KOZAKLI -FDR.NO:2 TM:KALABA TM DM:KOZAKLI DM DMÇIKIŞ:FD 7 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-06 14:28 | 2016-09-06 15:09 | 0.68917 | 11 | 4081 | 19 | 342 | 7.5808 | 2812.4892 | 13.0942 | 235.695
129583 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:ÇANDIR1 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 14:38 | 2016-09-06 16:01 | 1.3761 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24.77
129586 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:OVACIK -FDR.NO:7 TM:NIGDE-2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 14:31 | 2016-09-06 14:42 | 0.18917 | 12 | 1986 | 109 | 117 | 2.27 | 375.685 | 20.6192 | 22.1325
129587 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CAKILTEPE1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 14:44 | 2016-09-06 17:30 | 2.7619 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 44.1911
129590 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:CİHANBEYLİ 1 -FDR.NO:6 TM:CİHANBEYLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 14:48 | 2016-09-06 15:23 | 0.58944 | 2 | 591 | 0 | 0 | 1.1789 | 348.3617 | 0 | 0
129597 | 1 | NİĞDE | BOR | FİDER:ÇUKURKUYU -FDR.NO:14 TM:BOR TM TR:ÇUKURKUYU TR12 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 14:59 | 2016-09-06 15:35 | 0.59667 | 0 | 0 | 22 | 526 | 0 | 0 | 13.1267 | 313.8467
129605 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:İSAKUŞAĞI -FDR.NO:3 TM:YUNAK TM KOK:SARAY KOK KOKÇIKIŞ:SARAY ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 15:06 | 2016-09-06 18:07 | 3.0186 | 0 | 491 | 9 | 0 | 0 | 1482.1381 | 27.1675 | 0
129613 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER:SELAHADDİN EYYÜBİ TM:KONYA 2 TM DM:BAŞARAKAVAK KOK:KIZILÖREN KÖK KOKÇIKIŞ:SEFAKÖY KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 15:14 | 2016-09-06 20:06 | 4.8678 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 1119.5889 | 0 | 0
129624 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:BASKOY2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 15:18 | 2016-09-06 16:06 | 0.80306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80306 | 0 | 0
129628 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:HABILLER2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 15:23 | 2016-09-06 21:27 | 6.0633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0633 | 0 | 0
129638 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11102 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 15:27 | 2016-09-06 18:06 | 2.6525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6525 | 0 | 0
129641 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR3 -FDR.NO:15 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY SANAYI DM5 DMÇIKIŞ:D BÖLGESİ ÇIKIŞI TR:5D 4TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 15:37 | 2016-09-06 18:06 | 2.4775 | 0 | 592 | 0 | 0 | 0 | 1466.68 | 0 | 0
129643 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:KILBASAN -FDR.NO:3 TM:KARAMAN TM KOK:KILBASAN KOK1 KOKÇIKIŞ:BOYALITEPE | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 15:34 | 2016-09-06 17:19 | 1.7525 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.7625 | 0
129644 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:AKPINAR1_AYRANCI TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 15:31 | 2016-09-06 18:05 | 2.5658 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5658
129661 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ALTUNTAS9 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 15:46 | 2016-09-06 17:06 | 1.3328 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 29.3211 | 0 | 0
129664 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CAMIATIK MH TR34 (630 KVA) | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 15:54 | 2016-09-06 18:27 | 2.5447 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 63.6181 | 0 | 0
129665 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KARABULAK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 15:58 | 2016-09-06 17:21 | 1.3811 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 146.3978 | 0 | 0
129666 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GUNEYSINIR11 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 15:50 | 2016-09-06 19:45 | 3.9153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9153 | 0 | 0
129675 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:OVACIK -FDR.NO:7 TM:NIGDE-2 TM TR:OVACIK TR 9 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 16:06 | 2016-09-06 16:37 | 0.52194 | 12 | 1986 | 109 | 117 | 6.2633 | 1036.5817 | 56.8919 | 61.0675
129681 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30804 TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-06 16:29 | 2016-09-06 17:15 | 0.76139 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.2278 | 0 | 0
129684 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:GOKTEME1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 16:39 | 2016-09-06 17:10 | 0.51333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51333
129686 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇİFTLİK TR 11 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-06 16:27 | 2016-09-06 17:30 | 1.0442 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 25.06 | 0 | 0
129689 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER:GÖZLÜ -FDR.NO:9 TM:LADİK TM KOK:GOZLU KOK (202 BİNA) KOKÇIKIŞ:ÖZKENT CIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 16:34 | 2016-09-06 18:06 | 1.5297 | 0 | 0 | 15 | 90 | 0 | 0 | 22.9458 | 137.675
129698 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:2 TM:ALTINEKIN TM DM:TOPRAKLIK DM DMÇIKIŞ:OGUZELI CIKIS | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 16:53 | 2016-09-06 17:52 | 0.98972 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9486 | 0
129699 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | FİDER:AKSARAY ACIGÖL -FDR.NO:16 TM:TM2 NEVSEHIR IM:ACIGOL IM IMÇIKIŞ:FD 16 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-06 16:45 | 2016-09-06 17:26 | 0.68194 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 16.3667 | 0
129704 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FİDER:TUZLUKÇU 1 -FDR.NO:7 TM:AKSEHIR TM KOK:YAZLA YEŞİLAHAT MOD. KÖK KOKÇIKIŞ:B KOLU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 16:44 | 2016-09-06 17:35 | 0.85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0
129712 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:MEYİL -FDR.NO:13 TM:KARAPINAR TM KOK:CUKURCA KOK KOKÇIKIŞ:SULAMA CIKIŞI TR:ZEKI AYDINBELGE | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-06 16:40 | 2016-09-06 17:49 | 1.1528 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3056 | 0
129716 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:OVACIK -FDR.NO:7 TM:NIGDE-2 TM TR:AKTAŞ TR 7 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 16:52 | 2016-09-06 18:07 | 1.2517 | 3 | 498 | 6 | 4 | 3.755 | 623.33 | 7.51 | 5.0067
129718 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER:BOZCAMAHMUT 1 -FDR.NO:7 TM:KIZOREN TM KOK:KOSK KOK KOKÇIKIŞ:SEKERLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 17:10 | 2016-09-06 19:08 | 1.9658 | 0 | 0 | 108 | 152 | 0 | 0 | 212.31 | 298.8067
129721 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA5 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 16:26 | 2016-09-06 18:06 | 1.6669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6669 | 0 | 0
129723 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | FİDER:DERİNKUYU DM 1 -FDR.NO:5 TM:DERINKUYU TM DM:DERINKUYU DM DMÇIKIŞ:FD 10 KOK:ORGES KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 17:06 | 2016-09-06 17:30 | 0.39639 | 14 | 870 | 85 | 567 | 5.5494 | 344.8583 | 33.6931 | 224.7525
129728 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:CERIT MASAT7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 17:13 | 2016-09-06 20:54 | 3.6892 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 73.7833
129731 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:BULDUK -FDR.NO:3 TM:CİHANBEYLİ TM TR:BULDUK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 17:25 | 2016-09-06 18:14 | 0.82056 | 0 | 401 | 37 | 11 | 0 | 329.0428 | 30.3606 | 9.0261
129733 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:PINARBASI TR 1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 17:24 | 2016-09-06 20:16 | 2.8667 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 447.2 | 0 | 0
129734 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN44 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 17:28 | 2016-09-06 18:01 | 0.54306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54306 | 0 | 0
129737 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:CALIS13 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 16:33 | 2016-09-06 18:42 | 2.1439 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1439
129738 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:KADINHANI -FDR.NO:3 TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM DMÇIKIŞ:ILGIN CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 17:37 | 2016-09-06 18:17 | 0.66806 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66806 | 0
129741 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:ULUS -FDR.NO:8 TM:KARAPINAR TM KOK:RENSAN KOK KOKÇIKIŞ:VAHAPOVASI CIKIŞI TR:VAHABOVASI TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 17:36 | 2016-09-06 18:06 | 0.5025 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 31.155
129745 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER:BOZCAMAHMUT 1 -FDR.NO:7 TM:KIZOREN TM KOK:BOZCAMAHMUT KOK2 KOKÇIKIŞ:MEZGİTLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 17:48 | 2016-09-06 19:23 | 1.5825 | 0 | 0 | 139 | 200 | 0 | 0 | 219.9675 | 316.5
129747 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU1 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-06 17:29 | 2016-09-06 20:43 | 3.2361 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 48.5417 | 0 | 0
129752 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR4 -FDR.NO:16 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM4 DMÇIKIŞ:D BÖLGESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 17:52 | 2016-09-06 18:13 | 0.3425 | 8 | 7640 | 0 | 0 | 2.74 | 2616.7 | 0 | 0
129753 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ARGITHANI TR6 (160 KVA) | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 18:01 | 2016-09-06 19:01 | 1.0058 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 253.47 | 0 | 0
129755 | 1 | KONYA | MERAM | TR:AŞKAN2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 17:51 | 2016-09-06 18:49 | 0.96667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96667 | 0 | 0
129758 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:CAYIR TR3 TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 18:08 | 2016-09-06 19:14 | 1.1025 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.435
129761 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:AKPINAR21 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 18:03 | 2016-09-06 19:08 | 1.0769 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0769
129763 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:2 TM:ALTINEKIN TM DM:TOPRAKLIK DM DMÇIKIŞ:OGUZ ELI CIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 18:10 | 2016-09-06 19:17 | 1.1139 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4556 | 0
129764 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | FİDER:AKSARAY ACIGÖL -FDR.NO:16 TM:TM2 NEVSEHIR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 17:37 | 2016-09-06 19:07 | 1.5017 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.01 | 0
129766 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU20 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 18:12 | 2016-09-06 19:04 | 0.87083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87083 | 0 | 0
129770 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30202 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 18:19 | 2016-09-06 18:54 | 0.57639 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 291.0764 | 0 | 0
129771 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:ÇUMRA -FDR.NO:4 TM:KARAPINAR TM KOK:MERDIVENLI KOK KOKÇIKIŞ:GÖKBAYRAM CIKIŞI TR:MEHMET ORMAN | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-06 18:17 | 2016-09-06 20:17 | 1.9992 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.995 | 0
129782 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:İSMİL -FDR.NO:3 TM:KONYA4 TM DM:ISMIL DM DMÇIKIŞ:ISMIL5 TR TR:ISMIL5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 18:34 | 2016-09-06 20:52 | 2.2961 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 720.9789 | 0 | 0
129785 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FİDER:GEVREKLİ(ORT) -FDR.NO:7 TM:SEYDISEHIR TM KOK:YAYLACIK MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 18:41 | 2016-09-06 19:33 | 0.86194 | 1 | 12 | 3 | 79 | 0.86194 | 10.3433 | 2.5858 | 68.0936
129788 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21604 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-06 18:47 | 2016-09-06 20:04 | 1.2903 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 33.5472 | 0 | 0
129790 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS5 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 18:43 | 2016-09-06 19:28 | 0.75111 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 0
129792 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER:KÖSK -FDR.NO:9 TM:KIZOREN TM KOK:KOSK KOK KOKÇIKIŞ:SEKERLER ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 18:50 | 2016-09-06 19:06 | 0.26472 | 0 | 0 | 108 | 152 | 0 | 0 | 28.59 | 40.2378
129794 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ALAY TR 6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 18:53 | 2016-09-06 19:18 | 0.40917 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.0917 | 0 | 0
129798 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:ORTAOBA TR1 TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-06 18:52 | 2016-09-06 20:55 | 2.0478 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 34.8122
129800 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR48 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU ÇALINMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-06 18:47 | 2016-09-06 19:57 | 1.1619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1619 | 0 | 0
129801 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YAVSANCUKURU TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 18:53 | 2016-09-06 21:13 | 2.3272 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34.9083
129804 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER:HATUNSARAY -FDR.NO:6 TM:CUMRA TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 18:35 | 2016-09-06 21:06 | 2.51 | 1 | 0 | 23 | 0 | 2.51 | 0 | 57.73 | 0
129805 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHİR TR 46 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 19:04 | 2016-09-06 19:24 | 0.32556 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 14.65 | 0 | 0
129818 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GUNEYSINIR8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 19:14 | 2016-09-06 21:41 | 2.4456 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 1085.8267 | 0 | 0
129819 | 1 | KONYA | ILGIN | FİDER:AKŞEHİR -FDR.NO:4 TM:ILGIN TM KOK:CAVUSCUGOL DSI KOK KOKÇIKIŞ:YORAZLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 19:26 | 2016-09-06 20:11 | 0.75056 | 0 | 603 | 15 | 0 | 0 | 452.585 | 11.2583 | 0
129825 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:BOZTEPE TR4 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 19:37 | 2016-09-06 20:44 | 1.1083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1083 | 0 | 0
129828 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1592 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 19:45 | 2016-09-06 20:22 | 0.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0
129829 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY TR10 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 19:59 | 2016-09-06 21:12 | 1.2186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2186 | 0 | 0
129831 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIKENT8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 20:13 | 2016-09-06 21:25 | 1.2047 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 151.795 | 0 | 0
129847 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:AZIZIYE3 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 20:37 | 2016-09-06 22:01 | 1.4042 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 432.4833 | 0 | 0
129849 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARATEPE TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 20:44 | 2016-09-06 22:40 | 1.9278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9278 | 0 | 0
129850 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER:KURŞUNLU -FDR.NO:4 TM:LADİK TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-06 20:46 | 2016-09-07 00:01 | 3.2547 | 5 | 65 | 0 | 0 | 16.2736 | 211.5569 | 0 | 0
129851 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:URGAN 1 -FDR.NO:9 TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM4 DMÇIKIŞ:TR 40201 TR:TR 40201 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 20:46 | 2016-09-06 22:22 | 1.5997 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 49.5914 | 0 | 0
129858 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:YENİKENT -FDR.NO:17 TM:TUMOSAN TM KOK:YENIKENT SULAMA KOK KOKÇIKIŞ:YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-06 20:42 | 2016-09-06 23:37 | 2.9244 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 231.0311 | 0
129866 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KUTLU3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 21:40 | 2016-09-06 23:44 | 2.065 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 64.015 | 0 | 0
129867 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:OVACIK TR 12 | AG - GERİLİM YÜKSEK - AG - FAZ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 21:23 | 2016-09-06 22:38 | 1.2581 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 31.4514
129868 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:SUDURAĞI -FDR.NO:14 TM:KARAMAN TM KOK:F11-9 NOLU HATBASI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-06 21:51 | 2016-09-06 23:19 | 1.4603 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.6028 | 0
129869 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR 1 -FDR.NO:1 TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM1 DMÇIKIŞ:TR 10101 TR:TR 10101 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 21:48 | 2016-09-06 22:19 | 0.51 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 77.01 | 0 | 0
129870 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER:BOZCAMAHMUT 1 -FDR.NO:7 TM:KIZOREN TM TR:ESMEKAYA3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-06 21:55 | 2016-09-07 06:17 | 8.3642 | 0 | 0 | 113 | 488 | 0 | 0 | 945.1508 | 4081.7133
129874 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU27 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 22:07 | 2016-09-06 22:27 | 0.32694 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 10.1353
129876 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR 1 -FDR.NO:1 TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM1 DMÇIKIŞ:TR 10101 TR:TR 10101 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 22:26 | 2016-09-06 23:17 | 0.84389 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 127.4272 | 0 | 0
129878 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 22:24 | 2016-09-06 22:59 | 0.58333 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 242.0833 | 0 | 0
129879 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:AZIZIYE3 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 22:22 | 2016-09-06 23:16 | 0.90194 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 111.8411 | 0 | 0
129880 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YESILOZ1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-06 22:39 | 2016-09-06 23:49 | 1.1628 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1628
129885 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TEPEKÖY 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 22:21 | 2016-09-07 01:26 | 3.0903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0903 | 0 | 0
129892 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:EĞRİBAYAT 1 -FDR.NO:13 TM:KONYA3 TM KOK:GÜVENÇ KÖK KOKÇIKIŞ:SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 22:57 | 2016-09-07 03:26 | 4.4833 | 0 | 32 | 65 | 87 | 0 | 143.4667 | 291.4167 | 390.05
129904 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:YENİKENT -FDR.NO:17 TM:TUMOSAN TM KOK:YENIKENT SULAMA KOK KOKÇIKIŞ:KUM MEVKİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-07 00:07 | 2016-09-07 01:25 | 1.3044 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 103.0511 | 0
129906 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:SANAYİ -FDR.NO:2 TM:KONYA 1 TM DM:DM-16 ( AKINCILAR ) | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-07 02:05 | 2016-09-07 03:25 | 1.3269 | 0 | 1698 | 0 | 0 | 0 | 2253.1517 | 0 | 0
129907 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:CUMHURİYET FİDERİ TM:KONYA 2 TM DM:DM 14 DMÇIKIŞ:GW-3 A ÇIKIŞI TR:AYDINLIK 5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-07 02:04 | 2016-09-07 04:20 | 2.2617 | 1 | 4365 | 0 | 0 | 2.2617 | 9872.175 | 0 | 0
129910 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:AĞAÇAŞAR -FDR.NO:6 TM:MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 05:59 | 2016-09-07 06:26 | 0.44389 | 285 | 10130 | 2380 | 6500 | 126.5083 | 4496.5944 | 1056.4556 | 2885.2778
129911 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ULUKIŞLA TR4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 06:09 | 2016-09-07 08:16 | 2.1178 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31.7667
129915 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | FİDER:DERİNKUYU DM 1 -FDR.NO:5 TM:DERINKUYU TM DM:DERINKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 06:46 | 2016-09-07 08:45 | 1.9764 | 88 | 5628 | 1197 | 2482 | 173.9222 | 11123.1167 | 2365.7375 | 4905.3972
129917 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FİDER:TUZLUKÇU 2 -FDR.NO:5 TM:AKSEHIR TM TR:DOGRUGOZ1B TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 06:57 | 2016-09-07 07:42 | 0.74722 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 85.9306 | 0 | 0
129918 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1504 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 07:36 | 2016-09-07 08:16 | 0.66528 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 91.8083 | 0 | 0
129919 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 07:28 | 2016-09-07 08:08 | 0.67306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67306 | 0 | 0
129920 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM TR:BENZER TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 07:26 | 2016-09-07 09:12 | 1.7719 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 168.3347
129922 | 1 | KONYA | HÜYÜK | FİDER:HÜYÜK -FDR.NO:3 TM:BEYSEHIR TM KOK:CUKURKENT KOK KOKÇIKIŞ:GÖRÜNMEZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 07:29 | 2016-09-07 10:32 | 3.0572 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 1005.8261
129924 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:SARAYÖNÜ -FDR.NO:2 TM:LADİK TM DM:KOLUKISA DM1 DMÇIKIŞ:KARAYÖRÜKLÜ ÇIKIŞI KOK:KARAYORUKLU KOK KOKÇIKIŞ:KARAKURTLU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 07:44 | 2016-09-07 08:53 | 1.1525 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4575 | 0
129925 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:ŞEHİR -FDR.NO:6 TM:EREĞLİ TM IM:EREGLI IM 1300 IMÇIKIŞ:EREGLI1430 TR TR:EREGLI1464 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 07:48 | 2016-09-07 08:55 | 1.1208 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 68.3708 | 0 | 0
129928 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FİDER:TUZLUKÇU 2 -FDR.NO:5 TM:AKSEHIR TM TR:YAZLA TR 3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 07:50 | 2016-09-07 09:00 | 1.165 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 286.59 | 0 | 0
129934 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:SULAMA -FDR.NO:10 TM:CİHANBEYLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 08:04 | 2016-09-07 08:19 | 0.24389 | 0 | 0 | 691 | 0 | 0 | 0 | 168.5272 | 0
129935 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ERENKÖY 7 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-07 08:07 | 2016-09-07 11:50 | 3.7181 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 308.5986 | 0 | 0
129937 | 1 | NİĞDE | BOR | FİDER:BADAK -FDR.NO:10 TM:BOR TM KOK:BEREKE KÖK KOKÇIKIŞ:KAVUKLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-07 08:06 | 2016-09-07 09:41 | 1.5911 | 0 | 0 | 5 | 285 | 0 | 0 | 7.9556 | 453.4667
129938 | 1 | KONYA | ILGIN | FİDER:OSB -FDR.NO:7 TM:ILGIN TM TR:ILGIN DM44 (400 KVA) | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 07:57 | 2016-09-07 09:01 | 1.0694 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2083 | 0
129939 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1505 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 07:21 | 2016-09-07 08:25 | 1.0714 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 70.7117 | 0 | 0
129951 | 1 | KONYA | AHIRLI | FİDER:ORTAKARAÖREN -FDR.NO:4 TM:SEYDISEHIR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 08:23 | 2016-09-07 09:59 | 1.5942 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.9125
129953 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA34 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 08:24 | 2016-09-07 09:49 | 1.4119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4119 | 0 | 0
129955 | 1 | KONYA | HADİM | FİDER:BALCILAR 1 -FDR.NO:2 TM:GOKSU HES DM:BALCILAR DM DMÇIKIŞ:TAŞKENT KÖK 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 08:31 | 2016-09-07 10:21 | 1.8397 | 0 | 1012 | 1 | 217 | 0 | 1861.7989 | 1.8397 | 399.2197
129958 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:FIRINCILAR (TR1-134) -FDR.NO:5 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TR:MAKISOS TERMAL OTEL | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-07 08:34 | 2016-09-07 15:20 | 6.7725 | 1 | 15 | 0 | 0 | 6.7725 | 101.5875 | 0 | 0
129960 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA9 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-07 08:35 | 2016-09-07 09:27 | 0.87361 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 30.5764 | 0 | 0
129964 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ESEKOLDUREN1 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-07 08:36 | 2016-09-07 11:18 | 2.7047 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.0472
129966 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | FİDER:DÖRTYOL -FDR.NO:2 TM:BEYSEHIR TM KOK:AKBURUN KÖK KOKÇIKIŞ:SADIKHACI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-07 08:37 | 2016-09-07 09:15 | 0.635 | 0 | 0 | 1 | 102 | 0 | 0 | 0.635 | 64.77
129967 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YAVSANCUKURU TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 08:36 | 2016-09-07 09:29 | 0.87833 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.6617
129971 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BASKISLA1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-07 08:48 | 2016-09-07 13:13 | 4.4139 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 723.8778
129979 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FİDER:ÇELTİK 1 -FDR.NO:6 TM:YUNAK TM TR:ADAKASIM1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-07 08:39 | 2016-09-07 10:33 | 1.8925 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 242.24 | 0
129993 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TARASCI7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-07 09:01 | 2016-09-07 12:57 | 3.9358 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 405.3908 | 0 | 0
129994 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | FİDER:AYRANCI 1 -FDR.NO:2 TM:AYRANCI GEÇİCİ TM DM:AYRANCI DM DMÇIKIŞ:YARIKKUYU CIKIŞI KOK:KAVAKOZU KOK KOKÇIKIŞ:MELİKLİ CIKIŞI TR:MELIKLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-07 09:02 | 2016-09-07 12:45 | 3.7108 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 7.4217 | 371.0833
129995 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TARASCI10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-07 09:02 | 2016-09-07 12:21 | 3.3139 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 619.6972 | 0 | 0
129998 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SIZMA8 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-07 09:01 | 2016-09-07 14:20 | 5.3144 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 361.3822 | 0 | 0
129999 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER:DUTLU TM:KONYA 1 TM DM:DM 22 TR:KOZAĞAÇ 35 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-07 09:01 | 2016-09-07 14:31 | 5.495 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 1780.38 | 0 | 0
130000 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SAKARYA 2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-07 09:02 | 2016-09-07 11:42 | 2.6611 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 646.65 | 0 | 0
130002 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKŞEMSETTİN 6 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-07 09:03 | 2016-09-07 12:07 | 3.0528 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 384.65 | 0 | 0
130003 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BURHAN DEDE1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-07 09:04 | 2016-09-07 12:00 | 2.9367 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 587.3333 | 0 | 0
130005 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER:ALTINOVA -FDR.NO:8 TM:LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 09:04 | 2016-09-07 09:36 | 0.52528 | 0 | 0 | 32 | 370 | 0 | 0 | 16.8089 | 194.3528
130006 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | FİDER:KOZAKLI -FDR.NO:2 TM:KALABA TM DM:KOZAKLI DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 08:55 | 2016-09-07 09:51 | 0.93556 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 162.7867
130008 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | FİDER:KAZIMKARABEKİR -FDR.NO:12 TM:KARAMAN TM DM:KAZIMKARABEKIR DM DMÇIKIŞ:KAZIMKARABEKIR 17 TR TR:KAZIMKARABEKIR 17 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-07 09:10 | 2016-09-07 11:22 | 2.2081 | 2 | 408 | 0 | 0 | 4.4161 | 900.8867 | 0 | 0
130011 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | FİDER:IHLARA -FDR.NO:10 TM:TUMOSAN TM KOK:DEMIRCI GIRIS KOK KOKÇIKIŞ:DEMİRCİ ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-07 09:12 | 2016-09-07 12:10 | 2.9725 | 2 | 1448 | 0 | 0 | 5.945 | 4304.18 | 0 | 0
130013 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:YENİKENT -FDR.NO:17 TM:TUMOSAN TM KOK:YENIKENT KOK KOKÇIKIŞ:KARATOPRAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 09:05 | 2016-09-07 10:00 | 0.91111 | 0 | 789 | 25 | 0 | 0 | 718.8667 | 22.7778 | 0
130016 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KILBASAN14 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-07 09:15 | 2016-09-07 11:47 | 2.5294 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 80.9422
130019 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:YENİCE -FDR.NO:5 TM:KIZOREN TM KOK:BASGOTUREN TSK KOK KOKÇIKIŞ:KÖSEALİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 09:09 | 2016-09-07 11:08 | 1.9917 | 0 | 45 | 85 | 130 | 0 | 89.625 | 169.2917 | 258.9167
130021 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER:NEVŞEHİR TM 1(TÜRBE) -FDR.NO:2 TM:TM2 NEVSEHIR TR:GORE10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-07 09:19 | 2016-09-07 10:09 | 0.83889 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 353.1722 | 0 | 0
130022 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FİDER:GÜLŞEHİR -FDR.NO:7 TM:YENI AVANOS TM2 IM:GULSEHIR IM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 08:47 | 2016-09-07 10:15 | 1.4644 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 489.1244
130023 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | FİDER:HACIBEKTAŞ -FDR.NO:6 TM:YENI AVANOS TM2 KOK:37 NOLU CIGDEM KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-07 09:04 | 2016-09-07 09:48 | 0.73583 | 0 | 0 | 10 | 71 | 0 | 0 | 7.3583 | 52.2442
130025 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:KOZLUBUCAK -FDR.NO:6 TM:KARAMAN TM TR:KOZLUBUCAK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-07 09:21 | 2016-09-07 16:08 | 6.7894 | 0 | 0 | 16 | 943 | 0 | 0 | 108.6311 | 6402.4461
130026 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:İSMİL -FDR.NO:3 TM:KONYA4 TM DM:ISMIL DM DMÇIKIŞ:YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-07 08:47 | 2016-09-07 11:42 | 2.9214 | 0 | 0 | 89 | 38 | 0 | 0 | 260.0036 | 111.0128
130030 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:TAŞPINAR -FDR.NO:2 TM:TUMOSAN TM TR:HELVADERE6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-07 09:26 | 2016-09-07 13:21 | 3.9225 | 0 | 0 | 1 | 398 | 0 | 0 | 3.9225 | 1561.155
130031 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR15 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-07 09:27 | 2016-09-07 12:48 | 3.3483 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 1650.7283 | 0 | 0
130035 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER:GÖZLÜ -FDR.NO:9 TM:LADİK TM TR:CESMELISEBIL3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-07 09:31 | 2016-09-07 16:39 | 7.1269 | 0 | 251 | 10 | 0 | 0 | 1788.8631 | 71.2694 | 0
130036 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:KÖYLER -FDR.NO:4 TM:TUMOSAN TM TR:YESILOVA11 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-07 09:34 | 2016-09-07 10:37 | 1.0542 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 102.2542 | 0 | 0
130038 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:KONAKLI 2 -FDR.NO:3 TM:MİSLİOVA TM KOK:EDİKLİ SUL KÖK4 KOKÇIKIŞ:TREN YOLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 09:34 | 2016-09-07 10:03 | 0.47639 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 32.3944 | 0
130039 | 1 | KONYA | HADİM | TR:GÜLVET1 TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-07 09:38 | 2016-09-07 13:07 | 3.4839 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 160.2589
130040 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:İMRAHOR TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 09:38 | 2016-09-07 11:50 | 2.2078 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.0778
130041 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:KUYUBAŞI -FDR.NO:12 TM:YUNAK TM KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKÇIKIŞ:KUYUBAŞI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 09:23 | 2016-09-07 13:29 | 4.0953 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.1906 | 0
130042 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:TURGUT -FDR.NO:2 TM:YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 09:31 | 2016-09-07 09:53 | 0.35889 | 0 | 1570 | 155 | 0 | 0 | 563.4556 | 55.6278 | 0
130045 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | FİDER:KİREÇ SANAYİ -FDR.NO:5 TM:KALABA TM TR:AKARCA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 09:24 | 2016-09-07 11:11 | 1.7803 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 477.1144
130049 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | FİDER:BOZKIR 2 -FDR.NO:11 TM:SEYDISEHIR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-07 09:47 | 2016-09-07 14:27 | 4.6697 | 1 | 978 | 0 | 0 | 4.6697 | 4566.9883 | 0 | 0
130050 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | FİDER:ÜRGÜP -FDR.NO:4 TM:AVANOS TM1 DM:AVANOS DM2 TR:AVANOS59 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 09:41 | 2016-09-07 09:57 | 0.26583 | 5 | 21 | 3 | 1 | 1.3292 | 5.5825 | 0.7975 | 0.26583
130051 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-07 09:48 | 2016-09-07 14:31 | 4.7144 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 928.7456
130052 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER:MERAM TM:KONYA 1 TM DM:DM 18 DMÇIKIŞ:DERECAMİKEBİR 5 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-07 09:47 | 2016-09-07 17:03 | 7.2608 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 1437.645 | 0 | 0
130055 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:LADİK -FDR.NO:1 TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM DMÇIKIŞ:BAGLAR İÇİ 32 ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-07 09:47 | 2016-09-07 14:59 | 5.2019 | 0 | 109 | 1 | 0 | 0 | 567.0119 | 5.2019 | 0
130065 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR3 -FDR.NO:15 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM2 DMÇIKIŞ:B BÖLGESİ TR:2B 14TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 09:52 | 2016-09-07 10:43 | 0.85694 | 2 | 760 | 0 | 0 | 1.7139 | 651.2778 | 0 | 0
130069 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR69 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 09:53 | 2016-09-07 10:32 | 0.64528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64528 | 0 | 0
130071 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:GUZELOZ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-07 10:06 | 2016-09-07 13:25 | 3.3175 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 295.2575
130073 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:LADİK -FDR.NO:1 TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM DMÇIKIŞ:HACIPİRLİ ÇIKIŞI KOK:HACIPIRLI KOK KOKÇIKIŞ:KONURÖREN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 10:04 | 2016-09-07 11:44 | 1.66 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.98 | 0
130079 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELÇUK SANAYİ3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 10:08 | 2016-09-07 10:26 | 0.30667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0
130080 | 1 | KONYA | KULU | TR:YARASLI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 10:03 | 2016-09-07 10:54 | 0.84361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84361
130085 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | FİDER:ÜRGÜP -FDR.NO:4 TM:AVANOS TM1 DM:AVANOS DM2 DMÇIKIŞ:FD 4 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-07 10:12 | 2016-09-07 14:56 | 4.7281 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 1536.6181
130086 | 1 | KONYA | KULU | FİDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM DM:KULU DM DMÇIKIŞ:TAVŞANÇALI ÇIKIŞI KOK:TAVSANCALI KÖK KOKÇIKIŞ:TAVŞANÇALI ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-07 10:13 | 2016-09-07 15:18 | 5.0828 | 15 | 3073 | 6 | 34 | 76.2417 | 15619.3761 | 30.4967 | 172.8144
130087 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FİDER:FİDER-8 -FDR.NO:8 TM:PETLAS TM DM:MUCUR DM DMÇIKIŞ:SATIROGLU KOK TR:SATIROGLU KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-07 10:16 | 2016-09-07 15:05 | 4.8244 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 410.0778 | 0 | 0
130088 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR 1 -FDR.NO:2 TM:NIGDE-2 TM IM:NIGDE IM2 KOK:KOYUNLU KÖK KOKÇIKIŞ:KOYUNLU TR1 VE TR2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-07 10:17 | 2016-09-07 12:50 | 2.5581 | 0 | 984 | 0 | 0 | 0 | 2517.1267 | 0 | 0
130090 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:ALTINEKİN2 -FDR.NO:3 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞ:AKINCILAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 10:15 | 2016-09-07 12:35 | 2.3317 | 0 | 848 | 98 | 0 | 0 | 1977.2533 | 228.5033 | 0
130097 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:MEYİL -FDR.NO:13 TM:KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-07 10:21 | 2016-09-07 15:38 | 5.2872 | 0 | 0 | 215 | 325 | 0 | 0 | 1136.7528 | 1718.3472
130104 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:ÇENGİLTİ 1 -FDR.NO:11 TM:KONYA3 TM DM:ORTAKONAK DM DMÇIKIŞ:ORTAKONAK KÖY ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 10:08 | 2016-09-07 11:39 | 1.5169 | 4 | 125 | 0 | 0 | 6.0678 | 189.6181 | 0 | 0
130107 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI YUSUF MESCIT2 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-07 10:29 | 2016-09-07 11:47 | 1.2981 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 22.0669 | 0 | 0
130109 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | FİDER:DERİNKUYU DM 1 -FDR.NO:5 TM:DERINKUYU TM DM:DERINKUYU DM TR:YAZIHUYUK12 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-07 10:30 | 2016-09-07 14:46 | 4.2583 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 153.3 | 0 | 0
130111 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:GOKCIMEN TR 2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-07 10:35 | 2016-09-07 14:12 | 3.6117 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 144.4667 | 0 | 0
130112 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:KÖYLER -FDR.NO:4 TM:TUMOSAN TM KOK:YESILOVA KOK 2 KOKÇIKIŞ:YEŞİLOVA TR14-15-16 ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-07 10:09 | 2016-09-07 14:55 | 4.775 | 0 | 623 | 0 | 0 | 0 | 2974.825 | 0 | 0
130120 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM DMÇIKIŞ:KAMAN TR-23 TR:KAMAN49 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 10:38 | 2016-09-07 21:27 | 10.8106 | 7 | 5049 | 2 | 0 | 75.6739 | 54582.495 | 21.6211 | 0
130124 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:AKHÜYÜK-1 -FDR.NO:13 TM:EREĞLİ TM DM:ZENGEN DM DMÇIKIŞ:ZENGEN TR 8 KOK:YAYLALAR YENİ KÖK KOKÇIKIŞ:HELİKLİ ÇIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-07 10:49 | 2016-09-07 12:24 | 1.5906 | 1 | 9 | 15 | 0 | 1.5906 | 14.315 | 23.8583 | 0
130125 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KILLIK1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 10:44 | 2016-09-07 14:09 | 3.4153 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.3222
130141 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUMRALI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 10:58 | 2016-09-07 15:30 | 4.5317 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5317
130144 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:İSMİL -FDR.NO:3 TM:KONYA4 TM KOK:BAKIRTOLU KOK KOKÇIKIŞ:HAYIROGLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-07 10:29 | 2016-09-07 12:37 | 2.1325 | 0 | 61 | 83 | 92 | 0 | 130.0825 | 176.9975 | 196.19
130145 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FİDER:ÜRGÜP -FDR.NO:4 TM:AVANOS TM1 KOK:CEMIL KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-07 11:08 | 2016-09-07 18:00 | 6.8725 | 0 | 0 | 59 | 889 | 0 | 0 | 405.4775 | 6109.6525
130150 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:ALTINOVA -FDR.NO:7 TM:YUNAK TM DM:BIRIMLER DM DMÇIKIŞ:SARAY YAYLALAR ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-07 11:11 | 2016-09-07 14:38 | 3.4433 | 0 | 163 | 39 | 0 | 0 | 561.2633 | 134.29 | 0
130152 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS59 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 11:09 | 2016-09-07 13:04 | 1.9092 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 124.0958 | 0 | 0
130154 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MİMAR SİNAN 3 TR TRÇIKIŞ:E-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 11:12 | 2016-09-07 12:18 | 1.1031 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 208.4775 | 0 | 0
130155 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TIPI MH CAMI TR 2.12 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 10:56 | 2016-09-07 11:50 | 0.9075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9075 | 0 | 0
130156 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHCARULLAH MH TR42 (160 KVA) TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 11:18 | 2016-09-07 19:27 | 8.15 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 831.3 | 0 | 0
130158 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:AFSAR3 TR3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-07 11:23 | 2016-09-07 18:32 | 7.1558 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1116.31 | 0 | 0
130159 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CELIKLER3 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 11:20 | 2016-09-07 14:29 | 3.1519 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 69.3428 | 0 | 0
130161 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FİDER:TUZLUKÇU 2 -FDR.NO:5 TM:AKSEHIR TM KOK:AKALSAN KOKÇIKIŞ:ELSU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-07 11:33 | 2016-09-07 16:30 | 4.9456 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 138.4756 | 0
130162 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:BELISIRMA1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 11:19 | 2016-09-07 15:06 | 3.7917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7917 | 0 | 0
130163 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:GUNESLI3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 11:35 | 2016-09-07 12:18 | 0.71278 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 74.8417
130177 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | FİDER:KAZIMKARABEKİR -FDR.NO:12 TM:KARAMAN TM DM:KAZIMKARABEKIR DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-07 11:53 | 2016-09-07 13:10 | 1.2858 | 0 | 0 | 1 | 252 | 0 | 0 | 1.2858 | 324.03
130178 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-4 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 11:44 | 2016-09-07 12:27 | 0.71833 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 190.3583
130185 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI17 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 11:34 | 2016-09-07 13:07 | 1.5572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5572 | 0 | 0
130188 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | FİDER:AKÇAKENT -FDR.NO:7 TM:YERKOY TM DM:CICEKDAG DM DMÇIKIŞ:AKÇAKENT DM ÇIKIŞI TR:GOLCUK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 11:54 | 2016-09-07 15:14 | 3.3322 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 209.93 | 0 | 0
130192 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:AKHÜYÜK-1 -FDR.NO:13 TM:EREĞLİ TM DM:AKHUYUK DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-07 12:05 | 2016-09-07 17:34 | 5.4822 | 21 | 566 | 494 | 1021 | 115.1267 | 3102.9378 | 2708.2178 | 5597.3489
130194 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHUYUK2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 11:51 | 2016-09-07 13:43 | 1.8644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8644 | 0 | 0
130195 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SAKARYA 2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-07 12:13 | 2016-09-07 15:23 | 3.1747 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 469.8589 | 0 | 0
130198 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ORTAKOY46 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ-OSOS/SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 12:05 | 2016-09-07 12:45 | 0.665 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.975 | 0 | 0
130213 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:AKHÜYÜK-1 -FDR.NO:13 TM:EREĞLİ TM DM:AKHUYUK DM DMÇIKIŞ:KUZUKUYUSU ÇIKIŞI KOK:KUZUKUYUSU KÖK KOKÇIKIŞ:DEVAĞIL ÇIKIŞI TR:KOSKİ KONYA SU | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-07 12:21 | 2016-09-07 15:34 | 3.2094 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2094 | 0
130218 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:YENİKENT -FDR.NO:17 TM:TUMOSAN TM KOK:AKHAN KOK-1 KOKÇIKIŞ:YENİKENT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 12:31 | 2016-09-07 13:10 | 0.65472 | 0 | 1248 | 26 | 0 | 0 | 817.0933 | 17.0228 | 0
130221 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:IMAMOGLU1 TR TRÇIKIŞ:E-KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 12:24 | 2016-09-07 15:09 | 2.7531 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7531
130226 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELÇUK SANAYİ3 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 12:39 | 2016-09-07 13:03 | 0.40667 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 11.3867 | 0 | 0
130231 | 1 | KONYA | BOZKIR | FİDER:BOZKIR 1 -FDR.NO:10 TM:SEYDISEHIR TM DM:BOZKIR DM DMÇIKIŞ:BOZKIR CIKISI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-07 12:51 | 2016-09-07 18:48 | 5.9475 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 999.18 | 0 | 0
130237 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULUTAS 1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-07 13:01 | 2016-09-07 18:16 | 5.2525 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 267.8775 | 0 | 0
130238 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BURHAN DEDE1 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-07 13:02 | 2016-09-07 16:52 | 3.8361 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 959.0278 | 0 | 0
130239 | 1 | KONYA | MERAM | TR:AYBAHÇE 24 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 13:02 | 2016-09-07 14:11 | 1.1594 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1594
130240 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:YENİKENT -FDR.NO:17 TM:TUMOSAN TM TR:SULTANHANI5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-07 13:06 | 2016-09-07 18:42 | 5.6067 | 0 | 0 | 40 | 22 | 0 | 0 | 224.2667 | 123.3467
130241 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:CICEKDAGI TR12 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-07 13:07 | 2016-09-07 16:29 | 3.3739 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 361.0061 | 0 | 0
130244 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 61301 TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-07 12:57 | 2016-09-07 15:02 | 2.0825 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 728.875 | 0 | 0
130250 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YESILOZ1 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-07 13:00 | 2016-09-07 18:20 | 5.3339 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 490.7178
130251 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK 14 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 13:23 | 2016-09-07 13:58 | 0.59139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59139 | 0 | 0
130252 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACİHAN 100 YIL 10 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-07 13:30 | 2016-09-07 15:18 | 1.8008 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 223.3033 | 0 | 0
130258 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:YENİ CAMİ MODÜLER TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-07 13:38 | 2016-09-07 16:08 | 2.4936 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 236.8931 | 0 | 0
130259 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TARASCI3 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-07 13:38 | 2016-09-07 16:01 | 2.3886 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 222.1408 | 0 | 0
130262 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BASKISLA1 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-07 13:40 | 2016-09-07 17:50 | 4.1686 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 408.5239
130263 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ESEKOLDUREN1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-07 13:42 | 2016-09-07 16:36 | 2.8953 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 49.2197
130265 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KILBASAN14 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-07 13:42 | 2016-09-07 19:30 | 5.7925 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 173.775
130269 | 1 | NİĞDE | BOR | FİDER:ÇUKURKUYU -FDR.NO:14 TM:BOR TM KOK:CUCU KÖK KOKÇIKIŞ:ALTINOVA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 13:45 | 2016-09-07 15:11 | 1.4408 | 0 | 0 | 18 | 16 | 0 | 0 | 25.935 | 23.0533
130273 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 5TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-07 13:57 | 2016-09-07 18:35 | 4.6417 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 292.425 | 0 | 0
130274 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KILIÇASLAN 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 13:57 | 2016-09-07 14:27 | 0.50222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50222 | 0 | 0
130283 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER:ALAKOVA-1 -FDR.NO:7 TM:ALAKOVA TM DM:DM26-ALAKOVA DM TR:ÇARIKLAR 4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 13:50 | 2016-09-07 15:17 | 1.4386 | 0 | 0 | 61 | 18 | 0 | 0 | 87.7553 | 25.895
130284 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK45 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 13:49 | 2016-09-07 14:49 | 1.0042 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27.1125 | 0 | 0
130289 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:KULA TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 14:08 | 2016-09-07 16:24 | 2.2697 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 167.9594
130290 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ÇALTI1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-07 14:11 | 2016-09-07 18:02 | 3.8533 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 92.48 | 0 | 0
130295 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:BALCI -FDR.NO:7 TM:TUMOSAN TM KOK:AKIN KOK KOKÇIKIŞ:AKİN GÜLTEPE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 14:15 | 2016-09-07 16:04 | 1.8175 | 0 | 0 | 39 | 436 | 0 | 0 | 70.8825 | 792.43
130298 | 1 | KONYA | KULU | FİDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM DM:KULU DM DMÇIKIŞ:KOZANLI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 14:24 | 2016-09-07 15:34 | 1.1597 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 71.9028 | 0 | 0
130299 | 1 | KONYA | KULU | FİDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM DM:KULU DM DMÇIKIŞ:YARAŞLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 14:29 | 2016-09-07 14:47 | 0.3 | 1 | 172 | 24 | 2182 | 0.3 | 51.6 | 7.2 | 654.6
130304 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:MİSLİOVA TM -FDR.NO:1 TM:MİSLİOVA TM DM:GÖLCÜK DM DMÇIKIŞ:TIRHAN FİDERİ KOK:TERECI SULAMA KABIN KOKÇIKIŞ:1000168677 NOLU HAT BAŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 16:25 | 2016-09-07 19:42 | 3.2839 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.8517 | 0
130313 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:KOLUKISA -FDR.NO:2 TM:KOLUKISA TM DM:KOLUKISA DM1 DMÇIKIŞ:YESILHAT CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-07 14:41 | 2016-09-07 18:34 | 3.8875 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 0
130318 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:BULDUK -FDR.NO:3 TM:CİHANBEYLİ TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 14:46 | 2016-09-07 15:32 | 0.76083 | 16 | 3471 | 88 | 1 | 12.1733 | 2640.8525 | 66.9533 | 0.76083
130320 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1322 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 14:50 | 2016-09-07 15:18 | 0.46694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46694 | 0 | 0
130326 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FİDER:BELEDİYE 2 -FDR.NO:10 TM:AKSEHIR TM TR:TR 1.11 HASTANE | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 14:52 | 2016-09-07 15:50 | 0.95917 | 0 | 1699 | 0 | 0 | 0 | 1629.6242 | 0 | 0
130329 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:YAZIHUYUK12 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-07 15:11 | 2016-09-07 15:53 | 0.69556 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20.8667 | 0 | 0
130330 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-23 TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 15:02 | 2016-09-07 16:27 | 1.4247 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 158.1442 | 0 | 0
130336 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | FİDER:AZATLIÇİFTLİK -FDR.NO:11 TM:MİSLİOVA TM DM:ÇİFTLİK DM DMÇIKIŞ:ÇİFTLİK 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-07 15:26 | 2016-09-07 15:48 | 0.36472 | 18 | 971 | 0 | 0 | 6.565 | 354.1453 | 0 | 0
130338 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER:ALTINOVA -FDR.NO:8 TM:LADİK TM KOK:ERTUGRUL KOK KOKÇIKIŞ:YENICEKAYA CIKSI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 15:26 | 2016-09-07 15:58 | 0.53556 | 0 | 41 | 94 | 186 | 0 | 21.9578 | 50.3422 | 99.6133
130339 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-07 15:30 | 2016-09-07 19:01 | 3.5144 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 692.3456
130340 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER:HASANBOĞA -FDR.NO:8 TM:CUMRA TM DM:UZUNKUYU DM DMÇIKIŞ:BÜYÜKAŞLAMA CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 15:33 | 2016-09-07 18:52 | 3.3119 | 1 | 53 | 53 | 539 | 3.3119 | 175.5331 | 175.5331 | 1785.1381
130342 | 1 | KONYA | HADİM | TR:YALINÇEVRE1 TR1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 15:36 | 2016-09-07 18:27 | 2.8533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8533 | 0 | 0
130344 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:ÇAMARDI -FDR.NO:8 TM:NIGDE-2 TM KOK:HİMMETLİ KÖK KOKÇIKIŞ:KIZILÖREN AYDINLATMA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 15:39 | 2016-09-07 16:51 | 1.1925 | 0 | 0 | 2 | 152 | 0 | 0 | 2.385 | 181.26
130347 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:CAVUS TR 1 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 15:41 | 2016-09-07 16:56 | 1.2517 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22.53 | 0 | 0
130350 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS4 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - SİGORTALI YÜK AYIRICI BAĞLANTI KONTAKLARININ KÖTÜ TEMASI-YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 15:49 | 2016-09-07 16:13 | 0.40833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0
130352 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:MIKAIL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 15:49 | 2016-09-07 16:52 | 1.0561 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2244
130353 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-45 CAFERAGA TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-07 15:36 | 2016-09-07 17:28 | 1.8675 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.735
130354 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:MEYİL -FDR.NO:13 TM:KARAPINAR TM KOK:DELIKBASTIRAN KOK KOKÇIKIŞ:SEKİZLİ CIKIŞI TR:BUYUKBECE TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-07 15:49 | 2016-09-07 16:54 | 1.0856 | 0 | 0 | 65 | 193 | 0 | 0 | 70.5611 | 209.5122
130359 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:AHIRLI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 15:55 | 2016-09-07 18:37 | 2.6992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6992
130366 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:SARIHASANLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-07 16:00 | 2016-09-07 18:20 | 2.3364 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 317.7489
130368 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21605 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 15:50 | 2016-09-07 17:17 | 1.4458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4458 | 0 | 0
130370 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:KADINHANI -FDR.NO:3 TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM DMÇIKIŞ:F5 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 16:01 | 2016-09-07 16:29 | 0.46722 | 4 | 1751 | 5 | 20 | 1.8689 | 818.1061 | 2.3361 | 9.3444
130379 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 16:05 | 2016-09-07 18:15 | 2.1614 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 88.6169 | 0 | 0
130389 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FİDER:GÜLŞEHİR -FDR.NO:7 TM:YENI AVANOS TM2 IM:GULSEHIR IM KOK:YÜKSEKLİ KÖK 54 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 16:16 | 2016-09-07 18:55 | 2.6558 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.9675 | 0
130391 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:SADIKHACI4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 16:30 | 2016-09-07 18:34 | 2.0717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0717 | 0 | 0
130399 | 1 | KONYA | KULU | FİDER:DİNEK -FDR.NO:2 TM:KULU TM DM:KULU DM DMÇIKIŞ:KULU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 16:42 | 2016-09-07 18:43 | 2.0114 | 5 | 6343 | 0 | 0 | 10.0569 | 12758.2397 | 0 | 0
130400 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FİDER:DEREÇİNE -FDR.NO:2 TM:AKSEHIR TM KOK:GÜLLÜORMAN MOD. KÖK KOKÇIKIŞ:ALANYURT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 16:27 | 2016-09-07 17:15 | 0.79556 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 133.6533 | 0 | 0
130413 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:HÜYÜK -FDR.NO:9 TM:NIGDE-2 TM KOK:DİKİLİTAŞ SULAMA.KÖK KOKÇIKIŞ:HACIBEYLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 16:51 | 2016-09-07 18:08 | 1.2811 | 4 | 411 | 0 | 15 | 5.1244 | 526.5367 | 0 | 19.2167
130414 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:YENIYAPAN1 TR KAMAN TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 16:56 | 2016-09-07 19:49 | 2.8803 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 83.5281
130422 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:YUVA1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 16:51 | 2016-09-07 18:33 | 1.6997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6997 | 0 | 0
130428 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:OVAOREN4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-07 17:00 | 2016-09-07 20:37 | 3.615 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.615
130436 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SALT DİBİ TR 1.3 TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 17:29 | 2016-09-07 17:55 | 0.42694 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10.6736 | 0 | 0
130444 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:YENİCE -FDR.NO:5 TM:KIZOREN TM DM:KIZOREN DM DMÇIKIŞ:YENİCE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE TELLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 14:43 | 2016-09-07 18:25 | 3.6978 | 74 | 65 | 54 | 87 | 273.6356 | 240.3556 | 199.68 | 321.7067
130452 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER:ESKİL 1 -FDR.NO:12 TM:KIZOREN TM KOK:GUNESLI TSK KOK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-07 17:38 | 2016-09-07 17:54 | 0.26139 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26139 | 0
130454 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:KONAKLI 2 -FDR.NO:3 TM:MİSLİOVA TM KOK:EDİKLİ SUL KÖK-3 KOKÇIKIŞ:SLM TR 104-117 ÇIKIŞI TR:EDİKLİ SUL.TR-112 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 17:42 | 2016-09-07 19:20 | 1.6264 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2528
130457 | 1 | KONYA | ILGIN | FİDER:AKŞEHİR -FDR.NO:4 TM:ILGIN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 17:39 | 2016-09-07 18:53 | 1.2367 | 0 | 603 | 15 | 0 | 0 | 745.71 | 18.55 | 0
130458 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESKIL6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 17:36 | 2016-09-07 19:22 | 1.7731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7731 | 0 | 0
130464 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FİDER:İSAKUŞAĞI -FDR.NO:3 TM:YUNAK TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 17:54 | 2016-09-07 19:34 | 1.6614 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3228 | 0
130465 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:KADINHANI -FDR.NO:3 TM:LADİK TM KOK:HACIPIRLI KOK KOKÇIKIŞ:HACIPİRLİ ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 18:02 | 2016-09-08 01:21 | 7.3089 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36.5444 | 0
130466 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FİDER:ÇELTİK 1 -FDR.NO:6 TM:YUNAK TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-07 18:11 | 2016-09-07 19:36 | 1.4117 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.235 | 0
130470 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR SULEYMANIYE10 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 18:16 | 2016-09-07 19:39 | 1.3753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3753 | 0 | 0
130474 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:ÇAMARDI -FDR.NO:8 TM:NIGDE-2 TM KOK:HİMMETLİ KÖK KOKÇIKIŞ:KIZILÖREN AYDINLATMA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 18:12 | 2016-09-07 19:54 | 1.6958 | 0 | 0 | 2 | 152 | 0 | 0 | 3.3917 | 257.7667
130475 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER:BOZCAMAHMUT 2 -FDR.NO:8 TM:KIZOREN TM KOK:GUMUSDUGUN KOK2 KOKÇIKIŞ:CIRIKLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-07 17:53 | 2016-09-07 18:31 | 0.63333 | 0 | 0 | 214 | 140 | 0 | 0 | 135.5333 | 88.6667
130476 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:AZIZIYE4 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-07 18:20 | 2016-09-07 19:15 | 0.92194 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 57.1606 | 0 | 0
130483 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6 TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM DMÇIKIŞ:COGLU KOK:BURUNOBA TSK KOK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 17:33 | 2016-09-07 18:37 | 1.075 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 0
130491 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FİDER:ODABAŞI -FDR.NO:13 TM:YUNAK TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-07 18:49 | 2016-09-07 20:30 | 1.6769 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.3847 | 0
130493 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CAVUSCUGOL TR3 (160 KVA) | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 18:23 | 2016-09-07 19:04 | 0.69056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69056 | 0 | 0
130499 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:CİHANBEYLİ 1 -FDR.NO:6 TM:CİHANBEYLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 18:59 | 2016-09-07 19:35 | 0.60083 | 3 | 1827 | 3 | 15 | 1.8025 | 1097.7225 | 1.8025 | 9.0125
130500 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR47 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 18:55 | 2016-09-07 19:26 | 0.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0
130501 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | FİDER:KURUSEKİ -FDR.NO:4 TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM DM:ERMENEK DM KOK:TEPEBASI KOK KOKÇIKIŞ:KÖYLER ÇIKIŞI TR:ELMAYURDU1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 18:59 | 2016-09-07 19:56 | 0.94167 | 0 | 0 | 4 | 1564 | 0 | 0 | 3.7667 | 1472.7667
130507 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ESEKOLDUREN1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 18:55 | 2016-09-07 19:37 | 0.695 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20.85
130508 | 1 | KONYA | KULU | TR:ALTILAR1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 19:10 | 2016-09-07 19:50 | 0.67306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67306
130514 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇARDAK TR 2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 19:20 | 2016-09-07 21:37 | 2.2758 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 207.1008
130516 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:BOZKIR12 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 19:23 | 2016-09-07 23:03 | 3.6647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6647 | 0 | 0
130517 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:DEVECI1 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 19:23 | 2016-09-07 21:16 | 1.8867 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 30.1867
130520 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SACLI KASAP1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-07 19:27 | 2016-09-07 20:15 | 0.80472 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 135.9981 | 0 | 0
130525 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:2 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞ:TOPRAKLIK | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 19:24 | 2016-09-07 21:01 | 1.6175 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.8525 | 0
130530 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:AZATLIÇİFTLİK -FDR.NO:11 TM:MİSLİOVA TM KOK:YAVSANLIK KABIN KOKÇIKIŞ:YAVŞANLIK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 14:25 | 2016-09-07 19:48 | 5.3858 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.1575 | 0
130532 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:KOLUKISA -FDR.NO:2 TM:KOLUKISA TM DM:KOLUKISA DM1 DMÇIKIŞ:YESILHAT CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 19:36 | 2016-09-07 23:15 | 3.6578 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.3156 | 0
130534 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM DMÇIKIŞ:KAMAN TR-23 KOK:HACIPIAR KOK KOKÇIKIŞ:KAMAN59 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-07 19:42 | 2016-09-07 21:04 | 1.3667 | 0 | 0 | 3 | 315 | 0 | 0 | 4.1 | 430.5
130536 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 19:58 | 2016-09-07 20:15 | 0.28194 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 117.0069 | 0 | 0
130540 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:EMİRGAZİ -FDR.NO:7 TM:EREĞLİ TM TR:BELEDIYE REGLATOR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 19:06 | 2016-09-07 20:26 | 1.3272 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3272 | 0 | 0 | 0
130543 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ALAY TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 20:17 | 2016-09-07 20:53 | 0.59472 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13.6786 | 0 | 0
130548 | 1 | KONYA | HADİM | TR:SOGUT YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 20:31 | 2016-09-07 22:06 | 1.5881 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.8208
130549 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM DMÇIKIŞ:KAMAN TR-23 TR:KAMAN TR-47 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 20:31 | 2016-09-07 21:11 | 0.66361 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66361 | 0
130550 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:DUMANLI TR 6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 20:26 | 2016-09-07 21:41 | 1.2525 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.02 | 0 | 0
130553 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | FİDER:KURUSEKİ -FDR.NO:4 TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 20:51 | 2016-09-07 22:08 | 1.2894 | 3 | 816 | 0 | 0 | 3.8683 | 1052.1867 | 0 | 0
130555 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:KILBASAN -FDR.NO:3 TM:KARAMAN TM KOK:KILBASAN KOK1 KOKÇIKIŞ:ESKİ DİNEK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-07 20:58 | 2016-09-07 21:40 | 0.69444 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 0
130558 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYIRBAGI2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-07 20:38 | 2016-09-07 23:11 | 2.5578 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5578
130562 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:GÜVENÇ TR2B | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 18:30 | 2016-09-07 21:10 | 2.6647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6647 | 0 | 0
130566 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:PİRİBEYLİ -FDR.NO:11 TM:YUNAK TM KOK:HASANBEYLER KOK KOKÇIKIŞ:HASANBEYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 21:24 | 2016-09-07 22:22 | 0.97361 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.8681 | 0
130572 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKŞEMSETTİN 10 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 21:48 | 2016-09-07 22:28 | 0.67083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67083 | 0 | 0
130574 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FİDER:ESKİ TARAŞCI -FDR.NO:1 TM:SEYDISEHIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 22:01 | 2016-09-07 22:20 | 0.325 | 0 | 17 | 13 | 521 | 0 | 5.525 | 4.225 | 169.325
130578 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 22:19 | 2016-09-07 23:58 | 1.6542 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.5042 | 0 | 0
130579 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:UZUMLU1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 22:18 | 2016-09-08 01:44 | 3.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.44
130582 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BEDİR 6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 22:55 | 2016-09-07 23:38 | 0.71472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71472 | 0 | 0
130583 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNA HERSEK16 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 23:01 | 2016-09-07 23:26 | 0.4125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4125 | 0 | 0
130584 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER:GÖZERLİ -FDR.NO:6 TM:KIZOREN TM KOK:GOZERLI KOK KOKÇIKIŞ:KARAKOL BAŞARAN ÇIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-07 22:02 | 2016-09-08 00:05 | 2.045 | 0 | 0 | 98 | 306 | 0 | 0 | 200.41 | 625.77
130585 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ÖZLEM 3 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-07 23:15 | 2016-09-08 00:06 | 0.84389 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 63.2917 | 0 | 0
130586 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA 8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 23:28 | 2016-09-08 00:27 | 0.98917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98917 | 0 | 0
130587 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNA HERSEK12 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 23:30 | 2016-09-08 01:09 | 1.6436 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.5744 | 0 | 0
130588 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI YUSUF MESCIT3 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 23:53 | 2016-09-08 02:10 | 2.2783 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 56.9583 | 0 | 0
130596 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER:NEVŞEHİR 1 -FDR.NO:9 TM:YENI AVANOS TM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-08 01:06 | 2016-09-08 01:46 | 0.66778 | 15 | 2458 | 14 | 520 | 10.0167 | 1641.3978 | 9.3489 | 347.2444
130599 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:SANAYİ -FDR.NO:2 TM:KONYA 1 TM DM:DM 16 DMÇIKIŞ:GÖRKEM ÇIKIŞI TR:AKŞEMSETTİN 7 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-08 01:47 | 2016-09-08 03:14 | 1.4467 | 0 | 2657 | 0 | 0 | 0 | 3843.7933 | 0 | 0
130600 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:ÇUKURÇAYIR (TR1-31) -FDR.NO:3 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:KIRSEHIR DM1 DMÇIKIŞ:TR1-125 CIKISI TR:TR1-125 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 00:26 | 2016-09-08 00:45 | 0.31139 | 5 | 2934 | 0 | 0 | 1.5569 | 913.615 | 0 | 0
130602 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 47 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 01:38 | 2016-09-08 02:47 | 1.1492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1492 | 0 | 0
130604 | 1 | KONYA | ILGIN | FİDER:AKŞEHİR -FDR.NO:4 TM:ILGIN TM TR:ARGITHANI TR10 (100 KVA) | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-08 04:58 | 2016-09-08 08:40 | 3.6936 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 118.1956 | 0 | 0
130608 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HOCA HABIB1 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-08 07:08 | 2016-09-08 08:18 | 1.1675 | 0 | 592 | 0 | 0 | 0 | 691.16 | 0 | 0
130610 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK18 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 07:04 | 2016-09-08 08:51 | 1.7844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7844 | 0 | 0
130611 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FİDER:TUZLUKÇU 1 -FDR.NO:7 TM:AKSEHIR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 06:43 | 2016-09-08 08:30 | 1.7831 | 0 | 607 | 0 | 0 | 0 | 1082.3147 | 0 | 0
130615 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | FİDER:TUZLUKÇU 1 -FDR.NO:7 TM:AKSEHIR TM KOK:TURSUNLU1 KOK KOKÇIKIŞ:KÖKLÜCE ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 07:40 | 2016-09-08 08:56 | 1.2725 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 203.6 | 0 | 0
130616 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER:DUTLU TM:KONYA 1 TM DM:DM 28 TR:KOZAĞAÇ 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 07:37 | 2016-09-08 08:34 | 0.9375 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 205.3125 | 0 | 0
130617 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER:NEVŞEHİR TM 1(TÜRBE) -FDR.NO:2 TM:TM2 NEVSEHIR TR:NEVSEHIR51 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 06:55 | 2016-09-08 07:56 | 1.0244 | 0 | 558 | 0 | 0 | 0 | 571.64 | 0 | 0
130618 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER:NEVŞEHİR TM 1(TÜRBE) -FDR.NO:2 TM:TM2 NEVSEHIR KOK:HARMANDALI KOK KOKÇIKIŞ:KAVAK-BAHÇELİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-08 07:44 | 2016-09-08 08:35 | 0.85444 | 1 | 910 | 4 | 353 | 0.85444 | 777.5444 | 3.4178 | 301.6189
130621 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BAHÇECİK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 07:53 | 2016-09-08 09:17 | 1.4047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4047 | 0 | 0
130627 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | FİDER:ORTAKÖY -FDR.NO:8 TM:TUMOSAN TM TR:ORTAKOY55 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 07:56 | 2016-09-08 09:02 | 1.0981 | 0 | 2403 | 0 | 0 | 0 | 2638.6275 | 0 | 0
130633 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:AKTAŞ TR 6 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-08 08:17 | 2016-09-08 08:46 | 0.48722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48722
130635 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:FIRINCILAR (TR1-134) -FDR.NO:5 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:TR2 (2. NOLU DM) DMÇIKIŞ:TR2-1 ÇIKIŞI TR:TR2-2 PAZAR YERI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-08 08:32 | 2016-09-08 13:46 | 5.2381 | 0 | 0 | 0 | 1166 | 0 | 0 | 0 | 6107.5728
130636 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 15TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 08:29 | 2016-09-08 09:26 | 0.95722 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 37.3317 | 0 | 0
130637 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:URGAN 1 -FDR.NO:9 TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM4 DMÇIKIŞ:TR 30819 TR:TR 30819 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 08:36 | 2016-09-08 08:49 | 0.21667 | 15 | 341 | 0 | 0 | 3.25 | 73.8833 | 0 | 0
130639 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:YENI KIZILCALI TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 08:33 | 2016-09-08 09:49 | 1.2747 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 44.6153
130644 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:KUYUBAŞI -FDR.NO:12 TM:YUNAK TM KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKÇIKIŞ:KILLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 08:37 | 2016-09-08 09:19 | 0.69194 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.0711 | 0
130650 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | FİDER:HÜYÜK -FDR.NO:9 TM:NIGDE-2 TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-08 08:39 | 2016-09-08 10:53 | 2.2275 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 193.7925
130652 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TOKİ 7.ETAP-2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 08:43 | 2016-09-08 09:22 | 0.65278 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 52.875 | 0 | 0
130655 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:YENİ CAMİ MODÜLER TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-08 08:48 | 2016-09-08 11:02 | 2.2289 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 118.1311 | 0 | 0
130656 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM DMÇIKIŞ:FİDER-8 ÇIKIŞI KOK:ISAHOCALI KOK1 KOKÇIKIŞ:IMANCI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 08:46 | 2016-09-08 09:30 | 0.73306 | 0 | 0 | 3 | 319 | 0 | 0 | 2.1992 | 233.8447
130664 | 1 | KONYA | ILGIN | FİDER:MERKEZ -FDR.NO:5 TM:ILGIN TM TR:SIHBEDRETTIN MH TR40 (250 KVA) | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 08:50 | 2016-09-08 09:08 | 0.2925 | 0 | 674 | 0 | 0 | 0 | 197.145 | 0 | 0
130669 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR3 -FDR.NO:15 TM:TUMOSAN TM TR:5D 2TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 08:52 | 2016-09-08 09:30 | 0.63528 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 290.3219 | 0 | 0
130675 | 1 | KONYA | HADİM | FİDER:ALADAĞ -FDR.NO:4 TM:GOKSU HES KOK:BAĞBAŞI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-08 09:00 | 2016-09-08 14:04 | 5.0647 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 1706.8114 | 0 | 0
130677 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KARABULAK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-08 09:02 | 2016-09-08 14:11 | 5.1519 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 453.3711 | 0 | 0
130678 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER:GÖKHÜYÜK -FDR.NO:8 TM:ALIBEYHUYUGU TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-08 09:04 | 2016-09-08 13:29 | 4.4247 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 1185.8256
130683 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FİDER:REİS -FDR.NO:3 TM:AKSEHIR TM TR:GOLCAYIR1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE - OG - İLANLI AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-08 09:04 | 2016-09-08 14:17 | 5.2131 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 2669.0844 | 0 | 0
130685 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SİLLE PARSANA13 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-08 09:07 | 2016-09-08 11:39 | 2.5319 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 53.1708 | 0 | 0
130686 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR25 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-08 09:07 | 2016-09-08 11:35 | 2.4783 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 57.0017 | 0 | 0
130689 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:GOZLU2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 09:06 | 2016-09-08 10:09 | 1.0453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0453 | 0 | 0
130693 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MİMAR SİNAN 3 TR TRÇIKIŞ:E-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-08 09:09 | 2016-09-08 11:40 | 2.5119 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 474.7575 | 0 | 0
130694 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:ÇAYHAN -FDR.NO:11 TM:EREĞLİ TM KOK:BAHÇELİ KÖK KOKÇIKIŞ:BAHÇELİ ÇIKIŞI TR:BAHCELI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-08 09:10 | 2016-09-08 15:44 | 6.56 | 0 | 0 | 13 | 710 | 0 | 0 | 85.28 | 4657.6
130695 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKŞEMSETTİN 7 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-08 09:10 | 2016-09-08 12:21 | 3.1875 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0
130697 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FİDER:SEYDİŞEHİR 1 -FDR.NO:2 TM:SEYDISEHIR TM DM:SEYDİŞEHİR DM2 DMÇIKIŞ:BELDİBİ2 TR ÇIKIŞI TR:BELDİBİ2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-08 09:04 | 2016-09-08 09:37 | 0.555 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 117.66 | 0 | 0
130700 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 13 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-08 09:13 | 2016-09-08 14:27 | 5.2389 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 1702.6389 | 0 | 0
130701 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:TAŞPINAR -FDR.NO:2 TM:TUMOSAN TM KOK:KARKIN KOK KOKÇIKIŞ:ELMACIK ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-08 09:13 | 2016-09-08 13:03 | 3.8381 | 0 | 0 | 515 | 1 | 0 | 0 | 1976.5986 | 3.8381
130703 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:ŞEHİR -FDR.NO:6 TM:EREĞLİ TM IM:EREGLI IM 1300 IMÇIKIŞ:EREGLI1410 TR TR:EREGLI1422 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-08 09:15 | 2016-09-08 15:11 | 5.9314 | 1 | 88 | 1 | 146 | 5.9314 | 521.9622 | 5.9314 | 865.9828
130704 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:ODABAŞI -FDR.NO:13 TM:YUNAK TM KOK:ODABAŞI KÖK1 KOKÇIKIŞ:SULAMAÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-08 09:16 | 2016-09-08 13:53 | 4.6169 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 69.2542 | 0
130706 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAGLIKAYA1 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-08 09:17 | 2016-09-08 11:09 | 1.8725 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 63.665 | 0 | 0
130708 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FİDER:KAPASİTÖR 1 -FDR.NO:8 TM:YENI AVANOS TM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 09:16 | 2016-09-08 10:03 | 0.77528 | 19 | 14810 | 197 | 4824 | 14.7303 | 11481.8639 | 152.7297 | 3739.94
130710 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21513 TRÇIKIŞ:B-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-08 09:21 | 2016-09-08 13:08 | 3.7883 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 1602.465 | 0 | 0
130716 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:YENICEKAYA1 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 09:20 | 2016-09-08 10:15 | 0.92472 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14.7956
130720 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | FİDER:BOZKIR 2 -FDR.NO:11 TM:SEYDISEHIR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-08 09:26 | 2016-09-08 14:32 | 5.0933 | 1 | 978 | 0 | 0 | 5.0933 | 4981.28 | 0 | 0
130723 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:AYDINLIK TR2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 09:24 | 2016-09-08 12:25 | 3.025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.025 | 0 | 0
130726 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | FİDER:DERİNKUYU DM 1 -FDR.NO:5 TM:DERINKUYU TM DM:DERINKUYU DM DMÇIKIŞ:FD 10 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-08 09:31 | 2016-09-08 10:03 | 0.53694 | 0 | 829 | 102 | 1592 | 0 | 445.1269 | 54.7683 | 854.8156
130728 | 1 | KONYA | HADİM | TR:TAŞPINAR1 TR6 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 09:30 | 2016-09-08 10:05 | 0.58639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58639 | 0 | 0
130730 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:URGAN 1 -FDR.NO:9 TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM4 DMÇIKIŞ:TR 30819 TR:TR 30819 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 09:24 | 2016-09-08 09:42 | 0.30306 | 15 | 341 | 0 | 0 | 4.5458 | 103.3419 | 0 | 0
130731 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:ÇEVRERİNGİ 2 -FDR.NO:4 TM:KARAMAN OSB TM KOK:FIDER 3-4 CEVRE RING KOK KOKÇIKIŞ:DERE KÖY CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 09:25 | 2016-09-08 10:09 | 0.72611 | 3 | 368 | 6 | 134 | 2.1783 | 267.2089 | 4.3567 | 97.2989
130732 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK31 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-08 09:44 | 2016-09-08 13:31 | 3.7836 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37.8361 | 0 | 0
130738 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | FİDER:AYRANCI 1 -FDR.NO:2 TM:AYRANCI GEÇİCİ TM DM:AYRANCI DM KOK:KAVAKOZU KOK KOKÇIKIŞ:BÜYÜKKORAŞ CIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-08 09:49 | 2016-09-08 12:58 | 3.1419 | 0 | 0 | 3 | 216 | 0 | 0 | 9.4258 | 678.66
130741 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER:HASANBOĞA -FDR.NO:8 TM:CUMRA TM DM:ARIKOREN DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 09:51 | 2016-09-08 10:45 | 0.90611 | 0 | 405 | 3 | 2 | 0 | 366.975 | 2.7183 | 1.8122
130743 | 1 | KONYA | DERBENT | TR:SARAYPINAR 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 08:54 | 2016-09-08 10:04 | 1.1736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1736 | 0 | 0
130747 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | FİDER:ŞEHİR3 -FDR.NO:15 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM3 DMÇIKIŞ:NEVŞEHİR ÇIKIŞI KOKÇIKIŞ:YAKACIK KÖK YAKACIK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 09:50 | 2016-09-08 11:45 | 1.9208 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.525 | 0
130748 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR - 2 -FDR.NO:19 TM:NIGDE-2 TM IM:NIGDE IM3 TR:TR 3-42 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 09:46 | 2016-09-08 11:09 | 1.3836 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 73.3314
130749 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:KONAKLI 2 -FDR.NO:3 TM:MİSLİOVA TM KOK:EDİKLİ SUL KÖK-3 KOKÇIKIŞ:EDİKLİ SULAMALAR TR104-117 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 09:50 | 2016-09-08 10:15 | 0.41111 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 27.9556 | 0
130750 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:ÇUKURÇAYIR (TR1-31) -FDR.NO:3 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TR:TR1-43A | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 09:44 | 2016-09-08 10:48 | 1.0675 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 125.965 | 0 | 0
130756 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:BULDUK -FDR.NO:3 TM:CİHANBEYLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-08 10:04 | 2016-09-08 14:56 | 4.8672 | 0 | 0 | 16 | 127 | 0 | 0 | 77.8756 | 618.1372
130762 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:TAŞPINAR -FDR.NO:2 TM:TUMOSAN TM KOK:GOZLUKUYU KOK KOKÇIKIŞ:GÖZLÜKUYU ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-08 10:07 | 2016-09-08 10:43 | 0.60556 | 8 | 247 | 23 | 20 | 4.8444 | 149.5722 | 13.9278 | 12.1111
130765 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:YENİKENT -FDR.NO:17 TM:TUMOSAN TM KOK:CULCULE KOK-2 KOKÇIKIŞ:MARUL ÇIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-08 10:05 | 2016-09-08 10:51 | 0.76417 | 0 | 0 | 42 | 62 | 0 | 0 | 32.095 | 47.3783
130766 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:KÖYLER -FDR.NO:4 TM:TUMOSAN TM KOK:YESILOVA KOK 2 KOKÇIKIŞ:2-3-4-5-6 ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-08 10:04 | 2016-09-08 15:00 | 4.9375 | 0 | 1069 | 2 | 0 | 0 | 5278.1875 | 9.875 | 0
130768 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM DMÇIKIŞ:FİDER-3 KOK:BENZER KOK KOKÇIKIŞ:BENZER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 10:02 | 2016-09-08 12:25 | 2.3844 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 336.2067
130773 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | FİDER:AKÇAKENT -FDR.NO:7 TM:YERKOY TM DM:CICEKDAG DM DMÇIKIŞ:KÖSELİ ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-08 10:12 | 2016-09-08 15:01 | 4.8125 | 0 | 1048 | 1 | 0 | 0 | 5043.5 | 4.8125 | 0
130776 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BİÇER1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 10:10 | 2016-09-08 14:18 | 4.1383 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 49.66 | 0 | 0
130777 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:URGAN 1 -FDR.NO:9 TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM4 DMÇIKIŞ:TOKİ CIKIŞI TR:TR 40304 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 09:51 | 2016-09-08 12:30 | 2.6525 | 2 | 3857 | 0 | 0 | 5.305 | 10230.6925 | 0 | 0
130778 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 15TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 10:00 | 2016-09-08 11:00 | 1.0019 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39.0758 | 0 | 0
130781 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FİDER:FİDER-8 -FDR.NO:8 TM:PETLAS TM DM:MUCUR DM DMÇIKIŞ:ŞATIROĞLU ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-08 10:16 | 2016-09-08 15:02 | 4.775 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 377.225 | 0 | 0
130786 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:SEKİZLİ -FDR.NO:2 TM:KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-08 10:20 | 2016-09-08 15:59 | 5.6444 | 0 | 0 | 381 | 723 | 0 | 0 | 2150.5333 | 4080.9333
130788 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CELIKLER3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 09:45 | 2016-09-08 11:08 | 1.3911 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3911
130792 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6 TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM DMÇIKIŞ:COGLU 1-2 KOK:COGLU YESILHAT HAT SONU KOK KOKÇIKIŞ:AKÇAŞEHİR CIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 10:14 | 2016-09-08 12:37 | 2.3833 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.5333 | 0
130797 | 1 | KONYA | MERAM | TR:OGRETMEN EVLERI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 10:30 | 2016-09-08 11:10 | 0.67278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67278 | 0 | 0
130799 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-14 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 10:26 | 2016-09-08 11:52 | 1.4347 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 74.6056 | 0 | 0
130801 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY28 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 10:31 | 2016-09-08 11:17 | 0.77111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77111 | 0 | 0
130804 | 1 | KONYA | KULU | FİDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM DM:KULU DM DMÇIKIŞ:KOZANLI ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-08 10:37 | 2016-09-08 13:37 | 2.9953 | 2 | 1862 | 34 | 1047 | 5.9906 | 5577.2072 | 101.8394 | 3136.0558
130808 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GOKCESEKI3 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 10:35 | 2016-09-08 12:31 | 1.9306 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.3056
130811 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI YUSUF MESCIT3 TR TRÇIKIŞ:F-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 09:42 | 2016-09-08 13:12 | 3.5025 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 87.5625 | 0 | 0
130813 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:SOFULAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-08 10:49 | 2016-09-08 13:20 | 2.5158 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 246.5517
130814 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FİDER:ÜRGÜP -FDR.NO:4 TM:AVANOS TM1 KOK:ULASLI COKEK KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-08 10:50 | 2016-09-08 14:13 | 3.3886 | 0 | 0 | 4 | 253 | 0 | 0 | 13.5544 | 857.3186
130815 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARAPINAR1 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-08 10:51 | 2016-09-08 13:15 | 2.4058 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 79.3925 | 0 | 0
130819 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ALAY TR 7 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 10:52 | 2016-09-08 14:28 | 3.6081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6081 | 0 | 0
130822 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:URGAN 1 -FDR.NO:9 TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM4 DMÇIKIŞ:TR 30819 TR:TR 30819 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 10:43 | 2016-09-08 11:05 | 0.36 | 15 | 341 | 0 | 0 | 5.4 | 122.76 | 0 | 0
130823 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:GÖLCÜK 2 -FDR.NO:15 TM:MİSLİOVA TM KOK:DM-6 TR-06 KOKÇIKIŞ:GÖLCÜKBAŞI ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-08 11:03 | 2016-09-08 12:32 | 1.4881 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 86.3072 | 0
130827 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FİDER:MUCUR KÖYLER -FDR.NO:5 TM:PETLAS TM KOK:İNANÇ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-08 11:10 | 2016-09-08 13:58 | 2.8025 | 1 | 34 | 17 | 730 | 2.8025 | 95.285 | 47.6425 | 2045.825
130828 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:MUCUR KÖYLER -FDR.NO:5 TM:PETLAS TM KOK:TEPESİDELİK KÖK KOKÇIKIŞ:AKÇAĞIL ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-08 11:07 | 2016-09-08 13:57 | 2.8408 | 0 | 0 | 168 | 1417 | 0 | 0 | 477.26 | 4025.4608
130829 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAGLIKAYA8 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-08 11:12 | 2016-09-08 13:29 | 2.2822 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 84.4422 | 0 | 0
130831 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:KUYUBAŞI -FDR.NO:12 TM:YUNAK TM KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKÇIKIŞ:EĞRİKUYU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 10:57 | 2016-09-08 11:29 | 0.53583 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.6792 | 0
130833 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA TR 12 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 11:08 | 2016-09-08 12:21 | 1.2186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2186 | 0 | 0
130838 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:5D 4TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 11:06 | 2016-09-08 12:39 | 1.5431 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 55.55 | 0 | 0
130841 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:KÖYLER -FDR.NO:4 TM:TUMOSAN TM KOK:KOCAS SULAMA KOK KOKÇIKIŞ:SULAMA ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 11:14 | 2016-09-08 13:16 | 2.0344 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 48.8267 | 0
130850 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30819 TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 11:22 | 2016-09-08 12:44 | 1.3639 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 42.2806 | 0 | 0
130861 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SİLLE PARSANA25 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-08 10:04 | 2016-09-08 14:21 | 4.2903 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 98.6764 | 0 | 0
130864 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:BALCILAR1 TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 11:42 | 2016-09-08 13:24 | 1.7036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7036 | 0 | 0
130866 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:AKHÜYÜK-1 -FDR.NO:13 TM:EREĞLİ TM DM:AKHUYUK DM DMÇIKIŞ:A.GONDELEN KÖK ÇIKIŞI KOK:A.GÖNDELEN KÖK KOKÇIKIŞ:AŞAGIGÖNDELEN ÇIKIŞI TR:ASAGIGONDELEN1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 11:48 | 2016-09-08 13:05 | 1.2861 | 0 | 0 | 1 | 160 | 0 | 0 | 1.2861 | 205.7778
130872 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:CAT11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 11:39 | 2016-09-08 14:15 | 2.5936 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.1553 | 0 | 0
130875 | 1 | KONYA | KULU | FİDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM DM:KULU DM DMÇIKIŞ:YARAŞLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 11:54 | 2016-09-08 12:00 | 0.105 | 1 | 172 | 24 | 2182 | 0.105 | 18.06 | 2.52 | 229.11
130879 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 31 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - DİREK YIKILMASI - DİREK - ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-08 12:00 | 2016-09-08 16:51 | 4.8481 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 382.9964 | 0 | 0
130881 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:YARMA -FDR.NO:4 TM:KONYA4 TM DM:ISMIL DM DMÇIKIŞ:KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 12:08 | 2016-09-08 12:37 | 0.48944 | 9 | 1805 | 0 | 0 | 4.405 | 883.4472 | 0 | 0
130884 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | FİDER:DERİNKUYU DM 1 -FDR.NO:5 TM:DERINKUYU TM DM:DERINKUYU DM | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-08 12:14 | 2016-09-08 16:45 | 4.5208 | 106 | 2684 | 1384 | 201 | 479.2083 | 12133.9167 | 6256.8333 | 908.6875
130885 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HAVZAN 4 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 12:17 | 2016-09-08 19:02 | 6.7503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7503 | 0 | 0
130887 | 1 | KONYA | HÜYÜK | FİDER:HÜYÜK -FDR.NO:3 TM:BEYSEHIR TM KOK:GORUNMEZ KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 12:18 | 2016-09-08 12:36 | 0.30583 | 0 | 321 | 2 | 0 | 0 | 98.1725 | 0.61167 | 0
130889 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER:AKSARAY ACIGÖL -FDR.NO:16 TM:TM2 NEVSEHIR KOK:28 NOLU KOK KOKÇIKIŞ:AĞIRTAŞ SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 12:17 | 2016-09-08 13:18 | 1.0114 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81.9225 | 0
130890 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:İSAKUŞAĞI -FDR.NO:3 TM:YUNAK TM KOK:ODABAŞI KÖK1 KOKÇIKIŞ:SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 12:12 | 2016-09-08 13:56 | 1.7269 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4539 | 0
130892 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:ALTINOVA -FDR.NO:7 TM:YUNAK TM DM:BIRIMLER DM DMÇIKIŞ:SÜLÜKLÜ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 12:30 | 2016-09-08 14:34 | 2.0706 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1411 | 0
130893 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-14 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 12:10 | 2016-09-08 14:09 | 1.9872 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 357.7 | 0 | 0
130899 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR 1 -FDR.NO:2 TM:NIGDE-2 TM IM:NIGDE IM2 TR:TR 2-29/7 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 12:49 | 2016-09-08 14:24 | 1.5856 | 1 | 1048 | 0 | 38 | 1.5856 | 1661.6622 | 0 | 60.2511
130900 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:YENİKENT -FDR.NO:17 TM:TUMOSAN TM KOK:OSMANKUYUSU KOK-1 KOKÇIKIŞ:SARILAR ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-08 12:50 | 2016-09-08 13:13 | 0.38778 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 10.47 | 0
130902 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:YENİKENT -FDR.NO:17 TM:TUMOSAN TM KOK:OSMANKUYUSU KOK-1 KOKÇIKIŞ:YAPILCANLAR ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-08 13:01 | 2016-09-08 14:10 | 1.155 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 68.145 | 0
130905 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:ELDEREKORTAOBA1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 12:50 | 2016-09-08 14:04 | 1.2408 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 43.4292
130907 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER:GÖZERLİ -FDR.NO:6 TM:KIZOREN TM KOK:HUSEYINBEYLI KOK KOKÇIKIŞ:HÜSEYİNBEYLİ ÇIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 13:07 | 2016-09-08 14:03 | 0.93917 | 0 | 0 | 18 | 11 | 0 | 0 | 16.905 | 10.3308
130909 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:YENİKENT -FDR.NO:17 TM:TUMOSAN TM KOK:KIRKOBA KOK KOKÇIKIŞ:KIRKOBA ÇIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-08 13:11 | 2016-09-08 14:29 | 1.2939 | 0 | 0 | 40 | 22 | 0 | 0 | 51.7556 | 28.4656
130911 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:MARANGOZ SANAYI TR4 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-08 13:15 | 2016-09-08 15:58 | 2.7228 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 223.2678 | 0 | 0
130917 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR2 -FDR.NO:14 TM:TUMOSAN TM DM:TOKI DM DMÇIKIŞ:3E2 ÇIKIŞI TR:2C 15TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-08 13:26 | 2016-09-08 19:04 | 5.6311 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 439.2267 | 0 | 0
130919 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:KARAHALLI TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 13:22 | 2016-09-08 15:47 | 2.4122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4122
130925 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:2 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞ:TOPRAKLIK YENİ HAT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 13:40 | 2016-09-08 15:44 | 2.0658 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.3292 | 0
130926 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER:NEVŞEHİR MERKEZ 1 -FDR.NO:3 TM:TM2 NEVSEHIR DM:DM01 TR01 DMÇIKIŞ:DM04 TR 01 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-08 13:40 | 2016-09-08 16:30 | 2.83 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 42.45 | 8.49 | 0
130927 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACIKAYMAK8 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-08 13:45 | 2016-09-08 17:46 | 4.0217 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 1660.9483 | 0 | 0
130931 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:AYRANCI -FDR.NO:4 TM:EREĞLİ TM TR:MANSUR TATLI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-08 13:52 | 2016-09-08 14:31 | 0.65083 | 0 | 0 | 91 | 1902 | 0 | 0 | 59.2258 | 1237.885
130932 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2B 10TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 13:50 | 2016-09-08 18:21 | 4.5147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5147 | 0 | 0
130936 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:AKÖRENKIŞLA 1 -FDR.NO:3 TM:KIZOREN TM KOK:AKORENKISLA TSK KOK KOKÇIKIŞ:ŞİRİNLER ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-08 14:00 | 2016-09-08 16:10 | 2.1683 | 32 | 45 | 85 | 130 | 69.3867 | 97.575 | 184.3083 | 281.8833
130937 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SİLLE PARSANA34 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-08 14:01 | 2016-09-08 14:56 | 0.93028 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20.4661 | 0 | 0
130943 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:LADİK -FDR.NO:1 TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM DMÇIKIŞ:FİDER 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 14:10 | 2016-09-08 14:33 | 0.39028 | 0 | 726 | 137 | 1936 | 0 | 283.3417 | 53.4681 | 755.5778
130944 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:D S I | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 14:06 | 2016-09-08 14:35 | 0.4775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4775 | 0 | 0
130946 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11101 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 14:07 | 2016-09-08 14:56 | 0.80972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80972 | 0 | 0
130964 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA64 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 14:42 | 2016-09-08 18:03 | 3.3556 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 627.4889 | 0 | 0
130966 | 1 | KONYA | BOZKIR | FİDER:BELÖREN -FDR.NO:3 TM:GUNEYSINIR TM KOK:SARIOĞLAN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 14:37 | 2016-09-08 15:25 | 0.79833 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 47.9
130969 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-2A | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 14:38 | 2016-09-08 15:04 | 0.42583 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 14.4783 | 0 | 0
130973 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:S.GOKKAYA2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-08 14:50 | 2016-09-08 19:42 | 4.8636 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 569.0425
130977 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FİDER:ORTAKARAÖREN -FDR.NO:4 TM:SEYDISEHIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 14:53 | 2016-09-08 15:22 | 0.47806 | 0 | 1934 | 4 | 30 | 0 | 924.5594 | 1.9122 | 14.3417
130979 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:MUCUR KÖYLER -FDR.NO:5 TM:PETLAS TM KOK:DEDELİ KÖK KOKÇIKIŞ:ULUPUNAR KÖYÜ ÇIKIŞI TR:ULUPINAR TR-5 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 14:44 | 2016-09-08 17:37 | 2.8917 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 566.7667 | 0 | 0
130980 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:SUDURAĞI -FDR.NO:14 TM:KARAMAN TM KOK:AKCASEHIR ENH 198 NOLU DIREK HATBASI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-08 14:53 | 2016-09-08 17:56 | 3.05 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0
130983 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SİLLE PARSANA26 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-08 15:03 | 2016-09-08 15:25 | 0.35611 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8.9028 | 0 | 0
130986 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:KONAKLI 2 -FDR.NO:3 TM:MİSLİOVA TM KOK:EDİKLİ SUL KÖK-3 KOKÇIKIŞ:TR 104-117 ÇIKIŞI TR:EDİKLİ SUL.TR-112 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 14:53 | 2016-09-08 16:11 | 1.2961 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5922
130988 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:FAKUSAGI1 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-08 14:45 | 2016-09-08 16:23 | 1.635 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 57.225
130991 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:BOGRUDELIK3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 15:11 | 2016-09-08 16:37 | 1.4358 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4358
130996 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:GOKTEPE2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 15:21 | 2016-09-08 16:14 | 0.88944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88944 | 0 | 0
130999 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:YARMA -FDR.NO:4 TM:KONYA4 TM TR:İSMİL5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 15:32 | 2016-09-08 17:39 | 2.1228 | 0 | 646 | 0 | 0 | 0 | 1371.3144 | 0 | 0
131005 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHCARULLAH MH TR43 (100 KVA) TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-08 15:42 | 2016-09-08 18:34 | 2.8606 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 446.2467 | 0 | 0
131007 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILERYAYLASI1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 15:31 | 2016-09-08 18:19 | 2.7939 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.9389
131017 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK18 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-08 15:51 | 2016-09-08 20:17 | 4.4386 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 177.5444 | 0 | 0
131020 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MEHMET VEHVİ 2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 15:49 | 2016-09-08 16:29 | 0.65861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65861 | 0 | 0
131030 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FİDER:TUZLUKÇU 1 -FDR.NO:7 TM:AKSEHIR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 16:01 | 2016-09-08 17:30 | 1.4906 | 0 | 827 | 0 | 0 | 0 | 1232.6894 | 0 | 0
131032 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:CESMECIK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 15:57 | 2016-09-08 17:00 | 1.0478 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0478
131036 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:KUYUBAŞI -FDR.NO:12 TM:YUNAK TM KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKÇIKIŞ:KUYUBAŞI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-08 16:06 | 2016-09-08 17:27 | 1.3522 | 0 | 364 | 54 | 0 | 0 | 492.2089 | 73.02 | 0
131050 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:AKÇAYAZI -FDR.NO:3 TM:KARAPINAR TM KOK:AKCAYAZI KOK TR:AKCAYAZI TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 16:28 | 2016-09-08 17:20 | 0.87389 | 0 | 0 | 25 | 120 | 0 | 0 | 21.8472 | 104.8667
131051 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER:KATRANCI 2 -FDR.NO:2 TM:KIZOREN TM KOK:KATRANCI KOK2 KOKÇIKIŞ:GÜMÜŞDÜĞÜN ÇIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-08 16:31 | 2016-09-08 17:09 | 0.62583 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 31.2917 | 0
131054 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU74 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-08 16:31 | 2016-09-08 17:17 | 0.76111 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 50.9944 | 0 | 0
131055 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK11 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 16:18 | 2016-09-08 20:04 | 3.7664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7664 | 0 | 0
131058 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR15/A | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 16:36 | 2016-09-08 18:13 | 1.6203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6203 | 0 | 0
131063 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:BALCI2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-08 16:22 | 2016-09-08 20:15 | 3.8811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8811 | 0 | 0
131065 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:AKTOPRAK TR15 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 16:45 | 2016-09-08 17:28 | 0.72444 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.4889 | 0 | 0
131066 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:BANKA EVLERI TR1-2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 16:44 | 2016-09-08 18:06 | 1.3747 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.8736 | 0 | 0
131069 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-125 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-08 16:52 | 2016-09-08 17:10 | 0.29306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29306 | 0 | 0
131071 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNA HERSEK43 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 16:38 | 2016-09-08 17:36 | 0.96444 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8578 | 0 | 0
131072 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:MEYİL -FDR.NO:13 TM:KARAPINAR TM KOK:HANYIKIGI KOK KOKÇIKIŞ:AKOBRUK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 16:49 | 2016-09-08 18:22 | 1.5528 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 10.8694 | 20.1861
131074 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:SULAMA -FDR.NO:10 TM:CİHANBEYLİ TM KOK:YESILOZ KOK 3 KOKÇIKIŞ:TAŞPINAR-F1-F2-F3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-08 16:57 | 2016-09-08 18:23 | 1.4353 | 13 | 1110 | 39 | 59 | 18.6586 | 1593.1583 | 55.9758 | 84.6814
131081 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SELVER 6 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 16:57 | 2016-09-08 17:47 | 0.83361 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 37.5125 | 0 | 0
131082 | 1 | KONYA | ILGIN | FİDER:AKŞEHİR -FDR.NO:4 TM:ILGIN TM KOK:CAVUSCUGOL DSI KOK KOKÇIKIŞ:YORAZLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 17:03 | 2016-09-08 18:01 | 0.96444 | 0 | 608 | 15 | 0 | 0 | 586.3822 | 14.4667 | 0
131083 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:ULUS -FDR.NO:8 TM:KARAPINAR TM KOK:YENICEOBA KOK KOKÇIKIŞ:APAK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-08 17:03 | 2016-09-08 19:45 | 2.7061 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 56.8283
131084 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YÜKSELEN2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 16:46 | 2016-09-08 19:22 | 2.5989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5989 | 0 | 0
131085 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YUKARI PINARBAŞI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 17:04 | 2016-09-08 20:17 | 3.2089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2089 | 0 | 0
131087 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DERECAMİKEBİR4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 16:57 | 2016-09-08 18:07 | 1.1619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1619 | 0 | 0
131094 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:CAYICI1 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 17:10 | 2016-09-08 19:40 | 2.4931 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 224.375
131095 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GOREME4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 17:13 | 2016-09-08 18:15 | 1.0353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0353 | 0 | 0
131100 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PIRIBEYLI7 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 17:19 | 2016-09-08 19:24 | 2.0867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0867 | 0 | 0
131105 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER:BOZCAMAHMUT 1 -FDR.NO:7 TM:KIZOREN TM KOK:ESMEKAYA TSK KOK KOKÇIKIŞ:EŞMEKAYA TR 3-GÜNEŞLİ ÇIKIŞI TR:ESMEKAYA3 TR | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-08 17:27 | 2016-09-08 19:25 | 1.9708 | 0 | 0 | 113 | 488 | 0 | 0 | 222.7042 | 961.7667
131107 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | FİDER:DERİNKUYU DM 1 -FDR.NO:5 TM:DERINKUYU TM DM:DERINKUYU DM DMÇIKIŞ:FD 10 KOK:ORGES KOK KOKÇIKIŞ:YAZIHUYUK KUYULUTATLAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 17:35 | 2016-09-08 18:55 | 1.3356 | 14 | 818 | 81 | 565 | 18.6978 | 1092.4844 | 108.18 | 754.5889
131115 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:ABUUSAGI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 17:50 | 2016-09-08 19:15 | 1.4108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4108
131117 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:SEYMENLI1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 17:53 | 2016-09-08 19:22 | 1.485 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 86.13
131124 | 1 | KONYA | ILGIN | FİDER:KUMDÖKEN -FDR.NO:6 TM:ILGIN TM KOK:ORHANIYE KOK KOKÇIKIŞ:ÇOBANKAYA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 18:03 | 2016-09-08 20:06 | 2.0578 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 263.3956 | 0 | 0
131125 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:2 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞ:TOPRAKLIK YENİ HAT ÇIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 18:02 | 2016-09-08 18:14 | 0.19972 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.9972 | 0
131131 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR124 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 18:13 | 2016-09-08 19:18 | 1.0758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0758 | 0 | 0
131132 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BOZLAGAN2 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 18:22 | 2016-09-08 19:55 | 1.5531 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.8714 | 0 | 0
131137 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FİDER:FİDER-8 -FDR.NO:8 TM:PETLAS TM DM:MUCUR DM DMÇIKIŞ:KIZILDAG KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 18:30 | 2016-09-08 18:52 | 0.37056 | 0 | 0 | 107 | 1368 | 0 | 0 | 39.6494 | 506.92
131138 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:SANAYİ -FDR.NO:2 TM:KONYA 1 TM DM:DM 16 DMÇIKIŞ:GÖRKEM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-08 18:38 | 2016-09-08 19:25 | 0.77583 | 1 | 2162 | 0 | 0 | 0.77583 | 1677.3517 | 0 | 0
131142 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BULGURLUK2 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-08 18:39 | 2016-09-08 19:40 | 1.0108 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23.2492
131147 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:YESILDAG TR 8 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 18:30 | 2016-09-08 21:21 | 2.8442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8442 | 0 | 0
131157 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:IHLARA1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 18:30 | 2016-09-08 19:56 | 1.4325 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 85.95 | 0 | 0
131158 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKİ 5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 18:23 | 2016-09-08 20:29 | 2.1119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1119 | 0 | 0
131162 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11202 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 19:06 | 2016-09-08 19:59 | 0.88639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88639 | 0 | 0
131168 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:AKÇAYAZI -FDR.NO:3 TM:KARAPINAR TM KOK:AKCAYAZI KOK KOKÇIKIŞ:SAZLIPINAR | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 19:25 | 2016-09-08 23:30 | 4.0806 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1101.75
131169 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:LADİK -FDR.NO:1 TM:LADİK TM KOK:ALABAG KOK KOKÇIKIŞ:KARAYÜRÜKLÜ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-08 18:37 | 2016-09-08 22:09 | 3.5411 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 17.7056 | 14.1644
131171 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1694 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 19:29 | 2016-09-08 20:21 | 0.87278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87278 | 0 | 0
131172 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER:GÖZLÜ -FDR.NO:9 TM:LADİK TM KOK:GOZLUTIGEM2 KOK(MEDAS) KOKÇIKIŞ:ÖZKENT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 18:41 | 2016-09-08 20:25 | 1.7328 | 0 | 0 | 12 | 154 | 0 | 0 | 20.7933 | 266.8478
131173 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KEPIR YAYLASI1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 19:02 | 2016-09-08 20:14 | 1.2039 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21.67
131175 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:SANCAK TM:KONYA2 TM DM:SANCAK DM DMÇIKIŞ:SANCAK34 TR ÇIKIŞI TR:SANCAK34 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 19:31 | 2016-09-08 20:34 | 1.0553 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 199.4475 | 0 | 0
131176 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER:BOZCAMAHMUT 1 -FDR.NO:7 TM:KIZOREN TM KOK:BOZCAMAHMUT KOK1 KOKÇIKIŞ: MUTLU ÇIKIŞ | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 19:26 | 2016-09-08 20:22 | 0.9275 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 58.4325
131188 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU84 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 19:50 | 2016-09-08 21:11 | 1.3581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3581 | 0 | 0
131192 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4C 13TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 19:58 | 2016-09-08 20:42 | 0.74028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74028 | 0 | 0
131193 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM DMÇIKIŞ:KAMAN TR-23 KOK:HACIPIAR KOK KOKÇIKIŞ:KAMAN59 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 20:03 | 2016-09-08 20:16 | 0.21333 | 1 | 0 | 3 | 315 | 0.21333 | 0 | 0.64 | 67.2
131195 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:ISAKUSAGI4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 20:12 | 2016-09-08 22:11 | 1.9869 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9869
131205 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:ÇAMARDI -FDR.NO:8 TM:NIGDE-2 TM KOK:HİMMETLİ KÖK KOKÇIKIŞ:ÇAYIRLI SLM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 20:41 | 2016-09-08 21:07 | 0.43639 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0.87278 | 0 | 10.4733
131211 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:AKÖRENKIŞLA 1 -FDR.NO:3 TM:KIZOREN TM KOK:ATAKOY KOK KOKÇIKIŞ:YENİKENT YEŞİL HAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 20:15 | 2016-09-08 22:49 | 2.5586 | 0 | 65 | 35 | 247 | 0 | 166.3097 | 89.5514 | 631.9769
131212 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 21:18 | 2016-09-08 21:50 | 0.5325 | 58 | 15805 | 2256 | 4765 | 30.885 | 8416.1625 | 1201.32 | 2537.3625
131213 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:YARMA -FDR.NO:4 TM:KONYA4 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 21:19 | 2016-09-08 22:32 | 1.2125 | 250 | 5500 | 195 | 269 | 303.125 | 6668.75 | 236.4375 | 326.1625
131215 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 21:20 | 2016-09-08 22:13 | 0.89167 | 0 | 3896 | 0 | 0 | 0 | 3473.9333 | 0 | 0
131216 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 1 TM DM:DM 16 | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 21:19 | 2016-09-08 22:15 | 0.93111 | 13 | 23561 | 0 | 0 | 12.1044 | 21937.9089 | 0 | 0
131217 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER:ALAKOVA-1 -FDR.NO:7 TM:ALAKOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 21:21 | 2016-09-08 23:35 | 2.2392 | 20 | 9500 | 55 | 6500 | 44.7833 | 21272.0833 | 123.1542 | 14554.5833
131218 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER:DUTLU TM:KONYA 1 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 21:21 | 2016-09-08 22:45 | 1.3997 | 0 | 0 | 0 | 3115 | 0 | 0 | 0 | 4360.1347
131219 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 21:24 | 2016-09-08 22:26 | 1.0383 | 4 | 3771 | 46 | 442 | 4.1533 | 3915.555 | 47.7633 | 458.9433
131220 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 21:19 | 2016-09-08 21:49 | 0.49222 | 2 | 2748 | 1663 | 1073 | 0.98444 | 1352.6267 | 818.5656 | 528.1544
131221 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 21:24 | 2016-09-08 22:02 | 0.63722 | 13 | 14356 | 257 | 66 | 8.2839 | 9147.9622 | 163.7661 | 42.0567
131222 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 21:31 | 2016-09-08 22:12 | 0.69056 | 46 | 16878 | 2024 | 5344 | 31.7656 | 11655.1967 | 1397.6844 | 3690.3289
131223 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 21:45 | 2016-09-08 22:03 | 0.29861 | 24 | 6300 | 2460 | 4640 | 7.1667 | 1881.25 | 734.5833 | 1385.5556
131224 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:SURGUC1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 21:54 | 2016-09-08 23:33 | 1.6567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6567 | 0 | 0
131227 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FİDER:BELEDİYE1 -FDR.NO:9 TM:AKSEHIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 22:00 | 2016-09-08 23:48 | 1.7942 | 0 | 1121 | 0 | 0 | 0 | 2011.2608 | 0 | 0
131230 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1182 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 22:10 | 2016-09-08 22:34 | 0.40306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40306 | 0 | 0
131231 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR15 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 21:13 | 2016-09-08 22:53 | 1.6583 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.975 | 0 | 0
131239 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:EMIRGAZI TR 4 | AG -TRAFO AG BUŞİNG ARIZASI - TRAFONUN AG BUŞİNG YAĞ KAÇIRMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 22:20 | 2016-09-09 00:25 | 2.0794 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 380.5383 | 0 | 0
131249 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1121 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 22:47 | 2016-09-09 00:20 | 1.5528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5528 | 0 | 0
131253 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | FİDER:AYRANCI 1 -FDR.NO:2 TM:AYRANCI GEÇİCİ TM DM:AYRANCI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 23:44 | 2016-09-08 23:56 | 0.19167 | 9 | 1206 | 69 | 3223 | 1.725 | 231.15 | 13.225 | 617.7417
131255 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:HAT-2 -FDR.NO:10 TM:EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 23:40 | 2016-09-09 00:10 | 0.49528 | 98 | 52804 | 1215 | 14837 | 48.5372 | 26152.6478 | 601.7625 | 7348.4364
131257 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 00:01 | 2016-09-09 01:32 | 1.5217 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 150.645 | 0 | 0
131258 | 1 | NİĞDE | BOR | FİDER:BADAK -FDR.NO:10 TM:BOR TM KOK:BEREKE KÖK KOKÇIKIŞ:KAVUKLU ÇIKIŞLI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 23:29 | 2016-09-09 00:37 | 1.1356 | 0 | 0 | 5 | 285 | 0 | 0 | 5.6778 | 323.6333
131259 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FİDER:ULUKIŞLA -FDR.NO:8 TM:EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 23:32 | 2016-09-09 00:30 | 0.96111 | 0 | 4080 | 83 | 4607 | 0 | 3921.3333 | 79.7722 | 4427.8389
131262 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:ÇENGİLTİ 2 -FDR.NO:12 TM:KONYA3 TM DM:KECILI DM DMÇIKIŞ:DERYA1 TR ÇIKIŞI TR:DERYA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 21:17 | 2016-09-09 00:28 | 3.1775 | 4 | 654 | 0 | 0 | 12.71 | 2078.085 | 0 | 0
131264 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER:LALEBAHÇE TM:KONYA 1 TM DM:DM 18 DMÇIKIŞ:DURUNDAY 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - OG KABLO PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 23:02 | 2016-09-09 02:17 | 3.2592 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 1401.4417 | 0 | 0
131268 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:ŞEKER -FDR.NO:1 TM:KONYA 1 TM IM:DEDEKORKUT IM IMÇIKIŞ:SELÇUK1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-09 01:44 | 2016-09-09 03:30 | 1.7606 | 0 | 2687 | 0 | 0 | 0 | 4730.6128 | 0 | 0
131269 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER:HASANBOĞA -FDR.NO:8 TM:CUMRA TM KOK:BEYLERCE KOK-1 KOKÇIKIŞ:OKCU CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 03:27 | 2016-09-09 06:37 | 3.1608 | 25 | 407 | 19 | 2 | 79.0208 | 1286.4592 | 60.0558 | 6.3217
131270 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:MUFTUOGLU TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 05:26 | 2016-09-09 07:00 | 1.5594 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5594
131271 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA54 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 06:44 | 2016-09-09 07:38 | 0.89583 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 36.7292 | 0 | 0
131272 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | FİDER:ŞEHİR-1(DM6/1) -FDR.NO:4 TM:AKSARAY TM KOK:BALCI TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 06:41 | 2016-09-09 07:20 | 0.64611 | 0 | 680 | 490 | 960 | 0 | 439.3556 | 316.5944 | 620.2667
131273 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:KOLUKISA -FDR.NO:2 TM:KOLUKISA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 06:17 | 2016-09-09 07:05 | 0.80722 | 34 | 11228 | 2555 | 15657 | 27.4456 | 9063.4911 | 2062.4528 | 12638.6783
131274 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER:KOLUKISA -FDR.NO:10 TM:LADİK TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 06:28 | 2016-09-09 11:29 | 5.0231 | 0 | 58 | 15 | 24 | 0 | 291.3372 | 75.3458 | 120.5533
131275 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:ALTINEKİN2 -FDR.NO:3 TM:ALTINEKIN TM TR:MERKEZ TR5 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 06:16 | 2016-09-09 07:34 | 1.3064 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 207.7158
131276 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:ORTAKÖY -FDR.NO:8 TM:TUMOSAN TM KOK:DEDELİ KÖK KOKÇIKIŞ:DEDELİ TARIMSAL | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 06:27 | 2016-09-09 10:39 | 4.1964 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 83.9278 | 0
131277 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LALEBAHCE9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 06:59 | 2016-09-09 08:44 | 1.7425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7425 | 0 | 0
131278 | 1 | KONYA | ILGIN | FİDER:MERKEZ -FDR.NO:5 TM:ILGIN TM TR:SIHCARULLAH MH TR40-A (250 KVA) | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 07:00 | 2016-09-09 07:09 | 0.1475 | 0 | 563 | 2 | 27 | 0 | 83.0425 | 0.295 | 3.9825
131279 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:GOZLUTIGEM3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 07:02 | 2016-09-09 08:55 | 1.8836 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 133.7364 | 0 | 0
131280 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:HAT-1 -FDR.NO:2 TM:EREĞLİ TM DM:EREGLI1600 DM DMÇIKIŞ:EREGLI1691 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 07:06 | 2016-09-09 07:32 | 0.43667 | 0 | 2942 | 0 | 0 | 0 | 1284.6733 | 0 | 0
131281 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:KOLUKISA -FDR.NO:2 TM:KOLUKISA TM KOK:HACIMEHMETLI KOK KOKÇIKIŞ:ALABAĞ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 06:48 | 2016-09-09 07:44 | 0.93139 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8628 | 0
131283 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | FİDER:ORTAKÖY -FDR.NO:8 TM:TUMOSAN TM KOK:HUSREV KOK KOKÇIKIŞ:HACIİSMAİLLİ ÇIKIŞI TR:ABDIUSAGI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 07:04 | 2016-09-09 08:42 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 59.04
131284 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FİDER:ÜRGÜP -FDR.NO:4 TM:AVANOS TM1 KOK:CEMIL KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 07:26 | 2016-09-09 09:59 | 2.55 | 0 | 0 | 59 | 889 | 0 | 0 | 150.45 | 2266.95
131285 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:TIL2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 07:16 | 2016-09-09 08:45 | 1.4756 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 138.7022
131286 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARAALI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 07:24 | 2016-09-09 10:14 | 2.8319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8319 | 0 | 0
131287 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER:TAŞAĞIL -FDR.NO:7 TM:CUMRA TM KOK:URUNLU KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 07:07 | 2016-09-09 10:17 | 3.1628 | 0 | 294 | 82 | 345 | 0 | 929.8567 | 259.3478 | 1091.1583
131291 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER:YARMA -FDR.NO:3 TM:CUMRA TM KOK:KARKIN PANCAR KANTARI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 07:45 | 2016-09-09 09:35 | 1.8269 | 0 | 0 | 104 | 56 | 0 | 0 | 190.0022 | 102.3089
131294 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-13 KILICLI KOPRU TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 07:56 | 2016-09-09 08:37 | 0.68111 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 89.2256
131295 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:KOLUKISA -FDR.NO:2 TM:KOLUKISA TM DM:KOLUKISA DM1 DMÇIKIŞ:PATCI ÇIKIŞI KOK:PATCI KOK KOKÇIKIŞ:HASANKILIÇ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 08:04 | 2016-09-09 10:15 | 2.185 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.74 | 0
131297 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:HAT-1 -FDR.NO:2 TM:EREĞLİ TM DM:EREGLI1600 DM DMÇIKIŞ:TR1691 CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 08:07 | 2016-09-09 08:32 | 0.42278 | 0 | 2942 | 0 | 0 | 0 | 1243.8122 | 0 | 0
131300 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:EROZYON -FDR.NO:12 TM:KARAPINAR TM KOK:KURTBASAN KOK KOKÇIKIŞ:YAZAMCA CIKIŞI TR:ERCAN ASKAR | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-09 08:16 | 2016-09-09 09:24 | 1.1356 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5422 | 0
131305 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6 TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM DMÇIKIŞ:COGLU 1 KOK:AKCASEHIR KOK 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-09 08:35 | 2016-09-09 10:17 | 1.6939 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 28.7961 | 0
131306 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:MEZARLIK TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-09 08:37 | 2016-09-09 12:39 | 4.0386 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 577.5214 | 0 | 0
131307 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:OVAKAVAGI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 07:49 | 2016-09-09 11:15 | 3.4339 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 137.3556
131314 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:PINARBAŞI -FDR.NO:5 TM:KONYA3 TM KOK:PINARBASI KOK KOKÇIKIŞ:PINARBAŞI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 08:46 | 2016-09-09 09:17 | 0.5175 | 0 | 65 | 25 | 87 | 0 | 33.6375 | 12.9375 | 45.0225
131316 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:SULTANHANI1 -FDR.NO:9 TM:TUMOSAN TM KOK:YENIKENT KOK KOKÇIKIŞ:KARATOPRAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 08:49 | 2016-09-09 09:53 | 1.0736 | 0 | 789 | 25 | 0 | 0 | 847.0792 | 26.8403 | 0
131324 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:LADİK -FDR.NO:1 TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM DMÇIKIŞ:KADINHANI ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-09 09:00 | 2016-09-09 13:59 | 4.9853 | 2 | 266 | 3 | 2 | 9.9706 | 1326.0839 | 14.9558 | 9.9706
131326 | 1 | NİĞDE | BOR | FİDER:ÇUKURKUYU -FDR.NO:14 TM:BOR TM KOK:CUCU KÖK KOKÇIKIŞ:ALTINOVA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-09 08:09 | 2016-09-09 09:30 | 1.3536 | 0 | 0 | 18 | 16 | 0 | 0 | 24.365 | 21.6578
131327 | 1 | KONYA | HADİM | FİDER:HADİM 1 -FDR.NO:5 TM:GOKSU HES KOK:BAĞBAŞI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-09 09:01 | 2016-09-09 13:10 | 4.1422 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 1395.9289 | 0 | 0
131329 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:İSMİL -FDR.NO:3 TM:KONYA4 TM KOK:KARATAY GOCU KOK KOKÇIKIŞ:SULAMALAR ÇIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 09:01 | 2016-09-09 15:05 | 6.0681 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 2063.1389 | 0 | 0
131330 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:CESMELISEBIL4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-09 09:02 | 2016-09-09 16:17 | 7.2431 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 304.2083 | 0 | 0
131332 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:ŞEKER -FDR.NO:1 TM:KONYA 1 TM IM:DEDEKORKUT IM IMÇIKIŞ:SELÇUK 1 ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-09 09:03 | 2016-09-09 14:44 | 5.6767 | 0 | 2687 | 0 | 0 | 0 | 15253.2033 | 0 | 0
131333 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | FİDER:BEYŞEHİR3 -FDR.NO:18 TM:BEYSEHIR TM DM:BEYSEHIR YENI DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-09 09:04 | 2016-09-09 14:45 | 5.6839 | 0 | 348 | 0 | 4 | 0 | 1977.9933 | 0 | 22.7356
131334 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TEPEKÖY 2 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-09 09:04 | 2016-09-09 13:10 | 4.0911 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 184.1 | 0 | 0
131338 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK11 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-09 09:05 | 2016-09-09 12:00 | 2.9183 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 58.3667 | 0 | 0
131340 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DUMLUPINAR 1 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-09 09:06 | 2016-09-09 12:22 | 3.2672 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 467.2128 | 0 | 0
131344 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FİDER:DEREÇİNE -FDR.NO:2 TM:AKSEHIR TM KOK:GÜLLÜORMAN MOD. KÖK KOKÇIKIŞ:SORKUN ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-09 09:08 | 2016-09-09 13:59 | 4.8519 | 0 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 6453.0861 | 0 | 0
131346 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FİDER:SEYDİŞEHİR 1 -FDR.NO:2 TM:SEYDISEHIR TM DM:SEYDISEHIR DM1 TR:SANAT OKULU TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-09 09:09 | 2016-09-09 11:48 | 2.6536 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 1318.8447 | 0 | 0
131351 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 26TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-09 09:15 | 2016-09-09 11:31 | 2.2703 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 672.0022 | 0 | 0
131354 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:HARMANYERI17 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - DİREK YIKILMASI - DİREK - ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-09 09:12 | 2016-09-09 17:36 | 8.4033 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 126.05 | 0 | 0
131358 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:PINARBAŞI -FDR.NO:5 TM:KONYA3 TM KOK:TOMEK KOK KOKÇIKIŞ:SULAMA ÇIKIŞI | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 09:18 | 2016-09-09 10:08 | 0.83583 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83583 | 0 | 0 | 0
131359 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FİDER:FİDER-8 -FDR.NO:8 TM:PETLAS TM DM:MUCUR DM DMÇIKIŞ:ŞATIROGLU ÇIKIŞI KOK:KIZILDAG KOK KOKÇIKIŞ:KIZILDAGYENIYAPAN ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-09 09:23 | 2016-09-09 13:00 | 3.6172 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 882.6022
131370 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:KONAKLI 1 -FDR.NO:2 TM:MİSLİOVA TM KOK:KONAKLI KÖK-7 KOKÇIKIŞ:KONAKLI SULAMALAR TR 45-56 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 09:02 | 2016-09-09 10:22 | 1.3394 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 117.8711 | 0
131372 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:ÇAMARDI -FDR.NO:8 TM:NIGDE-2 TM KOK:HİMMETLİ KÖK KOKÇIKIŞ:HİMMETLİ SULAMALAR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 09:23 | 2016-09-09 09:52 | 0.48333 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0
131373 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS49 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 09:26 | 2016-09-09 10:32 | 1.1017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1017 | 0 | 0
131374 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER:BOZCAMAHMUT 1 -FDR.NO:7 TM:KIZOREN TM KOK:DOYBALAK KOK KOKÇIKIŞ:ARİFLER ÇIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-09 09:31 | 2016-09-09 10:30 | 0.98667 | 0 | 0 | 35 | 96 | 0 | 0 | 34.5333 | 94.72
131377 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:ŞEYH ŞAMİL -FDR.NO:12 TM:KONYA2 TM DM:DM-9 ( SEYHSAMIL DM ) DMÇIKIŞ:SİLLE PARSANA6 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-09 09:32 | 2016-09-09 11:38 | 2.0956 | 0 | 1145 | 0 | 0 | 0 | 2399.4111 | 0 | 0
131378 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:MEDRESELIK3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-09 09:33 | 2016-09-09 13:47 | 4.2397 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 63.5958
131381 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER:HASANBOĞA -FDR.NO:8 TM:CUMRA TM KOK:BEYLERCE KOK-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-09 09:28 | 2016-09-09 14:39 | 5.1758 | 25 | 407 | 19 | 2 | 129.3958 | 2106.5642 | 98.3408 | 10.3517
131382 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:DULKADIRLI KARAISA TRÇIKIŞ:B-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-09 09:38 | 2016-09-09 16:57 | 7.31 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 694.45
131388 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:TURGUT -FDR.NO:2 TM:YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 09:42 | 2016-09-09 09:48 | 0.091944 | 0 | 1570 | 155 | 0 | 0 | 144.3528 | 14.2514 | 0
131391 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:ÇENGİLTİ 1 -FDR.NO:11 TM:KONYA3 TM DM:ORTAKONAK DM DMÇIKIŞ:KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 09:45 | 2016-09-09 10:53 | 1.1356 | 54 | 87 | 93 | 63 | 61.32 | 98.7933 | 105.6067 | 71.54
131392 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI8 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-09 09:50 | 2016-09-09 11:43 | 1.8914 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 215.6183 | 0 | 0
131395 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:LALE TR 8 TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 09:48 | 2016-09-09 10:20 | 0.52833 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.3967
131397 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HÜSAMETTİN ÇELEBİ 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 09:50 | 2016-09-09 10:27 | 0.62111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62111 | 0 | 0
131399 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | FİDER:TUZLUKÇU 1 -FDR.NO:7 TM:AKSEHIR TM KOK:PAZARKAYA1 KOK KOKÇIKIŞ:MEVLÜTLÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 09:48 | 2016-09-09 10:48 | 1.0028 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0056 | 0
131401 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:SARIKAYA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 09:52 | 2016-09-09 11:10 | 1.2944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2944
131403 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ACIPINAR5 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-09 09:57 | 2016-09-09 13:46 | 3.8183 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 183.28 | 0 | 0
131405 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-25 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-09 09:59 | 2016-09-09 14:16 | 4.2869 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 201.4864 | 0 | 0
131410 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER:SELAHADDİN EYYÜBİ TM:KONYA 2 DM:BAŞARAKAVAK DM KOK:KIZILÖREN KÖK KOKÇIKIŞ:SAĞLIK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-09 10:02 | 2016-09-09 12:09 | 2.1164 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 88.8883
131411 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SİLLE PARSANA 26 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-09 10:03 | 2016-09-09 14:14 | 4.1742 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 83.4833 | 0 | 0
131413 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:AKINCILAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 10:00 | 2016-09-09 10:52 | 0.86222 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 21.5556 | 0 | 0
131421 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:ALTINKAYA -FDR.NO:5 TM:TUMOSAN TM KOK:CIMELI KOK KOKÇIKIŞ:ALTINKAYA ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-09 10:14 | 2016-09-09 15:44 | 5.5031 | 0 | 760 | 11 | 314 | 0 | 4182.3222 | 60.5336 | 1727.9594
131425 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-5A TÜRKYILMAZLAR MANDIRA TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 09:59 | 2016-09-09 11:25 | 1.4358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4358 | 0 | 0
131426 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | FİDER:DERİNKUYU DM 1 -FDR.NO:5 TM:DERINKUYU TM DM:DERINKUYU DM | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-09 10:18 | 2016-09-09 14:51 | 4.5525 | 106 | 2684 | 1384 | 201 | 482.565 | 12218.91 | 6300.66 | 915.0525
131433 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:MEYİL -FDR.NO:13 TM:KARAPINAR TM KOK:DELIKBASTIRAN KOK KOKÇIKIŞ:BÖRCÜK VE SEKİZLİ CIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-09 10:16 | 2016-09-09 16:36 | 6.3275 | 0 | 0 | 100 | 219 | 0 | 0 | 632.75 | 1385.7225
131435 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHUYUK4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 10:24 | 2016-09-09 11:03 | 0.65528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65528 | 0 | 0
131441 | 1 | KONYA | KULU | FİDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM DM:KULU DM DMÇIKIŞ:101 KÖYLER ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-09 10:30 | 2016-09-09 14:13 | 3.7111 | 18 | 5621 | 4 | 5 | 66.8 | 20860.1556 | 14.8444 | 18.5556
131442 | 1 | KONYA | KULU | TR:YAZICAYIRI3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 10:28 | 2016-09-09 11:15 | 0.79056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79056
131458 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:SAVCILI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 10:33 | 2016-09-09 12:07 | 1.5644 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 278.4711 | 0 | 0
131463 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:HÜYÜK -FDR.NO:9 TM:NIGDE-2 TM KOK:DİKİLİTAŞ SULAMA.KÖK KOKÇIKIŞ:HACIBEYLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-09 10:51 | 2016-09-09 11:20 | 0.47667 | 3 | 410 | 9 | 2 | 1.43 | 195.4333 | 4.29 | 0.95333
131465 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:YEŞİLDERE 1 -FDR.NO:1 TM:KARAMAN OSB TM DM:KAYAONU DM DMÇIKIŞ:SUDURAGI KÖK KOK:SUDURAGI KOK2 | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-09 10:44 | 2016-09-09 11:26 | 0.69722 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0917 | 0
131467 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER:NEVŞEHİR TM 1(TÜRBE) -FDR.NO:2 TM:TM2 NEVSEHIR IM:TR127 TURBE IM TR:NEVSEHIR74 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-09 11:01 | 2016-09-09 13:29 | 2.4706 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 316.2311 | 0 | 0
131468 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:SELAHADDİN EYYUBİ TM:KONYA2 TM DM:DM8 DMÇIKIŞ:SİLLE PARSANA 21 TR ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-09 11:02 | 2016-09-09 11:31 | 0.47833 | 0 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 495.5533 | 0 | 0
131469 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:HÜYÜK -FDR.NO:9 TM:NIGDE-2 TM TR:GÜMÜŞLER TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-09 10:52 | 2016-09-09 12:27 | 1.5822 | 1 | 450 | 8 | 2 | 1.5822 | 712 | 12.6578 | 3.1644
131475 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:HÜYÜK -FDR.NO:9 TM:NIGDE-2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 10:54 | 2016-09-09 11:53 | 0.97583 | 16 | 4013 | 385 | 836 | 15.6133 | 3916.0192 | 375.6958 | 815.7967
131482 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK31 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 11:12 | 2016-09-09 12:10 | 0.97444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97444 | 0 | 0
131495 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:RECEP DEĞİRMENCİ TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-09 11:31 | 2016-09-09 16:01 | 4.4989 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 782.8067 | 0 | 0
131502 | 1 | NİĞDE | BOR | FİDER:BOR 5 -FDR.NO:8 TM:BOR TM TR:BOR TR67 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-09 11:38 | 2016-09-09 12:37 | 0.98583 | 0 | 0 | 0 | 1633 | 0 | 0 | 0 | 1609.8658
131505 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI24 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-09 11:46 | 2016-09-09 12:47 | 1.0169 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25.4236 | 0 | 0
131507 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 8TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-09 11:17 | 2016-09-09 12:30 | 1.21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 29.04 | 0 | 0
131509 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:ALTINOVA -FDR.NO:7 TM:YUNAK TM DM:BIRIMLER DM DMÇIKIŞ:SÜLÜKLÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 11:46 | 2016-09-09 12:53 | 1.1189 | 0 | 346 | 3 | 0 | 0 | 387.1356 | 3.3567 | 0
131511 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM TR:KAMAN TR-46 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 11:50 | 2016-09-09 13:54 | 2.0639 | 2 | 637 | 1 | 0 | 4.1278 | 1314.6972 | 2.0639 | 0
131515 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:URGAN 1 -FDR.NO:9 TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM4 TR:TR 30819 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 11:57 | 2016-09-09 13:44 | 1.7844 | 15 | 341 | 0 | 0 | 26.7667 | 608.4956 | 0 | 0
131519 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:YEŞİLDERE 1 -FDR.NO:1 TM:KARAMAN OSB TM DM:KAYAONU DM DMÇIKIŞ:SUDURAGI KOK KOK:SUDURAGI KOK2 KOKÇIKIŞ:KIZIK ÇIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 12:00 | 2016-09-09 12:43 | 0.72444 | 0 | 0 | 276 | 188 | 0 | 0 | 199.9467 | 136.1956
131520 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FİDER:MERAM -FDR.NO:3500 TM:POZANTI TM KOK:İLHAN KÖK KOKÇIKIŞ:HASANGAZİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-09 12:03 | 2016-09-09 14:13 | 2.1639 | 0 | 0 | 1 | 116 | 0 | 0 | 2.1639 | 251.0111
131522 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER:BOZCAMAHMUT 2 -FDR.NO:8 TM:KIZOREN TM KOK:BOZCAMAHMUT KOK2 KOKÇIKIŞ:ERDOĞDU ÇIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-09 12:05 | 2016-09-09 13:16 | 1.1844 | 0 | 0 | 105 | 74 | 0 | 0 | 124.3667 | 87.6489
131523 | 1 | KONYA | ILGIN | FİDER:MERKEZ -FDR.NO:5 TM:ILGIN TM TR:AKPLAS KOK TR25 (160 KVA) | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 11:58 | 2016-09-09 13:00 | 1.0386 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.2703 | 0 | 0
131524 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:MEYİL -FDR.NO:13 TM:KARAPINAR TM KOK:INOBA SAMUK KOK KOKÇIKIŞ:INOBA VE SAMUK CIKIŞI TR:ISLIK TR2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-09 11:58 | 2016-09-09 15:31 | 3.5472 | 0 | 441 | 301 | 175 | 0 | 1564.325 | 1067.7139 | 620.7639
131526 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:KERVANSARAY 2(TR1-93) -FDR.NO:1 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 12:13 | 2016-09-09 12:35 | 0.36639 | 2 | 1481 | 6 | 54 | 0.73278 | 542.6219 | 2.1983 | 19.785
131528 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:HÜYÜK -FDR.NO:9 TM:NIGDE-2 TM KOK:DÜNDARLI KÖK KOKÇIKIŞ:DÜNDARLI TR2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 12:03 | 2016-09-09 12:51 | 0.79806 | 1 | 703 | 8 | 0 | 0.79806 | 561.0331 | 6.3844 | 0
131530 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:2 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞ:EGRİBAYAT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 12:15 | 2016-09-09 14:08 | 1.8833 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.4167 | 0
131531 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | FİDER:ALTINHİSAR -FDR.NO:2 TM:BOR TM KOK:BAYAT KÖK KOKÇIKIŞ:ALTUNHİSAR SULAMALAR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-09 12:20 | 2016-09-09 13:15 | 0.91361 | 0 | 0 | 27 | 28 | 0 | 0 | 24.6675 | 25.5811
131532 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FİDER:FİDER-8 -FDR.NO:8 TM:PETLAS TM DM:MUCUR DM KOK:KIZILDAG KOK TR:BAZLAMAÇ | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - TRAFO YANMASI- YAĞ KAÇIRMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 12:16 | 2016-09-09 20:55 | 8.6478 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 562.1056
131547 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FERITPASA8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 12:36 | 2016-09-09 13:33 | 0.95417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95417 | 0 | 0
131548 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:YEŞİLDERE 1 -FDR.NO:1 TM:KARAMAN OSB TM DM:KAYAONU DM DMÇIKIŞ:SUDURAGI KOK KOK:SUDURAGI KOK2 | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-09 12:33 | 2016-09-09 13:32 | 0.97806 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9342 | 0
131549 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:KONAKLI 2 -FDR.NO:3 TM:MİSLİOVA TM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 12:31 | 2016-09-09 13:52 | 1.3436 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3744 | 0
131550 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:KONAKLI 1 -FDR.NO:2 TM:MİSLİOVA TM KOK:KONAKLI KÖK-7 KOKÇIKIŞ:KONAKLI SULAMALAR TR45-56 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 12:33 | 2016-09-09 14:23 | 1.8386 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 161.7978 | 0
131553 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:ALTINEKİN -FDR.NO:8 TM:CİHANBEYLİ TM KOK:KIRKIŞLA KÖK2 KOKÇIKIŞ:AGABEYLİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 12:40 | 2016-09-09 14:48 | 2.1283 | 0 | 0 | 92 | 340 | 0 | 0 | 195.8067 | 723.6333
131554 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TEPEKÖY 1 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-09 13:01 | 2016-09-09 17:40 | 4.6564 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 181.5992 | 0 | 0
131560 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:MAHMATLAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 13:09 | 2016-09-09 14:04 | 0.91083 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 113.8542
131561 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | FİDER:Y.KİREÇ SANAYİ -FDR.NO:12 TM:KALABA TM TR:TOPAKLI11 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 13:11 | 2016-09-09 14:30 | 1.3236 | 0 | 235 | 1 | 0 | 0 | 311.0486 | 1.3236 | 0
131563 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DOGRUGOZ7 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-09 13:28 | 2016-09-09 15:08 | 1.6742 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 279.5858 | 0 | 0
131570 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:KERVANSARAY 2(TR1-93) -FDR.NO:1 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TR:OZBAG TR10 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-09 13:37 | 2016-09-09 14:13 | 0.6075 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 21.87
131571 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY31 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 13:35 | 2016-09-09 15:07 | 1.5344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5344 | 0 | 0
131575 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI IBALI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 13:39 | 2016-09-09 14:59 | 1.3386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3386 | 0 | 0
131578 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR 1 -FDR.NO:2 TM:NIGDE-2 TM IM:NIGDE IM1 TR:TR 1-20 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-09 13:51 | 2016-09-09 15:07 | 1.26 | 0 | 1364 | 1 | 0 | 0 | 1718.64 | 1.26 | 0
131584 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK39 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-09 14:01 | 2016-09-09 18:55 | 4.8986 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 666.2111 | 0 | 0
131593 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:CAKILLI1 TR TRÇIKIŞ:E-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 13:53 | 2016-09-09 16:32 | 2.6456 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 87.3033
131594 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER:KATRANCI 1 -FDR.NO:1 TM:KIZOREN TM KOK:KATRANCI KOK1 KOKÇIKIŞ:KAPUTAŞ ÇIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-09 14:07 | 2016-09-09 15:37 | 1.495 | 0 | 0 | 30 | 544 | 0 | 0 | 44.85 | 813.28
131602 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | FİDER:KOZAKLI -FDR.NO:2 TM:KALABA TM DM:KOZAKLI DM TR:AKPINAR3 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 14:04 | 2016-09-09 14:46 | 0.70444 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14.7933
131603 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI35 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-09 14:11 | 2016-09-09 15:06 | 0.92056 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 41.425 | 0 | 0
131607 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | FİDER:AYRANCI -FDR.NO:4 TM:EREĞLİ TM DM:GOKCEYAZI DM DMÇIKIŞ:HALKAPINAR CIKIŞI TR:HALKAPINAR 2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-09 14:11 | 2016-09-09 14:30 | 0.31028 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0.31028 | 4.9644
131615 | 1 | KONYA | MERAM | TR:TOPRAK SARNIC4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 14:21 | 2016-09-09 14:47 | 0.43139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43139 | 0 | 0
131625 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:AKÖRENKIŞLA 2 -FDR.NO:4 TM:KIZOREN TM KOK:HUYUKLU KOK KOKÇIKIŞ:EĞRİKUYU ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-09 14:34 | 2016-09-09 15:18 | 0.73972 | 5 | 85 | 24 | 95 | 3.6986 | 62.8764 | 17.7533 | 70.2736
131627 | 1 | NİĞDE | BOR | FİDER:BAHÇELİ -FDR.NO:6 TM:BOR TM KOK:ROMA HAVUZU KÖK KOKÇIKIŞ:DİPSİZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 14:23 | 2016-09-09 15:00 | 0.60944 | 0 | 0 | 8 | 229 | 0 | 0 | 4.8756 | 139.5628
131630 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ASAGI SAPMAZ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-09 14:36 | 2016-09-09 15:03 | 0.44944 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10.7867
131633 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAFAKI TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-09 14:37 | 2016-09-09 17:25 | 2.7983 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 72.7567
131635 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | FİDER:KAYMAKLI DM 3 -FDR.NO:7 TM:TM2 NEVSEHIR | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-09 14:38 | 2016-09-09 17:39 | 3.0239 | 0 | 0 | 58 | 197 | 0 | 0 | 175.3856 | 595.7061
131648 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:2 TM:ALTINEKIN TM DM:TOPRAKLIK DM DMÇIKIŞ:YENİKUYU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 14:28 | 2016-09-09 15:12 | 0.72861 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.1003 | 0
131649 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:2 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞ:EGRİBAYAT ÇIKIŞI KOK:SARNIÇ KÖK 1 KOKÇIKIŞ:SARNIÇ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 14:30 | 2016-09-09 15:17 | 0.78889 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 17.3556 | 0
131657 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KOTTIM TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 14:48 | 2016-09-09 15:18 | 0.50111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50111 | 0 | 0
131659 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 20TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 14:45 | 2016-09-09 17:09 | 2.3925 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 55.0275 | 0 | 0
131662 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KARAHASANLI10 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 14:40 | 2016-09-09 15:29 | 0.81056 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17.0217
131666 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:SOFULAR2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-09 14:59 | 2016-09-09 15:50 | 0.84472 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 20.2733
131673 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:UGURLU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 14:57 | 2016-09-09 15:32 | 0.58667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58667
131676 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:MUSTAFAPASA2 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-09 14:59 | 2016-09-09 17:13 | 2.2331 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33.4958 | 0 | 0
131677 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:IŞIKLAR -FDR.NO:17 TM:KARAPINAR TM TR:KAYALI TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-09 14:57 | 2016-09-09 17:11 | 2.2275 | 0 | 134 | 13 | 20 | 0 | 298.485 | 28.9575 | 44.55
131682 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SİLLE PARSANA25 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-09 15:06 | 2016-09-09 15:22 | 0.26972 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 52.5958 | 0 | 0
131684 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR3 -FDR.NO:15 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM3 DMÇIKIŞ:NEVŞEHİR TR:DOGANTARLA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-09 15:09 | 2016-09-09 19:48 | 4.6475 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 2254.0375 | 0 | 0
131695 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | FİDER:IHLARA -FDR.NO:10 TM:TUMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-09 15:15 | 2016-09-09 20:08 | 4.8914 | 0 | 1683 | 107 | 0 | 0 | 8232.2075 | 523.3786 | 0
131709 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:MARANGOZ SANAYI TR4 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-09 15:29 | 2016-09-09 16:00 | 0.52111 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 42.7311 | 0 | 0
131711 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | FİDER:KURUSEKİ -FDR.NO:4 TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM DM:ERMENEK DM TR:ERMENEK4 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 15:23 | 2016-09-09 18:20 | 2.9494 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 294.9444 | 0 | 0
131712 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:KIRAMAN2 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 15:27 | 2016-09-09 16:55 | 1.4656 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.3111
131720 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:PINARBAŞI -FDR.NO:5 TM:KONYA3 TM KOK:TÖMEK KÖK KOKÇIKIŞ:SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 15:38 | 2016-09-09 16:45 | 1.1278 | 0 | 45 | 12 | 67 | 0 | 50.75 | 13.5333 | 75.5611
131726 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:FIRINCILAR (TR1-134) -FDR.NO:5 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:TR2 (2. NOLU DM) DMÇIKIŞ:TR2-24 TR:TR2-31 SULUDERE KAVŞAĞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-09 15:49 | 2016-09-09 16:22 | 0.54889 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 32.9333
131730 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKULAK6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 15:49 | 2016-09-09 18:08 | 2.3228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3228 | 0 | 0
131734 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 15:50 | 2016-09-09 16:54 | 1.0675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0675 | 0 | 0
131738 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SAKARYA 4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ-CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2016-09-09 15:57 | 2016-09-09 17:52 | 1.9133 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 227.6867 | 0 | 0
131741 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KUCUK BOZCAMAHMUT1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 16:01 | 2016-09-09 16:27 | 0.43444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43444
131753 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHBEDRETTIN MH TR41 (100 KVA) TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 16:17 | 2016-09-09 17:52 | 1.5897 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 84.2553 | 0 | 0
131758 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:DEĞİRMENKAŞI KÖYÜ TR-2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 16:15 | 2016-09-09 18:58 | 2.7197 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7197
131766 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:BULDUK -FDR.NO:3 TM:CİHANBEYLİ TM TR:YENICEOBA9 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 16:23 | 2016-09-09 19:54 | 3.5119 | 4 | 47 | 7 | 0 | 14.0478 | 165.0614 | 24.5836 | 0
131770 | 1 | NİĞDE | BOR | FİDER:BOR 5 -FDR.NO:8 TM:BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 16:28 | 2016-09-09 18:45 | 2.2775 | 0 | 0 | 13 | 1757 | 0 | 0 | 29.6075 | 4001.5675
131773 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:FAKIH DEDE1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 16:27 | 2016-09-09 20:19 | 3.8589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8589 | 0 | 0
131780 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FİDER:TORULAR -FDR.NO:1 TM:YUNAK TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-09 16:36 | 2016-09-09 18:57 | 2.3419 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.7356 | 0
131788 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:AKÇAGIL TR-2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 16:41 | 2016-09-09 20:14 | 3.5444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5444
131793 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:ÇUMRA -FDR.NO:4 TM:KARAPINAR TM KOK:DELIKBASTIRAN KOK KOKÇIKIŞ:YAZAMCA GRUP TR:IBRAHIM SORAN | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-09 16:41 | 2016-09-09 18:32 | 1.8514 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7028 | 0
131802 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KEMAL GURASLAN TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 16:41 | 2016-09-09 18:17 | 1.6075 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 72.3375
131805 | 1 | KONYA | KULU | FİDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM DM:KULU DM DMÇIKIŞ:KULU 51 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 16:47 | 2016-09-09 18:12 | 1.4097 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.3264 | 0 | 0
131813 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI SANAYI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 16:51 | 2016-09-09 19:44 | 2.8811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8811 | 0 | 0
131814 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CAMIATIK MH TR34 (630 KVA) | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 16:56 | 2016-09-09 17:42 | 0.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0
131819 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:AKSALUR5 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 17:03 | 2016-09-09 19:49 | 2.7731 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.9575
131820 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-09 17:03 | 2016-09-09 17:41 | 0.6375 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.75 | 0 | 0
131833 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:CESMECIK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 17:11 | 2016-09-09 19:39 | 2.4697 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4697
131838 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HAVZAN 8 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 17:11 | 2016-09-09 18:10 | 0.9875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9875 | 0 | 0
131845 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:YESILLI TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 17:20 | 2016-09-09 18:31 | 1.1778 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 60.0667
131858 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1C 1TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-09 17:31 | 2016-09-09 18:38 | 1.1239 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 38.2122 | 0 | 0
131862 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ELMAYURDU1 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 17:22 | 2016-09-09 18:35 | 1.2247 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.4944
131873 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 29 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 18:06 | 2016-09-09 18:49 | 0.71028 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 22.0186 | 0 | 0
131878 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60601 TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 18:09 | 2016-09-09 19:21 | 1.1986 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 200.1681 | 0 | 0
131888 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:KONAKLI 1 -FDR.NO:2 TM:MİSLİOVA TM KOK:KONAKLI KÖK-7 KOKÇIKIŞ:45/56 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-09 18:14 | 2016-09-09 18:59 | 0.74917 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 65.9267 | 0
131889 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GUNEYSINIR11 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 18:10 | 2016-09-09 19:17 | 1.1233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1233 | 0 | 0
131890 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ASAGICIGIL TR10 (100 KVA) TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 18:09 | 2016-09-09 20:30 | 2.3553 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.4211 | 0 | 0
131893 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:ORTA KISLA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 18:20 | 2016-09-09 19:31 | 1.175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.175 | 0 | 0
131894 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:YUKARICAGLAR1 TR TRÇIKIŞ:G-KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS - TESİS-BAKIM-KET-BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 18:18 | 2016-09-09 19:16 | 0.96083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96083
131896 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | FİDER:KOZAKLI -FDR.NO:2 TM:KALABA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 18:19 | 2016-09-09 19:19 | 1.0017 | 0 | 0 | 5 | 664 | 0 | 0 | 5.0083 | 665.1067
131897 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SOGUCAK 3TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-09 18:20 | 2016-09-09 19:35 | 1.2444 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 47.2889 | 0 | 0
131898 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:MERKEZ -FDR.NO:5 TM:ILGIN TM KOK:HACIPIRLI KOK KOKÇIKIŞ:HACIPİRLİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 18:24 | 2016-09-09 20:23 | 1.9758 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.9275 | 0
131899 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:HOTAMIS TR3 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-09 18:30 | 2016-09-09 21:54 | 3.4056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4056 | 0 | 0
131902 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GEÇİT 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 18:27 | 2016-09-09 19:00 | 0.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0
131906 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATIP 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 18:19 | 2016-09-09 19:09 | 0.84028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84028 | 0 | 0
131909 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER:NEVŞEHİR TM 1(TÜRBE) -FDR.NO:2 TM:TM2 NEVSEHIR TR:NEVSEHIR44 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE TELLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 18:45 | 2016-09-09 19:17 | 0.53639 | 0 | 1038 | 0 | 0 | 0 | 556.7717 | 0 | 0
131910 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-15 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 18:49 | 2016-09-09 19:19 | 0.50389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50389
131911 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACILAR2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 18:44 | 2016-09-09 20:05 | 1.3508 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7017 | 0 | 0
131912 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-09 18:54 | 2016-09-09 21:14 | 2.3347 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 525.3125 | 0 | 0
131913 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | FİDER:AZATLIÇİFTLİK -FDR.NO:11 TM:MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 18:53 | 2016-09-09 20:09 | 1.2725 | 5 | 2 | 5 | 9 | 6.3625 | 2.545 | 6.3625 | 11.4525
131914 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60503 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 19:07 | 2016-09-09 20:02 | 0.91028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91028 | 0 | 0
131916 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SAKARYA 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 19:13 | 2016-09-09 20:47 | 1.5592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5592 | 0 | 0
131919 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BEHLULBEY MH TR33 (630 KVA) | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 19:18 | 2016-09-09 22:13 | 2.9094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9094 | 0 | 0
131922 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BADEMDERE TR 4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-09 19:24 | 2016-09-09 19:49 | 0.41028 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.1028
131925 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:TURGUT -FDR.NO:2 TM:YUNAK TM KOK:TURGUT KOK KOKÇIKIŞ:KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 19:26 | 2016-09-09 22:17 | 2.8433 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 31.2767 | 0
131926 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:CAMLIK TR 3 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 19:28 | 2016-09-09 20:46 | 1.3022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3022 | 0 | 0
131927 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:EKECIKTOL1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 19:34 | 2016-09-09 20:25 | 0.85722 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 80.5789
131928 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 19TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 19:37 | 2016-09-09 19:50 | 0.21806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21806 | 0 | 0
131934 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM KOK:HACIPIAR KOK TR:KAMAN57 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 19:37 | 2016-09-09 19:50 | 0.22139 | 0 | 7254 | 0 | 0 | 0 | 1605.955 | 0 | 0
131935 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 32 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 19:42 | 2016-09-09 20:00 | 0.30083 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8.4233 | 0 | 0
131937 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FERHUNİYE 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 19:09 | 2016-09-09 20:57 | 1.7878 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5756 | 0 | 0
131940 | 1 | KONYA | ILGIN | FİDER:AKŞEHİR -FDR.NO:4 TM:ILGIN TM KOK:ARGITHANI YENI KOK KOKÇIKIŞ:ARGITKAHI TR 9 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 19:45 | 2016-09-09 23:36 | 3.8503 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 50.0536 | 0
131941 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:MIKAIL1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 19:38 | 2016-09-09 20:28 | 0.82528 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 70.9739
131943 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN11 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 19:52 | 2016-09-09 21:11 | 1.3128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3128 | 0 | 0
131945 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KARAHIDIR TR-6 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 19:55 | 2016-09-09 21:10 | 1.2494 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2494
131948 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:HAPISHANE YANI11 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 20:03 | 2016-09-09 21:31 | 1.4744 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4744
131949 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:AZABALI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 20:09 | 2016-09-09 21:09 | 0.99333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99333
131953 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:HUSEYINLI 1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 20:18 | 2016-09-09 22:15 | 1.9581 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9581
131956 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR4 -FDR.NO:16 TM:TUMOSAN TM TR:4C 13TR | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYRICI KOLU ÇALIŞMIYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 20:26 | 2016-09-09 21:01 | 0.58611 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 320.0167 | 0 | 0
131959 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ORNEKKOY2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 20:31 | 2016-09-09 22:15 | 1.7283 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7283
131961 | 1 | KONYA | MERAM | TR:AYBAHÇE 16 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 20:39 | 2016-09-09 21:16 | 0.61917 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13.6217 | 0 | 0
131969 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR SULEYMANIYE4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 20:58 | 2016-09-09 21:26 | 0.46472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46472 | 0 | 0
131971 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇINARLI TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-09 21:07 | 2016-09-09 22:15 | 1.1342 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.6833
131972 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ILICA MH TR29 (250 KVA) | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 21:09 | 2016-09-09 22:34 | 1.425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.425 | 0 | 0
131973 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KAYAONU1 TR ERMENEK | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 21:07 | 2016-09-09 22:55 | 1.8042 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8042
131974 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI6 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-09 21:11 | 2016-09-09 22:20 | 1.1419 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 62.8069 | 0 | 0
131975 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ESKI SANAYI TR 3.29 TRÇIKIŞ:A-KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 21:14 | 2016-09-09 22:41 | 1.4469 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27.4919 | 0 | 0
131979 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 17 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 21:20 | 2016-09-09 23:43 | 2.3875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3875 | 0 | 0
131984 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ULUIRMAK BURHAN DEDE2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 21:49 | 2016-09-09 22:17 | 0.47944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47944 | 0 | 0
131985 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ACIPINAR2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 21:44 | 2016-09-09 22:57 | 1.2144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2144 | 0 | 0
131986 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BAĞBAŞI2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 21:53 | 2016-09-09 22:51 | 0.95944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95944 | 0 | 0
131988 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:PINARBAŞI -FDR.NO:9 TM:CİHANBEYLİ TM KOK:ZAFERIYE KOK KOKÇIKIŞ:ZAFERİYE ÇIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI İZOLAÖTÜRÜ KIRILMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 22:00 | 2016-09-10 00:04 | 2.0719 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 375.0219 | 0
131989 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FİDER:TUZLUKÇU 1 -FDR.NO:7 TM:AKSEHIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 22:02 | 2016-09-09 22:36 | 0.57278 | 0 | 4022 | 852 | 0 | 0 | 2303.7122 | 488.0067 | 0
131993 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KOCLAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 22:06 | 2016-09-09 23:51 | 1.7478 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7478
131999 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:KADINHANI -FDR.NO:3 TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM KOK:TOSUNOGLU KOK KOKÇIKIŞ:HACIPİRLİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 22:22 | 2016-09-10 00:10 | 1.7925 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.9625 | 0
132000 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI5 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-09 22:38 | 2016-09-10 02:20 | 3.7 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 555 | 0 | 0
132002 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:KUYUBAŞI -FDR.NO:12 TM:YUNAK TM KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKÇIKIŞ:KILLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 23:14 | 2016-09-09 23:54 | 0.66472 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.3178 | 0
132005 | 1 | KONYA | KULU | TR:YARASLI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 23:45 | 2016-09-10 00:31 | 0.76306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76306
132010 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACİHAN 100 YIL 5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 23:40 | 2016-09-10 01:03 | 1.3736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3736 | 0 | 0
132013 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ÖĞRETMENEVLERİ 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 01:08 | 2016-09-10 01:44 | 0.61083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61083 | 0 | 0
132015 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOBİLYACILAR 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 01:40 | 2016-09-10 03:25 | 1.7586 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5172 | 0 | 0
132019 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1322 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 02:11 | 2016-09-10 03:40 | 1.4811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4811 | 0 | 0
132021 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | FİDER:ŞEHİR 1 -FDR.NO:1 TM:KARAMAN TM TR:ERMENEK2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 04:09 | 2016-09-10 07:31 | 3.3678 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 420.9722 | 0 | 0
132022 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DUGUN SALONU TR 3.36 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 06:15 | 2016-09-10 07:35 | 1.3278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3278 | 0 | 0
132024 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:SUDURAĞI -FDR.NO:14 TM:KARAMAN TM TR:ALACATI YESILHAT TR-14 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 06:22 | 2016-09-10 10:07 | 3.7478 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 52.4689
132025 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AĞAÇ İŞLERİ 3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 05:26 | 2016-09-10 07:49 | 2.3836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3836 | 0 | 0
132026 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:HÜYÜK -FDR.NO:9 TM:NIGDE-2 TM KOK:DÜNDARLI KÖK KOKÇIKIŞ:DÜNDARLI TR2-6 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 06:47 | 2016-09-10 08:04 | 1.2808 | 0 | 703 | 0 | 12 | 0 | 900.4258 | 0 | 15.37
132027 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:EROZYON -FDR.NO:12 TM:KARAPINAR TM KOK:SEKIZLI KOK TR:GUMULUK TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 06:49 | 2016-09-10 10:36 | 3.7797 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.4581
132028 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6 TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 06:53 | 2016-09-10 08:36 | 1.7211 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1633 | 0 | 0 | 0
132032 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:BULDUK -FDR.NO:3 TM:CİHANBEYLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 07:09 | 2016-09-10 07:31 | 0.36861 | 16 | 6586 | 632 | 1893 | 5.8978 | 2427.6728 | 232.9622 | 697.7808
132035 | 1 | KONYA | ILGIN | FİDER:MERKEZ -FDR.NO:5 TM:ILGIN TM TR:SIHCARULLAH MH TR40-A (250 KVA) | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 06:56 | 2016-09-10 07:54 | 0.96361 | 0 | 592 | 0 | 0 | 0 | 570.4578 | 0 | 0
132036 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER:SULTANHANI1 -FDR.NO:9 TM:TUMOSAN TM TR:ESKIL10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-10 07:16 | 2016-09-10 10:22 | 3.1031 | 5 | 620 | 0 | 0 | 15.5153 | 1923.8944 | 0 | 0
132042 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FİDER:ÜRGÜP -FDR.NO:4 TM:YENI AVANOS TM2 KOK:CEMIL KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 07:06 | 2016-09-10 08:23 | 1.2778 | 0 | 0 | 59 | 889 | 0 | 0 | 75.3889 | 1135.9444
132044 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FİDER:ÜRGÜP -FDR.NO:4 TM:AVANOS TM1 DM:URGUP DM TR:ORTAHISAR12 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 07:41 | 2016-09-10 08:39 | 0.96111 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 267.1889 | 0 | 0
132048 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:SUVERMEZ2 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 07:40 | 2016-09-10 09:14 | 1.5628 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 40.6322 | 0 | 0
132049 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GORE12 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 06:07 | 2016-09-10 08:27 | 2.3378 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 287.5467 | 0 | 0
132052 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:DUMADERESI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 07:56 | 2016-09-10 09:49 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.9
132053 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | FİDER:BELÖREN -FDR.NO:3 TM:GUNEYSINIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 07:50 | 2016-09-10 08:55 | 1.0906 | 2 | 345 | 15 | 987 | 2.1811 | 376.2417 | 16.3583 | 1076.3783
132054 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FİDER:TORULAR -FDR.NO:1 TM:YUNAK TM DM:CELTIK KOK1 DMÇIKIŞ:FİDER 6 ÇIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 08:02 | 2016-09-10 08:51 | 0.81667 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 71.05 | 0
132058 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR2 -FDR.NO:14 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM2 DMÇIKIŞ:B ÇIKIŞI TR:2B 14TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 08:12 | 2016-09-10 08:49 | 0.60944 | 2 | 760 | 0 | 0 | 1.2189 | 463.1778 | 0 | 0
132060 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:KADINHANI -FDR.NO:3 TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM DMÇIKIŞ:TR14 CIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-10 08:27 | 2016-09-10 10:41 | 2.2269 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 209.3328 | 0 | 0
132062 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AĞAÇ İŞLERİ 3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 08:25 | 2016-09-10 09:14 | 0.81778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81778 | 0 | 0
132067 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FİDER:TORULAR -FDR.NO:1 TM:YUNAK TM DM:CELTIK KOK1 DMÇIKIŞ:YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-10 08:23 | 2016-09-10 10:03 | 1.6628 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.3022 | 0
132069 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30202 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 08:28 | 2016-09-10 11:29 | 3.0222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0222 | 0 | 0
132078 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HAMZALAR1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 08:32 | 2016-09-10 10:41 | 2.1564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1564 | 0 | 0
132080 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:SANAT OKULU TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-10 08:43 | 2016-09-10 12:33 | 3.8319 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 682.0861 | 0 | 0
132083 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER:KAYMAKLI DM2 -FDR.NO:10 TM:TM2 NEVSEHIR DM:GUVERCINLIK DM DMÇIKIŞ:FD 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 08:40 | 2016-09-10 09:06 | 0.43167 | 0 | 0 | 9 | 168 | 0 | 0 | 3.885 | 72.52
132085 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR3 -FDR.NO:15 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM3 DMÇIKIŞ:E BÖLGESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 08:41 | 2016-09-10 09:10 | 0.47889 | 0 | 819 | 0 | 0 | 0 | 392.21 | 0 | 0
132089 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HANAYBAŞI 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 08:51 | 2016-09-10 10:17 | 1.4325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4325 | 0 | 0
132091 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:AKTURK TR1 TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-10 08:55 | 2016-09-10 11:03 | 2.1328 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 44.7883
132093 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BUYUKOBA TR1 (160 KVA) | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 08:43 | 2016-09-10 12:53 | 4.1633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1633 | 0 | 0
132098 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM DMÇIKIŞ:FİDER-3 KOK:HIRFANLI KOK KOKÇIKIŞ:KARAKAYA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 08:58 | 2016-09-10 09:21 | 0.37917 | 0 | 0 | 1 | 114 | 0 | 0 | 0.37917 | 43.225
132099 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR48 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 08:50 | 2016-09-10 09:09 | 0.31 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 0 | 0
132102 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ÇAVDARLI TR 8 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 08:52 | 2016-09-10 09:40 | 0.80667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80667
132103 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:FATIH MH TR12 (400 KVA) TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-10 09:02 | 2016-09-10 10:48 | 1.7728 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 62.0472 | 0 | 0
132104 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER:GÖZLÜ -FDR.NO:9 TM:LADİK TM KOK:BASHUYUK KOK KOKÇIKIŞ:KARATEPE CIKISI | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-10 09:02 | 2016-09-10 10:06 | 1.0611 | 0 | 0 | 13 | 542 | 0 | 0 | 13.7944 | 575.1222
132108 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:ULUS -FDR.NO:8 TM:KARAPINAR TM TR:KARAPINAR TR38 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-10 09:02 | 2016-09-10 12:26 | 3.3978 | 2 | 1164 | 0 | 0 | 6.7956 | 3955.0133 | 0 | 0
132111 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:HUSEYINLI 1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-10 09:06 | 2016-09-10 09:51 | 0.74361 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.4106
132112 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:ALTINOVA -FDR.NO:7 TM:YUNAK TM DM:BIRIMLER DM DMÇIKIŞ:SARAY YAYLALAR ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-10 09:09 | 2016-09-10 14:50 | 5.6911 | 0 | 124 | 39 | 0 | 0 | 705.6978 | 221.9533 | 0
132113 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:CAGSAK1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 08:53 | 2016-09-10 09:44 | 0.85361 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.9506
132114 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:CAYICI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 08:10 | 2016-09-10 10:12 | 2.0314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0314
132115 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:OKCU2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-10 09:10 | 2016-09-10 13:52 | 4.7067 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 668.3467
132116 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:KIRŞEHİR MER. -FDR.NO:2 TM:PETLAS TM DM:TR2 (2. NOLU DM) DMÇIKIŞ:TR2-15 TR:TR2-15 ISLETME | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-10 09:08 | 2016-09-10 15:27 | 6.3092 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 1981.0783 | 0 | 0
132117 | 1 | KONYA | ILGIN | FİDER:MERKEZ -FDR.NO:5 TM:ILGIN TM KOK:OLUKPINAR KOK KOKÇIKIŞ:ZAFERİYE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-10 09:11 | 2016-09-10 11:41 | 2.4925 | 0 | 257 | 15 | 0 | 0 | 640.5725 | 37.3875 | 0
132119 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR 1.32 YALVAC YOLU TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-10 09:13 | 2016-09-10 14:24 | 5.1814 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 186.53 | 0 | 0
132120 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 09:11 | 2016-09-10 09:48 | 0.61083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61083 | 0 | 0
132121 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:BÖLÜKYAZI -FDR.NO:13 TM:KARAMAN TM KOK:BOLUKYAZI KOK KOKÇIKIŞ:BOLUKYAZI ÇIKIŞI TR:BOLUKYAZI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 09:03 | 2016-09-10 10:03 | 0.99833 | 0 | 0 | 32 | 172 | 0 | 0 | 31.9467 | 171.7133
132126 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:URGAN 1 -FDR.NO:9 TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM4 DMÇIKIŞ:TR 30842 CIKISI TR:TR 30819 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-10 09:05 | 2016-09-10 11:13 | 2.1253 | 0 | 1491 | 0 | 0 | 0 | 3168.7892 | 0 | 0
132136 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SIZMA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 09:27 | 2016-09-10 11:10 | 1.7139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7139 | 0 | 0
132138 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FİDER:FİDER-8 -FDR.NO:8 TM:PETLAS TM DM:MUCUR DM DMÇIKIŞ:BUDAK KOK KOK:BUDAK KOK KOKÇIKIŞ:KIZILDAG KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-10 09:30 | 2016-09-10 14:27 | 4.95 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 74.25 | 0
132139 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:SULAMA -FDR.NO:10 TM:CİHANBEYLİ TM KOK:YESILOZ KOK 3 KOKÇIKIŞ:SULAMA CIKIS | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-10 09:33 | 2016-09-10 13:19 | 3.7631 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 255.8878 | 0
132144 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI40 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-10 09:41 | 2016-09-10 12:00 | 2.3247 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 67.4169 | 0 | 0
132145 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FİDER:FİDER-8 -FDR.NO:8 TM:PETLAS TM DM:MUCUR DM DMÇIKIŞ:ŞATIROĞLU ÇIKIŞI KOK:KIZILDAG KOK KOKÇIKIŞ:BUDAK KOK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 09:30 | 2016-09-10 10:01 | 0.51556 | 0 | 0 | 5 | 245 | 0 | 0 | 2.5778 | 126.3111
132147 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:BUYUKABDIUSAGI1 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 09:36 | 2016-09-10 10:13 | 0.61917 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13.0025
132155 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FİDER:GÜLŞEHİR -FDR.NO:7 TM:YENI AVANOS TM2 IM:GULSEHIR IM IMÇIKIŞ:YUKSEKLI KOK 54 KOK:YÜKSEKLİ KÖK 54 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 09:29 | 2016-09-10 10:28 | 0.97556 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9511 | 0
132156 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YALINTAS1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 09:33 | 2016-09-10 20:03 | 10.5053 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.5053
132159 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DOGRUGOZ6 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 09:30 | 2016-09-10 10:22 | 0.86111 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 22.3889 | 0 | 0
132163 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR95 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 09:29 | 2016-09-10 11:21 | 1.8703 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 59.8489 | 0 | 0
132167 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:HACIPIRLI1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 09:54 | 2016-09-10 10:54 | 0.99806 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.9844
132168 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:KONAKLI 2 -FDR.NO:3 TM:MİSLİOVA TM KOK:KONAKLI KÖK-7 KOKÇIKIŞ:TR 45-56 ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-10 09:50 | 2016-09-10 14:21 | 4.5111 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 396.9778 | 0
132169 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER:NEVŞEHİR TM 1(TÜRBE) -FDR.NO:2 TM:TM2 NEVSEHIR IM:TR127 TURBE IM TR:NEVSEHIR167 TR (ELMACI MOD) | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-10 10:01 | 2016-09-10 11:32 | 1.5197 | 5 | 67 | 4 | 234 | 7.5986 | 101.8214 | 6.0789 | 355.615
132171 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM DMÇIKIŞ:FİDER-1 KOK:ERBISIM KOK KOKÇIKIŞ:TEPEKOY ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 09:52 | 2016-09-10 10:56 | 1.0686 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 2.1372 | 42.7444
132172 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:SELAHADDİN EYYUBİ TM:KONYA2 TM DM:DM8 DMÇIKIŞ:SİLLE PARSANA1 9 TR ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-10 10:03 | 2016-09-10 16:52 | 6.805 | 0 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 7049.98 | 0 | 0
132173 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SİLLE PARSANA20 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-10 10:03 | 2016-09-10 11:37 | 1.5717 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 259.325 | 0 | 0
132175 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER:SÖYLEMEZ FİDERİ TM:KONYA 1 TM TR:ÖĞRETMENEVLERİ 2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-10 10:01 | 2016-09-10 15:39 | 5.6319 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 8447.9167 | 0 | 0
132177 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | FİDER:KERVANSARAY 2(TR1-93) -FDR.NO:1 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM DMÇIKIŞ:FİDER-6 TR:SEYMENLI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 09:58 | 2016-09-10 11:42 | 1.7406 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 175.7961
132178 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:OVACIK -FDR.NO:7 TM:NIGDE-2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 10:00 | 2016-09-10 10:24 | 0.40556 | 32 | 1486 | 218 | 562 | 12.9778 | 602.6556 | 88.4111 | 227.9222
132179 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER:BOZCAMAHMUT 2 -FDR.NO:8 TM:KIZOREN TM KOK:BOZCAMAHMUT KOK2 KOKÇIKIŞ:MEZGİTLİ ÇIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-10 10:05 | 2016-09-10 12:00 | 1.9181 | 0 | 0 | 139 | 200 | 0 | 0 | 266.6097 | 383.6111
132180 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6 TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-10 10:05 | 2016-09-10 13:21 | 3.2661 | 24 | 103 | 0 | 0 | 78.3867 | 336.4094 | 0 | 0
132181 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:2 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞ:SARNIC ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-10 10:06 | 2016-09-10 10:57 | 0.84556 | 0 | 0 | 80 | 340 | 0 | 0 | 67.6444 | 287.4889
132182 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:AZATLIÇİFTLİK -FDR.NO:11 TM:MİSLİOVA TM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYRICI KOLU ÇALIŞMIYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 09:52 | 2016-09-10 10:26 | 0.57111 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7133 | 0
132183 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GUCUNKAYA1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-10 10:07 | 2016-09-10 11:52 | 1.7542 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24.5583
132185 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU81 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 10:07 | 2016-09-10 10:48 | 0.68222 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 19.7844 | 0 | 0
132186 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:TATAR1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 10:09 | 2016-09-10 12:01 | 1.8728 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8728
132187 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | FİDER:HACIBEKTAŞ -FDR.NO:6 TM:YENI AVANOS TM2 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 09:44 | 2016-09-10 10:45 | 1.0242 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0242 | 0
132189 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:KÖYLER -FDR.NO:4 TM:TUMOSAN TM KOK:ARATOL KOK-2 KOKÇIKIŞ:ARATOL ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-10 10:13 | 2016-09-10 12:12 | 1.9833 | 4 | 1100 | 0 | 0 | 7.9333 | 2181.6667 | 0 | 0
132190 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:OVACIK -FDR.NO:7 TM:NIGDE-2 TM TR:OVACIK TR 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-10 10:15 | 2016-09-10 13:53 | 3.6344 | 19 | 470 | 93 | 29 | 69.0544 | 1708.1889 | 338.0033 | 105.3989
132191 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FİDER:ULUKIŞLA -FDR.NO:8 TM:EREĞLİ TM KOK:DARBOĞAZ KÖK KOKÇIKIŞ:DARBOĞAZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-10 10:14 | 2016-09-10 13:32 | 3.3006 | 0 | 0 | 3 | 1147 | 0 | 0 | 9.9017 | 3785.7372
132193 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR2 -FDR.NO:14 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM2 DMÇIKIŞ:B BÖLGESİ TR:2B 14TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 10:13 | 2016-09-10 11:56 | 1.7156 | 2 | 760 | 0 | 0 | 3.4311 | 1303.8222 | 0 | 0
132195 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | FİDER:ORTAKÖY -FDR.NO:8 TM:TUMOSAN TM TR:ORTAKOY55 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 10:18 | 2016-09-10 10:58 | 0.66861 | 0 | 1977 | 0 | 0 | 0 | 1321.8442 | 0 | 0
132199 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:UCARI MH TR21 (250 KVA) | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 10:14 | 2016-09-10 11:01 | 0.78667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78667 | 0 | 0
132201 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | FİDER:DERİNKUYU DM 1 -FDR.NO:5 TM:DERINKUYU TM DM:DERINKUYU DM | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-10 10:23 | 2016-09-10 14:49 | 4.4372 | 106 | 2684 | 1384 | 201 | 470.3456 | 11909.5044 | 6141.1156 | 891.8817
132202 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:YEŞİLDERE 1 -FDR.NO:1 TM:KARAMAN OSB TM DM:KAYAONU DM DMÇIKIŞ:SUDURAGI KOK:SUDURAGI TSK KOK5 | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-10 10:23 | 2016-09-10 10:35 | 0.19889 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.3811 | 0
132214 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:SANCAK TM:KONYA2 TM DM:SANCAK DM DMÇIKIŞ:SANCAK30 TR ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-10 10:35 | 2016-09-10 20:09 | 9.5689 | 0 | 1054 | 0 | 0 | 0 | 10085.6089 | 0 | 0
132216 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FİDER:ÜRGÜP -FDR.NO:4 TM:AVANOS TM1 DM:URGUP DM DMÇIKIŞ:FD2 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 10:13 | 2016-09-10 13:11 | 2.9742 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.8967 | 0
132220 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:BULDUK -FDR.NO:3 TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA-KARTER DM DMÇIKIŞ:DEGIRMEN CIKŞI TR:YENICEOBA9 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 10:38 | 2016-09-10 11:10 | 0.53278 | 4 | 47 | 7 | 0 | 2.1311 | 25.0406 | 3.7294 | 0
132222 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | FİDER:ACI GÖL -FDR.NO:13 TM:TM2 NEVSEHIR IM:ACIGOL IM KOK:KARACAOREN KOK TR:KURUGOL13 TR | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 10:39 | 2016-09-10 11:00 | 0.35444 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0.35444 | 5.3167 | 0 | 0
132241 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | FİDER:ACI GÖL -FDR.NO:13 TM:TM2 NEVSEHIR KOK:KARACAOREN KOK KOKÇIKIŞ:KARAPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 10:52 | 2016-09-10 11:10 | 0.2925 | 5 | 656 | 42 | 902 | 1.4625 | 191.88 | 12.285 | 263.835
132244 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI19 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 10:32 | 2016-09-10 11:24 | 0.86694 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 32.0769 | 0 | 0
132249 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KARKIN7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 10:59 | 2016-09-10 12:23 | 1.4081 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 216.8406 | 0 | 0
132252 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | FİDER:ORTAKÖY -FDR.NO:8 TM:TUMOSAN TM KOK:HUSREV KOK KOKÇIKIŞ:YAĞMURHUYUĞU ÇIKIŞI TR:YAGMURHUYUGU1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 10:26 | 2016-09-10 12:22 | 1.9331 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 202.9708
132254 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 23TR TRÇIKIŞ:F-KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 10:35 | 2016-09-10 12:30 | 1.9172 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24.9239 | 0 | 0
132256 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:AKÖRENKIŞLA 1 -FDR.NO:3 TM:KIZOREN TM KOK:AKORENKISLA TSK KOK KOKÇIKIŞ:ŞİRİNLAR ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-10 11:03 | 2016-09-10 12:37 | 1.56 | 32 | 45 | 85 | 130 | 49.92 | 70.2 | 132.6 | 202.8
132257 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER:ALAKOVA-1 -FDR.NO:7 TM:ALAKOVA TM DM:DM26-ALAKOVA DM DMÇIKIŞ:KAŞINHANI KÖK ÇIKIŞI KOK:BORUKTOLU KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-10 11:05 | 2016-09-10 13:20 | 2.2492 | 3 | 7 | 225 | 0 | 6.7475 | 15.7442 | 506.0625 | 0
132260 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:AZATLIÇİFTLİK -FDR.NO:11 TM:MİSLİOVA TM KOK:KAYIRLI KÖK KOKÇIKIŞ:GÖSTERLİ -NAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 11:00 | 2016-09-10 12:20 | 1.3319 | 0 | 0 | 23 | 614 | 0 | 0 | 30.6347 | 817.8139
132269 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:AZATLIÇİFTLİK -FDR.NO:11 TM:MİSLİOVA TM KOK:YAVSANLIK KABIN KOKÇIKIŞ:ALAY -KİLEDERE SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 11:11 | 2016-09-10 12:24 | 1.2175 | 7 | 2 | 178 | 2 | 8.5225 | 2.435 | 216.715 | 2.435
132280 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:EMİRGAZİ -FDR.NO:7 TM:EREĞLİ TM KOK:SAZGEÇİT KÖK KOKÇIKIŞ:OYMALI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 11:03 | 2016-09-10 12:41 | 1.6389 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6.5556 | 9.8333
132282 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | FİDER:HACIBEKTAŞ -FDR.NO:6 TM:YENI AVANOS TM2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-10 11:05 | 2016-09-10 12:43 | 1.6364 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6364 | 0
132284 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN25 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 11:07 | 2016-09-10 12:15 | 1.1394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1394 | 0 | 0
132294 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:DÖRTYOL TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-10 11:30 | 2016-09-10 15:29 | 3.9794 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 469.5744 | 0 | 0
132295 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILER6 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 11:28 | 2016-09-10 13:31 | 2.0508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0508 | 0 | 0
132296 | 1 | KONYA | KULU | TR:SAZ YAYLASI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 11:31 | 2016-09-10 12:27 | 0.9275 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9275
132305 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ASIKLAR1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-10 11:36 | 2016-09-10 12:33 | 0.95583 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.4258
132306 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:KARAPINAR -FDR.NO:1 TM:EREĞLİ TM TR:OSB1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-10 11:35 | 2016-09-10 13:09 | 1.5669 | 0 | 0 | 19 | 50 | 0 | 0 | 29.7719 | 78.3472
132308 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | FİDER:ACI GÖL -FDR.NO:13 TM:TM2 NEVSEHIR IM:ACIGOL IM TR:INALLI4 TR | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 11:10 | 2016-09-10 14:45 | 3.5861 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 3.5861 | 60.9639
132320 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI YUSUF MESCIT5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 11:33 | 2016-09-10 12:44 | 1.1861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1861 | 0 | 0
132322 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER:HATUNSARAY -FDR.NO:6 TM:CUMRA TM KOK:HATUNSARAY KOK-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 11:43 | 2016-09-10 15:28 | 3.7489 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.2467 | 0
132330 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:2 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞ:DEDELER CIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 11:49 | 2016-09-10 12:59 | 1.1714 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5142 | 0
132333 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOZAGAC3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 11:51 | 2016-09-10 12:44 | 0.88528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88528 | 0 | 0
132334 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER:AKSARAY ACIGÖL -FDR.NO:16 TM:TM2 NEVSEHIR KOK:28 NOLU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 11:35 | 2016-09-10 12:55 | 1.3275 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.2925 | 0
132336 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:SUDURAĞI -FDR.NO:14 TM:KARAMAN TM KOK:F14-160 NOLU DIREK HATBASI KOK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-10 11:54 | 2016-09-10 12:19 | 0.41389 | 0 | 0 | 30 | 89 | 0 | 0 | 12.4167 | 36.8361
132346 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:GÖLKAŞI TARIMSAL SULAMA | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 11:03 | 2016-09-10 12:03 | 1.0006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0006 | 0 | 0
132348 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:KÖYLER -FDR.NO:4 TM:TUMOSAN TM KOK:YESILOVA KOK 2 KOKÇIKIŞ:TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 11:36 | 2016-09-10 13:44 | 2.1317 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 166.27 | 0
132349 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FİDER:GÜLŞEHİR -FDR.NO:4 TM:TM2 NEVSEHIR KOK:58 NOLU KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-10 12:00 | 2016-09-10 13:28 | 1.4608 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.1475 | 0
132350 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SİLLE PARSANA42 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-10 12:08 | 2016-09-10 13:13 | 1.0892 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 106.7383 | 0 | 0
132353 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FİDER:GÜLŞEHİR -FDR.NO:4 TM:TM2 NEVSEHIR | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-10 12:12 | 2016-09-10 12:45 | 0.54667 | 1 | 735 | 133 | 380 | 0.54667 | 401.8 | 72.7067 | 207.7333
132355 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER:BOZCAMAHMUT 1 -FDR.NO:7 TM:KIZOREN TM KOK:MUTLU KOK KOKÇIKIŞ:ARİFLER ÇIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-10 12:15 | 2016-09-10 13:00 | 0.74639 | 0 | 0 | 35 | 96 | 0 | 0 | 26.1236 | 71.6533
132356 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:BASKOY4 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-10 12:17 | 2016-09-10 15:01 | 2.7394 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 498.5789 | 0 | 0
132368 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DUMLUPINAR 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 12:31 | 2016-09-10 13:20 | 0.82278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82278 | 0 | 0
132373 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1362 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 12:47 | 2016-09-10 13:27 | 0.66222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66222 | 0 | 0
132375 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI YUSUF MESCIT4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 11:50 | 2016-09-10 12:53 | 1.0517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0517 | 0 | 0
132376 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-14C | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 12:45 | 2016-09-10 13:37 | 0.86111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86111 | 0 | 0
132379 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM KOK:ISAHOCALI KOK1 TR:ISAHOCALI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 12:43 | 2016-09-10 16:52 | 4.1506 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.3011 | 0
132381 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:EĞRİBAYAT 1 -FDR.NO:13 TM:KONYA3 TM DM:EĞRİBAYAT DM KOK:KALEKÖY YEŞİL HAT KÖK KOKÇIKIŞ:SULAMA ÇIKIŞI | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 10:58 | 2016-09-10 14:52 | 3.8878 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.7756 | 0
132382 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN25 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 12:52 | 2016-09-10 16:54 | 4.0306 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 193.4667 | 0 | 0
132401 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:URGAN 1 -FDR.NO:9 TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM6 DMÇIKIŞ:DM-5 KOK:FIDER 3-4 CEVRE RING KOK KOKÇIKIŞ:DERKOY ÇIKIŞI TR:DEREKOY1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-10 13:17 | 2016-09-10 17:24 | 4.1144 | 7 | 460 | 0 | 0 | 28.8011 | 1892.6444 | 0 | 0
132404 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:KOLUKISA -FDR.NO:2 TM:KOLUKISA TM DM:PUSAT DMÇIKIŞ:HACIMEMETLI CIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 13:12 | 2016-09-10 14:54 | 1.7042 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4083 | 0
132410 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER:KATRANCI 1 -FDR.NO:1 TM:KIZOREN TM KOK:GOLBEZ KOK KOKÇIKIŞ:KOÇLAR ÇIKIŞI TR:BOGRU1TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 13:21 | 2016-09-10 14:32 | 1.1811 | 0 | 0 | 138 | 588 | 0 | 0 | 162.9933 | 694.4933
132415 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | FİDER:ACI GÖL -FDR.NO:13 TM:TM2 NEVSEHIR IM:ACIGOL IM TR:INALLI4 TR | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 12:42 | 2016-09-10 14:45 | 2.0572 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2.0572 | 32.9156
132422 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI42 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-10 13:32 | 2016-09-10 14:30 | 0.97306 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 28.2186 | 0 | 0
132435 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:ULUS -FDR.NO:8 TM:KARAPINAR TM TR:KARAPINAR TR31 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-10 13:48 | 2016-09-10 16:08 | 2.3275 | 2 | 1595 | 0 | 0 | 4.655 | 3712.3625 | 0 | 0
132441 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:KOLUKISA -FDR.NO:2 TM:KOLUKISA TM DM:KOLUKISA DM1 DMÇIKIŞ:SULAMA CIKŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 13:51 | 2016-09-10 15:43 | 1.8722 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7444 | 0
132446 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ELMADAG TR-1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 13:45 | 2016-09-10 17:38 | 3.8756 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8756
132448 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER:DUTLU FİDERİ TM:KONYA 1 TM DM:DM28 DMÇIKIŞ:HATIP 3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-10 14:00 | 2016-09-10 16:38 | 2.625 | 0 | 0 | 13 | 117 | 0 | 0 | 34.125 | 307.125
132453 | 1 | KONYA | ILGIN | FİDER:AKŞEHİR -FDR.NO:4 TM:ILGIN TM KOK:SADIKLAR KOK KOKÇIKIŞ:ELDEŞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-10 14:04 | 2016-09-10 17:29 | 3.4225 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 725.57 | 0 | 0
132455 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FİDER:GÜLŞEHİR -FDR.NO:7 TM:YENI AVANOS TM2 IM:GULSEHIR IM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 13:58 | 2016-09-10 14:13 | 0.25 | 14 | 7906 | 307 | 3100 | 3.5 | 1976.5 | 76.75 | 775
132458 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KARACAARDIC1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 14:02 | 2016-09-10 15:19 | 1.2811 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 32.0278 | 0 | 0
132467 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GUNEYSINIR13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 14:13 | 2016-09-10 15:08 | 0.9175 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 32.1125
132470 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KUTOREN3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 14:25 | 2016-09-10 15:12 | 0.79083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79083 | 0 | 0
132474 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:MEYİL -FDR.NO:13 TM:KARAPINAR TM KOK:DELIKBASTIRAN KOK TR:SAMUK TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-10 14:30 | 2016-09-10 17:22 | 2.8617 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 2.8617 | 111.605
132479 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | FİDER:TUZLUKÇU 1 -FDR.NO:7 TM:AKSEHIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-10 14:40 | 2016-09-10 15:59 | 1.3097 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 106.0875 | 0 | 0
132481 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:URGAN 1 -FDR.NO:9 TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM4 DMÇIKIŞ:TR 30819 TR:TR 30819 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-10 14:43 | 2016-09-10 16:57 | 2.2344 | 15 | 341 | 0 | 0 | 33.5167 | 761.9456 | 0 | 0
132482 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR YEŞİLBURÇ İÇME SU ÖZEL | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 14:40 | 2016-09-10 17:32 | 2.8594 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 114.3778
132491 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:KONAKLI 2 -FDR.NO:3 TM:MİSLİOVA TM KOK:KONAKLI KÖK-7 KOKÇIKIŞ:TR 45-56 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 14:56 | 2016-09-10 15:29 | 0.54611 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 48.0578 | 0
132493 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:KEÇİLİ 1 -FDR.NO:6 TM:KONYA3 TM DM:KECILI DM DMÇIKIŞ:HURDALIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 13:01 | 2016-09-10 15:41 | 2.6658 | 54 | 254 | 0 | 0 | 143.955 | 677.1217 | 0 | 0
132496 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-61 SANAYI-8 TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 14:44 | 2016-09-10 16:25 | 1.6847 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 92.6597 | 0 | 0
132499 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FİDER:FİDER-8 -FDR.NO:8 TM:PETLAS TM DM:MUCUR DM KOK:KIZILDAG KOK TR:KARAARKAÇ | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 14:40 | 2016-09-10 17:22 | 2.7044 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 186.6067
132500 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ALANYURT1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 15:05 | 2016-09-10 15:27 | 0.37361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37361 | 0 | 0
132502 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:KÖYLER -FDR.NO:4 TM:TUMOSAN TM KOK:ARATOL KOK-2 KOKÇIKIŞ:TOLLAR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 14:53 | 2016-09-10 18:00 | 3.1217 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 1239.3017
132503 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-10 15:10 | 2016-09-10 17:05 | 1.9119 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 267.6722 | 0 | 0
132504 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NAR6 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 14:01 | 2016-09-10 15:46 | 1.7497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7497 | 0 | 0
132512 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:KERVANSARAY 2(TR1-93) -FDR.NO:1 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM KOK:TOSUNBURNU KOK TR:DULKADIRLI1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 15:17 | 2016-09-10 17:27 | 2.1672 | 0 | 241 | 2 | 0 | 0 | 522.3006 | 4.3344 | 0
132516 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:PİRİBEYLİ -FDR.NO:11 TM:YUNAK TM KOK:PIRIBEYLI KOK1 KOKÇIKIŞ:PİRİBEYLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 15:22 | 2016-09-10 16:40 | 1.2925 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 144.76 | 0
132521 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:YEŞİLDERE 1 -FDR.NO:1 TM:KARAMAN OSB TM DM:KAYAONU DM DMÇIKIŞ:SUDURAGI DM KOK:SUDURAGI KOK2 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 15:26 | 2016-09-10 17:43 | 2.2761 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.8283 | 0
132522 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:AKÇAYAZI -FDR.NO:3 TM:KARAPINAR TM KOK:AKCAYAZI KOK KOKÇIKIŞ:AKCAYAZI-DERBENT CIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-10 15:38 | 2016-09-10 18:25 | 2.7897 | 0 | 0 | 4 | 112 | 0 | 0 | 11.1589 | 312.4489
132523 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:AYVALCA1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 15:33 | 2016-09-10 19:33 | 4.0064 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0064
132524 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:2 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞ:EGRİBAYAT ÇIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-10 15:39 | 2016-09-10 17:04 | 1.4139 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.2083 | 0
132526 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AKABE20 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 15:46 | 2016-09-10 18:02 | 2.2656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2656 | 0 | 0
132528 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:KONAKLI 1 -FDR.NO:2 TM:MİSLİOVA TM KOK:KONAKLI KÖK-7 KOKÇIKIŞ:45/56 GRUBU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-10 15:43 | 2016-09-10 17:29 | 1.7683 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 155.6133 | 0
132529 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ALTINOVA TR4 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 15:52 | 2016-09-10 16:51 | 0.98167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98167
132532 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KURUCUOVA4 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 15:59 | 2016-09-10 18:44 | 2.7506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7506 | 0 | 0
132534 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARI YAKUP1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 15:49 | 2016-09-10 17:34 | 1.7458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7458 | 0 | 0
132537 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:ECIRLI TR 9 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 16:06 | 2016-09-10 18:45 | 2.6503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6503 | 0 | 0
132539 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:BÜSAN -FDR.NO:17 TM:KONYA3 TM DM:ASLIM DM1 DMÇIKIŞ:ASPAK3 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TRAFO YANMASI- YAĞ KAÇIRMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 13:04 | 2016-09-10 19:47 | 6.7181 | 6 | 54 | 0 | 0 | 40.3083 | 362.775 | 0 | 0
132545 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FİDER:TUZLUKÇU 1 -FDR.NO:7 TM:AKSEHIR TM KOK:YAZLA YEŞİLAHAT MOD. KÖK KOKÇIKIŞ:B KOLU | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 16:26 | 2016-09-10 17:31 | 1.0775 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.3875 | 0
132546 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 8TR TRÇIKIŞ:F-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 16:31 | 2016-09-10 17:21 | 0.83611 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 40.9694 | 0 | 0
132549 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YUKSEKLI1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-10 16:31 | 2016-09-10 18:10 | 1.6478 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 116.9922
132552 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:CUKURBAG1 TR SARIVELILER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-10 16:43 | 2016-09-10 20:06 | 3.3808 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 67.6167
132560 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:YARMA -FDR.NO:4 TM:KONYA4 TM TR:OVAKAVAGI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 16:49 | 2016-09-10 18:01 | 1.1967 | 3 | 382 | 0 | 0 | 3.59 | 457.1267 | 0 | 0
132561 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:ÇUKURÇAYIR (TR1-31) -FDR.NO:3 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TR:TR1-31 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 17:01 | 2016-09-10 17:29 | 0.46556 | 0 | 1428 | 0 | 0 | 0 | 664.8133 | 0 | 0
132566 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER:ÇUMRA -FDR.NO:4 TM:KARAPINAR TM KOK:BUYUK ASLAMA KOK KOKÇIKIŞ:TÜRKMENKARAHÜYÜK CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 17:01 | 2016-09-10 18:12 | 1.1831 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 254.3569
132567 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | FİDER:AYRANCI -FDR.NO:4 TM:EREĞLİ TM DM:GOKCEYAZI DM DMÇIKIŞ:HALKAPINAR CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-10 17:11 | 2016-09-10 18:06 | 0.91972 | 0 | 1695 | 10 | 983 | 0 | 1558.9292 | 9.1972 | 904.0869
132571 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK10 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 17:09 | 2016-09-10 18:17 | 1.1314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1314 | 0 | 0
132576 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:YILDIZOGLU TR1 (100 KVA) | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 16:50 | 2016-09-10 19:28 | 2.6381 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 65.9514 | 0 | 0
132579 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FİDER:TUZLUKÇU 2 -FDR.NO:5 TM:AKSEHIR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 17:05 | 2016-09-10 18:02 | 0.94444 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.1667 | 0
132580 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER:ESKİL 2 -FDR.NO:13 TM:KIZOREN TM KOK:BAYRAMDUGUN TSK KOK KOKÇIKIŞ:YEŞİL HAT ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-10 17:18 | 2016-09-10 19:04 | 1.7617 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 59.8967 | 0
132582 | 1 | KONYA | KULU | FİDER:DİNEK -FDR.NO:2 TM:KULU TM DM:KULU DM DMÇIKIŞ:CELEP ÇIKIŞI KOK:CELEP BEŞKARDEŞ KÖK KOKÇIKIŞ:CELEP 2 TRF | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 17:20 | 2016-09-10 18:01 | 0.68806 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 66.0533 | 0 | 0
132583 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 17:16 | 2016-09-10 18:50 | 1.5622 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 39.0556 | 0 | 0
132585 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-3 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 17:23 | 2016-09-10 18:15 | 0.86583 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.195 | 0 | 0
132586 | 1 | KONYA | MERAM | TR:AYBAHÇE 8 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-10 17:23 | 2016-09-10 18:38 | 1.2581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2581 | 0 | 0
132588 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI17 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 17:25 | 2016-09-10 18:14 | 0.8175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8175 | 0 | 0
132589 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:KADINHANI -FDR.NO:3 TM:LADİK TM KOK:TOSUNOGLU KOK KOKÇIKIŞ:HACIPİRLİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 17:22 | 2016-09-10 18:55 | 1.55 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 0
132590 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | FİDER:TUZLUKÇU 1 -FDR.NO:7 TM:AKSEHIR TM KOK:TUZLUKCU YESILHAT KOK1 KOKÇIKIŞ:A KOLU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 17:32 | 2016-09-10 20:53 | 3.3542 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 194.5417 | 0
132593 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:KARAPINAR 2 -FDR.NO:11 TM:KARAPINAR TM TR:KARAPINAR TR5 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 17:38 | 2016-09-10 18:11 | 0.55056 | 1 | 519 | 15 | 7 | 0.55056 | 285.7383 | 8.2583 | 3.8539
132594 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:ARIKARASI1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 17:40 | 2016-09-10 22:11 | 4.5119 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45.1194
132597 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1065 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 17:44 | 2016-09-10 18:20 | 0.60222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60222 | 0 | 0
132598 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:BÖLÜKYAZI -FDR.NO:13 TM:KARAMAN TM KOK:BOLUKYAZI KOK KOKÇIKIŞ:CİGDEMLİ CIKIŞI TR:CIGDEMLI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-10 17:44 | 2016-09-10 20:10 | 2.4336 | 0 | 0 | 32 | 172 | 0 | 0 | 77.8756 | 418.5811
132599 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HURSUNLU1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 17:43 | 2016-09-10 20:30 | 2.7892 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 111.5667
132601 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI22 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 17:43 | 2016-09-10 19:37 | 1.8958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8958 | 0 | 0
132603 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:OVACIK TR 12 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-10 17:47 | 2016-09-10 19:02 | 1.2564 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.1278
132604 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:AĞAÇAŞAR -FDR.NO:6 TM:MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 17:47 | 2016-09-10 18:35 | 0.79972 | 0 | 0 | 23 | 614 | 0 | 0 | 18.3936 | 491.0294
132608 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI TR 12 TRÇIKIŞ:A-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-10 17:58 | 2016-09-10 20:03 | 2.0797 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 122.7036 | 0 | 0
132611 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FİDER:ÜRGÜP -FDR.NO:4 TM:AVANOS TM1 DM:URGUP DM KOK:KARAIN KARLIK KOK TR:BASDERE1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 17:57 | 2016-09-10 19:21 | 1.4025 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 314.16
132614 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:HODOGLU2 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-10 18:20 | 2016-09-10 23:45 | 5.4181 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 97.525
132615 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:NALINCI3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 18:14 | 2016-09-10 19:10 | 0.9275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9275 | 0 | 0
132619 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:KOLAK2 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 18:24 | 2016-09-10 20:08 | 1.7381 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.8567
132624 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:INCESU2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-10 18:26 | 2016-09-10 19:35 | 1.1442 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 51.4875 | 0 | 0
132625 | 1 | KONYA | KULU | TR:YARASLI3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 18:22 | 2016-09-10 19:09 | 0.77528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77528
132627 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:AQUAPARK TR 2.30A | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 18:25 | 2016-09-10 19:00 | 0.59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0
132628 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:CAYICI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 18:17 | 2016-09-10 20:02 | 1.7458 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 66.3417
132629 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERICUMRA38 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 18:38 | 2016-09-10 19:25 | 0.7775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7775 | 0 | 0
132631 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:KADINHANI -FDR.NO:3 TM:LADİK TM KOK:ALABAG KOK KOKÇIKIŞ:ATLANTI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 18:37 | 2016-09-10 19:24 | 0.79056 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1622 | 0
132632 | 1 | KONYA | KULU | FİDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM KOK:DİNEK KÖK KOKÇIKIŞ:KULU 28 ÇIKIŞI TR:KULU28 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 18:41 | 2016-09-10 19:23 | 0.70361 | 1 | 315 | 0 | 0 | 0.70361 | 221.6375 | 0 | 0
132637 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK15 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 18:47 | 2016-09-10 19:18 | 0.51056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51056 | 0 | 0
132639 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HARMANCIK 13 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 18:52 | 2016-09-10 19:29 | 0.62667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62667 | 0 | 0
132640 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KURUCUOVA1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 18:50 | 2016-09-10 20:02 | 1.1992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1992 | 0 | 0
132647 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:OVACIK -FDR.NO:7 TM:NIGDE-2 TM KOK:ULUAĞAÇ SULAMA KÖK KOKÇIKIŞ:ULUAĞAÇ SL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-10 18:33 | 2016-09-10 19:07 | 0.57472 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 46.5525 | 0
132649 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KİLEDERE TR 4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 19:07 | 2016-09-10 20:17 | 1.1658 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 40.8042 | 0 | 0
132652 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM DMÇIKIŞ:FİDER-3 KOK:HACIPIAR KOK TR:KARGINMESE TR2 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 19:06 | 2016-09-10 19:49 | 0.70861 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 36.8478
132653 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:ERDALLAR1 TR | AG - DİREK EĞİLMESİ - YANGIN SONUCU KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-10 19:12 | 2016-09-10 19:55 | 0.72111 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.49
132654 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MUSALLA3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 19:13 | 2016-09-10 20:37 | 1.4008 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 49.0292 | 0 | 0
132655 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PARK TRAFO 12 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 19:16 | 2016-09-10 21:22 | 2.1039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1039 | 0 | 0
132660 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:EKINOZU1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 19:30 | 2016-09-10 20:22 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 30.625
132661 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:YARMA -FDR.NO:4 TM:KONYA4 TM DM:YARMA DM DMÇIKIŞ:KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 19:30 | 2016-09-10 20:14 | 0.73361 | 0 | 409 | 25 | 15 | 0 | 300.0469 | 18.3403 | 11.0042
132668 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER:ALTINEKİN2 -FDR.NO:13 TM:LADİK TM KOK:BASHUYUK TSK KOK KOKÇIKIŞ:KOOP.SULAMA ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-10 19:46 | 2016-09-10 22:28 | 2.7083 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4167 | 0
132672 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:DEĞİRMENKAŞI KÖYÜ TR-2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 19:47 | 2016-09-10 21:51 | 2.0722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0722
132674 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:PUTHACI1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 19:54 | 2016-09-10 21:15 | 1.3547 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.9661
132675 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR:SARIYAHSI9 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 19:53 | 2016-09-10 21:23 | 1.4919 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.9194 | 0 | 0
132679 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SİLLE AK 5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 19:54 | 2016-09-10 21:34 | 1.6722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6722 | 0 | 0
132681 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:OLUKPINAR TR1 (63 KVA) | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 20:08 | 2016-09-10 20:44 | 0.59722 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 45.3889 | 0 | 0
132688 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:HAPISHANE YANI11 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 20:31 | 2016-09-10 21:46 | 1.2519 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 43.8181 | 0 | 0
132693 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KAPUTAS4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 20:40 | 2016-09-10 22:17 | 1.6139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6139
132694 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HURSUNLU2 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 20:55 | 2016-09-10 22:22 | 1.4486 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 36.2153
132697 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:HÜYÜK -FDR.NO:9 TM:NIGDE-2 TM KOK:DİKİLİTAŞ SULAMA.KÖK KOKÇIKIŞ:HACIBEYLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-10 21:03 | 2016-09-10 21:46 | 0.72167 | 4 | 411 | 0 | 15 | 2.8867 | 296.605 | 0 | 10.825
132698 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR KOYUNLU-7 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 21:05 | 2016-09-10 21:35 | 0.49444 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.9444 | 0 | 0
132699 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HANAYBAŞI 6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 21:17 | 2016-09-10 21:59 | 0.69444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3889 | 0 | 0
132700 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:AZIZIYE3 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 21:14 | 2016-09-10 22:06 | 0.86583 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 107.3633 | 0 | 0
132701 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HASANBEYLER1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 21:19 | 2016-09-10 22:48 | 1.4867 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4867
132705 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KARACAARDIC1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 21:33 | 2016-09-10 23:56 | 2.3811 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3811
132706 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:KÖŞK TR 4 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 21:44 | 2016-09-10 22:37 | 0.88778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88778 | 0 | 0
132707 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-15 ISLETME | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 21:39 | 2016-09-10 22:11 | 0.54083 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.8167 | 0 | 0
132715 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 22:46 | 2016-09-10 23:44 | 0.96389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96389 | 0 | 0
132726 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:YARMA -FDR.NO:4 TM:KONYA4 TM DM:YARMA DM DMÇIKIŞ:KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 01:03 | 2016-09-11 03:03 | 1.9967 | 0 | 409 | 25 | 15 | 0 | 816.6367 | 49.9167 | 29.95
132727 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:KIZILYAKA -FDR.NO:5 TM:KARAMAN TM KOK:CUKURBAG KOK KOKÇIKIŞ:BUCAKIŞLA CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 00:57 | 2016-09-11 02:25 | 1.4717 | 0 | 0 | 15 | 1714 | 0 | 0 | 22.075 | 2522.4367
132728 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:ŞEYH ŞAMİL FİDERİ TM:KONYA 2 TM DM:DM 9 DMÇIKIŞ:ŞEYH ŞAMİL 11 ÇIKIŞI TR:MALAZGİRT 5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-11 01:51 | 2016-09-11 05:03 | 3.2047 | 0 | 6791 | 0 | 0 | 0 | 21763.2686 | 0 | 0
132729 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:CUMHURİYET FİDERİ TM:KONYA 2 TM DM:DM 14 DMÇIKIŞ:GW-3 A ÇIKIŞI TR:AYDINLIK 5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-11 01:52 | 2016-09-11 04:34 | 2.7042 | 1 | 4365 | 0 | 0 | 2.7042 | 11803.6875 | 0 | 0
132735 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | FİDER:AYRANCI 1 -FDR.NO:2 TM:AYRANCI GEÇİCİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 06:09 | 2016-09-11 06:30 | 0.345 | 9 | 1206 | 69 | 3223 | 3.105 | 416.07 | 23.805 | 1111.935
132739 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:İSMİL -FDR.NO:3 TM:KONYA4 TM DM:ISMIL DM DMÇIKIŞ:ISMIL5 TR TR:ISMIL5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 06:30 | 2016-09-11 08:33 | 2.0578 | 0 | 646 | 0 | 0 | 0 | 1329.3244 | 0 | 0
132740 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:ÇAYHAN -FDR.NO:11 TM:EREĞLİ TM KOK:KAMER KÖK KOKÇIKIŞ:BULGURLUK ÇIKIŞI TR:KUSKUNCUK1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 06:43 | 2016-09-11 07:54 | 1.1836 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 191.745
132744 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:YENİKENT -FDR.NO:17 TM:TUMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 06:28 | 2016-09-11 07:07 | 0.65778 | 7 | 1460 | 460 | 220 | 4.6044 | 960.3556 | 302.5778 | 144.7111
132746 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER:İÇERİ ÇUMRA -FDR.NO:10 TM:ALIBEYHUYUGU TM DM:ICERI CUMRA DM DMÇIKIŞ:TR8 ÇIKIŞI TR:ICERICUMRA TSK 2 TR-14 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 07:01 | 2016-09-11 08:14 | 1.2114 | 5 | 1234 | 12 | 3 | 6.0569 | 1494.8539 | 14.5367 | 3.6342
132747 | 1 | KONYA | HADİM | TR:ARMAGANLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 06:55 | 2016-09-11 07:38 | 0.71444 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.2889 | 0 | 0
132749 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:RİNG 1 -FDR.NO:4 TM:KONYA 1 TM IM:DEDEKORKUT IM IMÇIKIŞ:SELÇUK1 TR ÇIKIŞI TR:MOLLA GURANI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 07:19 | 2016-09-11 09:06 | 1.7781 | 0 | 2687 | 0 | 0 | 0 | 4777.6353 | 0 | 0
132753 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:HÜYÜK -FDR.NO:9 TM:NIGDE-2 TM KOK:DİKİLİTAŞ SULAMA.KÖK KOKÇIKIŞ:HACIBEYLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 07:27 | 2016-09-11 08:39 | 1.2022 | 1 | 53 | 0 | 1 | 1.2022 | 63.7178 | 0 | 1.2022
132755 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | FİDER:ORTAKÖY -FDR.NO:8 TM:TUMOSAN TM KOK:ORTAKOY KOK-A KOKÇIKIŞ:ORTAKÖY TR 55'DEN TR 13 ÇIKIŞI AÇMIŞ TR:ORTAKOY13 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 07:41 | 2016-09-11 08:48 | 1.1169 | 0 | 668 | 0 | 0 | 0 | 746.1189 | 0 | 0
132761 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KURUYEMISCILER2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 07:57 | 2016-09-11 09:24 | 1.4511 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8044 | 0 | 0
132762 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER:ALTINOVA -FDR.NO:8 TM:LADİK TM KOK:ERTUGRUL KOK KOKÇIKIŞ:ERTUGRUL ÇIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 07:36 | 2016-09-11 08:56 | 1.3394 | 0 | 25 | 60 | 110 | 0 | 33.4861 | 80.3667 | 147.3389
132765 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:ALTINEKİN2 -FDR.NO:3 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞ:AKINCILAR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 07:46 | 2016-09-11 09:03 | 1.2892 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5783 | 0
132766 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:KADINHANI -FDR.NO:3 TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM DMÇIKIŞ:TR24 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 08:01 | 2016-09-11 09:29 | 1.4647 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9294 | 0
132768 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 30 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 08:06 | 2016-09-11 09:38 | 1.5283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5283 | 0 | 0
132770 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | FİDER:HÜYÜK -FDR.NO:9 TM:NIGDE-2 TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 08:29 | 2016-09-11 09:44 | 1.2503 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 108.7742
132772 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER:LADİK -FDR.NO:1 TM:LADİK TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-11 08:32 | 2016-09-11 09:39 | 1.1158 | 4 | 3416 | 292 | 2291 | 4.4633 | 3811.6867 | 325.8233 | 2556.3742
132776 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:KONAKLI 2 -FDR.NO:3 TM:MİSLİOVA TM KOK:KONAKLI KÖK-10 KOKÇIKIŞ:TR 49-63 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-11 08:43 | 2016-09-11 10:10 | 1.4428 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 213.5311 | 0
132777 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER:GÖZLÜ -FDR.NO:9 TM:LADİK TM KOK:GÖZLÜ TİGEM TARIMSAL SULAMA KOKÇIKIŞ:ÖZKENT CIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-11 07:57 | 2016-09-11 10:44 | 2.785 | 0 | 0 | 21 | 280 | 0 | 0 | 58.485 | 779.8
132778 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SIZMA5 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - DİREK YIKILMASI - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 09:00 | 2016-09-11 13:22 | 4.3636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3636 | 0 | 0
132779 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:OVACIK -FDR.NO:7 TM:NIGDE-2 TM TR:OVACIK TR 9 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 09:00 | 2016-09-11 09:57 | 0.94306 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.3736 | 0
132780 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | FİDER:ORTAKÖY -FDR.NO:8 TM:TUMOSAN TM TR:KIRIMINI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 08:59 | 2016-09-11 10:28 | 1.4792 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 397.8958
132783 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:MODERNEVLER TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 08:57 | 2016-09-11 09:40 | 0.71472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71472 | 0 | 0
132784 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | FİDER:ORTAKÖY -FDR.NO:8 TM:TUMOSAN TM KOK:ORTAKOY KOK-A KOKÇIKIŞ:ORTAKÖY TR 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-11 09:09 | 2016-09-11 11:16 | 2.1175 | 32 | 9349 | 1 | 457 | 67.76 | 19796.5075 | 2.1175 | 967.6975
132785 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FİDER:ÜRGÜP -FDR.NO:4 TM:YENI AVANOS TM2 KOK:KARAIN KARLIK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 09:00 | 2016-09-11 09:38 | 0.63694 | 0 | 0 | 23 | 622 | 0 | 0 | 14.6497 | 396.1794
132787 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ÇANDIR1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 09:06 | 2016-09-11 10:00 | 0.89667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89667 | 0 | 0
132788 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:YENİCE -FDR.NO:5 TM:KIZOREN TM DM:KIZOREN DM DMÇIKIŞ:YENİCE ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 07:47 | 2016-09-11 09:56 | 2.1469 | 74 | 65 | 54 | 87 | 158.8739 | 139.5514 | 115.935 | 186.7842
132795 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:MEZBAHA -FDR.NO:11 TM:KONYA4 TM DM:DM33 DMÇIKIŞ:CEZAEVİ CIKISI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-11 09:18 | 2016-09-11 13:28 | 4.1669 | 3 | 69 | 0 | 0 | 12.5008 | 287.5192 | 0 | 0
132796 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:ANADOLU SANAYİ FİDERİ TM:KONYA 2 TM DM:DM 15 DMÇIKIŞ:KARATAY 9 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 09:25 | 2016-09-11 10:01 | 0.60194 | 5 | 2367 | 0 | 0 | 3.0097 | 1424.8025 | 0 | 0
132798 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:TURGUT -FDR.NO:2 TM:YUNAK TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-11 09:28 | 2016-09-11 11:04 | 1.6047 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.2331 | 0
132801 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BEDİR 4 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 09:30 | 2016-09-11 10:33 | 1.0556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0556 | 0 | 0
132802 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACİHAN 100 YIL 7 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 09:38 | 2016-09-11 11:27 | 1.8094 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 66.9494 | 0 | 0
132804 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KARGACI TR2 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 09:32 | 2016-09-11 11:25 | 1.8811 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8811
132805 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FİDER:GÜLŞEHİR -FDR.NO:7 TM:YENI AVANOS TM2 IM:GULSEHIR IM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-11 09:43 | 2016-09-11 12:30 | 2.7892 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.1567 | 0
132810 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:FIRINCILAR (TR1-134) -FDR.NO:5 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:TR2 (2. NOLU DM) DMÇIKIŞ:TR2-69 TR:TR2-69 UCGOZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 09:41 | 2016-09-11 10:24 | 0.71111 | 2 | 292 | 0 | 0 | 1.4222 | 207.6444 | 0 | 0
132815 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:TASDEMIRLER TR1 TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 09:21 | 2016-09-11 10:38 | 1.2842 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.6942
132816 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:CİHANBEYLİ 1 -FDR.NO:6 TM:CİHANBEYLİ TM TR:CIHANBEYLI9 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 09:53 | 2016-09-11 10:48 | 0.91083 | 1 | 557 | 0 | 13 | 0.91083 | 507.3342 | 0 | 11.8408
132818 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-60 SANAYI-7 TRÇIKIŞ:B-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-11 10:00 | 2016-09-11 11:22 | 1.3664 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 116.1431 | 0 | 0
132820 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER:BOZCAMAHMUT 1 -FDR.NO:7 TM:KIZOREN TM TR:ESKIL3 TR | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 09:55 | 2016-09-11 13:42 | 3.7889 | 0 | 0 | 113 | 488 | 0 | 0 | 428.1444 | 1848.9778
132821 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER:ALEMDAR -FDR.NO:2 TM:CUMRA TM KOK:ALEMDAR KOK-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 10:08 | 2016-09-11 13:02 | 2.9042 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 55.1792 | 0
132823 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KAYAALTI4 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 10:01 | 2016-09-11 12:06 | 2.0903 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0903
132824 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR60 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 10:06 | 2016-09-11 10:20 | 0.2375 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 37.05 | 0 | 0
132825 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:KILLAR -FDR.NO:5 TM:YUNAK TM KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKÇIKIŞ:KUYUBAŞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 10:13 | 2016-09-11 14:11 | 3.9719 | 0 | 310 | 54 | 0 | 0 | 1231.3028 | 214.485 | 0
132826 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER:LALE SANAYİ A-27 TM -FDR.NO:6 TM:TM2 NEVSEHIR DMÇIKIŞ:DM06 TR01 FD 3 ÇIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 10:03 | 2016-09-11 10:40 | 0.62194 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 99.5111 | 0 | 0
132828 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER:HASANBOĞA -FDR.NO:8 TM:CUMRA TM KOK:BUYUKASLAMA TSK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 10:14 | 2016-09-11 11:59 | 1.7503 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 376.3097
132829 | 1 | KONYA | MERAM | TR:TURGUT REIS2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 10:21 | 2016-09-11 12:00 | 1.6489 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 593.6 | 0 | 0
132836 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:İSAKUŞAĞI -FDR.NO:3 TM:YUNAK TM KOK:134 NOLU TARIMSAL SULAMA KOK KOKÇIKIŞ:SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 10:31 | 2016-09-11 14:48 | 4.2769 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 239.5089 | 0
132840 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER:ALTINOVA -FDR.NO:8 TM:LADİK TM KOK:ERTUGRUL KOK KOKÇIKIŞ:ERTUGRUL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 10:34 | 2016-09-11 12:22 | 1.7989 | 0 | 41 | 94 | 186 | 0 | 73.7544 | 169.0956 | 334.5933
132841 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6 TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM DMÇIKIŞ:COGLU KOK:COGLU YESILHAT KOK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-11 10:39 | 2016-09-11 11:10 | 0.52028 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.8447 | 0
132842 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:HÜSNİYE TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 10:30 | 2016-09-11 11:31 | 1.0208 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21.4375
132846 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUTUKUSAGI6 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 10:37 | 2016-09-11 11:31 | 0.90806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90806
132847 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ORTAKARAOREN8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 10:42 | 2016-09-11 12:28 | 1.7653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7653 | 0 | 0
132852 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI YUSUF MESCIT2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 10:47 | 2016-09-11 11:44 | 0.94778 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7911 | 0 | 0
132853 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KILIÇASLAN 1 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-11 10:50 | 2016-09-11 11:40 | 0.83306 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 63.3122 | 0 | 0
132856 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:KADINHANI -FDR.NO:3 TM:LADİK TM KOK:ALABAG KOK KOKÇIKIŞ:ATLANTI CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 10:54 | 2016-09-11 11:35 | 0.68278 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0483 | 0
132861 | 1 | KONYA | KULU | FİDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM DM:KULU DM DMÇIKIŞ:KULU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-11 11:06 | 2016-09-11 12:06 | 0.99917 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.995 | 0
132863 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:OVACIK TR 12 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 11:19 | 2016-09-11 11:43 | 0.40417 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.0625 | 0 | 0
132864 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR4 TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-11 11:07 | 2016-09-11 12:32 | 1.4142 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 74.9508 | 0 | 0
132866 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:YENİCE -FDR.NO:5 TM:KIZOREN TM KOK:KIRKOBA KOK KOKÇIKIŞ:KIRKOBA ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 10:57 | 2016-09-11 12:29 | 1.5289 | 0 | 0 | 40 | 22 | 0 | 0 | 61.1556 | 33.6356
132869 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHBEDRETTIN MH TR41 (100 KVA) | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-11 11:30 | 2016-09-11 13:54 | 2.4036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4036 | 0 | 0
132875 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:PINARBAŞI -FDR.NO:9 TM:CİHANBEYLİ TM KOK:PINARBAŞI KÖK 3 KOKÇIKIŞ:ZAFERIYE ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 11:33 | 2016-09-11 13:18 | 1.7458 | 0 | 151 | 241 | 764 | 0 | 263.6208 | 420.7458 | 1333.8167
132880 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YEDILER YAYLASI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 11:41 | 2016-09-11 12:12 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51667
132882 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GOREME3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 11:44 | 2016-09-11 12:37 | 0.88944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88944 | 0 | 0
132883 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:KARAKAYA FİDERİ TM:KONYA 2 TM DM:DM 17 DMÇIKIŞ:SARAY 3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 11:46 | 2016-09-11 12:26 | 0.6775 | 0 | 2657 | 0 | 0 | 0 | 1800.1175 | 0 | 0
132890 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:ALTINEKİN2 -FDR.NO:3 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞ:JANDARMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 12:01 | 2016-09-11 12:15 | 0.23861 | 0 | 435 | 86 | 340 | 0 | 103.7958 | 20.5206 | 81.1278
132892 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:2 TM:ALTINEKIN TM DM:TOPRAKLIK DM DMÇIKIŞ:DANAKUYU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 12:10 | 2016-09-11 13:16 | 1.0933 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 27.3333
132894 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FİDER:GÜLŞEHİR -FDR.NO:4 TM:TM2 NEVSEHIR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 12:04 | 2016-09-11 13:00 | 0.93056 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 286.6111 | 0 | 0
132896 | 1 | KONYA | MERAM | TR:TIRILIRMAK3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 12:23 | 2016-09-11 13:13 | 0.82972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82972 | 0 | 0
132900 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER:KATRANCI 1 -FDR.NO:1 TM:KIZOREN TM KOK:TOL KOK KOKÇIKIŞ:TOL İÇME SUYU ÇIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-11 12:31 | 2016-09-11 12:45 | 0.23667 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.7867 | 0
132905 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KUCUKKIZILKUYU2 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 12:43 | 2016-09-11 14:45 | 2.0317 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.1583
132906 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KONAKLI TR 5 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-11 12:44 | 2016-09-11 13:21 | 0.61694 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 54.2911 | 0 | 0
132912 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:ALAY -FDR.NO:13 TM:MİSLİOVA TM KOK:ALAY BÖLÜCÜ KÖK KOKÇIKIŞ:ALAY -AĞCAŞAR SLM ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 12:56 | 2016-09-11 14:30 | 1.5611 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 113.9611 | 0
132914 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK34 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 13:02 | 2016-09-11 13:34 | 0.53139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53139 | 0 | 0
132916 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:ALTINEKİN -FDR.NO:8 TM:CİHANBEYLİ TM KOK:GÜNYÜZÜ KÖK2 KOKÇIKIŞ:TASPINAR TR 1 ÇIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 13:10 | 2016-09-11 14:48 | 1.6347 | 13 | 1110 | 39 | 59 | 21.2514 | 1814.5417 | 63.7542 | 96.4486
132917 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:OVACIK TR 12 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 13:08 | 2016-09-11 13:40 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.1
132918 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | FİDER:KERVANSARAY 2(TR1-93) -FDR.NO:1 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM DMÇIKIŞ:FİDER-5 KOK:HACI MIRZA KOK KOKÇIKIŞ:ELDEREK ÇIKIŞI TR:KIRDOK1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 13:07 | 2016-09-11 13:57 | 0.82972 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 24.8917
132920 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GOREME3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 13:00 | 2016-09-11 14:16 | 1.2689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2689 | 0 | 0
132924 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KARGINSELIMAGA1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 13:17 | 2016-09-11 15:25 | 2.1325 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 53.3125
132926 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | FİDER:KAYMAKLI DM2 -FDR.NO:10 TM:TM2 NEVSEHIR | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 13:21 | 2016-09-11 15:31 | 2.1667 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 106.1667 | 0
132932 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KANTAR10 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 13:29 | 2016-09-11 14:16 | 0.78583 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 44.7925 | 0 | 0
132937 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30200 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 13:36 | 2016-09-11 14:19 | 0.70861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70861
132943 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:COBANKAYA TR1 (80 KVA) | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 13:49 | 2016-09-11 15:38 | 1.8158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8158 | 0 | 0
132946 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SANAYI DOKUMCULER TR 1.25 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 13:59 | 2016-09-11 14:44 | 0.745 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.745 | 0 | 0
132947 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHİSAR TR12 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 13:55 | 2016-09-11 16:05 | 2.1617 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 51.88
132949 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BELCEAGAC5 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 13:55 | 2016-09-11 14:24 | 0.48194 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.2292
132957 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER:BOZCAMAHMUT 1 -FDR.NO:7 TM:KIZOREN TM KOK:BEŞAĞIL KOK KOKÇIKIŞ:BEŞAĞIL YEŞİLHAT ÇIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-11 14:19 | 2016-09-11 14:41 | 0.36 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8.64 | 0
132960 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:AYVALCA ICME SUYU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 14:19 | 2016-09-11 15:23 | 1.0631 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 37.2069
132961 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20802 TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 14:23 | 2016-09-11 14:55 | 0.5275 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 121.325 | 0 | 0
132963 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM DMÇIKIŞ:FİDER-10 KOK:KURANCILI KOK TR:KURANCILI2 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 14:25 | 2016-09-11 16:48 | 2.3856 | 1 | 689 | 0 | 0 | 2.3856 | 1643.6478 | 0 | 0
132964 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:AZATLI TR 7 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 14:16 | 2016-09-11 15:39 | 1.3803 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3803
132965 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | FİDER:ALTINHİSAR -FDR.NO:2 TM:BOR TM KOK:YAKACIK SULAMA KÖK KOKÇIKIŞ:YAKACIK SLM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-11 14:24 | 2016-09-11 15:13 | 0.825 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.825 | 0
132966 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:EROZYON -FDR.NO:12 TM:KARAPINAR TM KOK:SEKIZLI KOK KOKÇIKIŞ:AKVİRAN CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-11 14:30 | 2016-09-11 15:12 | 0.69444 | 0 | 0 | 8 | 30 | 0 | 0 | 5.5556 | 20.8333
132968 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:TURGUT -FDR.NO:2 TM:YUNAK TM KOK:TURGUT KOK KOKÇIKIŞ:TURGUT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 14:31 | 2016-09-11 15:32 | 1.0222 | 0 | 252 | 1 | 0 | 0 | 257.6 | 1.0222 | 0
132972 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FİDER:GEVREKLİ(ORT) -FDR.NO:7 TM:SEYDISEHIR TM KOK:BOSTANDERE KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 14:42 | 2016-09-11 15:14 | 0.53389 | 0 | 540 | 0 | 25 | 0 | 288.3 | 0 | 13.3472
132973 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ALIBEYHUYUGU5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 14:36 | 2016-09-11 15:21 | 0.75111 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 17.2756
132974 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KARAYAHYA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 14:37 | 2016-09-11 15:43 | 1.0953 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 98.575
132976 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER:KAYMAKLI DM 3 -FDR.NO:7 TM:TM2 NEVSEHIR KOK:GORE SULAMA KOK(35) | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 14:40 | 2016-09-11 15:10 | 0.4975 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.98 | 0
132980 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HARMANCIK 1 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-11 14:46 | 2016-09-11 15:44 | 0.96694 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 75.4217 | 0 | 0
132982 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:ALTINOVA -FDR.NO:7 TM:YUNAK TM DM:BIRIMLER DM DMÇIKIŞ:SÜLÜKLÜ GRUBU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 14:52 | 2016-09-11 16:20 | 1.4742 | 0 | 699 | 3 | 0 | 0 | 1030.4425 | 4.4225 | 0
132983 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ADSIZ6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 14:56 | 2016-09-11 15:29 | 0.54861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54861 | 0 | 0
132989 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:MEYİL -FDR.NO:13 TM:KARAPINAR TM KOK:HANYIKIGI TSK KOK KOKÇIKIŞ:HANYIKIGI TSK KOK TR:HANYIKIGI TSK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-11 15:06 | 2016-09-11 17:47 | 2.6767 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6767 | 0
132998 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:2 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞ:F 1 ÇIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 15:29 | 2016-09-11 17:19 | 1.835 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.34 | 0
133000 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR 1.21 Y.KERESTE KARSISI TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-11 15:24 | 2016-09-11 17:08 | 1.7292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7292 | 0 | 0
133001 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:İSAKUŞAĞI -FDR.NO:3 TM:YUNAK TM KOK:FIER-3 64 NOLU TAR. SULAMA KÖK KOKÇIKIŞ:BİRİMLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-11 15:32 | 2016-09-11 20:46 | 5.2264 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.6792 | 0
133002 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR:BEKDIK1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-11 15:38 | 2016-09-11 17:33 | 1.9214 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9214
133004 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:SEVGİEVLERİ -FDR.NO:6 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI KOK:SEVGI EVLERI KOK TR:TR1-58 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 15:39 | 2016-09-11 17:14 | 1.5889 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0
133005 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | FİDER:KERVANSARAY 2(TR1-93) -FDR.NO:1 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM KOK:BOZTEPE TR-15 KÖK TR:ESKIDOGANLI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 15:39 | 2016-09-11 16:28 | 0.81028 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 50.2372
133007 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FİDER:GEVREKLİ(ORT) -FDR.NO:7 TM:SEYDISEHIR TM KOK:AKÇALAR MODÜLER KOKÇIKIŞ:GEVREKLİ CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 15:43 | 2016-09-11 16:09 | 0.43528 | 2 | 1868 | 11 | 478 | 0.87056 | 813.0989 | 4.7881 | 208.0628
133010 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KIZILCAKUYU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 15:43 | 2016-09-11 18:44 | 3.0231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0231 | 0 | 0
133011 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BELEKLER TR1 (160 KVA) TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 15:45 | 2016-09-11 17:32 | 1.7856 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 514.24 | 0 | 0
133014 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TOKI 7. ETAP-1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 15:55 | 2016-09-11 17:24 | 1.4864 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 145.6661 | 0 | 0
133015 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | FİDER:BEYŞEHİR2 -FDR.NO:17 TM:BEYSEHIR TM DM:BEYSEHIR YENI DM TR:BEKDEMIR TR 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 15:54 | 2016-09-11 16:42 | 0.79528 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 85.89
133017 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI10A TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 15:56 | 2016-09-11 17:40 | 1.7381 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 81.6886 | 0 | 0
133022 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KARAYAHYA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 16:06 | 2016-09-11 18:44 | 2.6383 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 237.45
133023 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL17 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 15:52 | 2016-09-11 17:14 | 1.3744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3744 | 0 | 0
133026 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER:HASANBOĞA -FDR.NO:8 TM:CUMRA TM DM:ARIKOREN DM DMÇIKIŞ:ARIKÖREN CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 16:17 | 2016-09-11 17:38 | 1.3433 | 0 | 405 | 3 | 2 | 0 | 544.05 | 4.03 | 2.6867
133027 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ALHAN TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 16:26 | 2016-09-11 17:13 | 0.78278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78278
133028 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FİDER:FİDER-8 -FDR.NO:8 TM:PETLAS TM DM:MUCUR DM KOK:BUDAK KOK TR:GEYCEK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 16:23 | 2016-09-11 17:01 | 0.64083 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 51.2667
133029 | 1 | KONYA | KULU | FİDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM KOK:YARASLI KOK KOKÇIKIŞ:YARASLI GRUBU ACMIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 16:28 | 2016-09-11 16:36 | 0.13278 | 0 | 0 | 1 | 562 | 0 | 0 | 0.13278 | 74.6211
133032 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 16:38 | 2016-09-11 17:43 | 1.0878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0878 | 0 | 0
133034 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:EREĞLİ 1 -FDR.NO:9 TM:KARAPINAR TM KOK:OYMALI KÖK KOKÇIKIŞ:OYMALI ÇIKIŞI TR:OSMAN KIRMAN | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-11 16:40 | 2016-09-11 18:01 | 1.3464 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3856 | 0
133035 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKHAN1 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - DİREK YIKILMASI - YANGIN SONUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-11 16:46 | 2016-09-11 22:08 | 5.3739 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 515.8933
133042 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:IHSANIYE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 16:57 | 2016-09-11 20:22 | 3.4144 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 116.0911 | 0 | 0
133043 | 1 | KONYA | ILGIN | FİDER:AKŞEHİR -FDR.NO:4 TM:ILGIN TM KOK:CAVUSCUGOL DSI KOK KOKÇIKIŞ:YORAZLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 16:52 | 2016-09-11 18:33 | 1.6756 | 0 | 608 | 15 | 0 | 0 | 1018.7378 | 25.1333 | 0
133047 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN25 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 17:08 | 2016-09-11 17:20 | 0.20611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20611 | 0 | 0
133049 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FİDER:ÜRGÜP -FDR.NO:4 TM:AVANOS TM1 KOK:CEMIL KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-11 17:22 | 2016-09-11 18:01 | 0.65056 | 0 | 0 | 59 | 889 | 0 | 0 | 38.3828 | 578.3439
133050 | 1 | KONYA | ILGIN | FİDER:AKŞEHİR -FDR.NO:4 TM:ILGIN TM KOK:ARGITHANI ESKI KOK KOKÇIKIŞ:ARGITHANI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 17:27 | 2016-09-11 19:04 | 1.6164 | 0 | 864 | 0 | 0 | 0 | 1396.56 | 0 | 0
133052 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:ÇUKURÇAYIR (TR1-31) -FDR.NO:3 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:KIRSEHIR DM1 DMÇIKIŞ:TR1-125 TR:TR1-125 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 17:28 | 2016-09-11 17:57 | 0.48889 | 2 | 1425 | 0 | 0 | 0.97778 | 696.6667 | 0 | 0
133053 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:AZATLIÇİFTLİK -FDR.NO:11 TM:MİSLİOVA TM KOK:YAVSANLIK KABIN KOKÇIKIŞ:ALAY KİLEDERE SULAMALAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 17:28 | 2016-09-11 18:13 | 0.74306 | 7 | 2 | 178 | 2 | 5.2014 | 1.4861 | 132.2639 | 1.4861
133054 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:İSAKUŞAĞI -FDR.NO:3 TM:YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 17:36 | 2016-09-11 17:43 | 0.11361 | 0 | 899 | 0 | 0 | 0 | 102.1364 | 0 | 0
133055 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:EGRIKUYU1 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 17:24 | 2016-09-11 19:36 | 2.1992 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 54.9792
133063 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-3 PAZAR YERİ | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 17:45 | 2016-09-11 18:03 | 0.30306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30306 | 0 | 0
133065 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FİDER:DEREÇİNE -FDR.NO:2 TM:AKSEHIR TM KOK:GÜLLÜORMAN MOD. KÖK KOKÇIKIŞ:SORKUN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 17:46 | 2016-09-11 19:08 | 1.3686 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 604.9261 | 0 | 0
133067 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:İNSUYU -FDR.NO:11 TM:CİHANBEYLİ TM KOK:PINARBAŞI KÖK1 KOKÇIKIŞ:ÇESMELİSEBİL ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 17:51 | 2016-09-11 18:54 | 1.0419 | 0 | 0 | 67 | 24 | 0 | 0 | 69.8103 | 25.0067
133070 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GOKHUYUK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 17:55 | 2016-09-11 18:35 | 0.66444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66444 | 0 | 0
133072 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 14TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-11 17:55 | 2016-09-11 20:28 | 2.5567 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 322.14 | 0 | 0
133073 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FİDER:İSAKUŞAĞI -FDR.NO:3 TM:YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 18:09 | 2016-09-11 18:18 | 0.14528 | 0 | 899 | 0 | 0 | 0 | 130.6047 | 0 | 0
133076 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | FİDER:ORTAKÖY -FDR.NO:8 TM:TUMOSAN TM KOK:HIDIRLI KOK KOKÇIKIŞ:SEKSENUŞAĞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 18:08 | 2016-09-11 18:59 | 0.84583 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 241.9083
133077 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FİDER:TUZLUKÇU 2 -FDR.NO:5 TM:AKSEHIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 18:12 | 2016-09-11 18:40 | 0.47083 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 44.7292 | 0 | 0
133079 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:ALTINEKİN2 -FDR.NO:3 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞ:MERKEZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 18:13 | 2016-09-11 18:35 | 0.36917 | 0 | 1224 | 86 | 340 | 0 | 451.86 | 31.7483 | 125.5167
133080 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARIF BILGE5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 18:12 | 2016-09-11 19:16 | 1.0589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0589 | 0 | 0
133086 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER:GÖZLÜ -FDR.NO:9 TM:LADİK TM KOK:BASHUYUK KOK KOKÇIKIŞ:KONUKLAR KARATEPE | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 18:20 | 2016-09-11 18:48 | 0.47333 | 0 | 0 | 13 | 542 | 0 | 0 | 6.1533 | 256.5467
133087 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:KEÇİLİ 1 -FDR.NO:6 TM:KONYA3 TM IM:KARAKAYIS IM IMÇIKIŞ:KEÇİLİ1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-11 18:29 | 2016-09-11 18:35 | 0.10333 | 2 | 2475 | 0 | 0 | 0.20667 | 255.75 | 0 | 0
133090 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:2 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞ:F 12 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 18:32 | 2016-09-11 19:42 | 1.1667 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0
133092 | 1 | KONYA | KULU | TR:KOMISINI1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 16:54 | 2016-09-11 20:32 | 3.6333 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 87.2 | 0 | 0
133095 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:AYVATDEDE MH TR38 (250 KVA) | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 18:37 | 2016-09-11 20:32 | 1.9164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9164 | 0 | 0
133099 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER:GÖZLÜ -FDR.NO:9 TM:LADİK TM KOK:BASHUYUK KOK KOKÇIKIŞ:BASHÜYÜK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 18:34 | 2016-09-11 18:59 | 0.42222 | 0 | 0 | 10 | 450 | 0 | 0 | 4.2222 | 190
133101 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GOKHUYUK3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 18:44 | 2016-09-11 19:25 | 0.67556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67556 | 0 | 0
133103 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HANAYBAŞI 3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 18:44 | 2016-09-11 19:40 | 0.93528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93528 | 0 | 0
133105 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:SEVINDIK3 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 18:53 | 2016-09-11 19:38 | 0.74778 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.9733 | 0 | 0
133107 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER:ÇUMRA -FDR.NO:4 TM:KARAPINAR TM KOK:BUYUK ASLAMA KOK KOKÇIKIŞ:YESİLHAT ÇIKIŞINDA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-11 19:00 | 2016-09-11 19:10 | 0.15972 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 34.3403
133108 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1314 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 18:58 | 2016-09-11 19:23 | 0.42333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42333 | 0 | 0
133113 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:AGILONU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 19:06 | 2016-09-11 20:24 | 1.305 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.305
133115 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:KAVUKLAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 19:09 | 2016-09-11 20:01 | 0.86139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86139
133116 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:YAMANIN YAYLA TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 19:09 | 2016-09-11 19:44 | 0.57972 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10.435
133117 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:KILBASAN -FDR.NO:3 TM:KARAMAN TM KOK:DINEK KOK KOKÇIKIŞ:COGLU CIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-11 19:04 | 2016-09-11 23:47 | 4.7244 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 14.1733 | 28.3467
133119 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:AKOREN TR1 TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 19:12 | 2016-09-11 22:30 | 3.3017 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 52.8267
133122 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:CULFA1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 19:22 | 2016-09-11 20:16 | 0.9025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9025
133123 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:SANCAKLAR TR1 TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 19:21 | 2016-09-11 21:39 | 2.3069 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 39.2181
133124 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20506 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-11 19:18 | 2016-09-11 20:04 | 0.77472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77472 | 0 | 0
133126 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:TUFANDEREYAYLASI1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 19:18 | 2016-09-11 23:32 | 4.2344 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.9378
133127 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR5 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 19:26 | 2016-09-11 21:14 | 1.7978 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.9667 | 0 | 0
133128 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:DARIHUYUK TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 19:31 | 2016-09-11 21:45 | 2.2286 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 231.7756
133132 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ARGITHANI TR4 (160 KVA) TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 19:21 | 2016-09-11 19:58 | 0.61722 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 67.8944 | 0 | 0
133133 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BOSTANDERE2 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 19:35 | 2016-09-11 20:03 | 0.45944 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 37.215 | 0 | 0
133136 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:KADINHANI -FDR.NO:3 TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM DMÇIKIŞ:ILGIN F 1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 19:46 | 2016-09-11 20:26 | 0.66444 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6578 | 0
133139 | 1 | KONYA | KULU | FİDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM DM:KULU DM DMÇIKIŞ:101 ÇIKIŞI KOK:FEVZİYE KÖK KOKÇIKIŞ:SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 19:54 | 2016-09-11 21:34 | 1.6597 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.9583 | 0
133145 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM DMÇIKIŞ:FİDER-5 KOK:ESENTEPE KOK TR:MESEKOY TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 20:11 | 2016-09-11 20:52 | 0.68167 | 0 | 0 | 3 | 285 | 0 | 0 | 2.045 | 194.275
133147 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:ELDEREKORTAOBA1 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 20:11 | 2016-09-11 21:44 | 1.5467 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 37.12
133149 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:ÇETMİ3 TR3 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 20:03 | 2016-09-11 21:34 | 1.5111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5111 | 0 | 0
133150 | 1 | KONYA | DERBENT | TR:MÜLAYİM 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 20:20 | 2016-09-11 21:22 | 1.0342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0342 | 0 | 0
133151 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:OZBAG TR-6 TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 20:23 | 2016-09-11 21:13 | 0.84139 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 34.4969 | 0 | 0
133152 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:BUHARA FİDERİ TM:KONYA 2 TM DM:DM 11 DMÇIKIŞ:SİLLE DM ÇIKIŞI TR:TATKÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-11 20:24 | 2016-09-11 21:27 | 1.0503 | 12 | 769 | 0 | 0 | 12.6033 | 807.6636 | 0 | 0
133153 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:BOR -FDR.NO:5 TM:EREĞLİ TM KOK:YENİKÖY KÖK KOKÇIKIŞ:ACIKUYU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-11 20:21 | 2016-09-11 23:44 | 3.3758 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.1275 | 0 | 0 | 0
133157 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:ALTINOVA -FDR.NO:7 TM:YUNAK TM DM:BIRIMLER DM DMÇIKIŞ:ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-11 20:42 | 2016-09-11 22:13 | 1.515 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 0
133158 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BALCI TR1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 20:37 | 2016-09-11 22:18 | 1.6853 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6853
133160 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:CIVLER1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 20:42 | 2016-09-11 22:17 | 1.5794 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 75.8133
133161 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:ASMAKARADAM TR-1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 20:56 | 2016-09-11 21:28 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 45.15
133162 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TATARILYAS YAYLA TR1 TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 21:13 | 2016-09-11 22:04 | 0.84972 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.1967
133164 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR KOYUNLU-7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 21:23 | 2016-09-11 22:15 | 0.86806 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.6806 | 0 | 0
133167 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MELIKSAH4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 21:29 | 2016-09-11 21:52 | 0.37583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37583 | 0 | 0
133169 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ŞEYH ŞAMİL 7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 21:31 | 2016-09-11 22:28 | 0.94944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94944 | 0 | 0
133171 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:AKOREN17 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-11 21:46 | 2016-09-11 22:24 | 0.63417 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 20.9275 | 0 | 0
133172 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SELCUKLU LISESI TR 1.19 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 21:36 | 2016-09-11 22:10 | 0.56944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56944 | 0 | 0
133176 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | FİDER:BALCI -FDR.NO:7 TM:TUMOSAN TM TR:ORTAKOY12 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 22:09 | 2016-09-11 23:26 | 1.2867 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 613.74 | 0 | 0
133183 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:GOYNUK2 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 22:37 | 2016-09-12 00:10 | 1.5556 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 29.5556
133185 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER:ALEMDAR -FDR.NO:2 TM:CUMRA TM KOK:ABDITOLU RMU KOKÇIKIŞ:KONYA TARAFI YESIL HAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 23:03 | 2016-09-12 02:11 | 3.1344 | 0 | 405 | 3 | 2 | 0 | 1269.45 | 9.4033 | 6.2689
133193 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | FİDER:ORTAKÖY -FDR.NO:8 TM:TUMOSAN TM TR:ORTAKOY12 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 23:45 | 2016-09-12 01:02 | 1.2814 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 611.2225 | 0 | 0
133194 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:HAPISHANE YANI11 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 23:37 | 2016-09-12 00:09 | 0.53333 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 18.6667 | 0 | 0
133200 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:AKOREN17 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-12 00:24 | 2016-09-12 02:42 | 2.3008 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 75.9275 | 0 | 0
133204 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-11 MEDAŞ TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 01:20 | 2016-09-12 01:42 | 0.35972 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 16.1875
133209 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:AYRANCI GEÇİCİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 05:00 | 2016-09-12 05:21 | 0.34667 | 9 | 1206 | 69 | 3223 | 3.12 | 418.08 | 23.92 | 1117.3067
133210 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:ŞEHİR -FDR.NO:6 TM:EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 04:45 | 2016-09-12 06:04 | 1.3197 | 92 | 51772 | 1171 | 13916 | 121.4144 | 68324.6589 | 1545.3947 | 18365.2544
133213 | 1 | KONYA | HÜYÜK | FİDER:HÜYÜK -FDR.NO:3 TM:BEYSEHIR TM KOK:GORUNMEZ KOK KOKÇIKIŞ:GÖRÜNMEZ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 06:26 | 2016-09-12 07:04 | 0.6375 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 209.7375
133214 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YAVSANCUKURU TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 06:47 | 2016-09-12 08:07 | 1.3319 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.9792
133215 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6 TM:KARAMAN OSB TM DM:BİFA DM2 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 06:42 | 2016-09-12 07:57 | 1.2447 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7342 | 0 | 0 | 0
133217 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FİDER:ÜRGÜP -FDR.NO:4 TM:YENI AVANOS TM2 KOK:CEMIL KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 07:09 | 2016-09-12 07:41 | 0.53056 | 0 | 0 | 59 | 889 | 0 | 0 | 31.3028 | 471.6639
133218 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:KOLUKISA -FDR.NO:2 TM:KOLUKISA TM DM:KOLUKISA DM1 DMÇIKIŞ:FİDER 8 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 07:20 | 2016-09-12 09:46 | 2.4394 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.6367 | 0
133219 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FİDER:ORTAKARAÖREN -FDR.NO:4 TM:SEYDISEHIR TM TR:ORTAKARAOREN 3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-12 07:30 | 2016-09-12 08:55 | 1.4131 | 0 | 321 | 5 | 12 | 0 | 453.5908 | 7.0653 | 16.9567
133221 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | FİDER:AKÇAKENT -FDR.NO:7 TM:YERKOY TM DM:CAYAGZI DM DMÇIKIŞ:SAFALI KÖK KOK:SAFALI KÖK KOKÇIKIŞ:TEPECIK ÇIKIŞI TR:TENCERE MAH | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 07:27 | 2016-09-12 09:19 | 1.8697 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1.8697 | 13.0881
133225 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | FİDER:BALCI -FDR.NO:7 TM:TUMOSAN TM TR:HOCALAR1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 07:49 | 2016-09-12 08:22 | 0.55528 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13.3267
133226 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FİDER:MERAM -FDR.NO:3500 TM:POZANTI TM KOK:ÇİFTEHAN KÖK KOKÇIKIŞ:BEYAĞIL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 07:49 | 2016-09-12 09:37 | 1.8064 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 130.06
133228 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | FİDER:Y.KİREÇ SANAYİ -FDR.NO:12 TM:KALABA TM TR:SARILAR12 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 07:32 | 2016-09-12 08:43 | 1.1889 | 0 | 0 | 5 | 356 | 0 | 0 | 5.9444 | 423.2444
133231 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | FİDER:TUZLUKÇU 2 -FDR.NO:5 TM:AKSEHIR TM KOK:TUZLUKCU TR10 KOK KOKÇIKIŞ:TR 11 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 08:10 | 2016-09-12 08:42 | 0.52917 | 0 | 306 | 34 | 0 | 0 | 161.925 | 17.9917 | 0
133232 | 1 | KONYA | ILGIN | FİDER:KUMDÖKEN -FDR.NO:6 TM:ILGIN TM TR:ÇOBANKAYA ICME SUYU | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 08:03 | 2016-09-12 09:52 | 1.8244 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 233.5289 | 0 | 0
133234 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:OZKONAK6 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 08:15 | 2016-09-12 09:10 | 0.90944 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.6417 | 0 | 0
133237 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | FİDER:Y.KİREÇ SANAYİ -FDR.NO:12 TM:KALABA TM TR:KALABA15 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 08:28 | 2016-09-12 09:00 | 0.535 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.025 | 0 | 0
133239 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR2 -FDR.NO:14 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM2 DMÇIKIŞ:TOKİ DM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 08:35 | 2016-09-12 09:41 | 1.0967 | 15 | 6852 | 162 | 1347 | 16.45 | 7514.36 | 177.66 | 1477.21
133241 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1268 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 08:28 | 2016-09-12 09:07 | 0.64556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64556 | 0 | 0
133243 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:E90 -FDR.NO:18 TM:TUMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 08:43 | 2016-09-12 09:04 | 0.35167 | 250 | 35 | 90 | 50 | 87.9167 | 12.3083 | 31.65 | 17.5833
133246 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:ULUS -FDR.NO:8 TM:KARAPINAR TM KOK:RENSAN KOK KOKÇIKIŞ:YENİCEOBA CIKIŞI TR:IDRIS KARADAG | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-12 09:07 | 2016-09-12 10:42 | 1.5753 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1506 | 0
133248 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER:GÖZLÜ -FDR.NO:9 TM:LADİK TM KOK:TETIK SUBAP KOK KOKÇIKIŞ:TETİK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 09:20 | 2016-09-12 10:06 | 0.76167 | 0 | 0 | 8 | 357 | 0 | 0 | 6.0933 | 271.915
133252 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BORUKTOLU 1 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KABLO EK YERİNDEN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 09:21 | 2016-09-12 11:26 | 2.0728 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 55.965
133253 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4E 3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 09:28 | 2016-09-12 09:54 | 0.42639 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 141.9875 | 0 | 0
133254 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:AKTAŞ TR 4 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 09:19 | 2016-09-12 10:35 | 1.2653 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5306 | 0 | 0
133259 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU73 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 09:35 | 2016-09-12 10:28 | 0.88528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88528 | 0 | 0
133260 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR8 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 09:43 | 2016-09-12 10:21 | 0.63722 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 18.4794 | 0 | 0
133261 | 1 | KONYA | KULU | FİDER:DİNEK -FDR.NO:2 TM:KULU TM KOK:DİNEK KÖK KOKÇIKIŞ:KULU ÇIKIŞI TR28 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 09:42 | 2016-09-12 10:18 | 0.59389 | 9 | 171 | 6 | 85 | 5.345 | 101.555 | 3.5633 | 50.4806
133262 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:ÇAYHAN -FDR.NO:11 TM:EREĞLİ TM KOK:KAMER KÖK KOKÇIKIŞ:CAYHAN CIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 09:45 | 2016-09-12 10:48 | 1.0503 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 189.05
133263 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:İSMİL -FDR.NO:3 TM:KONYA4 TM TR:ISMIL5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 09:52 | 2016-09-12 11:26 | 1.5664 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 452.6864
133264 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR:SIPAHILER1 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-12 09:59 | 2016-09-12 13:29 | 3.4936 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 272.5017
133266 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SİLLE AK 10 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 10:06 | 2016-09-12 11:51 | 1.7558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7558 | 0 | 0
133268 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KOSEKTAS1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-12 10:06 | 2016-09-12 11:01 | 0.91528 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 29.2889
133273 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR77 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 10:21 | 2016-09-12 10:53 | 0.53722 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12.8933 | 0 | 0
133274 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4E 3 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 10:25 | 2016-09-12 11:06 | 0.67889 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 25.1189 | 0 | 0
133275 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:TAŞPINAR -FDR.NO:2 TM:TUMOSAN TM KOK:ALACA KOK KOKÇIKIŞ:BAĞLI ÇIKIŞI TR:HAMIDIYE5 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 10:31 | 2016-09-12 11:36 | 1.0878 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 122.9189 | 0 | 0
133276 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:AKÖRENKIŞLA 1 -FDR.NO:3 TM:KIZOREN TM DM:AKORENKISLA DM DMÇIKIŞ:ŞİRİNLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 10:29 | 2016-09-12 12:42 | 2.2239 | 45 | 32 | 213 | 56 | 100.075 | 71.1644 | 473.6883 | 124.5378
133280 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:MİSLİOVA TM -FDR.NO:1 TM:MİSLİOVA TM DM:GÖLCÜK DM DMÇIKIŞ:HASAKÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 10:33 | 2016-09-12 11:17 | 0.73944 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 137.5367 | 0
133281 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:HÜYÜK -FDR.NO:9 TM:NIGDE-2 TM DM:OVACIK DM DMÇIKIŞ:ÇARIKLI KÖK ÇIKIŞI KOK:ÇARIKLI KÖK KOKÇIKIŞ:ÇARIKLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 10:40 | 2016-09-12 11:43 | 1.0447 | 0 | 0 | 2 | 306 | 0 | 0 | 2.0894 | 319.685
133282 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | FİDER:TUZLUKÇU 2 -FDR.NO:5 TM:AKSEHIR TM KOK:TUZLUKCU TR6 KOK KOKÇIKIŞ:TR 7 SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 10:36 | 2016-09-12 11:08 | 0.53528 | 0 | 13 | 28 | 0 | 0 | 6.9586 | 14.9878 | 0
133284 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FİDER:GÜLŞEHİR -FDR.NO:4 TM:TM2 NEVSEHIR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 10:32 | 2016-09-12 11:25 | 0.88639 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.2047 | 0
133286 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | FİDER:ÇARŞI ÇIKIŞI -FDR.NO:5 TM:YENI AVANOS TM2 DM:AVANOS DM1 TR:AVANOS59 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 10:44 | 2016-09-12 11:13 | 0.48333 | 5 | 21 | 3 | 1 | 2.4167 | 10.15 | 1.45 | 0.48333
133288 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:EMİRGAZİ -FDR.NO:16 TM:KARAPINAR TM KOKÇIKIŞ:İCİLER KÖK İCİLER CIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-12 10:47 | 2016-09-12 11:43 | 0.93861 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93861 | 0
133289 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:2 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞ:F12 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 10:54 | 2016-09-12 12:06 | 1.1994 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.5928 | 0
133292 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:KIRŞEHİR MER. -FDR.NO:2 TM:PETLAS TM DM:TR3 (3. NOLU DM) DMÇIKIŞ:TR2 (2. NOLU DM) | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 10:51 | 2016-09-12 11:16 | 0.42 | 5 | 5181 | 0 | 0 | 2.1 | 2176.02 | 0 | 0
133294 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:KOLUKISA -FDR.NO:2 TM:KOLUKISA TM DM:PUSAT DMÇIKIŞ:HACIMEMETLI CIKISI KOK:KARAYORUKLU KOK KOKÇIKIŞ:BAYRAMLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 11:16 | 2016-09-12 11:59 | 0.72111 | 0 | 0 | 6 | 82 | 0 | 0 | 4.3267 | 59.1311
133304 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FİDER:ÜRGÜP -FDR.NO:4 TM:AVANOS TM1 DM:URGUP DM TR:URGUP4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 11:57 | 2016-09-12 12:23 | 0.43611 | 3 | 594 | 0 | 0 | 1.3083 | 259.05 | 0 | 0
133305 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:DEVETASIYAYLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-12 12:03 | 2016-09-12 13:19 | 1.2594 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.8917
133306 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:MODERNEVLER TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 11:48 | 2016-09-12 12:29 | 0.67972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67972 | 0 | 0
133307 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN12 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 12:02 | 2016-09-12 12:41 | 0.65139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65139 | 0 | 0
133308 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:2 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞ:TOPRAKLIKK YENI HAT | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 12:04 | 2016-09-12 13:03 | 0.99028 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.9125 | 0
133312 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR43 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 12:04 | 2016-09-12 13:54 | 1.8261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8261 | 0 | 0
133313 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FİDER:GÜLŞEHİR -FDR.NO:4 TM:TM2 NEVSEHIR | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-12 12:05 | 2016-09-12 12:42 | 0.61944 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.3361 | 0
133316 | 1 | KONYA | KULU | FİDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM DM:KULU DM DMÇIKIŞ:YARASLI CIKSI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 12:42 | 2016-09-12 12:54 | 0.2075 | 1 | 172 | 24 | 2182 | 0.2075 | 35.69 | 4.98 | 452.765
133319 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:ALTINEKİN -FDR.NO:8 TM:CİHANBEYLİ TM KOK:KIRKIŞLA KÖK2 KOKÇIKIŞ:AGABEYLİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 12:09 | 2016-09-12 13:27 | 1.2933 | 0 | 0 | 92 | 340 | 0 | 0 | 118.9867 | 439.7333
133320 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1653 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 12:23 | 2016-09-12 12:58 | 0.58417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58417 | 0 | 0
133324 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU11 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 12:20 | 2016-09-12 12:53 | 0.55194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55194 | 0 | 0
133325 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 12:59 | 2016-09-12 13:32 | 0.55667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55667 | 0 | 0
133327 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ESENTEPE MH TR6-A (160 KVA) | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 13:13 | 2016-09-12 14:15 | 1.0394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0394 | 0 | 0
133329 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 13:11 | 2016-09-12 14:23 | 1.1978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1978 | 0 | 0
133330 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KARKIN10 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 13:17 | 2016-09-12 14:41 | 1.3922 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 33.4133 | 0 | 0
133331 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:EROZYON -FDR.NO:12 TM:KARAPINAR TM KOK:SEKIZLI KOK KOKÇIKIŞ:AKVİRAN CIKIŞI TR:NURIYE YAZGAN | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-12 13:25 | 2016-09-12 15:28 | 2.045 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 0
133333 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:IŞIKLAR -FDR.NO:17 TM:KARAPINAR TM TR:KAYALI TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-12 13:35 | 2016-09-12 14:37 | 1.0258 | 0 | 121 | 9 | 11 | 0 | 124.1258 | 9.2325 | 11.2842
133335 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:ODABAŞI -FDR.NO:13 TM:YUNAK TM KOK:PINARBAŞI KÖK KOKÇIKIŞ:SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-12 13:42 | 2016-09-12 14:31 | 0.81361 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.1361 | 0
133336 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM DMÇIKIŞ:FİDER-3 KOK:HIRFANLI KOK KOKÇIKIŞ:KARAKAYA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 13:39 | 2016-09-12 14:17 | 0.625 | 0 | 0 | 1 | 114 | 0 | 0 | 0.625 | 71.25
133338 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:EGRIKUYU TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 13:42 | 2016-09-12 14:39 | 0.9475 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9475
133340 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FİDER:GÜLŞEHİR -FDR.NO:7 TM:YENI AVANOS TM2 KOK:YÜKSEKLİ KÖK 54 | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-12 13:53 | 2016-09-12 15:27 | 1.5692 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2767 | 0
133341 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:ESKIDOGANLI TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 13:49 | 2016-09-12 14:27 | 0.62611 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10.6439
133343 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:PINARBAŞI -FDR.NO:5 TM:KONYA3 TM KOK:PINARBAŞI KÖK KOKÇIKIŞ:SULAMA ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 14:00 | 2016-09-12 15:34 | 1.5708 | 0 | 14 | 54 | 25 | 0 | 21.9917 | 84.825 | 39.2708
133344 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA 3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 14:05 | 2016-09-12 14:52 | 0.78389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78389 | 0 | 0
133348 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:ORENBOYALI1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 14:03 | 2016-09-12 15:35 | 1.5289 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.8756
133351 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KEYKUBAT2 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 14:25 | 2016-09-12 14:52 | 0.45083 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.7625 | 0 | 0
133353 | 1 | KONYA | ILGIN | FİDER:AKŞEHİR -FDR.NO:4 TM:ILGIN TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 14:44 | 2016-09-12 15:59 | 1.2569 | 0 | 118 | 21 | 0 | 0 | 148.3194 | 26.3958 | 0
133359 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DEĞİRMENLİ TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 14:54 | 2016-09-12 15:58 | 1.0744 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 25.7867 | 0 | 0
133365 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FİDER:GÜLŞEHİR -FDR.NO:7 TM:YENI AVANOS TM2 IM:GULSEHIR IM TR:TUZKOY2 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 15:22 | 2016-09-12 17:11 | 1.8186 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 118.2097 | 0 | 0
133367 | 1 | NİĞDE | BOR | FİDER:BOR 6 -FDR.NO:9 TM:BOR TM TR:BOR TR17 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 15:30 | 2016-09-12 16:00 | 0.49306 | 0 | 843 | 0 | 0 | 0 | 415.6458 | 0 | 0
133368 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | FİDER:ORTAKÖY -FDR.NO:8 TM:TUMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 15:34 | 2016-09-12 17:20 | 1.7692 | 32 | 9349 | 1 | 457 | 56.6133 | 16539.9392 | 1.7692 | 808.5092
133370 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:BOSNA HERSEK TM:KONYA2 TM DM:HİLTON DM DMÇIKIŞ:YAZIR56 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 15:23 | 2016-09-12 16:03 | 0.67139 | 32 | 2145 | 0 | 0 | 21.4844 | 1440.1292 | 0 | 0
133371 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:TOPAKLI15 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 15:10 | 2016-09-12 16:41 | 1.5158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5158 | 0 | 0
133372 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:MUCUR KÖYLER -FDR.NO:5 TM:PETLAS TM KOK:DEDELİ KÖK KOKÇIKIŞ:ULUPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 15:33 | 2016-09-12 16:37 | 1.0586 | 3 | 377 | 103 | 193 | 3.1758 | 399.0964 | 109.0369 | 204.3119
133373 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BELKAYA TSK TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 15:34 | 2016-09-12 16:37 | 1.0519 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.935
133374 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:KOZLUBUCAK -FDR.NO:6 TM:KARAMAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 15:43 | 2016-09-12 16:51 | 1.1281 | 0 | 0 | 22 | 1572 | 0 | 0 | 24.8172 | 1773.3033
133375 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:BÖLÜKYAZI -FDR.NO:13 TM:KARAMAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 15:43 | 2016-09-12 20:14 | 4.5153 | 0 | 0 | 178 | 454 | 0 | 0 | 803.7194 | 2049.9361
133377 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:TASBASI1 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 15:39 | 2016-09-12 17:31 | 1.8631 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.9458
133381 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:MİSLİOVA TM -FDR.NO:1 TM:MİSLİOVA TM DM:GÖLCÜK DM DMÇIKIŞ:HASAKÖY KOK:HASAKÖY KÖK KOKÇIKIŞ:YILDIZTEPE TARAFI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 15:56 | 2016-09-12 23:14 | 7.2961 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 496.1356 | 0
133383 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:IŞIKLAR -FDR.NO:17 TM:KARAPINAR TM KOK:KAYACIK YH KOK KOKÇIKIŞ:KASABA ÇIKIŞI TR:KAYALI TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 15:59 | 2016-09-12 17:57 | 1.9703 | 0 | 131 | 9 | 16 | 0 | 258.1064 | 17.7325 | 31.5244
133384 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:AKKAS TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 16:05 | 2016-09-12 17:10 | 1.0758 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.91
133387 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FİDER:ACI GÖL -FDR.NO:13 TM:TM2 NEVSEHIR IM:ACIGOL IM KOK:KIZILKAYA KOK TR:OVAOREN2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 16:13 | 2016-09-12 17:38 | 1.4219 | 0 | 0 | 4 | 179 | 0 | 0 | 5.6878 | 254.5281
133390 | 1 | NİĞDE | BOR | FİDER:BOR 6 -FDR.NO:9 TM:BOR TM TR:BOR TR33 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 16:21 | 2016-09-12 16:31 | 0.16528 | 0 | 2449 | 0 | 0 | 0 | 404.7653 | 0 | 0
133393 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:HACIKIRIK TR 3.1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 16:26 | 2016-09-12 16:54 | 0.47111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47111 | 0 | 0
133399 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER:RİNG 1 -FDR.NO:4 TM:KONYA 1 TM IM:DEDEKORKUT IM IMÇIKIŞ:ARITMA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-12 16:49 | 2016-09-12 17:40 | 0.85722 | 0 | 541 | 0 | 0 | 0 | 463.7572 | 0 | 0
133401 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:ÇELTİK 1 -FDR.NO:6 TM:YUNAK TM KOK:KUCUKHASAN KOK KOKÇIKIŞ:SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 16:37 | 2016-09-12 17:42 | 1.0897 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3589 | 0
133402 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:MERDIVENLI1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 16:52 | 2016-09-12 17:53 | 1.0172 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.1378
133406 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:AVUC2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 17:08 | 2016-09-12 17:58 | 0.83694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83694
133407 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:KERVANSARAY 2(TR1-93) -FDR.NO:1 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM DMÇIKIŞ:FİDER-5 KOK:KARAHIDIR KOK TR:KARAHIDIR TR-8 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 17:08 | 2016-09-12 18:36 | 1.4614 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 71.6081 | 0 | 0
133409 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:KADINHANI -FDR.NO:3 TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM DMÇIKIŞ:ALABAGÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 17:18 | 2016-09-12 18:11 | 0.87611 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.2567 | 0
133410 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:CİHANBEYLİ 1 -FDR.NO:6 TM:CİHANBEYLİ TM TR:CIHANBEYLI9 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 17:20 | 2016-09-12 17:55 | 0.58028 | 1 | 557 | 0 | 13 | 0.58028 | 323.2147 | 0 | 7.5436
133411 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:TOZLUKUYU1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 17:22 | 2016-09-12 18:14 | 0.86444 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.78
133412 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GOKCE2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 17:28 | 2016-09-12 19:04 | 1.5931 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5931
133414 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FİDER:TUZLUKÇU 2 -FDR.NO:5 TM:AKSEHIR TM KOK:KARAHUYUK KOK KOKÇIKIŞ:KARAHÜYÜK TOPRAK SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 17:11 | 2016-09-12 18:16 | 1.0769 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 32.3083 | 0
133418 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | FİDER:AYRANCI 1 -FDR.NO:2 TM:AYRANCI GEÇİCİ TM DM:AYRANCI DM KOK:AYRANCI KOK KOKÇIKIŞ:BARAJ 1 CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 17:39 | 2016-09-12 18:17 | 0.63028 | 2 | 80 | 0 | 0 | 1.2606 | 50.4222 | 0 | 0
133419 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:KERVANSARAY 2(TR1-93) -FDR.NO:1 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI KOK:SEVGI EVLERI KOK KOKÇIKIŞ:SIDIKLI ÇIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 17:33 | 2016-09-12 19:33 | 2.0083 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 48.2
133420 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SOGUCAK 3TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 17:44 | 2016-09-12 19:30 | 1.76 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 158.4 | 0 | 0
133424 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:2 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞ:TOPRAKLIK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 17:03 | 2016-09-12 18:40 | 1.6186 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.0931 | 0
133426 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FİDER:GÜLŞEHİR -FDR.NO:7 TM:YENI AVANOS TM2 IM:GULSEHIR IM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 18:01 | 2016-09-12 19:22 | 1.3544 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7089 | 0
133427 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:KADINHANI -FDR.NO:3 TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM DMÇIKIŞ:F1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 18:08 | 2016-09-12 18:43 | 0.58083 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7425 | 0
133432 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FİDER:ULUKIŞLA -FDR.NO:8 TM:EREĞLİ TM KOK:HÜSNİYE KÖK KOKÇIKIŞ:EMİNLİK ÇIKIŞI TR:EMİNLİK TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 18:28 | 2016-09-12 20:13 | 1.7489 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 148.6556 | 0 | 0
133433 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ARGITHANI TR4 (160 KVA) | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 18:31 | 2016-09-12 18:56 | 0.41361 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 192.7428 | 0 | 0
133440 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | FİDER:ALTINHİSAR -FDR.NO:2 TM:BOR TM TR:ALTUNHISAR TS TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 18:49 | 2016-09-12 22:51 | 4.0272 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 40.2722 | 48.3267
133447 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:EROZYON -FDR.NO:12 TM:KARAPINAR TM KOK:YAZAMCA KOK KOKÇIKIŞ:YENİYAYLA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-12 18:57 | 2016-09-12 20:20 | 1.3783 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.675
133451 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:AKÇAYAZI -FDR.NO:3 TM:KARAPINAR TM KOK:AKCAYAZI KOK KOKÇIKIŞ:DERBENT ÇIKIŞI TR:DERBENT TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 19:08 | 2016-09-12 20:22 | 1.2347 | 0 | 0 | 2 | 38 | 0 | 0 | 2.4694 | 46.9194
133453 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:PAZAR YERI ALTI TR 3.30 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 19:13 | 2016-09-12 19:47 | 0.56778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56778 | 0 | 0
133454 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:AGILLI2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 19:09 | 2016-09-12 19:58 | 0.81583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81583 | 0 | 0
133455 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER:GÖZLÜ -FDR.NO:9 TM:LADİK TM KOK:YENICEKAYA KOK 1 KOKÇIKIŞ:DEĞİRMENLİ ÇIKIŞI TR:DEGIRMENLI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 19:23 | 2016-09-12 20:23 | 1.0075 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0075
133457 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:ALTINOVA -FDR.NO:7 TM:YUNAK TM DM:BIRIMLER DM DMÇIKIŞ:ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-12 19:27 | 2016-09-12 23:21 | 3.9011 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.7033 | 0
133459 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESENLER 5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 19:24 | 2016-09-12 20:08 | 0.73556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73556 | 0 | 0
133460 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU15 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-12 19:26 | 2016-09-12 19:58 | 0.52639 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.3167 | 0 | 0
133461 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:PUSAT1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 19:38 | 2016-09-12 20:25 | 0.77722 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 129.0189
133463 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUSCA6 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 19:43 | 2016-09-12 20:59 | 1.2733 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2733
133466 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KURTUSAGI1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 19:39 | 2016-09-12 20:44 | 1.0811 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.0544
133469 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:YAPRAKHISAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 19:46 | 2016-09-12 20:58 | 1.1919 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 90.5878
133470 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FİDER:TORULAR -FDR.NO:1 TM:YUNAK TM KOK:GOKPINAR KOK 1 KOKÇIKIŞ:GÖKPINAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-12 19:53 | 2016-09-12 21:10 | 1.2908 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1633 | 0
133478 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KARANLIKDERE TR4 | AG - PANO / BOX HASARI - AG PANO KABLO GİRİŞİ-ÇIKIŞI BAĞLANTI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 20:07 | 2016-09-12 22:13 | 2.1056 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 73.6944 | 0 | 0
133482 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:BOZTEPE TR5 TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 20:23 | 2016-09-12 20:55 | 0.53389 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13.3472 | 0 | 0
133483 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KILLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-12 20:30 | 2016-09-12 22:01 | 1.5217 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 48.6933 | 0 | 0
133484 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:PUSAT1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 20:28 | 2016-09-12 21:19 | 0.84528 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 140.3161
133485 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:SIDIKLI KUCUK OBA TR2 TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 20:28 | 2016-09-12 21:24 | 0.9375 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16.875
133487 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:EK SANAYI DOKUMCULER TR 1.36 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 20:31 | 2016-09-12 20:53 | 0.36972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36972 | 0 | 0
133488 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:DEVECI2 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 20:31 | 2016-09-12 21:18 | 0.79083 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.8625
133490 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKHAN2 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 18:58 | 2016-09-12 22:32 | 3.5614 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 85.4733
133491 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:BALCILAR5 TR5 TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 20:35 | 2016-09-12 21:06 | 0.51528 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 25.7639 | 0 | 0
133494 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:BAYRAMUSAGI TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 20:54 | 2016-09-12 21:34 | 0.66583 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 30.6283
133495 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KORKMAZLAR TR1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 21:02 | 2016-09-12 21:56 | 0.90417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90417
133497 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-28 BAYSAN MEVKİİ | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 21:11 | 2016-09-12 21:50 | 0.64167 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 85.9833 | 0 | 0
133501 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:GENCEK TR 2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 21:25 | 2016-09-12 23:14 | 1.825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.825 | 0 | 0
133503 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:AKTOPRAK TR15 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 21:38 | 2016-09-12 22:30 | 0.86278 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.9417 | 0 | 0
133505 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:ACIOZ TR-33 TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 22:13 | 2016-09-12 23:12 | 0.97778 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
133506 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK12 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 22:13 | 2016-09-12 23:34 | 1.3442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3442 | 0 | 0
133509 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:LADİK -FDR.NO:1 TM:LADİK TM KOK:SOGUTOZU KOK KOKÇIKIŞ:SAHOREN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 22:31 | 2016-09-12 22:55 | 0.39694 | 0 | 0 | 7 | 650 | 0 | 0 | 2.7786 | 258.0139
133513 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR32 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 22:55 | 2016-09-12 23:46 | 0.84306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84306 | 0 | 0
133515 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR22 TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 23:05 | 2016-09-12 23:41 | 0.60417 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 49.5417 | 0 | 0
133516 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FİDER:MERAM -FDR.NO:3500 TM:POZANTI TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 23:03 | 2016-09-12 23:55 | 0.86472 | 0 | 0 | 3 | 461 | 0 | 0 | 2.5942 | 398.6369
133517 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1653 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 23:17 | 2016-09-13 00:53 | 1.5992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5992 | 0 | 0
133518 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ERENLER6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 23:23 | 2016-09-12 23:58 | 0.58361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58361 | 0 | 0
133521 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 23:42 | 2016-09-13 00:15 | 0.55528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55528 | 0 | 0
133522 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER:KÖSK -FDR.NO:9 TM:KIZOREN TM KOK:KOSK KOK KOKÇIKIŞ:BAYRAMDÜĞÜN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 23:51 | 2016-09-13 01:39 | 1.7925 | 0 | 0 | 56 | 252 | 0 | 0 | 100.38 | 451.71
133524 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN59 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 00:10 | 2016-09-13 01:09 | 0.98778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98778 | 0 | 0
133527 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:EĞRİBAYAT1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 03:53 | 2016-09-13 05:39 | 1.7756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7756 | 0 | 0
133528 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FİDER:MERAM -FDR.NO:3500 TM:POZANTI TM KOK:DARBOĞAZ KÖK KOKÇIKIŞ:KILAN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 03:59 | 2016-09-13 05:01 | 1.0394 | 0 | 0 | 8 | 1620 | 0 | 0 | 8.3156 | 1683.9
133529 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FİDER:ULUKIŞLA -FDR.NO:8 TM:EREĞLİ TM KOK:BAJDARLIK KÖK KOKÇIKIŞ:ULUKIŞLA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 05:52 | 2016-09-13 06:23 | 0.50889 | 0 | 4025 | 35 | 0 | 0 | 2048.2778 | 17.8111 | 0
133530 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:AKÖRENKIŞLA 1 -FDR.NO:3 TM:KIZOREN TM KOK:GOKTUZLA KOK KOKÇIKIŞ:ŞİRİNLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 06:07 | 2016-09-13 11:12 | 5.0806 | 32 | 45 | 65 | 56 | 162.5778 | 228.625 | 330.2361 | 284.5111
133531 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ORTAOBA1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 06:20 | 2016-09-13 08:10 | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 75.1667
133534 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1180 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 06:59 | 2016-09-13 07:30 | 0.51139 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 152.3939 | 0 | 0
133536 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:AĞAÇAŞAR -FDR.NO:6 TM:MİSLİOVA TM KOK:KAYIRLI KÖK KOKÇIKIŞ:GÖSTERLİ NAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 07:02 | 2016-09-13 09:01 | 1.9794 | 0 | 0 | 23 | 614 | 0 | 0 | 45.5272 | 1215.3789
133537 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:CUKURKENT TR 4 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 07:18 | 2016-09-13 08:54 | 1.5925 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27.0725
133538 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:IHLARA2 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 07:11 | 2016-09-13 08:28 | 1.2792 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 33.2583 | 0 | 0
133539 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER:ÜRGÜP KAPASİTÖR -FDR.NO:5 TM:TM2 NEVSEHIR DM:HARMANDALI KOK:HARMANDALI KOK KOKÇIKIŞ:KAVAK CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 06:54 | 2016-09-13 07:51 | 0.94667 | 0 | 751 | 41 | 0 | 0 | 710.9467 | 38.8133 | 0
133540 | 1 | NİĞDE | BOR | FİDER:BOR 1 -FDR.NO:2 TM:BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 07:13 | 2016-09-13 07:42 | 0.48806 | 1 | 5295 | 0 | 0 | 0.48806 | 2584.2542 | 0 | 0
133542 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-58 TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 07:36 | 2016-09-13 08:01 | 0.42111 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 40.8478 | 0 | 0
133543 | 1 | KONYA | KULU | FİDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM DM:KULU DM DMÇIKIŞ:YARAŞLI ÇIKIŞI KOK:YARASLI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 07:47 | 2016-09-13 09:10 | 1.3911 | 1 | 172 | 24 | 2182 | 1.3911 | 239.2711 | 33.3867 | 3035.4044
133545 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:12 TM:LADİK TM KOK:DEDELER ELMALIK KOK KOKÇIKIŞ:ELMALIK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-13 06:50 | 2016-09-13 10:05 | 3.2511 | 0 | 0 | 8 | 45 | 0 | 0 | 26.0089 | 146.3
133546 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER:GÖZLÜ -FDR.NO:9 TM:LADİK TM KOK:BASHUYUK KOK KOKÇIKIŞ:KONUKLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 07:29 | 2016-09-13 07:59 | 0.50778 | 0 | 0 | 16 | 243 | 0 | 0 | 8.1244 | 123.39
133547 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:EROZYON -FDR.NO:12 TM:KARAPINAR TM KOK:KURTBASAN KOK KOKÇIKIŞ:YAZAMCA ÇIKIŞI TR:IBRAHIM DEVECI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-13 07:56 | 2016-09-13 10:17 | 2.3547 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.0642 | 0
133548 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:ÇAMARDI -FDR.NO:8 TM:NIGDE-2 TM TR:DEĞİRMENLİ TR 2 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 08:02 | 2016-09-13 09:10 | 1.1256 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5022
133550 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:MUCUR KÖYLER -FDR.NO:5 TM:PETLAS TM KOK:TEPESİDELİK KÖK TR:ULUPINAR TR-1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 08:07 | 2016-09-13 10:40 | 2.5514 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5514 | 0 | 0 | 0
133554 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-57 HIZIRAGA-1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 08:31 | 2016-09-13 09:44 | 1.21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0
133557 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK4 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 08:43 | 2016-09-13 10:21 | 1.6319 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 174.6181 | 0 | 0
133558 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR SULEYMANIYE8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 08:47 | 2016-09-13 09:00 | 0.21194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21194 | 0 | 0
133559 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:EMİRGAZİ -FDR.NO:16 TM:KARAPINAR TM DM:EMIRGAZI DM DMÇIKIŞ:BELKAYA ÇIKIŞI KOK:SARALLI TUMEN TSK KOK KOKÇIKIŞ:TSK ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-13 08:51 | 2016-09-13 10:52 | 2.0089 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0089 | 0
133560 | 1 | KONYA | ILGIN | FİDER:AKŞEHİR -FDR.NO:4 TM:ILGIN TM KOK:CAVUSCUGOL (TRT) KOK (630 KVA) KOKÇIKIŞ:YORAZLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 08:52 | 2016-09-13 09:26 | 0.57444 | 0 | 608 | 15 | 0 | 0 | 349.2622 | 8.6167 | 0
133561 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:SIGIRCIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 08:51 | 2016-09-13 11:12 | 2.355 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 115.395
133566 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER:KATRANCI 1 -FDR.NO:1 TM:KIZOREN TM KOK:KATRANCI KOK2 KOKÇIKIŞ:SETİK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 09:02 | 2016-09-13 11:55 | 2.8822 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7644 | 0
133569 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:ÇUMRA -FDR.NO:4 TM:KARAPINAR TM KOK:KURTBASAN KOK KOKÇIKIŞ:YAZAMCA ÇIKIŞI TR:YARARLAR TARIM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-13 09:14 | 2016-09-13 10:06 | 0.87361 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4944 | 0
133570 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FİDER:FİDER-8 -FDR.NO:8 TM:PETLAS TM DM:MUCUR DM TR:BAYRAMUSAGI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 09:23 | 2016-09-13 10:24 | 1.0214 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 105.2031
133572 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | FİDER:GÜLŞEHİR -FDR.NO:7 TM:YENI AVANOS TM2 DM:AVANOS DM2 DMÇIKIŞ:FD 13 TR:OZKONAK20 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-13 09:28 | 2016-09-13 10:40 | 1.2039 | 1 | 2456 | 1 | 7 | 1.2039 | 2956.7511 | 1.2039 | 8.4272
133573 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PIRIBEYLI7 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 09:37 | 2016-09-13 10:28 | 0.85556 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 49.6222 | 0 | 0
133574 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR32 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 09:30 | 2016-09-13 10:34 | 1.0744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0744 | 0 | 0
133579 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6 TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM DMÇIKIŞ:COGLU KOK:AKCASEHIR ENH DR32 HATBASI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-13 09:46 | 2016-09-13 12:01 | 2.2578 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.0311 | 0
133583 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKIŞLA TR18 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 09:50 | 2016-09-13 10:48 | 0.97194 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.5792 | 0 | 0
133585 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER:SARAYÖNÜ -FDR.NO:2 TM:LADİK TM KOK:KONUKLAR KOK KOKÇIKIŞ:ESKİ 5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 10:03 | 2016-09-13 10:20 | 0.29111 | 12 | 215 | 0 | 0 | 3.4933 | 62.5889 | 0 | 0
133587 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:PINARBAŞI -FDR.NO:5 TM:KONYA3 TM KOK:PINARBAŞI KÖK KOKÇIKIŞ:SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-13 09:46 | 2016-09-13 12:28 | 2.7014 | 0 | 14 | 54 | 25 | 0 | 37.8194 | 145.875 | 67.5347
133588 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:2 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞ:EĞRİBAYAT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 10:03 | 2016-09-13 11:49 | 1.7664 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.2992 | 0
133591 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:OBRUK -FDR.NO:15 TM:KIZOREN TM DM:OBRUK YESIL HAT KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-13 10:08 | 2016-09-13 12:18 | 2.1694 | 0 | 0 | 114 | 104 | 0 | 0 | 247.3167 | 225.6222
133598 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | FİDER:BALCI -FDR.NO:7 TM:TUMOSAN TM KOK:HIDIRLI KOK KOKÇIKIŞ:SEKSENUŞAGI GRUBU TR:H.IBRAHIMUSAGI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 10:15 | 2016-09-13 11:08 | 0.88611 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 140.8917
133599 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GOKHUYUK2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 10:18 | 2016-09-13 11:10 | 0.87111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87111 | 0 | 0
133601 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11301 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 10:15 | 2016-09-13 10:51 | 0.60083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60083 | 0 | 0
133602 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:CİHANBEYLİ 1 -FDR.NO:6 TM:CİHANBEYLİ TM TR:CIHANBEYLI7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-13 10:22 | 2016-09-13 13:46 | 3.4022 | 9 | 20 | 8 | 10 | 30.62 | 68.0444 | 27.2178 | 34.0222
133604 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:KÖYLER -FDR.NO:4 TM:TUMOSAN TM KOK:ARATOL KOK-1 KOKÇIKIŞ:KÖYLER ÇIKIŞI TR:YESILTEPE9 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 10:28 | 2016-09-13 11:45 | 1.2911 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 132.9844 | 0 | 0
133606 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FİDER:TORULAR -FDR.NO:1 TM:YUNAK TM KOK:GOKPINAR KOK 1 KOKÇIKIŞ:GÖKPINAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-13 10:34 | 2016-09-13 11:36 | 1.0381 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25.9514 | 0
133607 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FİDER:ÖZKONAK -FDR.NO:1 TM:YENI AVANOS TM2 KOK:31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 09:59 | 2016-09-13 14:15 | 4.2603 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 63.9042 | 0
133608 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:EĞRİBAYAT1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 10:25 | 2016-09-13 11:03 | 0.63361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63361 | 0 | 0
133613 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | FİDER:ÇARŞI ÇIKIŞI -FDR.NO:5 TM:YENI AVANOS TM2 DM:AVANOS DM2 DMÇIKIŞ:AVANOS TR 30 ÇIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 10:46 | 2016-09-13 11:10 | 0.40333 | 11 | 4771 | 3 | 73 | 4.4367 | 1924.3033 | 1.21 | 29.4433
133619 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:GOLYAKA TR1 (50 KVA) | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 10:54 | 2016-09-13 12:44 | 1.8258 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 149.7183 | 0 | 0
133620 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SELCUK14 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 11:02 | 2016-09-13 11:30 | 0.46361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46361 | 0 | 0
133623 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:BULDUK -FDR.NO:3 TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA-KARTER DM DMÇIKIŞ:KUSCA ÇIKIŞI TR:KUSCA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 11:06 | 2016-09-13 14:29 | 3.385 | 0 | 192 | 35 | 157 | 0 | 649.92 | 118.475 | 531.445
133624 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:YENİKENT -FDR.NO:17 TM:TUMOSAN TM KOK:OSMANKUYUSU KOK-1 KOKÇIKIŞ:SARILAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 10:39 | 2016-09-13 13:03 | 2.4011 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 64.83 | 0
133625 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM KOK:ISAHOCALI KOK1 TR:ISAHOCALI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 11:10 | 2016-09-13 11:30 | 0.33556 | 0 | 0 | 3 | 1270 | 0 | 0 | 1.0067 | 426.1556
133626 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:KUMBET1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 11:09 | 2016-09-13 11:59 | 0.84111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84111
133627 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER:ALTINOVA -FDR.NO:8 TM:LADİK TM KOK:YENICEKAYA KOK 1 KOKÇIKIŞ:3 SAHIS ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-13 11:12 | 2016-09-13 12:03 | 0.84389 | 0 | 0 | 84 | 251 | 0 | 0 | 70.8867 | 211.8161
133629 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | FİDER:KERVANSARAY 2(TR1-93) -FDR.NO:1 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM KOK:ÜÇKUYU KÖK TR:CIGDELI TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 11:17 | 2016-09-13 12:10 | 0.88194 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 58.2083
133633 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:BAYRAMUSAGI TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 11:36 | 2016-09-13 13:38 | 2.0358 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 79.3975
133635 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:İSAKUŞAĞI -FDR.NO:3 TM:YUNAK TM KOK:SARAY KOK KOKÇIKIŞ:BİRİMLER TARAFI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 11:40 | 2016-09-13 12:31 | 0.84917 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.2458 | 0
133636 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:CATALBADEM2 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 11:31 | 2016-09-13 14:46 | 3.2544 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 123.6689
133639 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:İSMİL -FDR.NO:3 TM:KONYA4 TM DM:ISMIL DM DMÇIKIŞ:DEVECİ YEŞİL HAT | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-13 11:34 | 2016-09-13 14:38 | 3.0717 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 76.7917 | 0
133642 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:AKÖRENKIŞLA 1 -FDR.NO:3 TM:KIZOREN TM KOK:AKORENKISLA TSK KOK KOKÇIKIŞ:ŞİRİNLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 11:39 | 2016-09-13 13:42 | 2.055 | 32 | 45 | 65 | 56 | 65.76 | 92.475 | 133.575 | 115.08
133644 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:TOL2 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 11:49 | 2016-09-13 13:15 | 1.4386 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.2633
133645 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:AKÖRENKIŞLA 1 -FDR.NO:3 TM:KIZOREN TM DM:KIZOREN DM DMÇIKIŞ:KIZÖREN KÖYÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 11:55 | 2016-09-13 12:55 | 1.0075 | 124 | 0 | 241 | 54 | 124.93 | 0 | 242.8075 | 54.405
133647 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:KEÇİKALESİ TR9 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 12:16 | 2016-09-13 14:01 | 1.7514 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 31.525
133648 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:2 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞ:EGRIBAYAT CIKSI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 12:23 | 2016-09-13 13:13 | 0.83389 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6678 | 0
133652 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KORTULU TR2 TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 12:24 | 2016-09-13 14:04 | 1.6644 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 39.9467
133654 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | FİDER:AYRANCI 1 -FDR.NO:2 TM:AYRANCI GEÇİCİ TM DM:AYRANCI DM KOK:KARAAGAC KOK KOKÇIKIŞ:AMBAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-13 12:14 | 2016-09-13 14:03 | 1.8153 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2611 | 0
133655 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILER3 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 12:22 | 2016-09-13 16:45 | 4.3817 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 306.7167 | 0 | 0
133656 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER:ESKİL 2 -FDR.NO:13 TM:KIZOREN TM KOK:KOKEZ KOK KOKÇIKIŞ:YÜKSECİK ÇIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-13 12:34 | 2016-09-13 13:06 | 0.53306 | 0 | 0 | 78 | 174 | 0 | 0 | 41.5783 | 92.7517
133662 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU18A TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 12:38 | 2016-09-13 12:59 | 0.35333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 0 | 0
133664 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:İSAKUŞAĞI -FDR.NO:3 TM:YUNAK TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 12:34 | 2016-09-13 13:25 | 0.84639 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.4639 | 0
133667 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR2 -FDR.NO:14 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM3 DMÇIKIŞ:NEVŞEHİR ÇIKIŞI TR:KARAKOVA1 TR | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 12:51 | 2016-09-13 14:20 | 1.4889 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 156.3333
133668 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHUYUK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 11:41 | 2016-09-13 13:19 | 1.6347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6347 | 0 | 0
133676 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | FİDER:ÇARŞI ÇIKIŞI -FDR.NO:5 TM:YENI AVANOS TM2 DM:AVANOS DM1 TR:AVANOS55 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 13:19 | 2016-09-13 14:00 | 0.68444 | 15 | 1335 | 3 | 3 | 10.2667 | 913.7333 | 2.0533 | 2.0533
133680 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:KOSEFAKILI TR1 TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-13 13:27 | 2016-09-13 14:14 | 0.78139 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13.2836
133681 | 1 | KONYA | KULU | TR:AGILBASI1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 13:27 | 2016-09-13 16:22 | 2.9089 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 49.4511
133683 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21200 TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-13 13:38 | 2016-09-13 15:40 | 2.0392 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 152.9375 | 0 | 0
133684 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ULUKISLA1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 13:44 | 2016-09-13 15:51 | 2.1189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1189 | 0 | 0
133694 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:AKPINAR6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 14:16 | 2016-09-13 14:51 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58333
133695 | 1 | NİĞDE | BOR | FİDER:KEMERHİSAR -FDR.NO:3 TM:BOR TM KOK:ŞEKER FAB.KÖK KOKÇIKIŞ:METİN ÖZŞAHİN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 14:20 | 2016-09-13 14:49 | 0.48333 | 0 | 51 | 7 | 0 | 0 | 24.65 | 3.3833 | 0
133696 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER:AKSARAY ACIGÖL -FDR.NO:16 TM:TM2 NEVSEHIR KOK:15 NOLU KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 14:23 | 2016-09-13 15:29 | 1.1028 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.4389 | 0
133697 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FİDER:GÜLŞEHİR -FDR.NO:7 TM:YENI AVANOS TM2 KOK:YÜKSEKLİ KÖK 54 | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-13 14:29 | 2016-09-13 16:39 | 2.1653 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3306 | 0
133701 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ALTUNTAS4 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 14:10 | 2016-09-13 14:50 | 0.6675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6675 | 0 | 0
133705 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:KILIÇÖZÜ SAN. -FDR.NO:1 TM:PETLAS TM TR:TR3-46 COSAR PETROL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 14:45 | 2016-09-13 15:44 | 0.98306 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 245.7639 | 0 | 0
133707 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AŞAĞIPINARBAŞI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 14:56 | 2016-09-13 18:33 | 3.6225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6225 | 0 | 0
133708 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:ÇELTİK 1 -FDR.NO:6 TM:YUNAK TM KOK:ODABAŞI KÖK1 KOKÇIKIŞ:PINARBAŞI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 14:47 | 2016-09-13 15:36 | 0.81917 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6383 | 0
133709 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:SELKİ TR 1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 14:50 | 2016-09-13 17:44 | 2.8961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8961 | 0 | 0
133710 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:ALANYURT1 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - DİREK EĞİLMESİ - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 14:10 | 2016-09-13 15:13 | 1.0472 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21.9917 | 0 | 0
133711 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ELMALI TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-13 14:54 | 2016-09-13 15:36 | 0.69889 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.9889 | 0 | 0
133717 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER:ALTINOVA -FDR.NO:8 TM:LADİK TM KOK:BASHUYUK KOK KOKÇIKIŞ:KARETEPE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 15:26 | 2016-09-13 15:43 | 0.28389 | 0 | 0 | 8 | 278 | 0 | 0 | 2.2711 | 78.9211
133718 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKHAN1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 15:27 | 2016-09-13 18:40 | 3.2103 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 51.3644
133720 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:TURGUT -FDR.NO:2 TM:YUNAK TM KOK:TURGUT KOK KOKÇIKIŞ:KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-13 14:59 | 2016-09-13 18:17 | 3.2939 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.7633 | 0
133721 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:KUYUBAŞI -FDR.NO:12 TM:YUNAK TM KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKÇIKIŞ:KILLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 15:01 | 2016-09-13 17:05 | 2.0625 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 0
133722 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:HUYUK TR 10 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 15:31 | 2016-09-13 17:43 | 2.2044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2044 | 0 | 0
133726 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU21 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 15:34 | 2016-09-13 15:50 | 0.26 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 15.08 | 0 | 0
133729 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:IHLARA2 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 15:53 | 2016-09-13 17:15 | 1.3625 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 35.425 | 0 | 0
133730 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARABAG5 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 15:54 | 2016-09-13 18:13 | 2.3222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3222 | 0 | 0
133734 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:TURGUT -FDR.NO:2 TM:YUNAK TM KOK:KUZOREN KOK KOKÇIKIŞ:KUZÖREN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 16:15 | 2016-09-13 18:53 | 2.6339 | 0 | 591 | 1 | 0 | 0 | 1556.6283 | 2.6339 | 0
133735 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:IŞIKLAR -FDR.NO:17 TM:KARAPINAR TM TR:KAYALI TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 16:11 | 2016-09-13 17:06 | 0.90944 | 0 | 131 | 9 | 16 | 0 | 119.1372 | 8.185 | 14.5511
133738 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KARABIYIK1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 16:35 | 2016-09-13 19:20 | 2.7492 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 74.2275 | 0 | 0
133741 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:LADİK -FDR.NO:1 TM:LADİK TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 16:42 | 2016-09-13 17:15 | 0.55056 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55056 | 0
133747 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:AKÇAYAZI -FDR.NO:3 TM:KARAPINAR TM KOK:AKCAYAZI TSK KOK KOKÇIKIŞ:AKCAYAZI TSK ÇIKIŞI TR:AKCAYAZI TSK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-13 17:29 | 2016-09-13 18:02 | 0.54639 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54639 | 0
133748 | 1 | KONYA | ILGIN | FİDER:AKŞEHİR -FDR.NO:4 TM:ILGIN TM KOK:CAVUSCUGOL DSI KOK KOKÇIKIŞ:YORAZLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 17:32 | 2016-09-13 17:56 | 0.39944 | 0 | 608 | 15 | 0 | 0 | 242.8622 | 5.9917 | 0
133757 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | FİDER:HACIBEKTAŞ -FDR.NO:6 TM:YENI AVANOS TM2 KOK:62 NOLU BARAK KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 17:29 | 2016-09-13 18:35 | 1.1053 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 274.1089
133758 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:IHLARA2 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 17:48 | 2016-09-13 19:47 | 1.9778 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 51.4222 | 0 | 0
133759 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:LADİK -FDR.NO:1 TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM DMÇIKIŞ:HACIPIRLI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 17:53 | 2016-09-13 18:39 | 0.75944 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5189 | 0
133760 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FİDER:GÜLŞEHİR -FDR.NO:7 TM:YENI AVANOS TM2 | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-13 17:34 | 2016-09-13 18:49 | 1.2508 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.0067 | 0
133761 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ELMALI TR 2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 17:48 | 2016-09-13 19:27 | 1.6503 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.5028 | 0 | 0
133763 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FİDER:SEYDİŞEHİR 1 -FDR.NO:2 TM:SEYDISEHIR TM DM:SEYDISEHIR DM1 DMÇIKIŞ:SEYDISEHIR DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 17:58 | 2016-09-13 18:27 | 0.49139 | 0 | 4944 | 23 | 839 | 0 | 2429.4267 | 11.3019 | 412.2753
133769 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:KIRAN TR2 TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 18:09 | 2016-09-13 18:55 | 0.76361 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.4542
133770 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:YEŞİLDERE 1 -FDR.NO:1 TM:KARAMAN OSB TM DM:KAYAONU DM DMÇIKIŞ:AYRANCI 1-2 KOK:SUDURAGI KOK5 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 18:12 | 2016-09-13 19:02 | 0.84139 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3656 | 0
133772 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKCAKENT2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 18:16 | 2016-09-13 20:42 | 2.4358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4358 | 0 | 0
133778 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:LADİK -FDR.NO:1 TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM DMÇIKIŞ:ILGIN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 18:32 | 2016-09-13 19:12 | 0.67306 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3461 | 0
133780 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:SEVGİEVLERİ -FDR.NO:6 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI KOK:SEVGI EVLERI KOK KOKÇIKIŞ:SIDIKLI ÇIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 18:30 | 2016-09-13 19:48 | 1.3033 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 1.3033 | 41.7067
133785 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HURSUNLU1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 18:49 | 2016-09-13 19:28 | 0.65806 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.5031
133786 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:İSAKUŞAĞI -FDR.NO:3 TM:YUNAK TM KOK:HACIFAKILI KOK KOKÇIKIŞ:KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 18:49 | 2016-09-13 20:16 | 1.4431 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8861 | 0
133787 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:60 EVLER TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 18:40 | 2016-09-13 19:24 | 0.72833 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 61.18 | 0 | 0
133788 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SOGUCAK 3TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 18:41 | 2016-09-13 19:53 | 1.2014 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 108.125 | 0 | 0
133790 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-60 TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 18:52 | 2016-09-13 19:51 | 0.98333 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 33.4333 | 0 | 0
133794 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:CATALCESME1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 18:58 | 2016-09-13 20:23 | 1.4242 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4242
133797 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:ALTINEKİN2 -FDR.NO:3 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞ:EGRIBAYAT CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 19:00 | 2016-09-13 21:11 | 2.1908 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.7633 | 0
133799 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHİSAR TR11 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 19:00 | 2016-09-13 19:29 | 0.48611 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0
133800 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KIRKISLA2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 19:28 | 2016-09-13 20:52 | 1.4067 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 120.9733 | 0 | 0
133802 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GULBAHCE3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 19:31 | 2016-09-13 20:22 | 0.85778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85778 | 0 | 0
133803 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:VIRAJ TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 19:36 | 2016-09-13 21:18 | 1.7014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7014 | 0 | 0
133805 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:SUVERMEZ9 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 19:29 | 2016-09-13 19:59 | 0.49694 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 38.7617 | 0 | 0
133806 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SARAY 3 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 19:35 | 2016-09-13 21:14 | 1.6536 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 128.9817 | 0 | 0
133807 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CIMENLIK3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 19:39 | 2016-09-13 21:57 | 2.3014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3014 | 0 | 0
133812 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ABDITOLU2 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 19:48 | 2016-09-13 20:40 | 0.87278 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.4733
133813 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DERECAMİKEBİR1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 19:49 | 2016-09-13 20:50 | 1.0197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0197 | 0 | 0
133816 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AKABE17 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 19:54 | 2016-09-13 21:25 | 1.5136 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.1361 | 0 | 0
133818 | 1 | KONYA | MERAM | TR:TIRILIRMAK3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 19:55 | 2016-09-13 20:40 | 0.75361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75361 | 0 | 0
133819 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK18 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 19:53 | 2016-09-13 21:40 | 1.7806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7806 | 0 | 0
133820 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:LADİK -FDR.NO:1 TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM DMÇIKIŞ:HASTANE ÇIKIŞI TR:HASTANE8 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 19:59 | 2016-09-13 20:19 | 0.32944 | 0 | 267 | 13 | 7 | 0 | 87.9617 | 4.2828 | 2.3061
133821 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SİLLE SUBAŞI 6 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 17:38 | 2016-09-13 21:17 | 3.6453 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 54.6792 | 0 | 0
133822 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:ALTUNELLER YAYLASI1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 20:00 | 2016-09-13 21:16 | 1.2644 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.7022
133823 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FİDER:TUZLUKÇU 2 -FDR.NO:5 TM:AKSEHIR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 20:02 | 2016-09-13 21:28 | 1.4347 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 764.7069 | 0 | 0
133826 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1252 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 20:04 | 2016-09-13 20:46 | 0.69306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69306 | 0 | 0
133829 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARMAGAN2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 20:17 | 2016-09-13 21:29 | 1.1939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1939 | 0 | 0
133836 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:HABILLER1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 20:24 | 2016-09-13 22:45 | 2.3428 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 74.9689
133841 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HADIMI3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 20:40 | 2016-09-13 20:57 | 0.29222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29222 | 0 | 0
133846 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:EMİRGAZİ -FDR.NO:7 TM:EREĞLİ TM TR:KIZILGEDIK1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 20:56 | 2016-09-13 22:27 | 1.5139 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.5972
133851 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LALEBAHCE3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 21:12 | 2016-09-13 22:24 | 1.1986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1986 | 0 | 0
133852 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:İSMİL -FDR.NO:3 TM:KONYA4 TM DM:YARMA DM DMÇIKIŞ:İSMİL FİDER ÇIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-13 21:16 | 2016-09-13 22:19 | 1.0419 | 250 | 370 | 150 | 0 | 260.4861 | 385.5194 | 156.2917 | 0
133856 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ULUIRMAK BURHAN DEDE2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 21:44 | 2016-09-13 22:18 | 0.56278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56278 | 0 | 0
133857 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARIF BILGE3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 21:45 | 2016-09-13 22:11 | 0.42694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42694 | 0 | 0
133860 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM DMÇIKIŞ:FİDER-1 KOK:SAVCILI KOK TR1 TR:SAVCILI5 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 21:55 | 2016-09-13 22:30 | 0.57583 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 38.005
133861 | 1 | KONYA | MERAM | TR:AŞKAN2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 21:53 | 2016-09-13 22:51 | 0.95861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95861 | 0 | 0
133862 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACİHAN 100 YIL 4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 21:59 | 2016-09-13 23:05 | 1.1036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1036 | 0 | 0
133869 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISTIKLAL3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-13 22:30 | 2016-09-13 23:13 | 0.71333 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 25.68 | 0 | 0
133873 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:CEVREKAVAK1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 22:33 | 2016-09-13 23:54 | 1.3547 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 44.7058
133874 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:BARAKAN1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 22:40 | 2016-09-13 23:57 | 1.2894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2894 | 0 | 0
133878 | 1 | KONYA | MERAM | TR:NECIP FAZIL2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 22:38 | 2016-09-14 00:09 | 1.5117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5117 | 0 | 0
133879 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KARACAARDIC2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 22:50 | 2016-09-13 23:44 | 0.89861 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 53.9167 | 0 | 0
133885 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:CİHANBEYLİ 2 -FDR.NO:7 TM:CİHANBEYLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 00:18 | 2016-09-14 00:33 | 0.25556 | 8 | 4767 | 8 | 16 | 2.0444 | 1218.2333 | 2.0444 | 4.0889
133887 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:PINARBAŞI -FDR.NO:9 TM:CİHANBEYLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 00:49 | 2016-09-14 01:42 | 0.87833 | 0 | 151 | 241 | 764 | 0 | 132.6283 | 211.6783 | 671.0467
133888 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AHMET DEDE2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 00:58 | 2016-09-14 06:57 | 5.9767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9767 | 0 | 0
133889 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SARICA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 01:17 | 2016-09-14 02:15 | 0.96083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96083
133890 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DOGRUGOZ1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 01:05 | 2016-09-14 01:45 | 0.6675 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 38.0475 | 0 | 0
133893 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:KILIÇÖZÜ SAN. -FDR.NO:1 TM:PETLAS TM TR:TR3-56 SANAYI-4 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-14 02:00 | 2016-09-14 02:17 | 0.27917 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 67.2792
133895 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:IHLARA1 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 02:52 | 2016-09-14 04:03 | 1.1775 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18.84 | 0 | 0
133898 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:HÜYÜK -FDR.NO:9 TM:NIGDE-2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 06:34 | 2016-09-14 07:16 | 0.70139 | 1 | 616 | 0 | 0 | 0.70139 | 432.0556 | 0 | 0
133899 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:GÖLYAZI -FDR.NO:1 TM:CİHANBEYLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 06:28 | 2016-09-14 08:03 | 1.5839 | 2 | 1277 | 6 | 483 | 3.1678 | 2022.6261 | 9.5033 | 765.0183
133900 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 43 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 07:45 | 2016-09-14 08:40 | 0.92472 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 69.3542 | 0 | 0
133901 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | FİDER:ORTAKÖY -FDR.NO:8 TM:TUMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 06:54 | 2016-09-14 07:19 | 0.41611 | 32 | 9349 | 74 | 4796 | 13.3156 | 3890.2228 | 30.7922 | 1995.6689
133903 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM DMÇIKIŞ:FİDER-10 KOK:KURANCILI KOK TR:KURANCILI ICME SUYU 1TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 06:59 | 2016-09-14 08:54 | 1.9094 | 1 | 688 | 2 | 2 | 1.9094 | 1313.6978 | 3.8189 | 3.8189
133904 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | FİDER:ÇAMARDI -FDR.NO:8 TM:NIGDE-2 TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 06:57 | 2016-09-14 11:29 | 4.5258 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 515.945
133905 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:HÜYÜK -FDR.NO:9 TM:NIGDE-2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 07:08 | 2016-09-14 09:03 | 1.9244 | 0 | 580 | 0 | 2 | 0 | 1116.1778 | 0 | 3.8489
133906 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ERENKÖY 5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 07:16 | 2016-09-14 08:22 | 1.0894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0894 | 0 | 0
133908 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | FİDER:KOZAKLI -FDR.NO:2 TM:KALABA TM DM:KOZAKLI DM DMÇIKIŞ:FİDER 3 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 07:49 | 2016-09-14 08:44 | 0.92361 | 0 | 0 | 14 | 1115 | 0 | 0 | 12.9306 | 1029.8264
133909 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:ALTINOVA -FDR.NO:7 TM:YUNAK TM DM:BIRIMLER DM DMÇIKIŞ:SÜLÜKLÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 07:54 | 2016-09-14 09:00 | 1.1047 | 0 | 1523 | 15 | 0 | 0 | 1682.4919 | 16.5708 | 0
133912 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY12 TR TRÇIKIŞ:G-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 08:21 | 2016-09-14 08:45 | 0.40806 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.7128 | 0 | 0
133914 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:GÖLYAZI -FDR.NO:1 TM:CİHANBEYLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 08:24 | 2016-09-14 09:48 | 1.4033 | 2 | 1277 | 6 | 483 | 2.8067 | 1792.0567 | 8.42 | 677.81
133915 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:HÜYÜK -FDR.NO:9 TM:NIGDE-2 TM KOK:ÇAYIRLI KÖK KOKÇIKIŞ:ÇAYIRLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 08:29 | 2016-09-14 09:31 | 1.0353 | 1 | 588 | 2 | 12 | 1.0353 | 608.7433 | 2.0706 | 12.4233
133917 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 08:37 | 2016-09-14 09:46 | 1.1503 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.2022 | 0 | 0
133922 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:DERBENT TR1 | AG - GERİLİM YÜKSEK - TRAFO KADEME AYARI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 08:48 | 2016-09-14 11:25 | 2.6128 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 101.8983
133923 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6 TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM DMÇIKIŞ:COGLU KOK:AKCASEHIR KOK 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-14 08:53 | 2016-09-14 10:38 | 1.7581 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.3708 | 0
133926 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:AKÇAYAZI -FDR.NO:3 TM:KARAPINAR TM KOK:MERDIVENLI KOK KOKÇIKIŞ:GÖKBAYRAM ÇIKIŞI TR:MEHMET ORMAN | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-14 08:55 | 2016-09-14 10:41 | 1.7736 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.6417 | 0
133927 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:ALTINOVA -FDR.NO:7 TM:YUNAK TM DM:BIRIMLER DM DMÇIKIŞ:SARAY YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 08:58 | 2016-09-14 10:17 | 1.3178 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6356 | 0
133928 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TUZLUKCU2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 08:57 | 2016-09-14 09:15 | 0.295 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0
133933 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | FİDER:AKSARAY ACIGÖL -FDR.NO:16 TM:TM2 NEVSEHIR KOK:53 NOLU KOK KOKÇIKIŞ:TEPEKÖY ÇIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 09:07 | 2016-09-14 12:08 | 3.0236 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 39.3069 | 0
133934 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP20 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 09:13 | 2016-09-14 11:27 | 2.2414 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 44.8278 | 0 | 0
133935 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:HASANALI TR1 TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-14 09:21 | 2016-09-14 10:26 | 1.0778 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 30.1778
133938 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:PASABAG1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 09:22 | 2016-09-14 12:31 | 3.1544 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 47.3167
133945 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:ÇUMRA -FDR.NO:4 TM:KARAPINAR TM KOK:SIRNIK KOK KOKÇIKIŞ:SIRNIK ÇIKIŞI TR:NURETTIN UGUZ | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-14 09:35 | 2016-09-14 11:34 | 1.9872 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.9489 | 0
133946 | 1 | KONYA | ILGIN | FİDER:MERKEZ -FDR.NO:5 TM:ILGIN TM TR:SIHBEDRETTIN MH TR40 (250 KVA) | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 09:31 | 2016-09-14 09:52 | 0.35778 | 0 | 674 | 0 | 0 | 0 | 241.1422 | 0 | 0
133947 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI20 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 09:35 | 2016-09-14 10:51 | 1.2586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2586 | 0 | 0
133951 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SANAYI DOKUMCULER TR 1.25 TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 09:44 | 2016-09-14 10:13 | 0.48222 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 19.7711 | 0 | 0
133956 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU26 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 09:34 | 2016-09-14 10:54 | 1.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0
133959 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS7 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 09:51 | 2016-09-14 10:36 | 0.75139 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 24.7958 | 0 | 0
133961 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:BAYRAMOZU TR2 TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 09:55 | 2016-09-14 12:03 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.52
133962 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:HOROZLUHAN TM:KONYA2 TM DM:DM10 DMÇIKIŞ:SİLLE PARSANA18 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 09:54 | 2016-09-14 10:23 | 0.4825 | 0 | 1245 | 0 | 0 | 0 | 600.7125 | 0 | 0
133964 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:KILIÇÖZÜ SAN. -FDR.NO:1 TM:PETLAS TM TR:TR3-56 SANAYI-4 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-14 10:02 | 2016-09-14 13:46 | 3.7325 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 1037.635 | 0 | 0
133966 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20802 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 09:43 | 2016-09-14 10:48 | 1.0808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0808 | 0 | 0
133967 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6 TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM DMÇIKIŞ:COGLU KOK:SALUR KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-14 09:49 | 2016-09-14 11:27 | 1.6369 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2739 | 0
133970 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:SULAMA -FDR.NO:10 TM:CİHANBEYLİ TM KOK:YEŞİLÖZ KÖK 1 KOKÇIKIŞ:F1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 10:08 | 2016-09-14 10:13 | 0.082222 | 3 | 0 | 22 | 1 | 0.24667 | 0 | 1.8089 | 0.082222
133971 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1581 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 10:08 | 2016-09-14 10:44 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
133972 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 19 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 10:13 | 2016-09-14 10:46 | 0.55333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55333 | 0 | 0
133973 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FİDER:GÜLŞEHİR -FDR.NO:7 TM:YENI AVANOS TM2 IM:GULSEHIR IM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 10:13 | 2016-09-14 12:15 | 2.0356 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0356 | 0
133974 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:DEVECI2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 10:25 | 2016-09-14 11:29 | 1.0672 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0672
133977 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YESILOBA1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 10:22 | 2016-09-14 13:39 | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32.8333
133981 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | FİDER:BEYŞEHİR1 -FDR.NO:16 TM:BEYSEHIR TM DM:BEYSEHIR YENI DM DMÇIKIŞ:ÜZÜMLÜ CIKISI TR:UZUMLU TR 7 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 10:41 | 2016-09-14 11:50 | 1.1453 | 0 | 345 | 1 | 21 | 0 | 395.1208 | 1.1453 | 24.0508
133987 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:SARIHASANLI1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS - TESİS-BAKIM-KET-BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 11:00 | 2016-09-14 11:43 | 0.71389 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.1389
133992 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:HASANOBA -FDR.NO:5 TM:KARAPINAR TM KOK:HOTAMIS KOK1 KOKÇIKIŞ:DOKTORUN HATTI TR:A.YILMAZ_H.H.KABAK_M.KARAKOCA_B.GUMUSSOY | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-14 11:01 | 2016-09-14 12:37 | 1.5972 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.9861 | 0
133995 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | FİDER:ERMENEK -FDR.NO:3 TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 11:08 | 2016-09-14 12:23 | 1.2578 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 75.4667 | 0 | 0
133996 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:TOPRAKLIK2 -FDR.NO:18 TM:KIZOREN TM DM:TOPRAKLIK DM DMÇIKIŞ:OĞUZELİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-14 11:03 | 2016-09-14 14:47 | 3.7397 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.9589 | 0
134003 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:SEVGİEVLERİ -FDR.NO:6 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI KOK:SEVGI EVLERI KOK TR:CARIKLI CIFTLIGI TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 11:23 | 2016-09-14 11:40 | 0.27778 | 4 | 85 | 0 | 0 | 1.1111 | 23.6111 | 0 | 0
134005 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU114 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 11:18 | 2016-09-14 11:53 | 0.57778 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 34.0889 | 0 | 0
134006 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUTUKUSAGI5 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 11:27 | 2016-09-14 13:18 | 1.8531 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 48.1794
134007 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:ZAFERIYE1 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 11:19 | 2016-09-14 13:12 | 1.8808 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 71.4717 | 0 | 0
134008 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:KOLUKISA -FDR.NO:2 TM:KOLUKISA TM DM:KOLUKISA DM2 KOK:KOLUKISA TARIMSAL KOK KOKÇIKIŞ:SULAMA ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 11:25 | 2016-09-14 14:00 | 2.5864 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1728 | 0
134010 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:OBA CAMI TR 1.8 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 11:27 | 2016-09-14 12:00 | 0.54917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54917 | 0 | 0
134014 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BAYINDIR1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 11:36 | 2016-09-14 12:25 | 0.81194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81194
134017 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FİDER:FİDER-8 -FDR.NO:8 TM:PETLAS TM DM:MUCUR DM DMÇIKIŞ:KIZILDAG KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 11:43 | 2016-09-14 12:24 | 0.68111 | 0 | 0 | 107 | 1368 | 0 | 0 | 72.8789 | 931.76
134018 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:ALTINEKİN2 -FDR.NO:3 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞ:EĞRİBAYAT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 11:41 | 2016-09-14 13:02 | 1.3578 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.3667 | 0
134019 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:ODABAŞI -FDR.NO:13 TM:YUNAK TM KOK:ISHAKUSAGI1 KOK KOKÇIKIŞ:ODABAŞI ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-14 11:50 | 2016-09-14 12:05 | 0.245 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0
134020 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TUZLUKCU2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 11:46 | 2016-09-14 12:16 | 0.49667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49667 | 0 | 0
134021 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DOGRUGOZ1A TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ALPEK KABLO EK YERİNDEN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 11:51 | 2016-09-14 13:37 | 1.7731 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 101.0642 | 0 | 0
134023 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:CAMILI4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 11:47 | 2016-09-14 12:30 | 0.7175 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 43.05
134026 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER:YARMA -FDR.NO:3 TM:CUMRA TM KOK:KUCUKKOY KOK KOKÇIKIŞ:SULAMA CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 11:59 | 2016-09-14 12:50 | 0.8475 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0.8475 | 47.46 | 0 | 0
134029 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FİDER:ÇELTİK 1 -FDR.NO:6 TM:YUNAK TM KOK:GOKPINAR KOK 1 KOKÇIKIŞ:GÖKPINAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-14 12:07 | 2016-09-14 13:48 | 1.6825 | 0 | 1068 | 14 | 0 | 0 | 1796.91 | 23.555 | 0
134032 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | FİDER:AZATLIÇİFTLİK -FDR.NO:11 TM:MİSLİOVA TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 12:15 | 2016-09-14 14:27 | 2.2003 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 44.0056
134036 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TURKLERIN YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 12:30 | 2016-09-14 14:21 | 1.8472 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36.9444 | 0 | 0
134037 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:YENICE1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 12:28 | 2016-09-14 12:53 | 0.41111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41111 | 0 | 0
134038 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-9 ESKİ CEZA EVİ | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 12:29 | 2016-09-14 13:07 | 0.63444 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.8822 | 0 | 0
134042 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ALAY TR 4 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 12:39 | 2016-09-14 13:53 | 1.2344 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.6889 | 0 | 0
134044 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR 1 -FDR.NO:2 TM:NIGDE-2 TM IM:NIGDE IM1 IMÇIKIŞ:TR 1/12 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 12:43 | 2016-09-14 13:23 | 0.65861 | 0 | 175 | 0 | 54 | 0 | 115.2569 | 0 | 35.565
134045 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:SARILAR7 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 12:46 | 2016-09-14 13:44 | 0.96611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96611
134047 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:VATAN SANAYİ -FDR.NO:23 TM:KONYA3 TM DM:TATLICAK DM DMÇIKIŞ:KOMBOYA CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-14 12:54 | 2016-09-14 13:20 | 0.44222 | 9 | 14 | 0 | 0 | 3.98 | 6.1911 | 0 | 0
134049 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:KUYUBAŞI -FDR.NO:12 TM:YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 12:56 | 2016-09-14 13:12 | 0.26472 | 0 | 501 | 117 | 0 | 0 | 132.6258 | 30.9725 | 0
134051 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:HOYUKKUYU1 TR TRÇIKIŞ:F-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 13:03 | 2016-09-14 14:21 | 1.2936 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21.9914
134053 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FİDER:BELEDİYE 2 -FDR.NO:10 TM:AKSEHIR TM DM:BOGADAMI DM TRAA3 KOK:KARAYOLLARI TR 2.3 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 13:02 | 2016-09-14 13:33 | 0.51639 | 0 | 702 | 0 | 0 | 0 | 362.505 | 0 | 0
134055 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:ALTINEKİN2 -FDR.NO:3 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞ:EĞRİBAYAT ÇIKIŞI KOK:SARNIC KÖK 2 KOKÇIKIŞ:SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 13:15 | 2016-09-14 15:59 | 2.7328 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 68.3194 | 0
134058 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:SIDIKLI KUCUK OBA TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 13:10 | 2016-09-14 14:35 | 1.4089 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 56.3556
134059 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ÇAVDARLI TR 8 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 13:15 | 2016-09-14 14:00 | 0.74639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74639
134061 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | FİDER:TUZLUKÇU 1 -FDR.NO:7 TM:AKSEHIR TM KOK:PAZARKAYA1 KOK KOKÇIKIŞ:MEVLÜTLÜ MOD. ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 13:12 | 2016-09-14 14:17 | 1.0892 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1783 | 0
134062 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | FİDER:ORTAKÖY -FDR.NO:8 TM:TUMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 13:18 | 2016-09-14 13:45 | 0.45694 | 0 | 680 | 490 | 960 | 0 | 310.7222 | 223.9028 | 438.6667
134065 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:ALTINOVA -FDR.NO:7 TM:YUNAK TM DM:BIRIMLER DM DMÇIKIŞ:SARAY YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-14 13:52 | 2016-09-14 19:15 | 5.3775 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.51 | 0
134066 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:AKÇAYAZI -FDR.NO:3 TM:KARAPINAR TM KOK:MERDIVENLI KOK KOKÇIKIŞ:GÖKBAYRAM ÇIKIŞI TR:MEHMET ORMAN | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-14 13:37 | 2016-09-14 14:53 | 1.2661 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.5967 | 0
134070 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:ÇUMRA -FDR.NO:4 TM:KARAPINAR TM KOK:SIRNIK KOK KOKÇIKIŞ:SIRNIK ÇIKIŞI TR:NURETTIN UGUZ | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-14 14:00 | 2016-09-14 15:09 | 1.1481 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5922 | 0
134074 | 1 | KONYA | ILGIN | FİDER:KUMDÖKEN -FDR.NO:6 TM:ILGIN TM KOK:SADIKLAR KOK KOKÇIKIŞ:SADIKLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 14:17 | 2016-09-14 16:53 | 2.5956 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.3822 | 0 | 0
134075 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:KELISMAILUSAGI1 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 14:19 | 2016-09-14 15:23 | 1.0636 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 29.7811
134076 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR:BOGAZKOY1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 14:25 | 2016-09-14 14:57 | 0.53028 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 30.7561
134082 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:AZATLI TR 11 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 14:49 | 2016-09-14 15:47 | 0.95833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.375 | 0 | 0
134083 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | FİDER:AĞAÇAŞAR -FDR.NO:6 TM:MİSLİOVA TM KOK:YAZIHOYUK SULAMA KOK KOKÇIKIŞ:YAZIHÜYÜK SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 14:25 | 2016-09-14 16:19 | 1.8994 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 91.1733 | 0
134085 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FİDER:MERAM -FDR.NO:3500 TM:POZANTI TM KOK:DARBOĞAZ KÖK KOKÇIKIŞ:DARBOĞAZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 14:45 | 2016-09-14 15:24 | 0.64361 | 0 | 0 | 27 | 3957 | 0 | 0 | 17.3775 | 2546.7692
134088 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER:GÖZLÜ -FDR.NO:9 TM:LADİK TM KOK:KUYUSEBIL KOK KOKÇIKIŞ:KUYULUSEBİL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 15:02 | 2016-09-14 17:56 | 2.8986 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 698.5653
134089 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ACIKUYU TR1 TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-14 14:55 | 2016-09-14 17:36 | 2.6883 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 43.0133
134090 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER:DUTLU -FDR.NO:14 TM:KONYA 1 TM DM:HADİM DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-14 14:59 | 2016-09-14 15:25 | 0.42694 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.5617 | 0
134095 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:TURGUT -FDR.NO:2 TM:YUNAK TM KOK:TURGUT YEŞİL HAT KÖK KOKÇIKIŞ:YEŞİL HAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 15:16 | 2016-09-14 16:44 | 1.4597 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 72.9861 | 0
134098 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FİDER:SEYDİŞEHİR 1 -FDR.NO:2 TM:SEYDISEHIR TM DM:SEYDISEHIR DM1 DMÇIKIŞ:DM2 MOLTAŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 15:08 | 2016-09-14 15:32 | 0.40806 | 0 | 0 | 23 | 839 | 0 | 0 | 9.3853 | 342.3586
134099 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FİDER:SEYDİŞEHİR 1 -FDR.NO:2 TM:SEYDISEHIR TM DM:SEYDISEHIR DM1 DMÇIKIŞ:DM22 66 EVLER CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 15:03 | 2016-09-14 15:35 | 0.53333 | 0 | 2898 | 0 | 0 | 0 | 1545.6 | 0 | 0
134100 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ALTINOVA 1TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 15:29 | 2016-09-14 17:26 | 1.9442 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9442
134105 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:YARMA -FDR.NO:4 TM:KONYA4 TM KOK:BAKIRTOLU KOK KOKÇIKIŞ:HAYIROGLU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 15:40 | 2016-09-14 17:46 | 2.1033 | 0 | 61 | 83 | 92 | 0 | 128.3033 | 174.5767 | 193.5067
134106 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:IHLARA2 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 15:46 | 2016-09-14 17:15 | 1.4811 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 38.5089 | 0 | 0
134108 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:MORCALI1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 15:50 | 2016-09-14 17:09 | 1.3139 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 155.0389
134110 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:BALCILAR1 TR1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 16:00 | 2016-09-14 16:41 | 0.68944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68944 | 0 | 0
134111 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YAZLIK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 15:59 | 2016-09-14 17:09 | 1.1686 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1686
134113 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FİDER:GÜLŞEHİR -FDR.NO:7 TM:YENI AVANOS TM2 IM:GULSEHIR IM KOK:YÜKSEKLİ KÖK 54 | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-14 15:55 | 2016-09-14 16:54 | 0.98 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 0
134126 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FİDER:GÜLŞEHİR -FDR.NO:7 TM:YENI AVANOS TM2 IM:GULSEHIR IM KOK:YÜKSEKLİ KÖK 54 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 16:44 | 2016-09-14 17:21 | 0.6225 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.49 | 0
134128 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:ALTINEKİN2 -FDR.NO:3 TM:ALTINEKIN TM KOK:SARNIÇ KÖK 1 KOKÇIKIŞ:SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 17:07 | 2016-09-14 17:35 | 0.46861 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10.3094 | 0
134135 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | FİDER:BEYŞEHİR1 -FDR.NO:16 TM:BEYSEHIR TM DM:BEYSEHIR YENI DM DMÇIKIŞ:ÜZÜMLÜ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 17:21 | 2016-09-15 00:11 | 6.8289 | 1 | 384 | 0 | 21 | 6.8289 | 2622.2933 | 0 | 143.4067
134137 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER:LADİK -FDR.NO:1 TM:LADİK TM KOK:KOMPEN KOK KOKÇIKIŞ:KADINHANI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 17:27 | 2016-09-14 18:40 | 1.2125 | 3 | 836 | 8 | 95 | 3.6375 | 1013.65 | 9.7 | 115.1875
134139 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER:GÖZLÜ -FDR.NO:9 TM:LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 17:34 | 2016-09-14 18:23 | 0.81 | 0 | 0 | 27 | 300 | 0 | 0 | 21.87 | 243
134140 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1668 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 17:36 | 2016-09-14 18:08 | 0.53028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53028 | 0 | 0
134143 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:PINARBASI TR 1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-14 17:29 | 2016-09-14 19:31 | 2.0369 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 77.4039 | 0 | 0
134147 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BÜYÜK KOVANAĞZI 3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 17:47 | 2016-09-14 18:31 | 0.74028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74028 | 0 | 0
134151 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ALTUNTAS4 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 17:47 | 2016-09-14 18:44 | 0.95278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95278 | 0 | 0
134156 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FİDER:TUZLUKÇU 1 -FDR.NO:7 TM:AKSEHIR TM KOK:YAZLA YEŞİLAHAT MOD. KÖK KOKÇIKIŞ:B KOLU SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 17:52 | 2016-09-14 19:34 | 1.6947 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.5578 | 0
134157 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:KOLUKISA -FDR.NO:2 TM:KOLUKISA TM DM:KOLUKISA DM2 DMÇIKIŞ:HACIMEHMETLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 17:44 | 2016-09-14 18:45 | 1.0175 | 3 | 557 | 40 | 680 | 3.0525 | 566.7475 | 40.7 | 691.9
134158 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:İSAKUŞAĞI -FDR.NO:3 TM:YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 16:26 | 2016-09-14 18:01 | 1.5775 | 0 | 956 | 391 | 0 | 0 | 1508.09 | 616.8025 | 0
134162 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIMEN2 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-14 18:13 | 2016-09-14 20:00 | 1.7883 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 91.205 | 0 | 0
134164 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:IHLARA2 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 18:05 | 2016-09-14 20:57 | 2.8589 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 74.3311 | 0 | 0
134168 | 1 | KONYA | HADİM | TR:MUSAYERİ TR-1 TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 18:19 | 2016-09-14 18:51 | 0.53722 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.7444 | 0 | 0
134171 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | FİDER:BEYŞEHİR1 -FDR.NO:16 TM:BEYSEHIR TM DM:BEYSEHIR YENI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 18:15 | 2016-09-14 19:30 | 1.2419 | 0 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 1282.9286 | 0 | 0
134173 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAŞINHANI 7 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 18:19 | 2016-09-14 20:05 | 1.7689 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 53.0667
134178 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:KATRANCI 1 -FDR.NO:1 TM:KIZOREN TM KOK:KATRANCI KOK2 KOKÇIKIŞ:SETİK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 18:33 | 2016-09-14 20:40 | 2.1181 | 0 | 0 | 127 | 867 | 0 | 0 | 268.9931 | 1836.3542
134181 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:İSAKUŞAĞI -FDR.NO:3 TM:YUNAK TM KOK:FIDER-3 106 NOLU TAR. SULAMA KÖK KOKÇIKIŞ:BİRİMLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 15:26 | 2016-09-14 18:38 | 3.1994 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 73.5872 | 0
134186 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-14 18:46 | 2016-09-14 20:14 | 1.4544 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 209.44 | 0 | 0
134188 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR2 -FDR.NO:14 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM3 DMÇIKIŞ:DM GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 18:52 | 2016-09-14 19:06 | 0.24139 | 0 | 5124 | 0 | 0 | 0 | 1236.8767 | 0 | 0
134196 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARİF BİLGE 3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 19:14 | 2016-09-14 20:33 | 1.3131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3131 | 0 | 0
134197 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:OBA CAMI TR 1.8 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 19:15 | 2016-09-14 19:54 | 0.65028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65028 | 0 | 0
134198 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:CAMLICA1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 19:10 | 2016-09-14 21:24 | 2.2314 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 122.7264
134200 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER:YARMA -FDR.NO:3 TM:CUMRA TM KOK:KARKIN PANCAR KANTARI KOK KOKÇIKIŞ:YAYLAR CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 19:22 | 2016-09-14 20:25 | 1.0581 | 0 | 0 | 104 | 56 | 0 | 0 | 110.0378 | 59.2511
134208 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACİHAN 100 YIL 2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 19:38 | 2016-09-14 21:09 | 1.5253 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5758 | 0 | 0
134210 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BUGDAY PAZARI25 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 19:37 | 2016-09-14 20:24 | 0.78944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78944 | 0 | 0
134212 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 19:44 | 2016-09-14 20:44 | 0.99972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99972 | 0 | 0
134214 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:AKÇAYAZI -FDR.NO:3 TM:KARAPINAR TM KOK:MERDIVENLI KOK KOKÇIKIŞ:GÖKBAYRAM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-14 19:51 | 2016-09-14 21:17 | 1.4369 | 0 | 0 | 9 | 108 | 0 | 0 | 12.9325 | 155.19
134215 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAHCELI TR1 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 19:46 | 2016-09-14 20:40 | 0.89472 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.8944 | 0 | 0
134216 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI17 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 19:50 | 2016-09-14 21:12 | 1.3714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3714 | 0 | 0
134219 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:ISTASYON TR20 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 20:14 | 2016-09-14 20:37 | 0.37639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37639 | 0 | 0
134222 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BADEMDERE TR 2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 20:22 | 2016-09-14 21:10 | 0.79611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79611
134224 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:EMMILER1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 20:29 | 2016-09-14 22:05 | 1.6028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6028
134225 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:GOKCIMEN TR 3 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 20:30 | 2016-09-14 21:17 | 0.785 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.785 | 0 | 0
134227 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAŞINHANI 4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 20:57 | 2016-09-14 21:40 | 0.71361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71361
134229 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:MUCUR KÖYLER -FDR.NO:5 TM:PETLAS TM KOK:KARABOĞAZ KÖK KOKÇIKIŞ:SARAYCIK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 20:55 | 2016-09-14 21:34 | 0.65806 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.5806 | 0
134233 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SEFAKÖY 1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-14 21:20 | 2016-09-14 23:45 | 2.4247 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58.1933
134235 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:LADİK -FDR.NO:1 TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM KOK:SOGUTOZU KOK KOKÇIKIŞ:ŞAHÖREN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 21:21 | 2016-09-14 23:38 | 2.2856 | 0 | 0 | 7 | 650 | 0 | 0 | 15.9989 | 1485.6111
134236 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:SAVCILI TR-1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 21:17 | 2016-09-14 22:23 | 1.0975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0975 | 0 | 0
134238 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 21:31 | 2016-09-14 22:34 | 1.0547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0547 | 0 | 0
134239 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HASANKÖY 4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 21:32 | 2016-09-14 22:47 | 1.2381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2381 | 0 | 0
134244 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GOREME8 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 21:06 | 2016-09-14 23:03 | 1.9456 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.7278 | 0 | 0
134246 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:YAGLICA1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 22:11 | 2016-09-15 00:20 | 2.1472 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.1778
134249 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SOGUK HAVA DEPOSU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-14 22:06 | 2016-09-14 22:56 | 0.83944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83944 | 0 | 0
134255 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:HOROZLUHAN TM:KONYA2 TM DM:DM10 DMÇIKIŞ:SİLLE PARSANA18 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 22:31 | 2016-09-14 23:41 | 1.1672 | 0 | 1354 | 0 | 0 | 0 | 1580.4189 | 0 | 0
134258 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SAKARAYA 2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 23:31 | 2016-09-15 01:35 | 2.0736 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2944 | 0 | 0
134259 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MENGENE5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 23:32 | 2016-09-15 00:21 | 0.82194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82194 | 0 | 0
134261 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ERENKÖY 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 23:42 | 2016-09-15 01:55 | 2.2153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2153 | 0 | 0
134265 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER:LALEBAHÇE TM:KONYA 1 TM TR:KOZAĞAÇ 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 00:33 | 2016-09-15 01:18 | 0.74278 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 188.6656 | 0 | 0
134266 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACİHAN 100 YIL 4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 00:48 | 2016-09-15 02:19 | 1.5211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5211 | 0 | 0
134268 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:AKÇAYAZI -FDR.NO:3 TM:KARAPINAR TM KOK:MERDIVENLI KOK KOKÇIKIŞ:GOKBAYRAM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-15 01:29 | 2016-09-15 02:34 | 1.0828 | 0 | 0 | 9 | 103 | 0 | 0 | 9.745 | 111.5261
134269 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MENGENE4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-15 02:05 | 2016-09-15 04:42 | 2.6219 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 76.0364 | 0 | 0
134270 | 1 | KONYA | HADİM | FİDER:HADİM 1 -FDR.NO:5 TM:GOKSU HES DM:HADİM DM KOK:DEDEMLİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 03:03 | 2016-09-15 04:35 | 1.5394 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 46.1833 | 0 | 0
134272 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER:MERAM TM:KONYA 1 TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 06:24 | 2016-09-15 13:06 | 6.7047 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.8189 | 0
134273 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARATAY LISESI TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 06:40 | 2016-09-15 07:08 | 0.46694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46694 | 0 | 0
134275 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HACIOMEROGLU3 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - GERİLİM YÜKSEK - AG - FAZ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 06:31 | 2016-09-15 12:33 | 6.0339 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 229.2878
134276 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:2 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞ:FİDER 1 DEDELER ÇIKIŞI KOK:YENİYAYLA KOK KOKÇIKIŞ:YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 06:27 | 2016-09-15 08:57 | 2.5025 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 40.04 | 0
134277 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | FİDER:BALCI -FDR.NO:7 TM:TUMOSAN TM KOK:HUSREV KOK KOKÇIKIŞ:KURTİNİ OYMAAĞAÇ ÇIKIŞI TR:KURTINI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 06:41 | 2016-09-15 09:16 | 2.5808 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 557.46
134278 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:SEVGİEVLERİ -FDR.NO:6 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI KOK:SEVGI EVLERI KOK KOKÇIKIŞ:YAGMURLU KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 06:51 | 2016-09-15 08:49 | 1.9678 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 31.4844 | 5.9033
134279 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER:SELAHADDİN EYYÜBİ TM:KONYA 2 TM DM:BAŞARAKAVAK KOK:KIZILÖREN KÖK KOKÇIKIŞ:SEFAKÖY KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-15 06:54 | 2016-09-15 11:33 | 4.6433 | 0 | 0 | 4 | 700 | 0 | 0 | 18.5733 | 3250.3333
134280 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:KERVANSARAY 2(TR1-93) -FDR.NO:1 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM DMÇIKIŞ:FİDER-7 TR:ÇAYAGZI TR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 06:56 | 2016-09-15 08:42 | 1.7747 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 273.3072 | 0 | 0
134282 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6 TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM DMÇIKIŞ:BS-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-15 06:38 | 2016-09-15 08:05 | 1.4472 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8944 | 0 | 0 | 0
134285 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:ALTINOVA -FDR.NO:7 TM:YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-15 07:19 | 2016-09-15 07:44 | 0.41556 | 0 | 1648 | 145 | 0 | 0 | 684.8356 | 60.2556 | 0
134287 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:ÇUKURÇAYIR (TR1-31) -FDR.NO:3 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TR:TR1-53A | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 07:23 | 2016-09-15 08:31 | 1.1397 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 474.1244 | 0 | 0
134290 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:PINARBASI TR 1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 07:19 | 2016-09-15 08:43 | 1.4039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4039 | 0 | 0
134292 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FİDER:GÜLŞEHİR -FDR.NO:7 TM:YENI AVANOS TM2 IM:GULSEHIR IM TR:GULSEHIR11 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 06:31 | 2016-09-15 08:37 | 2.0944 | 0 | 179 | 3 | 1 | 0 | 374.9056 | 6.2833 | 2.0944
134293 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | FİDER:HACIBEKTAŞ -FDR.NO:6 TM:YENI AVANOS TM2 KOK:KIZILAGIL MOD | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 06:43 | 2016-09-15 08:49 | 2.1056 | 0 | 0 | 25 | 1362 | 0 | 0 | 52.6389 | 2867.7667
134294 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:YENİKENT -FDR.NO:17 TM:TUMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 07:45 | 2016-09-15 08:12 | 0.45278 | 7 | 1460 | 460 | 220 | 3.1694 | 661.0556 | 208.2778 | 99.6111
134295 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:İSMİL -FDR.NO:3 TM:KONYA4 TM KOK:IMAMI KOK KOKÇIKIŞ:OVAKAVAGI YEŞİL HAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-15 06:59 | 2016-09-15 09:10 | 2.1861 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 89.6306 | 0
134302 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:İSAKUŞAĞI -FDR.NO:3 TM:YUNAK TM DM:BIRIMLER DM DMÇIKIŞ:SÖĞÜTLÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ-KESİCİ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 07:56 | 2016-09-15 12:03 | 4.1092 | 0 | 213 | 90 | 0 | 0 | 875.2525 | 369.825 | 0
134305 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER:SELAHADDİN EYYÜBİ TM:KONYA 2 DM:BAŞARAKAVAK DM KOK:KIZILÖREN KÖK KOKÇIKIŞ:SAĞLIK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 08:03 | 2016-09-15 10:42 | 2.6628 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.9883 | 0
134306 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR-1(DM6/1) -FDR.NO:4 TM:AKSARAY TM DM:AKSARAY DM4 DMÇIKIŞ:B BÖLGESİ TR:4B 3TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 08:09 | 2016-09-15 08:30 | 0.35611 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 104.6967 | 0 | 0
134310 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:İSAKUŞAĞI -FDR.NO:3 TM:YUNAK TM KOK:SARAY KOK KOKÇIKIŞ:TEPELER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 08:12 | 2016-09-15 12:24 | 4.2008 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.8033 | 0
134313 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:İNSUYU -FDR.NO:11 TM:CİHANBEYLİ TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 07:55 | 2016-09-15 09:30 | 1.58 | 13 | 0 | 1 | 6 | 20.54 | 0 | 1.58 | 9.48
134314 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARABAG1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 07:53 | 2016-09-15 09:39 | 1.7689 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 31.84
134316 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:BASDERE3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 08:13 | 2016-09-15 10:34 | 2.3567 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3567
134318 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU75 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 08:26 | 2016-09-15 09:01 | 0.575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 0 | 0
134319 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:AKHÜYÜK-1 -FDR.NO:13 TM:EREĞLİ TM DM:ZENGEN DM DMÇIKIŞ:YAYLALAR YENİ KÖK KOK:YAYLALAR YENİ KÖK KOKÇIKIŞ:OBRUK ÇIKIŞI TR:SARIGÜL TARIM 1 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 08:32 | 2016-09-15 10:13 | 1.6892 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.7567 | 0
134322 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:EVSIN1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 08:19 | 2016-09-15 10:41 | 2.3656 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3656
134327 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:AKHÜYÜK-1 -FDR.NO:13 TM:EREĞLİ TM DM:AKHUYUK DM DMÇIKIŞ:A.GÖNDELEN ÇIKIŞI KOK:A.GÖNDELEN KÖK KOKÇIKIŞ:KAMIŞLIKUYU ÇIKIŞI TR:KAMISLIKUYU1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 09:01 | 2016-09-15 11:27 | 2.435 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 418.82
134328 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:ULUS -FDR.NO:8 TM:KARAPINAR TM TR:KARAPINAR TR43 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-15 09:02 | 2016-09-15 12:00 | 2.9714 | 3 | 543 | 0 | 0 | 8.9142 | 1613.4642 | 0 | 0
134330 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:İSMİL -FDR.NO:3 TM:KONYA4 TM KOK:GOCU KOK KOKÇIKIŞ:SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-15 09:03 | 2016-09-15 10:28 | 1.4244 | 0 | 0 | 63 | 14 | 0 | 0 | 89.74 | 19.9422
134331 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:AĞAÇAŞAR -FDR.NO:6 TM:MİSLİOVA TM KOK:TEPE KABIN KOK KOKÇIKIŞ:KİLEDERE SULAMALAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 08:58 | 2016-09-15 10:11 | 1.2139 | 8 | 1 | 105 | 3 | 9.7111 | 1.2139 | 127.4583 | 3.6417
134336 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER:TAŞAĞIL -FDR.NO:7 TM:CUMRA TM KOK:URUNLU KOK KOKÇIKIŞ:ÜÇHÜYÜK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 09:02 | 2016-09-15 09:43 | 0.68889 | 0 | 294 | 82 | 345 | 0 | 202.5333 | 56.4889 | 237.6667
134337 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FİDER:ESKİ TARAŞCI -FDR.NO:1 TM:SEYDISEHIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 09:06 | 2016-09-15 09:15 | 0.15472 | 0 | 17 | 13 | 521 | 0 | 2.6303 | 2.0114 | 80.6103
134339 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FİDER:SEYDİŞEHİR 1 -FDR.NO:2 TM:SEYDISEHIR TM DM:SEYDISEHIR DM1 DMÇIKIŞ:MORTAŞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 09:13 | 2016-09-15 09:37 | 0.39778 | 0 | 0 | 23 | 839 | 0 | 0 | 9.1489 | 333.7356
134340 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN28 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 09:13 | 2016-09-15 10:41 | 1.4625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4625 | 0 | 0
134346 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | FİDER:KERVANSARAY 2(TR1-93) -FDR.NO:1 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM DMÇIKIŞ:FİDER-6 TR:CIMELI 1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 09:25 | 2016-09-15 10:13 | 0.79972 | 0 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0.79972 | 33.5883
134347 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:KILIÇÖZÜ SAN. -FDR.NO:1 TM:PETLAS TM TR:TR2-38 GUNEYKENT-3 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 09:28 | 2016-09-15 09:56 | 0.45861 | 0 | 464 | 7 | 11 | 0 | 212.7956 | 3.2103 | 5.0447
134349 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SANAYI DOKUMCULER TR 1.26 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 09:31 | 2016-09-15 09:59 | 0.46639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46639 | 0 | 0
134350 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:SEVGİEVLERİ -FDR.NO:6 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI KOK:YESILLI KOK KOKÇIKIŞ:TOKLUMEN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 09:37 | 2016-09-15 11:15 | 1.6253 | 0 | 0 | 1 | 98 | 0 | 0 | 1.6253 | 159.2772
134352 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM DMÇIKIŞ:FİDER-10 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 09:48 | 2016-09-15 11:13 | 1.4197 | 0 | 412 | 1 | 0 | 0 | 584.9256 | 1.4197 | 0
134355 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:2 TM:ALTINEKIN TM DM:TOPRAKLIK DM DMÇIKIŞ:YENIKUYU CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 09:53 | 2016-09-15 11:42 | 1.8144 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.4433 | 0
134358 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FİDER:GÜLŞEHİR -FDR.NO:7 TM:YENI AVANOS TM2 IM:GULSEHIR IM KOK:YÜKSEKLİ KÖK 54 KOKÇIKIŞ:GÜMÜŞKENT TR:GUMUSKENT4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 09:53 | 2016-09-15 10:40 | 0.77889 | 0 | 0 | 4 | 227 | 0 | 0 | 3.1156 | 176.8078
134359 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ŞÜKRAN 2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 09:58 | 2016-09-15 11:16 | 1.3078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3078 | 0 | 0
134363 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:H.ABDULLAH TR 5 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 09:54 | 2016-09-15 11:43 | 1.8189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8189 | 0 | 0
134368 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER:TAŞAĞIL -FDR.NO:7 TM:CUMRA TM KOK:URUNLU KOK KOKÇIKIŞ:ÜÇHÜYÜK CIKISI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 10:07 | 2016-09-15 11:33 | 1.4303 | 0 | 294 | 82 | 345 | 0 | 420.5017 | 117.2828 | 493.4458
134369 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:2 TM:ALTINEKIN TM DM:TOPRAKLIK DM DMÇIKIŞ:OĞUZELİ CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 10:10 | 2016-09-15 10:45 | 0.59083 | 0 | 279 | 218 | 290 | 0 | 164.8425 | 128.8017 | 171.3417
134377 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-35 SELGAH TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-15 10:25 | 2016-09-15 11:25 | 0.99833 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 191.68 | 0 | 0
134381 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:BALCI3 TR TRÇIKIŞ:E-KOLU | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 10:30 | 2016-09-15 12:20 | 1.8389 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.0667 | 0 | 0
134382 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY13 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX SİGORTALI -SİGORTASIZ YÜK AYIRICI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 10:27 | 2016-09-15 11:26 | 0.97806 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20.5392 | 0 | 0
134383 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | FİDER:AKSARAY ACIGÖL -FDR.NO:16 TM:TM2 NEVSEHIR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-15 10:28 | 2016-09-15 10:34 | 0.093056 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.093056 | 0
134385 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER:GÖZLÜ -FDR.NO:9 TM:LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 10:33 | 2016-09-15 12:22 | 1.8203 | 0 | 0 | 27 | 300 | 0 | 0 | 49.1475 | 546.0833
134388 | 1 | KONYA | KULU | TR:YESILYURT TR3 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 10:41 | 2016-09-15 12:24 | 1.7242 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7242
134395 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:KOLUKISA -FDR.NO:2 TM:KOLUKISA TM DM:KOLUKISA DM2 DMÇIKIŞ:BAŞKUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 10:44 | 2016-09-15 15:44 | 4.9925 | 2 | 350 | 281 | 1245 | 9.985 | 1747.375 | 1402.8925 | 6215.6625
134396 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FİDER:KÖYLER -FDR.NO:4 TM:AKSEHIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 10:56 | 2016-09-15 14:09 | 3.2244 | 0 | 628 | 0 | 0 | 0 | 2024.9511 | 0 | 0
134399 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHÜYÜK 11 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 10:47 | 2016-09-15 11:45 | 0.96167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96167 | 0 | 0
134404 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELÇUK 1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 10:49 | 2016-09-15 11:38 | 0.81417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81417 | 0 | 0
134407 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | FİDER:TUZLUKÇU 2 -FDR.NO:5 TM:AKSEHIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 11:04 | 2016-09-15 12:08 | 1.0739 | 0 | 2282 | 0 | 0 | 0 | 2450.6144 | 0 | 0
134408 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:AKÇAYAZI -FDR.NO:3 TM:KARAPINAR TM KOK:MERDIVENLI KOK KOKÇIKIŞ:GÖKBAYRAM ÇIKIŞI TR:MUHAMMET ILDANLI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-15 11:03 | 2016-09-15 13:53 | 2.8367 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.51 | 0
134409 | 1 | KONYA | ILGIN | FİDER:AKŞEHİR -FDR.NO:4 TM:ILGIN TM DM:DERBENT DM KOK:MECIDIYE KOK KOKÇIKIŞ:BAŞKÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 11:03 | 2016-09-15 11:29 | 0.42556 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 136.1778 | 0 | 0
134412 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:ALTINEKİN2 -FDR.NO:3 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞ:FİDER 12 KOK:DEDELER ÖZEL KÖK KOKÇIKIŞ:SULAMA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 11:07 | 2016-09-15 14:18 | 3.1878 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.3144 | 0
134416 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SANAYI DOKUMCULER TR 1.26 TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 11:11 | 2016-09-15 12:25 | 1.2256 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22.06 | 0 | 0
134418 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:ALTINEKİN2 -FDR.NO:3 TM:ALTINEKIN TM DMÇIKIŞ:EĞRİBAYAT ÇIKIŞI KOK:SARNIÇ KÖK 1 KOKÇIKIŞ:SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 11:14 | 2016-09-15 13:40 | 2.4319 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 53.5028 | 0
134419 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FİDER:DEREÇİNE -FDR.NO:2 TM:AKSEHIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 11:14 | 2016-09-15 12:21 | 1.115 | 0 | 979 | 0 | 0 | 0 | 1091.585 | 0 | 0
134423 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:ALACASAR2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 11:12 | 2016-09-15 12:41 | 1.4828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4828 | 0 | 0
134424 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:EDİKLİ TR 10 | AG - DİREK YIKILMASI - DİREK - ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-15 11:17 | 2016-09-15 17:04 | 5.7867 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 717.5467 | 0 | 0
134425 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER:TAŞAĞIL -FDR.NO:7 TM:CUMRA TM KOK:GUVERCINLIK KOK KOKÇIKIŞ:ESKIFIDER7 CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 11:21 | 2016-09-15 11:50 | 0.48194 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.3736 | 0
134430 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DEGIRMENKOY3 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KABLO EK YERİNDEN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 11:26 | 2016-09-15 15:25 | 3.9875 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 390.775 | 0 | 0
134435 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARIF BILGE3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 11:38 | 2016-09-15 12:10 | 0.53944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53944 | 0 | 0
134439 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:CAYICI1 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-15 11:40 | 2016-09-15 13:20 | 1.6625 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 161.2625
134441 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FİDER:GÜLŞEHİR -FDR.NO:7 TM:YENI AVANOS TM2 IM:GULSEHIR IM KOK:YÜKSEKLİ KÖK 54 | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-15 11:50 | 2016-09-15 12:50 | 1.0011 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0044 | 0
134442 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:OVACIK -FDR.NO:7 TM:NIGDE-2 TM KOK:ÇARIKLI SULAMA KÖK KOKÇIKIŞ:ÇAVDARLI İÇMESUYU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 11:51 | 2016-09-15 15:15 | 3.3967 | 0 | 0 | 75 | 1 | 0 | 0 | 254.75 | 3.3967
134445 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:ALTINEKİN2 -FDR.NO:3 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞ:TOPRAKLIK YENİ HAT | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 11:55 | 2016-09-15 16:16 | 4.3544 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 43.5444 | 0
134447 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:KOLUKISA -FDR.NO:2 TM:KOLUKISA TM DM:KOLUKISA DM1 KOK:KARAYORUKLU KOK KOKÇIKIŞ:BAYRAMLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 11:40 | 2016-09-15 14:51 | 3.1833 | 0 | 0 | 6 | 82 | 0 | 0 | 19.1 | 261.0333
134449 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:EMIRGAZI6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 11:58 | 2016-09-15 13:33 | 1.5772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5772 | 0 | 0
134453 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 12:05 | 2016-09-15 12:41 | 0.60556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60556 | 0 | 0
134460 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-24 ESKİ HAYVAN PAZARI | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 12:14 | 2016-09-15 13:05 | 0.8575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8575 | 0 | 0
134462 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHCARULLAH MH TR39 (160 KVA) TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 12:00 | 2016-09-15 12:48 | 0.80167 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 116.2417 | 0 | 0
134464 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FİDER:SEYDİŞEHİR 1 -FDR.NO:2 TM:SEYDISEHIR TM DM:SEYDİŞEHİR DM2 DMÇIKIŞ:MOLTAŞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 12:19 | 2016-09-15 12:44 | 0.41611 | 0 | 0 | 23 | 839 | 0 | 0 | 9.5706 | 349.1172
134465 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | FİDER:BEYŞEHİR1 -FDR.NO:16 TM:BEYSEHIR TM KOK:USTUNLER KOK KOKÇIKIŞ:UZUMLUEFLE HAT BASI | OG - SİGORTA ARIZASI - YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 12:20 | 2016-09-15 15:17 | 2.945 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 61.845
134466 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:TOPRAKLIK2 -FDR.NO:18 TM:KIZOREN TM DM:TOPRAKLIK DM DMÇIKIŞ:YEŞİLÖZ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 12:18 | 2016-09-15 17:41 | 5.3869 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.5478 | 0
134467 | 1 | KONYA | KULU | FİDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM DM:KULU DM DMÇIKIŞ:TAVŞANÇALI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 12:16 | 2016-09-15 12:34 | 0.30611 | 15 | 3073 | 6 | 34 | 4.5917 | 940.6794 | 1.8367 | 10.4078
134468 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR30 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 12:21 | 2016-09-15 14:51 | 2.5081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5081 | 0 | 0
134474 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:HARA -FDR.NO:13 TM:KONYA4 TM KOK:SAZLIK KOK KOKÇIKIŞ:AKPINAR PLASTIK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 13:24 | 2016-09-15 17:43 | 4.3194 | 22 | 116 | 0 | 0 | 95.0278 | 501.0556 | 0 | 0
134477 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:UCARI MH TR23 (250 KVA) | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 12:39 | 2016-09-15 17:22 | 4.715 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.715 | 0 | 0
134478 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | FİDER:AKŞEHİR -FDR.NO:4 TM:ILGIN TM KOK:TURSUNLU1 KOK KOKÇIKIŞ:TRT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-15 12:02 | 2016-09-15 14:31 | 2.49 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 893.91 | 0 | 0
134480 | 1 | KONYA | ILGIN | FİDER:AKŞEHİR -FDR.NO:4 TM:ILGIN TM KOK:MISAFIRLI KOK KOKÇIKIŞ:TEKELER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 12:33 | 2016-09-15 13:28 | 0.91472 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 207.6419 | 0 | 0
134481 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:GULDERE1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 12:32 | 2016-09-15 14:48 | 2.2722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2722
134482 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:MUCUR KÖYLER -FDR.NO:5 TM:PETLAS TM KOK:KARABOĞAZ KÖK KOKÇIKIŞ:TARIMSAL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 12:37 | 2016-09-15 14:15 | 1.6414 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.8483
134483 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:YESILDAG TR 4 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 12:44 | 2016-09-15 20:40 | 7.9308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9308 | 0 | 0
134484 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:ÇUMRA -FDR.NO:4 TM:KARAPINAR TM KOK:KURTBASAN KOK KOKÇIKIŞ:YAZAMCA ÇIKIŞI TR:VELI DEMIRCIOGLU | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-15 12:46 | 2016-09-15 13:29 | 0.7125 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.125 | 0
134487 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER:DUTLU TM:KONYA 1 TM DM:DM 71 TR:SELVER 5 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 12:47 | 2016-09-15 13:32 | 0.7575 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 116.655
134491 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:A.ACIKUYU TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 12:53 | 2016-09-15 14:54 | 2.0144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0144
134493 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SAZGECIT2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 12:55 | 2016-09-15 13:56 | 1.0142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0142 | 0 | 0
134494 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YESILOZ2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 12:43 | 2016-09-15 13:50 | 1.1083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1083
134499 | 1 | KONYA | HÜYÜK | FİDER:HÜYÜK -FDR.NO:3 TM:BEYSEHIR TM KOK:CUKURKENT KOK KOKÇIKIŞ:KULELİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - MESNET İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 13:37 | 2016-09-15 19:00 | 5.3911 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0 | 0 | 5.3911 | 1035.0933
134503 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:AZATLIÇİFTLİK -FDR.NO:11 TM:MİSLİOVA TM KOK:KAYIRLI KÖK KOKÇIKIŞ:GÖSTERLİ -NAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 12:56 | 2016-09-15 13:40 | 0.735 | 0 | 0 | 23 | 614 | 0 | 0 | 16.905 | 451.29
134505 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKINCILAR 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 13:06 | 2016-09-15 13:56 | 0.835 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.835 | 0 | 0
134507 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:BASDERE3 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 13:00 | 2016-09-15 14:23 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.94
134509 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:SULAMA -FDR.NO:10 TM:CİHANBEYLİ TM KOK:YEŞİLÖZ KÖK 2 KOKÇIKIŞ:F 3 ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-15 13:11 | 2016-09-15 15:21 | 2.1608 | 5 | 28 | 31 | 16 | 10.8042 | 60.5033 | 66.9858 | 34.5733
134512 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 24TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-15 13:11 | 2016-09-15 14:11 | 1.0053 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37.1953 | 0 | 0
134514 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-24 ESKİ HAYVAN PAZARI | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 13:06 | 2016-09-15 13:46 | 0.66611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66611 | 0 | 0
134517 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SAKARYA 4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 13:12 | 2016-09-15 14:00 | 0.79194 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.5436 | 0 | 0
134518 | 1 | KONYA | KULU | FİDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM DM:KULU DM DMÇIKIŞ:TAVŞANÇALI ÇIKIŞI TR:KATIRTEPE1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TRAFO YANMASI- YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 13:08 | 2016-09-15 20:07 | 6.9847 | 15 | 3073 | 6 | 34 | 104.7708 | 21464.0514 | 41.9083 | 237.4806
134522 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKINCILAR 4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 13:20 | 2016-09-15 13:58 | 0.6325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6325 | 0 | 0
134524 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:CAMSARI TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 13:25 | 2016-09-15 14:06 | 0.69139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69139
134525 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:ALTINOVA -FDR.NO:7 TM:YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 13:23 | 2016-09-15 13:34 | 0.18194 | 0 | 1648 | 145 | 0 | 0 | 299.8444 | 26.3819 | 0
134531 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:DEMIRLI3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 13:28 | 2016-09-15 14:58 | 1.5014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5014 | 0 | 0
134534 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:KATRANCI 2 -FDR.NO:2 TM:KIZOREN TM KOK:KATRANCI KÖK KOKÇIKIŞ:ÇENGİLTİ ÇIKIŞI TR:KATRANCI KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 14:23 | 2016-09-15 19:09 | 4.7722 | 0 | 87 | 74 | 198 | 0 | 415.1833 | 353.1444 | 944.9
134535 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FERHUNİYE 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 13:36 | 2016-09-15 14:49 | 1.2244 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.2444 | 0 | 0
134538 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHCARULLAH MH TR39 (160 KVA) TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 13:31 | 2016-09-15 15:51 | 2.3294 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34.9417 | 0 | 0
134540 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:PINARBAŞI -FDR.NO:9 TM:CİHANBEYLİ TM KOK:PINARBAŞI KÖK 3 KOKÇIKIŞ:ZAFERİYE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 13:36 | 2016-09-15 15:06 | 1.5047 | 0 | 151 | 241 | 764 | 0 | 227.2131 | 362.6381 | 1149.6078
134543 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DEREAŞIKLAR4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 13:41 | 2016-09-15 14:08 | 0.445 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 0
134544 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | FİDER:BALCI -FDR.NO:7 TM:TUMOSAN TM KOK:CATALCESME KOK KOKÇIKIŞ:KIRIMİNİ AVŞAR ÇIKIŞI TR:AVSAR1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 13:42 | 2016-09-15 14:56 | 1.2403 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 141.3917
134547 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | FİDER:BEYŞEHİR3 -FDR.NO:18 TM:BEYSEHIR TM KOKÇIKIŞ:ÇAMLIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 13:37 | 2016-09-15 16:35 | 2.9583 | 2 | 1033 | 0 | 0 | 5.9167 | 3055.9583 | 0 | 0
134548 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ULUKISLATOLU1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 13:44 | 2016-09-15 15:33 | 1.8144 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 50.8044
134551 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BADEMLİ TR1 TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 13:39 | 2016-09-15 15:52 | 2.2133 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 99.6 | 0 | 0
134553 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:URUNLU1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 13:41 | 2016-09-15 14:29 | 0.79222 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.9222
134554 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FİDER:REİS -FDR.NO:3 TM:AKSEHIR TM KOK:ALTUNTAS KOK KOKÇIKIŞ:ALTUNTAŞ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 12:01 | 2016-09-15 15:30 | 3.4897 | 0 | 1213 | 0 | 0 | 0 | 4233.0331 | 0 | 0
134556 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BEHLULBEY MH TR31 (400 KVA) | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 13:50 | 2016-09-15 17:38 | 3.805 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.805 | 0 | 0
134560 | 1 | KONYA | ILGIN | FİDER:AKŞEHİR -FDR.NO:4 TM:ILGIN TM KOK:MECIDIYE KOK KOKÇIKIŞ:BAŞKÖY ÇİĞİL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 13:46 | 2016-09-15 14:35 | 0.81333 | 0 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 1423.3333 | 0 | 0
134562 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:KARADUSEN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 13:51 | 2016-09-15 15:49 | 1.9658 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 80.5992
134571 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BEDİR 3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 14:02 | 2016-09-15 15:23 | 1.355 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.355 | 0 | 0
134573 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:TURKMENCAMILI5 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 14:05 | 2016-09-15 15:05 | 0.99806 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.9844 | 0 | 0
134574 | 1 | KONYA | MERAM | TR:AYANBEY 2 TR TRÇIKIŞ:E-KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 13:56 | 2016-09-15 14:31 | 0.575 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0
134578 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | FİDER:ACI GÖL -FDR.NO:13 TM:TM2 NEVSEHIR IM:ACIGOL IM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 14:08 | 2016-09-15 15:00 | 0.86 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 56.76 | 0 | 0
134584 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:KARAPINAR TR1 TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 14:18 | 2016-09-15 15:25 | 1.1208 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.0875
134585 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:DM04 TR02 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 14:15 | 2016-09-15 14:35 | 0.33667 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 12.7933 | 0 | 0
134586 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:DEMIRYALI TR1 TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 14:19 | 2016-09-15 15:33 | 1.2339 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.3389
134587 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:ÇUMRA -FDR.NO:4 TM:KARAPINAR TM KOK:INOBA SAMUK KOK KOKÇIKIŞ:İNOBA ÇIKIŞI TR:CATMALIOBA TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 14:22 | 2016-09-15 18:03 | 3.6892 | 0 | 441 | 301 | 275 | 0 | 1626.9225 | 1110.4392 | 1014.5208
134588 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:YARMA -FDR.NO:4 TM:KONYA4 TM DM:YARMA DM DMÇIKIŞ:KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 14:24 | 2016-09-15 15:06 | 0.70139 | 0 | 409 | 25 | 15 | 0 | 286.8681 | 17.5347 | 10.5208
134589 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KARKIN5 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 14:23 | 2016-09-15 15:10 | 0.77583 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13.965 | 0 | 0
134593 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HARMANCIK 12 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 13:51 | 2016-09-15 14:41 | 0.82583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82583 | 0 | 0
134597 | 1 | KONYA | BOZKIR | FİDER:BELÖREN -FDR.NO:3 TM:GUNEYSINIR TM KOK:SARIOĞLAN KÖK KOKÇIKIŞ:BOYALI CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI - YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 14:31 | 2016-09-15 16:19 | 1.7953 | 0 | 0 | 2 | 215 | 0 | 0 | 3.5906 | 385.9847
134598 | 1 | KONYA | KULU | FİDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM DM:KULU DM DMÇIKIŞ:YARAŞLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 14:35 | 2016-09-15 14:41 | 0.091944 | 1 | 172 | 24 | 2182 | 0.091944 | 15.8144 | 2.2067 | 200.6228
134606 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:YEŞİLDERE 1 -FDR.NO:1 TM:KARAMAN OSB TM KOK:TASKALE KOK 2 KOKÇIKIŞ:KIKIZILLARAĞINI KÖYÜ | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 14:45 | 2016-09-15 17:55 | 3.1725 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 44.415
134608 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:URGAN 1 -FDR.NO:9 TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM6 DMÇIKIŞ:TR 60401 TR:TR 60401 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 14:49 | 2016-09-15 16:09 | 1.3314 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 852.0889 | 0 | 0
134610 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HARUNLAR2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 14:40 | 2016-09-15 15:55 | 1.2547 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2547
134611 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SUMRUYAYLA2 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - DİREK YIKILMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 14:51 | 2016-09-15 20:49 | 5.9706 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47.7644
134612 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:CIMELIYENI KOY2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 14:50 | 2016-09-15 17:08 | 2.3047 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 175.1589
134613 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN PETROLLER TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-15 14:50 | 2016-09-15 17:55 | 3.075 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 153.75 | 0 | 0
134614 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-125 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 14:46 | 2016-09-15 16:27 | 1.6917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6917 | 0 | 0
134619 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ULUPINAR TR7 TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 14:57 | 2016-09-15 15:12 | 0.2525 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.2625 | 0 | 0
134620 | 1 | KONYA | HÜYÜK | FİDER:HÜYÜK -FDR.NO:3 TM:BEYSEHIR TM KOK:GORUNMEZ KOK KOKÇIKIŞ:İMRENLER CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 14:09 | 2016-09-15 15:01 | 0.87 | 1 | 863 | 0 | 6 | 0.87 | 750.81 | 0 | 5.22
134624 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4C 6TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 15:03 | 2016-09-15 15:17 | 0.23917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23917 | 0 | 0
134625 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:DM6-1 -FDR.NO:9 TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM6 DMÇIKIŞ:TR 60801 CIKIŞI TR:TR 60801 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 15:01 | 2016-09-15 16:24 | 1.3897 | 6 | 9895 | 0 | 0 | 8.3383 | 13751.3014 | 0 | 0
134626 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:UNERLER TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 15:05 | 2016-09-15 18:46 | 3.6769 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 121.3392
134627 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 15:07 | 2016-09-15 16:46 | 1.6481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6481 | 0 | 0
134628 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:BASDERE MEZRA2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 15:05 | 2016-09-15 17:24 | 2.3083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3083
134631 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:YAZDAMI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 15:04 | 2016-09-15 17:09 | 2.0836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0836 | 0 | 0
134632 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:ALTINEKİN2 -FDR.NO:3 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞ:FİDER 1 DEDELER | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 15:10 | 2016-09-15 20:51 | 5.68 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0
134633 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER:BOZCAMAHMUT 2 -FDR.NO:8 TM:KIZOREN TM KOK:BOZCAMAHMUT KOK2 KOKÇIKIŞ:MUTLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 15:11 | 2016-09-15 15:53 | 0.69667 | 0 | 0 | 83 | 48 | 0 | 0 | 57.8233 | 33.44
134634 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR 1 -FDR.NO:1 TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM2 TR:TR 20801 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 15:02 | 2016-09-15 15:29 | 0.44361 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 931.5833 | 0 | 0
134635 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TOKİ 7.ETAP-2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 15:11 | 2016-09-15 17:51 | 2.6733 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 216.54 | 0 | 0
134636 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:YAMAC1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-15 15:12 | 2016-09-15 15:49 | 0.61694 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 32.6981
134640 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:ULUS -FDR.NO:8 TM:KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 15:13 | 2016-09-15 16:01 | 0.79806 | 66 | 18603 | 2339 | 6590 | 52.6717 | 14846.2275 | 1866.6519 | 5259.1861
134642 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | FİDER:ÇARŞI ÇIKIŞI -FDR.NO:5 TM:YENI AVANOS TM2 DM:AVANOS DM1 TR:AVANOS14 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 15:10 | 2016-09-15 15:47 | 0.61722 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2.4689 | 5.555
134647 | 1 | KONYA | KULU | FİDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM DM:KULU DM DMÇIKIŞ:YARAŞLI ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 15:21 | 2016-09-15 16:21 | 1.0011 | 1 | 172 | 24 | 2182 | 1.0011 | 172.1911 | 24.0267 | 2184.4244
134648 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA21 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 15:18 | 2016-09-15 15:38 | 0.33194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33194 | 0 | 0
134650 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | FİDER:BALCI -FDR.NO:7 TM:TUMOSAN TM KOK:CATALCESME KOK KOKÇIKIŞ:KIRIMİNİ AVŞAR ÇIKIŞI TR:KIRIMINI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 15:21 | 2016-09-15 16:04 | 0.71611 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 71.6111
134651 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIKENT6 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 15:25 | 2016-09-15 18:31 | 3.1075 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 105.655 | 0 | 0
134654 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CAKILTEPE1 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 15:25 | 2016-09-15 20:08 | 4.7158 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 179.2017
134655 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KIZILOREN1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 15:28 | 2016-09-15 17:05 | 1.6225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6225
134656 | 1 | KONYA | KULU | TR:ONATCILI YAYLASI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 15:29 | 2016-09-15 15:53 | 0.39194 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.0953
134660 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FİDER:ORTAKARAÖREN -FDR.NO:4 TM:SEYDISEHIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 15:32 | 2016-09-15 17:36 | 2.0742 | 0 | 1934 | 4 | 30 | 0 | 4011.4383 | 8.2967 | 62.225
134663 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ATAKOY1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 15:15 | 2016-09-15 15:53 | 0.63389 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15.2133
134669 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:AYRANCI -FDR.NO:4 TM:EREĞLİ TM DM:GOKCEYAZI DM DMÇIKIŞ:ORHANIYE CIKISI | OG - GERİLİM YÜKSEK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 15:37 | 2016-09-15 17:42 | 2.0844 | 2 | 909 | 6 | 1427 | 4.1689 | 1894.76 | 12.5067 | 2974.5022
134673 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:KÖYLER -FDR.NO:4 TM:TUMOSAN TM KOK:KOCAS SULAMA KOK KOKÇIKIŞ:KOÇAŞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 15:39 | 2016-09-15 17:24 | 1.7422 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 139.3778 | 0
134675 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:DEMIRCI22 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 15:41 | 2016-09-15 19:14 | 3.5522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5522 | 0 | 0
134677 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA20 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 15:43 | 2016-09-15 20:51 | 5.1364 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 164.3644 | 0 | 0
134679 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA3 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 15:39 | 2016-09-15 17:23 | 1.7328 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 62.38 | 0 | 0
134681 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA54 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 15:41 | 2016-09-15 16:53 | 1.2064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2064 | 0 | 0
134682 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:CAVUSPINAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 15:35 | 2016-09-15 18:41 | 3.0992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0992
134683 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KİLEDERE TR 9 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 15:37 | 2016-09-15 16:18 | 0.68444 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 26.6933 | 0 | 0
134684 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER:YARMA -FDR.NO:3 TM:CUMRA TM KOK:KUCUKKOY KOK KOKÇIKIŞ:KARKIN CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 15:45 | 2016-09-15 18:33 | 2.8017 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 190.5133 | 0
134688 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:BOZKIR7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 15:44 | 2016-09-15 18:09 | 2.4114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4114 | 0 | 0
134693 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:EMIRGAZI3 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 15:47 | 2016-09-15 16:14 | 0.44639 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 24.9978 | 0 | 0
134695 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-15 15:52 | 2016-09-15 18:32 | 2.6625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6625 | 0 | 0
134696 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KESMEZ TR1 TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 15:51 | 2016-09-15 17:22 | 1.515 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 33.33
134705 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:ALTINOVA -FDR.NO:7 TM:YUNAK TM DM:BIRIMLER DM DMÇIKIŞ:SARAY YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-15 15:47 | 2016-09-15 18:12 | 2.4233 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.54 | 0
134706 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:KOLUKISA -FDR.NO:2 TM:KOLUKISA TM KOK:BASKUYU2 KOK KOKÇIKIŞ:SACIKARA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 15:51 | 2016-09-15 17:26 | 1.5811 | 0 | 0 | 34 | 491 | 0 | 0 | 53.7578 | 776.3256
134707 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:SUSUZKUYUYAYLASI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 15:53 | 2016-09-15 17:25 | 1.5392 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 32.3225
134708 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ÇARIKLI TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 15:53 | 2016-09-15 19:11 | 3.3003 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 85.8072
134712 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR 1 -FDR.NO:2 TM:NIGDE-2 TM TR:TR 2-29/4 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 15:50 | 2016-09-15 16:06 | 0.265 | 6 | 1577 | 6 | 623 | 1.59 | 417.905 | 1.59 | 165.095
134713 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KUTOREN4 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 15:56 | 2016-09-15 17:03 | 1.1167 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0
134715 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ISA OZDEMIR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 15:57 | 2016-09-15 18:35 | 2.6261 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.0089
134718 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FİDER:ULUKIŞLA -FDR.NO:8 TM:EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 15:59 | 2016-09-15 17:16 | 1.2906 | 0 | 4080 | 83 | 4607 | 0 | 5265.4667 | 107.1161 | 5945.5894
134720 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YARMA4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 15:58 | 2016-09-15 20:56 | 4.9583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9583
134721 | 1 | KONYA | MERAM | TR:TIRILIRMAK2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 15:59 | 2016-09-15 21:10 | 5.1881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1881 | 0 | 0
134722 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER:ALAKOVA-1 -FDR.NO:7 TM:ALAKOVA TM DM:DM26-ALAKOVA DM TR:LORAS 4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - TRAFO YANMASI- YAĞ KAÇIRMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 16:01 | 2016-09-15 22:20 | 6.3167 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 1642.3333 | 0 | 0
134723 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:TOPRAKLIK2 -FDR.NO:18 TM:KIZOREN TM DM:TOPRAKLIK DM DMÇIKIŞ:GÜCERCİNLİK ÇIKIŞI KOK:AZABAĞLI GEZKUYU KÖK KOKÇIKIŞ:GEZKUYU ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 15:59 | 2016-09-15 18:23 | 2.3919 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28.7033 | 0
134724 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:KONAKLI 2 -FDR.NO:3 TM:MİSLİOVA TM KOK:KONAKLI KÖK-5 KOKÇIKIŞ:TR 28-32 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 15:59 | 2016-09-15 20:03 | 4.0589 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 125.8256 | 0
134725 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-14 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 15:49 | 2016-09-15 16:43 | 0.90639 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.0639 | 0 | 0
134726 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BAHCELİEVLER TR 1.5 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 16:02 | 2016-09-15 16:28 | 0.42833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42833 | 0 | 0
134728 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KORIN TR1 TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 16:02 | 2016-09-15 18:31 | 2.4825 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.825
134732 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:GÖLYAZI -FDR.NO:1 TM:CİHANBEYLİ TM KOK:ÜÇLER KÖK KOKÇIKIŞ:TUZLA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 16:07 | 2016-09-15 17:03 | 0.93194 | 0 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0.93194 | 39.1417
134733 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:ÇAYHAN -FDR.NO:11 TM:EREĞLİ TM KOK:BAHÇELİ KÖK KOKÇIKIŞ:BAHÇELİ ÇIKIŞI TR:TURKMEN1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 16:03 | 2016-09-15 17:53 | 1.8261 | 0 | 0 | 13 | 710 | 0 | 0 | 23.7394 | 1296.5389
134735 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:OZKONAK16 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 15:59 | 2016-09-15 17:28 | 1.4844 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 68.2844 | 0 | 0
134736 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:LALE TR 8 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 16:04 | 2016-09-15 19:58 | 3.9036 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9036
134737 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | FİDER:AYRANCI 1 -FDR.NO:2 TM:AYRANCI GEÇİCİ TM KOK:KAVAKOZU KOK KOKÇIKIŞ:KAYAÖNÜ ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 16:06 | 2016-09-15 17:36 | 1.5044 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 206.1089
134739 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HAYIROGLU1A TR. TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 16:09 | 2016-09-15 20:13 | 4.0606 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 89.3322
134740 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:İSMİL -FDR.NO:3 TM:KONYA4 TM TR:OVAKAVAGI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-15 15:50 | 2016-09-15 18:44 | 2.8936 | 0 | 0 | 91 | 30 | 0 | 0 | 263.3186 | 86.8083
134744 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:SUDURAGI12 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 16:13 | 2016-09-15 16:58 | 0.74944 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 56.9578 | 0 | 0
134752 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:ULUS -FDR.NO:8 TM:KARAPINAR TM TR:KARAPINAR TR31 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 16:09 | 2016-09-15 18:37 | 2.4603 | 0 | 995 | 0 | 0 | 0 | 2447.9764 | 0 | 0
134755 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11201 TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 16:17 | 2016-09-15 17:16 | 0.98472 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 246.1806 | 0 | 0
134760 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:DOVER1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 16:20 | 2016-09-15 18:45 | 2.4103 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 103.6419
134762 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KÜÇÜKKÖY KÖYÜ İÇME SUYU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 16:17 | 2016-09-15 23:17 | 6.9936 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 447.5911
134765 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:AKOREN8 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 16:22 | 2016-09-15 17:13 | 0.84722 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17.7917 | 0 | 0
134766 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | FİDER:ŞEHİR3 -FDR.NO:15 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM3 DMÇIKIŞ:NEVŞEHİR KOK:GULPINAR KOK KOKÇIKIŞ:2 NOLU ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 16:17 | 2016-09-15 18:16 | 1.9828 | 0 | 640 | 22 | 56 | 0 | 1268.9778 | 43.6211 | 111.0356
134771 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 16:15 | 2016-09-15 18:59 | 2.7297 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 54.5944 | 0 | 0
134775 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:DARIHUYUK TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 16:25 | 2016-09-15 17:48 | 1.3839 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 49.82
134776 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:PEYNIRLIKYAYLA1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 16:22 | 2016-09-15 19:49 | 3.445 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 55.12
134777 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21508 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 16:28 | 2016-09-15 21:03 | 4.5814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5814 | 0 | 0
134779 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MENGENE ESKI KULE TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 16:28 | 2016-09-15 22:00 | 5.5278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5278 | 0 | 0
134780 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KOKARKUYU TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 16:19 | 2016-09-15 23:20 | 7.0142 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 182.3683 | 0 | 0
134782 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-27 NUSRETİN TRAFO | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 16:27 | 2016-09-15 17:16 | 0.80917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80917 | 0 | 0
134783 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1364 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 16:18 | 2016-09-15 18:27 | 2.145 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 126.555 | 0 | 0
134785 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA3 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 16:26 | 2016-09-15 19:53 | 3.4481 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 124.13 | 0 | 0
134786 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ATAKOY1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 16:30 | 2016-09-15 19:21 | 2.8547 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 91.3511
134788 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:TURGUT -FDR.NO:2 TM:YUNAK TM KOK:TURGUT YEŞİL HAT KÖK KOKÇIKIŞ:YEŞİL HAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 16:34 | 2016-09-15 21:46 | 5.2025 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 62.43 | 0
134790 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1180 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 16:27 | 2016-09-15 23:07 | 6.6703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6703 | 0 | 0
134792 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BADEMDERE TR 4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 16:25 | 2016-09-15 17:30 | 1.0906 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.1772
134793 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1221 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 15:44 | 2016-09-15 19:06 | 3.3617 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 410.1233 | 0 | 0
134795 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR 1 -FDR.NO:2 TM:NIGDE-2 TM TR:TR 2-29/4 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 16:36 | 2016-09-15 19:00 | 2.3994 | 6 | 1577 | 6 | 623 | 14.3967 | 3783.9239 | 14.3967 | 1494.8539
134797 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BEYRELI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 16:42 | 2016-09-15 20:44 | 4.0331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0331 | 0 | 0
134800 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:ÇAYHAN -FDR.NO:11 TM:EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 16:35 | 2016-09-15 17:44 | 1.1503 | 0 | 1659 | 193 | 1488 | 0 | 1908.3108 | 222.0036 | 1711.6133
134801 | 1 | NİĞDE | BOR | FİDER:BADAK -FDR.NO:10 TM:BOR TM KOK:BADAK KÖK KOKÇIKIŞ:BADAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 16:35 | 2016-09-15 17:15 | 0.6725 | 0 | 0 | 2 | 94 | 0 | 0 | 1.345 | 63.215
134806 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | FİDER:KURUSEKİ -FDR.NO:4 TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM DM:ERMENEK DM TR:AKPINARYAYLA1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 16:36 | 2016-09-15 18:24 | 1.7967 | 0 | 0 | 1 | 74 | 0 | 0 | 1.7967 | 132.9533
134807 | 1 | KONYA | MERAM | TR:AYBAHCE22 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 16:47 | 2016-09-15 19:46 | 2.9861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9861
134808 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ÇOMAKLI 3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 16:47 | 2016-09-15 19:10 | 2.3739 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 225.5194
134817 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM DMÇIKIŞ:FİDER-1 KOK:HIRFANLI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 16:50 | 2016-09-15 19:07 | 2.2917 | 0 | 0 | 9 | 148 | 0 | 0 | 20.625 | 339.1667
134818 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:KIZILDAGYENIYAPAN1 TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 16:53 | 2016-09-15 17:36 | 0.72056 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.4111
134823 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:KEÇİKALESİ TR6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 16:57 | 2016-09-15 18:10 | 1.2144 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.1444
134828 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:AKÇAYAZI -FDR.NO:3 TM:KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 16:17 | 2016-09-15 17:27 | 1.1733 | 0 | 0 | 109 | 596 | 0 | 0 | 127.8933 | 699.3067
134829 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER:DİNEK -FDR.NO:2 TM:GUNEYSINIR TM KOK:YENISU KOK KOKÇIKIŞ:BALIKCIHİSAR CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 17:00 | 2016-09-15 17:45 | 0.7475 | 0 | 540 | 11 | 17 | 0 | 403.65 | 8.2225 | 12.7075
134830 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 17:03 | 2016-09-15 18:19 | 1.2739 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.0128 | 0 | 0
134833 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:MAZI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 16:59 | 2016-09-15 18:25 | 1.4278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4278
134834 | 1 | KONYA | HADİM | FİDER:HADİM 1 -FDR.NO:5 TM:GOKSU HES KOK:BADEMLI KOK KOKÇIKIŞ:GAZILER HAT BASI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 17:05 | 2016-09-15 18:35 | 1.4997 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 59.9889
134836 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GOCU2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 17:06 | 2016-09-15 21:51 | 4.7481 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 208.9144
134839 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER:ÇUMRA -FDR.NO:4 TM:KARAPINAR TM DM:UZUNKUYU DM DMÇIKIŞ:UZUNKUYU CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 17:09 | 2016-09-15 18:54 | 1.7508 | 1 | 53 | 53 | 539 | 1.7508 | 92.7942 | 92.7942 | 943.6992
134841 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | FİDER:ŞEHİR3 -FDR.NO:15 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM3 DMÇIKIŞ:NEVŞEHİR KOK:YAKACIK KOK KOKÇIKIŞ:YAKACIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 17:12 | 2016-09-15 20:27 | 3.2578 | 0 | 0 | 110 | 340 | 0 | 0 | 358.3556 | 1107.6444
134842 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | FİDER:OSB -FDR.NO:7 TM:ILGIN TM KOK:TURSUNLU1 KOK KOKÇIKIŞ:TRT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 17:10 | 2016-09-15 17:45 | 0.58528 | 0 | 346 | 29 | 0 | 0 | 202.5061 | 16.9731 | 0
134843 | 1 | KONYA | KULU | FİDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM DM:KULU DM DMÇIKIŞ:YARAŞLI ÇIKIŞI TR:YARASLI3 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 17:00 | 2016-09-15 19:38 | 2.63 | 1 | 172 | 24 | 2182 | 2.63 | 452.36 | 63.12 | 5738.66
134844 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1462 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 17:14 | 2016-09-16 02:08 | 8.9042 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 552.0583 | 0 | 0
134847 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:YAYLAPAZARI1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 17:04 | 2016-09-15 18:54 | 1.8331 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 86.1536
134849 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EGRIKUYU1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 17:11 | 2016-09-15 20:33 | 3.3703 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 94.3678
134850 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER:TAŞAĞIL -FDR.NO:7 TM:CUMRA TM KOK:URUNLU KOK KOKÇIKIŞ:ÜÇHÜYÜKLER CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 17:14 | 2016-09-15 19:07 | 1.8906 | 0 | 294 | 82 | 345 | 0 | 555.8233 | 155.0256 | 652.2417
134851 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:KOLUKISA -FDR.NO:2 TM:KOLUKISA TM KOK:YAVSAN KOK KOKÇIKIŞ:SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 16:20 | 2016-09-15 17:45 | 1.4169 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22.6711 | 0
134852 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:ÇUMRA -FDR.NO:4 TM:KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 16:56 | 2016-09-15 17:36 | 0.66778 | 0 | 441 | 387 | 243 | 0 | 294.49 | 258.43 | 162.27
134853 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:KADINHANI -FDR.NO:3 TM:LADİK TM TR:KADINHANI21 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 17:15 | 2016-09-15 18:34 | 1.3158 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6317 | 0
134854 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:ORHANLI -FDR.NO:4 TM:MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 16:51 | 2016-09-15 19:04 | 2.2167 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33.25 | 0
134856 | 1 | KONYA | KULU | FİDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM DM:KULU DM DMÇIKIŞ:KOZANLI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-15 17:15 | 2016-09-15 19:10 | 1.9206 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 1.9206 | 63.3783
134857 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SAKARYA 4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 17:20 | 2016-09-15 18:16 | 0.92833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8567 | 0 | 0
134861 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-19 KUMBETALTI MEZARLIK USTU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 17:16 | 2016-09-15 18:04 | 0.79417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79417 | 0 | 0
134862 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-35 SELGAH | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 17:13 | 2016-09-15 18:34 | 1.3472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3472 | 0 | 0
134868 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 10105 TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 17:02 | 2016-09-15 20:12 | 3.1594 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.4783 | 0 | 0
134869 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAYAT TR4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 16:50 | 2016-09-15 18:48 | 1.9608 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 60.7858 | 0 | 0
134870 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:YENISU3 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 16:45 | 2016-09-15 20:46 | 4.0144 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 56.2022 | 0 | 0
134871 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR11 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 17:08 | 2016-09-15 21:36 | 4.4703 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 75.9947 | 0 | 0
134872 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:CIVANDERE1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 17:22 | 2016-09-15 19:16 | 1.8975 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 425.04
134873 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1654 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 17:24 | 2016-09-15 19:50 | 2.4272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4272 | 0 | 0
134874 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:SULTANPINAR TR 1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 17:28 | 2016-09-15 19:48 | 2.3411 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3411
134875 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:MAHMATLAR1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 17:24 | 2016-09-15 18:12 | 0.79778 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 27.1244
134876 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KESMEZ TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 17:08 | 2016-09-15 19:00 | 1.8636 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 238.5422
134877 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:HÜYÜK -FDR.NO:9 TM:NIGDE-2 TM KOK:DİKİLİTAŞ SULAMA.KÖK KOKÇIKIŞ:HACIBEYLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 17:03 | 2016-09-15 18:46 | 1.71 | 1 | 53 | 1 | 0 | 1.71 | 90.63 | 1.71 | 0
134879 | 1 | NİĞDE | BOR | FİDER:ÇUKURKUYU -FDR.NO:14 TM:BOR TM KOK:CUCU KÖK KOKÇIKIŞ:ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 17:29 | 2016-09-15 18:23 | 0.89861 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 35.0458
134880 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FİDER:MERAM -FDR.NO:3500 TM:POZANTI TM KOK:ÇİFTEHAN KÖK KOKÇIKIŞ:ULUKIŞLA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 17:27 | 2016-09-15 18:39 | 1.1989 | 0 | 0 | 52 | 7026 | 0 | 0 | 62.3422 | 8423.3933
134881 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU33 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 17:30 | 2016-09-15 22:26 | 4.9358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9358 | 0 | 0
134884 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:CIMELIYENI KOY2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 17:33 | 2016-09-15 20:21 | 2.7939 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 212.3356
134885 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SARIKIZ1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 17:35 | 2016-09-15 21:28 | 3.8806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8806
134890 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GOZLUKKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 14:56 | 2016-09-15 18:23 | 3.4469 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 124.09 | 0 | 0
134892 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR140 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 17:19 | 2016-09-15 19:04 | 1.7514 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.2597 | 0 | 0
134893 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER:TAŞAĞIL -FDR.NO:7 TM:CUMRA TM KOK:GUVERCINLIK KOK KOKÇIKIŞ:ZİRAAT HATTI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 17:30 | 2016-09-15 22:42 | 5.1933 | 1 | 30 | 0 | 0 | 5.1933 | 155.8 | 0 | 0
134894 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:DINEKSARAY1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 17:34 | 2016-09-15 21:12 | 3.6361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6361 | 0 | 0
134895 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | FİDER:ACI GÖL -FDR.NO:13 TM:TM2 NEVSEHIR IM:ACIGOL IM IMÇIKIŞ:FD 5 KOK:KARACAOREN KOK TR:KARAPINAR2 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 17:41 | 2016-09-15 18:46 | 1.0911 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 28.3689 | 0 | 0
134896 | 1 | KONYA | BOZKIR | FİDER:BOZKIR 1 -FDR.NO:10 TM:SEYDISEHIR TM KOK:HARMANPINAR KÖK KOKÇIKIŞ:KARACAHİSAR KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 17:44 | 2016-09-15 22:22 | 4.6411 | 0 | 458 | 1 | 15 | 0 | 2125.6289 | 4.6411 | 69.6167
134897 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SOGUT1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 17:30 | 2016-09-15 19:51 | 2.3422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3422 | 0 | 0
134898 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:ALTINEKİN2 -FDR.NO:3 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞ:EĞRİBAYAT ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 17:40 | 2016-09-15 19:47 | 2.1169 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31.7542 | 0
134901 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYIRBAGI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 17:49 | 2016-09-15 19:59 | 2.1694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1694
134904 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60810 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 17:42 | 2016-09-15 18:07 | 0.42139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42139 | 0 | 0
134905 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR FERAH EVLER-2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 17:50 | 2016-09-15 21:45 | 3.9197 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 105.8325 | 0 | 0
134906 | 1 | KONYA | MERAM | TR:TIRILIRMAK3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 17:52 | 2016-09-15 20:43 | 2.8636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8636 | 0 | 0
134907 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:YELATAN TR 2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 17:49 | 2016-09-15 20:17 | 2.4714 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4714
134909 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:AKÇAYAZI -FDR.NO:3 TM:KARAPINAR TM KOK:MERDIVENLI KOK KOKÇIKIŞ:GÖKBAYRAM ÇIKIŞI TR:AKCAYAZI TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-15 17:15 | 2016-09-15 22:09 | 4.8978 | 0 | 0 | 109 | 596 | 0 | 0 | 533.8578 | 2919.0756
134910 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK12 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-15 17:53 | 2016-09-15 23:02 | 5.1572 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1805.0278 | 0 | 0
134911 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CIVAR2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 17:56 | 2016-09-15 21:04 | 3.1272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1272 | 0 | 0
134912 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KUZUKUYUSU3 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 17:23 | 2016-09-15 19:27 | 2.0689 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26.8956
134920 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:YAMAC1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 17:06 | 2016-09-15 18:54 | 1.8053 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 95.6797
134922 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:UCARI MH TR18 (250 KVA) TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 18:03 | 2016-09-15 18:44 | 0.69056 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 21.4072 | 0 | 0
134923 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:BOZKIR17 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 18:03 | 2016-09-15 23:26 | 5.3775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3775 | 0 | 0
134924 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:KIZILDAGYENIYAPAN1 TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-15 17:57 | 2016-09-15 22:16 | 4.3092 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 94.8017
134925 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CAYHAN2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 17:56 | 2016-09-15 22:47 | 4.8556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8556 | 0 | 0
134927 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA11 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 17:54 | 2016-09-15 18:42 | 0.79944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79944 | 0 | 0
134929 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:VANLI1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 16:36 | 2016-09-15 19:33 | 2.9494 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 32.4439
134934 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-83 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 18:06 | 2016-09-15 18:50 | 0.73528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73528 | 0 | 0
134935 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SARICACIFTLIK1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 17:50 | 2016-09-15 19:46 | 1.9303 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 36.6753
134937 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:GOKCEYAZI3 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 16:56 | 2016-09-15 19:20 | 2.3956 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 33.5378
134941 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FİDER:BAKILKAVA -FDR.NO:5 TM:SEYDISEHIR TM KOK:ORTAKARAOREN KOK KOKÇIKIŞ:YAYLALARHAT BASI | OG - SİGORTA ARIZASI - YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 18:17 | 2016-09-15 19:38 | 1.3578 | 0 | 0 | 3 | 87 | 0 | 0 | 4.0733 | 118.1267
134943 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:KIRŞEHİR MER. -FDR.NO:2 TM:PETLAS TM DM:TR3 (3. NOLU DM) DMÇIKIŞ:TR3-27 EVLER CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 18:19 | 2016-09-15 18:47 | 0.46028 | 0 | 758 | 0 | 0 | 0 | 348.8906 | 0 | 0
134945 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ZENGEN8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 17:19 | 2016-09-15 20:28 | 3.1542 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 359.575 | 0 | 0
134947 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:ÇUMRA -FDR.NO:4 TM:KARAPINAR TM KOK:INOBA SAMUK KOK KOKÇIKIŞ:İNOBA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-15 18:24 | 2016-09-15 23:13 | 4.8147 | 0 | 0 | 104 | 115 | 0 | 0 | 500.7311 | 553.6931
134949 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KUR BETON TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 18:22 | 2016-09-15 20:12 | 1.8203 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.3042 | 0 | 0
134952 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1182 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 17:20 | 2016-09-15 19:07 | 1.7839 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 76.7072 | 0 | 0
134953 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT11 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 18:30 | 2016-09-15 20:26 | 1.9258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9258 | 0 | 0
134955 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:ALTINOVA -FDR.NO:7 TM:YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 18:32 | 2016-09-15 18:42 | 0.16917 | 0 | 1648 | 145 | 0 | 0 | 278.7867 | 24.5292 | 0
134959 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KUCUK BOZCAMAHMUT1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 18:06 | 2016-09-15 19:40 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.56
134961 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CATMATAS1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 17:10 | 2016-09-15 19:31 | 2.3469 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 100.9186
134964 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR5 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 18:36 | 2016-09-15 19:40 | 1.0614 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 285.5136 | 0 | 0
134965 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1067 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 16:58 | 2016-09-15 21:47 | 4.8122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8122 | 0 | 0
134968 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SİLLE AK 15 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 18:41 | 2016-09-15 19:59 | 1.2936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2936 | 0 | 0
134969 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1424 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 16:35 | 2016-09-15 22:13 | 5.6325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6325 | 0 | 0
134970 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM DMÇIKIŞ:FİDER-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 18:37 | 2016-09-15 19:44 | 1.1167 | 0 | 135 | 15 | 744 | 0 | 150.75 | 16.75 | 830.8
134971 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAHCELI TR6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 18:46 | 2016-09-15 23:55 | 5.1544 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 154.6333 | 0 | 0
134973 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA47 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 16:17 | 2016-09-15 22:50 | 6.5511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5511 | 0 | 0
134974 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HARMANCIK 9 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 18:47 | 2016-09-15 21:31 | 2.7419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7419 | 0 | 0
134975 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-19 KUMBETALTI MEZARLIK USTU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 18:46 | 2016-09-15 19:19 | 0.54861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54861 | 0 | 0
134978 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:BANKA EVLERI TR1-2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 18:42 | 2016-09-15 19:25 | 0.71778 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.1778 | 0 | 0
134982 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:ALTINOVA -FDR.NO:7 TM:YUNAK TM DM:BIRIMLER DM DMÇIKIŞ:SÜLÜKLÜ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 18:53 | 2016-09-15 19:26 | 0.55556 | 0 | 946 | 11 | 0 | 0 | 525.5556 | 6.1111 | 0
134983 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:TEPEKÖY TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 18:55 | 2016-09-15 23:32 | 4.6206 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 92.4111
134985 | 1 | KONYA | HÜYÜK | FİDER:HÜYÜK -FDR.NO:3 TM:BEYSEHIR TM KOK:CUKURKENT KOK KOKÇIKIŞ:HUYUK KÖK 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 12:58 | 2016-09-15 20:59 | 8.0108 | 0 | 2758 | 8 | 234 | 0 | 22093.8783 | 64.0867 | 1874.535
134987 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER:YARMA -FDR.NO:3 TM:CUMRA TM KOK:KUCUKKOY KOK KOKÇIKIŞ:KARKIN CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 19:01 | 2016-09-15 20:56 | 1.9183 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 130.4467 | 0
134989 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FİDER:ULUKIŞLA -FDR.NO:8 TM:EREĞLİ TM KOK:DARBOĞAZ KÖK KOKÇIKIŞ:KILAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-15 18:53 | 2016-09-15 22:11 | 3.2931 | 0 | 0 | 16 | 2099 | 0 | 0 | 52.6889 | 6912.1236
134991 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA9 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 19:00 | 2016-09-15 19:53 | 0.87583 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 44.6675 | 0 | 0
134997 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:MINNETLER1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 18:23 | 2016-09-15 23:24 | 5.0108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0108
134999 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FİDER:MUCUR KÖYLER -FDR.NO:5 TM:PETLAS TM KOK:İNANÇ KÖK KOKÇIKIŞ:TEPESIDELIK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 19:08 | 2016-09-15 20:20 | 1.2014 | 0 | 0 | 12 | 693 | 0 | 0 | 14.4167 | 832.5625
135000 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER:SARAYÖNÜ -FDR.NO:2 TM:LADİK TM KOK:SARAYONU KOK KOKÇIKIŞ:İÇME SUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 19:07 | 2016-09-15 19:15 | 0.13806 | 0 | 0 | 13 | 80 | 0 | 0 | 1.7947 | 11.0444
135001 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-4 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 19:02 | 2016-09-15 19:27 | 0.41056 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.1056 | 0 | 0
135002 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1116 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 17:07 | 2016-09-15 22:23 | 5.2614 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 173.6258 | 0 | 0
135003 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR35/A TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 19:10 | 2016-09-15 21:23 | 2.2214 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33.3208
135004 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER:ÇUMRA -FDR.NO:4 TM:KARAPINAR TM DM:UZUNKUYU DM DMÇIKIŞ:BUYUKAŞLAMA CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 18:51 | 2016-09-15 22:08 | 3.2869 | 1 | 53 | 53 | 539 | 3.2869 | 174.2081 | 174.2081 | 1771.6631
135009 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-15 VALIKONAGI USTU TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG- TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 19:01 | 2016-09-15 19:53 | 0.87278 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 101.2422 | 0 | 0
135010 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:APA YAYLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 19:12 | 2016-09-15 22:20 | 3.1364 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 43.9094
135012 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:KADINHANI -FDR.NO:3 TM:LADİK TM KOK:YENICEKAYA KOK KOKÇIKIŞ:202 ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 15:50 | 2016-09-15 20:17 | 4.4578 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 53.4933 | 0
135014 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TASPINAR3 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 19:19 | 2016-09-15 20:43 | 1.4078 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 50.68 | 0 | 0
135016 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:TURKMEN1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 19:23 | 2016-09-15 20:52 | 1.4825 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 45.9575
135017 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | FİDER:AKÇAKENT -FDR.NO:7 TM:YERKOY TM DM:AKCAKENT DM7 DMÇIKIŞ:AYVALI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 19:23 | 2016-09-15 21:18 | 1.9225 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 78.8225
135021 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:SATIROGLU KOK TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 19:16 | 2016-09-15 21:21 | 2.0806 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31.2083 | 0 | 0
135023 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SELVILI1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 16:38 | 2016-09-15 20:48 | 4.1603 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 79.0453
135026 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAYAT TR5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 19:37 | 2016-09-15 23:15 | 3.6375 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36.375
135027 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1269 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 19:23 | 2016-09-15 20:24 | 1.0161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0161 | 0 | 0
135030 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR25 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 18:56 | 2016-09-15 22:10 | 3.2283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2283 | 0 | 0
135031 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1573 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 19:13 | 2016-09-15 22:26 | 3.2125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2125 | 0 | 0
135033 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:ISAKUSAGI1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 19:38 | 2016-09-15 20:23 | 0.75194 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5039
135036 | 1 | KONYA | KULU | TR:ONATCILI YAYLASI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 19:45 | 2016-09-15 20:35 | 0.84028 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.9236
135037 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | FİDER:KURUSEKİ -FDR.NO:4 TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM DM:ERMENEK DM TR:AKPINARYAYLA1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 19:43 | 2016-09-15 20:08 | 0.42417 | 0 | 0 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0.42417 | 31.3883
135038 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ALHAN3 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 19:46 | 2016-09-15 21:54 | 2.1269 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 80.8239
135040 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-26 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 19:49 | 2016-09-15 20:35 | 0.7625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7625 | 0 | 0
135042 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | FİDER:ORTAKÖY -FDR.NO:8 TM:TUMOSAN TM KOK:HIDIRLI KOK KOKÇIKIŞ:SEKSENUŞAĞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 19:51 | 2016-09-15 21:37 | 1.7747 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 507.5706
135043 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BORUCU1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 19:52 | 2016-09-15 21:19 | 1.4569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4569 | 0 | 0
135046 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ELMACI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 19:57 | 2016-09-15 22:47 | 2.8403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8403 | 0 | 0
135048 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARACAOREN4 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 19:53 | 2016-09-15 23:05 | 3.1967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1967 | 0 | 0
135049 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4E 2TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 20:03 | 2016-09-15 20:51 | 0.805 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.805 | 0 | 0
135051 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:CIVRIL1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 19:44 | 2016-09-16 00:03 | 4.3244 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 64.8667
135052 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR19 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 20:03 | 2016-09-15 22:13 | 2.1606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1606 | 0 | 0
135054 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:HASANOBA -FDR.NO:5 TM:KARAPINAR TM KOK:HOTAMIS KOK1 KOKÇIKIŞ:DOKTORUN HATTI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 20:04 | 2016-09-16 01:27 | 5.3753 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 516.0267 | 0
135055 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:ELDEREKDEMIREL1 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 20:08 | 2016-09-15 21:45 | 1.6139 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 29.05
135056 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:UNERLER TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 20:12 | 2016-09-15 23:03 | 2.8483 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8483
135057 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER:KOLUKISA -FDR.NO:2 TM:KOLUKISA TM KOK:PATCI KOK KOKÇIKIŞ:SULAMA ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 17:17 | 2016-09-15 21:08 | 3.85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0
135058 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR29 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 20:13 | 2016-09-15 22:46 | 2.5553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5553 | 0 | 0
135059 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CAYHAN6 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 20:18 | 2016-09-15 22:29 | 2.1783 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 74.0633 | 0 | 0
135060 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-4 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 20:16 | 2016-09-15 21:25 | 1.1556 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.5556 | 0 | 0
135065 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR KOYUNLU-7 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 20:26 | 2016-09-15 22:46 | 2.3319 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 48.9708 | 0 | 0
135067 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60813 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 20:24 | 2016-09-15 21:45 | 1.3542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3542 | 0 | 0
135068 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL TOMEK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 20:26 | 2016-09-15 23:04 | 2.635 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.635 | 0 | 0
135069 | 1 | KONYA | KULU | TR:DIPDEDE1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 20:24 | 2016-09-15 21:57 | 1.5442 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 29.3392
135071 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | FİDER:ORTAKÖY -FDR.NO:8 TM:TUMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 20:21 | 2016-09-15 20:34 | 0.21611 | 32 | 9349 | 1 | 457 | 6.9156 | 2020.4228 | 0.21611 | 98.7628
135073 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1111 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 20:33 | 2016-09-15 22:56 | 2.3911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3911 | 0 | 0
135079 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BABAKONAGI1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 20:40 | 2016-09-16 01:52 | 5.1931 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 140.2125
135081 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:KARAKAPI TR9 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 20:43 | 2016-09-15 21:30 | 0.78278 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.8728
135082 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CIMENCIK3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 20:52 | 2016-09-15 23:32 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.67
135084 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | FİDER:SARIYAHŞİ -FDR.NO:6 TM:SEREFLIKOCHISAR TM TR:AGACOREN TR 4 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 20:51 | 2016-09-15 21:16 | 0.41444 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 43.5167
135085 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 20:56 | 2016-09-15 22:02 | 1.1036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1036 | 0 | 0
135089 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-7 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 20:54 | 2016-09-15 23:23 | 2.4831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4831 | 0 | 0
135090 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:BOTAŞ 2 -FDR.NO:3 TM:AKSARAY TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 20:53 | 2016-09-16 03:00 | 6.1097 | 0 | 0 | 5 | 314 | 0 | 0 | 30.5486 | 1918.4528
135091 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | FİDER:ORTAKÖY -FDR.NO:8 TM:TUMOSAN TM KOK:BALCI TR1 KOKÇIKIŞ:PİRLİ GRUBU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 20:41 | 2016-09-15 23:02 | 2.3486 | 0 | 614 | 0 | 0 | 0 | 1442.0472 | 0 | 0
135096 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR6 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 20:06 | 2016-09-15 21:44 | 1.6261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6261 | 0 | 0
135098 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:AKÇAYAZI -FDR.NO:3 TM:KARAPINAR TM KOK:MERDIVENLI KOK KOKÇIKIŞ:GÖKBAYRAM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-15 18:12 | 2016-09-15 22:55 | 4.7142 | 0 | 0 | 9 | 108 | 0 | 0 | 42.4275 | 509.13
135100 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GORE1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 22:28 | 2016-09-15 23:14 | 0.765 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 52.785 | 0 | 0
135101 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:ALTINEKİN2 -FDR.NO:3 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞ:EĞİRİBAYAT ÇIKIŞINDA | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 18:56 | 2016-09-16 00:43 | 5.785 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.14 | 0
135102 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | FİDER:ORTAKÖY -FDR.NO:8 TM:TUMOSAN TM KOK:AKPINAR KOK KOKÇIKIŞ:AKPINAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 21:00 | 2016-09-16 02:58 | 5.9731 | 0 | 0 | 56 | 790 | 0 | 0 | 334.4911 | 4718.7139
135106 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:YENİKENT -FDR.NO:17 TM:TUMOSAN TM KOK:AKHAN KOK-2 KOKÇIKIŞ:İNCESU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 23:12 | 2016-09-16 02:10 | 2.9703 | 0 | 744 | 16 | 71 | 0 | 2209.8867 | 47.5244 | 210.8897
135107 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESENLER 4 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 23:13 | 2016-09-15 23:38 | 0.41472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41472 | 0 | 0
135108 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:BESCI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 23:12 | 2016-09-16 02:12 | 2.9953 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 185.7072
135112 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YANLIZCEVIZ KOYU ICME SUYU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 23:15 | 2016-09-16 05:05 | 5.8281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8281 | 0 | 0
135114 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:ALTINOVA -FDR.NO:7 TM:YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 23:18 | 2016-09-15 23:29 | 0.17972 | 0 | 1648 | 145 | 0 | 0 | 296.1822 | 26.0597 | 0
135116 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:NURGUZ1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-15 23:19 | 2016-09-16 00:43 | 1.4028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4028
135117 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP24 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-15 23:19 | 2016-09-16 00:47 | 1.4744 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 53.08 | 0 | 0
135118 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:KATRANCI 2 -FDR.NO:2 TM:KIZOREN TM DM:TOPRAKLIK DM DMÇIKIŞ:TOPRAKLIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 23:10 | 2016-09-15 23:52 | 0.69667 | 0 | 98 | 45 | 109 | 0 | 68.2733 | 31.35 | 75.9367
135121 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:YENİKENT -FDR.NO:17 TM:TUMOSAN TM KOK:YAPILCAN YESILHAT KOK KOKÇIKIŞ:YAPILCAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 23:19 | 2016-09-16 05:06 | 5.7756 | 0 | 0 | 46 | 696 | 0 | 0 | 265.6756 | 4019.7867
135125 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:AKKAYAALTI TR1 TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 23:23 | 2016-09-16 00:35 | 1.1953 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.1481
135126 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1274 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 23:25 | 2016-09-16 02:16 | 2.8436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8436 | 0 | 0
135127 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | FİDER:AZATLIÇİFTLİK -FDR.NO:11 TM:MİSLİOVA TM KOK:DİVARLI SUL. KÖK KOKÇIKIŞ:DİVARLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 23:18 | 2016-09-15 23:43 | 0.41139 | 2 | 218 | 2 | 0 | 0.82278 | 89.6828 | 0.82278 | 0
135128 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELAHADDİN EYYUBİ28TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 23:29 | 2016-09-16 00:17 | 0.80917 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4275 | 0 | 0
135132 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1233 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 23:45 | 2016-09-16 00:54 | 1.1439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1439 | 0 | 0
135135 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BAYRAM OZDEMIR TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 23:12 | 2016-09-15 23:58 | 0.77472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77472
135137 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:MURAT ÇETİN | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 21:05 | 2016-09-16 03:09 | 6.0725 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 595.105 | 0 | 0
135138 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR SÜLEYMANİYE 5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLO BAŞLIĞI PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 00:12 | 2016-09-16 00:50 | 0.64611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64611 | 0 | 0
135144 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | FİDER:ŞEHİR-1(DM6/1) -FDR.NO:4 TM:AKSARAY TM KOK:HIDIRLI KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 00:10 | 2016-09-16 04:35 | 4.4128 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 445.6906
135145 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARATAS1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLO BAŞLIĞI PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 00:14 | 2016-09-16 01:23 | 1.1542 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1542
135149 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:TAŞPINAR -FDR.NO:2 TM:TUMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 00:28 | 2016-09-16 08:12 | 7.7269 | 2 | 760 | 56 | 4900 | 15.4539 | 5872.4778 | 432.7089 | 37862.0278
135150 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:OKCU3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 00:33 | 2016-09-16 01:20 | 0.77778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77778 | 0 | 0
135151 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ULUIRMAK YENI ALTI YOL TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 00:42 | 2016-09-16 01:17 | 0.57889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57889 | 0 | 0
135153 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:HACIABDULLAH -FDR.NO:10 TM:MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 00:45 | 2016-09-16 05:20 | 4.5844 | 5 | 1556 | 10 | 744 | 22.9222 | 7133.3956 | 45.8444 | 3410.8267
135154 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR57 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 00:50 | 2016-09-16 01:38 | 0.80833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80833 | 0 | 0
135156 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ŞEKER MURAT 2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 00:56 | 2016-09-16 01:40 | 0.74056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74056 | 0 | 0
135157 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:KEÇİLİ 1 -FDR.NO:6 TM:KONYA3 TM DM:KECILI DM DMÇIKIŞ:FUAR DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-16 01:01 | 2016-09-16 02:34 | 1.5506 | 64 | 1847 | 0 | 0 | 99.2356 | 2863.8761 | 0 | 0
135158 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-9 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 01:01 | 2016-09-16 06:51 | 5.8353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8353 | 0 | 0
135161 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:AĞAÇAŞAR -FDR.NO:6 TM:MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 01:02 | 2016-09-16 06:05 | 5.0536 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 1182.545 | 0 | 0
135162 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 37 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 01:04 | 2016-09-16 02:02 | 0.96167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96167 | 0 | 0
135163 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BETAS MADENCILIK | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 01:30 | 2016-09-16 03:06 | 1.6025 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 157.045 | 0 | 0
135167 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TASPINAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 03:30 | 2016-09-16 04:23 | 0.88472 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 40.6972 | 0 | 0
135169 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:URGAN 1 -FDR.NO:9 TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM4 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 03:58 | 2016-09-16 04:15 | 0.28917 | 15 | 341 | 0 | 0 | 4.3375 | 98.6058 | 0 | 0
135170 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR 1 -FDR.NO:1 TM:KARAMAN TM DM:SUDURAGI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 03:59 | 2016-09-16 06:29 | 2.5003 | 0 | 1030 | 52 | 2 | 0 | 2575.2861 | 130.0144 | 5.0006
135173 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:ÇELTİK 2 -FDR.NO:4 TM:YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 05:28 | 2016-09-16 05:59 | 0.51139 | 0 | 1570 | 155 | 0 | 0 | 802.8806 | 79.2653 | 0
135176 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | FİDER:SARIYAHŞİ -FDR.NO:6 TM:SEREFLIKOCHISAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 06:08 | 2016-09-16 08:25 | 2.2769 | 7 | 2380 | 460 | 840 | 15.9386 | 5419.1278 | 1047.3944 | 1912.6333
135177 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR2 -FDR.NO:14 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY SANAYI DM5 DMÇIKIŞ:BUGDAY PAZARI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 06:22 | 2016-09-16 09:05 | 2.7181 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 785.5181 | 0 | 0
135178 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR3 -FDR.NO:15 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM2 DMÇIKIŞ:B BÖLGESİ TR:2B 14TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 06:23 | 2016-09-16 08:00 | 1.6086 | 2 | 760 | 0 | 0 | 3.2172 | 1222.5444 | 0 | 0
135179 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:SULTANHANI1 -FDR.NO:9 TM:TUMOSAN TM KOK:KARATOPRAK2 KOK KOKÇIKIŞ:YEŞİLHAT HAT SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 06:30 | 2016-09-16 10:13 | 3.7089 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 241.0778 | 0
135180 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KUMCAY TR1 TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 06:38 | 2016-09-16 10:50 | 4.1981 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 37.7825
135181 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:EREĞLİ 1 -FDR.NO:9 TM:KARAPINAR TM KOK:KESMEZ TSK KOK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-16 06:38 | 2016-09-16 10:30 | 3.8586 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8586 | 0
135182 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:ULUS -FDR.NO:8 TM:KARAPINAR TM KOK:RENSAN KOK KOKÇIKIŞ:VAHAPOVASI CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-16 06:39 | 2016-09-16 07:33 | 0.89583 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 48.375
135183 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:YARMA -FDR.NO:4 TM:KONYA4 TM DM:YARMA DM TR:HAYIROGLU1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-16 06:41 | 2016-09-16 09:33 | 2.8708 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 71.7708 | 0
135185 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR FERTEK-2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 06:41 | 2016-09-16 07:20 | 0.65694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65694 | 0 | 0
135186 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:SEKİZLİ -FDR.NO:2 TM:KARAPINAR TM KOK:MERKEZ TSK KOK1 TR:ERHAN OKUMUS | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-16 06:45 | 2016-09-16 15:49 | 9.0667 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 63.4667 | 0
135187 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | FİDER:AZATLIÇİFTLİK -FDR.NO:11 TM:MİSLİOVA TM TR:DİVARLI TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 06:00 | 2016-09-16 09:07 | 3.1172 | 2 | 218 | 2 | 0 | 6.2344 | 679.5544 | 6.2344 | 0
135191 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:HASANOBA -FDR.NO:5 TM:KARAPINAR TM KOK:HASANOBA KOK KOKÇIKIŞ:ORTAOBA-KAYACIK CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-16 06:53 | 2016-09-16 09:41 | 2.8047 | 0 | 0 | 3 | 248 | 0 | 0 | 8.4142 | 695.5711
135192 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR3 -FDR.NO:15 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY SANAYI DM5 DMÇIKIŞ:SANAYİ ÇIKIŞI TR:SANAYI3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TRAFO YANMASI- YAĞ KAÇIRMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 01:38 | 2016-09-16 12:40 | 11.0358 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 5871.0633 | 0 | 0
135194 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:ORHANLI -FDR.NO:4 TM:MİSLİOVA TM DM:DM03 TR01 DMÇIKIŞ:TR 7- ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 07:02 | 2016-09-16 09:37 | 2.5875 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 41.4 | 0
135195 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR9 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 07:05 | 2016-09-16 07:58 | 0.88222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88222
135196 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:B.EKSI1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 07:11 | 2016-09-16 11:10 | 3.9861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9861
135197 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KURTULUŞ 2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 07:15 | 2016-09-16 07:30 | 0.2525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2525 | 0 | 0
135198 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ALIBEYHUYUGU2 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 07:23 | 2016-09-16 08:59 | 1.6083 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.6917
135199 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:ALTINOVA -FDR.NO:1 TM:KOLUKISA TM DM:KOLUKISA DM1 DMÇIKIŞ:KÖKEZ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 07:10 | 2016-09-16 09:52 | 2.7033 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.5167 | 0
135201 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FİDER:ÜRGÜP -FDR.NO:4 TM:AVANOS TM1 KOK:URGUP16 TR KOKÇIKIŞ:ORTAHİSAR ÇIKISI TR:URGUP16 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 06:43 | 2016-09-16 09:15 | 2.53 | 0 | 0 | 15 | 962 | 0 | 0 | 37.95 | 2433.86
135203 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR 1 -FDR.NO:1 TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM2 DMÇIKIŞ:10201 CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 07:21 | 2016-09-16 08:08 | 0.78361 | 8 | 359 | 0 | 0 | 6.2689 | 281.3164 | 0 | 0
135204 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FİDER:GÜLŞEHİR -FDR.NO:4 TM:TM2 NEVSEHIR IM:GULSEHIR IM TR:TUZKOY7 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 07:26 | 2016-09-16 10:44 | 3.3014 | 0 | 29 | 12 | 0 | 0 | 95.7403 | 39.6167 | 0
135206 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FİDER:ÜRGÜP -FDR.NO:4 TM:AVANOS TM1 DM:URGUP DM KOK:URGUP16 TR KOKÇIKIŞ:ORTAHİSAR ÇIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 07:24 | 2016-09-16 08:47 | 1.3914 | 0 | 0 | 15 | 962 | 0 | 0 | 20.8708 | 1338.5161
135207 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARAPINAR3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 07:16 | 2016-09-16 10:22 | 3.1039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1039 | 0 | 0
135209 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1361 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 07:20 | 2016-09-16 09:15 | 1.9244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9244 | 0 | 0
135210 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | FİDER:EMİRGAZİ -FDR.NO:16 TM:KARAPINAR TM KOK:MUFTULUK KOK KOKÇIKIŞ:BALTADÜŞEN CIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-16 07:28 | 2016-09-16 12:06 | 4.6378 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.9133 | 0
135212 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR51 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 07:24 | 2016-09-16 07:57 | 0.54194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54194 | 0 | 0
135213 | 1 | KONYA | HADİM | FİDER:HADİM 1 -FDR.NO:5 TM:GOKSU HES DM:HADİM DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-16 07:41 | 2016-09-16 13:18 | 5.6144 | 0 | 35 | 2 | 315 | 0 | 196.5056 | 11.2289 | 1768.55
135214 | 1 | KONYA | BOZKIR | FİDER:BOZKIR 1 -FDR.NO:10 TM:SEYDISEHIR TM DM:BOZKIR DM DMÇIKIŞ:HADİM DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-16 07:40 | 2016-09-16 13:12 | 5.5339 | 0 | 1357 | 8 | 1445 | 0 | 7509.4872 | 44.2711 | 7996.4694
135215 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | FİDER:BELÖREN -FDR.NO:3 TM:GUNEYSINIR TM KOK:KIZILOZ KOK KOKÇIKIŞ:KAYAAĞZI CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 07:38 | 2016-09-16 09:38 | 1.995 | 0 | 0 | 13 | 118 | 0 | 0 | 25.935 | 235.41
135216 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:SAMUK TR1 TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-16 07:32 | 2016-09-16 11:25 | 3.8847 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 42.7319
135218 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1330 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 07:41 | 2016-09-16 09:27 | 1.7583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7583 | 0 | 0
135225 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:ŞEHİR -FDR.NO:6 TM:EREĞLİ TM DM:EREGLI1600 DM IM:EREGLİ İM1100 IMÇIKIŞ:EREGLI1600 DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 07:48 | 2016-09-16 08:26 | 0.62611 | 0 | 6532 | 2 | 1199 | 0 | 4089.7578 | 1.2522 | 750.7072
135228 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:HASANOBA -FDR.NO:5 TM:KARAPINAR TM KOK:HASANOBA KOK KOKÇIKIŞ:HASANOBA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-16 07:59 | 2016-09-16 09:40 | 1.6897 | 0 | 0 | 11 | 89 | 0 | 0 | 18.5869 | 150.3853
135229 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:MUCUR.TR-28 TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 07:57 | 2016-09-16 08:55 | 0.96556 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.7244 | 0 | 0
135230 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TR 4D 34 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 07:52 | 2016-09-16 08:18 | 0.43639 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 17.4556 | 0 | 0
135231 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA15 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 07:00 | 2016-09-16 11:17 | 4.2875 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 171.5 | 0 | 0
135234 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:BASARAN2 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-16 07:11 | 2016-09-16 10:54 | 3.7161 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.0128
135235 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:VAHABOVASI TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 08:03 | 2016-09-16 09:30 | 1.4425 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4425
135237 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:BOR -FDR.NO:5 TM:EREĞLİ TM KOK:AKHUYUK CILLER YENI KOK KOKÇIKIŞ:SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-16 08:06 | 2016-09-16 09:11 | 1.0914 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.7311 | 0
135238 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:UGURLU1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 07:57 | 2016-09-16 09:56 | 1.9772 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 86.9978
135239 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:YEŞİLDERE 1 -FDR.NO:1 TM:KARAMAN OSB TM DM:KAYAONU DM DMÇIKIŞ:SUDURAGI DM KOK:SUDURAGI KOK2 KOKÇIKIŞ:KIZIK GRUP CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 07:48 | 2016-09-16 09:47 | 1.9908 | 0 | 0 | 276 | 188 | 0 | 0 | 549.47 | 374.2767
135240 | 1 | KONYA | MERAM | TR:AYBAHCE27 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 08:06 | 2016-09-16 09:27 | 1.3431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3431 | 0 | 0
135241 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU84 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 08:08 | 2016-09-16 09:55 | 1.7858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7858 | 0 | 0
135247 | 1 | KONYA | DERBENT | TR:ÇİFTLİKÖZÜ 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 08:20 | 2016-09-16 09:22 | 1.0436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0436 | 0 | 0
135249 | 1 | KONYA | MERAM | TR:AYBAHCE27 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 08:23 | 2016-09-16 09:05 | 0.70167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70167 | 0 | 0
135251 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CAYHAN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 08:23 | 2016-09-16 10:37 | 2.2339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2339 | 0 | 0
135252 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KUTOREN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 08:25 | 2016-09-16 12:46 | 4.3494 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3494
135253 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:OVAKAVAGI8 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 08:28 | 2016-09-16 10:57 | 2.4917 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 74.75
135257 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:ALTINKAYA -FDR.NO:5 TM:TUMOSAN TM KOK:TOPAKKAYA KOK KOKÇIKIŞ:TOPAKKYAYA TR1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 08:28 | 2016-09-16 09:25 | 0.94528 | 0 | 412 | 5 | 0 | 0 | 389.4544 | 4.7264 | 0
135259 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:CIFTLIK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 08:27 | 2016-09-16 09:25 | 0.97056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97056 | 0 | 0
135260 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SELVILI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 08:32 | 2016-09-16 09:29 | 0.95111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95111 | 0 | 0
135261 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:HARA -FDR.NO:13 TM:KONYA4 TM KOK:SAZLIK KOK KOKÇIKIŞ:AKPINAR PLASTIK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 08:38 | 2016-09-16 09:22 | 0.71806 | 22 | 116 | 0 | 0 | 15.7972 | 83.2944 | 0 | 0
135266 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:KONAKLI 2 -FDR.NO:3 TM:MİSLİOVA TM KOK:KONAKLI AYD KÖK KOKÇIKIŞ:2. HAT SLM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 07:42 | 2016-09-16 11:10 | 3.4711 | 2 | 0 | 0 | 254 | 6.9422 | 0 | 0 | 881.6622
135267 | 1 | KONYA | MERAM | TR:TOPRAK SARNIC16 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 08:47 | 2016-09-16 12:00 | 3.2231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2231 | 0 | 0
135269 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1442 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 08:45 | 2016-09-16 09:54 | 1.1497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1497 | 0 | 0
135271 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:EMEN TR 2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 08:51 | 2016-09-16 10:31 | 1.6747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6747 | 0 | 0
135272 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4C 12TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 08:44 | 2016-09-16 09:27 | 0.72306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72306 | 0 | 0
135275 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ESKI MOTOR SANAYI TR1 TRÇIKIŞ:A-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-16 08:55 | 2016-09-16 12:48 | 3.8847 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 376.8181 | 0 | 0
135276 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MANİFATURACILAR 2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 08:52 | 2016-09-16 10:34 | 1.7047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7047 | 0 | 0
135277 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOBİLYACILAR 3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 08:52 | 2016-09-16 09:28 | 0.58778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1756 | 0 | 0
135279 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | FİDER:ŞEHİR3 -FDR.NO:15 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM3 DMÇIKIŞ:NEVŞEHİR ÇIKIŞI KOK:SOFULAR KOK-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 08:57 | 2016-09-16 09:36 | 0.65278 | 0 | 420 | 46 | 0 | 0 | 274.1667 | 30.0278 | 0
135281 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR53 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-16 09:00 | 2016-09-16 13:55 | 4.9236 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 428.3542 | 0 | 0
135285 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER:SARAYÖNÜ -FDR.NO:2 TM:LADİK TM KOK:SARAYONU KOK KOKÇIKIŞ:RİNG 1 ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-16 09:02 | 2016-09-16 12:39 | 3.6167 | 0 | 0 | 25 | 350 | 0 | 0 | 90.4167 | 1265.8333
135288 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | FİDER:BEYŞEHİR3 -FDR.NO:18 TM:BEYSEHIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 09:06 | 2016-09-16 09:26 | 0.34028 | 6 | 4516 | 19 | 1429 | 2.0417 | 1536.6944 | 6.4653 | 486.2569
135289 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:YAZIHUYUK8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 07:59 | 2016-09-16 09:22 | 1.3847 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 116.3167 | 0 | 0
135292 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAYMAKLI13 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-16 08:16 | 2016-09-16 15:18 | 7.0256 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 105.3833
135294 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YESILYURT TR4 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 09:12 | 2016-09-16 09:55 | 0.70861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70861
135295 | 1 | KONYA | KULU | FİDER:DİNEK -FDR.NO:2 TM:KULU TM TR:KULU15 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 09:13 | 2016-09-16 09:43 | 0.49583 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.99167 | 1.9833
135302 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ALTINOVA TR3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 09:21 | 2016-09-16 10:45 | 1.3992 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 30.7817
135308 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAYMIS2 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 09:24 | 2016-09-16 14:00 | 4.6031 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 133.4886
135311 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER:YARMA -FDR.NO:3 TM:CUMRA TM KOK:KUCUKKOY KOK KOKÇIKIŞ:KARKIN CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-16 09:29 | 2016-09-16 11:22 | 1.8906 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 128.5578 | 0
135314 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | FİDER:ACI GÖL -FDR.NO:13 TM:TM2 NEVSEHIR IM:ACIGOL IM IMÇIKIŞ:FD 4 ÇIKIŞI TR:TATLARIN1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 09:30 | 2016-09-16 10:11 | 0.68861 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 45.4483 | 0 | 0
135315 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KAYALI TR4 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 09:22 | 2016-09-16 10:56 | 1.5639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5639 | 0 | 0
135316 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIMEN1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-16 09:31 | 2016-09-16 10:53 | 1.3689 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 78.0267 | 0 | 0
135317 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:BULDUK -FDR.NO:3 TM:CİHANBEYLİ TM TR:BULDUK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-16 09:32 | 2016-09-16 14:36 | 5.0608 | 0 | 401 | 37 | 11 | 0 | 2029.3942 | 187.2508 | 55.6692
135319 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GUNEYSINIR3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 09:33 | 2016-09-16 10:11 | 0.63889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63889 | 0 | 0
135321 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BABAKONAGI1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-16 09:32 | 2016-09-16 15:32 | 5.9975 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 161.9325
135323 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KOCPINAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 09:36 | 2016-09-16 13:26 | 3.8386 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8386
135325 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ALIBEYHUYUGU5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 09:38 | 2016-09-16 10:52 | 1.2381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2381 | 0 | 0
135326 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:ALTINOVA -FDR.NO:7 TM:YUNAK TM DM:BIRIMLER DM DMÇIKIŞ:ACILÖZ ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-16 09:40 | 2016-09-16 12:35 | 2.9147 | 0 | 124 | 83 | 0 | 0 | 361.4256 | 241.9219 | 0
135328 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FİDER:TUZLUKÇU 1 -FDR.NO:7 TM:AKSEHIR TM KOK:YAZLA YEŞİLAHAT MOD. KÖK KOKÇIKIŞ:B KOLU ÇIKIŞI 85 NOLU DİREK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 09:35 | 2016-09-16 11:02 | 1.4494 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3483 | 0
135334 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:YENİKENT -FDR.NO:17 TM:TUMOSAN TM KOK:OSMANKUYUSU KOK-1 KOKÇIKIŞ:YAPILCANLAR CIKISI) | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-16 09:38 | 2016-09-16 10:02 | 0.40778 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 24.0589 | 0
135338 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA46 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 09:40 | 2016-09-16 11:29 | 1.8114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8114 | 0 | 0
135345 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER:GÖKHÜYÜK -FDR.NO:8 TM:ALIBEYHUYUGU TM KOK:GOKHUYUK KOK KOKÇIKIŞ:ÖZEL SULAMA CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-16 09:45 | 2016-09-16 11:46 | 2.0194 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 2.0194 | 36.35
135346 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FİDER:REİS -FDR.NO:3 TM:AKSEHIR TM DM:REIS DM DMÇIKIŞ:YAYLABELEN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-16 09:47 | 2016-09-16 09:56 | 0.14694 | 0 | 2228 | 0 | 0 | 0 | 327.3922 | 0 | 0
135348 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:Y HACIAHMETLI TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 09:39 | 2016-09-16 10:51 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.8
135352 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR03 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 09:42 | 2016-09-16 10:15 | 0.55361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55361 | 0 | 0
135353 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 09:46 | 2016-09-16 12:34 | 2.8017 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 39.2233 | 0 | 0
135354 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-34 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 09:46 | 2016-09-16 11:02 | 1.2669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2669 | 0 | 0
135361 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:AKHÜYÜK-2 -FDR.NO:14 TM:EREĞLİ TM DM:AKHUYUK DM DMÇIKIŞ:ALHAN ÇIKIŞI KOK:ALHAN KÖK KOKÇIKIŞ:TAŞAĞIL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-16 09:52 | 2016-09-16 10:26 | 0.57389 | 0 | 0 | 36 | 251 | 0 | 0 | 20.66 | 144.0461
135365 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÜMÜŞLER TR 7 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 09:49 | 2016-09-16 11:27 | 1.6364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6364 | 0 | 0
135372 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FİDER:ÜRGÜP -FDR.NO:4 TM:AVANOS TM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 09:58 | 2016-09-16 13:09 | 3.1858 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 860.175 | 0 | 0
135374 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | FİDER:AKÇAKENT -FDR.NO:7 TM:YERKOY TM TR:HAMZABEY TR1 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-16 10:01 | 2016-09-16 12:38 | 2.6203 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 94.33
135376 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:FAKUSAG3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 09:57 | 2016-09-16 10:39 | 0.69778 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 30.0044
135381 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:CUKURYURT1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 10:00 | 2016-09-16 12:15 | 2.2536 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5072
135382 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | FİDER:ŞEHİR3 -FDR.NO:15 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM3 DMÇIKIŞ:NEVŞEHİR ÇIKIŞI KOK:SOFULAR KOK-2 KOKÇIKIŞ:SOFULAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 10:01 | 2016-09-16 11:08 | 1.1194 | 0 | 420 | 46 | 0 | 0 | 470.1667 | 51.4944 | 0
135386 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:ALTINEKİN -FDR.NO:8 TM:CİHANBEYLİ TM KOK:PINARBAŞI KÖK 3 KOKÇIKIŞ:ZAFERİYE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 10:00 | 2016-09-16 11:53 | 1.8786 | 0 | 0 | 61 | 486 | 0 | 0 | 114.5953 | 913.005
135388 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI8 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 09:42 | 2016-09-16 11:20 | 1.6283 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 61.8767 | 0 | 0
135392 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS37 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 10:07 | 2016-09-16 10:37 | 0.50028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50028 | 0 | 0
135393 | 1 | KONYA | ILGIN | FİDER:AKŞEHİR -FDR.NO:4 TM:ILGIN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-16 10:10 | 2016-09-16 14:30 | 4.3328 | 0 | 7511 | 96 | 0 | 0 | 32543.4939 | 415.9467 | 0
135399 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:2 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞ:DEDELER YEŞİL HAT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 10:13 | 2016-09-16 11:24 | 1.1814 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.5394 | 0
135400 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:GOKCEYAZI3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 10:12 | 2016-09-16 11:08 | 0.93472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93472
135402 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KARAHASANLI6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 10:17 | 2016-09-16 10:56 | 0.64833 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 29.8233
135404 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TUZLUKCU9 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 10:17 | 2016-09-16 10:33 | 0.26083 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 14.6067 | 0 | 0
135408 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:2 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞ:EĞRİBAYAT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 10:17 | 2016-09-16 12:03 | 1.7728 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.5917 | 0
135411 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:YEŞİLDERE 1 -FDR.NO:1 TM:KARAMAN OSB TM DM:KAYAONU DM DMÇIKIŞ:SUDURAGI DM KOK:SUDURAGI KOK2 KOKÇIKIŞ:KIZIK CIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-16 10:22 | 2016-09-16 15:20 | 4.9678 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.9033 | 0
135412 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KONAKLI TR 3 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 10:18 | 2016-09-16 11:54 | 1.595 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.595 | 0 | 0
135415 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | FİDER:KERVANSARAY 2(TR1-93) -FDR.NO:1 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TR:AKPINAR TR-3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-16 10:31 | 2016-09-16 12:08 | 1.6244 | 0 | 254 | 2 | 231 | 0 | 412.6089 | 3.2489 | 375.2467
135416 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:AĞAÇAŞAR -FDR.NO:6 TM:MİSLİOVA TM KOK:AĞCAŞAR KÖK KOKÇIKIŞ:GÖLCÜK TARAFI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 10:28 | 2016-09-16 13:01 | 2.5464 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.2783 | 0
135417 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BÜYÜK AYMANAS 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 10:28 | 2016-09-16 11:20 | 0.8675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8675 | 0 | 0
135419 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KAMENI TR 1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 10:31 | 2016-09-16 17:56 | 7.4242 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4242
135427 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR FERAH EVLER-2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 10:49 | 2016-09-16 12:37 | 1.8081 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.0403 | 0 | 0
135428 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AKARCA6 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 10:49 | 2016-09-16 11:12 | 0.39139 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.0881
135431 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR-2 YEŞİLBURÇ | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 10:47 | 2016-09-16 15:01 | 4.2375 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 97.4625
135433 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BAYAVSAR TR 1 TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-16 10:45 | 2016-09-16 12:10 | 1.4189 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 52.4989 | 0 | 0
135434 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:YEŞİLDERE 1 -FDR.NO:1 TM:KARAMAN OSB TM DM:KAYAONU DM DMÇIKIŞ:KAYAÖNÜ CIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-16 10:54 | 2016-09-16 11:04 | 0.16778 | 0 | 0 | 33 | 388 | 0 | 0 | 5.5367 | 65.0978
135437 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESENLER 1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 10:49 | 2016-09-16 12:25 | 1.605 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 0 | 0
135439 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR33 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 10:53 | 2016-09-16 13:29 | 2.5964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5964 | 0 | 0
135442 | 1 | KONYA | KULU | TR:KARACADAG5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 10:55 | 2016-09-16 11:29 | 0.56167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56167 | 0 | 0
135444 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BEYRELI1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 10:55 | 2016-09-16 13:20 | 2.4172 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 48.3444 | 0 | 0
135447 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM KOK:ISAHOCALI KOK1 KOKÇIKIŞ:İMANCI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 10:55 | 2016-09-16 12:21 | 1.4389 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8778 | 0
135449 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1274 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 11:02 | 2016-09-16 11:46 | 0.7325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7325 | 0 | 0
135450 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:YEŞİLDERE 1 -FDR.NO:1 TM:KARAMAN OSB TM DM:KAYAONU DM DMÇIKIŞ:YEŞİLDERE CIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-16 11:07 | 2016-09-16 11:26 | 0.32056 | 0 | 0 | 12 | 1038 | 0 | 0 | 3.8467 | 332.7367
135454 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:YARMA -FDR.NO:4 TM:KONYA4 TM KOK:BAKIRTOLU KOK KOKÇIKIŞ:SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 11:08 | 2016-09-16 13:34 | 2.4247 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 60.6181 | 0
135455 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FİDER:GÜLŞEHİR -FDR.NO:4 TM:TM2 NEVSEHIR IM:GULSEHIR IM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 11:05 | 2016-09-16 14:49 | 3.7369 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.2108 | 0
135456 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KARABURUN1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 11:09 | 2016-09-16 13:18 | 2.1536 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.4608
135458 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALAKOVA KOYU4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 11:02 | 2016-09-16 12:19 | 1.2989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2989 | 0 | 0
135459 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR KAS2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 11:08 | 2016-09-16 11:59 | 0.8525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8525
135463 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUJAN 63 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 11:09 | 2016-09-16 12:07 | 0.96583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96583 | 0 | 0
135464 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:ALIBEY YAYLASI1 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 11:10 | 2016-09-16 12:17 | 1.1142 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.7992
135468 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:AKCASEHIR8 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 11:17 | 2016-09-16 13:04 | 1.7914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7914 | 0 | 0
135469 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA14 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 07:52 | 2016-09-16 11:19 | 3.4581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4581 | 0 | 0
135472 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ASAGI SAPMAZ1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-16 11:15 | 2016-09-16 13:31 | 2.2717 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2717
135474 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM KOK:HACIPIAR KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-16 11:19 | 2016-09-16 11:45 | 0.43111 | 3 | 655 | 0 | 0 | 1.2933 | 282.3778 | 0 | 0
135482 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-14 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 11:18 | 2016-09-16 12:00 | 0.70306 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8122 | 0 | 0
135485 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:YUKARI KIZILCA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 11:28 | 2016-09-16 14:44 | 3.2625 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2625
135490 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TATLARIN6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 11:29 | 2016-09-16 12:29 | 0.99528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99528 | 0 | 0
135492 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARATAS1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 11:32 | 2016-09-16 12:52 | 1.3353 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3353
135494 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | FİDER:ŞEHİR3 -FDR.NO:15 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM3 DMÇIKIŞ:NEVŞEHİR ÇIKIŞI KOK:SOFULAR KOK-2 KOKÇIKIŞ:SOFULAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 11:34 | 2016-09-16 15:26 | 3.8703 | 0 | 420 | 46 | 0 | 0 | 1625.5167 | 178.0328 | 0
135497 | 1 | KONYA | KULU | TR:UZUNKUYU1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 11:36 | 2016-09-16 12:46 | 1.1592 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1592
135499 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-56 HIZIRAGA-3 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 11:21 | 2016-09-16 13:47 | 2.4394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4394 | 0 | 0
135515 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:HIRFANLI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 11:46 | 2016-09-16 14:12 | 2.435 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.435
135523 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | FİDER:KERVANSARAY 2(TR1-93) -FDR.NO:1 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TR:YALNIZAGAC | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 11:50 | 2016-09-16 12:51 | 1.0183 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 113.035
135529 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | FİDER:DÖRTYOL -FDR.NO:2 TM:BEYSEHIR TM KOK:DOGANBEY KOK KOKÇIKIŞ:DOGANBEY CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 12:00 | 2016-09-16 12:53 | 0.8875 | 2 | 1217 | 0 | 8 | 1.775 | 1080.0875 | 0 | 7.1
135533 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YENIBAHCE2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 12:01 | 2016-09-16 16:43 | 4.695 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.695 | 0 | 0
135537 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CIVAR2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 12:01 | 2016-09-16 13:00 | 0.97556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97556 | 0 | 0
135538 | 1 | NİĞDE | BOR | FİDER:ÇUKURKUYU -FDR.NO:14 TM:BOR TM KOK:CUCU KÖK KOKÇIKIŞ:ALTINOVA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-16 12:03 | 2016-09-16 17:39 | 5.5925 | 0 | 0 | 46 | 535 | 0 | 0 | 257.255 | 2991.9875
135548 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK44 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 12:14 | 2016-09-16 14:14 | 2.0058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0058 | 0 | 0
135552 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER:HASANBOĞA -FDR.NO:8 TM:CUMRA TM KOK:BUYUK ASLAMA KOK KOKÇIKIŞ:TÜRKMENKARAHÜYÜK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 12:16 | 2016-09-16 17:53 | 5.6247 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 1209.3153
135553 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:ABUUSAGI7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 12:10 | 2016-09-16 13:42 | 1.5372 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5372
135554 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HARMANCIK 12 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-16 12:14 | 2016-09-16 17:30 | 5.2669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2669 | 0 | 0
135558 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:AKHÜYÜK-1 -FDR.NO:13 TM:EREĞLİ TM DM:AKHUYUK DM KOKÇIKIŞ:YENİYAYLALAR KÖKDEN OBRUK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 12:22 | 2016-09-16 13:58 | 1.5956 | 0 | 0 | 78 | 82 | 0 | 0 | 124.4533 | 130.8356
135573 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6 TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM DMÇIKIŞ:BS-1 CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 12:28 | 2016-09-16 13:53 | 1.4086 | 26 | 312 | 0 | 0 | 36.6239 | 439.4867 | 0 | 0
135574 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:OBRUK İSO YANI TR-1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 12:22 | 2016-09-16 14:55 | 2.5425 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5425
135581 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:İSMİL -FDR.NO:3 TM:KONYA4 TM KOK:IMAMI KOK KOKÇIKIŞ:GOCU KARAKAYA CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 12:39 | 2016-09-16 15:04 | 2.4231 | 0 | 580 | 80 | 20 | 0 | 1405.3722 | 193.8444 | 48.4611
135586 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 11:11 | 2016-09-16 18:18 | 7.1211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1211 | 0 | 0
135587 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:URGAN 2 -FDR.NO:10 TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM4 DMÇIKIŞ:TR 30819 TR:TR 30819 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 12:47 | 2016-09-16 12:57 | 0.1625 | 15 | 341 | 0 | 0 | 2.4375 | 55.4125 | 0 | 0
135588 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:5A 4TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 12:52 | 2016-09-16 15:05 | 2.2244 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 71.1822 | 0 | 0
135589 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | FİDER:DERİNKUYU DM 1 -FDR.NO:5 TM:DERINKUYU TM DM:DERINKUYU DM | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-16 12:55 | 2016-09-16 14:56 | 2.0125 | 106 | 2684 | 1384 | 201 | 213.325 | 5401.55 | 2785.3 | 404.5125
135591 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DAĞDERE1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 12:52 | 2016-09-16 15:18 | 2.4328 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29.1933 | 0 | 0
135597 | 1 | KONYA | KULU | FİDER:DİNEK -FDR.NO:2 TM:KULU TM DM:KULU DM DMÇIKIŞ:KOZANLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 12:54 | 2016-09-16 13:37 | 0.71889 | 2 | 1862 | 34 | 1047 | 1.4378 | 1338.5711 | 24.4422 | 752.6767
135601 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HARMANCIK 11 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 12:59 | 2016-09-16 17:28 | 4.4864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4864 | 0 | 0
135602 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KILIÇASLAN 10 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 12:58 | 2016-09-16 13:52 | 0.88806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88806 | 0 | 0
135613 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:AGACOREN TR2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 13:25 | 2016-09-16 14:08 | 0.71861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71861 | 0 | 0
135616 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:2 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞ:DEDELER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 13:31 | 2016-09-16 14:21 | 0.82833 | 0 | 37 | 3 | 0 | 0 | 30.6483 | 2.485 | 0
135617 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:HASANOBA -FDR.NO:5 TM:KARAPINAR TM KOK:HASANOBA KOK KOKÇIKIŞ:ORTAOBA KAYACIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-16 13:38 | 2016-09-16 15:24 | 1.7681 | 0 | 0 | 3 | 248 | 0 | 0 | 5.3042 | 438.4778
135618 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:IKIKUYU TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 13:37 | 2016-09-16 14:45 | 1.1303 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 29.3872
135623 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:UCPINAR3 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 13:39 | 2016-09-16 16:42 | 3.0506 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 137.275 | 0 | 0
135626 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YESILOZ YAYLASI1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 13:37 | 2016-09-16 15:26 | 1.8217 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8217
135627 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ANABAĞLAR TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-16 13:46 | 2016-09-16 16:12 | 2.4289 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 191.8822
135633 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:URGAN 2 -FDR.NO:10 TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM4 DMÇIKIŞ:TR 30819 TR:TR 30819 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 13:46 | 2016-09-16 14:07 | 0.34944 | 15 | 341 | 0 | 0 | 5.2417 | 119.1606 | 0 | 0
135634 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER:ALTINOVA -FDR.NO:8 TM:LADİK TM DM:GOZLU DM DMÇIKIŞ:202 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-16 13:52 | 2016-09-16 18:45 | 4.8833 | 5 | 37 | 0 | 0 | 24.4167 | 180.6833 | 0 | 0
135637 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:ALTINKAYA -FDR.NO:5 TM:TUMOSAN TM KOK:TOPAKKAYA KOK KOKÇIKIŞ:TOPAKKAYA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 13:54 | 2016-09-16 17:29 | 3.5847 | 0 | 891 | 15 | 0 | 0 | 3193.9875 | 53.7708 | 0
135643 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-26 GOCMENLER | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 13:45 | 2016-09-16 14:47 | 1.0369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0369 | 0 | 0
135644 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER:MERKEZ ÇIKIŞI -FDR.NO:6 TM:ALIBEYHUYUGU TM TR:ALIBEYHUYUGU5 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-16 14:01 | 2016-09-16 17:20 | 3.3231 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 103.0147 | 0 | 6.6461
135646 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KARKIN2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 12:18 | 2016-09-16 18:15 | 5.9556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9556 | 0 | 0
135647 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:AŞLAMA TR 1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 14:00 | 2016-09-16 15:48 | 1.7981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7981 | 0 | 0
135653 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:KOLUKISA -FDR.NO:2 TM:KOLUKISA TM DM:KOLUKISA DM1 DMÇIKIŞ:KAPÇI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 14:05 | 2016-09-16 15:15 | 1.1711 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6844 | 0
135655 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-57 HIZIRAGA-1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 13:27 | 2016-09-16 16:10 | 2.7147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7147 | 0 | 0
135656 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESKIL12 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 14:08 | 2016-09-16 14:38 | 0.50306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50306 | 0 | 0
135663 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CIMENLIK6 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 14:17 | 2016-09-16 15:36 | 1.3186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3186 | 0 | 0
135670 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KOCADERE TR1 TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 14:17 | 2016-09-16 18:18 | 4.0203 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 56.2839
135672 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA70 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 14:24 | 2016-09-16 19:45 | 5.3569 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 192.85 | 0 | 0
135674 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUYUK KUM KOPRU2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 14:21 | 2016-09-16 15:20 | 0.98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0
135675 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-73 BASIN ANITI YANI | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 14:20 | 2016-09-16 15:21 | 1.0125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0125 | 0 | 0
135676 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 26TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 14:27 | 2016-09-16 14:52 | 0.42056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42056 | 0 | 0
135698 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:2 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞ:EĞRİBAYAT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 14:28 | 2016-09-16 15:08 | 0.67056 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11.3994 | 0
135699 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER:ALTINOVA -FDR.NO:8 TM:LADİK TM KOK:YENICEKAYA KOK 1 KOKÇIKIŞ:202 ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 14:33 | 2016-09-16 17:56 | 3.3869 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 111.7692 | 0
135703 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:BAHCELI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 14:19 | 2016-09-16 21:22 | 7.0503 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0503
135705 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:HACILAR1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 14:45 | 2016-09-16 18:04 | 3.3181 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3181
135706 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FİDER:GÜLŞEHİR -FDR.NO:4 TM:TM2 NEVSEHIR IM:GULSEHIR IM TR:GULSEHIR20 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 14:41 | 2016-09-16 15:15 | 0.55889 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 83.2744 | 0 | 0
135708 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BADEMLI TR 1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 14:46 | 2016-09-16 18:55 | 4.1425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1425 | 0 | 0
135715 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:GUMUSKUMBET1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 14:43 | 2016-09-16 15:40 | 0.94944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94944
135718 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4C 14TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 14:52 | 2016-09-16 15:06 | 0.23639 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.6003 | 0 | 0
135721 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:YUNAK -FDR.NO:10 TM:YUNAK TM KOK:SARAY KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 14:45 | 2016-09-16 15:34 | 0.80861 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 208.6217 | 0 | 0
135724 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FİDER:ÇELTİK 1 -FDR.NO:6 TM:YUNAK TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-16 14:54 | 2016-09-16 15:45 | 0.84889 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3956 | 0
135726 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:LADİK -FDR.NO:1 TM:LADİK TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 14:57 | 2016-09-16 16:38 | 1.6844 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3689 | 0
135728 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60808 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 14:51 | 2016-09-16 16:10 | 1.3161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3161 | 0 | 0
135729 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:İSMİL -FDR.NO:3 TM:KONYA4 TM DM:ISMIL DM DMÇIKIŞ:ÖZEL SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-16 14:59 | 2016-09-16 17:19 | 2.3347 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 53.6986 | 0
135732 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:KÖYLER -FDR.NO:4 TM:TUMOSAN TM KOK:YESILOVA KOK 2 KOKÇIKIŞ:YEŞILOVA ÇIKIŞI TR:YESILTEPE6 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 15:04 | 2016-09-16 18:18 | 3.2289 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 400.3822 | 0 | 0
135733 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:KERVANSARAY 2(TR1-93) -FDR.NO:1 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TR:TR1-93A | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 14:59 | 2016-09-16 15:28 | 0.48028 | 0 | 1476 | 14 | 0 | 0 | 708.89 | 6.7239 | 0
135737 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11301 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 15:10 | 2016-09-16 15:56 | 0.77444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77444 | 0 | 0
135739 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:KOLUKISA -FDR.NO:2 TM:KOLUKISA TM DM:KOLUKISA DM2 KOK:KOLUKISA TARIMSAL KOK KOKÇIKIŞ:SULAMA ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 15:12 | 2016-09-16 19:19 | 4.1225 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.245 | 0
135740 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:EREĞLİ 1 -FDR.NO:9 TM:KARAPINAR TM KOK:KAZANHUYUGU TSK KOKÇIKIŞ:KAZANHUYUGU TSK TR:KAZANHUYUGU TSK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-16 15:15 | 2016-09-16 22:38 | 7.3869 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.1608 | 0
135741 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:HASANOBA -FDR.NO:5 TM:KARAPINAR TM KOK:HOTAMIS KOK1 KOKÇIKIŞ:DOKTORUN HATTI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-16 15:19 | 2016-09-16 20:01 | 4.7025 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 451.44 | 0
135743 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SEFAKOY1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 15:18 | 2016-09-16 17:25 | 2.1231 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1231
135746 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | FİDER:HACIBEKTAŞ -FDR.NO:6 TM:YENI AVANOS TM2 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 15:09 | 2016-09-16 16:05 | 0.93639 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.4911 | 0
135749 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 15:22 | 2016-09-16 16:27 | 1.0889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0889 | 0 | 0
135750 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:ALTINOVA -FDR.NO:7 TM:YUNAK TM KOK:BESISIKLI KOK KOKÇIKIŞ:SÜLÜKLÜ GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 15:26 | 2016-09-16 16:02 | 0.59694 | 0 | 946 | 11 | 0 | 0 | 564.7094 | 6.5664 | 0
135758 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-1 27 EVLER | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 15:35 | 2016-09-16 17:13 | 1.63 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.04 | 0 | 0
135760 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | FİDER:TUZLUKÇU 1 -FDR.NO:7 TM:AKSEHIR TM KOK:GURSU1 KOK KOKÇIKIŞ:ERDOĞDU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 15:35 | 2016-09-16 16:19 | 0.73361 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 22.0083 | 0 | 0
135772 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CIVAR2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 14:29 | 2016-09-16 15:55 | 1.4397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4397 | 0 | 0
135774 | 1 | KONYA | ILGIN | FİDER:AKŞEHİR -FDR.NO:4 TM:ILGIN TM KOK:MECIDIYE KOK KOKÇIKIŞ:ÇAVUŞCU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 15:33 | 2016-09-16 21:41 | 6.1386 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 202.5742 | 0 | 0
135786 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:TAŞPINAR -FDR.NO:2 TM:TUMOSAN TM KOK:ARMUTLU KOK-2 KOKÇIKIŞ:DELİAĞIL KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 16:01 | 2016-09-16 18:11 | 2.17 | 0 | 0 | 23 | 47 | 0 | 0 | 49.91 | 101.99
135790 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:ÇUMRA -FDR.NO:4 TM:KARAPINAR TM KOK:HASANOBA KOK KOKÇIKIŞ:KAYACIK-ORTAOBA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 16:04 | 2016-09-16 19:07 | 3.0469 | 0 | 0 | 3 | 248 | 0 | 0 | 9.1408 | 755.6422
135792 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ISICAK1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 16:09 | 2016-09-16 18:11 | 2.0383 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0383
135793 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KADIOGLU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 16:09 | 2016-09-16 17:17 | 1.1253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1253 | 0 | 0
135794 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESKIL12 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 16:13 | 2016-09-16 16:59 | 0.76722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76722 | 0 | 0
135795 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR 1.6 114 EVLER | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 16:09 | 2016-09-16 16:54 | 0.75472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75472 | 0 | 0
135797 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ZENGEN4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 14:07 | 2016-09-16 17:53 | 3.7664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7664 | 0 | 0
135798 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:BAŞKUYU -FDR.NO:4 TM:KOLUKISA TM KOK:BASKUYU1 KOK KOKÇIKIŞ:SACIKARA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 16:18 | 2016-09-16 18:54 | 2.6069 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.8208 | 0
135801 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU SEHIT METIN TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 16:25 | 2016-09-16 19:20 | 2.9153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9153 | 0 | 0
135804 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:BALCI5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-16 16:24 | 2016-09-16 17:05 | 0.67806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67806 | 0 | 0
135806 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARAALI1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 16:19 | 2016-09-16 19:34 | 3.2444 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 84.3556 | 0 | 0
135807 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:SARILAR9 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 16:21 | 2016-09-16 17:19 | 0.97333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97333
135808 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:İNSUYU -FDR.NO:11 TM:CİHANBEYLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-16 16:31 | 2016-09-16 19:13 | 2.6964 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 142.9086
135809 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:TOPRAKLIK2 -FDR.NO:18 TM:KIZOREN TM DM:TOPRAKLIK DM DMÇIKIŞ:SOYHANYEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-16 16:28 | 2016-09-16 18:52 | 2.4028 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.6111 | 0
135810 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:KARAPINAR 2 -FDR.NO:11 TM:KARAPINAR TM TR:KARAPINAR TR10 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 16:29 | 2016-09-16 17:37 | 1.1283 | 21 | 1878 | 0 | 0 | 23.695 | 2119.01 | 0 | 0
135811 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ASAGICIGIL TR2 (400 KVA) | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 15:10 | 2016-09-16 19:58 | 4.7919 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 1308.2008 | 0 | 0
135814 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TUZLUKCU9 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 16:28 | 2016-09-16 17:00 | 0.52917 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 29.6333 | 0 | 0
135815 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HANAYBAŞI 4 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 16:33 | 2016-09-16 17:03 | 0.49889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49889 | 0 | 0
135817 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 19TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 16:33 | 2016-09-16 18:00 | 1.4492 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 149.2642 | 0 | 0
135829 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:YEŞİLDERE 1 -FDR.NO:1 TM:KARAMAN OSB TM DM:SUDURAGI DM KOK:AKCASEHIR ENH 145 NOLU DIREK HATBASI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-16 16:47 | 2016-09-16 18:44 | 1.9461 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8922 | 0
135830 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR KAŞ 1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 16:49 | 2016-09-16 17:29 | 0.66194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66194
135837 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:PINARBAŞI -FDR.NO:9 TM:CİHANBEYLİ TM KOK:PINARBAŞI KÖK 3 KOKÇIKIŞ:ZAFERİYE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 17:03 | 2016-09-16 18:47 | 1.7358 | 0 | 151 | 241 | 764 | 0 | 262.1108 | 418.3358 | 1326.1767
135838 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | FİDER:HACIBEKTAŞ -FDR.NO:6 TM:YENI AVANOS TM2 KOK:62 NOLU BARAK KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 17:01 | 2016-09-16 18:12 | 1.1894 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 90.3978
135839 | 1 | KONYA | HADİM | TR:ARMAGANLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-16 17:07 | 2016-09-16 17:34 | 0.45556 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11.3889 | 0 | 0
135842 | 1 | KONYA | MERAM | TR:AŞKAN2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 17:09 | 2016-09-16 17:55 | 0.77306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77306 | 0 | 0
135843 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:PINARBAŞI -FDR.NO:5 TM:KONYA3 TM KOK:PINARBAŞI KÖK KOKÇIKIŞ:SULAMA ÇIKIŞI | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 17:09 | 2016-09-16 19:00 | 1.8381 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8381 | 0 | 0 | 0
135854 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACİHAN 100 YIL 8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 17:15 | 2016-09-16 17:43 | 0.46417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46417 | 0 | 0
135855 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BADEMDERE TR 4 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 17:18 | 2016-09-16 17:40 | 0.35861 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 30.8406 | 0 | 0
135856 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SUMERBANK TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 17:17 | 2016-09-16 17:54 | 0.62111 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 116.1478 | 0 | 0
135865 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:ULUS -FDR.NO:8 TM:KARAPINAR TM KOK:INOBA SAMUK KOK KOKÇIKIŞ:SAMUK ÇIKIŞI TR:MUSA ZENGIN_VELI AKBABA | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-16 17:23 | 2016-09-16 19:55 | 2.5272 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.1089 | 0
135871 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:ALTINEKİN2 -FDR.NO:3 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞ:FİDER 1 DEDELER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 17:40 | 2016-09-16 20:34 | 2.9033 | 2 | 676 | 376 | 196 | 5.8067 | 1962.6533 | 1091.6533 | 569.0533
135874 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ACIKUYU TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 17:51 | 2016-09-16 20:37 | 2.7642 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7642
135875 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | FİDER:AKSARAY ACIGÖL -FDR.NO:16 TM:TM2 NEVSEHIR KOK:38 NOLU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-16 17:24 | 2016-09-16 20:48 | 3.3986 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 88.3639 | 0
135877 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FİDER:SEYDİŞEHİR 1 -FDR.NO:2 TM:SEYDISEHIR TM KOK:SEGAS KOK KOKÇIKIŞ:DM4 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 17:29 | 2016-09-16 18:02 | 0.55694 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 281.8139 | 0 | 0
135878 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FİDER:SEYDİŞEHİR 1 -FDR.NO:2 TM:SEYDISEHIR TM DM:SEYDİŞEHİR DM2 DMÇIKIŞ:MORTAŞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 17:30 | 2016-09-16 17:58 | 0.47417 | 0 | 0 | 23 | 839 | 0 | 0 | 10.9058 | 397.8258
135882 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:ALAY -FDR.NO:13 TM:MİSLİOVA TM KOK:AĞCAŞAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 15:59 | 2016-09-16 18:24 | 2.4225 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 171.9975 | 0
135888 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:ÇAYHAN -FDR.NO:11 TM:EREĞLİ TM KOK:BULGURLUK-ÇAYHAN KÖK KOKÇIKIŞ:ÇAYHAN ÇIKIŞI TR:GOYAK1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 18:01 | 2016-09-16 20:13 | 2.1933 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2.1933 | 19.74
135889 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:GUNESLI3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 18:01 | 2016-09-16 19:40 | 1.6514 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6514
135892 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM DMÇIKIŞ:HIRFANLI KOK KOK:HIRFANLI KOK KOKÇIKIŞ:HACIPINAR KOK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 18:02 | 2016-09-16 19:44 | 1.6997 | 19 | 10833 | 0 | 0 | 32.2947 | 18413.0908 | 0 | 0
135893 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:PALANGIÇ | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 17:52 | 2016-09-16 19:13 | 1.3447 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.4131
135895 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ŞÜKRAN 2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 18:07 | 2016-09-16 18:40 | 0.55194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55194 | 0 | 0
135900 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30805 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 17:58 | 2016-09-16 18:15 | 0.29111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29111 | 0 | 0
135901 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FİDER:ÇELTİK 1 -FDR.NO:6 TM:YUNAK TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 18:12 | 2016-09-16 20:13 | 2.0244 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.1222 | 0
135902 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60602 TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 17:58 | 2016-09-16 18:48 | 0.83222 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 114.8467 | 0 | 0
135904 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KARKIN3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 13:59 | 2016-09-16 19:26 | 5.4575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4575 | 0 | 0
135905 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:CARDAK2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 18:04 | 2016-09-16 19:36 | 1.5375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5375
135907 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 18:11 | 2016-09-16 18:59 | 0.785 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 58.09 | 0 | 0
135909 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:DAMLAPINAR 1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 18:14 | 2016-09-16 20:39 | 2.4208 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4208
135914 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FİDER:TUZLUKÇU 2 -FDR.NO:5 TM:AKSEHIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 18:27 | 2016-09-16 18:43 | 0.27222 | 0 | 2118 | 164 | 0 | 0 | 576.5667 | 44.6444 | 0
135917 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | FİDER:HACIBEKTAŞ -FDR.NO:6 TM:YENI AVANOS TM2 KOK:62 NOLU BARAK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-16 17:21 | 2016-09-16 18:41 | 1.3264 | 0 | 0 | 35 | 560 | 0 | 0 | 46.4236 | 742.7778
135918 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR13 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 18:38 | 2016-09-16 19:31 | 0.89583 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6875 | 0 | 0
135923 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:YEŞİLDERE 1 -FDR.NO:1 TM:KARAMAN OSB TM DM:KAYAONU DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-16 18:40 | 2016-09-16 19:17 | 0.61111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61111 | 0
135926 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4E 4TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 18:53 | 2016-09-16 19:43 | 0.835 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.835 | 0 | 0
135932 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACİHAN 100 YIL 3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 18:50 | 2016-09-16 20:13 | 1.3817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3817 | 0 | 0
135936 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HALIT ER | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 18:58 | 2016-09-16 20:36 | 1.6289 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.4022
135938 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TASPINAR2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 19:03 | 2016-09-16 21:57 | 2.8967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8967 | 0 | 0
135945 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HACI HASAN1 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 19:16 | 2016-09-16 22:39 | 3.3847 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 64.3097
135948 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60602 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-16 19:14 | 2016-09-16 20:48 | 1.5744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5744 | 0 | 0
135951 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:TEPEKÖY TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 19:17 | 2016-09-16 21:38 | 2.3456 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 415.1633
135959 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:CULFA2 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 19:28 | 2016-09-16 20:15 | 0.78528 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.6381
135961 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:MEYİL -FDR.NO:13 TM:KARAPINAR TM TR:SEKIZLI TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 19:31 | 2016-09-16 21:12 | 1.6775 | 0 | 0 | 73 | 214 | 0 | 0 | 122.4575 | 358.985
135963 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 19:32 | 2016-09-16 20:48 | 1.275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.275 | 0 | 0
135968 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-73 BASIN ANITI YANI | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 19:43 | 2016-09-16 20:19 | 0.60639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60639 | 0 | 0
135970 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:OKCU1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 19:36 | 2016-09-16 21:29 | 1.8775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8775 | 0 | 0
135971 | 1 | KONYA | BOZKIR | FİDER:BOZKIR 2 -FDR.NO:11 TM:SEYDISEHIR TM KOK:KARACAHİSAR KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 19:42 | 2016-09-16 23:33 | 3.8472 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1038.75
135972 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM DMÇIKIŞ:FİDER-2 TR:KAMAN49 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 19:47 | 2016-09-16 20:32 | 0.75056 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 69.0511 | 0 | 0
135976 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:KULA TR 2 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 19:56 | 2016-09-16 20:27 | 0.51722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51722
135979 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:UCHISAR8 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 19:55 | 2016-09-16 20:27 | 0.53389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53389 | 0 | 0
135980 | 1 | KONYA | ILGIN | FİDER:AKŞEHİR -FDR.NO:4 TM:ILGIN TM KOK:ASAGI CIGIL KOK KOKÇIKIŞ:AŞAÇİĞİL ÇIKIŞI TR:ASAGICIGIL TR2 (400 KVA) | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 20:03 | 2016-09-16 20:38 | 0.58778 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 160.4633 | 0 | 0
135981 | 1 | KONYA | HADİM | TR:İĞDEÖREN1 TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 20:06 | 2016-09-16 21:16 | 1.1661 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.3289
135985 | 1 | KONYA | MERAM | TR:AYANBEY2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 20:08 | 2016-09-16 21:23 | 1.2483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2483 | 0 | 0
135987 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TOPRAKLIK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 20:07 | 2016-09-16 21:57 | 1.8256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8256 | 0 | 0
135990 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:AŞLAMA TR 2 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 20:12 | 2016-09-16 21:24 | 1.2011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2011 | 0 | 0
135991 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYIRBAGI3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 20:17 | 2016-09-16 21:25 | 1.1347 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1347
135997 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÜMÜSLER TR 8 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 20:32 | 2016-09-16 21:00 | 0.4725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4725 | 0 | 0
135998 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN TR-37 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 20:05 | 2016-09-16 20:46 | 0.68194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68194 | 0 | 0
136000 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR3 -FDR.NO:15 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM3 DMÇIKIŞ:NEVŞEHİR KOK:DELIHEBIL KOK KOKÇIKIŞ:ALAYHAN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 20:39 | 2016-09-16 21:19 | 0.66694 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.3356 | 0
136001 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:SEYHOMERLİ TR1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 20:34 | 2016-09-16 22:26 | 1.8658 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8658
136003 | 1 | KONYA | MERAM | TR:TIRILIRMAK3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 20:42 | 2016-09-16 21:58 | 1.2586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2586 | 0 | 0
136004 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KÜÇÜKKOVANAĞZI 11 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 20:45 | 2016-09-16 21:28 | 0.72417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72417 | 0 | 0
136006 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:SAVCILI4 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 20:49 | 2016-09-16 22:07 | 1.2964 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.4458 | 0 | 0
136007 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BAYAVSAR TR 1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 21:06 | 2016-09-16 22:34 | 1.4597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4597 | 0 | 0
136010 | 1 | KONYA | MERAM | TR:TIRILIRMAK 3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 21:13 | 2016-09-16 21:42 | 0.49139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49139
136014 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HÜSAMETTİN ÇELEBİ 4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 21:38 | 2016-09-16 22:16 | 0.63528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63528 | 0 | 0
136017 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 21:46 | 2016-09-16 22:38 | 0.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0
136019 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:YENICE1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 21:54 | 2016-09-16 23:20 | 1.4392 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4392
136020 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKULAK2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 21:53 | 2016-09-16 22:52 | 0.98833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98833 | 0 | 0
136022 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:2 TM:ALTINEKIN TM DM:TOPRAKLIK DM DMÇIKIŞ:GÜVERCİNLİK ÇIKIŞI KOK:NASIFKUYUSU KÖK KOKÇIKIŞ:KÖY ÇIKIŞI HATBAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 22:00 | 2016-09-16 23:32 | 1.5378 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30.7556
136023 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:MAHRUKATCILAR TR 2.45 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 22:05 | 2016-09-16 22:55 | 0.83722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83722 | 0 | 0
136024 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR23 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-16 22:04 | 2016-09-16 22:44 | 0.66917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66917 | 0 | 0
136025 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HANAYBASI6 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 22:17 | 2016-09-16 23:10 | 0.88278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88278 | 0 | 0
136026 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1149 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 22:21 | 2016-09-16 22:59 | 0.62806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62806 | 0 | 0
136028 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR 55 TR TRÇIKIŞ:F-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 22:25 | 2016-09-16 22:50 | 0.42028 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.9853 | 0 | 0
136030 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:SUDURAGI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 22:21 | 2016-09-16 23:30 | 1.1508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1508 | 0 | 0
136040 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:PINARBASI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 | 2016-09-17 00:27 | 0.45833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45833
136044 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR 1 -FDR.NO:1 TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 00:04 | 2016-09-17 00:54 | 0.83778 | 33 | 4235 | 0 | 0 | 27.6467 | 3547.9889 | 0 | 0
136045 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:HUSEYINLI 1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 00:20 | 2016-09-17 01:22 | 1.0286 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1717
136046 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KUCUKHISARLIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 21:14 | 2016-09-17 02:29 | 5.2478 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 131.1944
136049 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FİDER:BOZKIR 2 -FDR.NO:11 TM:SEYDISEHIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 03:00 | 2016-09-17 03:20 | 0.32528 | 0 | 816 | 11 | 304 | 0 | 265.4267 | 3.5781 | 98.8844
136050 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:PİRİBEYLİ -FDR.NO:11 TM:YUNAK TM KOK:KOÇYAZI KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKÇIKIŞ:KOÇYAZI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 03:41 | 2016-09-17 09:23 | 5.705 | 0 | 556 | 3 | 0 | 0 | 3171.98 | 17.115 | 0
136052 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY TR11 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 05:18 | 2016-09-17 06:06 | 0.8075 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 227.715 | 0 | 0
136053 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:İÇERİÇUMRA BELEDİYESİ | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 05:18 | 2016-09-17 06:05 | 0.78028 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 113.1403 | 0 | 0
136057 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:Y HACIAHMETLI | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 05:54 | 2016-09-17 07:13 | 1.3217 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3217
136059 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | FİDER:ÇAMARDI -FDR.NO:8 TM:NIGDE-2 TM KOK:DEMİRKAZIK KÖK KOKÇIKIŞ:ÇUKURBAĞ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 06:18 | 2016-09-17 08:31 | 2.2181 | 0 | 0 | 1 | 187 | 0 | 0 | 2.2181 | 414.7764
136060 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:İSAKUŞAĞI -FDR.NO:3 TM:YUNAK TM DM:BIRIMLER DM DMÇIKIŞ:YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 06:57 | 2016-09-17 08:40 | 1.7231 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 75.8144 | 0
136061 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY12 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 07:03 | 2016-09-17 12:40 | 5.6161 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 1583.7433 | 0 | 0
136062 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA18 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 07:15 | 2016-09-17 09:20 | 2.0758 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 47.7442 | 0 | 0
136063 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FİDER:BELEDİYE1 -FDR.NO:9 TM:AKSEHIR TM TR:TR 1.18 SANAYI ESKI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 07:25 | 2016-09-17 08:06 | 0.68306 | 0 | 1341 | 0 | 0 | 0 | 915.9775 | 0 | 0
136064 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-34 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 07:26 | 2016-09-17 08:20 | 0.8925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8925 | 0 | 0
136066 | 1 | KONYA | HÜYÜK | FİDER:HÜYÜK -FDR.NO:3 TM:BEYSEHIR TM DM:BEYSEHIR YENI DM DMÇIKIŞ:ÇUKURKENT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-17 07:24 | 2016-09-17 08:44 | 1.3311 | 1 | 863 | 0 | 6 | 1.3311 | 1148.7489 | 0 | 7.9867
136069 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:SANAYİ -FDR.NO:2 TM:KONYA 1 TM DM:DM 16 DMÇIKIŞ:ESENLER 1 ÇIKIŞI TR:ESENLER 1 TR | OG KESİCİ AÇMASI - BUCHOLZ - TRAFODA YAĞ EKSİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 07:34 | 2016-09-17 09:50 | 2.2675 | 0 | 651 | 0 | 0 | 0 | 1476.1425 | 0 | 0
136071 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:HOTAMIS TR1 TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-17 07:10 | 2016-09-17 09:29 | 2.3225 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25.5475
136072 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:AZATLIÇİFTLİK -FDR.NO:11 TM:MİSLİOVA TM KOK:KAYIRLI KÖK KOKÇIKIŞ:GÖSTERLİ NAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 07:38 | 2016-09-17 10:10 | 2.5278 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 338.7222
136073 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DEGIRMENKOY2 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - DİREK YIKILMASI - DİREK - ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-17 07:45 | 2016-09-17 10:16 | 2.5131 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 65.3394 | 0 | 0
136075 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER:İÇERİ ÇUMRA -FDR.NO:10 TM:ALIBEYHUYUGU TM TR:ICERI CUMRA1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-17 07:51 | 2016-09-17 10:07 | 2.2625 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 294.125 | 0 | 0
136076 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:UGURLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 07:47 | 2016-09-17 09:29 | 1.7017 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30.63
136077 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | FİDER:OVACIK -FDR.NO:7 TM:NIGDE-2 TM DM:OVACIK DM DMÇIKIŞ:ÜÇKAPILI -ÖREN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 06:54 | 2016-09-17 09:00 | 2.0942 | 0 | 0 | 3 | 103 | 0 | 0 | 6.2825 | 215.6992
136079 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:AKHÜYÜK-1 -FDR.NO:13 TM:EREĞLİ TM DM:AKHUYUK DM KOK:YUKARIGONDELEN KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-17 07:59 | 2016-09-17 09:58 | 1.9831 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 99.1528 | 0
136080 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | FİDER:AZATLIÇİFTLİK -FDR.NO:11 TM:MİSLİOVA TM KOK:BOZKÖY KÖK 1 KOKÇIKIŞ:BOZKÖY AYDINLATMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 08:04 | 2016-09-17 09:17 | 1.2106 | 7 | 1011 | 7 | 165 | 8.4739 | 1223.8717 | 8.4739 | 199.7417
136082 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:URGAN 2 -FDR.NO:10 TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM4 DMÇIKIŞ:TR 30819 TR:TR 30819 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 08:12 | 2016-09-17 08:20 | 0.13417 | 15 | 341 | 0 | 0 | 2.0125 | 45.7508 | 0 | 0
136083 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FİDER:TUZLUKÇU 2 -FDR.NO:5 TM:AKSEHIR TM KOK:YAZLA YEŞİLAHAT MOD. KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-17 08:22 | 2016-09-17 12:00 | 3.6344 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.1722 | 0 | 0
136084 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4E 3 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 08:18 | 2016-09-17 09:01 | 0.72306 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.3997 | 0 | 0
136090 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER:NEVŞEHİR TM 1(TÜRBE) -FDR.NO:2 TM:TM2 NEVSEHIR IM:TR127 TURBE IM IMÇIKIŞ:FD 6 ÇAT SULUSARAY TR:CAT11 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 08:25 | 2016-09-17 09:00 | 0.57889 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9.8411 | 0
136092 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GOKCE HUYUK1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-17 08:32 | 2016-09-17 13:40 | 5.1264 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 471.6278
136093 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:HÜYÜK -FDR.NO:9 TM:NIGDE-2 TM KOK:ÇARIKLI SULAMA KÖK KOKÇIKIŞ:ÇARIKLI SLM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-17 08:24 | 2016-09-17 10:16 | 1.8733 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 29.9733 | 0
136094 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:DEREICI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 08:26 | 2016-09-17 10:57 | 2.5164 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5164
136099 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SAGLIK BAHCELER1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 08:36 | 2016-09-17 10:20 | 1.7361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7361
136101 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KILBASAN TSK 2. KIS.TR14 TRÇIKIŞ:A-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-17 08:48 | 2016-09-17 13:15 | 4.4475 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 111.1875
136102 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:EROZYON -FDR.NO:12 TM:KARAPINAR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-17 08:47 | 2016-09-17 12:46 | 3.9878 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.9633 | 0
136106 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:ANBAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 08:53 | 2016-09-17 09:38 | 0.75222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75222
136107 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR3 -FDR.NO:15 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM3 DMÇIKIŞ:NEŞEHİR KOK:DELIHEBIL KOK KOKÇIKIŞ:ALAYHAN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-17 08:58 | 2016-09-17 11:22 | 2.3919 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.1356 | 0
136108 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:YENİ OTOGAR (TR1-71) -FDR.NO:8 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:KIRSEHIR DM1 DMÇIKIŞ:TR1-125 TR:TR1-124 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-17 09:03 | 2016-09-17 11:31 | 2.4694 | 0 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 4642.5556 | 0 | 0
136110 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:YILDIZ27 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-17 09:08 | 2016-09-17 15:14 | 6.1019 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 433.2381 | 0 | 0
136113 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:KILIÇÖZÜ SAN. -FDR.NO:1 TM:PETLAS TM TR:TR2-38 GUNEYKENT-3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 09:12 | 2016-09-17 10:17 | 1.0817 | 0 | 520 | 11 | 21 | 0 | 562.4667 | 11.8983 | 22.715
136117 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:AĞAÇAŞAR -FDR.NO:6 TM:MİSLİOVA TM KOK:TEPE KABIN KOK KOKÇIKIŞ:KİLEDERE SLM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 09:13 | 2016-09-17 10:30 | 1.2772 | 8 | 1 | 105 | 3 | 10.2178 | 1.2772 | 134.1083 | 3.8317
136118 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:ULUS -FDR.NO:8 TM:KARAPINAR TM TR:KARAPINAR TR43 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-17 09:22 | 2016-09-17 12:16 | 2.9028 | 1 | 275 | 0 | 0 | 2.9028 | 798.2639 | 0 | 0
136119 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:HAT-2 -FDR.NO:10 TM:EREĞLİ TM IM:EREGLİ İM1100 IMÇIKIŞ:F-1 ŞEHİR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-17 09:21 | 2016-09-17 10:22 | 1.0214 | 0 | 202 | 28 | 3471 | 0 | 206.3206 | 28.5989 | 3545.2408
136120 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:12 TM:LADİK TM KOK:BASHUYUK TSK KOK KOKÇIKIŞ:TSK ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-17 09:21 | 2016-09-17 11:16 | 1.9117 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9117 | 0
136121 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER:ALEMDAR -FDR.NO:2 TM:CUMRA TM KOK:ALEMDAR KOK-2 KOKÇIKIŞ:ÇATALHÜYÜK ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 09:22 | 2016-09-17 16:37 | 7.2514 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2514 | 0
136123 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-1 KAZANKAYA | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 09:19 | 2016-09-17 10:36 | 1.2856 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 92.56 | 0 | 0
136125 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:ALTINEKİN -FDR.NO:8 TM:CİHANBEYLİ TM KOK:KIRKIŞLA KÖK2 KOKÇIKIŞ:AĞABEYLİ ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-17 09:30 | 2016-09-17 14:30 | 5.0044 | 0 | 0 | 92 | 340 | 0 | 0 | 460.4089 | 1701.5111
136127 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:NASUHPINAR TR1 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 09:33 | 2016-09-17 11:54 | 2.3464 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3464
136129 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FERHUNİYE 2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 09:31 | 2016-09-17 10:40 | 1.1517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1517 | 0 | 0
136130 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:INOBA TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 09:41 | 2016-09-17 14:23 | 4.7042 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7042
136131 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GUNEYSINIR8 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 09:35 | 2016-09-17 11:54 | 2.3231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3231 | 0 | 0
136133 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ORTAKOY3 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-17 09:45 | 2016-09-17 12:55 | 3.1703 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 142.6625 | 0 | 0
136135 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKİF 11 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 09:48 | 2016-09-17 10:16 | 0.47333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47333 | 0 | 0
136141 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:ALTINEKİN2 -FDR.NO:3 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞ:EĞRİBAYAT | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 09:17 | 2016-09-17 10:01 | 0.72861 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.8289 | 0
136142 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:ALTINEKİN2 -FDR.NO:3 TM:ALTINEKIN TM TR:KAYMAKAMLIK TR7 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 09:19 | 2016-09-17 10:03 | 0.73389 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 55.0417 | 0 | 0
136144 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | FİDER:AKÇAKENT -FDR.NO:7 TM:YERKOY TM DM:CICEKDAG DM DMÇIKIŞ:SAFALI KÖK KOK:SAFALI KÖK KOKÇIKIŞ:TEPECIK ÇIKIŞI TR:YENI KIZILCALI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-17 10:00 | 2016-09-17 14:24 | 4.3964 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 536.3594
136146 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM DMÇIKIŞ:FİDER-3 KOK:HIRFANLI KOK KOKÇIKIŞ:KARAKAYA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 09:55 | 2016-09-17 10:28 | 0.55417 | 0 | 0 | 1 | 114 | 0 | 0 | 0.55417 | 63.175
136147 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:GOKTEPE2 TR TRÇIKIŞ:E-KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-17 10:08 | 2016-09-17 12:28 | 2.3344 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 256.7889 | 0 | 0
136148 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:KIZILYAKA -FDR.NO:5 TM:KARAMAN TM KOK:DUTLUTEPE KOK KOKÇIKIŞ:BUCAKKIŞLA | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-17 10:09 | 2016-09-17 15:13 | 5.0619 | 0 | 0 | 30 | 3150 | 0 | 0 | 151.8583 | 15945.125
136153 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21511 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - TEKNİK ÖMÜR YETERSİZLİĞİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 10:00 | 2016-09-17 11:24 | 1.3931 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.8958 | 0 | 0
136155 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1065 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 10:10 | 2016-09-17 11:17 | 1.1197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1197 | 0 | 0
136159 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TOPAKKAYA1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 10:16 | 2016-09-17 11:13 | 0.95528 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 106.0358 | 0 | 0
136165 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FİDER:ÜRGÜP -FDR.NO:4 TM:AVANOS TM1 KOK:KARAIN KARLIK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-17 10:22 | 2016-09-17 11:30 | 1.1392 | 0 | 0 | 23 | 622 | 0 | 0 | 26.2008 | 708.5617
136166 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KISECIK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 10:20 | 2016-09-17 12:00 | 1.6728 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6728
136170 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULAGAC2 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-17 10:30 | 2016-09-17 11:53 | 1.3894 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 105.5978 | 0 | 0
136176 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KARKIN2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 10:33 | 2016-09-17 15:21 | 4.8072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8072 | 0 | 0
136179 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SARIKARAMAN7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 09:29 | 2016-09-17 14:21 | 4.8703 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 77.9244 | 0 | 0
136185 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:İSAKUŞAĞI -FDR.NO:3 TM:YUNAK TM KOK:SARAY KOK KOKÇIKIŞ:SARAY ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-17 10:46 | 2016-09-17 15:31 | 4.7417 | 0 | 482 | 9 | 0 | 0 | 2285.4833 | 42.675 | 0
136197 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR82 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 10:54 | 2016-09-17 11:41 | 0.77944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5589 | 0 | 0
136205 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:ÇUMRA(ORT) -FDR.NO:4 TM:KARAPINAR TM KOK:ORTAOBA TSK KOK KOKÇIKIŞ:TSK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-17 11:08 | 2016-09-17 12:33 | 1.4242 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4242 | 0
136209 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ERENKÖY 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 11:07 | 2016-09-17 11:57 | 0.82722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82722 | 0 | 0
136217 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BAGKUR EVLERI TR 2.20 TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 11:19 | 2016-09-17 12:42 | 1.3811 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 676.7444 | 0 | 0
136222 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:AGACOBA TSK 3 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 11:16 | 2016-09-17 13:03 | 1.7858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7858 | 0 | 0
136224 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:AĞAÇAŞAR -FDR.NO:6 TM:MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 11:16 | 2016-09-17 13:05 | 1.8239 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 36.4778 | 1.8239
136228 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HACIBEYLİ TR 1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 11:27 | 2016-09-17 13:25 | 1.9719 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9719
136230 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:CAGIRKAN6 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - DİREK EĞİLMESİ - YANGIN SONUCU KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-17 11:24 | 2016-09-17 13:26 | 2.0317 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 87.3617
136231 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:UCHISAR10 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-17 11:33 | 2016-09-17 17:00 | 5.4431 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 157.8486
136234 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-1 KAZANKAYA | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-17 11:35 | 2016-09-17 20:02 | 8.4464 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 658.8183 | 0 | 0
136235 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:TEPEKÖY TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 11:35 | 2016-09-17 12:46 | 1.1906 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1906
136237 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | FİDER:KERVANSARAY 2(TR1-93) -FDR.NO:1 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM DMÇIKIŞ:FİDER-3 BOZTEPE TR:BOZTEPE TR-14 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 11:35 | 2016-09-17 12:02 | 0.45556 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0.91111 | 41
136240 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER:BOZCAMAHMUT 1 -FDR.NO:7 TM:KIZOREN TM TR:ESMEKAYA3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-17 11:43 | 2016-09-17 11:59 | 0.26528 | 0 | 0 | 113 | 488 | 0 | 0 | 29.9764 | 129.4556
136242 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FİDER:ULUKIŞLA -FDR.NO:8 TM:EREĞLİ TM KOK:ÇİFTEHAN KÖK MODÜLE KOKÇIKIŞ:ALİ HOCA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-17 11:46 | 2016-09-17 15:10 | 3.3939 | 0 | 0 | 4 | 380 | 0 | 0 | 13.5756 | 1289.6778
136244 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:TOPRAKLIK2 -FDR.NO:18 TM:KIZOREN TM DM:TOPRAKLIK DM DMÇIKIŞ:OĞUZELİ ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 11:47 | 2016-09-17 13:19 | 1.5292 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.7042 | 0
136245 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | FİDER:BALCI -FDR.NO:7 TM:TUMOSAN TM KOKÇIKIŞ:ÇİFTEVİ KÖK KEDERLİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 11:47 | 2016-09-17 12:42 | 0.91722 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 203.6233
136255 | 1 | NİĞDE | BOR | FİDER:BADAK -FDR.NO:10 TM:BOR TM KOK:BEREKE KÖK KOKÇIKIŞ:KAVUKLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 12:00 | 2016-09-17 12:44 | 0.7325 | 0 | 0 | 3 | 113 | 0 | 0 | 2.1975 | 82.7725
136257 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:LADİK -FDR.NO:1 TM:LADİK TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 12:05 | 2016-09-17 13:17 | 1.1961 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3922 | 0
136259 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR-2(DM6/2) -FDR.NO:11 TM:AKSARAY TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 12:13 | 2016-09-17 12:26 | 0.22194 | 3 | 12000 | 0 | 0 | 0.66583 | 2663.3333 | 0 | 0
136263 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KESMEZ TR2 TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-17 12:15 | 2016-09-17 14:18 | 2.0422 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 102.1111
136266 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:AKTOPRAK TR3 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 12:24 | 2016-09-17 14:07 | 1.7156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7156 | 0 | 0
136268 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:UZUNPINAR TR1 TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-17 12:26 | 2016-09-17 15:00 | 2.5594 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 133.0911
136272 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KAYI TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 12:32 | 2016-09-17 13:31 | 0.98278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98278
136273 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:KOLUKISA -FDR.NO:2 TM:KOLUKISA TM KOK:KOLUKISA TARIMSAL KOK KOKÇIKIŞ:GES ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 12:40 | 2016-09-17 14:02 | 1.3694 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21.9111 | 0
136275 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:ISAHOCALI1 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 12:39 | 2016-09-17 13:50 | 1.1889 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 78.4667 | 0 | 0
136283 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 33 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-17 12:55 | 2016-09-17 13:31 | 0.60278 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 20.4944 | 0 | 0
136288 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:YENIDOGAN2 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 13:04 | 2016-09-17 14:28 | 1.3967 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 34.9167
136290 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:KADINHANI -FDR.NO:3 TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM DMÇIKIŞ:FİDER 1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 13:11 | 2016-09-17 14:05 | 0.895 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.685 | 0
136299 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-110 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 13:18 | 2016-09-17 13:58 | 0.66583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66583 | 0 | 0
136301 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KALEBALTA4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 13:16 | 2016-09-17 15:16 | 2.0058 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0058
136303 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER:SELAHADDİN EYYÜBİ TM:KONYA 2 DM:BAŞARAKAVAK DM KOK:KIZILÖREN KÖK KOKÇIKIŞ:SAĞLIK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 13:23 | 2016-09-17 14:54 | 1.5028 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5083 | 0
136307 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FİDER:ÜRGÜP -FDR.NO:4 TM:AVANOS TM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 13:25 | 2016-09-17 15:43 | 2.2919 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 572.9861 | 0 | 0
136308 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER:SARAYÖNÜ -FDR.NO:2 TM:LADİK TM KOK:SARAYONU KOK KOKÇIKIŞ:RİNG 2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-17 13:33 | 2016-09-17 16:06 | 2.5486 | 0 | 0 | 10 | 110 | 0 | 0 | 25.4861 | 280.3472
136309 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | FİDER:BALCI -FDR.NO:7 TM:TUMOSAN TM KOK:CATALCESME KOK KOKÇIKIŞ:KEDERLİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 13:33 | 2016-09-17 14:18 | 0.75639 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 16.6406
136311 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:EDİKLİ -FDR.NO:5 TM:MİSLİOVA TM TR:GÖLCÜK TR 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - KAZA SONUÇU DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-17 13:33 | 2016-09-17 21:17 | 7.7358 | 2 | 114 | 2 | 1 | 15.4717 | 881.885 | 15.4717 | 7.7358
136318 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | FİDER:IŞIKLAR -FDR.NO:17 TM:KARAPINAR TM KOK:SIGRAKLAR KOK KOKÇIKIŞ:BUCAK ÇIKIŞI TR:BUCAK YAYLA1 TR | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 13:50 | 2016-09-17 15:45 | 1.9092 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 80.185
136319 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:ULUS -FDR.NO:8 TM:KARAPINAR TM TR:KARAPINAR TR43 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-17 13:51 | 2016-09-17 15:26 | 1.5808 | 1 | 275 | 0 | 0 | 1.5808 | 434.7292 | 0 | 0
136327 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIKENT6 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-17 14:02 | 2016-09-17 18:03 | 4.0203 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 108.5475 | 0 | 0
136329 | 1 | KONYA | KULU | FİDER:DİNEK -FDR.NO:2 TM:KULU TM KOK:DİNEK KÖK KOKÇIKIŞ:MAKAS ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 14:03 | 2016-09-17 15:08 | 1.0794 | 8 | 49 | 0 | 0 | 8.6356 | 52.8928 | 0 | 0
136340 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA47 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-17 14:22 | 2016-09-17 15:36 | 1.2275 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 169.395 | 0 | 0
136342 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:KOLUKISA -FDR.NO:2 TM:KOLUKISA TM DM:PUSAT KOK:HACIMEHMETLI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 14:21 | 2016-09-17 16:20 | 1.9842 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.9208 | 0
136346 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HASAKÖY TR 2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 14:21 | 2016-09-17 21:57 | 7.5964 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5964
136347 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ALAY TR 3 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 14:24 | 2016-09-17 22:04 | 7.6733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6733 | 0 | 0
136348 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:ÇUMRA -FDR.NO:4 TM:KARAPINAR TM KOK:KURTBASAN KOK TR:VEDAT ALP | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-17 14:24 | 2016-09-17 15:24 | 0.99222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99222 | 0
136354 | 1 | KONYA | HADİM | TR:YALINÇEVRE1 TR1 TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 14:34 | 2016-09-17 15:41 | 1.1178 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.3556 | 0 | 0
136355 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MESVA TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 14:35 | 2016-09-17 15:11 | 0.59583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59583 | 0 | 0
136364 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU48 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 14:47 | 2016-09-17 15:25 | 0.63639 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 59.8206 | 0 | 0
136368 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR-1(DM6/1) -FDR.NO:4 TM:AKSARAY TM KOK:KARATOPRAK2 KOK KOKÇIKIŞ:YEŞİLOVA YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 14:53 | 2016-09-17 17:16 | 2.3886 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 186.3117 | 0
136370 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:ALİ EFENDİ TR 1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 14:57 | 2016-09-17 17:25 | 2.4733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4733 | 0 | 0
136371 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KURTULUŞ 2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 15:00 | 2016-09-17 15:59 | 0.98611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98611 | 0 | 0
136373 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ULUMUHSİNE 1TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 15:01 | 2016-09-17 16:47 | 1.7631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7631 | 0 | 0
136374 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-17 15:08 | 2016-09-17 16:58 | 1.8403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8403 | 0 | 0
136377 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER:SARAYÖNÜ -FDR.NO:2 TM:LADİK TM KOK:LADIK1 TR KOKÇIKIŞ:YİĞİTLER 24TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-17 15:10 | 2016-09-17 17:36 | 2.4289 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 563.5022 | 0 | 0
136380 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:BOGAZ4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 15:04 | 2016-09-17 15:46 | 0.69833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69833 | 0 | 0
136381 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30840 TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-17 15:18 | 2016-09-17 15:54 | 0.60028 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 52.2242 | 0 | 0
136382 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:ALTINEKİN2 -FDR.NO:3 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞ:EĞRİBAYAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 15:21 | 2016-09-17 15:30 | 0.15472 | 0 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 52.4508 | 0
136383 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:2 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞ:FİDER 1 ÇIKIŞI KOK:YENİYAYLA KOK KOKÇIKIŞ:YENİ YAYLA YEŞİLHAT | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 15:18 | 2016-09-17 17:25 | 2.1222 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.2222 | 0
136389 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:PINARBAŞI -FDR.NO:9 TM:CİHANBEYLİ TM KOK:PINARBAŞI KÖK 3 KOKÇIKIŞ:ZAFERİYE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 15:30 | 2016-09-17 19:29 | 3.9758 | 0 | 151 | 241 | 764 | 0 | 600.3508 | 958.1758 | 3037.5367
136392 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4E 4TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-17 15:39 | 2016-09-17 16:14 | 0.57667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57667 | 0 | 0
136393 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-23 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 15:43 | 2016-09-17 18:03 | 2.3261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3261 | 0 | 0
136395 | 1 | KONYA | ILGIN | FİDER:AKŞEHİR -FDR.NO:4 TM:ILGIN TM KOK:ARGITHANI ESKI KOK KOKÇIKIŞ:ÇARŞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 15:55 | 2016-09-17 16:58 | 1.0567 | 0 | 1422 | 0 | 0 | 0 | 1502.58 | 0 | 0
136398 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:CUMHURİYET 4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 16:00 | 2016-09-17 17:06 | 1.1033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1033 | 0 | 0
136402 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:KURUGOL3 | AG -TRAFO AG BUŞİNG ARIZASI - BUSHING BAĞLANTILARININ UYGUN TORK İLE SIKILMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 16:00 | 2016-09-17 18:06 | 2.1019 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 178.6653
136405 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:HODOGLU1 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 16:13 | 2016-09-17 18:37 | 2.3953 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26.3481
136408 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:SAZLIPINAR TR3 | AG - GERİLİM YÜKSEK - TRAFO KADEME AYARI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 16:29 | 2016-09-17 19:14 | 2.7558 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 195.6642
136410 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR8 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 16:39 | 2016-09-17 18:51 | 2.2003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2003 | 0 | 0
136413 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:TAŞPINAR -FDR.NO:2 TM:TUMOSAN TM DM:TAŞPINAR DM1 KOK:TASPINAR KOK KOKÇIKIŞ:AKÇAKENT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 16:43 | 2016-09-17 19:34 | 2.8475 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.085 | 0
136417 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 16:47 | 2016-09-17 18:53 | 2.0983 | 15 | 24578 | 1 | 124 | 31.475 | 51572.8367 | 2.0983 | 260.1933
136418 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 7TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-17 17:00 | 2016-09-17 17:28 | 0.46861 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 12.6525 | 0 | 0
136419 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKŞEMSETTİN 3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-17 16:57 | 2016-09-17 18:11 | 1.2244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2244 | 0 | 0
136423 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MENGENE ESKI KULE TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 17:05 | 2016-09-17 17:40 | 0.58333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58333 | 0 | 0
136427 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:KERVANSARAY 2(TR1-93) -FDR.NO:1 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM DMÇIKIŞ:FİDER-5 KOK:KARAHIDIR KOK KOKÇIKIŞ:KARAHIDIR CIKISI TR:KARAHIDIR10 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 17:12 | 2016-09-17 17:54 | 0.69639 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 19.4989 | 0 | 0
136428 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR8 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 17:15 | 2016-09-17 18:40 | 1.4197 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.2958
136430 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLİ1066 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 16:46 | 2016-09-17 18:49 | 2.0547 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 306.1536 | 0 | 0
136431 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:KARAPINAR 2 -FDR.NO:11 TM:KARAPINAR TM TR:KARAPINAR TR10 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 17:18 | 2016-09-17 18:09 | 0.85472 | 0 | 694 | 0 | 0 | 0 | 593.1772 | 0 | 0
136445 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR25 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 17:38 | 2016-09-17 18:43 | 1.0861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0861 | 0 | 0
136447 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TUZLUKCU3 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 17:45 | 2016-09-17 19:17 | 1.53 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.12 | 0 | 0
136450 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FİDER:FİDER-8 -FDR.NO:8 TM:PETLAS TM DM:MUCUR DM DMÇIKIŞ:MUCUR TR22 TR:MUCUR.TR-23 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 17:41 | 2016-09-17 18:34 | 0.8775 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 426.465 | 0 | 0
136453 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:AKPINAR11 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 17:54 | 2016-09-17 18:41 | 0.78611 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 54.2417 | 0 | 0
136455 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER:ESKİL 1 -FDR.NO:12 TM:KIZOREN TM KOK:CULFA KOK KOKÇIKIŞ:KAPUTAŞ YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 18:10 | 2016-09-17 20:04 | 1.8997 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26.5961 | 0
136456 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER:ALAKOVA-1 -FDR.NO:7 TM:ALAKOVA TM TR:ÇARIKLAR 4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - MEKANİK ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 18:03 | 2016-09-17 19:04 | 1.0128 | 0 | 0 | 27 | 163 | 0 | 0 | 27.345 | 165.0828
136462 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KUSLUCA TR 1 TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 18:16 | 2016-09-17 18:58 | 0.6975 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.2525 | 0 | 0
136463 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:KARAPINAR -FDR.NO:1 TM:EREĞLİ TM | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-17 18:23 | 2016-09-17 19:26 | 1.0453 | 2 | 508 | 143 | 722 | 2.0906 | 531.0011 | 149.4747 | 754.6906
136464 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR 1 -FDR.NO:2 TM:NIGDE-2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 18:13 | 2016-09-17 18:51 | 0.63833 | 0 | 213 | 0 | 97 | 0 | 135.965 | 0 | 61.9183
136467 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:KOLUKISA -FDR.NO:2 TM:KOLUKISA TM DM:PUSAT DMÇIKIŞ:KARAYÖRÜKLÜ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 18:35 | 2016-09-17 19:22 | 0.78806 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3642 | 0
136468 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ESENTEPE MH TR6 (250 KVA) | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 18:28 | 2016-09-17 19:02 | 0.56361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56361 | 0 | 0
136471 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:KOÇAK GALADERESİ TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 18:37 | 2016-09-17 20:42 | 2.0847 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0847
136472 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:KOLUKISA -FDR.NO:2 TM:KOLUKISA TM DM:KOLUKISA DM1 DMÇIKIŞ:KOLUKISA KÖK1 ÇIKIŞI KOK:KOLUKISA1 KOK KOKÇIKIŞ:KASABA 2-3-4 ÇIKILŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 18:40 | 2016-09-17 19:42 | 1.0325 | 0 | 387 | 19 | 0 | 0 | 399.5775 | 19.6175 | 0
136473 | 1 | KONYA | ILGIN | FİDER:MERKEZ -FDR.NO:5 TM:ILGIN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 18:38 | 2016-09-17 18:48 | 0.16722 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16722 | 0 | 0 | 0
136477 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIKENT5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 18:36 | 2016-09-17 19:56 | 1.3403 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 123.3056 | 0 | 0
136478 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLİ1066 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 18:46 | 2016-09-17 19:33 | 0.78917 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 117.5858 | 0 | 0
136484 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER:GÜLŞEHİR -FDR.NO:4 TM:TM2 NEVSEHIR KOK:OZAY KOK KABIN | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 18:52 | 2016-09-17 19:33 | 0.67583 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0275 | 0
136485 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:ULUS -FDR.NO:8 TM:KARAPINAR TM KOK:YENICEOBA KOK KOKÇIKIŞ:YENİCEOBA APAK ÇIKIŞI TR:C.CELEN-MURAT VE MUHAMMET SARNIC | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-17 18:58 | 2016-09-17 20:17 | 1.3153 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5764 | 0
136488 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 19:01 | 2016-09-17 19:37 | 0.59417 | 169 | 2356 | 0 | 0 | 100.4142 | 1399.8567 | 0 | 0
136493 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:MUCUR.TR-23 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 19:05 | 2016-09-17 20:12 | 1.1114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1114 | 0 | 0
136495 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-2 PAZAR YERI | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 19:08 | 2016-09-17 21:57 | 2.81 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.05 | 0 | 0
136500 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:GULTEPE KÖYÜ TR1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 19:25 | 2016-09-17 20:31 | 1.1014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1014
136505 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER:GÖZERLİ -FDR.NO:6 TM:KIZOREN TM KOK:GOZERLI KOK KOKÇIKIŞ:KARAKOL BAŞARAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 19:32 | 2016-09-17 20:55 | 1.3856 | 0 | 0 | 98 | 306 | 0 | 0 | 135.7844 | 423.98
136507 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR43 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 19:27 | 2016-09-17 20:07 | 0.67361 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 111.8194 | 0 | 0
136510 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BEYKONAK TR2 (250 KVA) | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 19:40 | 2016-09-17 22:25 | 2.7442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7442 | 0 | 0
136511 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11206 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - TEKNİK ÖMÜR YETERSİZLİĞİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 19:42 | 2016-09-17 20:57 | 1.2419 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 310.4861 | 0 | 0
136514 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KURTULUŞ 2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 19:35 | 2016-09-17 22:04 | 2.4897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4897 | 0 | 0
136516 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ESENTEPE MH TR6-B (250 KVA) | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 19:44 | 2016-09-17 23:29 | 3.7464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7464 | 0 | 0
136517 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 12TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 19:34 | 2016-09-17 20:08 | 0.5625 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 78.75 | 0 | 0
136524 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:CEZAEVI13 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 19:53 | 2016-09-17 20:18 | 0.41889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41889 | 0 | 0
136527 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACİHAN 100 YIL 5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 20:04 | 2016-09-17 21:11 | 1.1178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1178 | 0 | 0
136528 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KOLUKISA3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 20:00 | 2016-09-17 20:51 | 0.855 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 33.345 | 0 | 0
136530 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI YUSUF MESCIT4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 20:15 | 2016-09-17 21:36 | 1.3567 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7133 | 0 | 0
136534 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SARITOPALLI 2TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 20:23 | 2016-09-17 21:04 | 0.67639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67639
136535 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:APA3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 20:31 | 2016-09-17 21:46 | 1.2472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2472 | 0 | 0
136538 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:KOLUKISA -FDR.NO:2 TM:KOLUKISA TM DM:KOLUKISA DM1 KOK:BASKUYU2 KOK KOKÇIKIŞ:BAŞKUYU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 20:48 | 2016-09-17 23:30 | 2.6983 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.7933 | 0
136546 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:HÜYÜK -FDR.NO:9 TM:NIGDE-2 TM TR:İÇMELİ TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 21:16 | 2016-09-17 21:44 | 0.46417 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 53.3792 | 0 | 0
136547 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER:LALEBAHÇE TM:KONYA 1 TM DM:DM 18 DMÇIKIŞ:DURUNDAY 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-17 21:19 | 2016-09-17 22:28 | 1.1411 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 354.8856 | 0 | 0
136548 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | FİDER:KURUSEKİ -FDR.NO:4 TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM DM:ERMENEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-17 21:28 | 2016-09-18 03:09 | 5.6886 | 0 | 0 | 9 | 931 | 0 | 0 | 51.1975 | 5296.0969
136549 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER:ALEMDAR -FDR.NO:2 TM:CUMRA TM KOK:ALEMDAR KOK-2 KOKÇIKIŞ:DEDEMOĞLU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 21:28 | 2016-09-17 22:57 | 1.4772 | 0 | 0 | 271 | 281 | 0 | 0 | 400.3272 | 415.0994
136552 | 1 | KONYA | MERAM | TR:AYBAHCE6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 21:50 | 2016-09-17 22:32 | 0.71056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71056 | 0 | 0
136553 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:2 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞ:EĞRİBAYAT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 21:49 | 2016-09-17 22:48 | 0.97944 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9178 | 0
136555 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU20 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 21:54 | 2016-09-17 23:00 | 1.0919 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 54.5972 | 0 | 0
136556 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1410 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 21:59 | 2016-09-17 23:20 | 1.3431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3431 | 0 | 0
136557 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UCPINAR 2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 21:59 | 2016-09-17 22:50 | 0.84278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84278 | 0 | 0
136559 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ALTUNTAS7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 22:05 | 2016-09-17 22:42 | 0.62056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62056 | 0 | 0
136566 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BAGKUR EVLERI TR 2.20 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 22:44 | 2016-09-17 23:19 | 0.5825 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.9125 | 0 | 0
136569 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:KARAKUYU TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 23:14 | 2016-09-17 23:44 | 0.50639 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.0767
136572 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GULBAHCE1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 23:16 | 2016-09-18 00:12 | 0.93417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93417 | 0 | 0
136574 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SARAYHAN1 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 00:05 | 2016-09-18 01:23 | 1.2989 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 54.5533 | 0 | 0
136575 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR KOYUNLU-7 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 00:16 | 2016-09-18 00:53 | 0.62389 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.4778 | 0 | 0
136579 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1B 3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 02:38 | 2016-09-18 03:16 | 0.62639 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 136.5528 | 0 | 0
136580 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KISECIK TSK TR9 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 05:33 | 2016-09-18 06:44 | 1.1775 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1775
136588 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | FİDER:ORTAKÖY -FDR.NO:8 TM:TUMOSAN TM KOK:HUSREV KOK KOKÇIKIŞ:HACIİSMALLİ ÇALIKLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-18 07:26 | 2016-09-18 08:49 | 1.3781 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 60.6344
136590 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM DMÇIKIŞ:FİDER-5 KOK:ESENTEPE KOK KOKÇIKIŞ:SAVCILIEBEYİT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 07:45 | 2016-09-18 09:10 | 1.4164 | 0 | 0 | 6 | 143 | 0 | 0 | 8.4983 | 202.5436
136591 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:İSMİL -FDR.NO:3 TM:KONYA4 TM DM:ISMIL DM DMÇIKIŞ:KÖY ÇIKIŞI TR:ISMIL6 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 07:50 | 2016-09-18 09:29 | 1.6453 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 516.6172 | 0 | 0
136593 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FİDER:ORTAKARAÖREN -FDR.NO:4 TM:SEYDISEHIR TM TR:ORTAKARAOREN 5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 07:50 | 2016-09-18 08:47 | 0.94972 | 0 | 321 | 5 | 12 | 0 | 304.8608 | 4.7486 | 11.3967
136594 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YAGAN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 07:47 | 2016-09-18 09:19 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.53
136595 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YARMA3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 07:57 | 2016-09-18 09:04 | 1.1158 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 180.765
136597 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-19 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 08:00 | 2016-09-18 08:20 | 0.32917 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.9875 | 0 | 0
136600 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:2 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞ:SARNIÇ ÖLMEZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 08:14 | 2016-09-18 08:29 | 0.24667 | 0 | 0 | 80 | 340 | 0 | 0 | 19.7333 | 83.8667
136605 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:ALTINEKİN2 -FDR.NO:3 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞ:FİDER 12 ÇIKIŞI KOK:DEDELER YESILHAT KÖK KOKÇIKIŞ:SULAMA HATBAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 08:30 | 2016-09-18 09:45 | 1.2514 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.2681 | 0
136607 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:KÖYLER -FDR.NO:4 TM:TUMOSAN TM TR:YESILTEPE4 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 08:32 | 2016-09-18 11:03 | 2.5144 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 258.9878 | 0 | 0
136609 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:YOLLARBASI5 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 08:34 | 2016-09-18 09:24 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84
136611 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:DUMANLI TR 6 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 08:33 | 2016-09-18 10:06 | 1.5561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5561 | 0 | 0
136612 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ALIBEYHUYUGU5 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-18 08:44 | 2016-09-18 11:58 | 3.2281 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96.8417
136619 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:PINARBAŞI -FDR.NO:5 TM:KONYA3 TM KOK:TÖMEK KÖK KOKÇIKIŞ:SULAMA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-18 08:57 | 2016-09-18 11:27 | 2.5058 | 0 | 45 | 12 | 67 | 0 | 112.7625 | 30.07 | 167.8908
136620 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT 2 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-18 09:00 | 2016-09-18 13:40 | 4.6636 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 419.725 | 0 | 0
136621 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:ALTINOVA -FDR.NO:7 TM:YUNAK TM DM:BIRIMLER DM DMÇIKIŞ:ACILÖZ YEŞİLHAT ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-18 09:01 | 2016-09-18 12:25 | 3.3933 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 149.3067 | 0
136622 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOTORLU SANAYİ CAMİ TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-18 09:02 | 2016-09-18 11:46 | 2.7431 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 183.7847 | 0 | 0
136623 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:ASVALT SANTIYESI29 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-18 09:03 | 2016-09-18 12:13 | 3.1708 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 50.7333
136624 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:CİHANBEYLİ 1 -FDR.NO:6 TM:CİHANBEYLİ TM TR:CIHANBEYLI SANAYI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-18 09:04 | 2016-09-18 13:33 | 4.4822 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 327.2022
136625 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KILBASAN14 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-18 09:07 | 2016-09-18 14:12 | 5.0869 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 137.3475
136626 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:EROZYON -FDR.NO:12 TM:KARAPINAR TM KOK:EREZYON KOK KOKÇIKIŞ:SULAMA ÇIKIŞI TR:IDRIS KARADAG | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-18 09:06 | 2016-09-18 10:20 | 1.2292 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4583 | 0
136628 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULAGAC6 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-18 09:16 | 2016-09-18 13:20 | 4.0711 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 138.4178 | 0 | 0
136629 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE13 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 09:14 | 2016-09-18 10:30 | 1.2686 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2686
136632 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FİDER:ESKİ TARAŞCI -FDR.NO:1 TM:SEYDISEHIR TM KOK:TARASCI KOK KOKÇIKIŞ:TARASCI CIKISI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-18 09:25 | 2016-09-18 13:36 | 4.1781 | 0 | 17 | 13 | 521 | 0 | 71.0269 | 54.3147 | 2176.7669
136635 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR 1 -FDR.NO:1 TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM1 TR:TR 31103/A | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-18 09:27 | 2016-09-18 11:52 | 2.4164 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 1089.7914 | 0 | 0
136637 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:AĞAÇAŞAR -FDR.NO:6 TM:MİSLİOVA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-18 08:33 | 2016-09-18 19:08 | 10.5847 | 16 | 2060 | 525 | 1488 | 169.3556 | 21804.5278 | 5556.9792 | 15750.0667
136641 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | FİDER:ÜRGÜP -FDR.NO:4 TM:AVANOS TM1 DM:AVANOS DM2 TR:AVANOS59 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 09:26 | 2016-09-18 10:00 | 0.57111 | 5 | 21 | 3 | 1 | 2.8556 | 11.9933 | 1.7133 | 0.57111
136642 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1410 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 09:34 | 2016-09-18 10:41 | 1.1192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1192 | 0 | 0
136644 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FİDER:GÜLŞEHİR -FDR.NO:7 TM:YENI AVANOS TM2 IM:GULSEHIR IM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-18 09:35 | 2016-09-18 11:23 | 1.8047 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.4378 | 0
136646 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | FİDER:KERVANSARAY 2(TR1-93) -FDR.NO:1 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM DMÇIKIŞ:FİDER-6 TR:HUSEYINLI 1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 09:41 | 2016-09-18 11:35 | 1.8989 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 62.6633
136651 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN35 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-18 10:02 | 2016-09-18 15:52 | 5.8308 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 571.4217 | 0 | 0
136653 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | FİDER:AKÇAKENT -FDR.NO:7 TM:YERKOY TM DM:CICEKDAG DM DMÇIKIŞ:KOSELI TR-1 TR:KOSELI TR-9 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-18 10:05 | 2016-09-18 14:53 | 4.7994 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 1358.2428 | 0 | 0
136654 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-102 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 10:01 | 2016-09-18 11:37 | 1.6031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6031 | 0 | 0
136656 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER:KATRANCI 1 -FDR.NO:1 TM:KIZOREN TM KOK:KATRANCI KOK1 KOKÇIKIŞ:GÖLBEZ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 10:06 | 2016-09-18 11:21 | 1.2467 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 58.5933
136659 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60813 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 10:08 | 2016-09-18 11:19 | 1.1753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1753 | 0 | 0
136662 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR18 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 10:09 | 2016-09-18 11:12 | 1.0583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0583 | 0 | 0
136663 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6 TM:KARAMAN OSB TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-18 10:17 | 2016-09-18 15:45 | 5.4658 | 9 | 993 | 402 | 429 | 49.1925 | 5427.5725 | 2197.265 | 2344.8425
136665 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:SEVGİEVLERİ -FDR.NO:6 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI KOK:KORTULU KOK KOKÇIKIŞ:KORTULU ÇIKIŞI TR:SIDIKLI DARBOGAZ | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 10:19 | 2016-09-18 12:31 | 2.2061 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 2.2061 | 70.5956
136666 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BEYKONAK TR2 (250 KVA) | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 10:08 | 2016-09-18 12:07 | 1.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 0 | 0
136667 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:GOLKASI TR 1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 10:24 | 2016-09-18 10:59 | 0.57833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57833 | 0 | 0
136668 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 10107 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 10:27 | 2016-09-18 13:53 | 3.4358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4358 | 0 | 0
136670 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1B 1TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 10:32 | 2016-09-18 11:12 | 0.66028 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 68.0086 | 0 | 0
136671 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30504 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 10:30 | 2016-09-18 13:33 | 3.0419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0419 | 0 | 0
136672 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA29 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 10:39 | 2016-09-18 12:28 | 1.8239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8239 | 0 | 0
136673 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ULUBATLI HASAN3 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 10:40 | 2016-09-18 13:44 | 3.0622 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 48.9956 | 0 | 0
136674 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:ALTINEKİN2 -FDR.NO:3 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞ:TOPRAKLIK YENİ HATBAŞI 3. ŞAHIS HATBAŞI | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 10:42 | 2016-09-18 11:28 | 0.75944 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75944 | 0
136677 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER:KATRANCI 1 -FDR.NO:1 TM:KIZOREN TM KOK:KATRANCI KOK1 KOKÇIKIŞ:KAPUTAŞ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 10:48 | 2016-09-18 11:35 | 0.78889 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 47.3333
136678 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:URGAN 2 -FDR.NO:10 TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM4 DMÇIKIŞ:TR 30819 TR:TR 30819 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 10:46 | 2016-09-18 11:02 | 0.26 | 15 | 341 | 0 | 0 | 3.9 | 88.66 | 0 | 0
136679 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:OZKONAK6 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 10:37 | 2016-09-18 11:10 | 0.54361 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 15.2211 | 0 | 0
136682 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BUYUKPORNEK1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-18 10:57 | 2016-09-18 13:40 | 2.7228 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7228
136686 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:KOLUKISA -FDR.NO:2 TM:KOLUKISA TM DM:PUSAT DMÇIKIŞ:ATLANTI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 11:05 | 2016-09-18 12:16 | 1.1908 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3817 | 0
136687 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULUTAS 2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 10:56 | 2016-09-18 13:25 | 2.4708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4708 | 0 | 0
136690 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FİDER:TUZLUKÇU 2 -FDR.NO:5 TM:AKSEHIR TM KOK:YAZLA YEŞİLAHAT MOD. KÖK KOKÇIKIŞ:YEŞİLHAT B KOLU | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-18 11:08 | 2016-09-18 12:14 | 1.0994 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2983 | 0
136692 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:UCHISAR10 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-18 11:17 | 2016-09-18 16:45 | 5.4589 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 403.9578
136694 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:SEVGİEVLERİ -FDR.NO:6 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI KOK:KORTULU KOK KOKÇIKIŞ:YESILLI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 11:04 | 2016-09-18 12:59 | 1.9119 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 302.0872
136705 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:PINARBAŞI -FDR.NO:9 TM:CİHANBEYLİ TM KOK:PINARBAŞI KÖK 3 KOKÇIKIŞ:ZAFERİYE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 11:47 | 2016-09-18 16:44 | 4.9469 | 0 | 151 | 241 | 764 | 0 | 746.9886 | 1192.2136 | 3779.4656
136706 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ALTAY TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 11:41 | 2016-09-18 12:50 | 1.1458 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1458
136711 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SEYH ULEMA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 11:56 | 2016-09-18 13:15 | 1.32 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0
136712 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BESKAVAK AKYER SOKAK TR 3.45 TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 11:53 | 2016-09-18 12:27 | 0.56361 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 33.8167 | 0 | 0
136713 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ESKI 29 TR 2.17 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 11:59 | 2016-09-18 13:28 | 1.4794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4794 | 0 | 0
136714 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ESENTEPE MH TR6-B (250 KVA) | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 12:02 | 2016-09-18 13:15 | 1.2225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2225 | 0 | 0
136724 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | FİDER:AKÇAKENT -FDR.NO:7 TM:YERKOY TM DM:CICEKDAG DM DMÇIKIŞ:BESIKLI KOK KOK:BESIKLI KOK KOKÇIKIŞ:BESIKLI ÇIKIŞI TR:Y HACIAHMETLI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 12:20 | 2016-09-18 15:30 | 3.1675 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 129.8675
136725 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:HACIMEMIS2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 12:27 | 2016-09-18 13:08 | 0.69139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69139
136727 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:NIGDEBOGAZI TR1 TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 12:30 | 2016-09-18 14:10 | 1.6697 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.6972
136728 | 1 | KONYA | AKÖREN | FİDER:AKÖREN 15.8 -FDR.NO:1 TM:ALIBEYHUYUGU TM KOK:AKOREN KOK KOKÇIKIŞ:ÇARŞI CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 12:33 | 2016-09-18 13:25 | 0.87472 | 1 | 915 | 0 | 0 | 0.87472 | 800.3708 | 0 | 0
136730 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER:ALTINOVA -FDR.NO:8 TM:LADİK TM KOK:YENICEKAYA KOK 1 KOKÇIKIŞ:3.ŞAHIS ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-18 12:39 | 2016-09-18 15:04 | 2.4239 | 0 | 0 | 84 | 521 | 0 | 0 | 203.6067 | 1262.8461
136731 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:PINARBAŞI -FDR.NO:5 TM:KONYA3 TM KOK:SARICALAR KOK KOKÇIKIŞ:SARICALAR ÇIKIŞI TR:SARICALAR1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 11:54 | 2016-09-18 17:31 | 5.6183 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 679.8183 | 0 | 0
136732 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:DULKADIRLIYARIMKALE | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-18 12:33 | 2016-09-18 15:42 | 3.1517 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 327.7733
136734 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:ÇUMRA -FDR.NO:4 TM:KARAPINAR TM KOK:HASANOBA KOK KOKÇIKIŞ:KAYACIK-ORTAOBA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-18 12:41 | 2016-09-18 14:54 | 2.2197 | 0 | 0 | 3 | 248 | 0 | 0 | 6.6592 | 550.4911
136739 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:SULAMA -FDR.NO:10 TM:CİHANBEYLİ TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 12:48 | 2016-09-18 15:59 | 3.1814 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 98.6231 | 0
136740 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BADEMLI TR 1 TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-18 12:50 | 2016-09-18 14:42 | 1.8686 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 59.7956 | 0 | 0
136741 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOMURCULER2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 12:49 | 2016-09-18 13:37 | 0.80833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80833
136743 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:5A 3TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 12:52 | 2016-09-18 13:50 | 0.96389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96389 | 0 | 0
136745 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:YARMA -FDR.NO:4 TM:KONYA4 TM TR:OVAKAVAGI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-18 12:58 | 2016-09-18 14:15 | 1.2992 | 0 | 0 | 91 | 30 | 0 | 0 | 118.2242 | 38.975
136748 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-13 KILICLI KOPRU TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 13:01 | 2016-09-18 13:37 | 0.60667 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 46.1067 | 0 | 0
136751 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YUNUS EMRE 2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 13:00 | 2016-09-18 14:36 | 1.6008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6008 | 0 | 0
136753 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | FİDER:ŞEHİR2 -FDR.NO:14 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM3 DMÇIKIŞ:NEVŞEHİR ÇIKIŞI KOK:SOFULAR KOK-2 KOKÇIKIŞ:SOFULAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 13:12 | 2016-09-18 13:58 | 0.77167 | 0 | 420 | 46 | 0 | 0 | 324.1 | 35.4967 | 0
136756 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:KONAKLI 2 -FDR.NO:3 TM:MİSLİOVA TM KOK:KONAKLI KÖK-7 KOKÇIKIŞ:45-56 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 13:15 | 2016-09-18 15:03 | 1.7961 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 158.0578 | 0
136759 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULAGAC4 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-18 13:36 | 2016-09-18 15:45 | 2.1522 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 88.2411 | 0 | 0
136767 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | FİDER:DERİNKUYU DM 1 -FDR.NO:5 TM:DERINKUYU TM KOK:ORGES KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-18 13:43 | 2016-09-18 14:56 | 1.2239 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4478 | 0
136768 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR41 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 14:06 | 2016-09-18 16:52 | 2.7722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7722 | 0 | 0
136769 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:SULAMA -FDR.NO:10 TM:CİHANBEYLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-18 14:08 | 2016-09-18 19:23 | 5.2533 | 0 | 0 | 691 | 0 | 0 | 0 | 3630.0533 | 0
136770 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-15 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 14:02 | 2016-09-18 14:56 | 0.90444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90444 | 0 | 0
136772 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:TUZKOY9 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 13:45 | 2016-09-18 14:25 | 0.65889 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16.4722 | 0 | 0
136773 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA72 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 14:09 | 2016-09-18 14:55 | 0.77222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77222 | 0 | 0
136775 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ADSIZ7 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 14:06 | 2016-09-18 15:02 | 0.92583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92583 | 0 | 0
136776 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4B 13TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 14:19 | 2016-09-18 14:54 | 0.585 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 203.58 | 0 | 0
136781 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:GOYNUK3 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 14:21 | 2016-09-18 15:20 | 0.98111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98111 | 0 | 0
136782 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ALTINOVA TR4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-18 14:35 | 2016-09-18 15:33 | 0.95889 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.1778
136785 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KILBASAN14 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-18 14:43 | 2016-09-18 17:41 | 2.9617 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 82.9267
136786 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER:SELAHADDİN EYYÜBİ TM:KONYA 2 DM:BAŞARAKAVAK KOK:KIZILÖREN KÖK KOKÇIKIŞ:ATLIHAN | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 14:41 | 2016-09-18 17:11 | 2.495 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4.99 | 9.98
136787 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TOPAC1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 14:44 | 2016-09-18 14:54 | 0.17361 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 11.4583
136791 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1067 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 14:41 | 2016-09-18 15:10 | 0.47611 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 40.4694 | 0 | 0
136793 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:ORHANLI -FDR.NO:4 TM:MİSLİOVA TM KOK:DM05/TR-05 | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-18 14:43 | 2016-09-18 17:47 | 3.0731 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0731 | 0
136798 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:KOLUKISA -FDR.NO:2 TM:KOLUKISA TM DM:KOLUKISA DM1 DMÇIKIŞ:HACIMEHMETLI KOK KOK:HACIMEHMETLI KOK KOKÇIKIŞ:KARAKURTLU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 14:55 | 2016-09-18 16:20 | 1.4111 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8222 | 0
136803 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM DMÇIKIŞ:FİDER-8 KOK:ISAHOCALI KOK1 KOKÇIKIŞ:İMANCI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 15:09 | 2016-09-18 17:01 | 1.8708 | 0 | 0 | 3 | 323 | 0 | 0 | 5.6125 | 604.2792
136804 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:ALTINOVA -FDR.NO:7 TM:YUNAK TM DM:BIRIMLER DM DMÇIKIŞ:ACILIÖZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 15:01 | 2016-09-18 17:17 | 2.2669 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 99.7456 | 0
136805 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 15:15 | 2016-09-18 17:07 | 1.8733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8733 | 0 | 0
136808 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | FİDER:DERİNKUYU DM 1 -FDR.NO:5 TM:DERINKUYU TM DM:DERINKUYU DM DMÇIKIŞ:FD 10 KOK:ORGES KOK TR:YAZIHUYUK2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 15:20 | 2016-09-18 16:16 | 0.93306 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 54.1172 | 0 | 0
136814 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR30 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 15:21 | 2016-09-18 17:01 | 1.6642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6642 | 0 | 0
136815 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER:TAŞAĞIL -FDR.NO:7 TM:CUMRA TM KOK:URUNLU KOK KOKÇIKIŞ:ÜÇHÜYÜK KÖY ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-18 15:37 | 2016-09-18 18:55 | 3.3028 | 0 | 294 | 82 | 345 | 0 | 971.0167 | 270.8278 | 1139.4583
136816 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÜLLÜCE TR 1 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 15:37 | 2016-09-18 18:55 | 3.3081 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3081
136817 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1252 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 15:39 | 2016-09-18 16:50 | 1.1892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1892 | 0 | 0
136819 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER:ACI GÖL -FDR.NO:13 TM:TM2 NEVSEHIR IM:ACIGOL IM IMÇIKIŞ:FD 5 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 15:27 | 2016-09-18 16:26 | 0.98361 | 0 | 0 | 50 | 468 | 0 | 0 | 49.1806 | 460.33
136824 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-2 PAZAR YERI | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 15:48 | 2016-09-18 18:19 | 2.5183 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.0733 | 0 | 0
136825 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ANADOLU TEKNİK4 TR TRÇIKIŞ:İ-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 15:55 | 2016-09-18 16:52 | 0.94944 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 25.635 | 0 | 0
136831 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:ÇUMRA -FDR.NO:4 TM:KARAPINAR TM KOK:INOBA SAMUK KOK KOKÇIKIŞ:İNOBA ÇIKIŞI TR:MUSA CEYHAN | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-18 16:12 | 2016-09-18 17:00 | 0.80278 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6056 | 0
136832 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI21 TR TRÇIKIŞ:E-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 16:11 | 2016-09-18 19:30 | 3.3231 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 63.1381 | 0 | 0
136836 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLİ1066 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 16:14 | 2016-09-18 16:35 | 0.34917 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 52.0258 | 0 | 0
136844 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:TAŞKENT1 TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 16:23 | 2016-09-18 18:34 | 2.1783 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 87.1333 | 0 | 0
136845 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:CUMHURİYET 4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 16:37 | 2016-09-18 17:17 | 0.67806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67806 | 0 | 0
136851 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SEYH ULEMA1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 16:51 | 2016-09-18 18:35 | 1.7364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7364 | 0 | 0
136853 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-18 16:53 | 2016-09-18 17:50 | 0.94472 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 173.8289 | 0 | 0
136855 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:SEVGİEVLERİ -FDR.NO:6 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI KOK:SEVGI EVLERI KOK KOKÇIKIŞ:SIDIKLI ÇIKIŞI TR:CARIKLI CIFTLIGI TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 16:54 | 2016-09-18 17:42 | 0.79417 | 0 | 0 | 4 | 85 | 0 | 0 | 3.1767 | 67.5042
136858 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:MEYİL -FDR.NO:13 TM:KARAPINAR TM KOK:EMMIOGLU KOK KOKÇIKIŞ:BOZAKAN ÇIKIŞI TR:ERHAN OKUMUS | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-18 16:57 | 2016-09-18 18:16 | 1.3236 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.6181 | 0
136865 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FİDER:ÇELTİK 1 -FDR.NO:6 TM:YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-18 17:10 | 2016-09-18 20:57 | 3.7819 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 276.0819 | 0
136866 | 1 | KONYA | ILGIN | FİDER:MERKEZ -FDR.NO:5 TM:ILGIN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 17:11 | 2016-09-18 17:46 | 0.58972 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 221.1458 | 0 | 0
136869 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:LADİK -FDR.NO:1 TM:LADİK TM DM:PUSAT KOK:KARAYORUKLU KOK KOKÇIKIŞ:BAYRAMLI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 17:20 | 2016-09-18 18:03 | 0.71833 | 0 | 0 | 6 | 82 | 0 | 0 | 4.31 | 58.9033
136870 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:MUCUR TR-27 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 17:30 | 2016-09-18 18:41 | 1.19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0
136871 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKİF 12 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 17:22 | 2016-09-18 18:05 | 0.7225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7225 | 0 | 0
136872 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 31 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 17:20 | 2016-09-18 20:17 | 2.9444 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 114.8333 | 0 | 0
136875 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR2 -FDR.NO:14 TM:TUMOSAN TM TR:2B 14TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 17:29 | 2016-09-18 17:43 | 0.24083 | 2 | 760 | 0 | 0 | 0.48167 | 183.0333 | 0 | 0
136876 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FİDER:GÜLŞEHİR -FDR.NO:4 TM:TM2 NEVSEHIR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 17:30 | 2016-09-18 19:42 | 2.1936 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3872 | 0
136878 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | FİDER:GÜLŞEHİR -FDR.NO:7 TM:YENI AVANOS TM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 17:42 | 2016-09-18 18:40 | 0.96167 | 4 | 3573 | 4 | 20 | 3.8467 | 3436.035 | 3.8467 | 19.2333
136879 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:MUCUR KÖYLER -FDR.NO:5 TM:PETLAS TM KOK:DEDELİ KÖK KOKÇIKIŞ:ULUPINAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 17:34 | 2016-09-18 19:05 | 1.5183 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.7017 | 0
136881 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM DMÇIKIŞ:FİDER-5 ÇIKIŞI TR:HACIBAYRAM TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 17:44 | 2016-09-18 18:52 | 1.1378 | 0 | 0 | 2 | 44 | 0 | 0 | 2.2756 | 50.0622
136889 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:ASAGIESENCE TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-18 17:58 | 2016-09-18 18:47 | 0.825 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
136891 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:2 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞ:FİDER 1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 17:54 | 2016-09-18 19:20 | 1.4311 | 0 | 37 | 3 | 0 | 0 | 52.9511 | 4.2933 | 0
136892 | 1 | KONYA | HADİM | FİDER:ALADAĞ -FDR.NO:4 TM:GOKSU HES KOK:BADEMLI KOK KOKÇIKIŞ:KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 17:53 | 2016-09-18 18:31 | 0.62583 | 0 | 0 | 2 | 503 | 0 | 0 | 1.2517 | 314.7942
136893 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:2 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞ:TOPRAKLIK YENİ HAT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 18:00 | 2016-09-18 20:03 | 2.0478 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0956 | 0
136894 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR3 -FDR.NO:15 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM3 DMÇIKIŞ:NEVŞEHİR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-18 17:57 | 2016-09-18 22:24 | 4.45 | 0 | 0 | 22 | 1017 | 0 | 0 | 97.9 | 4525.65
136895 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-3 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 18:05 | 2016-09-18 18:47 | 0.70583 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8233 | 0 | 0
136896 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-28 BAYSAN MEVKİİ | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 17:54 | 2016-09-18 19:00 | 1.0997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0997 | 0 | 0
136901 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:2 TM:ALTINEKIN TM DM:TOPRAKLIK DM DMÇIKIŞ:YENİKUYU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 18:18 | 2016-09-18 20:19 | 2.0092 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.0642 | 0
136904 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU SEHIT METIN TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 18:29 | 2016-09-18 21:17 | 2.8075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8075 | 0 | 0
136905 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | FİDER:DERİNKUYU DM 1 -FDR.NO:5 TM:DERINKUYU TM DM:DERINKUYU DM DMÇIKIŞ:FD 13 KOK:YILANLI KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 18:27 | 2016-09-18 19:21 | 0.90361 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.6506 | 0
136907 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:DM04 TR13 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 18:33 | 2016-09-18 18:52 | 0.31639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31639 | 0 | 0
136913 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GAZI OSMAN PASA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 18:49 | 2016-09-18 22:21 | 3.5325 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 49.455 | 0 | 0
136915 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACIVEYISZADE2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 18:50 | 2016-09-18 22:42 | 3.8664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8664 | 0 | 0
136917 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU16 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 18:38 | 2016-09-18 20:56 | 2.3078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3078 | 0 | 0
136918 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TEPEKÖY 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 18:57 | 2016-09-18 21:06 | 2.1583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1583 | 0 | 0
136919 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:TURGUT -FDR.NO:2 TM:YUNAK TM KOK:TURGUT YEŞİL HAT KÖK KOKÇIKIŞ:SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-18 18:55 | 2016-09-18 21:03 | 2.1381 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 100.4886 | 0
136921 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:CAKIRCA TR1 TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-18 18:50 | 2016-09-18 20:10 | 1.335 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 29.37
136922 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI12 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 18:55 | 2016-09-18 21:02 | 2.1131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1131 | 0 | 0
136923 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM DMÇIKIŞ:FİDER-5 ÇIKIŞI KOK:ESENTEPE KOK KOKÇIKIŞ:MEŞEKÖY ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 19:07 | 2016-09-18 20:09 | 1.03 | 0 | 0 | 5 | 375 | 0 | 0 | 5.15 | 386.25
136926 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESENLER 3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 19:12 | 2016-09-18 20:32 | 1.3331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3331 | 0 | 0
136927 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:ILICAPINAR1 TR1 TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 19:01 | 2016-09-18 20:59 | 1.9703 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 39.4056 | 0 | 0
136928 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:AFSAR4 TR4 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-18 19:04 | 2016-09-18 21:25 | 2.3558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3558 | 0 | 0
136929 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YUVAM KOOPARATIF19 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 19:11 | 2016-09-18 22:06 | 2.9197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9197 | 0 | 0
136930 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER:LALEBAHÇE -FDR.NO:15 TM:KONYA 1 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 19:17 | 2016-09-18 19:30 | 0.22417 | 269 | 3257 | 0 | 0 | 60.3008 | 730.1108 | 0 | 0
136932 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER:RİNG 2 FİDERİ TM:KONYA 1 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 19:17 | 2016-09-18 20:25 | 1.1317 | 0 | 9505 | 0 | 0 | 0 | 10756.4917 | 0 | 0
136938 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:AKCALAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 19:38 | 2016-09-18 20:40 | 1.0358 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 116.0133 | 0 | 0
136939 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:CİHANBEYLİ 1 -FDR.NO:6 TM:CİHANBEYLİ TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 19:40 | 2016-09-18 20:05 | 0.41722 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0.41722 | 39.6361 | 0 | 0
136947 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NAR6 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 19:44 | 2016-09-18 20:29 | 0.74472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74472 | 0 | 0
136949 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:5D 12 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 19:32 | 2016-09-18 21:47 | 2.2475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2475 | 0 | 0
136954 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:SULTANPINAR TR 2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 19:58 | 2016-09-18 21:50 | 1.8711 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.7111
136959 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLİ1066 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 20:09 | 2016-09-18 22:22 | 2.2158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2158 | 0 | 0
136960 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA54 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 20:10 | 2016-09-18 21:02 | 0.86444 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 199.6867 | 0 | 0
136961 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:AKPLAS KOK TR25 (160 KVA) | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 20:18 | 2016-09-18 21:13 | 0.91583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8317 | 0 | 0
136962 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BAHÇESARAY TR 1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 20:25 | 2016-09-18 21:36 | 1.1864 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1864
136965 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SIZMA6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 20:20 | 2016-09-18 21:22 | 1.0364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0364 | 0 | 0
136968 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÇOGUN | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 20:25 | 2016-09-18 21:13 | 0.80472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80472
136969 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YELEKLI TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 20:47 | 2016-09-18 22:22 | 1.5864 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5864
136970 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FERHUNİYE 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 20:45 | 2016-09-18 21:46 | 1.0208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0208 | 0 | 0
136972 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA32 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 20:55 | 2016-09-18 21:56 | 1.0181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0181 | 0 | 0
136974 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:KUCUK HASAN1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 20:57 | 2016-09-18 21:48 | 0.84972 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 30.59 | 0 | 0
136979 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FİDER:TUZLUKÇU 2 -FDR.NO:5 TM:AKSEHIR TM KOK:AKALSAN KOKÇIKIŞ:ELSU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 21:29 | 2016-09-18 22:48 | 1.3183 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 19.775 | 3.955 | 0
136981 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESENLER 2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 21:53 | 2016-09-18 22:33 | 0.67083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67083 | 0 | 0
136982 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EGRIKUYU1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 21:59 | 2016-09-18 23:50 | 1.8436 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8436
136986 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11101 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 22:22 | 2016-09-18 22:55 | 0.54194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54194 | 0 | 0
136991 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:YARMA -FDR.NO:4 TM:KONYA4 TM DM:ISMIL DM DMÇIKIŞ:SULAMALAR CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-18 22:47 | 2016-09-18 23:51 | 1.0678 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24.5589 | 0
136995 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ULUBATLI HASAN3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 22:58 | 2016-09-19 00:10 | 1.1933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1933 | 0 | 0
136998 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:RİNG 1 -FDR.NO:4 TM:KONYA 1 TM IM:DEDEKORKUT IM IMÇIKIŞ:YENI SELCUK5 TR TR:YENI SELCUK5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 23:29 | 2016-09-19 01:29 | 1.9978 | 0 | 669 | 0 | 0 | 0 | 1336.5133 | 0 | 0
137005 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KARATAŞ6 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 01:01 | 2016-09-19 02:29 | 1.4583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4583
137008 | 1 | KONYA | BOZKIR | FİDER:BOZKIR 2 -FDR.NO:11 TM:SEYDISEHIR TM DM:BOZKIR DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 01:37 | 2016-09-19 02:38 | 1.0169 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 172.8806 | 0 | 0
137010 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:BOSNA HERSEK -FDR.NO:2 TM:KONYA2 TM DM:DM-2 ( SANCAK DM ) DMÇIKIŞ:BOSNA HERSEK DM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-19 02:04 | 2016-09-19 02:45 | 0.67944 | 0 | 2145 | 0 | 0 | 0 | 1457.4083 | 0 | 0
137012 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK35 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 05:48 | 2016-09-19 06:48 | 0.99444 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.8889 | 0 | 0
137013 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:12 TM:LADİK TM KOK:BASHUYUK TSK KOK KOKÇIKIŞ:TSK ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-19 05:49 | 2016-09-19 09:22 | 3.5508 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5508 | 0
137014 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:KUZIN1 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 05:57 | 2016-09-19 09:13 | 3.2608 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 55.4342
137016 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1B 2 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 05:57 | 2016-09-19 06:52 | 0.91972 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 94.7314 | 0 | 0
137017 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:BULDUK -FDR.NO:3 TM:CİHANBEYLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 06:43 | 2016-09-19 07:06 | 0.38694 | 16 | 6586 | 632 | 1893 | 6.1911 | 2548.4161 | 244.5489 | 732.4858
137018 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11206 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 06:27 | 2016-09-19 07:04 | 0.61556 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 200.0556 | 0 | 0
137019 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | FİDER:ÇAMARDI -FDR.NO:8 TM:NIGDE-2 TM TR:EYNELLİ TR 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 06:55 | 2016-09-19 09:14 | 2.3203 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 628.7953
137021 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:TURKMENCAMILI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 06:52 | 2016-09-19 07:24 | 0.53333 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13.3333 | 0 | 0
137022 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR2 -FDR.NO:14 TM:TUMOSAN TM DM:TOKI DM DMÇIKIŞ:2B 14TR TR:2B 14TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 07:16 | 2016-09-19 07:47 | 0.51806 | 2 | 760 | 0 | 0 | 1.0361 | 393.7222 | 0 | 0
137024 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:PINARBAŞI -FDR.NO:5 TM:KONYA3 TM KOK:TÖMEK KÖK KOKÇIKIŞ:SULAMA ÇIKŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 07:28 | 2016-09-19 07:56 | 0.4575 | 0 | 45 | 12 | 67 | 0 | 20.5875 | 5.49 | 30.6525
137025 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | FİDER:ALTINHİSAR -FDR.NO:2 TM:BOR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 07:18 | 2016-09-19 09:19 | 2.0206 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0822 | 0
137027 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FİDER:ÜRGÜP -FDR.NO:4 TM:YENI AVANOS TM2 KOK:CEMIL KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 07:27 | 2016-09-19 08:28 | 1.0097 | 0 | 0 | 59 | 889 | 0 | 0 | 59.5736 | 897.6431
137028 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60813 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 07:34 | 2016-09-19 09:10 | 1.5944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5944 | 0 | 0
137032 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:HÜYÜK -FDR.NO:9 TM:NIGDE-2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 08:08 | 2016-09-19 08:56 | 0.80167 | 3 | 498 | 6 | 5 | 2.405 | 399.23 | 4.81 | 4.0083
137033 | 1 | KONYA | KULU | FİDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM DM:KULU DM DMÇIKIŞ:TAVŞANÇALI ÇIKIŞI TR:TAVSANCALI TR2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 08:08 | 2016-09-19 08:44 | 0.59861 | 15 | 3073 | 6 | 34 | 8.9792 | 1839.5319 | 3.5917 | 20.3528
137035 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TOPALHACI11 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 08:03 | 2016-09-19 14:48 | 6.7444 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 74.1889 | 0 | 0
137037 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:CUKURAGIL1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 08:09 | 2016-09-19 09:43 | 1.5683 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5683
137038 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR2 -FDR.NO:14 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM2 DMÇIKIŞ:B BÖLGESİ TR:2B 3TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 08:07 | 2016-09-19 09:37 | 1.5047 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 692.1722 | 0 | 0
137040 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN39 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - TESİS-BAKIM-KET-BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 08:13 | 2016-09-19 09:38 | 1.4136 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 110.2617 | 0 | 0
137043 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TURKISTAN CAMI TR 2.16 TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 08:21 | 2016-09-19 09:04 | 0.71583 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 34.36 | 0 | 0
137046 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:İSMİL -FDR.NO:3 TM:KONYA4 TM KOK:YARMA TSK KOK KOKÇIKIŞ:OVAKAVAGI YEŞİL HAT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-19 08:38 | 2016-09-19 10:43 | 2.0872 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 187.85 | 0
137048 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-10A | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-19 08:38 | 2016-09-19 09:43 | 1.0828 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 44.3939
137051 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:SULAMA -FDR.NO:10 TM:CİHANBEYLİ TM KOK:YEŞİLÖZ KÖK 1 KOKÇIKIŞ:F 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 08:37 | 2016-09-19 09:14 | 0.61778 | 3 | 0 | 22 | 1 | 1.8533 | 0 | 13.5911 | 0.61778
137055 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:CAMLICA2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 08:38 | 2016-09-19 09:26 | 0.79306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79306
137058 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-20 KAGNICILAR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-19 08:49 | 2016-09-19 11:52 | 3.0458 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 118.7875 | 0 | 0
137059 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:YENİ CAMİ MODÜLER TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-19 08:49 | 2016-09-19 12:58 | 4.1431 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 592.4569 | 0 | 0
137066 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:HÜYÜK -FDR.NO:9 TM:NIGDE-2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 08:18 | 2016-09-19 09:05 | 0.78056 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.5861 | 0
137072 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SİLLE SUBAŞI 1 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-19 09:00 | 2016-09-19 14:01 | 5.0192 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 125.4792 | 0 | 0
137077 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | FİDER:TUZLUKÇU 2 -FDR.NO:5 TM:AKSEHIR TM KOK:TUZLUKCU TR10 KOK KOKÇIKIŞ:FİDER 1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 08:56 | 2016-09-19 09:24 | 0.45972 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8389 | 0
137078 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ULUMUHSİNE 1TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-19 09:02 | 2016-09-19 12:57 | 3.9111 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 113.4222 | 0 | 0
137081 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:BOSNA HERSEK TM:KONYA2 TM DM:DM3 DMÇIKIŞ:SANCAK65 TR ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-19 09:04 | 2016-09-19 17:01 | 7.9519 | 0 | 1245 | 0 | 0 | 0 | 9900.1708 | 0 | 0
137086 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YALNIZCEVIZ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-19 09:06 | 2016-09-19 15:03 | 5.9428 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 629.9344
137089 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:YENİKENT -FDR.NO:17 TM:TUMOSAN TM KOK:DARIHOYUK KOK KOKÇIKIŞ:YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 09:04 | 2016-09-19 10:10 | 1.1072 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 33.2167 | 0
137093 | 1 | KONYA | ILGIN | FİDER:KUMDÖKEN -FDR.NO:6 TM:ILGIN TM KOK:ORHANIYE KOK KOKÇIKIŞ:AVDAN ÇIKIŞI İÇME SUYU | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 09:05 | 2016-09-19 10:09 | 1.0631 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 0
137094 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-60 TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-19 09:13 | 2016-09-19 11:22 | 2.1561 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 97.025 | 0 | 0
137095 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BOLAT1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-19 09:13 | 2016-09-19 11:39 | 2.4358 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 504.2175 | 0 | 0
137097 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FİDER:BELEDİYE1 -FDR.NO:9 TM:AKSEHIR TM DM:BOGADAMI DM TRAA3 DMÇIKIŞ:BEŞKAVAK ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-19 09:14 | 2016-09-19 12:08 | 2.9006 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69.6133 | 0 | 0
137103 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:ULUS -FDR.NO:8 TM:KARAPINAR TM TR:KARAPINAR TR19 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-19 09:10 | 2016-09-19 11:20 | 2.1644 | 1 | 1688 | 1 | 0 | 2.1644 | 3653.5822 | 2.1644 | 0
137107 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULAGAC5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-19 09:18 | 2016-09-19 12:03 | 2.7561 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 88.1956 | 0 | 0
137109 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11401 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-19 09:21 | 2016-09-19 14:22 | 5.0161 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 175.5639 | 0 | 0
137114 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | FİDER:ÇAMARDI -FDR.NO:8 TM:NIGDE-2 TM TR:BADEMDERE TR 5 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 09:22 | 2016-09-19 10:03 | 0.68722 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 21.3039
137115 | 1 | KONYA | ILGIN | FİDER:AKŞEHİR -FDR.NO:4 TM:ILGIN TM KOK:MISAFIRLI KOK KOKÇIKIŞ:TEKELER GÖLYAKA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 09:21 | 2016-09-19 10:23 | 1.035 | 0 | 191 | 23 | 0 | 0 | 197.685 | 23.805 | 0
137118 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:INALLI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 09:21 | 2016-09-19 10:45 | 1.3967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3967 | 0 | 0
137123 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:ALTINOVA -FDR.NO:7 TM:YUNAK TM DM:BIRIMLER DM DMÇIKIŞ:ACILÖZ YEŞİLHAT ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-19 09:26 | 2016-09-19 10:52 | 1.4286 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 62.8589 | 0
137126 | 1 | KONYA | MERAM | TR:AŞKAN2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 09:25 | 2016-09-19 09:50 | 0.40833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40833 | 0 | 0
137132 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHUYUK7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 09:35 | 2016-09-19 10:15 | 0.66639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66639 | 0 | 0
137136 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:BULDUK -FDR.NO:3 TM:CİHANBEYLİ TM TR:YENICEOBA9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-19 09:40 | 2016-09-19 14:01 | 4.3522 | 0 | 48 | 22 | 27 | 0 | 208.9067 | 95.7489 | 117.51
137137 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-19 09:40 | 2016-09-19 14:41 | 5.0119 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 651.5528 | 0 | 0
137138 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:SEVGİEVLERİ -FDR.NO:6 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI KOK:KORTULU KOK KOKÇIKIŞ:KORTULU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 09:37 | 2016-09-19 12:13 | 2.6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0
137141 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:KONAKLI 2 -FDR.NO:3 TM:MİSLİOVA TM KOK:KONAKLI KÖK-7 KOKÇIKIŞ:SLM TR 57-65 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 09:40 | 2016-09-19 10:30 | 0.83639 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 30.11 | 0
137148 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | FİDER:IHLARA -FDR.NO:10 TM:TUMOSAN TM TR:GUZELYURT1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-19 09:40 | 2016-09-19 12:07 | 2.4456 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 1589.6111 | 0 | 0
137153 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP19 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-19 09:48 | 2016-09-19 10:37 | 0.82028 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.7419 | 0 | 0
137154 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KANDIL2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-19 09:50 | 2016-09-19 11:23 | 1.5475 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 91.3025 | 0 | 0
137162 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:IŞIKLAR -FDR.NO:17 TM:KARAPINAR TM TR:KAYALI TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-19 09:50 | 2016-09-19 10:40 | 0.84083 | 0 | 131 | 9 | 16 | 0 | 110.1492 | 7.5675 | 13.4533
137168 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:KERVANSARAY 2(TR1-93) -FDR.NO:1 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM DMÇIKIŞ:FİDER-5 KOK:KARAHIDIR KOK KOKÇIKIŞ:KARAHIDIR ÇIKIŞI TR:KARAHIDIR TR-8 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 09:55 | 2016-09-19 11:00 | 1.0822 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0822 | 0
137169 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:İNSUYU -FDR.NO:11 TM:CİHANBEYLİ TM KOK:UZUNCA KÖK KOKÇIKIŞ:PINARBAŞI ÇIKIŞI TR:BEYKOY1TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 10:03 | 2016-09-19 10:47 | 0.73444 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.8133
137173 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACİHAN 100 YIL 10 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 10:07 | 2016-09-19 10:47 | 0.67056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67056 | 0 | 0
137174 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 10:05 | 2016-09-19 10:39 | 0.56583 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.3167
137175 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YAPILCAN3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-19 10:08 | 2016-09-19 15:46 | 5.6253 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 208.1353
137177 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR KUMLUCA | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-19 10:09 | 2016-09-19 11:43 | 1.5647 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 222.1906
137179 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:BALCI -FDR.NO:7 TM:TUMOSAN TM KOK:CEKICLER KOK KOKÇIKIŞ:CANKILLI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 10:06 | 2016-09-19 12:14 | 2.1344 | 0 | 0 | 20 | 135 | 0 | 0 | 42.6889 | 288.15
137184 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR 1 -FDR.NO:1 TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM1 DMÇIKIŞ:TR 10101 TR:TR 10101 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 10:12 | 2016-09-19 12:26 | 2.2411 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 1084.6978 | 0 | 0
137188 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR - 2 -FDR.NO:19 TM:NIGDE-2 TM TR:TR 3-34 B | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 10:13 | 2016-09-19 10:33 | 0.33417 | 2 | 62 | 1 | 72 | 0.66833 | 20.7183 | 0.33417 | 24.06
137189 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARADIKEN TR 1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 10:13 | 2016-09-19 11:06 | 0.88222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88222 | 0 | 0
137200 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KİRAZLI 1 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 10:21 | 2016-09-19 10:44 | 0.36917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36917 | 0 | 0
137208 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:ALTINKAYA -FDR.NO:5 TM:TUMOSAN TM TR:ALTINKAYAKOK1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 10:26 | 2016-09-19 13:44 | 3.3064 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 360.3964 | 0 | 0
137216 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:HÜYÜK -FDR.NO:9 TM:NIGDE-2 TM TR:GÜMÜŞLER TR 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-19 10:39 | 2016-09-19 14:30 | 3.8525 | 14 | 0 | 0 | 0 | 53.935 | 0 | 0 | 0
137229 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:2 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞ:SARNIÇ | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 10:44 | 2016-09-19 11:10 | 0.43722 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.87444 | 0
137234 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:TEDAS SULAMA | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-19 10:48 | 2016-09-19 13:50 | 3.0369 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.2956
137235 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | FİDER:DERİNKUYU DM 1 -FDR.NO:5 TM:DERINKUYU TM DM:DERINKUYU DM | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-19 10:51 | 2016-09-19 15:01 | 4.1653 | 106 | 2684 | 1384 | 201 | 441.5194 | 11179.6056 | 5764.7444 | 837.2208
137236 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:MORCALI1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 10:52 | 2016-09-19 14:51 | 3.9781 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.8244
137241 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:BULDUK -FDR.NO:3 TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA-KARTER DM DMÇIKIŞ:TOL ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 10:53 | 2016-09-19 12:19 | 1.4272 | 0 | 0 | 127 | 16 | 0 | 0 | 181.2572 | 22.8356
137245 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BOYALI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-19 10:58 | 2016-09-19 13:37 | 2.6519 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 241.3269
137251 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DEMIRCILER2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-19 11:04 | 2016-09-19 11:32 | 0.465 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 0
137252 | 1 | NİĞDE | BOR | FİDER:BOR 5 -FDR.NO:8 TM:BOR TM TR:BOR TR66 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-19 11:06 | 2016-09-19 14:28 | 3.3689 | 0 | 0 | 13 | 1757 | 0 | 0 | 43.7956 | 5919.1378
137262 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:YARMA -FDR.NO:4 TM:KONYA4 TM DM:ISMIL DM DMÇIKIŞ:SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TRAFO YANMASI- YAĞ KAÇIRMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 11:13 | 2016-09-19 11:46 | 0.55611 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12.7906 | 0
137263 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:TORULAR -FDR.NO:1 TM:YUNAK TM KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKÇIKIŞ:KILLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 11:11 | 2016-09-19 13:29 | 2.2939 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.8817 | 0
137265 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:KIZILOZ1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 11:14 | 2016-09-19 14:05 | 2.8419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8419 | 0 | 0
137270 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:TOPRAKLIK2 -FDR.NO:18 TM:KIZOREN TM DM:TOPRAKLIK DM DMÇIKIŞ:OĞUZELİ ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 11:20 | 2016-09-19 12:44 | 1.3933 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.36 | 0
137281 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:İSAKUŞAĞI -FDR.NO:3 TM:YUNAK TM KOK:HACIFAKILI KOK KOKÇIKIŞ:KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 11:30 | 2016-09-19 12:40 | 1.1633 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.49 | 0
137284 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER:KAYMAKLI DM 3 -FDR.NO:7 TM:TM2 NEVSEHIR KOK:SELAMI KABIN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 11:31 | 2016-09-19 17:25 | 5.9067 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 909.6267 | 0
137285 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAHCELI TR9 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 11:36 | 2016-09-19 13:20 | 1.7414 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.2242 | 0 | 0
137296 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:KARAPINAR -FDR.NO:1 TM:EREĞLİ TM | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 11:47 | 2016-09-19 13:02 | 1.2536 | 0 | 0 | 23 | 14 | 0 | 0 | 28.8331 | 17.5506
137300 | 1 | KONYA | KULU | FİDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM DM:KULU DM DMÇIKIŞ:KOZANLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 11:52 | 2016-09-19 12:14 | 0.37111 | 2 | 1862 | 34 | 1047 | 0.74222 | 691.0089 | 12.6178 | 388.5533
137304 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MELİKŞAH 6 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 11:56 | 2016-09-19 12:59 | 1.0542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0542 | 0 | 0
137307 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FİDER:MERAM -FDR.NO:3500 TM:POZANTI TM KOK:HOROZ KÖK KOKÇIKIŞ:HOROZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-19 12:00 | 2016-09-19 14:07 | 2.1114 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 434.9461
137316 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CAMIATIK MH TR15 (630 KVA) | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 12:04 | 2016-09-19 13:19 | 1.2511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2511 | 0 | 0
137321 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11402 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 12:15 | 2016-09-19 13:47 | 1.5267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5267 | 0 | 0
137323 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | FİDER:DERİNKUYU DM 2 -FDR.NO:6 TM:DERINKUYU TM DM:DERINKUYU DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-19 12:13 | 2016-09-19 15:17 | 3.0628 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 165.39 | 0
137335 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:AKHÜYÜK-1 -FDR.NO:13 TM:EREĞLİ TM KOK:YUKARIGONDELEN KOK KOKÇIKIŞ:SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 12:25 | 2016-09-19 14:34 | 2.1458 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.1667 | 0
137340 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULUTAS 1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-19 12:35 | 2016-09-19 17:36 | 5.0214 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 256.0908 | 0 | 0
137341 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:AKTOPRAK TR5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 12:33 | 2016-09-19 17:28 | 4.9239 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 73.8583 | 0 | 0
137348 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HÜSAMETTİN ÇELEBİ 7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 12:42 | 2016-09-19 13:09 | 0.46167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46167 | 0 | 0
137351 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SANAYI TR-7 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 12:47 | 2016-09-19 14:52 | 2.0814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0814 | 0 | 0
137354 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:EREĞLİ 1 -FDR.NO:9 TM:KARAPINAR TM KOK:BEYOREN KOK KOKÇIKIŞ:AKÖREN ŞABANLI ÇIKIŞI TR:MEHMET ALTUNOZ | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 11:59 | 2016-09-19 14:22 | 2.3883 | 0 | 0 | 32 | 69 | 0 | 0 | 76.4267 | 164.795
137357 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | FİDER:ŞEHİR3 -FDR.NO:15 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM3 DMÇIKIŞ:NEVŞEHİR KOK:SOFULAR KOK-2 KOKÇIKIŞ:SOFULAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 12:57 | 2016-09-19 13:51 | 0.89583 | 0 | 420 | 46 | 0 | 0 | 376.25 | 41.2083 | 0
137360 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:OGRETMEN EVLERI TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-19 13:01 | 2016-09-19 16:07 | 3.1025 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 629.8075 | 0 | 0
137362 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ULUMUHSİNE 1TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-19 13:02 | 2016-09-19 17:04 | 4.0364 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 92.8369 | 0 | 0
137364 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MELİKŞAH 4 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 13:01 | 2016-09-19 13:19 | 0.30722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30722 | 0 | 0
137368 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FİDER:ACI GÖL -FDR.NO:13 TM:TM2 NEVSEHIR IM:ACIGOL IM KOK:KIZILKAYA KOK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 13:12 | 2016-09-19 15:20 | 2.1258 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1258 | 0
137373 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | FİDER:KOZAKLI -FDR.NO:2 TM:KALABA TM DM:KOZAKLI DM KOK:103 AKPINAR SULAMA KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-19 13:18 | 2016-09-19 16:30 | 3.1931 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 57.475 | 0
137378 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ULUPINAR1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-19 13:28 | 2016-09-19 17:47 | 4.3225 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 185.8675 | 0 | 0
137379 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:KUYUBAŞI -FDR.NO:12 TM:YUNAK TM KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKÇIKIŞ:KILLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-19 11:30 | 2016-09-19 13:49 | 2.3131 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.9392 | 0
137380 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ORTA SINAN1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 13:29 | 2016-09-19 15:01 | 1.5392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5392 | 0 | 0
137385 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:AYRANCI -FDR.NO:4 TM:EREĞLİ TM DM:GOKCEYAZI DM DMÇIKIŞ:HACIMEMIS CIKISI TR:HACIMEMIS2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-19 13:37 | 2016-09-19 16:24 | 2.7814 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 609.1242
137388 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:MEYİL -FDR.NO:13 TM:KARAPINAR TM KOK:YUZBASI KOK KOKÇIKIŞ:BACANAK ÇIKIŞI TR:BACANAK TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-19 13:38 | 2016-09-19 15:14 | 1.5972 | 0 | 0 | 17 | 38 | 0 | 0 | 27.1528 | 60.6944
137405 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:TAŞPINAR -FDR.NO:2 TM:TUMOSAN TM KOK:ALACA KOK KOKÇIKIŞ:BAĞLI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 13:58 | 2016-09-19 15:55 | 1.9511 | 0 | 260 | 32 | 1220 | 0 | 507.2889 | 62.4356 | 2380.3556
137406 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ULUPINAR1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-19 14:00 | 2016-09-19 17:51 | 3.8561 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 104.115 | 0 | 0
137410 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK39 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-19 14:02 | 2016-09-19 17:43 | 3.6811 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 253.9967 | 0 | 0
137412 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:GÖLCÜK 1 -FDR.NO:14 TM:MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-19 13:56 | 2016-09-19 15:20 | 1.3986 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 130.0708 | 0
137415 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:AĞAÇAŞAR -FDR.NO:6 TM:MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 14:02 | 2016-09-19 14:34 | 0.53528 | 0 | 85 | 79 | 466 | 0 | 45.4986 | 42.2869 | 249.4394
137416 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR TOKI4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 14:04 | 2016-09-19 14:48 | 0.73222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73222 | 0 | 0
137420 | 1 | KONYA | MERAM | TR:TIRILIRMAK 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 14:05 | 2016-09-19 14:54 | 0.81389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81389
137422 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-19 14:06 | 2016-09-19 14:57 | 0.84722 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 78.7917 | 0 | 0
137423 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR:SARIYAHSI8 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 14:07 | 2016-09-19 15:33 | 1.4381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4381 | 0 | 0
137427 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR17 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 13:55 | 2016-09-19 16:58 | 3.0483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0483 | 0 | 0
137431 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | FİDER:IHLARA -FDR.NO:10 TM:TUMOSAN TM KOK:GUZELYURT KOK-A KOKÇIKIŞ:GÜZELYURT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-19 14:20 | 2016-09-19 16:34 | 2.2283 | 1 | 1430 | 6 | 0 | 2.2283 | 3186.5167 | 13.37 | 0
137440 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:İSAKUŞAĞI -FDR.NO:3 TM:YUNAK TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-19 14:29 | 2016-09-19 15:15 | 0.76972 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0789 | 0
137467 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | FİDER:BALCI -FDR.NO:7 TM:TUMOSAN TM KOK:DURHASANLI KOK KOKÇIKIŞ:SARIKARAMAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 14:50 | 2016-09-19 18:03 | 3.2167 | 0 | 1006 | 82 | 0 | 0 | 3235.9667 | 263.7667 | 0
137469 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK68 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 14:55 | 2016-09-19 17:27 | 2.5314 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5942 | 0 | 0
137475 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FİDER:ÜRGÜP -FDR.NO:4 TM:AVANOS TM1 KOK:KARAIN KARLIK KOK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-19 15:02 | 2016-09-19 16:27 | 1.4139 | 0 | 0 | 23 | 622 | 0 | 0 | 32.5194 | 879.4389
137492 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:HOROZLUHAN TM:KONYA2 TM DM:KONALTAŞ DM DMÇIKIŞ:DERKOSAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 15:22 | 2016-09-19 16:11 | 0.81 | 13 | 254 | 0 | 0 | 10.53 | 205.74 | 0 | 0
137493 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:ARIK ENERJI URETIM GUNDER TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 15:17 | 2016-09-19 17:43 | 2.4267 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 60.6667
137494 | 1 | KONYA | KULU | FİDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM DM:KULU DM DMÇIKIŞ:KULU TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 15:24 | 2016-09-19 15:51 | 0.44583 | 5 | 6343 | 0 | 0 | 2.2292 | 2827.9208 | 0 | 0
137497 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR SULEYMANIYE4 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 15:28 | 2016-09-19 17:04 | 1.6042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6042 | 0 | 0
137506 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:AKÇAYAZI -FDR.NO:3 TM:KARAPINAR TM KOK:SAZLIPINAR TSK KOK KOKÇIKIŞ:SAZLIPINAR TSK ÇIKIŞI TR:SAZLIPINAR TSK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-19 15:29 | 2016-09-19 18:05 | 2.6036 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6036 | 0
137508 | 1 | KONYA | KULU | FİDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM DM:KULU DM DMÇIKIŞ:TAVŞANÇALI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 15:31 | 2016-09-19 17:48 | 2.285 | 0 | 46 | 0 | 363 | 0 | 105.11 | 0 | 829.455
137509 | 1 | KONYA | KULU | FİDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM DM:KULU DM DMÇIKIŞ:KOZANLIK ÇIKIŞI KOK:KOZANLI GİRİŞ KÖK KOKÇIKIŞ:YEŞİLYURT ÇIKIŞI TR:BURUNAGIL1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 15:31 | 2016-09-19 17:29 | 1.9606 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 221.5428
137514 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULAGAC2 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-19 15:38 | 2016-09-19 18:23 | 2.7531 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 107.3692 | 0 | 0
137516 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:SUVERMEZ2 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 15:43 | 2016-09-19 17:20 | 1.6161 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 42.0189 | 0 | 0
137517 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL14 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 15:33 | 2016-09-19 18:08 | 2.5822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5822 | 0 | 0
137518 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:YENIYAPAN TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 15:44 | 2016-09-19 17:07 | 1.3822 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 70.4933
137521 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:2 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞ:JANDARMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE TELLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 15:47 | 2016-09-19 17:05 | 1.3064 | 0 | 435 | 86 | 340 | 0 | 568.2792 | 112.3494 | 444.1722
137528 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TEPEKOY2 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 15:59 | 2016-09-19 17:00 | 1.0197 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 59.1439
137532 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:OZBAG TR-14 TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-19 16:04 | 2016-09-19 18:44 | 2.6614 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 268.8003 | 0 | 0
137536 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21502 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 16:07 | 2016-09-19 17:12 | 1.0822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0822 | 0 | 0
137537 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:ÇUMRA -FDR.NO:4 TM:KARAPINAR TM KOK:SIRNIK KOK KOKÇIKIŞ:SULAMA BATI ÇIKIŞI TR:ISMET BOZTAS | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-19 16:07 | 2016-09-19 17:50 | 1.7139 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8556 | 0
137542 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:GUVERCINLIK2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 16:14 | 2016-09-19 17:38 | 1.4067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4067 | 0 | 0
137549 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:EROZYON -FDR.NO:12 TM:KARAPINAR TM KOK:YAZAMCA KOK KOKÇIKIŞ:YENİYAYLA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-19 16:18 | 2016-09-19 19:03 | 2.7564 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 27.5639 | 41.3458
137552 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PARK TRAFO 12 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-19 16:18 | 2016-09-19 17:26 | 1.1292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1292 | 0 | 0
137560 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HASAKÖY TR 4 | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 16:30 | 2016-09-19 18:57 | 2.4497 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 36.7458 | 0 | 0
137563 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:ŞEHİR -FDR.NO:6 TM:EREĞLİ TM IM:EREGLI IM 1300 IMÇIKIŞ:EREGLI1532 TR TR:EREGLI1530 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-19 16:25 | 2016-09-19 17:19 | 0.89889 | 0 | 1113 | 0 | 0 | 0 | 1000.4633 | 0 | 0
137565 | 1 | KONYA | KULU | TR:ONATCILI YAYLASI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 16:36 | 2016-09-19 18:27 | 1.855 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24.115
137567 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TATLICAK10 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 16:34 | 2016-09-19 17:37 | 1.0569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0569 | 0 | 0
137572 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:İSMİL -FDR.NO:3 TM:KONYA4 TM DM:ISMIL DM DMÇIKIŞ:İMAMIN YAYLASI ÇIKIŞI TR:YARMA YAYLA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 09:05 | 2016-09-19 18:10 | 9.0831 | 0 | 0 | 89 | 38 | 0 | 0 | 808.3919 | 345.1561
137575 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KORKMAZLAR TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 16:43 | 2016-09-19 20:43 | 3.995 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 139.825
137576 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | FİDER:ŞEHİR3 -FDR.NO:15 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM3 DMÇIKIŞ:NEVŞEHİR ÇIKIŞI KOK:SOFULAR KOK-2 KOKÇIKIŞ:SOFULAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 16:37 | 2016-09-19 17:23 | 0.76972 | 0 | 420 | 46 | 0 | 0 | 323.2833 | 35.4072 | 0
137581 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:KONAKLI 2 -FDR.NO:3 TM:MİSLİOVA TM KOK:KONAKLI KÖK-6 KOKÇIKIŞ:KONAKLI SULAMA TR 36-41 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 16:44 | 2016-09-19 17:35 | 0.85083 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 23.8233 | 0
137582 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BALKI TR1 (50 KVA) | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 16:49 | 2016-09-19 18:08 | 1.3219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3219 | 0 | 0
137585 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAGLI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 16:53 | 2016-09-19 18:37 | 1.7356 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7356
137590 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN17 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 16:50 | 2016-09-19 18:11 | 1.3503 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.7514 | 0 | 0
137601 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 17:17 | 2016-09-19 18:50 | 1.5528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5528
137605 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:DERVIS OGLU TR24 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 17:19 | 2016-09-19 17:58 | 0.64889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64889 | 0 | 0
137606 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HİMMETLİ TR 1 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 16:51 | 2016-09-19 20:02 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.18
137609 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:TURGUT -FDR.NO:2 TM:YUNAK TM KOK:KUZOREN KOK KOKÇIKIŞ:TURGUT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 17:29 | 2016-09-19 17:55 | 0.43972 | 0 | 834 | 126 | 0 | 0 | 366.7283 | 55.405 | 0
137620 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 17:44 | 2016-09-19 19:22 | 1.6383 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 39.32
137621 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KOCLAR1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 17:43 | 2016-09-19 20:55 | 3.1942 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1942
137622 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA21 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 17:50 | 2016-09-19 20:05 | 2.2506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2506 | 0 | 0
137624 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER:KÖSK -FDR.NO:9 TM:KIZOREN TM KOK:KOSK KOK KOKÇIKIŞ:BAYRAMDÜĞÜN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 17:53 | 2016-09-19 21:08 | 3.2419 | 0 | 0 | 56 | 252 | 0 | 0 | 181.5489 | 816.97
137626 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM DMÇIKIŞ:FİDER-5 TR:HACIBAYRAM TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 17:48 | 2016-09-19 19:02 | 1.2308 | 0 | 0 | 2 | 44 | 0 | 0 | 2.4617 | 54.1567
137627 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FİDER:GÜLŞEHİR -FDR.NO:7 TM:YENI AVANOS TM2 IM:GULSEHIR IM KOK:YÜKSEKLİ KÖK 54 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-19 17:31 | 2016-09-19 20:31 | 3.0078 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.0311 | 0
137628 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:MİSLİOVA TM -FDR.NO:1 TM:MİSLİOVA TM DM:GÖLCÜK DM DMÇIKIŞ:HACIABDULLAH | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 17:53 | 2016-09-19 18:11 | 0.3075 | 5 | 1556 | 10 | 744 | 1.5375 | 478.47 | 3.075 | 228.78
137629 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:MUCUR KÖYLER -FDR.NO:5 TM:PETLAS TM KOK:DEDELİ KÖK KOKÇIKIŞ:ULUPINAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-19 17:50 | 2016-09-19 20:27 | 2.61 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 23.49 | 2.61
137630 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BEKÇİLİ TR 1 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 17:57 | 2016-09-19 19:18 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.355
137636 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BALKI TR2 (160 KVA) TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 17:54 | 2016-09-19 18:19 | 0.41222 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 16.9011 | 0 | 0
137637 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KAPUTAS4 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 18:07 | 2016-09-19 23:29 | 5.3636 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 176.9992
137638 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:KAPLICA YANI TR26 (400 KVA) | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ-OSOS/SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 18:11 | 2016-09-19 18:56 | 0.75167 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 24.0533 | 0 | 0
137639 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | FİDER:KERVANSARAY 2(TR1-93) -FDR.NO:1 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TR:MAHMUTLU | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 18:07 | 2016-09-19 19:53 | 1.7686 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 109.6539
137641 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | FİDER:BALCI -FDR.NO:7 TM:TUMOSAN TM TR:SARIKARAMAN1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 18:27 | 2016-09-19 19:03 | 0.59972 | 0 | 1006 | 82 | 0 | 0 | 603.3206 | 49.1772 | 0
137645 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:ÇUMRA -FDR.NO:4 TM:KARAPINAR TM KOK:KURTBASAN KOK KOKÇIKIŞ:YAZAMCA ÇIKIŞI TR:IBRAHIM SORAN | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-19 18:40 | 2016-09-19 19:57 | 1.2911 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5822 | 0
137648 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | FİDER:KAYMAKLI DM 1 -FDR.NO:9 TM:TM2 NEVSEHIR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 18:56 | 2016-09-19 20:47 | 1.8428 | 51 | 2147 | 181 | 1471 | 93.9817 | 3956.4439 | 333.5428 | 2710.7261
137651 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:PINARBAŞI -FDR.NO:5 TM:KONYA3 TM KOK:SARICALAR KÖK KOKÇIKIŞ:SARICALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 19:07 | 2016-09-19 20:10 | 1.0514 | 0 | 45 | 69 | 98 | 0 | 47.3125 | 72.5458 | 103.0361
137655 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:BEYLIOVA1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 19:07 | 2016-09-19 21:40 | 2.5475 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 48.4025 | 0 | 0
137657 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AGZIKARAHAN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 19:16 | 2016-09-19 20:08 | 0.86639 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 71.9103
137659 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESMEKAYA8 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 19:26 | 2016-09-19 19:57 | 0.52056 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 43.2061 | 0 | 0
137665 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:BOZCAYURT1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-19 19:30 | 2016-09-19 21:00 | 1.5069 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 43.7014
137666 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM TR:KARGINMESE TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 19:31 | 2016-09-19 20:35 | 1.0742 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 100.9717
137667 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:CİHANBEYLİ 1 -FDR.NO:6 TM:CİHANBEYLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-19 19:45 | 2016-09-19 20:30 | 0.74806 | 0 | 0 | 73 | 20 | 0 | 0 | 54.6081 | 14.9611
137669 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TEPEKÖY 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 19:47 | 2016-09-19 20:40 | 0.87972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87972 | 0 | 0
137675 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:AKHÜYÜK-1 -FDR.NO:13 TM:EREĞLİ TM DM:AKHUYUK DM DMÇIKIŞ:ALHAN KÖK ÇIKIŞI KOK:ALHAN KÖK KOKÇIKIŞ:MELİCEK ÇIKIŞI TR:MELICEK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 20:17 | 2016-09-19 21:36 | 1.3222 | 0 | 0 | 30 | 1057 | 0 | 0 | 39.6667 | 1397.5889
137676 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KEŞEFLİ 1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 20:18 | 2016-09-19 21:41 | 1.3825 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 91.245
137678 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:EREĞLİ 1 -FDR.NO:9 TM:KARAPINAR TM KOK:OYMALI KÖK KOKÇIKIŞ:AKÖREN ÇIKIŞI TR:ALI AKSOYLU | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-19 20:20 | 2016-09-19 22:26 | 2.0961 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 8.3844 | 27.2494
137681 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FİDER:TUZLUKÇU 2 -FDR.NO:5 TM:AKSEHIR TM KOK:YAZLA YEŞİLAHAT MOD. KÖK KOKÇIKIŞ:B KOLU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 20:20 | 2016-09-19 21:56 | 1.6058 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.2408 | 0
137685 | 1 | KONYA | DERBENT | TR:GÜNEY 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 20:32 | 2016-09-19 21:32 | 0.9875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9875 | 0 | 0
137686 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR TOKI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-19 20:24 | 2016-09-19 21:28 | 1.0594 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 34.9617 | 0 | 0
137688 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:CAGIRKAN2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 20:23 | 2016-09-19 21:22 | 0.97889 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 56.7756
137689 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:INOBA TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 20:37 | 2016-09-19 22:10 | 1.5567 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5567
137690 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:HASANOBA -FDR.NO:5 TM:KARAPINAR TM KOK:HASANOBA KOK KOKÇIKIŞ:HASANOBA ÇIKIŞI TR:HASANOBA TR1 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 20:39 | 2016-09-19 22:39 | 2.0081 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200.8056
137695 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YIGAR1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-19 20:42 | 2016-09-19 22:51 | 2.1556 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 36.6444
137704 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK8 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 21:38 | 2016-09-19 22:08 | 0.49472 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.8944 | 0 | 0
137705 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KAYIOREN1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 21:32 | 2016-09-20 08:30 | 10.9628 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.9628
137707 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR TOKI4 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 21:40 | 2016-09-19 22:16 | 0.60444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60444 | 0 | 0
137708 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SARICACIFTLIK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 21:53 | 2016-09-19 23:34 | 1.6903 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6903
137709 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FİDER:DEREÇİNE -FDR.NO:2 TM:AKSEHIR TM KOK:DEGIRMENKOY KOK KOKÇIKIŞ:GÖLÇAYIR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 22:22 | 2016-09-19 23:27 | 1.0781 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 586.4622 | 0 | 0
137716 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:HALIT SARI | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-19 23:04 | 2016-09-19 23:38 | 0.56444 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 16.3689
137717 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BAHÇESARAY TR 1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 23:01 | 2016-09-20 00:05 | 1.0717 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 116.8117
137720 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | FİDER:AYRANCI 1 -FDR.NO:2 TM:AYRANCI GEÇİCİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 23:06 | 2016-09-19 23:20 | 0.23278 | 9 | 1206 | 69 | 3223 | 2.095 | 280.73 | 16.0617 | 750.2428
137724 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | FİDER:ÜRGÜP -FDR.NO:4 TM:AVANOS TM1 KOK:OZKONAK KOK TR:AVANOS6 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 23:46 | 2016-09-20 01:49 | 2.0456 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 1016.6411 | 0 | 0
137726 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:ÇENGİLTİ 1 -FDR.NO:11 TM:KONYA3 TM DM:ORTAKONAK DM DMÇIKIŞ:ÇENGİLTİ2 FİDER GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 23:55 | 2016-09-20 03:48 | 3.8878 | 0 | 124 | 65 | 165 | 0 | 482.0844 | 252.7056 | 641.4833
137733 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:FEVZİ ÇAKMAK -FDR.NO:18 TM:KONYA3 TM DM:BUSAN DM DMÇIKIŞ:KERESTECİLER 3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-20 00:25 | 2016-09-20 02:54 | 2.4817 | 15 | 356 | 0 | 0 | 37.225 | 883.4733 | 0 | 0
137734 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1B 2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 00:38 | 2016-09-20 01:14 | 0.59333 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 61.1133 | 0 | 0
137736 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA 4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 01:01 | 2016-09-20 02:00 | 0.98444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9689 | 0 | 0
137739 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:BOSNA HERSEK -FDR.NO:2 TM:KONYA2 TM DM:DM-2 ( SANCAK DM ) DMÇIKIŞ:ATAŞEHİR DM-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-20 02:04 | 2016-09-20 03:06 | 1.0383 | 0 | 2145 | 0 | 0 | 0 | 2227.225 | 0 | 0
137740 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | FİDER:ALTINHİSAR -FDR.NO:2 TM:BOR TM KOK:YAKACIK SULAMA KÖK KOKÇIKIŞ:YAKACIK ÇIKIŞI TR:YAKACIK TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 03:13 | 2016-09-20 05:04 | 1.8558 | 0 | 461 | 3 | 0 | 0 | 855.5392 | 5.5675 | 0
137742 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKINCILAR 5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 05:41 | 2016-09-20 07:01 | 1.3247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3247 | 0 | 0
137743 | 1 | KONYA | MERAM | TR:AYBAHCE24 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 04:55 | 2016-09-20 06:23 | 1.4603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4603 | 0 | 0
137749 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:HUSEYINLI 1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 07:08 | 2016-09-20 08:14 | 1.1031 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.6183
137751 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KUCUKCUKURCA TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 07:22 | 2016-09-20 10:27 | 3.0769 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0769
137755 | 1 | KONYA | HADİM | TR:DEDEMLI YU.MAHALLE1 TR4 TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 07:20 | 2016-09-20 08:32 | 1.195 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 47.8
137760 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:KONAKLI 2 -FDR.NO:3 TM:MİSLİOVA TM KOK:EDİKLİ SUL KÖK-3 KOKÇIKIŞ:104-117 ÇIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 07:14 | 2016-09-20 10:09 | 2.9175 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 198.39 | 0
137761 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:ÇAMARDI -FDR.NO:8 TM:NIGDE-2 TM KOK:HİMMETLİ KÖK KOKÇIKIŞ:KIZILÖREN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 07:42 | 2016-09-20 08:43 | 1.0219 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 157.3794
137763 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN58 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 07:42 | 2016-09-20 08:53 | 1.1911 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3822 | 0 | 0
137765 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:TIL1 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 07:49 | 2016-09-20 09:01 | 1.1997 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 93.5783
137767 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR11 TR | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - SİGORTALI YÜK AYIRICI BAĞLANTI KONTAKLARININ KÖTÜ TEMASI-YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 07:22 | 2016-09-20 09:24 | 2.0389 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 285.4444 | 0 | 0
137770 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | FİDER:ÜRGÜP -FDR.NO:4 TM:AVANOS TM1 DM:AVANOS DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-20 07:14 | 2016-09-20 08:55 | 1.68 | 6 | 2890 | 8 | 544 | 10.08 | 4855.2 | 13.44 | 913.92
137777 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:CUKURKENT TR 2 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 08:11 | 2016-09-20 09:15 | 1.0603 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0603
137785 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-15 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 08:14 | 2016-09-20 09:44 | 1.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
137787 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BOLAT2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-20 08:34 | 2016-09-20 11:20 | 2.7697 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 218.8081 | 0 | 0
137790 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:AYRANCI -FDR.NO:4 TM:EREĞLİ TM DM:500 EVLER DM1 DMÇIKIŞ:ÇIRAKLIK EĞİTİM ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-20 08:37 | 2016-09-20 12:09 | 3.5297 | 0 | 638 | 4 | 558 | 0 | 2251.9628 | 14.1189 | 1969.585
137794 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ULUKAPI 717 SOKAK TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-20 08:41 | 2016-09-20 11:25 | 2.7347 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 237.9208 | 0 | 0
137799 | 1 | KONYA | KULU | TR:ZINCIRLIKUYU2 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 08:45 | 2016-09-20 09:43 | 0.97417 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 36.0442
137801 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER:TAŞAĞIL -FDR.NO:7 TM:CUMRA TM KOK:GUVERCINLIK KOK KOKÇIKIŞ:TAŞAGIL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-20 08:47 | 2016-09-20 14:55 | 6.1297 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.9081 | 0
137802 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR78 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 08:13 | 2016-09-20 08:51 | 0.63028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63028 | 0 | 0
137806 | 1 | KONYA | DERBENT | TR:MÜLAYİM 1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 08:52 | 2016-09-20 10:21 | 1.4914 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9828 | 0 | 0
137809 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR15 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-20 08:55 | 2016-09-20 12:45 | 3.8283 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 1129.3583 | 0 | 0
137815 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:TEPEKÖY TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-20 08:52 | 2016-09-20 10:45 | 1.8797 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 48.8728
137816 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FİDER:GÜLŞEHİR -FDR.NO:7 TM:YENI AVANOS TM2 IM:GULSEHIR IM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 08:53 | 2016-09-20 10:30 | 1.6122 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.8978 | 0
137817 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:YENİ OTOGAR (TR1-71) -FDR.NO:8 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:KIRSEHIR DM1 DMÇIKIŞ:TR1-111 TR:TR1-102 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI-KESİCİ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-20 09:00 | 2016-09-20 11:11 | 2.1847 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 548.3653 | 0 | 0
137818 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:TATLICAK -FDR.NO:10 TM:KONYA4 TM KOK:ATAMER KOK KOKÇIKIŞ:TATLICAK12 TR CIKISI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-20 09:00 | 2016-09-20 13:49 | 4.8253 | 103 | 178 | 0 | 0 | 497.0036 | 858.8994 | 0 | 0
137819 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:TATLICAK -FDR.NO:11 TM:KONYA4 TM KOK:ATAMER KOK KOKÇIKIŞ:TATLICAK12 TR CIKISI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-20 09:01 | 2016-09-20 12:03 | 3.0442 | 103 | 178 | 0 | 0 | 313.5492 | 541.8617 | 0 | 0
137820 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:PINARBAŞI -FDR.NO:5 TM:KONYA3 TM KOK:TÖMEK KÖK KOKÇIKIŞ:SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 09:00 | 2016-09-20 10:15 | 1.2497 | 0 | 45 | 12 | 67 | 0 | 56.2375 | 14.9967 | 83.7314
137823 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER:DUTLU TM:KONYA 1 TM DM:DM 22 TR:KOZAĞAÇ 35 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-20 09:02 | 2016-09-20 12:23 | 3.335 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 1080.54 | 0 | 0
137824 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER:DUTLU FİDERİ TM:KONYA 1 TM DM:DM28 DMÇIKIŞ:HATIP 7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-20 09:03 | 2016-09-20 14:18 | 5.255 | 5 | 120 | 0 | 0 | 26.275 | 630.6 | 0 | 0
137825 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ALAY-KİLEDERE ÖZEL SUL. | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 08:58 | 2016-09-20 13:29 | 4.5119 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 117.3106
137830 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:AŞLAMA TR 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-20 09:06 | 2016-09-20 11:00 | 1.8936 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 217.7653 | 0 | 0
137832 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ÇUKURKUYU TR10 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-20 09:08 | 2016-09-20 12:44 | 3.6067 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 162.3 | 0 | 0
137834 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ULUMUHSİNE 1TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-20 09:06 | 2016-09-20 13:15 | 4.1394 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 95.2072 | 0 | 0
137835 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKİF 8 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 09:06 | 2016-09-20 09:52 | 0.76111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76111 | 0 | 0
137839 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KINIK1 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-20 09:07 | 2016-09-20 12:44 | 3.6172 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 50.6411 | 0 | 0
137841 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:ULUS -FDR.NO:8 TM:KARAPINAR TM TR:KARAPINAR TR19 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-20 09:12 | 2016-09-20 11:34 | 2.3703 | 0 | 693 | 7 | 21 | 0 | 1642.6025 | 16.5919 | 49.7758
137849 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:BALCI -FDR.NO:7 TM:TUMOSAN TM KOK:AKIN KOK KOKÇIKIŞ:AKİN GÜLTEPE ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-20 09:14 | 2016-09-20 14:54 | 5.6622 | 0 | 0 | 39 | 436 | 0 | 0 | 220.8267 | 2468.7289
137851 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP21 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - GERİLİM YÜKSEK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 09:14 | 2016-09-20 09:45 | 0.525 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 59.85 | 0 | 0
137852 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR TOKI4 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 09:14 | 2016-09-20 09:35 | 0.34583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34583 | 0 | 0
137853 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1C 13TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 09:21 | 2016-09-20 10:42 | 1.3569 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.5694 | 0 | 0
137854 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESMEKAYA8 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-20 09:23 | 2016-09-20 10:48 | 1.4111 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.3444 | 0 | 0
137855 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KUYULUSEBIL2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 09:18 | 2016-09-20 11:26 | 2.1397 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1397
137861 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21607 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 09:14 | 2016-09-20 10:18 | 1.0608 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.6083 | 0 | 0
137862 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:BUHARA FİDERİ TM:KONYA 2 TM DM:DM 10 DMÇIKIŞ:DM 11 B ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - MEKANİK ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 09:27 | 2016-09-20 10:38 | 1.1844 | 0 | 1964 | 0 | 0 | 0 | 2326.2489 | 0 | 0
137864 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SARIOGLAN1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-20 09:30 | 2016-09-20 13:12 | 3.7014 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 66.625 | 0 | 0
137866 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUSCA1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 09:33 | 2016-09-20 10:26 | 0.88944 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.8994
137867 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:KIRAN TR2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-20 09:35 | 2016-09-20 13:04 | 3.4811 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 90.5089
137868 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR 1.2 H.TEKINEL TRÇIKIŞ:C-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-20 09:36 | 2016-09-20 10:56 | 1.3308 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.9625 | 0 | 0
137873 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:TURGUT -FDR.NO:2 TM:YUNAK TM KOK:TURGUT KOK KOKÇIKIŞ:KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI-KESİCİ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-20 09:41 | 2016-09-20 11:56 | 2.2478 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 348.4056 | 0
137878 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:SULAMA -FDR.NO:10 TM:CİHANBEYLİ TM KOK:YEŞİLÖZ KÖK 2 KOKÇIKIŞ:GÜNYÜZÜ DM1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 09:37 | 2016-09-20 13:05 | 3.4667 | 0 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 1910.1333 | 0
137879 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ALAY TR 8 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-20 09:44 | 2016-09-20 12:49 | 3.0906 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 213.2483 | 0 | 0
137880 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:ALTINEKİN -FDR.NO:8 TM:CİHANBEYLİ TM KOK:CEVLİK KÖK KOKÇIKIŞ:GÖL ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-20 09:45 | 2016-09-20 14:22 | 4.6103 | 0 | 0 | 36 | 4 | 0 | 0 | 165.97 | 18.4411
137881 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1275 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 09:41 | 2016-09-20 10:28 | 0.78944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78944 | 0 | 0
137883 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-3 PAZAR YERİ TRÇIKIŞ:B-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-20 09:47 | 2016-09-20 12:45 | 2.9747 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 505.7028 | 0 | 0
137887 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:SOFULAR1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-20 09:51 | 2016-09-20 13:04 | 3.2222 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 119.2222 | 0 | 0
137890 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER:NEVŞEHİR MERKEZ 1 -FDR.NO:3 TM:TM2 NEVSEHIR TR:KAVAK2 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 16:54 | 2016-09-04 17:38 | 0.73583 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4717 | 0
137892 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:SULTANHANI1 -FDR.NO:9 TM:TUMOSAN TM KOK:YAPILCAN YESILHAT KOK KOKÇIKIŞ:YAPILCAN-DARIHÜYÜK ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-20 09:57 | 2016-09-20 15:42 | 5.7461 | 0 | 0 | 46 | 696 | 0 | 0 | 264.3211 | 3999.2933
137896 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | FİDER:HÜYÜK -FDR.NO:9 TM:NIGDE-2 TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-20 09:59 | 2016-09-20 12:07 | 2.1378 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 448.9333
137897 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:YARMA -FDR.NO:4 TM:KONYA4 TM KOK:BAKIRTOLU KOK KOKÇIKIŞ:SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-20 09:59 | 2016-09-20 12:34 | 2.5789 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 64.4722 | 0
137899 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YALNIZCEVIZ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-20 10:00 | 2016-09-20 15:46 | 5.7661 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 611.2078
137900 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:BALCI -FDR.NO:7 TM:TUMOSAN TM KOK:SAGIRKARACA KOK KOKÇIKIŞ:EKECİKYENİ TOL ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-20 10:02 | 2016-09-20 15:22 | 5.34 | 0 | 0 | 26 | 346 | 0 | 0 | 138.84 | 1847.64
137902 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:ALTINEKİN2 -FDR.NO:3 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM TR:MERKEZ TR5 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 09:58 | 2016-09-20 10:25 | 0.45361 | 0 | 0 | 80 | 340 | 0 | 0 | 36.2889 | 154.2278
137905 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:INCESU6 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KABLO EK YERİNDEN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 10:07 | 2016-09-20 12:08 | 2.0097 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 46.2236 | 0 | 0
137907 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ASAGICIGIL TR1 (250 KVA) | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 10:07 | 2016-09-20 12:05 | 1.9708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9708 | 0 | 0
137918 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:CICEKDAGI TR-6 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 10:20 | 2016-09-20 10:53 | 0.54194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54194 | 0 | 0
137919 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:AFSAR3 TR3 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 10:21 | 2016-09-20 13:36 | 3.2425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2425 | 0 | 0
137927 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:TURGUT -FDR.NO:2 TM:YUNAK TM KOK:KUZOREN KOK KOKÇIKIŞ:TURGUT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 10:26 | 2016-09-20 15:49 | 5.3778 | 0 | 45 | 14 | 0 | 0 | 242 | 75.2889 | 0
137928 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BOYALI1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-20 10:32 | 2016-09-20 14:18 | 3.775 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 343.525
137929 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY TR10 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 10:34 | 2016-09-20 12:14 | 1.6611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6611 | 0 | 0
137936 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN21 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-20 10:44 | 2016-09-20 11:06 | 0.36306 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.4458 | 0 | 0
137938 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | FİDER:DERİNKUYU DM 1 -FDR.NO:5 TM:DERINKUYU TM DM:DERINKUYU DM | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-20 10:44 | 2016-09-20 15:00 | 4.2664 | 106 | 2684 | 1384 | 201 | 452.2372 | 11450.9878 | 5904.6822 | 857.5442
137939 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK17 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 10:37 | 2016-09-20 11:38 | 1.0183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0183 | 0 | 0
137940 | 1 | KONYA | AHIRLI | FİDER:BOZKIR 2 -FDR.NO:11 TM:SEYDISEHIR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 10:41 | 2016-09-20 12:02 | 1.3564 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 67.8194
137941 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HAMZALAR1 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 10:41 | 2016-09-20 14:04 | 3.3792 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 74.3417 | 0 | 0
137943 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:AYRANCI -FDR.NO:4 TM:EREĞLİ TM TR:ORHANIYE6 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 10:42 | 2016-09-20 11:58 | 1.2667 | 5 | 1136 | 39 | 4645 | 6.3333 | 1438.9333 | 49.4 | 5883.6667
137946 | 1 | NİĞDE | BOR | FİDER:BOR 5 -FDR.NO:8 TM:BOR TM TR:BOR TR71 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-20 10:51 | 2016-09-20 11:22 | 0.52417 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 34.0708
137947 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KAYALI TR3 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 10:45 | 2016-09-20 18:18 | 7.5422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5422 | 0 | 0
137955 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | FİDER:KURUSEKİ -FDR.NO:4 TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM DM:ERMENEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 10:55 | 2016-09-20 11:50 | 0.91917 | 2 | 381 | 0 | 0 | 1.8383 | 350.2025 | 0 | 0
137959 | 1 | KONYA | KULU | TR:BOZAN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-20 11:03 | 2016-09-20 13:54 | 2.8481 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 182.2756
137960 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-34 B | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-20 10:59 | 2016-09-20 12:00 | 1.0247 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 288.9717 | 0 | 0
137961 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60503 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-20 11:01 | 2016-09-20 11:38 | 0.61278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61278 | 0 | 0
137964 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:PINARBAŞI -FDR.NO:9 TM:CİHANBEYLİ TM KOK:PINARBAŞI KÖK1 KOKÇIKIŞ:PINARBASI ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-20 11:06 | 2016-09-20 17:16 | 6.1617 | 0 | 151 | 241 | 764 | 0 | 930.4117 | 1484.9617 | 4707.5133
137968 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:HAMZALAR1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 10:59 | 2016-09-20 19:04 | 8.0911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0911 | 0 | 0
137970 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER:MERKEZ ÇIKIŞI -FDR.NO:6 TM:ALIBEYHUYUGU TM TR:ALIBEYHUYUGU8 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 11:01 | 2016-09-20 12:19 | 1.2933 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 122.8667 | 0 | 0
137974 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACİHAN 100 YIL 1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-20 11:09 | 2016-09-20 12:33 | 1.4019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4019 | 0 | 0
137992 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER:ÜRGÜP KAPASİTÖR -FDR.NO:5 TM:TM2 NEVSEHIR KOK:HARMANDALI KOK KOKÇIKIŞ:KAVAK-BAHÇELİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 11:18 | 2016-09-20 11:53 | 0.58528 | 1 | 910 | 4 | 353 | 0.58528 | 532.6028 | 2.3411 | 206.6031
137993 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SAVAS3 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-20 11:24 | 2016-09-20 14:15 | 2.8525 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 99.8375 | 0 | 0
137996 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KIZILCALAR 315 SK TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-20 11:27 | 2016-09-20 14:29 | 3.0256 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 269.2744 | 0 | 0
138001 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KAYIOREN1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 11:25 | 2016-09-20 12:53 | 1.4639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4639
138003 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KALABA1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 11:26 | 2016-09-20 17:19 | 5.8792 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 928.9083
138009 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21505 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-20 11:31 | 2016-09-20 12:19 | 0.79389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79389 | 0 | 0
138017 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:ÇUMRA -FDR.NO:4 TM:KARAPINAR TM KOK:INOBA SAMUK KOK KOKÇIKIŞ:İNOBA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 11:45 | 2016-09-20 15:15 | 3.5072 | 0 | 0 | 104 | 115 | 0 | 0 | 364.7511 | 403.3306
138020 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KÜPLÜCEYAYLASI TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 11:47 | 2016-09-20 14:01 | 2.225 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33.375
138021 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER:ÇUMRA -FDR.NO:4 TM:KARAPINAR TM DM:UZUNKUYU DM DMÇIKIŞ:BÜYÜKHAŞLAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 11:52 | 2016-09-20 14:16 | 2.3936 | 1 | 53 | 53 | 539 | 2.3936 | 126.8614 | 126.8614 | 1290.1564
138023 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | FİDER:ORTAKÖY -FDR.NO:8 TM:TUMOSAN TM KOK:CIFTEVI TSK KOK KOKÇIKIŞ:CİFTEVİ TSK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 11:50 | 2016-09-20 13:45 | 1.9219 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.0633 | 0
138033 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:KATRANCI 1 -FDR.NO:1 TM:KIZOREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 12:04 | 2016-09-20 12:52 | 0.79778 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 287.2 | 0 | 0
138035 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:AYRANCI -FDR.NO:4 TM:EREĞLİ TM DM:GOKCEYAZI DM DMÇIKIŞ:ORHANİYE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 12:07 | 2016-09-20 12:52 | 0.74722 | 2 | 909 | 6 | 1427 | 1.4944 | 679.225 | 4.4833 | 1066.2861
138044 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ÇAYIRLI TR 3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-20 12:13 | 2016-09-20 13:48 | 1.5814 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 102.7903 | 0 | 0
138046 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:KOLUKISA -FDR.NO:2 TM:KOLUKISA TM DM:KOLUKISA DM2 DMÇIKIŞ:BAŞKUYU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-20 12:09 | 2016-09-20 13:20 | 1.1767 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.4133 | 0
138050 | 1 | NİĞDE | BOR | FİDER:BADAK -FDR.NO:10 TM:BOR TM KOK:BADAK KÖK KOKÇIKIŞ:BADAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 12:19 | 2016-09-20 13:28 | 1.1431 | 0 | 0 | 2 | 97 | 0 | 0 | 2.2861 | 110.8764
138051 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BALKI TR1 (50 KVA) TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 12:20 | 2016-09-20 12:59 | 0.65278 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 52.875 | 0 | 0
138054 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | FİDER:ACI GÖL -FDR.NO:13 TM:TM2 NEVSEHIR IM:ACIGOL IM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 12:14 | 2016-09-20 12:45 | 0.52083 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 35.4167 | 0
138058 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:KADINHANI -FDR.NO:3 TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM TR:HASTANE8 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 12:31 | 2016-09-20 13:14 | 0.71944 | 0 | 267 | 13 | 7 | 0 | 192.0917 | 9.3528 | 5.0361
138059 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FİDER:BELEDİYE1 -FDR.NO:9 TM:AKSEHIR TM TR:TR 1.22 SANAYİ DAGITIM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 12:29 | 2016-09-20 13:30 | 1.0197 | 0 | 539 | 0 | 0 | 0 | 549.6303 | 0 | 0
138061 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK10 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 12:33 | 2016-09-20 13:11 | 0.63028 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11.345 | 0 | 0
138063 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARATAS1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 12:34 | 2016-09-20 14:15 | 1.6861 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 26.9778
138065 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FİDER:KÖYLER -FDR.NO:4 TM:AKSEHIR TM KOK:GEDIL KOK KOKÇIKIŞ:GEDİL-BOZLAĞAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 12:33 | 2016-09-20 14:40 | 2.1161 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 1070.7522 | 0 | 0
138066 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:KIZILYAKA -FDR.NO:5 TM:KARAMAN TM KOK:CUKURBAG KOK KOKÇIKIŞ:AYBASTI ÇIKIŞI TR:AYBASTI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 12:27 | 2016-09-20 19:27 | 7.0064 | 0 | 0 | 2 | 61 | 0 | 0 | 14.0128 | 427.3897
138067 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:DEMIRCI7 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 12:38 | 2016-09-20 13:25 | 0.77556 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 35.6756 | 0 | 0
138074 | 1 | KONYA | ILGIN | FİDER:KUMDÖKEN -FDR.NO:6 TM:ILGIN TM | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 12:46 | 2016-09-20 15:02 | 2.27 | 44 | 3666 | 0 | 0 | 99.88 | 8321.82 | 0 | 0
138077 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | FİDER:BEYŞEHİR1 -FDR.NO:16 TM:BEYSEHIR TM DM:BEYSEHIR YENI DM KOK:USTUNLER KOK KOKÇIKIŞ:ÜZÜMLÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 12:43 | 2016-09-20 14:45 | 2.0364 | 1 | 384 | 0 | 21 | 2.0364 | 781.9733 | 0 | 42.7642
138078 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:BUDAK TR 2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-20 12:45 | 2016-09-20 18:36 | 5.8481 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 187.1378 | 0 | 0
138083 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:AYVALİ TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-20 12:47 | 2016-09-20 14:40 | 1.8819 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 152.4375
138085 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER:LADİK -FDR.NO:1 TM:LADİK TM KOK:GOZLU MODULER KOKÇIKIŞ:ÖZKENT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-20 12:48 | 2016-09-20 19:09 | 6.3478 | 0 | 0 | 13 | 257 | 0 | 0 | 82.5211 | 1631.3789
138086 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:KUYUBAŞI -FDR.NO:12 TM:YUNAK TM KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKÇIKIŞ:KUYUBAŞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - FIRTINA NEDENİ İLE DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 12:47 | 2016-09-20 13:42 | 0.9175 | 0 | 310 | 13 | 0 | 0 | 284.425 | 11.9275 | 0
138088 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | FİDER:AKŞEHİR -FDR.NO:4 TM:ILGIN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 12:54 | 2016-09-20 15:21 | 2.4558 | 0 | 1222 | 0 | 0 | 0 | 3001.0283 | 0 | 0
138090 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | FİDER:ACI GÖL -FDR.NO:13 TM:TM2 NEVSEHIR IM:ACIGOL IM IMÇIKIŞ:FD 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 12:49 | 2016-09-20 12:58 | 0.15722 | 2 | 1459 | 0 | 0 | 0.31444 | 229.3872 | 0 | 0
138092 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | FİDER:DÖRTYOL -FDR.NO:2 TM:BEYSEHIR TM KOK:EMEN KOK KOKÇIKIŞ:ÜÇPINAR KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 12:52 | 2016-09-20 14:19 | 1.4581 | 2 | 1217 | 0 | 8 | 2.9161 | 1774.4536 | 0 | 11.6644
138093 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:HUGLU6 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-20 12:50 | 2016-09-20 13:41 | 0.84972 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.0464 | 0 | 0
138095 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:SELKİ TR 1 TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 12:52 | 2016-09-20 14:51 | 1.9756 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 71.12 | 0 | 0
138096 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULUTAS 1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-20 12:57 | 2016-09-20 17:55 | 4.9656 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 253.2433 | 0 | 0
138097 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ISTASYON MH TR8 (250 KVA) | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 12:42 | 2016-09-20 18:42 | 6.0042 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 1705.1833 | 0 | 0
138098 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ULUMUHSİNE 1TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-20 13:00 | 2016-09-20 18:11 | 5.1858 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 150.3892 | 0 | 0
138099 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:BOZTEPE MANDIRALAR TR-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-20 13:00 | 2016-09-20 17:45 | 4.7511 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 133.0311
138100 | 1 | NİĞDE | BOR | FİDER:ÇUKURKUYU -FDR.NO:14 TM:BOR TM KOK:CUCU KÖK KOKÇIKIŞ:ALTINOVA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 12:49 | 2016-09-20 16:18 | 3.4797 | 0 | 0 | 48 | 535 | 0 | 0 | 167.0267 | 1861.6514
138101 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:BUYUKKARAPINAR1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 12:58 | 2016-09-20 14:54 | 1.9369 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 249.8658
138102 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ORTAKOY5 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:01 | 2016-09-20 20:38 | 7.6219 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 457.3167 | 0 | 0
138103 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ULUPINAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:00 | 2016-09-20 22:46 | 9.7594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.7594 | 0 | 0
138104 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:AYVATDEDE MH TR38 (250 KVA) | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 12:54 | 2016-09-20 15:58 | 3.0644 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 579.18 | 0 | 0
138111 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | FİDER:AZATLIÇİFTLİK -FDR.NO:11 TM:MİSLİOVA TM KOK:BOZKÖY KÖK KOKÇIKIŞ:BOZKÖY SLM ÇIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:05 | 2016-09-20 13:12 | 0.10917 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.1833 | 0
138112 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESMEKAYA5 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-20 13:10 | 2016-09-20 15:15 | 2.0761 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 103.8056 | 0 | 0
138114 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER:SELAHADDİN EYYÜBİ TM:KONYA 2 DM:BAŞARAKAVAK DMÇIKIŞ:KIZILÖREN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:10 | 2016-09-20 14:35 | 1.4153 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 583.0944
138120 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 57 TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:09 | 2016-09-20 13:59 | 0.82889 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 99.4667 | 0 | 0
138121 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BARAKMUSLU TR1 (160 KVA) TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:11 | 2016-09-21 00:06 | 10.9178 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 884.34 | 0 | 0
138122 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TUZLUKCU13 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:00 | 2016-09-20 14:02 | 1.0306 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22.6722 | 0 | 0
138123 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ALAY TR 5 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-20 13:18 | 2016-09-20 14:46 | 1.4722 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 133.9722
138126 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KOLUKISA6 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:15 | 2016-09-20 13:40 | 0.41167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 0 | 0
138129 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TATKÖY 2 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:22 | 2016-09-20 16:46 | 3.4075 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 51.1125 | 0 | 0
138130 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SORKUN6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:09 | 2016-09-20 23:21 | 10.1981 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 448.7144 | 0 | 0
138131 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DOGRUGOZ1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:22 | 2016-09-20 18:44 | 5.3636 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 117.9994 | 0 | 0
138135 | 1 | KONYA | BOZKIR | FİDER:BOZKIR 2 -FDR.NO:11 TM:SEYDISEHIR TM DM:BOZKIR DM DMÇIKIŞ:BOZKIR ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-20 13:24 | 2016-09-20 17:18 | 3.9014 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 655.4333 | 0 | 0
138136 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YAZLA4 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:22 | 2016-09-20 18:25 | 5.05 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0
138138 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:MEZBAHA -FDR.NO:11 TM:KONYA4 TM DM:DM33 DMÇIKIŞ:DM32 TR:SARACOGLU1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:25 | 2016-09-20 14:57 | 1.5347 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 230.2083 | 0 | 0
138139 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:UCHISAR10 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:17 | 2016-09-20 13:51 | 0.57333 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 58.48 | 0 | 0
138146 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HANAYBASI2 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:28 | 2016-09-20 16:17 | 2.8211 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 126.95 | 0 | 0
138149 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KIGIS22 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:32 | 2016-09-20 15:15 | 1.7172 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 63.5372 | 0 | 0
138152 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:29 | 2016-09-20 18:58 | 5.4897 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 2832.6967 | 0 | 0
138154 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KOZLU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:25 | 2016-09-20 14:37 | 1.1992 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 196.6633 | 0 | 0
138157 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:SOGUTOZU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:26 | 2016-09-20 16:20 | 2.9044 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 31.9489
138160 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:ÇAYHAN -FDR.NO:11 TM:EREĞLİ TM KOK:BAHÇELİ KÖK KOKÇIKIŞ:BAHÇELİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-20 13:33 | 2016-09-20 14:00 | 0.45083 | 0 | 0 | 13 | 712 | 0 | 0 | 5.8608 | 320.9933
138170 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BASHUYUK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:32 | 2016-09-20 14:14 | 0.69222 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 23.5356
138171 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:BUHARA FİDERİ TM:KONYA 2 TM DM:DM 11 DMÇIKIŞ:SİLLE DM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:29 | 2016-09-20 13:58 | 0.48472 | 16 | 1435 | 0 | 0 | 7.7556 | 695.5764 | 0 | 0
138172 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR7 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:32 | 2016-09-20 14:52 | 1.3297 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3189 | 0 | 0
138173 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:SANAYİ -FDR.NO:2 TM:KONYA 2 TM DM:DM 16 DMÇIKIŞ:ESENLER 1 ÇIKIŞI TR:HACILAR 3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:30 | 2016-09-20 15:31 | 2.0164 | 0 | 622 | 0 | 0 | 0 | 1254.1939 | 0 | 0
138175 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:İMRENLER TR 2 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:31 | 2016-09-20 15:23 | 1.8692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8692 | 0 | 0
138176 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 3TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:32 | 2016-09-20 15:00 | 1.4628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4628 | 0 | 0
138178 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | FİDER:REİS -FDR.NO:3 TM:AKSEHIR TM DM:REIS DM DMÇIKIŞ:ILGIN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:19 | 2016-09-20 17:51 | 4.5411 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 2624.7622 | 0 | 0
138180 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SULUKLU1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:21 | 2016-09-20 15:14 | 1.8869 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8869
138181 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FİDER:ÜRGÜP -FDR.NO:4 TM:YENI AVANOS TM2 KOK:CEMIL KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:37 | 2016-09-20 14:16 | 0.65167 | 0 | 0 | 59 | 889 | 0 | 0 | 38.4483 | 579.3317
138189 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:ANADOLU SANAYİ FİDERİ TM:KONYA 2 TM DM:DM 15 DMÇIKIŞ:KARATAY 9 ÇIKIŞI TR:KARATAY 3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:38 | 2016-09-20 14:34 | 0.9375 | 2 | 125 | 0 | 0 | 1.875 | 117.1875 | 0 | 0
138197 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:ŞEYH ŞAMİL FİDERİ TM:KONYA 2 TM DM:DM 9 DMÇIKIŞ:SİLLE PARSANA 66 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:39 | 2016-09-20 17:28 | 3.8267 | 0 | 6751 | 0 | 0 | 0 | 25833.8267 | 0 | 0
138198 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:ZAFERIYE2 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:39 | 2016-09-20 18:04 | 4.4158 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 128.0592 | 0 | 0
138202 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:GÖLKAŞI TARIMSAL SULAMA | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:24 | 2016-09-20 17:08 | 3.7325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7325 | 0 | 0
138203 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FİDER:BELEDİYE 2 -FDR.NO:10 TM:AKSEHIR TM DM:ISTASYON DM TR AA2 DMÇIKIŞ:AKYEM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:30 | 2016-09-20 13:48 | 0.30361 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 81.6714 | 0 | 0
138204 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SAADET 2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:44 | 2016-09-20 16:11 | 2.4542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4542 | 0 | 0
138206 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER:ACI GÖL -FDR.NO:13 TM:TM2 NEVSEHIR IM:ACIGOL IM IMÇIKIŞ:FD 3 | OG - SİGORTA ARIZASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:41 | 2016-09-20 14:44 | 1.0556 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 278.6667
138208 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:SANAYİİ -FDR.NO:3 TM:EREĞLİ TM TR:EREGLI1212 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-20 13:45 | 2016-09-20 15:30 | 1.7458 | 0 | 1340 | 0 | 247 | 0 | 2339.4167 | 0 | 431.2208
138209 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SÜLEYMANŞAH 3 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:46 | 2016-09-20 23:55 | 10.1572 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 924.3072 | 0 | 0
138210 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HÜSAMETTİN ÇELEBİ 4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:40 | 2016-09-20 18:17 | 4.6078 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 1110.4744 | 0 | 0
138211 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 5 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:42 | 2016-09-20 14:09 | 0.4525 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7.24 | 0 | 0
138213 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER:NEVŞEHİR TM 1(TÜRBE) -FDR.NO:2 TM:TM2 NEVSEHIR KOK:22 NOLU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:40 | 2016-09-20 14:57 | 1.2828 | 0 | 0 | 3 | 497 | 0 | 0 | 3.8483 | 637.5406
138215 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:FEVZİ ÇAKMAK -FDR.NO:18 TM:KONYA3 TM DM:DEMIRCI DM DMÇIKIŞ:MUAYENE İSTASYONU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:35 | 2016-09-20 15:12 | 1.6167 | 54 | 1524 | 0 | 0 | 87.3 | 2463.8 | 0 | 0
138218 | 1 | KONYA | DERBENT | FİDER:SELAHADDİN EYYÜBİ FİDERİ TM:KONYA 2 TM DM:BAŞARAKAVAK DM DMÇIKIŞ:DERBENT DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:18 | 2016-09-20 20:28 | 7.1725 | 0 | 698 | 0 | 0 | 0 | 5006.405 | 0 | 0
138219 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUYUK KUM KOPRU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:48 | 2016-09-20 15:05 | 1.2822 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 130.7867 | 0 | 0
138225 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:PINARBAŞI -FDR.NO:5 TM:KONYA3 TM KOK:PINARBAŞI KÖK KOKÇIKIŞ:SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:51 | 2016-09-20 15:34 | 1.7019 | 0 | 14 | 54 | 25 | 0 | 23.8272 | 91.905 | 42.5486
138229 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:MEYDANLI1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:52 | 2016-09-20 18:41 | 4.8103 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 81.7747
138230 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM DMÇIKIŞ:KAMAN TR-1 TR:KAMAN TR-8 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:52 | 2016-09-20 15:28 | 1.5983 | 2 | 98 | 0 | 0 | 3.1967 | 156.6367 | 0 | 0
138231 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR2 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:44 | 2016-09-20 16:16 | 2.5383 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 131.9933 | 0 | 0
138235 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:CAVUS TR 2 TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:54 | 2016-09-20 14:48 | 0.90833 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 33.6083 | 0 | 0
138239 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:SIDIKLI BUYUK OBA TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:55 | 2016-09-20 14:45 | 0.83444 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.8478
138247 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:ALTINEKİN -FDR.NO:8 TM:CİHANBEYLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:57 | 2016-09-20 14:47 | 0.83556 | 11 | 1907 | 341 | 1731 | 9.1911 | 1593.4044 | 284.9244 | 1446.3467
138249 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:NIHAT DAYANIK IOO TR 1.17 TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:56 | 2016-09-20 14:21 | 0.40917 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 42.9625 | 0 | 0
138252 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1B 2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:52 | 2016-09-20 15:28 | 1.5964 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 164.4281 | 0 | 0
138253 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:CİHANBEYLİ 2 -FDR.NO:7 TM:CİHANBEYLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:58 | 2016-09-20 14:53 | 0.92361 | 8 | 4767 | 8 | 16 | 7.3889 | 4402.8542 | 7.3889 | 14.7778
138256 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SEVINCLI4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:51 | 2016-09-20 15:53 | 2.0297 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 103.5158 | 0 | 0
138257 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:HUYUK TR 7 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:56 | 2016-09-20 15:36 | 1.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
138260 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:SCADA -FDR.NO:7 TM:KONYA 1 TM DM:DM-16 ( AKINCILAR ) TR:OZALAN1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:51 | 2016-09-20 16:29 | 2.6375 | 0 | 567 | 0 | 0 | 0 | 1495.4625 | 0 | 0
138261 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NAR11 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 14:00 | 2016-09-20 16:19 | 2.3186 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27.8233
138262 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM DMÇIKIŞ:FİDER-3 TR:KARGIN KIZILOZU TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:58 | 2016-09-20 16:23 | 2.4133 | 0 | 13 | 0 | 31 | 0 | 31.3733 | 0 | 74.8133
138264 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER:ALAKOVA-1 -FDR.NO:7 TM:ALAKOVA TM DM:DM26-ALAKOVA DM TR:AYBAHÇE 5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:39 | 2016-09-20 16:11 | 2.53 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 280.83 | 0 | 0
138269 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ORTAKARAOREN 11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:59 | 2016-09-20 15:06 | 1.1192 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 61.5542 | 0 | 0
138275 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:MEZBAHA -FDR.NO:11 TM:KONYA4 TM DM:DM33 DMÇIKIŞ:DM32 TR:CATALTOMEK3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 14:22 | 2016-09-20 16:23 | 2.0097 | 25 | 325 | 0 | 0 | 50.2431 | 653.1597 | 0 | 0
138277 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KANDIL5 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 14:06 | 2016-09-20 15:11 | 1.0878 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19.58 | 0 | 0
138279 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:USTUNLER TR 5 TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:34 | 2016-09-20 15:09 | 1.5886 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22.2406
138280 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ÇUKURKUYU TR6 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-20 14:09 | 2016-09-20 18:17 | 4.1281 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 202.2747
138281 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK23 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 14:08 | 2016-09-20 15:38 | 1.4969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4969 | 0 | 0
138282 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:BOSNA HERSEK TM:KONYA2 TM DM:DM5-A DMÇIKIŞ:YAZIR70 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 14:09 | 2016-09-20 16:02 | 1.8889 | 2 | 1236 | 0 | 0 | 3.7778 | 2334.6667 | 0 | 0
138285 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIKENT6 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 14:05 | 2016-09-20 21:18 | 7.2094 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 245.1211 | 0 | 0
138288 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN58 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:36 | 2016-09-20 14:52 | 1.2592 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 35.2567 | 0 | 0
138289 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR6 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 14:05 | 2016-09-20 14:56 | 0.84722 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 23.7222
138290 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA35 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-20 14:12 | 2016-09-20 15:58 | 1.7608 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 306.385 | 0 | 0
138291 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR18 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 14:04 | 2016-09-20 17:22 | 3.2978 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 49.4667 | 0 | 0
138293 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | FİDER:REİS -FDR.NO:3 TM:AKSEHIR TM DM:REIS DM DMÇIKIŞ:ILGIN GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:59 | 2016-09-20 15:05 | 1.0956 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 583.9311 | 0 | 0
138296 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAŞINHANI 5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:56 | 2016-09-20 16:47 | 2.8553 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 676.7008
138299 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:VIRAJ TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 14:15 | 2016-09-20 16:52 | 2.6242 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 695.4042 | 0 | 0
138301 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:GOZLU6 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 14:07 | 2016-09-20 16:09 | 2.0353 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 36.635 | 0 | 0
138302 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BEKÇİLİ TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-20 14:16 | 2016-09-20 15:10 | 0.8925 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 25.8825
138303 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER:KURŞUNLU -FDR.NO:4 TM:LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 14:11 | 2016-09-20 18:42 | 4.5147 | 21 | 361 | 0 | 0 | 94.8092 | 1629.8147 | 0 | 0
138304 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ŞEKER MURAT 2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 14:13 | 2016-09-20 15:55 | 1.6969 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 212.1181 | 0 | 0
138305 | 1 | KONYA | KULU | TR:ONATCILI YAYLASI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 14:16 | 2016-09-20 14:59 | 0.7125 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.2625
138306 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YESILKOY1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:59 | 2016-09-20 14:43 | 0.73083 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 119.8567 | 0 | 0
138313 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:TATLICAK -FDR.NO:10 TM:KONYA4 TM KOK:ATAMER KOK KOKÇIKIŞ:TATLICAK12 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-20 14:22 | 2016-09-20 16:10 | 1.7936 | 103 | 178 | 0 | 0 | 184.7419 | 319.2628 | 0 | 0
138315 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KÖKEZ1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 14:09 | 2016-09-20 18:37 | 4.4706 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 49.1761
138320 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:URGAN 1 -FDR.NO:9 TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM4 DMÇIKIŞ:TR 30819 TR:TR 30819 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 14:24 | 2016-09-20 14:45 | 0.34944 | 15 | 356 | 0 | 0 | 5.2417 | 124.4022 | 0 | 0
138321 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:BUHARA FİDERİ TM:KONYA 2 TM DM:DM 11 DMÇIKIŞ:ERENKÖY 1 ÇIKIŞI TR:ERENKÖY | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 14:05 | 2016-09-20 17:36 | 3.5122 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 888.5922 | 0 | 0
138322 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:OVACIK -FDR.NO:7 TM:NIGDE-2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 14:25 | 2016-09-20 16:55 | 2.5017 | 32 | 1486 | 218 | 562 | 80.0533 | 3717.4767 | 545.3633 | 1405.9367
138323 | 1 | KONYA | MERAM | TR:OSMANGAZİ 3 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:38 | 2016-09-20 21:23 | 7.7503 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 496.0178 | 0 | 0
138326 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:IŞIKLAR KUYU 2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:51 | 2016-09-20 18:43 | 4.8825 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 141.5925 | 0 | 0
138329 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:YAZIHUYUK8 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 14:20 | 2016-09-20 15:12 | 0.86528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86528
138330 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ÖZLEM 3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:52 | 2016-09-20 16:11 | 2.3194 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 173.9583 | 0 | 0
138331 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS10 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 14:29 | 2016-09-20 15:46 | 1.2867 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 153.1133 | 0 | 0
138333 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER:ALEMDAR -FDR.NO:2 TM:CUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 14:28 | 2016-09-20 15:31 | 1.0531 | 1 | 0 | 416 | 382 | 1.0531 | 0 | 438.0711 | 402.2672
138337 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:LADIK7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:35 | 2016-09-20 14:33 | 0.96028 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 83.5442 | 0 | 0
138341 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:ÇAYHAN -FDR.NO:11 TM:EREĞLİ TM KOK:KAMER KÖK KOKÇIKIŞ:AZİZİYE ÇAYHAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-20 14:25 | 2016-09-20 15:23 | 0.96083 | 0 | 1706 | 65 | 886 | 0 | 1639.1817 | 62.4542 | 851.2983
138342 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ÇUKURKUYU TR3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-20 14:33 | 2016-09-20 16:00 | 1.4433 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 116.91
138345 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:OTOGAR KARSISI TR17 (630 KVA) TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 12:54 | 2016-09-20 17:17 | 4.3878 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 526.5333 | 0 | 0
138347 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:EYLIKLER1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 14:33 | 2016-09-20 16:08 | 1.59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0
138350 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YENİ SELÇUK 1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:43 | 2016-09-20 15:39 | 1.9381 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 277.1419 | 0 | 0
138354 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:HACIMEHMETLI1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 14:15 | 2016-09-20 18:39 | 4.3944 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 575.6722
138358 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:SOFULAR1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-20 14:39 | 2016-09-20 16:55 | 2.2719 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 84.0619 | 0 | 0
138362 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LALEBAHÇE 1 TR TRÇIKIŞ:E-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:53 | 2016-09-20 20:04 | 6.1792 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 228.6292 | 0 | 0
138366 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ORGENARALTURAL 1 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 14:39 | 2016-09-20 21:37 | 6.9606 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 403.7122 | 0 | 0
138368 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI YUSUF MESCIT1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:53 | 2016-09-20 15:01 | 1.1317 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.975 | 0 | 0
138376 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ATAKENT2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 14:40 | 2016-09-20 20:40 | 5.9978 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 611.7733 | 0 | 0
138382 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 17TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 14:48 | 2016-09-20 16:04 | 1.2669 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 51.9447 | 0 | 0
138384 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AGZIKARAHAN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 14:43 | 2016-09-20 17:35 | 2.8703 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 238.2331
138388 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI20 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 14:45 | 2016-09-20 19:14 | 4.4853 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 112.1319 | 0 | 0
138389 | 1 | KONYA | MERAM | TR:TIRILIRMAK3 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 14:22 | 2016-09-20 16:28 | 2.1069 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 46.3528
138393 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHUYUK16 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 14:45 | 2016-09-20 18:45 | 3.9967 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 147.8767 | 0 | 0
138395 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BEHLULBEY MH TR33 (630 KVA) | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:17 | 2016-09-20 16:28 | 3.1828 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 1072.5961 | 0 | 0
138397 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:PINARBAŞI -FDR.NO:5 TM:KONYA3 TM KOK:MEYDANKÖY KÖK KOKÇIKIŞ:SULAMA ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-20 14:55 | 2016-09-20 19:41 | 4.7606 | 0 | 12 | 45 | 56 | 0 | 57.1267 | 214.225 | 266.5911
138398 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:CİHANBEYLİ 2 -FDR.NO:7 TM:CİHANBEYLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 14:45 | 2016-09-20 18:16 | 3.5186 | 8 | 4767 | 8 | 16 | 28.1489 | 16773.2192 | 28.1489 | 56.2978
138399 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ATLANTI6 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-20 14:48 | 2016-09-20 15:33 | 0.74972 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.7486 | 0 | 0
138400 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:MESELIK1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 14:49 | 2016-09-20 15:43 | 0.89639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89639
138401 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU CARDAKLAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-20 14:53 | 2016-09-20 15:44 | 0.855 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0
138402 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BEYBES 8 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 14:54 | 2016-09-20 19:21 | 4.4478 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 128.9856 | 0 | 0
138405 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CIVAR2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 14:59 | 2016-09-20 16:05 | 1.1025 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 55.125
138406 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:ÇUKURAĞIL TSK | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 14:58 | 2016-09-20 16:20 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.36
138407 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ÇALDERE1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 15:02 | 2016-09-20 19:12 | 4.1711 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 62.5667 | 0 | 0
138408 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:CUKURBAG1 TR KARAMAN TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 15:01 | 2016-09-20 18:07 | 3.0953 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 191.9072
138412 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER:ALAKOVA-1 -FDR.NO:7 TM:ALAKOVA TM DM:DM26-ALAKOVA DM TR:AYBAHÇE 27 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 15:03 | 2016-09-20 17:47 | 2.7294 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 232.0028 | 0 | 0
138420 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI YUSUF MESCIT3 TR TRÇIKIŞ:F-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 15:06 | 2016-09-20 16:04 | 0.96944 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.3889 | 0 | 0
138421 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KÜÇÜKKÖY KÖYÜ İÇME SUYU TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-20 14:38 | 2016-09-20 17:25 | 2.7889 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 61.3556
138425 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELAHADDİN EYYUBİ18 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-20 15:09 | 2016-09-20 17:16 | 2.1253 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.5033 | 0 | 0
138427 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:KONAKLI 2 -FDR.NO:3 TM:MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 15:10 | 2016-09-20 19:19 | 4.1522 | 0 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 2927.3167 | 0
138431 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:ALTINEKİN -FDR.NO:8 TM:CİHANBEYLİ TM KOK:KIRKIŞLA KÖK 1 KOKÇIKIŞ:KARABAG ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 15:15 | 2016-09-20 17:18 | 2.0425 | 0 | 0 | 56 | 1015 | 0 | 0 | 114.38 | 2073.1375
138434 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:BAYRAMLI1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 15:11 | 2016-09-20 17:34 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 50.19
138438 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:GOKCIMEN TR 2 TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 15:20 | 2016-09-20 17:44 | 2.4039 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28.8467 | 0 | 0
138439 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS10 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 15:23 | 2016-09-20 15:47 | 0.40111 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 47.7322 | 0 | 0
138445 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KAYNARCA TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 15:25 | 2016-09-20 19:39 | 4.2392 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2392
138447 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FİDER:REİS -FDR.NO:3 TM:AKSEHIR TM DM:REIS DM DMÇIKIŞ:ILGIN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 15:19 | 2016-09-20 17:28 | 2.1436 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.8617 | 0 | 0
138453 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:YENIYAPAN TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 15:24 | 2016-09-20 18:05 | 2.6844 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 37.5822
138458 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:UCHISAR8 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 15:28 | 2016-09-20 16:51 | 1.3897 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 154.2592 | 0 | 0
138459 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER:ALAKOVA-1 -FDR.NO:7 TM:ALAKOVA TM DM:DM26-ALAKOVA DM TR:Y.KAŞ 1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:43 | 2016-09-20 15:44 | 2.0144 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 388.7878 | 0 | 0
138460 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:YUKARI ESENCE TR 1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 14:09 | 2016-09-20 17:17 | 3.1389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1389 | 0 | 0
138461 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:DEMIRCI7 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 15:24 | 2016-09-20 16:21 | 0.94444 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 43.4444 | 0 | 0
138462 | 1 | KONYA | HADİM | TR:MERNEK Y.1 TR17 TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 15:31 | 2016-09-20 16:05 | 0.57083 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 17.125
138464 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR-1(DM6/1) -FDR.NO:4 TM:AKSARAY TM DM:AKSARAY DM4 DMÇIKIŞ:A BÖLGESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 15:31 | 2016-09-20 15:39 | 0.135 | 3 | 7200 | 0 | 0 | 0.405 | 972 | 0 | 0
138467 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ORTAHISAR11 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 15:35 | 2016-09-20 17:45 | 2.1692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1692 | 0 | 0
138474 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KIZILÖREN 1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 15:33 | 2016-09-20 21:25 | 5.8728 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 270.1478 | 0 | 0
138475 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:CESMECIK2 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 14:19 | 2016-09-20 17:06 | 2.7889 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.8889
138479 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:KARAPINAR 2 -FDR.NO:11 TM:KARAPINAR TM TR:KARAPINAR TR6 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 15:35 | 2016-09-20 16:53 | 1.2972 | 1 | 519 | 15 | 7 | 1.2972 | 673.2583 | 19.4583 | 9.0806
138481 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU96 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 15:39 | 2016-09-20 15:58 | 0.30972 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 17.6542
138483 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:OZLEM2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 15:30 | 2016-09-20 16:24 | 0.905 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 31.675 | 0 | 0
138485 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:AVSAR1 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - DİREK YIKILMASI - HATTA CİSİM TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-20 15:38 | 2016-09-20 19:32 | 3.8983 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 311.8667
138488 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALAVARDI 3 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 15:39 | 2016-09-20 17:23 | 1.7353 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 126.6753 | 0 | 0
138493 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ULUBATLI HASAN2 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 15:39 | 2016-09-20 16:18 | 0.64861 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13.6208 | 0 | 0
138495 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR 1.21 Y.KERESTE KARSISI TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 15:28 | 2016-09-20 16:59 | 1.5217 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 59.345 | 0 | 0
138499 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KURUGOL8 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 15:46 | 2016-09-20 17:10 | 1.405 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 94.135
138500 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:GOVEZLI1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 15:43 | 2016-09-20 18:24 | 2.6872 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29.5594
138501 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK6 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 15:46 | 2016-09-20 17:09 | 1.3886 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 38.8811 | 0 | 0
138503 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | FİDER:SARIYAHŞİ -FDR.NO:6 TM:SEREFLIKOCHISAR TM TR:AGACOREN TR 4 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 15:43 | 2016-09-20 16:51 | 1.1306 | 0 | 0 | 840 | 120 | 0 | 0 | 949.6667 | 135.6667
138506 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | FİDER:GÜNEYBAĞ -FDR.NO:5 TM:GUNEYSINIR TM TR:GUNEYSINIR19 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 15:46 | 2016-09-20 17:41 | 1.9125 | 0 | 0 | 11 | 134 | 0 | 0 | 21.0375 | 256.275
138509 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YORGANCI 5 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:33 | 2016-09-20 19:30 | 5.9528 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 166.6778 | 0 | 0
138510 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:KIRŞEHİR MER. -FDR.NO:2 TM:PETLAS TM DM:TR3 (3. NOLU DM) DMÇIKIŞ:KINDAM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 15:43 | 2016-09-20 17:55 | 2.1992 | 12 | 12985 | 0 | 0 | 26.39 | 28556.1792 | 0 | 0
138511 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:KERVANSARAY 2(TR1-93) -FDR.NO:1 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM DMÇIKIŞ:KARAHIDIR ÇIKIŞI KOK:KARAHIDIR KOK KOKÇIKIŞ:KARAHIDIR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 15:38 | 2016-09-20 17:25 | 1.7903 | 0 | 402 | 11 | 10 | 0 | 719.6917 | 19.6931 | 17.9028
138512 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | FİDER:MERAM -FDR.NO:3500 TM:POZANTI TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 15:49 | 2016-09-20 17:31 | 1.7078 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 384.25
138518 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:KIRAN TR2 TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS - TRAFO AG ÇIKIŞI-FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 15:46 | 2016-09-20 17:41 | 1.9161 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 49.8189
138521 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:EMIRGAZI3 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 15:49 | 2016-09-20 17:01 | 1.1967 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 104.11 | 0 | 0
138522 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:YESILDAG TR 2 TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-20 12:38 | 2016-09-20 16:47 | 4.1581 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 153.8481 | 0 | 0
138526 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MALAZGİRT 3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:48 | 2016-09-20 16:06 | 2.2939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2939 | 0 | 0
138527 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DEGIRMENKOY2 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 15:50 | 2016-09-20 22:00 | 6.1706 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 135.7522 | 0 | 0
138530 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ASAGICIGIL TR2 (400 KVA) TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 15:52 | 2016-09-20 18:34 | 2.7008 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 97.23 | 0 | 0
138534 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ATLANTI2 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 15:52 | 2016-09-20 19:12 | 3.3417 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 53.4667 | 0 | 0
138535 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOZAĞAÇ 3 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 15:53 | 2016-09-20 19:37 | 3.7261 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 167.675 | 0 | 0
138538 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KARABULUT2 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:01 | 2016-09-20 22:11 | 6.1725 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 512.3175 | 0 | 0
138541 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:KARADUSEN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 15:48 | 2016-09-20 17:20 | 1.5289 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 62.6844
138542 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:TEPEBASI1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:01 | 2016-09-20 17:51 | 1.8328 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 130.1272
138543 | 1 | KONYA | ILGIN | FİDER:MERKEZ -FDR.NO:5 TM:ILGIN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 15:59 | 2016-09-20 16:24 | 0.41528 | 0 | 846 | 0 | 0 | 0 | 351.325 | 0 | 0
138546 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KORKUYU TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:02 | 2016-09-20 18:18 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.34
138547 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI4 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 14:42 | 2016-09-20 17:33 | 2.8547 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 99.9153 | 0 | 0
138550 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:BALCI -FDR.NO:7 TM:TUMOSAN TM KOK:AKIN KOK KOKÇIKIŞ:AKİN GÜLTEPE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 15:57 | 2016-09-20 17:50 | 1.8831 | 0 | 0 | 39 | 436 | 0 | 0 | 73.4392 | 821.0122
138552 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:07 | 2016-09-20 17:56 | 1.8175 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36.35
138553 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:KARAAGA5 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:05 | 2016-09-20 18:13 | 2.1381 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 113.3169 | 0 | 0
138554 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:YENICE2 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:08 | 2016-09-20 16:51 | 0.7225 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 72.25 | 0 | 0
138556 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM DMÇIKIŞ:FİDER-3 TR:YAZIYOLU TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:10 | 2016-09-20 18:13 | 2.0481 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 139.2678
138558 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HARMANCIK 13 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:03 | 2016-09-20 19:18 | 3.2589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2589 | 0 | 0
138559 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÖLCÜK TR 8 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:04 | 2016-09-20 17:35 | 1.5239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5239 | 0 | 0
138561 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA35 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:11 | 2016-09-20 17:49 | 1.6325 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 68.565 | 0 | 0
138564 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:PINARBAŞI -FDR.NO:9 TM:CİHANBEYLİ TM KOK:PINARBAŞI KÖK 3 KOKÇIKIŞ:ZAFERİYE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:07 | 2016-09-20 18:03 | 1.9372 | 0 | 151 | 241 | 764 | 0 | 292.5206 | 466.8706 | 1480.0378
138565 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | FİDER:ÖZKONAK -FDR.NO:6 TM:KALABA TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 15:53 | 2016-09-20 18:55 | 3.0311 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.28 | 0
138567 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:EMIRGAZI8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:10 | 2016-09-20 16:30 | 0.33389 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 43.0717 | 0 | 0
138570 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:BASKOY1 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:15 | 2016-09-20 18:38 | 2.39 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 131.45 | 0 | 0
138572 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:SALURKURTUL TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:16 | 2016-09-20 17:52 | 1.5953 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 46.2631
138573 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:SARATLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:17 | 2016-09-20 17:31 | 1.2358 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 48.1975 | 0 | 0
138574 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:MUCUR KÖYLER -FDR.NO:5 TM:PETLAS TM KOK:TEPESİDELİK KÖK KOKÇIKIŞ:AKÇAAĞIL ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:16 | 2016-09-20 17:28 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 213.6
138577 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:SAMLAR 1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:20 | 2016-09-20 20:11 | 3.8547 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 69.385
138579 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:CIM YAYLA1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:18 | 2016-09-20 17:31 | 1.2189 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 29.2533
138580 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKULAK6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:19 | 2016-09-20 17:10 | 0.84778 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 25.4333 | 0 | 0
138581 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:SIGIRCIK1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:15 | 2016-09-20 20:34 | 4.3164 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 77.695
138582 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:2 TM:ALTINEKIN TM DM:TOPRAKLIK DM DMÇIKIŞ:OGUZELİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:15 | 2016-09-20 18:08 | 1.8783 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 137.1183 | 0 | 0
138584 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:CINGIR TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:21 | 2016-09-20 18:24 | 2.0467 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 51.1667
138586 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER:ACI GÖL -FDR.NO:13 TM:TM2 NEVSEHIR IM:ACIGOL IM IMÇIKIŞ:FD 3 | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:18 | 2016-09-20 16:33 | 0.24667 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 65.12
138588 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ÇAYIRBAĞI 4 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:22 | 2016-09-20 22:12 | 5.8308 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 495.6208 | 0 | 0
138589 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HAMZALAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:24 | 2016-09-20 18:19 | 1.9239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9239 | 0 | 0
138594 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:MURATDEDE1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:21 | 2016-09-21 01:05 | 8.725 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 724.175
138595 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:PINARBASI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - TEKNİK ÖMÜR YETERSİZLİĞİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:25 | 2016-09-20 18:35 | 2.1706 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 186.6678
138596 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-72 ALAYBEYOGLU TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 15:59 | 2016-09-20 18:46 | 2.7864 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 546.1322
138599 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ABDITOLU2 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:26 | 2016-09-20 17:57 | 1.5114 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.1367
138603 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:GOZLU2 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:26 | 2016-09-20 19:57 | 3.5153 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 98.4278 | 0 | 0
138604 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR25/A | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:24 | 2016-09-20 17:03 | 0.6475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6475 | 0 | 0
138605 | 1 | KONYA | BOZKIR | FİDER:BOZKIR 2 -FDR.NO:11 TM:SEYDISEHIR TM DM:BOZKIR DM DMÇIKIŞ:KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:24 | 2016-09-20 17:12 | 0.80028 | 0 | 20 | 0 | 185 | 0 | 16.0056 | 0 | 148.0514
138606 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KIZILKIYI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:28 | 2016-09-20 17:11 | 3.7097 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 44.5167
138607 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:YAYLAPAZARI1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:29 | 2016-09-20 20:29 | 4.0053 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 256.3378
138614 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:GOKPINAR9 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:27 | 2016-09-20 20:00 | 3.5475 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 117.0675 | 0 | 0
138615 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2D 4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:29 | 2016-09-20 17:08 | 0.6475 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 63.455 | 0 | 0
138616 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TUZLUKCU9 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:26 | 2016-09-20 16:38 | 0.19417 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 10.8733 | 0 | 0
138617 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:DOVER1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:32 | 2016-09-20 18:38 | 2.1078 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 90.6344
138618 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TUZLUKCU5 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:33 | 2016-09-20 16:53 | 0.33417 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.3442 | 0 | 0
138620 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:AVDUL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:31 | 2016-09-20 18:14 | 1.7122 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 135.2656 | 0 | 0
138623 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AĞAÇ İŞLERİ 3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 15:13 | 2016-09-20 17:52 | 2.6442 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 121.6317 | 0 | 0
138624 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FİDER:ÖZKONAK -FDR.NO:1 TM:YENI AVANOS TM2 KOK:31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:31 | 2016-09-20 18:46 | 2.2489 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33.7333 | 0
138630 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI14 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 14:01 | 2016-09-20 18:32 | 4.5206 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45.2056 | 0 | 0
138632 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY13 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:32 | 2016-09-20 19:40 | 3.1353 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 81.5172 | 0 | 0
138633 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 17TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:32 | 2016-09-20 21:22 | 4.8317 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 178.7717 | 0 | 0
138635 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:CIMELI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:32 | 2016-09-20 19:59 | 3.4506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4506 | 0 | 0
138641 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:LADİK -FDR.NO:1 TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM KOK:TOSUNOGLU KOK KOKÇIKIŞ:TOSUNOGLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - FIRTINA NEDENİYLE OG TEL KOPUĞU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:22 | 2016-09-20 20:03 | 6.6789 | 0 | 0 | 141 | 244 | 0 | 0 | 941.7233 | 1629.6489
138644 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FİDER:İSAKUŞAĞI -FDR.NO:3 TM:YUNAK TM | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 10:12 | 2016-09-20 17:06 | 6.9083 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34.5417 | 0
138647 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CAKILTEPE1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:39 | 2016-09-20 17:58 | 1.3128 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 39.3833
138656 | 1 | KONYA | ILGIN | FİDER:MERKEZ -FDR.NO:5 TM:ILGIN TM | OG - SİGORTA ARIZASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 23:06 | 2016-09-20 23:33 | 0.44278 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 108.0378 | 0 | 0
138658 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER:YAYLAPINAR-1 -FDR.NO:5 TM:ALAKOVA TM DM:DM24-YAYLAPINAR DM IM:IM4 (AYMANAS IM) | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 10:57 | 2016-09-20 17:23 | 6.4397 | 0 | 1370 | 0 | 0 | 0 | 8822.4194 | 0 | 0
138662 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER:ALAKOVA-1 -FDR.NO:7 TM:ALAKOVA TM TR:YAYLAPINAR KAS1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:45 | 2016-09-20 18:16 | 1.5181 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 455.4167 | 0 | 0
138663 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YALMAN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:44 | 2016-09-20 18:47 | 2.0419 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 198.0686
138668 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KOZLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:44 | 2016-09-20 18:57 | 2.2097 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 362.3944 | 0 | 0
138670 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KUCUK AVSAR TR 1 TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:46 | 2016-09-20 19:01 | 2.2525 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 40.545 | 0 | 0
138672 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:OBRUK TR1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:45 | 2016-09-20 18:07 | 1.3661 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3661
138675 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-18 GASILHANE | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:33 | 2016-09-20 20:15 | 3.7056 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37.0556 | 0 | 0
138678 | 1 | KONYA | HADİM | FİDER:HADİM 2 -FDR.NO:6 TM:GOKSU HES DM:HADİM DM KOK:KORUALAN KOK KOKÇIKIŞ:YENİCE HATBASI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:40 | 2016-09-20 17:34 | 0.90472 | 60 | 0 | 0 | 0 | 54.2833 | 0 | 0 | 0
138680 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER:DİNEK -FDR.NO:2 TM:GUNEYSINIR TM KOK:YENISU KOK KOKÇIKIŞ:BALÇIKHISAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:19 | 2016-09-20 18:09 | 1.8311 | 0 | 540 | 11 | 17 | 0 | 988.8 | 20.1422 | 31.1289
138681 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:DARBOGAZ TR2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:49 | 2016-09-20 18:11 | 1.3597 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3597
138682 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:DAVUTLU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:34 | 2016-09-20 17:47 | 1.2211 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 63.4978
138683 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESKIL6 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:47 | 2016-09-20 17:42 | 0.91194 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 20.9747 | 0 | 0
138684 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:ORHANLI -FDR.NO:4 TM:MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:51 | 2016-09-20 18:43 | 1.8725 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.1075 | 0
138686 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ALHAN2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:49 | 2016-09-20 18:50 | 2.0136 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0136
138687 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DERECAMİKEBİR4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:52 | 2016-09-20 18:37 | 1.7547 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 61.4153 | 0 | 0
138688 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | FİDER:AKÇAKENT -FDR.NO:7 TM:YERKOY TM DM:CENGILTI DM TR:TASOLUK TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:48 | 2016-09-20 18:23 | 1.5881 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 160.3936
138691 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:ALTINYAZI TR-1 TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:52 | 2016-09-20 18:41 | 1.8111 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 77.8778
138693 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:23 | 2016-09-20 17:56 | 1.5472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5472 | 0 | 0
138695 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:YENISU3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:56 | 2016-09-20 18:02 | 1.0958 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 64.6542 | 0 | 0
138697 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER:LADİK -FDR.NO:1 TM:LADİK TM KOK:BASHUYUK KOK KOKÇIKIŞ:BAŞHÜYÜK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:50 | 2016-09-20 23:10 | 6.3344 | 0 | 0 | 25 | 125 | 0 | 0 | 158.3611 | 791.8056
138700 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN15 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:59 | 2016-09-20 19:48 | 2.8197 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 36.6564 | 0 | 0
138701 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR26 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:43 | 2016-09-20 18:41 | 1.9722 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 80.8611 | 0 | 0
138705 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR140 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:40 | 2016-09-20 17:20 | 0.65972 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.6181 | 0 | 0
138707 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FİDER:ÜRGÜP -FDR.NO:4 TM:AVANOS TM1 DM:URGUP DM DMÇIKIŞ:FD 2 KOK:AKSALUR KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:57 | 2016-09-20 18:21 | 1.4033 | 0 | 0 | 6 | 814 | 0 | 0 | 8.42 | 1142.3133
138710 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:BOZTEPE TR-14 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-20 17:04 | 2016-09-20 18:06 | 1.0306 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26.7944 | 0 | 0
138711 | 1 | KONYA | KULU | TR:ADALI MAHALLESI1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 17:06 | 2016-09-20 18:13 | 1.1214 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23.5492
138713 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:CULLAR1 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:42 | 2016-09-20 18:14 | 1.5397 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30.7944
138721 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:YALNIZCA1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 17:08 | 2016-09-20 18:04 | 0.93528 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 42.0875 | 0 | 0
138722 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BEYKONAK TR2 (250 KVA) TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 12:49 | 2016-09-20 23:48 | 10.9917 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 912.3083 | 0 | 0
138724 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:BAYRAMOZU TR2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 17:05 | 2016-09-21 03:29 | 10.3983 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 1123.02
138725 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | FİDER:KERVANSARAY 2(TR1-93) -FDR.NO:1 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM DMÇIKIŞ:FİDER-6 KÖYLER TR:DEMIRLI TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 17:12 | 2016-09-20 18:52 | 1.6625 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 146.3
138727 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHCARULLAH MH TR43 (100 KVA) TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 14:34 | 2016-09-20 18:28 | 3.9033 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 554.2733 | 0 | 0
138728 | 1 | NİĞDE | BOR | FİDER:KEMERHİSAR -FDR.NO:3 TM:BOR TM TR:KEMERHİSAR TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 17:16 | 2016-09-20 19:16 | 2.0028 | 0 | 0 | 0 | 929 | 0 | 0 | 0 | 1860.5806
138730 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:GOKCEPINAR3 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 17:07 | 2016-09-20 22:42 | 5.58 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 100.44
138733 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KARASEVINC1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 17:09 | 2016-09-20 19:29 | 2.3261 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 30.2394
138738 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | FİDER:HACIBEKTAŞ -FDR.NO:6 TM:YENI AVANOS TM2 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 17:06 | 2016-09-20 18:04 | 0.97028 | 0 | 0 | 1 | 147 | 0 | 0 | 0.97028 | 142.6308
138740 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:YESILDERE OVA MEVKII3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 17:22 | 2016-09-20 18:16 | 0.90194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90194
138742 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK8 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 17:24 | 2016-09-20 19:23 | 1.9786 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 138.5028 | 0 | 0
138743 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 17:22 | 2016-09-20 19:52 | 2.4975 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 44.955 | 0 | 0
138744 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:FATIH MH TR32 (250 KVA) | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 17:24 | 2016-09-20 19:09 | 1.7525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7525 | 0 | 0
138745 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:DİVARLI TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 17:21 | 2016-09-20 17:43 | 0.36639 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.4958 | 0 | 0
138749 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARMAĞAN 3 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:39 | 2016-09-20 20:16 | 6.6083 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 138.775 | 0 | 0
138750 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:BULDUK5 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 17:26 | 2016-09-20 19:26 | 2.0039 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 76.1478 | 0 | 0
138754 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR 1.32 YALVAC YOLU TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 17:20 | 2016-09-20 19:26 | 2.0922 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23.0144 | 0 | 0
138755 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-38 TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 17:17 | 2016-09-20 18:26 | 1.145 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 120.225 | 0 | 0
138758 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM DMÇIKIŞ:FİDER-5 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 17:25 | 2016-09-20 19:30 | 2.0811 | 0 | 0 | 7 | 645 | 0 | 0 | 14.5678 | 1342.3167
138759 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4C 14TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 17:30 | 2016-09-20 17:56 | 0.43583 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.3583 | 0 | 0
138761 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR47 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 17:13 | 2016-09-20 19:14 | 2.0144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0144 | 0 | 0
138763 | 1 | KONYA | MERAM | TR:TOPRAKSARNIÇ 4 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 17:29 | 2016-09-20 22:26 | 4.9497 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 148.4917 | 0 | 0
138764 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YASARLAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-20 17:39 | 2016-09-20 18:00 | 0.34917 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 50.28 | 0 | 0
138765 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SANAYI DOKUMCULER TR 1.25 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 17:36 | 2016-09-20 18:05 | 0.47722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47722 | 0 | 0
138766 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HARMANCIK12 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 17:18 | 2016-09-20 18:50 | 1.5261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5261 | 0 | 0
138768 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:HÜYÜK -FDR.NO:9 TM:NIGDE-2 TM TR:GÜMÜŞLER TR 1 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 17:29 | 2016-09-20 17:56 | 0.44806 | 0 | 21 | 6 | 0 | 0 | 9.4092 | 2.6883 | 0
138769 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL TOMEK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 17:39 | 2016-09-20 18:07 | 0.4725 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 15.5925 | 0 | 0
138770 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR18 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 17:29 | 2016-09-20 18:19 | 0.83306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83306 | 0 | 0
138771 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1B 2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 17:38 | 2016-09-20 18:08 | 0.49222 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 50.6989 | 0 | 0
138780 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA41 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 17:39 | 2016-09-20 18:45 | 1.0981 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 38.4319 | 0 | 0
138782 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:HASANYOLU TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 17:19 | 2016-09-20 17:53 | 0.57333 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13.1867
138783 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ÇARIKLAR 4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 17:22 | 2016-09-20 19:53 | 2.5289 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5289
138786 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR43 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 17:43 | 2016-09-20 20:26 | 2.7097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7097 | 0 | 0
138787 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ÇOMAKLI 3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 17:40 | 2016-09-20 18:54 | 1.2242 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4483
138791 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BEYBES 3 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 17:46 | 2016-09-21 03:28 | 9.695 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 184.205 | 0 | 0
138794 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KARKIN11 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 17:46 | 2016-09-20 19:09 | 1.3831 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 48.4069
138795 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:UZUMCU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 17:38 | 2016-09-20 18:27 | 0.81861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81861 | 0 | 0
138798 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:BOGAZICI1 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 17:27 | 2016-09-20 20:00 | 2.5558 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 104.7892
138799 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-29/5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 17:20 | 2016-09-20 18:32 | 1.1961 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.9611 | 0 | 0
138803 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:IHLARA -FDR.NO:10 TM:TUMOSAN TM TR:INCESU MAHALLESI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 17:56 | 2016-09-20 19:34 | 1.6381 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 26.2089
138807 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-9 ESKİ CEZA EVİ TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 17:48 | 2016-09-20 18:59 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 107.1
138808 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:GEDELLİ TR1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 17:46 | 2016-09-20 19:40 | 1.8953 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8953
138809 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 17:58 | 2016-09-20 18:57 | 0.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0
138812 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ÇANDIR 1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 17:50 | 2016-09-20 21:47 | 3.9525 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 55.335 | 0 | 0
138813 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER:DUTLU -FDR.NO:14 TM:KONYA 1 TM DM:HATIP DM28 KOK:PAMUKÇU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 14:22 | 2016-09-20 18:19 | 3.9511 | 0 | 0 | 21 | 416 | 0 | 0 | 82.9733 | 1643.6622
138814 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1269 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 17:54 | 2016-09-20 18:48 | 0.89944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89944 | 0 | 0
138815 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:YAMAC1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 17:59 | 2016-09-20 20:06 | 2.1231 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 176.2136
138816 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BELKAYA3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 17:59 | 2016-09-20 19:04 | 1.0783 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 87.345 | 0 | 0
138820 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TURSUNLU1 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 17:49 | 2016-09-20 19:44 | 1.9175 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.5875 | 0 | 0
138821 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR3 -FDR.NO:15 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM1 DMÇIKIŞ:3A 17 ÇIKIŞI TR:3A 15TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:38 | 2016-09-20 20:49 | 4.1869 | 2 | 455 | 0 | 0 | 8.3739 | 1905.0597 | 0 | 0
138824 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:OZKONAK21 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:48 | 2016-09-20 19:19 | 2.5133 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 65.3467 | 0 | 0
138825 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:CAYIRBASI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 17:44 | 2016-09-20 20:03 | 2.3158 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 365.9017 | 0 | 0
138827 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:ALTINEKİN -FDR.NO:8 TM:CİHANBEYLİ TM KOK:NURTAS KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 14:27 | 2016-09-20 18:30 | 4.0431 | 0 | 0 | 7 | 152 | 0 | 0 | 28.3014 | 614.5444
138830 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | FİDER:AZATLIÇİFTLİK -FDR.NO:11 TM:MİSLİOVA TM TR:DİVARLI TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 18:18 | 2016-09-20 19:44 | 1.4411 | 2 | 263 | 0 | 0 | 2.8822 | 379.0122 | 0 | 0
138832 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:ALACASAR1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 18:22 | 2016-09-20 19:53 | 1.5222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5222 | 0 | 0
138833 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SEYH ULEMA1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 18:23 | 2016-09-20 19:50 | 1.4514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4514 | 0 | 0
138837 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YAZLA TR 6 TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:58 | 2016-09-20 18:45 | 4.7814 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 62.1581 | 0 | 0
138838 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:UNCULAR1 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 18:27 | 2016-09-20 19:00 | 0.55528 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 27.7639 | 0 | 0
138839 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:KIZBOGAN YAYLASI1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 18:27 | 2016-09-20 18:47 | 0.3325 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.65
138841 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:BUHARA FİDERİ TM:KONYA 2 TM DM:DM 10 DMÇIKIŞ:SİLLE AK 30 ÇIKIŞI TR:SİLLE AK 9 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 18:29 | 2016-09-20 22:21 | 3.8633 | 0 | 967 | 0 | 0 | 0 | 3735.8433 | 0 | 0
138842 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:İMRENLER TR 3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 18:29 | 2016-09-20 19:00 | 0.50972 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 22.9375 | 0 | 0
138844 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ACMA2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 18:26 | 2016-09-20 18:48 | 0.35861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35861
138845 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:SALARIALACA3 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 18:00 | 2016-09-20 20:32 | 2.5392 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.7742
138846 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:OZANCIK1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 18:11 | 2016-09-20 22:18 | 4.1208 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 152.4708 | 0 | 0
138847 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ISHAKLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 17:52 | 2016-09-20 21:08 | 3.2689 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 94.7978
138848 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:SEYHOMERLİ TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 18:31 | 2016-09-20 21:44 | 3.2136 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32.1361
138850 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:TURGUT -FDR.NO:2 TM:YUNAK TM KOK:TURGUT KOK KOKÇIKIŞ:KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 18:35 | 2016-09-20 18:52 | 0.28944 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 50.3633 | 0 | 0
138853 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:OSMANIYE TSK TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 18:38 | 2016-09-20 19:32 | 0.90194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90194
138854 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CATAK TR1 (100 KVA) TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 18:39 | 2016-09-20 21:31 | 2.8742 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 158.0792 | 0 | 0
138855 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:BOGET1 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 18:41 | 2016-09-20 19:05 | 0.39333 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 15.7333
138856 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:YAGLICA1 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 18:00 | 2016-09-20 18:45 | 0.75389 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.785
138857 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIMEN1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 18:29 | 2016-09-20 20:16 | 1.7906 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 102.0617 | 0 | 0
138858 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:YARMA -FDR.NO:4 TM:KONYA4 TM DM:ISMIL DM DMÇIKIŞ:DEVECİ YEŞİLHAT CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 18:44 | 2016-09-20 19:22 | 0.63611 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 73.1528 | 0
138859 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:KEDERLI1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 18:46 | 2016-09-20 20:21 | 1.5894 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20.6628
138862 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:YAZIHUYUK13 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 18:38 | 2016-09-20 20:02 | 1.4028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4028
138867 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | FİDER:ÇAMARDI -FDR.NO:8 TM:NIGDE-2 TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 18:53 | 2016-09-20 19:11 | 0.29861 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 83.6111
138870 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:NASUFKUYU1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 18:54 | 2016-09-20 20:08 | 1.2272 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.4083
138871 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ULAŞEVLER 3 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 18:54 | 2016-09-20 19:28 | 0.57722 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 43.8689 | 0 | 0
138873 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATUNSARAY 5 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 18:49 | 2016-09-20 22:53 | 4.0653 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 162.6111
138875 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:INALLI6 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 18:32 | 2016-09-20 20:47 | 2.2564 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 162.46
138876 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:AGILLI1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 18:29 | 2016-09-20 20:24 | 1.9094 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 135.5706
138877 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FİDER:KERVANSARAY 2(TR1-93) -FDR.NO:1 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM DMÇIKIŞ:BOZTEPE ÇIKIŞI TR:BADILLI MAH. | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 18:51 | 2016-09-20 20:30 | 1.6503 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.8525
138879 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:SANAYİ -FDR.NO:2 TM:KONYA 1 TM DM:DM 16 DMÇIKIŞ:ESENLER 1 ÇIKIŞI TR:AKŞEMSETTİN 6 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 18:58 | 2016-09-20 20:25 | 1.4461 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 611.705 | 0 | 0
138880 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 10TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 18:37 | 2016-09-20 21:45 | 3.1339 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 106.5522 | 0 | 0
138881 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:UCHISAR10 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 18:55 | 2016-09-20 19:38 | 0.71806 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 73.2417 | 0 | 0
138882 | 1 | KONYA | KULU | TR:YESILYURT TR3 TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 19:02 | 2016-09-20 20:06 | 1.0692 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 51.32
138883 | 1 | KONYA | HADİM | TR:GUVREYAYLASI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 18:59 | 2016-09-20 21:59 | 3.0006 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.0056
138885 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:KOLUKMAN1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 18:59 | 2016-09-20 22:02 | 3.0481 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 121.9222
138889 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | FİDER:ÇAMARDI -FDR.NO:8 TM:NIGDE-2 TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 19:00 | 2016-09-20 19:33 | 0.54611 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 138.7122
138893 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1B 2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 19:03 | 2016-09-20 19:43 | 0.67389 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 69.4106 | 0 | 0
138894 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ILHAN TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 19:08 | 2016-09-20 22:12 | 3.0625 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 61.25
138895 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:UZUMCU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 19:13 | 2016-09-20 21:02 | 1.8186 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 49.1025 | 0 | 0
138897 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | FİDER:AKÇAKENT -FDR.NO:7 TM:YERKOY TM DM:CICEKDAG DM TR:CUBUK TARLA TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 19:05 | 2016-09-20 20:39 | 1.5636 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 239.2325
138898 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:OREN1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 19:08 | 2016-09-20 19:58 | 0.83778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83778
138899 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:ORTAKÖY -FDR.NO:8 TM:TUMOSAN TM KOK:DEDELİ KÖK KOKÇIKIŞ:DEDELİ TARIMSAL | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 19:09 | 2016-09-20 21:46 | 2.6203 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.8608 | 0
138900 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 19:15 | 2016-09-20 20:30 | 1.2572 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 76.6906 | 0 | 0
138901 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI18A TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 19:13 | 2016-09-20 20:31 | 1.2928 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 71.1028 | 0 | 0
138902 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:KARACASAR5 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 18:47 | 2016-09-20 20:03 | 1.2614 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 31.5347 | 0 | 0
138903 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GOZLUKKUYU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 19:17 | 2016-09-20 21:41 | 2.4028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4028 | 0 | 0
138908 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:GUMUSYAYLAEVLERİ TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 19:24 | 2016-09-20 22:32 | 3.1389 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 78.4722
138909 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:KIZILYAKA -FDR.NO:5 TM:KARAMAN TM KOK:CUKURBAG KOK KOKÇIKIŞ:AYBASTI CIKIŞI TR:TABANLI2 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 12:30 | 2016-09-20 21:15 | 8.745 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 8.745 | 419.76
138910 | 1 | NİĞDE | BOR | FİDER:BADAK -FDR.NO:10 TM:BOR TM KOK:BEREKE KÖK KOKÇIKIŞ:KAVUKLU | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 19:24 | 2016-09-20 20:42 | 1.305 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 143.55
138911 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:GÜNEY TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 19:27 | 2016-09-20 21:25 | 1.9614 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.6139
138913 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KARGACI TR2 TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 19:31 | 2016-09-20 20:25 | 0.905 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16.29
138916 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:ABALI1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 19:26 | 2016-09-20 20:45 | 1.3194 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.9167
138917 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | FİDER:KERVANSARAY 2(TR1-93) -FDR.NO:1 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM DMÇIKIŞ:AKPINAR ÇIKIŞI TR:KOSKERKIZILAY1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 19:27 | 2016-09-20 20:25 | 0.97222 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 59.3056 | 0 | 0
138921 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:YARMA -FDR.NO:4 TM:KONYA4 TM KOK:BAKIRTOLU KOK KOKÇIKIŞ:SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-20 19:37 | 2016-09-20 20:38 | 1.0119 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25.2986 | 0
138922 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KARAHIDIR BARAJ TR9 TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 19:31 | 2016-09-20 21:07 | 1.6025 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.0125
138924 | 1 | KONYA | HADİM | FİDER:HADİM 1 -FDR.NO:5 TM:GOKSU HES KOK:KARABÜK KÖK KOKÇIKIŞ:KİRAZ PINARI YAYLASI | OG - SİGORTA ARIZASI - YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 19:39 | 2016-09-20 23:15 | 3.5925 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 71.85
138925 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DOGRUGOZ7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-20 19:39 | 2016-09-20 22:28 | 2.8122 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.6856 | 0 | 0
138928 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARAOREN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 19:37 | 2016-09-20 20:42 | 1.085 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 225.68
138929 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KOLUKISA3 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 19:41 | 2016-09-20 21:23 | 1.7081 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.6644 | 0 | 0
138930 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:MUDERRIS1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 17:03 | 2016-09-20 22:08 | 5.0864 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 228.8875
138931 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:KULA TR 2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 19:35 | 2016-09-20 19:57 | 0.37056 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 48.9133
138933 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:YAZYURDU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 19:41 | 2016-09-20 20:53 | 1.1964 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.9819
138934 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:OZYAYLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 19:49 | 2016-09-20 20:16 | 0.44306 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 53.1667
138936 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOZAĞAÇ 4 TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 20:00 | 2016-09-21 04:27 | 8.4489 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 118.2844 | 0 | 0
138938 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR HANÇERLİ-3 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 19:58 | 2016-09-20 21:02 | 1.0669 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1339
138939 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BURÇ TR 4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 20:01 | 2016-09-20 20:51 | 0.82944 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.2944 | 0 | 0
138940 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SAHIL YOLU2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 19:56 | 2016-09-20 21:35 | 1.6453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6453 | 0 | 0
138942 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÖLCÜK TR 10 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 20:03 | 2016-09-20 20:39 | 0.60389 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.0583 | 0 | 0
138943 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:SIDIKLI DAVULAGIL TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 19:57 | 2016-09-20 22:34 | 2.6133 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.0667
138944 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SARAYKÖY 1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 20:07 | 2016-09-20 22:01 | 1.9019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9019 | 0 | 0
138945 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DAĞDERE1 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 20:08 | 2016-09-20 21:11 | 1.0497 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 51.4364 | 0 | 0
138946 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YEDILER3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 20:07 | 2016-09-20 20:40 | 0.54583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54583 | 0 | 0
138949 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:TASBASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 20:03 | 2016-09-20 20:55 | 0.865 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 40.655
138950 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:YAZIKINIK KÖYÜ TR-1 TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 20:11 | 2016-09-20 21:19 | 1.1403 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 28.5069
138952 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:ÇATALARKAÇ1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 20:11 | 2016-09-20 22:01 | 1.8297 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 42.0836
138953 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:TORAMAN TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 20:02 | 2016-09-20 21:07 | 1.0886 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.8861
138954 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HATIPAGATOLU1TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 20:09 | 2016-09-20 21:46 | 1.6156 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 147.0156
138956 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN12 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 20:12 | 2016-09-20 22:26 | 2.2269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2269 | 0 | 0
138957 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TATLICAK2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 20:10 | 2016-09-20 22:01 | 1.8461 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 33.23 | 0 | 0
138959 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:TUFEKCIPINAR1 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 20:15 | 2016-09-20 22:29 | 2.2417 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 69.4917 | 0 | 0
138960 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA28 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 20:14 | 2016-09-20 21:07 | 0.88139 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 29.9672 | 0 | 0
138961 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PIRIBEYLI7 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-20 20:16 | 2016-09-20 23:43 | 3.4517 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 345.1667 | 0 | 0
138962 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DİKMELİ 4 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 20:18 | 2016-09-20 22:24 | 2.0931 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31.3958
138963 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DUMLUPINAR 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 20:18 | 2016-09-20 21:04 | 0.75833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.275 | 0 | 0
138965 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:AYVALI1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 20:15 | 2016-09-20 21:47 | 1.535 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24.56
138967 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:YEŞİLDERE 1 -FDR.NO:1 TM:KARAMAN OSB TM DM:KAYAONU DM DMÇIKIŞ:YEŞİLDERE KÖK CIKIŞI TR:YESILDERE3 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 20:14 | 2016-09-20 21:48 | 1.5586 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 46.7583
138969 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DEMIRCILER1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 20:26 | 2016-09-20 20:57 | 0.525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 0 | 0
138972 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SULUKLU2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 20:22 | 2016-09-20 21:36 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 91.02
138974 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ERENKÖY 4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 20:29 | 2016-09-20 22:55 | 2.4242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4242 | 0 | 0
138975 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KELHASAN5 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 20:26 | 2016-09-20 22:49 | 2.3789 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 45.1989 | 0 | 0
138976 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUTUKUSAGI4 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 20:33 | 2016-09-20 21:27 | 0.89694 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18.8358
138978 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TUZLUKCU5 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 20:34 | 2016-09-20 20:59 | 0.41 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 21.32 | 0 | 0
138979 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:HACIMEHMETLI1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 20:36 | 2016-09-20 23:13 | 2.6114 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 342.0919
138980 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LALEBAHÇE 5 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 20:34 | 2016-09-20 22:02 | 1.4681 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 68.9986 | 0 | 0
138981 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YESILOBA1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 20:40 | 2016-09-20 23:10 | 2.4956 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.4778
138983 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YESILKOY1 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 20:42 | 2016-09-20 22:48 | 2.1003 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 117.6156 | 0 | 0
138984 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KİLEDERE TR 12 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 20:06 | 2016-09-20 21:16 | 1.1683 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.3667
138985 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ORTAKOY3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:47 | 2016-09-20 20:46 | 3.9819 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 342.4472 | 0 | 0
138987 | 1 | KONYA | MERAM | TR:TIRILIRMAK3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 20:41 | 2016-09-20 21:10 | 0.49111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49111 | 0 | 0
138989 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ORTAKOY TR 2 TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:02 | 2016-09-20 20:40 | 7.6314 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 106.8394 | 0 | 0
138990 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:OTOGAR KARSISI TR17 (630 KVA) TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:55 | 2016-09-20 22:03 | 5.1314 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 656.8178 | 0 | 0
138991 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:MUTLUKONAK1 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 20:39 | 2016-09-20 22:05 | 1.4294 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27.1594
138992 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:PINARBASI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 20:49 | 2016-09-20 22:19 | 1.5058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5058 | 0 | 0
138993 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:AFSAR2 TR2 TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 20:53 | 2016-09-20 23:29 | 2.5956 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 103.8222 | 0 | 0
138996 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:GOZLU5 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 20:54 | 2016-09-20 23:07 | 2.2242 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 48.9317 | 0 | 0
138997 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-3 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 20:54 | 2016-09-20 21:25 | 0.52472 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.1483 | 0 | 0
138999 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:UCHISAR10 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 20:54 | 2016-09-20 21:22 | 0.47333 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 48.28 | 0 | 0
139001 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN TR-1 TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 20:57 | 2016-09-20 21:52 | 0.91778 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 23.8622 | 0 | 0
139002 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:MEYDANLI1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 21:01 | 2016-09-20 21:32 | 0.50861 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.1033
139004 | 1 | KONYA | MERAM | TR:AYBAHÇE 25 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 18:24 | 2016-09-20 21:21 | 2.9381 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 52.885 | 0 | 0
139006 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KURŞUNLU1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 21:05 | 2016-09-20 21:49 | 0.73278 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 27.1128 | 0 | 0
139008 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:GOLYAZI5 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 21:06 | 2016-09-20 22:17 | 1.1872 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 34.4294
139011 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:ÇUMRA -FDR.NO:4 TM:KARAPINAR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 21:04 | 2016-09-20 22:21 | 1.2894 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 73.4983
139013 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ATLANTI7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 21:10 | 2016-09-20 22:38 | 1.4711 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 61.7867 | 0 | 0
139016 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:KOLUKISA -FDR.NO:2 TM:KOLUKISA TM DM:KOLUKISA DM1 DMÇIKIŞ:KOLUKISA TARIMSAL KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 21:20 | 2016-09-20 23:44 | 2.3964 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 52.7206 | 0
139018 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:YENİKENT -FDR.NO:17 TM:TUMOSAN TM KOK:CULCULE KOK-2 KOKÇIKIŞ:CULCULE SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 21:24 | 2016-09-20 21:53 | 0.47667 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 72.4533 | 0
139022 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:LADİK -FDR.NO:1 TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM DMÇIKIŞ:TOSUNOĞLU ÇIKIŞI KOK:HACIPIRLI KOK KOKÇIKIŞ:İSMAİL AVCI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 21:31 | 2016-09-20 23:23 | 1.8733 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 39.34 | 1.8733
139023 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR78 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 21:28 | 2016-09-20 21:49 | 0.34583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34583 | 0 | 0
139024 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:EDİKLİ TR 11 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 21:28 | 2016-09-20 22:36 | 1.1331 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.3306
139029 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA19 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 21:37 | 2016-09-20 23:27 | 1.8397 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 75.4286 | 0 | 0
139030 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GOKCE HUYUK2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 21:37 | 2016-09-20 22:21 | 0.73417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73417 | 0 | 0
139032 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER:NEVŞEHİR TM 1(TÜRBE) -FDR.NO:2 TM:TM2 NEVSEHIR | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 21:37 | 2016-09-20 22:00 | 0.37667 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.0133 | 0 | 0 | 0
139033 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KARAKURT TR1 TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 21:39 | 2016-09-20 22:48 | 1.1519 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 39.1661
139035 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 17TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 21:41 | 2016-09-20 22:49 | 1.1358 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 46.5692 | 0 | 0
139039 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI20 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 21:42 | 2016-09-20 22:22 | 0.66028 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 18.4878 | 0 | 0
139040 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ORNEKKOY3 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 21:49 | 2016-09-20 23:19 | 1.495 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.445
139045 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ORTAKOY4 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-20 21:45 | 2016-09-20 23:56 | 2.1769 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 63.1314 | 0 | 0
139046 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:YAZLICA1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 21:52 | 2016-09-20 22:29 | 0.62056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62056 | 0 | 0
139047 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:KOCASLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 21:52 | 2016-09-20 23:04 | 1.2044 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 50.5867
139050 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:SULTANPINAR TR 2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 21:59 | 2016-09-20 22:40 | 0.68111 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.8111
139051 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:YENIYAPAN TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 21:55 | 2016-09-20 23:37 | 1.6933 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 47.4133
139056 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HASANKOY8 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 19:47 | 2016-09-20 22:20 | 2.5419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5419 | 0 | 0
139060 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:AGAPINARI TR1 TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 22:01 | 2016-09-20 23:25 | 1.4044 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 30.8978
139062 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR53 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 22:07 | 2016-09-20 22:27 | 0.32528 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 40.3344 | 0 | 0
139064 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:HACIHALILLI3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 22:09 | 2016-09-20 22:54 | 0.75667 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.8633
139065 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BİÇER1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 22:18 | 2016-09-21 00:04 | 1.7642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7642 | 0 | 0
139068 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GÜLBAHÇE 9 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 22:19 | 2016-09-21 04:49 | 6.4964 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 220.8772 | 0 | 0
139070 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:KARADUSEN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 22:29 | 2016-09-20 23:14 | 0.7575 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 31.0575
139071 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ÇANDIR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 22:30 | 2016-09-21 00:36 | 2.115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.115 | 0 | 0
139072 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI SADIK2 TR TRÇIKIŞ:F-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 22:29 | 2016-09-21 03:29 | 4.9975 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 139.93 | 0 | 0
139073 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HANAYBAŞI 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 22:32 | 2016-09-20 23:19 | 0.79167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79167 | 0 | 0
139074 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20508 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 22:16 | 2016-09-20 22:47 | 0.52472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52472 | 0 | 0
139076 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LALEBAHÇE 5 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 22:32 | 2016-09-20 22:44 | 0.21167 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 13.335 | 0 | 0
139079 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM TR:KAMAN TR-31 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 22:09 | 2016-09-20 22:44 | 0.58333 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 173.8333 | 0 | 0
139085 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TATLARIN6 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 22:32 | 2016-09-20 23:45 | 1.2153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2153 | 0 | 0
139088 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIKENT6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 22:39 | 2016-09-21 07:30 | 8.8558 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 859.0158 | 0 | 0
139089 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DOGRUGOZ2 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 22:44 | 2016-09-20 23:20 | 0.60833 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 0 | 0
139092 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:SIDIKLI BUYUK OBA TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 22:31 | 2016-09-20 23:29 | 0.9675 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.6425
139093 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ATAKENT2 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 22:44 | 2016-09-20 23:40 | 0.92889 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.2178 | 0 | 0
139094 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KIYICI BAHCE TR 3.4 TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 22:43 | 2016-09-20 23:48 | 1.0778 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.1667 | 0 | 0
139096 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:KECİMEN1 TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 22:36 | 2016-09-21 00:27 | 1.8503 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.5028 | 0 | 0
139097 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KARKIN11 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 22:48 | 2016-09-20 23:40 | 0.87333 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 30.5667
139099 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SİLLE SUBAŞI 6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 22:39 | 2016-09-21 00:03 | 1.4058 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.0875 | 0 | 0
139100 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACİHAN 100 YIL 7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 22:51 | 2016-09-20 23:18 | 0.4475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4475 | 0 | 0
139103 | 1 | KONYA | MERAM | TR:AYBAHCE6 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 22:45 | 2016-09-21 00:36 | 1.8508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8508 | 0 | 0
139105 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA67 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 22:51 | 2016-09-20 23:36 | 0.74722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74722 | 0 | 0
139110 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FİDER:GÜLŞEHİR -FDR.NO:7 TM:YENI AVANOS TM2 IM:GULSEHIR IM KOK:HAMZALI SULAMA KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 22:48 | 2016-09-20 23:42 | 0.90528 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.6739 | 0
139114 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KİLEDERE TR 14 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 22:51 | 2016-09-21 00:10 | 1.3136 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.7633 | 0 | 0
139115 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:MERDIVENLI TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 23:00 | 2016-09-21 00:49 | 1.8178 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8178
139116 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:AKHÜYÜK-1 -FDR.NO:13 TM:EREĞLİ TM KOK:ALHAN KÖK KOKÇIKIŞ:TAŞAĞIL ÇIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 23:00 | 2016-09-21 00:44 | 1.7286 | 0 | 0 | 42 | 196 | 0 | 0 | 72.6017 | 338.8078
139120 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SAKARYA 5 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 23:15 | 2016-09-21 01:04 | 1.8211 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6422 | 0 | 0
139121 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:BALCILAR4 TR4 TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-20 23:13 | 2016-09-21 | 0.79083 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 94.9 | 0 | 0
139126 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DEMIRAGAC1 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 23:18 | 2016-09-21 00:42 | 1.4031 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 29.4642 | 0 | 0
139127 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:AYVATDEDE MH TR38 (250 KVA) | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 23:22 | 2016-09-21 00:13 | 0.85444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85444 | 0 | 0
139129 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 23:17 | 2016-09-20 23:42 | 0.42 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 186.06 | 0 | 0
139131 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1C 12 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 23:20 | 2016-09-20 23:50 | 0.49194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49194 | 0 | 0
139143 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK27 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 23:35 | 2016-09-21 01:20 | 1.7447 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 87.2361 | 0 | 0
139145 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:SEVGİEVLERİ -FDR.NO:6 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI KOK:SEVGI EVLERI KOK KOKÇIKIŞ:SIDIKLI CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 23:26 | 2016-09-21 01:15 | 1.8131 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.3175
139147 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KAYALI TR3 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 23:29 | 2016-09-21 01:25 | 1.9364 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 139.42 | 0 | 0
139148 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 23:40 | 2016-09-21 00:31 | 0.84639 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3856 | 0 | 0
139149 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HANAYBAŞI 4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 23:52 | 2016-09-21 00:29 | 0.605 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.605 | 0 | 0
139150 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1B 2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 23:47 | 2016-09-20 23:59 | 0.20056 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 20.6572 | 0 | 0
139151 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ERENKÖY 5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 23:55 | 2016-09-21 01:20 | 1.4278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4278 | 0 | 0
139152 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKŞEMSETTİN 6 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 23:57 | 2016-09-21 01:01 | 1.0694 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 132.6111 | 0 | 0
139153 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER:SELAHADDİN EYYÜBİ TM:KONYA 2 DM:BAŞARAKAVAK DM KOK:KIZILÖREN KÖK KOKÇIKIŞ:SAĞLIK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 23:56 | 2016-09-21 05:47 | 5.8539 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 1486.8878
139154 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YUNUSEMRE 2 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 | 2016-09-21 00:21 | 0.35194 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 21.8206 | 0 | 0
139159 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DERE SANTRAL 2 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 00:10 | 2016-09-21 06:54 | 6.7347 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 154.8986 | 0 | 0
139167 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AKABE5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 00:39 | 2016-09-21 01:21 | 0.69306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69306 | 0 | 0
139169 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HANAYBAŞI 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 00:47 | 2016-09-21 01:50 | 1.0431 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0861 | 0 | 0
139179 | 1 | KONYA | TAŞKENT | FİDER:BALCILAR 2 -FDR.NO:3 TM:GOKSU HES DM:BALCILAR DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 00:57 | 2016-09-21 02:25 | 1.4725 | 2 | 1435 | 4 | 426 | 2.945 | 2113.0375 | 5.89 | 627.285
139182 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:İMRENLER TR 2 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 01:14 | 2016-09-21 02:43 | 1.4767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4767 | 0 | 0
139183 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KUCUK KUM KOPRU1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 01:22 | 2016-09-21 03:36 | 2.24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 0 | 0
139185 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:KIZILYAKA -FDR.NO:5 TM:KARAMAN TM KOK:BUCAKKISLA KOK KOKÇIKIŞ:BUCAKKIŞLA CIKISI TR:BUCAKKISLA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 01:30 | 2016-09-21 10:07 | 8.6158 | 0 | 0 | 15 | 1714 | 0 | 0 | 129.2375 | 14767.5383
139187 | 1 | KONYA | HADİM | TR:AŞAĞI HADİM2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 01:26 | 2016-09-21 01:38 | 0.20806 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 11.0269 | 0 | 0
139188 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ISIKLAR1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 01:28 | 2016-09-21 02:40 | 1.2006 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.0111 | 0 | 0
139191 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:KILBASAN -FDR.NO:3 TM:KARAMAN TM KOK:DINEK KOK KOKÇIKIŞ:DİNEK CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 01:42 | 2016-09-21 12:36 | 10.9072 | 0 | 0 | 22 | 245 | 0 | 0 | 239.9589 | 2672.2694
139192 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BEYBES 1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 01:35 | 2016-09-21 03:12 | 1.6178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6178 | 0 | 0
139199 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR-1(DM6/1) -FDR.NO:4 TM:AKSARAY TM DM:DM-4 DMÇIKIŞ:D ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 02:12 | 2016-09-21 02:47 | 0.58111 | 8 | 7640 | 0 | 0 | 4.6489 | 4439.6889 | 0 | 0
139200 | 1 | KONYA | BOZKIR | FİDER:BELÖREN -FDR.NO:3 TM:GUNEYSINIR TM KOK:SARIOĞLAN KÖK KOKÇIKIŞ:BOYALI CIKSI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 02:11 | 2016-09-21 04:09 | 1.9675 | 0 | 0 | 2 | 215 | 0 | 0 | 3.935 | 423.0125
139202 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARAALI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 02:44 | 2016-09-21 04:10 | 1.4403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4403 | 0 | 0
139203 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:BOR -FDR.NO:5 TM:EREĞLİ TM KOK:ESKİ ZENGEN KOK KOKÇIKIŞ:ÇİMAĞIL ÇIKIŞI TR:RAMAZAN KARATAŞ HANİFİ KARATAŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-21 02:55 | 2016-09-21 10:35 | 7.665 | 0 | 0 | 46 | 40 | 0 | 0 | 352.59 | 306.6
139204 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:AKHÜYÜK-1 -FDR.NO:13 TM:EREĞLİ TM DM:AKHUYUK DM DMÇIKIŞ:GÖNDELEN KOK:ASAGIGONDELEN KOK KOKÇIKIŞ:A.GÖNDELEN KÖK-1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 02:54 | 2016-09-21 05:37 | 2.7103 | 0 | 0 | 149 | 310 | 0 | 0 | 403.8314 | 840.1861
139206 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:TOKI5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 02:54 | 2016-09-21 03:44 | 0.83389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83389 | 0 | 0
139210 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATIP 4 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 23:57 | 2016-09-21 03:50 | 3.8819 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 77.6389 | 0 | 0
139211 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DİKMELİ 4 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 01:48 | 2016-09-21 08:39 | 6.8489 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 123.28
139212 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR28 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 03:10 | 2016-09-21 06:51 | 3.6803 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 84.6464 | 0 | 0
139213 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:HASANYOLU TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 03:06 | 2016-09-21 04:52 | 1.7675 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 47.7225
139215 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:ŞEKER -FDR.NO:1 TM:KONYA 1 TM IM:DEDEKORKUT IM IMÇIKIŞ:SELÇUK 2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-21 04:08 | 2016-09-21 04:53 | 0.74444 | 1 | 174 | 0 | 0 | 0.74444 | 129.5333 | 0 | 0
139217 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR KAS1 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 04:55 | 2016-09-21 08:10 | 3.2478 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 55.2122
139220 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:DEDEMOGLU1 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-21 05:25 | 2016-09-21 06:36 | 1.1844 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 30.7956
139222 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:YASSIKAYA1 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 05:52 | 2016-09-21 07:20 | 1.4728 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 66.275
139223 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN TR-1 TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 05:27 | 2016-09-21 06:32 | 1.0828 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 32.4833 | 0 | 0
139224 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:OMERKAHYA3 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 05:48 | 2016-09-21 06:53 | 1.0864 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 76.0472 | 0 | 0
139225 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | FİDER:AYRANCI -FDR.NO:4 TM:EREĞLİ TM DM:GOKCEYAZI DM DMÇIKIŞ:HALKAPINAR ÇIKIŞI TR:HALKAPINAR11 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-21 06:05 | 2016-09-21 08:35 | 2.5028 | 0 | 19 | 0 | 10 | 0 | 47.5528 | 0 | 25.0278
139226 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ORTAKARAOREN7 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 06:11 | 2016-09-21 07:01 | 0.83444 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 53.4044
139227 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR 1 -FDR.NO:2 TM:NIGDE-2 TM IM:NIGDE IM2 IMÇIKIŞ:KOYUNLU FERTEK ÇIKIŞI TR:TR KOYUNLU-8 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 05:18 | 2016-09-21 07:21 | 2.0461 | 2 | 124 | 1 | 8 | 4.0922 | 253.7178 | 2.0461 | 16.3689
139230 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:YEŞİLDERE 1 -FDR.NO:1 TM:KARAMAN OSB TM DM:KAYAONU DM DMÇIKIŞ:YESİLDERE KOK:YESILDERE KOK KOKÇIKIŞ:DENİRCİK CIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 06:07 | 2016-09-21 09:18 | 3.1878 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 89.2578
139231 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:KOZLUBUCAK -FDR.NO:6 TM:KARAMAN TM TR:DEGIRMENBASI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 06:08 | 2016-09-21 09:25 | 3.2892 | 0 | 0 | 11 | 564 | 0 | 0 | 36.1808 | 1855.09
139233 | 1 | KONYA | HADİM | FİDER:HADİM 1 -FDR.NO:5 TM:GOKSU HES DM:HADİM DM DMÇIKIŞ:BOZKIR CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI - YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 06:29 | 2016-09-21 07:30 | 1.0153 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23.3514
139234 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:BASLAMIS TR 1 | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 06:21 | 2016-09-21 09:25 | 3.0642 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 107.2458 | 0 | 0
139235 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:AYAZ1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 06:30 | 2016-09-21 11:04 | 4.5608 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5608
139236 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:SUDURAGI TSK TR9 TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 06:35 | 2016-09-21 10:11 | 3.6072 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 54.1083
139237 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DUMLUPINAR 3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 06:34 | 2016-09-21 07:24 | 0.82694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6539 | 0 | 0
139240 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | FİDER:KERVANSARAY 2(TR1-93) -FDR.NO:1 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM DMÇIKIŞ:FİDER-5 KOK:AKPINAR KOK KOKÇIKIŞ:KÖSKER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 06:46 | 2016-09-21 07:56 | 1.1733 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 300.3733
139242 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GÜLBAHÇE 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 06:45 | 2016-09-21 07:09 | 0.40361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40361 | 0 | 0
139243 | 1 | KONYA | HADİM | TR:ÇALDAĞI1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 06:41 | 2016-09-21 08:44 | 2.0536 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.2681
139244 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:KÖŞK TR 1 TRÇIKIŞ:E-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-21 06:56 | 2016-09-21 09:05 | 2.1536 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.3825 | 0 | 0
139245 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:KAPLICA YANI TR26 (400 KVA) TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 06:59 | 2016-09-21 08:51 | 1.8706 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 69.2106 | 0 | 0
139247 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR3 -FDR.NO:15 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM2 DMÇIKIŞ:AKSARAY DM5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 06:35 | 2016-09-21 08:16 | 1.6806 | 15 | 6852 | 162 | 1347 | 25.2083 | 11515.1667 | 272.25 | 2263.7083
139251 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KORPINAR TR2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 07:09 | 2016-09-21 08:55 | 1.7694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7694
139256 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:DUGER TR2 (160 KVA) TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 07:08 | 2016-09-21 10:22 | 3.24 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 48.6 | 0 | 0
139257 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:ALISAR2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 06:59 | 2016-09-21 08:15 | 1.2694 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 90.1306
139258 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DUMLUPINAR 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 06:26 | 2016-09-21 07:54 | 1.4569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4569 | 0 | 0
139260 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:YENİKENT -FDR.NO:17 TM:TUMOSAN TM KOK:CULCULE KOK-2 KOKÇIKIŞ:CULCULE SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 07:00 | 2016-09-21 10:04 | 3.0594 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 465.0356 | 0
139267 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:SANCAK TM:KONYA2 TM DM:SANCAK DM DMÇIKIŞ:SANCAK30 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 07:25 | 2016-09-21 09:00 | 1.5733 | 0 | 1654 | 0 | 0 | 0 | 2602.2933 | 0 | 0
139268 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:TAŞPINAR -FDR.NO:2 TM:TUMOSAN TM KOK:TASPINAR KOK KOKÇIKIŞ:HELVADERE ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 07:26 | 2016-09-21 11:03 | 3.6203 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 57.9244
139275 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1269 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 07:37 | 2016-09-21 09:17 | 1.6694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6694 | 0 | 0
139276 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FİDER:ÜRGÜP -FDR.NO:4 TM:AVANOS TM1 DM:URGUP DM KOK:URGUP16 TR KOKÇIKIŞ:ORTAHİSAR ÇIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 07:01 | 2016-09-21 08:11 | 1.1611 | 0 | 0 | 15 | 962 | 0 | 0 | 17.4167 | 1116.9889
139277 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA26 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 07:38 | 2016-09-21 09:16 | 1.6275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6275 | 0 | 0
139279 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KILBASAN13 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-21 07:39 | 2016-09-21 17:09 | 9.5017 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 551.0967
139280 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FİDER:ÜRGÜP -FDR.NO:4 TM:AVANOS TM1 DM:URGUP DM DMÇIKIŞ:FD 2 KOK:AKSALUR KOK TR:AKSALUR8 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 06:36 | 2016-09-21 08:47 | 2.1806 | 0 | 0 | 6 | 814 | 0 | 0 | 13.0833 | 1774.9722
139281 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | FİDER:HACIBEKTAŞ -FDR.NO:6 TM:YENI AVANOS TM2 KOK:37 NOLU CIGDEM KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-21 07:25 | 2016-09-21 09:25 | 2.0044 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.0311 | 0
139282 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR8 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 07:42 | 2016-09-21 08:17 | 0.58194 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.2375 | 0 | 0
139283 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ORHANIYE4 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 07:40 | 2016-09-21 08:28 | 0.80528 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.6633 | 0 | 0
139284 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT1 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - PANO / BOX HASARI - AG ŞEBEKE ÇIKIŞINDA KISA DEVRE OLUŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 07:45 | 2016-09-21 11:19 | 3.5653 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 762.9694 | 0 | 0
139287 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR2 -FDR.NO:14 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM2 DMÇIKIŞ:AKSARAY DM3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 06:34 | 2016-09-21 08:25 | 1.8531 | 15 | 6852 | 162 | 1347 | 27.7958 | 12697.1367 | 300.195 | 2496.0658
139290 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | FİDER:EMİRGAZİ -FDR.NO:16 TM:KARAPINAR TM DM:EMIRGAZI DM DMÇIKIŞ:EMIRGAZI TSK ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-21 07:52 | 2016-09-21 08:58 | 1.0956 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0956 | 0
139291 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI YUSUF MESCIT3 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 07:48 | 2016-09-21 10:37 | 2.8178 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 163.4311 | 0 | 0
139293 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ÇUKURÇİMEN 2 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 07:41 | 2016-09-21 11:33 | 3.8633 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 92.72
139295 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:NİŞANTAŞI 4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 07:42 | 2016-09-21 09:42 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
139296 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:ILICAPINAR YAYLASI1 TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 07:51 | 2016-09-21 09:49 | 1.9617 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 58.85 | 0 | 0
139298 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1B 2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 06:36 | 2016-09-21 08:37 | 2.0144 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 207.4878 | 0 | 0
139299 | 1 | KONYA | MERAM | TR:PAMUKÇU 1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 07:58 | 2016-09-21 09:25 | 1.4514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4514 | 0 | 0
139302 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:HASANOBA TR1 TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 08:00 | 2016-09-21 09:34 | 1.5639 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.8944
139303 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:NASUFKUYU1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 07:50 | 2016-09-21 10:12 | 2.3683 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35.525
139304 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:ARIFLER1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 07:58 | 2016-09-21 10:34 | 2.6042 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.4375
139312 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER:ALTINOVA -FDR.NO:8 TM:LADİK TM KOK:YENICEKAYA KOK 1 KOKÇIKIŞ:202 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 08:02 | 2016-09-21 10:51 | 2.8136 | 0 | 0 | 84 | 251 | 0 | 0 | 236.3433 | 706.2164
139314 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER:GÖZLÜ -FDR.NO:9 TM:LADİK TM KOK:BASHUYUK KOK KOKÇIKIŞ:BASHUYUK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-21 08:04 | 2016-09-21 11:49 | 3.7508 | 3 | 22 | 0 | 0 | 11.2525 | 82.5183 | 0 | 0
139316 | 1 | KONYA | HADİM | FİDER:ALADAĞ -FDR.NO:4 TM:GOKSU HES | OG - SİGORTA ARIZASI - YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 07:55 | 2016-09-21 11:57 | 4.0353 | 0 | 0 | 4 | 512 | 0 | 0 | 16.1411 | 2066.0622
139319 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SARIOGLAN1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 07:59 | 2016-09-21 13:15 | 5.2672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2672 | 0 | 0
139320 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:TASBASI1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 07:57 | 2016-09-21 12:17 | 4.3394 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.0183
139322 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR28 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 08:10 | 2016-09-21 09:06 | 0.93222 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 21.4411
139324 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KURUCUOVA4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 08:00 | 2016-09-21 10:07 | 2.1247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1247 | 0 | 0
139325 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PIRIBEYLI7 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-21 07:59 | 2016-09-21 09:00 | 1.0111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0111 | 0 | 0
139328 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:İSMİL -FDR.NO:3 TM:KONYA4 TM KOK:GOCU KOK KOKÇIKIŞ:SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-21 08:13 | 2016-09-21 09:57 | 1.7286 | 0 | 0 | 63 | 14 | 0 | 0 | 108.9025 | 24.2006
139329 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:BAKIRPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 06:48 | 2016-09-21 09:12 | 2.4047 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 108.2125
139330 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:TAŞPINAR TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 07:43 | 2016-09-21 11:09 | 3.4411 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4411
139331 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:SANCAK TM:KONYA2 TM DM:DM3 DMÇIKIŞ:BOSNA HERSEK 50 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 08:20 | 2016-09-21 09:16 | 0.92639 | 0 | 1247 | 0 | 0 | 0 | 1155.2069 | 0 | 0
139333 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1378 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 08:19 | 2016-09-21 09:30 | 1.1792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1792 | 0 | 0
139337 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHUYUK43 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 08:23 | 2016-09-21 09:29 | 1.0842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0842 | 0 | 0
139339 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:TURANLAR2 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 08:22 | 2016-09-21 10:01 | 1.6456 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 37.8478 | 0 | 0
139341 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ALTUNTAS9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 08:25 | 2016-09-21 12:47 | 4.3625 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 231.2125 | 0 | 0
139342 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:AKCALAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 08:21 | 2016-09-21 09:28 | 1.1097 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 82.1194 | 0 | 0
139343 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ORHANIYE4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 07:40 | 2016-09-21 08:30 | 0.83083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83083 | 0 | 0
139344 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BOLAT2 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 08:26 | 2016-09-21 09:52 | 1.4258 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 64.1625 | 0 | 0
139345 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATUNSARAY 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 08:28 | 2016-09-21 09:56 | 1.4589 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4589
139347 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:HUSEYINLI TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 08:28 | 2016-09-21 09:24 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.58
139349 | 1 | KONYA | KULU | TR:KOZANLI8 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 08:29 | 2016-09-21 09:25 | 0.9275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9275 | 0 | 0
139351 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR128 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 08:18 | 2016-09-21 09:36 | 1.3053 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 22.1897
139354 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NAR12 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 08:18 | 2016-09-21 09:16 | 0.96583 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.5558
139355 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN39 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 08:31 | 2016-09-21 12:15 | 3.7314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7314 | 0 | 0
139356 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ORTAKOY5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 08:29 | 2016-09-21 10:28 | 1.9781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9781 | 0 | 0
139358 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:MODÜLER TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-21 08:35 | 2016-09-21 11:38 | 3.0425 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 240.3575 | 0 | 0
139359 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | FİDER:ÇAMARDI -FDR.NO:8 TM:NIGDE-2 TM KOK:ÇAMARDI KÖK KOKÇIKIŞ:KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 08:35 | 2016-09-21 08:54 | 0.32167 | 1 | 916 | 19 | 1827 | 0.32167 | 294.6467 | 6.1117 | 587.685
139360 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:KIZILKAYA1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 08:32 | 2016-09-21 10:58 | 2.4406 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 136.6711
139361 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:HAT-1 -FDR.NO:2 TM:EREĞLİ TM TR:EREGLI1250 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-21 08:38 | 2016-09-21 11:59 | 3.3569 | 0 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 6176.7778 | 0 | 0
139367 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HASANKÖY 3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 08:38 | 2016-09-21 09:26 | 0.79667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79667 | 0 | 0
139368 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-27 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 08:29 | 2016-09-21 09:18 | 0.81806 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 26.1778
139369 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:SALARIALACA1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 07:10 | 2016-09-21 09:34 | 2.3939 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 50.2717
139370 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY45 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 08:34 | 2016-09-21 09:44 | 1.1714 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.2564 | 0 | 0
139374 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ALAYHAN1 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 08:43 | 2016-09-21 12:06 | 3.3808 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 87.9017
139375 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:ALTINEKİN -FDR.NO:8 TM:CİHANBEYLİ TM KOK:KIRKIŞLA KÖK 1 KOKÇIKIŞ:KARABAĞ ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 08:44 | 2016-09-21 12:06 | 3.3614 | 0 | 0 | 56 | 1015 | 0 | 0 | 188.2378 | 3411.8097
139376 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESKİ DOKUZ1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 08:46 | 2016-09-21 10:23 | 1.6125 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22.575 | 0 | 0
139380 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:CEMIL1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 08:47 | 2016-09-21 10:42 | 1.9242 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9242
139382 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4E 1TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 08:48 | 2016-09-21 09:20 | 0.53667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53667 | 0 | 0
139385 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR15 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-21 08:52 | 2016-09-21 14:22 | 5.5072 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 2715.0606 | 0 | 0
139386 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:YUKARIHOMURLU TR2 TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 08:50 | 2016-09-21 09:28 | 0.6325 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15.8125
139387 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1C 1TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 08:52 | 2016-09-21 10:26 | 1.5667 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 53.2667 | 0 | 0
139388 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KUTOREN2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 08:52 | 2016-09-21 10:14 | 1.3678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3678 | 0 | 0
139389 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHÜYÜK 11 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 08:54 | 2016-09-21 11:04 | 2.1753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1753 | 0 | 0
139391 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HADİMİ 8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 08:55 | 2016-09-21 10:22 | 1.4472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4472 | 0 | 0
139392 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1B 2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 08:57 | 2016-09-21 11:05 | 2.1311 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 219.5044 | 0 | 0
139393 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:BOZTEPE TR-14 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-21 09:00 | 2016-09-21 11:59 | 2.9822 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 107.36 | 0 | 0
139396 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | FİDER:KERVANSARAY 2(TR1-93) -FDR.NO:1 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM DMÇIKIŞ:FİDER-6 KOK:ÜÇKUYU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-21 09:00 | 2016-09-21 11:38 | 2.6308 | 0 | 0 | 5 | 618 | 0 | 0 | 13.1542 | 1625.855
139398 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:TEPEBASI1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:00 | 2016-09-21 09:12 | 0.19361 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 13.7464
139399 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:AYDINKENT1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:01 | 2016-09-21 11:06 | 2.0881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0881 | 0 | 0
139400 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:İSMİL -FDR.NO:3 TM:KONYA4 TM KOK:HAYIROGLU KOK KOKÇIKIŞ:OVAKAVAGI ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-21 09:02 | 2016-09-21 14:32 | 5.4983 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 351.8933 | 0
139403 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU15 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 08:59 | 2016-09-21 09:32 | 0.54222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54222 | 0 | 0
139405 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ATAKENT2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 08:58 | 2016-09-21 10:02 | 1.0733 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2933 | 0 | 0
139406 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HARMANCIK 9 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:02 | 2016-09-21 10:42 | 1.6686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6686 | 0 | 0
139407 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BAHCELİEVLER TR 1.5 TRÇIKIŞ:B-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-21 09:04 | 2016-09-21 14:12 | 5.1314 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 107.7592 | 0 | 0
139408 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:AKÖRENKIŞLA 1 -FDR.NO:3 TM:KIZOREN TM KOK:AKORENKISLA TSK KOK KOKÇIKIŞ:ŞİRİNLER ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-21 09:04 | 2016-09-21 11:01 | 1.9497 | 32 | 45 | 85 | 130 | 62.3911 | 87.7375 | 165.7264 | 253.4639
139409 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KELHASAN4 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:01 | 2016-09-21 11:02 | 2.0128 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 42.2683 | 0 | 0
139411 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:AYRANCI -FDR.NO:4 TM:EREĞLİ TM DM:GOKCEYAZI DM DMÇIKIŞ:ORHANIYE ÇIKIŞI KOK:GAYBI KOK KOKÇIKIŞ:YILDIZLI ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-21 09:05 | 2016-09-21 13:19 | 4.2392 | 0 | 0 | 5 | 476 | 0 | 0 | 21.1958 | 2017.8433
139413 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CAMLI DIS1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-21 09:06 | 2016-09-21 14:16 | 5.165 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 578.48 | 0 | 0
139414 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER:SELAHADDİN EYYÜBİ TM:KONYA 2 DM:BAŞARAKAVAK DMÇIKIŞ:KIZILÖREN KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-21 09:06 | 2016-09-21 11:37 | 2.5189 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 440.8056 | 0 | 0
139415 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU43 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:05 | 2016-09-21 09:27 | 0.35889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35889 | 0 | 0
139418 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TEPEKÖY 3 TR - TEPEKÖY 4 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-21 09:07 | 2016-09-21 12:14 | 3.1011 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 260.4933 | 0 | 0
139420 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:KEÇİLİ 1 -FDR.NO:6 TM:KONYA3 TM TR:KOMSAN IS2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 08:12 | 2016-09-21 11:25 | 3.2225 | 2 | 254 | 0 | 0 | 6.445 | 818.515 | 0 | 0
139421 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:PINARBAŞI -FDR.NO:5 TM:KONYA3 TM KOK:PINARBAŞI KÖK KOKÇIKIŞ:KÖY ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-21 09:09 | 2016-09-21 15:21 | 6.1969 | 0 | 65 | 0 | 145 | 0 | 402.8014 | 0 | 898.5569
139423 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HARMANCIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:08 | 2016-09-21 10:37 | 1.4842 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 86.0817 | 0 | 0
139425 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KERVAN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:07 | 2016-09-21 10:49 | 1.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0
139426 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:AKCAPINAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:06 | 2016-09-21 09:39 | 0.54389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54389 | 0 | 0
139428 | 1 | KONYA | ILGIN | FİDER:MERKEZ -FDR.NO:5 TM:ILGIN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - FIRTINA NEDENİYLE OG TEL KOPUĞU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:06 | 2016-09-21 09:20 | 0.23139 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23139 | 0
139429 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:ULUS -FDR.NO:8 TM:KARAPINAR TM TR:KARAPINAR TR15 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-21 09:05 | 2016-09-21 12:11 | 3.1081 | 0 | 405 | 8 | 21 | 0 | 1258.7625 | 24.8644 | 65.2692
139430 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:07 | 2016-09-21 10:26 | 1.3161 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 46.0639 | 0 | 0
139433 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:ALTINKAYA -FDR.NO:5 TM:TUMOSAN TM KOK:TOPAKKAYA KOK KOKÇIKIŞ:TOPAKKAYA TR7-8 ÇIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:05 | 2016-09-21 13:43 | 4.6408 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 607.9492 | 0 | 0
139434 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:KUCUK HASAN1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:08 | 2016-09-21 11:02 | 1.9033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9033 | 0 | 0
139439 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:TOPRAKLIK2 -FDR.NO:18 TM:KIZOREN TM TR:OĞUZELİ TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:07 | 2016-09-21 09:47 | 0.6725 | 0 | 0 | 132 | 237 | 0 | 0 | 88.77 | 159.3825
139443 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:ORTAKÖY -FDR.NO:8 TM:TUMOSAN TM KOK:DEDELİ KÖK KOKÇIKIŞ:TARIMSAL ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:07 | 2016-09-21 11:33 | 2.4322 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.1611
139444 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:MUCUR KÖYLER -FDR.NO:5 TM:PETLAS TM KOK:DEDELİ KÖK KOKÇIKIŞ:ULUPINAR ÇIKIŞI TR:ULUPINAR TR-5 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:09 | 2016-09-21 12:07 | 2.9711 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.7111 | 0
139446 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - PANO / BOX HASARI - AG ŞEBEKE ÇIKIŞINDA KISA DEVRE OLUŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:09 | 2016-09-21 11:21 | 2.2 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 470.8 | 0 | 0
139448 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | FİDER:HACIBEKTAŞ -FDR.NO:6 TM:YENI AVANOS TM2 KOK:ASIKLAR KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:06 | 2016-09-21 09:54 | 0.79833 | 0 | 0 | 3 | 293 | 0 | 0 | 2.395 | 233.9117
139452 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI SADIK2 TR TRÇIKIŞ:F-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:12 | 2016-09-21 11:41 | 2.4872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4872 | 0 | 0
139454 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KAMENI TR 1 TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:07 | 2016-09-21 15:08 | 6.0139 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 114.2639
139456 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK10 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:12 | 2016-09-21 09:57 | 0.7425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7425 | 0 | 0
139457 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER:TAŞAĞIL -FDR.NO:7 TM:CUMRA TM KOK:URUNLU KOK KOKÇIKIŞ:ÜÇ HÜYÜK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-21 09:17 | 2016-09-21 13:53 | 4.5956 | 0 | 294 | 82 | 345 | 0 | 1351.0933 | 376.8356 | 1585.4667
139460 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:PINARBAŞI -FDR.NO:9 TM:CİHANBEYLİ TM KOK:PINARBAŞI KÖK1 KOKÇIKIŞ:PINARBAŞI ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-21 09:19 | 2016-09-21 18:07 | 8.7922 | 0 | 151 | 241 | 764 | 0 | 1327.6256 | 2118.9256 | 6717.2578
139462 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÖLCÜK TR 4 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-21 09:20 | 2016-09-21 11:43 | 2.3786 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 209.3178 | 0 | 0
139465 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHİSAR TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-21 09:22 | 2016-09-21 11:17 | 1.9086 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 80.1617 | 0 | 0
139466 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | FİDER:ACI GÖL -FDR.NO:13 TM:TM2 NEVSEHIR IM:ACIGOL IM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:06 | 2016-09-21 09:39 | 0.55778 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13.3867 | 0
139470 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM DMÇIKIŞ:KAMAN TR-1 TR:KAMAN TR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-21 09:26 | 2016-09-21 11:25 | 1.9808 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 855.72 | 0 | 0
139474 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:SULAMA -FDR.NO:10 TM:CİHANBEYLİ TM KOK:GÜNYÜZÜ KÖK 1 KOKÇIKIŞ:H 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 07:04 | 2016-09-21 09:59 | 2.9119 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 131.0375 | 0
139475 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:TASLITEPE TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:17 | 2016-09-21 11:13 | 1.9392 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9392
139476 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | FİDER:ŞEHİR3 -FDR.NO:15 TM:TUMOSAN TM DMÇIKIŞ:NEVŞEHİR KOK:SOFULAR KOK-2 KOKÇIKIŞ:SOFULAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:24 | 2016-09-21 10:37 | 1.2189 | 0 | 420 | 46 | 0 | 0 | 511.9333 | 56.0689 | 0
139477 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:KARACAOREN4 TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:27 | 2016-09-21 10:33 | 1.1003 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19.805
139478 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:KUYUBAŞI -FDR.NO:12 TM:YUNAK TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-21 09:30 | 2016-09-21 14:10 | 4.66 | 0 | 501 | 117 | 0 | 0 | 2334.66 | 545.22 | 0
139479 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:KÖYLER -FDR.NO:4 TM:TUMOSAN TM KOK:ARATOL KOK-1 KOKÇIKIŞ:TOL ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:23 | 2016-09-21 13:35 | 4.2019 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 672.3111
139480 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR-1(DM6/1) -FDR.NO:4 TM:AKSARAY TM DM:AKSARAY DM4 DMÇIKIŞ:D BÖLGESİ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-21 09:16 | 2016-09-21 12:00 | 2.7319 | 8 | 7640 | 0 | 0 | 21.8556 | 20872.0556 | 0 | 0
139481 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:OZBAG TR10 TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:30 | 2016-09-21 10:03 | 0.54389 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13.5972
139482 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI2 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-21 09:26 | 2016-09-21 12:09 | 2.7133 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 162.8 | 0 | 0
139484 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKIN1 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-21 09:27 | 2016-09-21 16:25 | 6.9592 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 243.5708
139487 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BEYBES 5 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 07:14 | 2016-09-21 09:47 | 2.5492 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 53.5325 | 0 | 0
139490 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | FİDER:IHLARA -FDR.NO:10 TM:TUMOSAN TM KOK:IHLARA KOK B KOKÇIKIŞ:IHLARA ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-21 09:29 | 2016-09-21 11:57 | 2.4667 | 0 | 555 | 0 | 3 | 0 | 1369 | 0 | 7.4
139492 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:EĞRİBAYAT 1 -FDR.NO:13 TM:KONYA3 TM DM:EĞRİBAYAT DM KOK:KINIK KÖK KOKÇIKIŞ:3.ŞAHIS TR ÇIKIŞI | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:33 | 2016-09-21 12:20 | 2.79 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | 0
139496 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR39 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:32 | 2016-09-21 10:46 | 1.2258 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30.6458
139502 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:AKCAPINAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:22 | 2016-09-21 10:04 | 0.70667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70667 | 0 | 0
139503 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BALKI TR2 (160 KVA) TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:35 | 2016-09-21 10:53 | 1.3056 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 468.6944 | 0 | 0
139504 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:YUKARICIGIL TR4 (160 KVA) | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:35 | 2016-09-21 11:09 | 1.565 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.565 | 0 | 0
139506 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER:HASANBOĞA -FDR.NO:8 TM:CUMRA TM DM:ARIKOREN DM DMÇIKIŞ:TAŞAĞIL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:38 | 2016-09-21 10:51 | 1.21 | 0 | 405 | 3 | 2 | 0 | 490.05 | 3.63 | 2.42
139512 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAŞINHANI 10 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:38 | 2016-09-21 10:56 | 1.2961 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2961
139513 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR26 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:27 | 2016-09-21 10:10 | 0.71972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71972 | 0 | 0
139521 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:TOPRAKKALE2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:43 | 2016-09-21 10:29 | 0.75889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75889
139526 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:STAD TR5 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:41 | 2016-09-21 10:48 | 1.1147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1147 | 0 | 0
139533 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FİDER:MUCUR KÖYLER -FDR.NO:5 TM:PETLAS TM KOK:İNANÇ KÖK KOKÇIKIŞ:TEPESİDELİK KÖK ÇIKIŞI TR:KARAKUYU | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:47 | 2016-09-21 10:56 | 1.1547 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 65.8192
139534 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:UZUMCU24 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:51 | 2016-09-21 14:15 | 4.3922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3922 | 0 | 0
139535 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:İSAKUŞAĞI -FDR.NO:3 TM:YUNAK TM KOK:HACIFAKILI KOK KOKÇIKIŞ:KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI-KESİCİ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-21 09:55 | 2016-09-21 10:52 | 0.95306 | 0 | 286 | 48 | 0 | 0 | 272.5739 | 45.7467 | 0
139537 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:AKTOPRAK TR5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:52 | 2016-09-21 11:22 | 1.4992 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.9917
139538 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM DMÇIKIŞ:FİDER-1 KOK:ERBISIM KOK KOKÇIKIŞ:TEPEKOY ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:52 | 2016-09-21 11:56 | 2.0714 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 265.1378
139543 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:ÇAMARDI -FDR.NO:8 TM:NIGDE-2 TM KOK:HİMMETLİ KÖK KOKÇIKIŞ:HİMMETLİ SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:58 | 2016-09-21 10:51 | 0.89083 | 0 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 39.1967 | 0.89083
139545 | 1 | NİĞDE | BOR | FİDER:ÇUKURKUYU -FDR.NO:14 TM:BOR TM KOK:CUCU KÖK KOKÇIKIŞ:ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-21 09:57 | 2016-09-21 12:05 | 2.1306 | 0 | 0 | 48 | 535 | 0 | 0 | 102.2667 | 1139.8472
139549 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:ÇAMARDI -FDR.NO:8 TM:NIGDE-2 TM KOK:HİMMETLİ KÖK KOKÇIKIŞ:KIZILÖREN ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-21 10:02 | 2016-09-21 14:26 | 4.4003 | 0 | 0 | 2 | 152 | 0 | 0 | 8.8006 | 668.8422
139550 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:TAŞPINAR TR1 TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:54 | 2016-09-21 18:31 | 8.6183 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 293.0233 | 0 | 0
139557 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:GOYNEM TR 1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:53 | 2016-09-21 12:00 | 2.1225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1225 | 0 | 0
139558 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:ERDOGDU2 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 10:05 | 2016-09-21 10:41 | 0.60833 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 16.425 | 0 | 0
139562 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:49 | 2016-09-21 10:23 | 0.56167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56167 | 0 | 0
139567 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:KOLUKISA -FDR.NO:2 TM:KOLUKISA TM DM:PUSAT DMÇIKIŞ:ATLANTI ÇIKIŞI KOK:ATLANTI KOK KOKÇIKIŞ:KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-21 10:08 | 2016-09-21 15:24 | 5.2597 | 3 | 557 | 37 | 138 | 15.7792 | 2929.6653 | 194.6097 | 725.8417
139570 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FİDER:ULUKIŞLA -FDR.NO:8 TM:EREĞLİ TM KOK:DARBOĞAZ KÖK KOKÇIKIŞ:AKTOPRAK-EMİRLER ÇIKIŞI EMİRLER HATBAŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-21 10:09 | 2016-09-21 13:18 | 3.1572 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 1073.4556
139571 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTEPE9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-21 10:08 | 2016-09-21 16:02 | 5.8958 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 884.375 | 0 | 0
139578 | 1 | KONYA | HADİM | FİDER:HADİM 1 -FDR.NO:5 TM:GOKSU HES IMÇIKIŞ:GEREZ HATBAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 10:08 | 2016-09-21 13:32 | 3.3961 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 50.9417
139579 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:GÜNEY TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 10:09 | 2016-09-21 11:09 | 0.99444 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 39.7778
139580 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR18 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 10:06 | 2016-09-21 11:37 | 1.5211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5211 | 0 | 0
139583 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:SEKİZLİ -FDR.NO:2 TM:KARAPINAR TM KOK:MERKEZ TSK KOK1 KOKÇIKIŞ:MERKEZ TSK ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:58 | 2016-09-21 14:56 | 4.9747 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9747 | 0
139586 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:ILICAPINAR1 TR1 TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 10:13 | 2016-09-21 11:27 | 1.2344 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 49.3778 | 0 | 0
139587 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI12 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 10:11 | 2016-09-21 11:55 | 1.7333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 0 | 0
139588 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARADIKEN TR 3 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 10:14 | 2016-09-21 12:05 | 1.8481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8481 | 0 | 0
139593 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SIZMA3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 10:09 | 2016-09-21 11:42 | 1.5433 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 26.2367 | 0 | 0
139594 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ELMALI TR 7 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-21 10:21 | 2016-09-21 15:10 | 4.8236 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 255.6514 | 0 | 0
139595 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:SAADETLER MAH1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 10:15 | 2016-09-21 11:36 | 1.3575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3575 | 0 | 0
139597 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:OZANCIK1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 10:17 | 2016-09-21 13:52 | 3.5764 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 85.8333 | 0 | 0
139600 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BEYBES 2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 10:19 | 2016-09-21 11:02 | 0.71722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71722 | 0 | 0
139605 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:ISLIK TR9 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 10:21 | 2016-09-21 14:58 | 4.6211 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6211
139607 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ORTAKOY TR 2 TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:34 | 2016-09-21 11:12 | 1.6392 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22.9483 | 0 | 0
139616 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:ÜNİVERSİTE 2 -FDR.NO:1 TM:KONYA2 TM DM:DM-79 ( EGRIBAYAT DM ) DMÇIKIŞ:KALEKÖY YEŞİL HAT KÖK KOK:KALEKOY TSK KOK KOKÇIKIŞ:SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-21 13:51 | 2016-09-21 14:23 | 0.52833 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 45.965 | 0
139618 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-15 ISLETME | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-21 10:22 | 2016-09-21 12:17 | 1.9158 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38.3167 | 0 | 0
139621 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:DEMİRKAZIK TR 2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 10:32 | 2016-09-21 11:11 | 0.64361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64361
139623 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DOGRUGOZ1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 10:32 | 2016-09-21 17:02 | 6.4981 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 188.4436 | 0 | 0
139624 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:KİTRELİ TR 1 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 10:34 | 2016-09-21 13:10 | 2.6006 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 208.0444 | 0 | 0
139625 | 1 | KONYA | KULU | TR:KOSKER TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-21 10:37 | 2016-09-21 12:03 | 1.4372 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 122.1639 | 0 | 0
139626 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:IBIKLI TR1 TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 10:31 | 2016-09-21 11:36 | 1.0789 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 25.8933
139628 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GOREME6 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-21 10:36 | 2016-09-21 13:51 | 3.2467 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 51.9467 | 0 | 0
139629 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:OSMANKOSELI1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-21 10:36 | 2016-09-21 11:49 | 1.2211 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19.5378
139634 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:KOLUKISA -FDR.NO:2 TM:KOLUKISA TM DM:KOLUKISA DM1 DMÇIKIŞ:SULAMA HATBAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 10:38 | 2016-09-21 15:57 | 5.3169 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.5847 | 0
139635 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR26 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 10:37 | 2016-09-21 11:09 | 0.5325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5325 | 0 | 0
139636 | 1 | KONYA | MERAM | TR:TIRILIRMAK 3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-21 10:40 | 2016-09-21 11:38 | 0.96389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96389 | 0 | 0
139639 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:HARMANDALI2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 10:22 | 2016-09-21 15:15 | 4.8772 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8772
139641 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 10:41 | 2016-09-21 11:44 | 1.0469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0469 | 0 | 0
139642 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | FİDER:HACIBEKTAŞ -FDR.NO:6 TM:YENI AVANOS TM2 KOK:KIZILAGIL MOD | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-21 10:40 | 2016-09-21 11:15 | 0.58361 | 0 | 0 | 24 | 521 | 0 | 0 | 14.0067 | 304.0614
139648 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KIRKISLA1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-21 10:52 | 2016-09-21 17:15 | 6.3903 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 230.05 | 0 | 0
139654 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:YENİKENT -FDR.NO:17 TM:TUMOSAN TM KOK:CULCULE KOK-2 KOKÇIKIŞ:CULCULE SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 10:55 | 2016-09-21 12:50 | 1.9161 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 291.2489 | 0
139655 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:ÇENGİLTİ 1 -FDR.NO:11 TM:KONYA3 TM DM:ORTAKONAK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-21 11:01 | 2016-09-21 14:23 | 3.365 | 0 | 124 | 98 | 36 | 0 | 417.26 | 329.77 | 121.14
139657 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA28 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-21 10:59 | 2016-09-21 11:43 | 0.73722 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 17.6933 | 0 | 0
139662 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FİDER:ÖZKONAK -FDR.NO:1 TM:YENI AVANOS TM2 KOK:31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 10:59 | 2016-09-21 11:41 | 0.70694 | 0 | 0 | 8 | 403 | 0 | 0 | 5.6556 | 284.8986
139663 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-10 SAYGI TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-21 11:07 | 2016-09-21 12:11 | 1.0714 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 461.7686 | 0 | 0
139664 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:CALIS13 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 10:58 | 2016-09-21 11:58 | 0.99694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99694
139665 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FİDER:GÜLŞEHİR -FDR.NO:7 TM:YENI AVANOS TM2 IM:GULSEHIR IM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-21 10:59 | 2016-09-21 14:34 | 3.585 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.585 | 0
139668 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ADA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 11:10 | 2016-09-21 13:33 | 2.3872 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 269.7561
139669 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARAOREN1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ-OSOS/SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 11:08 | 2016-09-21 12:21 | 1.2181 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 253.3556
139670 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:BOZKIR17 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 11:09 | 2016-09-21 13:05 | 1.9283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9283 | 0 | 0
139673 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BALCI TR1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 11:07 | 2016-09-21 14:13 | 3.0933 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0933
139674 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:KADINHANI -FDR.NO:3 TM:LADİK TM TR:HASTANE8 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-21 11:15 | 2016-09-21 13:31 | 2.2586 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 243.93 | 0 | 0
139677 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:UZUMCU4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-21 11:02 | 2016-09-21 12:04 | 1.0392 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.7442 | 0 | 0
139679 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA9 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-21 11:17 | 2016-09-21 15:04 | 3.7828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7828 | 0 | 0
139681 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FİDER:KÖYLER -FDR.NO:4 TM:AKSEHIR TM KOK:SAVASKOY KOK KOKÇIKIŞ:SAVAŞ TR 3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-21 11:23 | 2016-09-21 14:03 | 2.6731 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 350.1703 | 0 | 0
139682 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DAĞDERE2 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 11:22 | 2016-09-21 12:42 | 1.34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 45.56 | 0 | 0
139686 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:EMIRGAZI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 11:16 | 2016-09-21 12:12 | 0.93306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93306 | 0 | 0
139687 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TASPINAR1 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 11:24 | 2016-09-21 14:10 | 2.7642 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 80.1608 | 0 | 0
139688 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:ODABAŞI -FDR.NO:13 TM:YUNAK TM KOK:PINARBAŞI KÖK KOKÇIKIŞ:ODABAŞI ÇIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 11:26 | 2016-09-21 11:51 | 0.41389 | 0 | 120 | 4 | 0 | 0 | 49.6667 | 1.6556 | 0
139693 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHİSAR TR7 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 11:24 | 2016-09-21 12:03 | 0.64889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64889
139705 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | FİDER:KERVANSARAY 2(TR1-93) -FDR.NO:1 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM DMÇIKIŞ:FİDER-5 KOK:AKPINAR KOK KOKÇIKIŞ:AKPINAR TR-1 TR:AKPINAR TR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 11:35 | 2016-09-21 13:14 | 1.655 | 0 | 350 | 8 | 469 | 0 | 579.25 | 13.24 | 776.195
139711 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ÇAYIRLI TR 4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-21 11:25 | 2016-09-21 12:34 | 1.1578 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.0511
139712 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:AKHÜYÜK-1 -FDR.NO:13 TM:EREĞLİ TM KOK:ALHAN KÖK KOKÇIKIŞ:TAŞAĞIL ÇIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 11:40 | 2016-09-21 12:48 | 1.1267 | 0 | 0 | 42 | 196 | 0 | 0 | 47.32 | 220.8267
139717 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ULUKAPI 717 SOKAK TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-21 11:44 | 2016-09-21 15:45 | 4.0086 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 348.7492 | 0 | 0
139719 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK44 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 11:41 | 2016-09-21 14:35 | 2.9036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9036 | 0 | 0
139728 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:ESKI KIZILCALI TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 11:42 | 2016-09-21 13:04 | 1.3686 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.8431
139731 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:BEKARLAR3 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-21 17:04 | 2016-09-21 17:32 | 0.46139 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.5367 | 0 | 0
139736 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FİDER:ÜRGÜP -FDR.NO:4 TM:AVANOS TM1 DM:URGUP DM DMÇIKIŞ:FD 2 KOK:AKSALUR KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 12:01 | 2016-09-21 14:09 | 2.1356 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5422 | 0
139739 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:ÇUMRA -FDR.NO:4 TM:KARAPINAR TM KOK:ISLIK TSK KOK KOKÇIKIŞ:İSLİK TSK KUZEY ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-21 11:54 | 2016-09-21 14:57 | 3.0464 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0464 | 0
139743 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESENLER3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 12:05 | 2016-09-21 12:52 | 0.79083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79083 | 0 | 0
139746 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:TAŞKENT YAYLASI1 TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 11:45 | 2016-09-21 16:21 | 4.6056 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 46.0556
139747 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER:İÇERİ ÇUMRA -FDR.NO:10 TM:ALIBEYHUYUGU TM TR:ICERI CUMRA8 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 12:00 | 2016-09-21 12:32 | 0.52944 | 0 | 229 | 4 | 2 | 0 | 121.2428 | 2.1178 | 1.0589
139749 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:CUKURAGIL1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 12:05 | 2016-09-21 14:15 | 2.1597 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1597
139750 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:BÜSAN -FDR.NO:17 TM:KONYA3 TM DM:DEMIRCI DM DMÇIKIŞ:EMİRGAZİ 2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-21 12:10 | 2016-09-21 14:26 | 2.2589 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 379.4933 | 0 | 0
139755 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:ALANOZU3 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 12:11 | 2016-09-21 14:09 | 1.9592 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27.4283 | 0 | 0
139756 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:ÇETMİ2TR2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 12:09 | 2016-09-21 15:33 | 3.4042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4042 | 0 | 0
139757 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:UCARI MH TR21 (250 KVA) | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 12:15 | 2016-09-21 13:37 | 1.3708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3708 | 0 | 0
139761 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YAZLA TR 6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 12:11 | 2016-09-21 15:54 | 3.7211 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 152.5656 | 0 | 0
139762 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:HASANOBA -FDR.NO:5 TM:KARAPINAR TM KOK:HASANOBA KOK KOKÇIKIŞ:HASANOBA ÇIKIŞI TR:HASANOBA TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 12:24 | 2016-09-21 15:41 | 3.2847 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 328.4722
139763 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:ICIK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 12:15 | 2016-09-21 14:01 | 1.7597 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22.8764
139764 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:CESMELISEBIL5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 12:23 | 2016-09-21 18:36 | 6.2228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2228 | 0 | 0
139765 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS37 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 12:24 | 2016-09-21 12:58 | 0.56667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56667 | 0 | 0
139768 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHÜYÜK 11 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 12:28 | 2016-09-21 13:07 | 0.64361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64361 | 0 | 0
139770 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:GOLET YOLU16 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 12:29 | 2016-09-21 15:54 | 3.4128 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 85.3194 | 0 | 0
139771 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 3TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 12:31 | 2016-09-21 12:42 | 0.18861 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4.9039 | 0 | 0
139773 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BEYRELI1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 12:24 | 2016-09-21 14:29 | 2.0828 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 104.1389 | 0 | 0
139775 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULUTAS 1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-21 12:35 | 2016-09-21 19:25 | 6.8408 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 348.8825 | 0 | 0
139783 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KARABULUT4 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 12:42 | 2016-09-21 14:54 | 2.1994 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 46.1883 | 0 | 0
139784 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKŞEMSETTİN 7 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 12:42 | 2016-09-21 15:08 | 2.4253 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.2758 | 0 | 0
139790 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:TOPRAKLIK2 -FDR.NO:18 TM:KIZOREN TM TR:OĞUZELİ TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 12:50 | 2016-09-21 13:05 | 0.24528 | 0 | 0 | 132 | 237 | 0 | 0 | 32.3767 | 58.1308
139793 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:YESILDAG TR 3 TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 12:49 | 2016-09-21 13:56 | 1.1114 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.3367 | 0 | 0
139796 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:BENZER TR2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 12:51 | 2016-09-21 16:30 | 3.6494 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 193.4206
139797 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:YEŞİLDERE 1 -FDR.NO:1 TM:KARAMAN OSB TM DM:KAYAONU DM DMÇIKIŞ:SUDURAGI KOK:SUDURAGI KOK2 KOKÇIKIŞ:KIZIK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-21 12:50 | 2016-09-21 13:55 | 1.0914 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.8225 | 0
139798 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TARASCI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 12:52 | 2016-09-21 14:20 | 1.4597 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4597
139800 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILERYAYLASI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 12:51 | 2016-09-21 14:42 | 1.8525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8525 | 0 | 0
139801 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:DORTYOL1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 12:49 | 2016-09-21 13:54 | 1.0844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0844 | 0 | 0
139803 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | FİDER:ŞEHİR3 -FDR.NO:15 TM:TUMOSAN TM KOK:SOFULAR KOK-2 KOKÇIKIŞ:SOFULAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 12:57 | 2016-09-21 13:49 | 0.86306 | 0 | 420 | 46 | 0 | 0 | 362.4833 | 39.7006 | 0
139806 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TEPEKÖY 2 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-21 13:01 | 2016-09-21 18:30 | 5.4725 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 262.68 | 0 | 0
139807 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:BÜSAN -FDR.NO:17 TM:KONYA3 TM DM:DEMIRCI DM DMÇIKIŞ:EMİRGAZİ 1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-21 13:03 | 2016-09-21 14:37 | 1.5733 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 196.6667 | 0 | 0
139809 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:YELATAN TR 3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-21 13:00 | 2016-09-21 13:45 | 0.75639 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.5639
139810 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | FİDER:AKSARAY ACIGÖL -FDR.NO:16 TM:TM2 NEVSEHIR KOK:38 NOLU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-21 12:43 | 2016-09-21 20:15 | 7.5367 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 195.9533 | 0
139813 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:FIRINCILAR (TR1-134) -FDR.NO:5 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:TR2 (2. NOLU DM) DMÇIKIŞ:TR1-134 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-21 13:10 | 2016-09-21 18:32 | 5.3583 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 2218.35 | 0 | 0
139818 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:GOKCIMEN TR 4 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 13:08 | 2016-09-21 18:32 | 5.3922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3922 | 0 | 0
139822 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SANAYI5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 12:48 | 2016-09-21 15:33 | 2.7431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7431 | 0 | 0
139823 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATİP 9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 13:14 | 2016-09-21 15:57 | 2.7158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7158 | 0 | 0
139824 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOZAĞAÇ 6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 13:16 | 2016-09-21 15:11 | 1.9256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9256 | 0 | 0
139825 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:ODABAŞI -FDR.NO:13 TM:YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 13:18 | 2016-09-21 13:25 | 0.11861 | 0 | 489 | 117 | 0 | 0 | 58.0008 | 13.8775 | 0
139826 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ADSIZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 13:13 | 2016-09-21 17:16 | 4.0514 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 401.0875 | 0 | 0
139830 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER:ALEMDAR -FDR.NO:2 TM:CUMRA TM KOK:ABDITOLU RMU KOKÇIKIŞ:SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 13:26 | 2016-09-21 15:37 | 2.1783 | 1 | 25 | 0 | 0 | 2.1783 | 54.4583 | 0 | 0
139832 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR SÜLEYMANİYE 5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 13:29 | 2016-09-21 15:05 | 1.5986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5986 | 0 | 0
139833 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 11TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-21 13:33 | 2016-09-21 16:50 | 3.2911 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32.9111 | 0 | 0
139834 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:DEREYAYLASI1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 13:30 | 2016-09-21 15:18 | 1.7969 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 44.9236
139837 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER:ACI GÖL -FDR.NO:13 TM:TM2 NEVSEHIR IM:ACIGOL IM IMÇIKIŞ:FD 3 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 13:28 | 2016-09-21 14:24 | 0.94028 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.3431 | 0
139840 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:ÇELTİK 1 -FDR.NO:6 TM:YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 13:40 | 2016-09-21 14:48 | 1.1325 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1325 | 0
139843 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | FİDER:ALTINHİSAR -FDR.NO:2 TM:BOR TM TR:ALTUNHİSAR TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 13:44 | 2016-09-21 15:36 | 1.8625 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.5875 | 0
139846 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1B 2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ-ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 13:43 | 2016-09-21 15:35 | 1.8636 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 191.9519 | 0 | 0
139850 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:ALTINEKİN2 -FDR.NO:3 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞ:FİDER 8 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 13:50 | 2016-09-21 14:41 | 0.84861 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.9403 | 0
139855 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:MERNEK Y.2 TR18 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 13:49 | 2016-09-21 18:07 | 4.2989 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 42.9889
139856 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:YENİKENT -FDR.NO:17 TM:TUMOSAN TM TR:SULTANHANI5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-21 13:59 | 2016-09-21 18:07 | 4.1331 | 0 | 120 | 78 | 84 | 0 | 495.9667 | 322.3783 | 347.1767
139857 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:PINARBAŞI -FDR.NO:5 TM:KONYA3 TM KOK:PINARBAŞI KÖK KOKÇIKIŞ:SULAMA ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-21 14:00 | 2016-09-21 16:33 | 2.55 | 0 | 14 | 54 | 25 | 0 | 35.7 | 137.7 | 63.75
139859 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHİSAR TR11 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-21 14:01 | 2016-09-21 14:42 | 0.68611 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 144.0833
139860 | 1 | KONYA | KULU | FİDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM DM:KULU DM DMÇIKIŞ:DİNEK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 13:57 | 2016-09-21 18:22 | 4.4122 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4.4122 | 0 | 17.6489 | 0
139861 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:ALTINEKİN2 -FDR.NO:3 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞ:EĞRİBAYAT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 14:00 | 2016-09-21 15:01 | 1.0169 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0678 | 0
139865 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BURÇ TR 2 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 14:05 | 2016-09-21 14:41 | 0.60528 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.1056
139866 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:ULUS -FDR.NO:8 TM:KARAPINAR TM TR:KARAPINAR TR15 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-21 14:11 | 2016-09-21 16:17 | 2.1069 | 0 | 405 | 8 | 21 | 0 | 853.3125 | 16.8556 | 44.2458
139874 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:KEMER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 14:12 | 2016-09-21 15:30 | 1.3078 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.8467
139878 | 1 | KONYA | HADİM | FİDER:HADİM 1 -FDR.NO:5 TM:GOKSU HES DM:HADİM DM DMÇIKIŞ:BOZKIR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 14:15 | 2016-09-21 15:32 | 1.2917 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 29.7083
139888 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA39 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 14:20 | 2016-09-21 15:04 | 0.72806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72806 | 0 | 0
139892 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK 16 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 14:21 | 2016-09-21 17:03 | 2.7031 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 351.3972 | 0 | 0
139893 | 1 | KONYA | HADİM | TR:ALIEFENDI1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 14:05 | 2016-09-21 15:27 | 1.3689 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.5333
139897 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA55 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 14:18 | 2016-09-21 15:04 | 0.77278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77278 | 0 | 0
139901 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 14:35 | 2016-09-21 17:26 | 2.8489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8489 | 0 | 0
139905 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AKARCA2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 14:39 | 2016-09-21 15:42 | 1.0558 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0558
139910 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HARMANCIK25 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 14:42 | 2016-09-21 17:44 | 3.0364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0364 | 0 | 0
139914 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:DORTYOL1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 14:39 | 2016-09-21 17:12 | 2.5428 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 183.08 | 0 | 0
139917 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:GÜNEY TR1 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 14:45 | 2016-09-21 17:32 | 2.7814 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7814
139920 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | FİDER:ŞEHİR3 -FDR.NO:15 TM:TUMOSAN TM KOK:SOFULAR KOK-2 KOKÇIKIŞ:SOFULAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 14:49 | 2016-09-21 15:26 | 0.62028 | 0 | 420 | 46 | 0 | 0 | 260.5167 | 28.5328 | 0
139924 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ŞEYHLER TR 2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-21 14:47 | 2016-09-21 16:05 | 1.2981 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.4708
139925 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY21 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 14:46 | 2016-09-21 17:15 | 2.4797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4797 | 0 | 0
139935 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20502 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 14:55 | 2016-09-21 15:29 | 0.565 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 0 | 0
139939 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:AKÇAYAZI -FDR.NO:3 TM:KARAPINAR TM TR:SABAN KARABACAK_ALI ULUSOY | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-21 14:59 | 2016-09-21 17:15 | 2.2594 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5189 | 0
139942 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR-1(DM6/1) -FDR.NO:4 TM:AKSARAY TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 14:59 | 2016-09-21 15:43 | 0.73083 | 9 | 16000 | 0 | 0 | 6.5775 | 11693.3333 | 0 | 0
139944 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:AKGOL1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 14:59 | 2016-09-21 15:45 | 0.76361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76361
139946 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:İSAKUŞAĞI -FDR.NO:3 TM:YUNAK TM KOK:ISHAKUSAGI1 KOK KOKÇIKIŞ:PINARBAŞI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 15:03 | 2016-09-21 18:20 | 3.2908 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5817 | 0
139948 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:GÖLYAZI -FDR.NO:1 TM:CİHANBEYLİ TM KOK:SAGLIK KOK KOKÇIKIŞ:SAGLIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-21 15:06 | 2016-09-21 18:03 | 2.9483 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 737.0833 | 0 | 0
139951 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:SULAMA -FDR.NO:10 TM:CİHANBEYLİ TM KOK:YEŞİLÖZ KÖK 2 KOKÇIKIŞ:YEŞİLÖZ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 15:07 | 2016-09-21 18:05 | 2.9711 | 1 | 577 | 13 | 0 | 2.9711 | 1714.3311 | 38.6244 | 0
139953 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:OBRUK -FDR.NO:15 TM:KIZOREN TM KOK:OBRUK TSK KOK KOKÇIKIŞ:HARMANÇUKURU ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-21 15:10 | 2016-09-21 15:16 | 0.10722 | 10 | 57 | 63 | 240 | 1.0722 | 6.1117 | 6.755 | 25.7333
139957 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:YUKARIHOMURLU TR2 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 14:59 | 2016-09-21 17:50 | 2.8444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8444
139958 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FİDER:MERAM -FDR.NO:3500 TM:POZANTI TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 15:10 | 2016-09-21 15:42 | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 373.3333
139960 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:DEDELER3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 15:09 | 2016-09-21 15:47 | 0.63417 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 24.7325 | 0 | 0
139961 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULUTAS 3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 15:09 | 2016-09-21 17:05 | 1.9292 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8583 | 0 | 0
139962 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ATAKENT3 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-21 15:15 | 2016-09-21 18:07 | 2.8694 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 220.9472 | 0 | 0
139972 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:CAKILLI2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 15:21 | 2016-09-21 17:47 | 2.4294 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4294
139974 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALPASLAN 2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 15:22 | 2016-09-21 17:45 | 2.3797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3797 | 0 | 0
139980 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:CADIRLI KORMEMET TR1 TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 15:27 | 2016-09-21 17:28 | 2.0117 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50.2917
139982 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:PINARBAŞI -FDR.NO:5 TM:KONYA3 TM KOK:TÖMEK KÖK KOKÇIKIŞ:SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-21 15:30 | 2016-09-21 18:27 | 2.9442 | 0 | 45 | 12 | 67 | 0 | 132.4875 | 35.33 | 197.2592
139984 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KALEKÖY1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 15:31 | 2016-09-21 17:27 | 1.935 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.935 | 0 | 0
139985 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:SARATLI4TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 15:33 | 2016-09-21 20:27 | 4.9011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9011 | 0 | 0
139986 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKŞEMSETTİN 4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 15:26 | 2016-09-21 18:43 | 3.2844 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.1378 | 0 | 0
139991 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:GUVERCINLIK3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 15:38 | 2016-09-21 17:06 | 1.4656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4656 | 0 | 0
139997 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULAGAC3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 15:43 | 2016-09-21 18:27 | 2.7325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7325 | 0 | 0
140005 | 1 | KONYA | BOZKIR | FİDER:BOZKIR 2 -FDR.NO:11 TM:SEYDISEHIR TM KOK:BOZKIR ARITMA KOKÇIKIŞ:AKÇAPINAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 15:48 | 2016-09-21 17:00 | 1.2039 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.0778
140008 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:KOLUKISA -FDR.NO:2 TM:KOLUKISA TM KOK:KOLUKISA TARIMSAL KOK KOKÇIKIŞ:SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 14:18 | 2016-09-21 16:01 | 1.7175 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 37.785 | 0
140012 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KEYKUBAT2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 16:00 | 2016-09-21 17:47 | 1.7761 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5522 | 0 | 0
140016 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FİDER:GÜLŞEHİR -FDR.NO:7 TM:YENI AVANOS TM2 IM:GULSEHIR IM KOK:HAMZALI SULAMA KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-21 15:55 | 2016-09-21 17:21 | 1.4331 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2992 | 0
140021 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS51 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 16:02 | 2016-09-21 19:09 | 3.1144 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 84.09 | 0 | 0
140024 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:DALAKÇI | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 16:13 | 2016-09-21 18:16 | 2.0431 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0431
140026 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FİDER:ÜRGÜP -FDR.NO:4 TM:AVANOS TM1 DM:URGUP DM KOK:KARAIN KARLIK KOK TR:BASDERE1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 16:13 | 2016-09-21 17:21 | 1.1386 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 255.0489
140029 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA19 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 16:17 | 2016-09-21 19:28 | 3.1811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1811 | 0 | 0
140030 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DERESANTRAL 2 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 16:17 | 2016-09-21 19:40 | 3.3789 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 131.7767 | 0 | 0
140033 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR18 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 16:24 | 2016-09-21 16:49 | 0.4225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4225 | 0 | 0
140035 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 12-GÜMÜŞLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-21 16:29 | 2016-09-21 17:57 | 1.4606 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 30.6717 | 0 | 0
140037 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:KOLUKISA -FDR.NO:2 TM:KOLUKISA TM DM:KOLUKISA DM1 DMÇIKIŞ:SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-21 16:03 | 2016-09-21 17:45 | 1.6992 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.7967 | 0
140043 | 1 | KONYA | HADİM | FİDER:HADİM 2 -FDR.NO:6 TM:GOKSU HES DM:HADİM DM KOKÇIKIŞ:KAYALILAR HAT BASI | OG - SİGORTA ARIZASI - DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 16:20 | 2016-09-21 20:16 | 3.9378 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 98.4444
140046 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KARGIN YENICE6 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 16:32 | 2016-09-21 20:47 | 4.2506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2506 | 0 | 0
140048 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KILIÇASLAN 10 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-21 16:32 | 2016-09-21 18:20 | 1.8033 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6067 | 0 | 0
140057 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:KARAKAPI YAYLASI TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 16:33 | 2016-09-21 17:00 | 0.45528 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.5528
140059 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-20A | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 16:40 | 2016-09-21 17:45 | 1.0803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0803 | 0 | 0
140064 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | FİDER:ACI GÖL -FDR.NO:13 TM:TM2 NEVSEHIR IM:ACIGOL IM IMÇIKIŞ:FD 4 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 16:11 | 2016-09-21 17:18 | 1.1214 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 488.9256
140078 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:İSMİL -FDR.NO:3 TM:KONYA4 TM TR:HAYIROGLU1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-21 16:58 | 2016-09-21 18:25 | 1.4431 | 0 | 61 | 83 | 92 | 0 | 88.0264 | 119.7736 | 132.7611
140087 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:YARMA -FDR.NO:4 TM:KONYA4 TM | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2016-09-21 17:05 | 2016-09-21 17:55 | 0.83222 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 48.2689 | 0 | 0
140095 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60809 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 16:58 | 2016-09-21 18:20 | 1.3728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3728 | 0 | 0
140097 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30812 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 17:13 | 2016-09-21 17:58 | 0.74472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74472 | 0 | 0
140098 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 28TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-21 17:13 | 2016-09-21 19:34 | 2.3525 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 101.1575 | 0 | 0
140104 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:OZYAYLA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 17:17 | 2016-09-21 19:11 | 1.8925 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8925
140107 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TASPINAR2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 17:18 | 2016-09-21 18:30 | 1.2047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2047 | 0 | 0
140111 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KARABÜK3 TR23 | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 17:28 | 2016-09-21 21:44 | 4.2636 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 51.1633 | 0 | 0
140115 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS6 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 17:22 | 2016-09-21 17:56 | 0.55944 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 28.5317 | 0 | 0
140116 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FİDER:GÜLŞEHİR -FDR.NO:4 TM:TM2 NEVSEHIR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 17:10 | 2016-09-21 18:18 | 1.1342 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2683 | 0
140119 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARADİĞİN DERESİ 3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 17:38 | 2016-09-21 19:08 | 1.5061 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5061
140128 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | FİDER:HACIBEKTAŞ -FDR.NO:6 TM:YENI AVANOS TM2 KOK:37 NOLU CIGDEM KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 17:37 | 2016-09-21 18:54 | 1.2778 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5556 | 0
140130 | 1 | KONYA | ILGIN | FİDER:MERKEZ -FDR.NO:5 TM:ILGIN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 17:48 | 2016-09-21 18:16 | 0.46583 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 276.705 | 0 | 0
140132 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR49 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 17:42 | 2016-09-21 18:22 | 0.66833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.3667 | 0 | 0
140134 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:BALCILAR5 TR5 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 17:45 | 2016-09-21 19:03 | 1.2983 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.9667 | 0 | 0
140135 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:YENIMAHALLE1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 17:53 | 2016-09-21 20:04 | 2.1914 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.5311
140140 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3D 1TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 17:42 | 2016-09-21 19:03 | 1.3506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3506 | 0 | 0
140144 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:HASANOBA TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 18:00 | 2016-09-21 19:08 | 1.1358 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 112.4475
140146 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SELIM SULTAN2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 18:04 | 2016-09-21 19:09 | 1.0906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0906 | 0 | 0
140147 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:KUYUBAŞI -FDR.NO:12 TM:YUNAK TM KOK:YAVAŞLI KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKÇIKIŞ:KILLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 18:02 | 2016-09-21 19:06 | 1.0597 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1792 | 0
140150 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BAHCELIEVLER8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 17:18 | 2016-09-21 23:14 | 5.9356 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 344.2622 | 0 | 0
140155 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTEPE2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 18:14 | 2016-09-21 18:54 | 0.66833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66833 | 0 | 0
140157 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BARAKMUSLU TR1 (160 KVA) | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ-OSOS/SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 18:22 | 2016-09-21 20:34 | 2.2081 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 353.2889 | 0 | 0
140158 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ŞEYHLER TR 2 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 18:07 | 2016-09-21 19:06 | 0.98083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98083
140159 | 1 | KONYA | KULU | FİDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM DM:KULU DM DMÇIKIŞ:TAVŞANÇALI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 18:20 | 2016-09-21 19:34 | 1.2347 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.4083 | 0 | 0
140163 | 1 | KONYA | KULU | TR:ORTA YAYLA1 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 18:23 | 2016-09-21 19:36 | 1.2119 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19.3911 | 0 | 0
140168 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:BUDAK TR 2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 18:31 | 2016-09-21 20:27 | 1.9383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9383 | 0 | 0
140176 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GOCU3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 18:37 | 2016-09-21 20:43 | 2.0978 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.88
140177 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GAZI OSMAN PASA1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 18:37 | 2016-09-21 19:47 | 1.1672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1672 | 0 | 0
140182 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KOYAK1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 18:40 | 2016-09-21 21:56 | 3.2692 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 104.6133
140191 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:SAHINEFENDI3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 18:21 | 2016-09-21 19:12 | 0.84278 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.8994
140195 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER:GÖZLÜ -FDR.NO:9 TM:LADİK TM KOK:BASHUYUK KOK KOKÇIKIŞ:BASHUYÜK - KASABA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-21 18:44 | 2016-09-21 22:58 | 4.2344 | 3 | 18 | 0 | 0 | 12.7033 | 76.22 | 0 | 0
140199 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 18:50 | 2016-09-21 19:42 | 0.85833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85833 | 0 | 0
140201 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR140 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 18:52 | 2016-09-21 19:25 | 0.54222 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6267 | 0 | 0
140202 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:HÜYÜK -FDR.NO:9 TM:NIGDE-2 TM KOK:ÇARIKLI SULAMA KÖK KOKÇIKIŞ:ÇARIKLI SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 18:39 | 2016-09-21 19:17 | 0.62917 | 0 | 1 | 1 | 76 | 0 | 0.62917 | 0.62917 | 47.8167
140204 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | FİDER:ÇAMARDI -FDR.NO:8 TM:NIGDE-2 TM TR:BURÇ TR 5 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 18:52 | 2016-09-21 19:29 | 0.60944 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13.4078
140207 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:LADİK -FDR.NO:1 TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM DMÇIKIŞ:KARAKAYA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 18:59 | 2016-09-21 20:33 | 1.5606 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1211 | 0
140214 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:CAGLAK1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 19:03 | 2016-09-21 20:29 | 1.4278 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.5556 | 0 | 0
140216 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:MERIH YAPI KOOP TR 2.7 TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 18:53 | 2016-09-21 19:29 | 0.59639 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 14.9097 | 0 | 0
140226 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:FAKUSAG3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 18:52 | 2016-09-21 20:32 | 1.6719 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6719
140227 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:SAMLAR 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 19:26 | 2016-09-22 05:00 | 9.5606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.5606 | 0 | 0
140232 | 1 | KONYA | HADİM | TR:YAĞCIDERE TR3 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 19:35 | 2016-09-21 23:48 | 4.2094 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2094
140241 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1577 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 20:07 | 2016-09-21 21:13 | 1.0925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0925 | 0 | 0
140251 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:YENICEKAYA2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 20:30 | 2016-09-21 22:40 | 2.1692 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1692
140252 | 1 | KONYA | KULU | TR:ORTA YAYLA1 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 20:27 | 2016-09-21 22:07 | 1.6619 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 26.5911 | 0 | 0
140255 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR 1.32 YALVAC YOLU TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 20:20 | 2016-09-21 20:48 | 0.46778 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 12.1622 | 0 | 0
140259 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER:KAYMAKLI DM2 -FDR.NO:10 TM:TM2 NEVSEHIR DM:KAYMAKLI DM TR:KAYMAKLI28 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 20:25 | 2016-09-21 22:39 | 2.2317 | 0 | 678 | 0 | 0 | 0 | 1513.07 | 0 | 0
140262 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:SEVINDIK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 20:41 | 2016-09-21 21:17 | 0.60139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60139 | 0 | 0
140265 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA5 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 20:45 | 2016-09-21 23:20 | 2.5886 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 82.8356 | 0 | 0
140266 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 13TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 20:48 | 2016-09-21 21:57 | 1.1447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1447 | 0 | 0
140269 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:AYISIGI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 20:54 | 2016-09-21 21:59 | 1.0769 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0769
140271 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARIF BILGE3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 20:52 | 2016-09-21 22:23 | 1.5197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5197 | 0 | 0
140277 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:EYLIKLER1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 21:13 | 2016-09-21 22:19 | 1.1053 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 38.6847 | 0 | 0
140282 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR19 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 21:33 | 2016-09-21 23:27 | 1.8944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8944 | 0 | 0
140287 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:HUYUK TR 9 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 22:02 | 2016-09-21 22:25 | 0.38417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38417 | 0 | 0
140290 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN40 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 21:58 | 2016-09-21 22:28 | 0.50139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50139 | 0 | 0
140291 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:HOTAMIS TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 22:13 | 2016-09-21 22:48 | 0.58889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58889 | 0 | 0
140292 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YUKSELEN2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 22:14 | 2016-09-22 08:00 | 9.7681 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 136.7528 | 0 | 0
140294 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKİF 2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 22:23 | 2016-09-21 23:20 | 0.94972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94972 | 0 | 0
140295 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1211 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 22:26 | 2016-09-21 22:53 | 0.45278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45278 | 0 | 0
140300 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:AKPINAR7 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 22:36 | 2016-09-21 23:46 | 1.1658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1658 | 0 | 0
140302 | 1 | KONYA | DERBENT | TR:ÇİFTLİKÖZÜ 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 22:51 | 2016-09-22 00:41 | 1.8367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8367 | 0 | 0
140305 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FİDER:BOZKIR 2 -FDR.NO:11 TM:SEYDISEHIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 23:13 | 2016-09-21 23:39 | 0.43333 | 0 | 816 | 11 | 304 | 0 | 353.6 | 4.7667 | 131.7333
140309 | 1 | KONYA | DERBENT | TR:MÜLAYİM 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 23:41 | 2016-09-22 01:15 | 1.5556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5556 | 0 | 0
140310 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:LADİK -FDR.NO:1 TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM DMÇIKIŞ:ILGIN FİDER 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 23:43 | 2016-09-22 00:04 | 0.3475 | 0 | 726 | 137 | 1936 | 0 | 252.285 | 47.6075 | 672.76
140316 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER:ÜRGÜP -FDR.NO:4 TM:AVANOS TM1 TR:UCHISAR1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 00:11 | 2016-09-22 00:39 | 0.46972 | 3 | 1292 | 6 | 1383 | 1.4092 | 606.8811 | 2.8183 | 649.6258
140317 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:SELAHADDİN EYYUBİ TM:KONYA2 TM DM:DM8 DMÇIKIŞ:SİLLE PARSANA23 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 00:21 | 2016-09-22 01:44 | 1.3789 | 0 | 1054 | 0 | 0 | 0 | 1453.3489 | 0 | 0
140318 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:SANCAK TM:KONYA2 TM DM:SANCAK DM DMÇIKIŞ:SANCAK66 TR ÇIKŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 00:22 | 2016-09-22 01:32 | 1.1658 | 0 | 1857 | 0 | 0 | 0 | 2164.9525 | 0 | 0
140320 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MALAZGİRT 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 00:24 | 2016-09-22 01:41 | 1.2797 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5594 | 0 | 0
140322 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MALAZGİRT 5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 00:31 | 2016-09-22 02:07 | 1.6056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6056 | 0 | 0
140330 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNA HERSEK16 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 01:27 | 2016-09-22 02:32 | 1.07 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.21 | 0 | 0
140333 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKİF 9 TR TRÇIKIŞ:F-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-22 01:35 | 2016-09-22 02:55 | 1.3211 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 210.0567 | 0 | 0
140335 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:GÖLYAZI -FDR.NO:1 TM:CİHANBEYLİ TM KOK:ÜÇLER KÖK KOKÇIKIŞ:TUZLA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-22 01:47 | 2016-09-22 03:17 | 1.5064 | 0 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 1.5064 | 63.2683
140337 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHÜYÜK 11 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 00:54 | 2016-09-22 02:42 | 1.7903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7903 | 0 | 0
140338 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELAHADDİN EYYUBİ18 TR TRÇIKIŞ:F-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 02:14 | 2016-09-22 03:53 | 1.6539 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 47.9628 | 0 | 0
140339 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 24TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 01:26 | 2016-09-22 02:47 | 1.3444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6889 | 0 | 0
140340 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 24TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 02:21 | 2016-09-22 02:59 | 0.62722 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 198.2022 | 0 | 0
140342 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | FİDER:KURUSEKİ -FDR.NO:4 TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM DM:ERMENEK DM TR:ERMENEK3 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - OG KABLO PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 02:14 | 2016-09-22 03:54 | 1.6664 | 4 | 379 | 0 | 0 | 6.6656 | 631.5614 | 0 | 0
140344 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:ORTAKONAK 2 -FDR.NO:10 TM:KONYA3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 02:47 | 2016-09-22 03:25 | 0.62944 | 47 | 53 | 0 | 0 | 29.5839 | 33.3606 | 0 | 0
140345 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 24TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 02:58 | 2016-09-22 03:11 | 0.21917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.43833 | 0 | 0
140346 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:KARAKAYA FİDERİ TM:KONYA 2 TM DM:DM 17 DMÇIKIŞ:HANAYBAŞI 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-22 03:16 | 2016-09-22 04:13 | 0.93806 | 0 | 2687 | 0 | 0 | 0 | 2520.5553 | 0 | 0
140348 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MALAZGİRT 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 00:39 | 2016-09-22 04:42 | 4.0569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0569 | 0 | 0
140351 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARADONA1 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 05:47 | 2016-09-22 08:43 | 2.9328 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 61.5883 | 0 | 0
140352 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:AKKAS1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 05:52 | 2016-09-22 07:05 | 1.2125 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21.825
140353 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:TAŞPINAR -FDR.NO:2 TM:TUMOSAN TM KOK:ALACA KOK KOKÇIKIŞ:ALACA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 05:53 | 2016-09-22 09:36 | 3.7086 | 0 | 260 | 32 | 1220 | 0 | 964.2389 | 118.6756 | 4524.5056
140354 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY45 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 06:27 | 2016-09-22 09:32 | 3.0825 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 160.29 | 0 | 0
140356 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:URGAN 1 -FDR.NO:9 TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM4 TR:TR 30819 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 06:28 | 2016-09-22 06:53 | 0.41139 | 15 | 341 | 0 | 0 | 6.1708 | 140.2836 | 0 | 0
140357 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR-1(DM6/1) -FDR.NO:4 TM:AKSARAY TM DMÇIKIŞ:BUĞDAY PAZARI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 06:34 | 2016-09-22 07:12 | 0.62889 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 181.7489 | 0 | 0
140358 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:YENİCE TR 1 TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 06:25 | 2016-09-22 09:13 | 2.7939 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 36.3206
140359 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CARDAKLAR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 06:33 | 2016-09-22 07:27 | 0.8975 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 19.745 | 0 | 0
140364 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARABAG11 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 06:54 | 2016-09-22 10:07 | 3.2211 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 267.3522
140365 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER:TAŞAĞIL -FDR.NO:7 TM:CUMRA TM KOK:TASAGIL KOK KOKÇIKIŞ:TAŞAĞIL CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 06:54 | 2016-09-22 07:50 | 0.9375 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0.9375 | 18.75
140366 | 1 | KONYA | ILGIN | FİDER:KUMDÖKEN -FDR.NO:6 TM:ILGIN TM KOK:OLUKPINAR KOK KOKÇIKIŞ:XAFERİYE ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 06:56 | 2016-09-22 09:04 | 2.1264 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 233.9028 | 0 | 0
140367 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:2 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞ:MERKEZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 07:13 | 2016-09-22 07:42 | 0.47778 | 0 | 1224 | 86 | 340 | 0 | 584.8 | 41.0889 | 162.4444
140368 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKAYA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 07:21 | 2016-09-22 09:05 | 1.7319 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.9792 | 0 | 0
140369 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GOKCE2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 07:21 | 2016-09-22 10:40 | 3.3167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3167
140371 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:UCHUYUK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 07:23 | 2016-09-22 10:25 | 3.0328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0328 | 0 | 0
140372 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TOPRAKLI YAYLA1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 07:24 | 2016-09-22 08:54 | 1.4969 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 32.9328 | 0 | 0
140374 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AŞAĞI PINARBAŞI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 07:28 | 2016-09-22 09:16 | 1.7917 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.375 | 0 | 0
140379 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:ORTAKÖY -FDR.NO:8 TM:TUMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 07:44 | 2016-09-22 08:34 | 0.83 | 0 | 459 | 78 | 286 | 0 | 380.97 | 64.74 | 237.38
140380 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1B 2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 07:45 | 2016-09-22 11:00 | 3.2511 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 334.8644 | 0 | 0
140381 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 24TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 07:52 | 2016-09-22 09:19 | 1.4436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4436 | 0 | 0
140383 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FİDER:ÜRGÜP -FDR.NO:4 TM:AVANOS TM1 DM:URGUP DM KOK:URGUP16 TR KOKÇIKIŞ:ORTAHİSAR ÇIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 04:20 | 2016-09-22 08:21 | 4.0122 | 0 | 0 | 15 | 962 | 0 | 0 | 60.1833 | 3859.7578
140384 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | FİDER:ÜRGÜP -FDR.NO:4 TM:AVANOS TM1 TR:AVANOS14 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-22 07:55 | 2016-09-22 09:27 | 1.5375 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 0 | 0 | 0
140387 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:GÖLYAZI -FDR.NO:1 TM:CİHANBEYLİ TM KOK:ÜÇLER KÖK KOKÇIKIŞ:TUZLA ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-22 08:00 | 2016-09-22 08:58 | 0.97194 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97194 | 0
140391 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP24 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 07:07 | 2016-09-22 17:00 | 9.8917 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 761.6583 | 0 | 0
140392 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKŞEMSETTİN 4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 08:03 | 2016-09-22 10:23 | 2.3356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3356 | 0 | 0
140393 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER:GÜLŞEHİR -FDR.NO:4 TM:TM2 NEVSEHIR KOK:OZAY KOK KABIN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 06:30 | 2016-09-22 08:39 | 2.1436 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 49.3031 | 0
140394 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:OZKONAK1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 06:24 | 2016-09-22 09:34 | 3.1667 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0
140400 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER:HATUNSARAY -FDR.NO:6 TM:CUMRA TM DM:SECME DM DMÇIKIŞ:HATUSARAY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 08:11 | 2016-09-22 09:50 | 1.6453 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 59.23 | 0 | 0
140403 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:ULUS -FDR.NO:8 TM:KARAPINAR TM TR:KARAPINAR TR6 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 08:15 | 2016-09-22 08:50 | 0.585 | 1 | 519 | 15 | 7 | 0.585 | 303.615 | 8.775 | 4.095
140405 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAYMAKLI4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 07:29 | 2016-09-22 09:36 | 2.1144 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 52.8611 | 0 | 0
140408 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FİDER:ÇELTİK 1 -FDR.NO:6 TM:YUNAK TM KOK:CELTIK KOK 2 KOKÇIKIŞ:SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 08:06 | 2016-09-22 09:49 | 1.7153 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8611 | 0
140412 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | FİDER:HÜYÜK -FDR.NO:9 TM:NIGDE-2 TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 08:30 | 2016-09-22 09:44 | 1.2408 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 107.9525
140417 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER:YARMA -FDR.NO:3 TM:CUMRA TM KOK:DAGITIM KOK KOKÇIKIŞ:DAĞITIM SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-22 08:32 | 2016-09-22 13:50 | 5.2992 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 137.7783 | 0
140418 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:SEVINDIK3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-22 08:33 | 2016-09-22 14:06 | 5.5539 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 249.925 | 0 | 0
140419 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FİDER:ESKİ TARAŞCI -FDR.NO:1 TM:SEYDISEHIR TM TR:BAHCELI EVLER TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-22 08:35 | 2016-09-22 12:32 | 3.9547 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 703.9406 | 0 | 0
140420 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SOGUCAK1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-22 08:36 | 2016-09-22 13:35 | 4.9878 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 254.3767
140421 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR15 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-22 08:36 | 2016-09-22 16:31 | 7.9089 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 3899.0822 | 0 | 0
140422 | 1 | KONYA | HADİM | FİDER:ALADAĞ -FDR.NO:4 TM:GOKSU HES KOK:BADEMLI KOK KOKÇIKIŞ:GAZİLER ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-22 08:38 | 2016-09-22 14:27 | 5.8217 | 135 | 2 | 0 | 0 | 785.925 | 11.6433 | 0 | 0
140425 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR23 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 08:23 | 2016-09-22 08:50 | 0.45194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45194 | 0 | 0
140427 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:UCHISAR7 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 08:36 | 2016-09-22 09:35 | 0.98722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98722 | 0 | 0
140429 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HANAYBAŞI 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 06:52 | 2016-09-22 12:08 | 5.2586 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 52.5861 | 0 | 0
140436 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 24TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 08:49 | 2016-09-22 12:00 | 3.1808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1808 | 0 | 0
140439 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP37 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 08:17 | 2016-09-22 09:25 | 1.1408 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.7042 | 0 | 0
140442 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:ICIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 08:34 | 2016-09-22 09:52 | 1.2978 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 53.2089
140445 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER:ALEMDAR -FDR.NO:2 TM:CUMRA TM KOK:ALEMDAR KOK-2 KOKÇIKIŞ:ABDİTOĞLU KÖY ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 09:02 | 2016-09-22 11:46 | 2.7411 | 0 | 0 | 271 | 281 | 0 | 0 | 742.8411 | 770.2522
140447 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KESMEZ TR1 TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 09:02 | 2016-09-22 09:52 | 0.82778 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 61.2556
140448 | 1 | KONYA | MERAM | TR:AKSİNNE 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 09:05 | 2016-09-22 10:41 | 1.5967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5967 | 0 | 0
140449 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNA HERSEK6 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 09:07 | 2016-09-22 12:15 | 3.1361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1361 | 0 | 0
140452 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:TURGUT -FDR.NO:2 TM:YUNAK TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-22 09:07 | 2016-09-22 13:47 | 4.6611 | 0 | 1570 | 155 | 0 | 0 | 7317.9444 | 722.4722 | 0
140453 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:GOKBEYAYLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 09:06 | 2016-09-22 14:33 | 5.4569 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 65.4833
140454 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:YALBURT YAYLASI TR1 (40 KVA) TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 09:03 | 2016-09-22 09:54 | 0.85417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85417 | 0 | 0
140455 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:YENİ OTOGAR (TR1-71) -FDR.NO:8 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TR:TR1-63 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-22 09:10 | 2016-09-22 11:05 | 1.9183 | 2 | 45 | 0 | 0 | 3.8367 | 86.325 | 0 | 0
140457 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:ALTINEKİN2 -FDR.NO:3 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞ:EĞRİBAYAT ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 09:24 | 2016-09-22 10:31 | 1.1103 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.9925 | 0
140458 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:HAT-1 -FDR.NO:2 TM:EREĞLİ TM DM:EREGLI1600 DM DMÇIKIŞ:EREGLI1654 TR ÇIKIŞI TR:EREGLI1654 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-22 09:13 | 2016-09-22 15:20 | 6.1189 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 2465.9122 | 0 | 0
140460 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:KADINHANI -FDR.NO:3 TM:LADİK TM KOK:KARAYORUKLU KOK KOKÇIKIŞ:KARAYÖRÜKLÜ ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-22 09:15 | 2016-09-22 12:33 | 3.2967 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 151.6467
140461 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | FİDER:ŞEHİR3 -FDR.NO:15 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM3 DMÇIKIŞ:NEVŞEHİR KOK:SOFULAR KOK-2 KOKÇIKIŞ:SOFULAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 09:09 | 2016-09-22 09:54 | 0.75111 | 0 | 420 | 46 | 0 | 0 | 315.4667 | 34.5511 | 0
140462 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:İSMİL -FDR.NO:3 TM:KONYA4 TM DM:ISMIL DM DMÇIKIŞ:YAYLALAR ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-22 09:14 | 2016-09-22 14:12 | 4.9658 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 571.0708 | 0
140464 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACİHAN 100 YIL 10 TR TRÇIKIŞ:G-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-22 09:15 | 2016-09-22 13:06 | 3.8528 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 200.3444 | 0 | 0
140465 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER:SÖYLEMEZ FİDERİ TM:KONYA 1 TM TR:SAADET 2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-22 09:15 | 2016-09-22 12:23 | 3.1281 | 0 | 1730 | 0 | 0 | 0 | 5411.5361 | 0 | 0
140466 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:PINARBAŞI -FDR.NO:5 TM:KONYA3 TM KOK:PINARBAŞI KÖK KOKÇIKIŞ:SULAMA ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-22 09:16 | 2016-09-22 14:58 | 5.7025 | 0 | 14 | 54 | 25 | 0 | 79.835 | 307.935 | 142.5625
140467 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TEPEKÖY 4 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-22 09:17 | 2016-09-22 13:44 | 4.4489 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 164.6089 | 0 | 0
140471 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS7 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 09:13 | 2016-09-22 10:04 | 0.85583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85583 | 0 | 0
140475 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:ZAFERIYE3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 09:18 | 2016-09-22 12:30 | 3.1961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1961 | 0 | 0
140476 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR6 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 09:18 | 2016-09-22 10:09 | 0.84667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0
140477 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:ESREFLI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 09:09 | 2016-09-22 11:10 | 2.0219 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0219
140480 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BUYUKPORNEK1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-22 09:25 | 2016-09-22 12:45 | 3.3383 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 100.15
140482 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:CULFA1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-22 09:24 | 2016-09-22 10:47 | 1.3917 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 43.1417
140483 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR3 -FDR.NO:15 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM3 DMÇIKIŞ:NEVŞEHİR KOKÇIKIŞ:DELİHEBİL KÖK TATLICA ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-22 08:49 | 2016-09-22 15:29 | 6.6731 | 0 | 1225 | 23 | 25 | 0 | 8174.4931 | 153.4803 | 166.8264
140484 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELAHADDİN EYYUBİ18 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 09:25 | 2016-09-22 11:10 | 1.7561 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0244 | 0 | 0
140500 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:KÖYLER -FDR.NO:4 TM:TUMOSAN TM TR:YESILTEPE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-22 09:40 | 2016-09-22 15:17 | 5.6139 | 0 | 549 | 0 | 0 | 0 | 3082.025 | 0 | 0
140501 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKIN1 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-22 09:39 | 2016-09-22 17:39 | 7.9983 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 247.9483
140502 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER:LALEBAHÇE TM:KONYA 1 TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-22 09:41 | 2016-09-22 10:31 | 0.83361 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 289.2631 | 0 | 0
140503 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:ALTINEKİN2 -FDR.NO:3 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞ:EĞRİBAYAT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 09:11 | 2016-09-22 09:45 | 0.57194 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.8669 | 0
140508 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ACIPINAR2 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 09:17 | 2016-09-22 10:24 | 1.1203 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 33.6083 | 0 | 0
140509 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:ELDEREKORTAOBA1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 09:38 | 2016-09-22 11:53 | 2.2558 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2558
140512 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2C 7TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 09:32 | 2016-09-22 10:45 | 1.2167 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 31.6333 | 0 | 0
140516 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BOZCATEPE1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 09:40 | 2016-09-22 12:57 | 3.2903 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 92.1278
140520 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS9 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 09:44 | 2016-09-22 10:32 | 0.79611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79611 | 0 | 0
140521 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUCUKBESKAVAK1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-22 09:48 | 2016-09-22 10:45 | 0.94389 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 22.6533
140528 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TOPALHACI9 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 09:52 | 2016-09-22 17:36 | 7.7286 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 208.6725 | 0 | 0
140529 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:BUDAK TR 3 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 09:50 | 2016-09-22 10:22 | 0.52556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52556 | 0 | 0
140535 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2B 7TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-21 18:32 | 2016-09-22 05:20 | 10.8 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 496.8 | 0 | 0
140537 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:ÇAYHAN -FDR.NO:11 TM:EREĞLİ TM KOK:AZİZİYE KÖK KOKÇIKIŞ:AZİZİYE ÇIKIŞI TR:FEVZİ KOCAK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-22 10:00 | 2016-09-22 10:33 | 0.55167 | 0 | 848 | 10 | 15 | 0 | 467.8133 | 5.5167 | 8.275
140539 | 1 | KONYA | KULU | TR:ADALI MAHALLESI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-22 10:00 | 2016-09-22 16:30 | 6.495 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 805.38
140541 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HAMIDIYE3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 09:51 | 2016-09-22 14:01 | 4.1597 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 220.4653 | 0 | 0
140543 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:YENİKENT -FDR.NO:17 TM:TUMOSAN TM KOK:ANALIK SAC KOK KOKÇIKIŞ:ANALIK TSK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 09:54 | 2016-09-22 15:08 | 5.2406 | 0 | 260 | 32 | 1220 | 0 | 1362.5444 | 167.6978 | 6393.4778
140545 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULPINAR2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 09:51 | 2016-09-22 12:05 | 2.2269 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2269
140549 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:ULUS -FDR.NO:8 TM:KARAPINAR TM KOK:RENSAN KOK KOKÇIKIŞ:KARAPINAR TR32 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 10:06 | 2016-09-22 10:16 | 0.17222 | 37 | 10254 | 15 | 43 | 6.3722 | 1765.9667 | 2.5833 | 7.4056
140556 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:AĞAÇAŞAR -FDR.NO:6 TM:MİSLİOVA TM KOK:AĞCAŞAR KÖK KOKÇIKIŞ:BAĞLAR ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 10:09 | 2016-09-22 11:16 | 1.1089 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.8711 | 0
140558 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | FİDER:DERİNKUYU DM 1 -FDR.NO:5 TM:DERINKUYU TM DM:DERINKUYU DM | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-22 10:07 | 2016-09-22 15:34 | 5.4486 | 106 | 2684 | 1384 | 201 | 577.5528 | 14624.0722 | 7540.8778 | 1095.1708
140560 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:KAVUKLAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 10:11 | 2016-09-22 11:04 | 0.87944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87944
140561 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:CUKUR1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-22 10:11 | 2016-09-22 14:48 | 4.6111 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 106.0556
140566 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER:GÜLŞEHİR -FDR.NO:4 TM:TM2 NEVSEHIR KOK:OZAY KOK KABIN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 10:13 | 2016-09-22 10:35 | 0.36222 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 8.3311 | 0
140575 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:BOZKIR7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 10:15 | 2016-09-22 11:38 | 1.3875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3875 | 0 | 0
140578 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKİF 9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 10:18 | 2016-09-22 13:13 | 2.9219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9219 | 0 | 0
140582 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:KILIÇÖZÜ SAN. -FDR.NO:1 TM:PETLAS TM TR:TR2-38 GUNEYKENT-3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 10:22 | 2016-09-22 11:08 | 0.765 | 0 | 520 | 11 | 21 | 0 | 397.8 | 8.415 | 16.065
140584 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:PINARBAŞI -FDR.NO:5 TM:KONYA3 TM KOK:PINARBAŞI KÖK KOKÇIKIŞ:SULAMA ÇIKIŞI | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 10:23 | 2016-09-22 12:08 | 1.7419 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7419 | 0 | 0 | 0
140585 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FİDER:ULUKIŞLA -FDR.NO:8 TM:EREĞLİ TM KOK:HÜSNİYE KÖK KOKÇIKIŞ:EMİNLİK ÇIKIŞI EMİNLİK HATBAŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-22 10:26 | 2016-09-22 14:11 | 3.7478 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 1442.8944
140589 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU70 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-22 10:31 | 2016-09-22 15:18 | 4.7864 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 612.6578 | 0 | 0
140590 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 14TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 10:31 | 2016-09-22 11:50 | 1.3186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3186 | 0 | 0
140591 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:SEKİZLİ -FDR.NO:2 TM:KARAPINAR TM KOK:MERKEZ TSK KOK1 KOKÇIKIŞ:BACANAK ÇIKIŞI TR:SAHIN SATILMIS | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 10:32 | 2016-09-22 11:53 | 1.3494 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6989 | 0
140592 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:BENZER TR2 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 10:36 | 2016-09-22 18:14 | 7.6339 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 122.1422
140594 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:KIRŞEHİR MER. -FDR.NO:2 TM:PETLAS TM DM:TR2 (2. NOLU DM) DMÇIKIŞ:TR2-1 TR:TR2-4 BUGDAY PAZARI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-22 10:36 | 2016-09-22 13:28 | 2.87 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 1581.37 | 0 | 0
140599 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUZCULER4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-22 10:37 | 2016-09-22 11:45 | 1.1311 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.5733 | 0 | 0
140603 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KOSEKTAS3 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-22 10:45 | 2016-09-22 13:19 | 2.5697 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 43.6853
140617 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARABAG5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-22 10:53 | 2016-09-22 14:51 | 3.9672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9672 | 0 | 0
140618 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-22 10:56 | 2016-09-22 12:38 | 1.6956 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 335.72 | 0 | 0
140622 | 1 | NİĞDE | BOR | FİDER:BAHÇELİ -FDR.NO:6 TM:BOR TM TR:BAHCELI TR1 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-22 10:59 | 2016-09-22 12:16 | 1.2858 | 0 | 671 | 0 | 0 | 0 | 862.7942 | 0 | 0
140623 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KAYABASI TR 1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 10:48 | 2016-09-22 15:57 | 5.1422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1422 | 0 | 0
140624 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:YENİKENT -FDR.NO:17 TM:TUMOSAN TM KOK:CULCULE KOK-2 KOKÇIKIŞ:MARUL ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-22 11:03 | 2016-09-22 16:30 | 5.4581 | 0 | 0 | 42 | 62 | 0 | 0 | 229.2383 | 338.3994
140625 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:RİNG-1 -FDR.NO:3 TM:KARAMAN OSB TM KOK:FIDER 3-4 CEVRE RING KOK TR:TR 60810 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 11:00 | 2016-09-22 12:04 | 1.0664 | 1 | 786 | 0 | 0 | 1.0664 | 838.1817 | 0 | 0
140626 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:KUYUBAŞI -FDR.NO:12 TM:YUNAK TM KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKÇIKIŞ:KILLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-22 11:00 | 2016-09-22 14:03 | 3.0456 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.41 | 0
140631 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHÜYÜK 11 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-22 09:10 | 2016-09-22 12:22 | 3.1986 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 73.5681 | 0 | 0
140633 | 1 | NİĞDE | BOR | FİDER:ÇUKURKUYU -FDR.NO:14 TM:BOR TM TR:ÇUKURKUYU TR12 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-22 11:10 | 2016-09-22 12:24 | 1.2331 | 0 | 521 | 0 | 22 | 0 | 642.4219 | 0 | 27.1272
140634 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AĞAÇ İŞLERİ 3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 10:20 | 2016-09-22 14:34 | 4.2275 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.455 | 0 | 0
140635 | 1 | KONYA | HADİM | TR:MERNEK Y.4 TR20 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 11:11 | 2016-09-22 15:25 | 4.2333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2333
140636 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:ORTAKÖY -FDR.NO:8 TM:TUMOSAN TM KOK:DEDELİ KÖK KOKÇIKIŞ:TARIMSAL ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 11:10 | 2016-09-22 12:37 | 1.4556 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.2778 | 0
140638 | 1 | KONYA | MERAM | TR:TIRILIRMAK3 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 11:11 | 2016-09-22 13:30 | 2.3147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3147 | 0 | 0
140655 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ALAYHAN1 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-22 11:28 | 2016-09-22 15:04 | 3.6047 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 93.7228
140666 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:INCESU3 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-22 11:39 | 2016-09-22 16:54 | 5.2442 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 162.5692 | 0 | 0
140670 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LALEBAHCE3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 11:41 | 2016-09-22 13:56 | 2.2444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2444 | 0 | 0
140671 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:AKÇAYAZI -FDR.NO:3 TM:KARAPINAR TM KOK:MERDIVENLI KOK KOKÇIKIŞ:GÖKBAYRAM ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 11:41 | 2016-09-22 14:40 | 2.9839 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.9033 | 0
140672 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DOGRUGOZ1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 11:31 | 2016-09-22 12:51 | 1.3392 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 48.21 | 0 | 0
140673 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FİDER:ORTAKARAÖREN -FDR.NO:4 TM:SEYDISEHIR TM KOK:ORTAKARAOREN KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 11:33 | 2016-09-22 13:37 | 2.0622 | 0 | 162 | 3 | 115 | 0 | 334.08 | 6.1867 | 237.1556
140680 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP22 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-22 11:32 | 2016-09-22 13:38 | 2.1028 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4111 | 0 | 0
140682 | 1 | KONYA | HADİM | FİDER:HADİM 2 -FDR.NO:6 TM:GOKSU HES DM:HADİM DM KOK:KARABÜK KÖK KOKÇIKIŞ:YARICAK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 11:46 | 2016-09-22 17:10 | 5.4036 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 54.0361
140684 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:SOLAKUSAGI TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-22 11:54 | 2016-09-22 12:27 | 0.55167 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 22.0667
140688 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FİDER:FİDER-8 -FDR.NO:8 TM:PETLAS TM DM:MUCUR DM DMÇIKIŞ:ŞATIROĞLU ÇIKIŞI KOK:KIZILDAG KOK KOKÇIKIŞ:KIZILDAG ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-22 11:56 | 2016-09-22 14:29 | 2.5489 | 0 | 0 | 38 | 257 | 0 | 0 | 96.8578 | 655.0644
140690 | 1 | KONYA | KULU | FİDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM DM:KULU DM DMÇIKIŞ:TMO ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 11:50 | 2016-09-22 12:07 | 0.27778 | 1 | 125 | 0 | 0 | 0.27778 | 34.7222 | 0 | 0
140693 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:IŞIKLAR 3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 11:58 | 2016-09-22 15:58 | 4.0103 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.0206 | 0 | 0
140695 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:DM03 TR08 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 11:35 | 2016-09-22 13:11 | 1.5939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5939 | 0 | 0
140697 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FİDER:FİDER-8 -FDR.NO:8 TM:PETLAS TM DM:MUCUR DM DMÇIKIŞ:ŞATIROĞLU ÇIKIŞI TR:MUCUR31 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-22 12:01 | 2016-09-22 17:57 | 5.9303 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 504.0736 | 0 | 0
140699 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHCARULLAH MH TR19 (400 KVA) | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 11:58 | 2016-09-22 12:36 | 0.63361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63361 | 0 | 0
140700 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:UCHISAR8 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 11:56 | 2016-09-22 12:42 | 0.76444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76444 | 0 | 0
140707 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KUCUKPORNEK1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-22 12:09 | 2016-09-22 17:53 | 5.7417 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 149.2833
140710 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER:RİNG 2 FİDERİ TM:KONYA 1 TM TR:KONYAPI TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-22 12:11 | 2016-09-22 13:41 | 1.4944 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 1135.7778 | 0 | 0
140713 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FİDER:REİS -FDR.NO:3 TM:AKSEHIR TM DM:REIS DM DMÇIKIŞ:KÖYLER ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-22 12:12 | 2016-09-22 17:42 | 5.5014 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 605.1528 | 0 | 0
140716 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-22 12:12 | 2016-09-22 14:53 | 2.6825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6825 | 0 | 0
140718 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:ALTINEKİN2 -FDR.NO:3 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞ:FİDER 8 AKINCILAR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 12:15 | 2016-09-22 13:38 | 1.3819 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3819 | 0
140719 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 15TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 12:15 | 2016-09-22 12:39 | 0.40472 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 14.57 | 0 | 0
140722 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:TAŞPINAR -FDR.NO:2 TM:TUMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 12:20 | 2016-09-22 13:19 | 0.97889 | 2 | 760 | 56 | 4900 | 1.9578 | 743.9556 | 54.8178 | 4796.5556
140729 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FİDER:F6 ÜRGÜP -FDR.NO:6 TM:ÜRGÜP SKM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-22 12:25 | 2016-09-22 15:18 | 2.8911 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7822 | 0 | 0 | 0
140731 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KONYA SANAYI MERKEZI8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 12:25 | 2016-09-22 16:02 | 3.6106 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36.1056 | 0 | 0
140732 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | FİDER:ŞEHİR3 -FDR.NO:15 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM3 DMÇIKIŞ:NEVŞEHİR KOK:SOFULAR KOK-2 KOKÇIKIŞ:SOFULAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 12:25 | 2016-09-22 13:22 | 0.94917 | 0 | 420 | 46 | 0 | 0 | 398.65 | 43.6617 | 0
140737 | 1 | KONYA | HADİM | TR:YAĞCILAR DERE TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 12:32 | 2016-09-22 14:23 | 1.8572 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.5722
140738 | 1 | KONYA | HADİM | TR:TAŞPINAR1 TR6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 12:33 | 2016-09-22 14:00 | 1.4481 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 36.2014
140743 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER:KATRANCI 1 -FDR.NO:1 TM:KIZOREN TM KOK:KATRANCI KOK1 KOKÇIKIŞ:GÖLBEZ ÇIKIŞI TR:SAGSAK1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 12:41 | 2016-09-22 13:59 | 1.2928 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 71.1028
140746 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-39 GUNEYKENT-4 TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 12:29 | 2016-09-22 14:17 | 1.8031 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.6367 | 0 | 0
140750 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:İSMİL -FDR.NO:3 TM:KONYA4 TM KOK:GOCU KOK KOKÇIKIŞ:KARAKAYA CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-22 13:00 | 2016-09-22 14:45 | 1.7464 | 0 | 275 | 22 | 0 | 0 | 480.2569 | 38.4206 | 0
140751 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:KOLUKISA -FDR.NO:2 TM:KOLUKISA TM DM:KOLUKISA DM1 KOK:KARAYORUKLU KOK KOKÇIKIŞ:BAYRAMLI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-22 12:51 | 2016-09-22 14:55 | 2.0733 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.44 | 0
140752 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:YARMA -FDR.NO:4 TM:KONYA4 TM KOK:HAYIROGLU KOK KOKÇIKIŞ:HAYIROGLU CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-22 13:04 | 2016-09-22 14:15 | 1.1947 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 451.605 | 0 | 0
140754 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER:BOZCAMAHMUT 1 -FDR.NO:7 TM:KIZOREN TM TR:ESMEKAYA3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-22 13:08 | 2016-09-22 13:37 | 0.48944 | 0 | 0 | 113 | 488 | 0 | 0 | 55.3072 | 238.8489
140757 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:LADİK -FDR.NO:1 TM:LADİK TM KOK:ALABAG KOK KOKÇIKIŞ:ALABAG ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-22 13:17 | 2016-09-22 15:41 | 2.3961 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 155.7472
140761 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:MEVLANA 8 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 13:13 | 2016-09-22 14:10 | 0.94694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94694 | 0 | 0
140762 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CAMIATIK MH TR15 (630 KVA) | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 13:09 | 2016-09-22 15:26 | 2.2753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2753 | 0 | 0
140766 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | FİDER:BEYŞEHİR1 -FDR.NO:16 TM:BEYSEHIR TM DM:BEYSEHIR YENI DM DMÇIKIŞ:BEYSEHIR ESKI DM KOK:USTUNLER KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 13:25 | 2016-09-22 14:12 | 0.78111 | 1 | 384 | 0 | 21 | 0.78111 | 299.9467 | 0 | 16.4033
140767 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:ORTAOBA -FDR.NO:15 TM:KARAMAN TM KOK:MESUDIYE KOK KOKÇIKIŞ:KARALGAZI KOK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 13:24 | 2016-09-22 14:53 | 1.4789 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4789 | 0
140772 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:CİHANBEYLİ 1 -FDR.NO:6 TM:CİHANBEYLİ TM TR:CIHANBEYLI9 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 13:32 | 2016-09-22 14:04 | 0.53056 | 1 | 557 | 0 | 13 | 0.53056 | 295.5194 | 0 | 6.8972
140773 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:HASANOBA TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 13:34 | 2016-09-22 15:04 | 1.5033 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5033
140777 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TEPEKÖY 2 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-22 13:39 | 2016-09-22 17:53 | 4.2336 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 215.9142 | 0 | 0
140779 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:YAZLICA1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - GERİLİM YÜKSEK - AG - FAZ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 13:38 | 2016-09-22 14:15 | 0.60889 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 17.6578 | 0 | 0
140780 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:OZKONAK16 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 13:35 | 2016-09-22 14:13 | 0.62833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62833 | 0 | 0
140781 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | FİDER:HACIBEKTAŞ -FDR.NO:6 TM:YENI AVANOS TM2 KOK:ASIKLAR KOK TR:KARABURNA2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 13:38 | 2016-09-22 14:44 | 1.1078 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 291.3456
140791 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:YESILDAG TR 2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 13:23 | 2016-09-22 14:15 | 0.86028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86028 | 0 | 0
140793 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:TAŞPINAR -FDR.NO:2 TM:TUMOSAN TM KOK:ARMUTLU KOK-2 KOKÇIKIŞ:YEŞİL HAT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 13:44 | 2016-09-22 17:51 | 4.1175 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 78.2325 | 0
140798 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:SELKİ TR 5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 13:45 | 2016-09-22 16:01 | 2.2653 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 40.775 | 0 | 0
140807 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:ALTINOVA -FDR.NO:7 TM:YUNAK TM DM:BIRIMLER DM DMÇIKIŞ:SARAY YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 13:59 | 2016-09-22 14:25 | 0.43528 | 0 | 163 | 39 | 0 | 0 | 70.9503 | 16.9758 | 0
140811 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELÇUK 1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-22 14:05 | 2016-09-22 16:12 | 2.1242 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 155.0642 | 0 | 0
140813 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:CİHANBEYLİ 2 -FDR.NO:7 TM:CİHANBEYLİ TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 13:45 | 2016-09-22 14:18 | 0.54917 | 18 | 48 | 0 | 0 | 9.885 | 26.36 | 0 | 0
140819 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DOGRUGOZ1B TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 14:08 | 2016-09-22 15:01 | 0.88167 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 32.6217 | 0 | 0
140822 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR3 -FDR.NO:15 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY SANAYI DM5 DMÇIKIŞ:BUĞDAY PAZARI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 14:09 | 2016-09-22 15:26 | 1.2911 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 373.1311 | 0 | 0
140829 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESKIL15 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-22 14:18 | 2016-09-22 16:41 | 2.3842 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 59.6042 | 0 | 0
140841 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | FİDER:AKŞEHİR -FDR.NO:4 TM:ILGIN TM KOK:KARAAGA KOK KOKÇIKIŞ:6-7 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 14:30 | 2016-09-22 15:39 | 1.1508 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.0167 | 0 | 0
140842 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:ÇATALHÜYÜK-1 -FDR.NO:9 TM:ALAKOVA TM DM:CATALHUYUK DM TR:SAHIL YOLU1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-22 14:32 | 2016-09-22 15:34 | 1.0286 | 16 | 193 | 0 | 0 | 16.4578 | 198.5219 | 0 | 0
140850 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT7 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 14:35 | 2016-09-22 17:17 | 2.7072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7072 | 0 | 0
140859 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR9 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 14:41 | 2016-09-22 17:33 | 2.8564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8564 | 0 | 0
140861 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESKİ DOKUZ1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 14:44 | 2016-09-22 23:30 | 8.7658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.7658 | 0 | 0
140877 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:ALTINOVA -FDR.NO:7 TM:YUNAK TM DM:BIRIMLER DM DMÇIKIŞ:YESİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 14:57 | 2016-09-22 15:33 | 0.59472 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 26.1678 | 0
140879 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KOPRUBASI14 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 15:08 | 2016-09-22 19:47 | 4.6528 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 1842.5 | 0 | 0
140885 | 1 | KONYA | MERAM | TR:AYBAHCE11 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 15:12 | 2016-09-22 16:49 | 1.6139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6139
140900 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:İSMİL -FDR.NO:3 TM:KONYA4 TM DM:ISMIL DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-22 15:22 | 2016-09-22 19:38 | 4.2728 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 213.6389 | 0
140909 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60814 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-22 15:18 | 2016-09-22 16:44 | 1.4306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4306 | 0 | 0
140911 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:YENİKENT -FDR.NO:17 TM:TUMOSAN TM KOK:SULTANHANI KOYLER KOK KOKÇIKIŞ:SULTANHANI TR1 ÇIKIŞI TR:SULTANHANI8 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 15:27 | 2016-09-22 15:45 | 0.305 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 39.65 | 0 | 0
140914 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULUTAS 1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-22 12:42 | 2016-09-22 18:18 | 5.5892 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 285.0475 | 0 | 0
140927 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP19 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 15:41 | 2016-09-22 16:55 | 1.2294 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 338.0972 | 0 | 0
140928 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SARIAGIL1 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-22 15:42 | 2016-09-22 18:48 | 3.1011 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 89.9322
140930 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:KAMISLAR1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 15:38 | 2016-09-22 17:16 | 1.6311 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.1556
140936 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FİDER:ÇELTİK 1 -FDR.NO:6 TM:YUNAK TM KOK:KUCUKHASAN 106 NOLU KOK KOKÇIKIŞ:AYAZLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 15:53 | 2016-09-22 17:26 | 1.5531 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5531 | 0
140937 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 15TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 15:44 | 2016-09-22 18:01 | 2.2783 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 72.9067 | 0 | 0
140938 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:HUYUK TR 7 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 15:48 | 2016-09-22 17:28 | 1.6711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6711 | 0 | 0
140942 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM DMÇIKIŞ:MERKEZ TR:KAMAN TR-46 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-22 15:57 | 2016-09-22 17:02 | 1.0872 | 0 | 1850 | 1 | 0 | 0 | 2011.3611 | 1.0872 | 0
140944 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:HAVUZLU TR2 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 15:58 | 2016-09-22 18:49 | 2.8542 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.5417
140953 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKIŞLA TR20 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 16:03 | 2016-09-22 16:45 | 0.69417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69417 | 0 | 0
140954 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER:ALAKOVA -FDR.NO:15 TM:KONYA4 TM KOK:COMAKLI KOK 2 KOKÇIKIŞ:KARAASLAN19 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-22 16:08 | 2016-09-22 21:49 | 5.6753 | 2 | 448 | 0 | 7 | 11.3506 | 2542.5244 | 0 | 39.7269
140955 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY43 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 16:09 | 2016-09-22 16:29 | 0.34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0
140956 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KIZILCA TR1 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 16:05 | 2016-09-22 17:25 | 1.3361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3361
140957 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | FİDER:ÖZKONAK -FDR.NO:6 TM:KALABA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 15:41 | 2016-09-22 16:39 | 0.96306 | 10 | 1117 | 27 | 104 | 9.6306 | 1075.7331 | 26.0025 | 100.1578
140967 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:KERVANSARAY 2(TR1-93) -FDR.NO:1 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM DMÇIKIŞ:FİDER-6 KÖYLER KOK:HASHÖYÜK KÖK KOKÇIKIŞ:DULKADİRLİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 16:14 | 2016-09-22 17:52 | 1.6325 | 0 | 232 | 1 | 0 | 0 | 378.74 | 1.6325 | 0
140970 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:YENIDOGAN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 16:21 | 2016-09-22 17:16 | 0.91056 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 22.7639
140980 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DURUNDAY 1 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 16:35 | 2016-09-22 17:28 | 0.87889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87889 | 0 | 0
140982 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR SULEYMANIYE5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-22 16:33 | 2016-09-22 18:00 | 1.4469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4469 | 0 | 0
140986 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1B 2 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 16:43 | 2016-09-22 17:29 | 0.76167 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 25.8967 | 0 | 0
140990 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA23 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 16:40 | 2016-09-22 17:43 | 1.0519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0519 | 0 | 0
140994 | 1 | KONYA | HADİM | FİDER:HADİM 1 -FDR.NO:5 TM:GOKSU HES KOK:BADEMLI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 16:40 | 2016-09-22 17:46 | 1.1044 | 4 | 92 | 0 | 0 | 4.4178 | 101.6089 | 0 | 0
140996 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER:YENİCE -FDR.NO:8 TM:HIRFANLI TM KOK:KARGIN YENİCE KOK TR1 KOKÇIKIŞ:TR2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 16:39 | 2016-09-22 17:36 | 0.94833 | 0 | 575 | 1 | 11 | 0 | 545.2917 | 0.94833 | 10.4317
140999 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:OVACIK -FDR.NO:7 TM:NIGDE-2 TM KOK:KONAKLI KÖK 8 KOKÇIKIŞ:SULAMALAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 16:36 | 2016-09-22 18:15 | 1.6419 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.7033 | 0
141000 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:MUSTAFAPASA2 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 16:35 | 2016-09-22 23:07 | 6.5267 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 97.9 | 0 | 0
141001 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:YENISU8 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 16:50 | 2016-09-22 18:37 | 1.7772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7772 | 0 | 0
141002 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS25 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 16:53 | 2016-09-22 17:50 | 0.95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0
141007 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:KOLUKISA -FDR.NO:2 TM:KOLUKISA TM DM:KOLUKISA DM1 DMÇIKIŞ:SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-22 16:55 | 2016-09-22 18:45 | 1.8381 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.1903 | 0
141009 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:BASMAKCI TR1 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 16:56 | 2016-09-22 18:45 | 1.8139 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36.2778
141011 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | FİDER:ÇARŞI ÇIKIŞI -FDR.NO:5 TM:YENI AVANOS TM2 DM:AVANOS DM1 TR:AVANOS14 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 16:58 | 2016-09-22 19:10 | 2.1967 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1967 | 0 | 0 | 0
141017 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TOPAKKAYA4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 17:00 | 2016-09-22 20:54 | 3.8919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8919 | 0 | 0
141022 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MENGENE ESKI KULE TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 17:06 | 2016-09-22 18:04 | 0.96361 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 94.4339 | 0 | 0
141024 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:NASRETTIN ILKOKULU TR 3.25 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 17:08 | 2016-09-22 17:49 | 0.67611 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.7328 | 0 | 0
141027 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:PINARBAŞI -FDR.NO:5 TM:KONYA3 TM TR:ASAGI PINARBASI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 17:13 | 2016-09-22 21:10 | 3.9619 | 0 | 14 | 47 | 16 | 0 | 55.4672 | 186.2114 | 63.3911
141028 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:BULDUK -FDR.NO:3 TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA-KARTER DM DMÇIKIŞ:KUŞÇA KELHASAN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 17:12 | 2016-09-22 19:07 | 1.9161 | 4 | 1889 | 179 | 597 | 7.6644 | 3619.5339 | 342.9839 | 1143.9183
141032 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP19 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-22 17:11 | 2016-09-22 21:55 | 4.7411 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 696.9433 | 0 | 0
141039 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER:KÖYLER -FDR.NO:5 TM:LADİK TM KOK:YENICEKAYA KOK 1 KOKÇIKIŞ:SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 17:22 | 2016-09-22 18:29 | 1.1136 | 0 | 0 | 17 | 74 | 0 | 0 | 18.9314 | 82.4072
141040 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3D 3 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 17:11 | 2016-09-22 18:07 | 0.92722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92722 | 0 | 0
141049 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CAMIATIK MH TR15 (630 KVA) | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 17:29 | 2016-09-22 18:24 | 0.90972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90972 | 0 | 0
141050 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KARABÜK2 TR24 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 17:32 | 2016-09-22 19:59 | 2.4478 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 97.9111
141051 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KALEBALTA3 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-22 17:41 | 2016-09-22 18:08 | 0.44333 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 15.96
141056 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:INCESU3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-22 17:39 | 2016-09-22 19:46 | 2.1092 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 65.3842 | 0 | 0
141058 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:KILBASAN -FDR.NO:3 TM:KARAMAN TM KOK:BOYALITEPE ENH 98 DIREK HATBASI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-22 17:48 | 2016-09-22 18:45 | 0.95472 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.3661 | 0
141065 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:BUYUKBESKAVAK1 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 17:45 | 2016-09-22 18:22 | 0.61889 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.7133
141068 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GUNEYSINIR10 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 18:02 | 2016-09-22 19:54 | 1.8642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8642 | 0 | 0
141069 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SİLLE AK 12 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 17:31 | 2016-09-22 18:48 | 1.2914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2914 | 0 | 0
141072 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GOREME6 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - PANO / BOX HASARI - AG ŞEBEKE ÇIKIŞINDA KISA DEVRE OLUŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 18:03 | 2016-09-22 19:23 | 1.3314 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 31.9533 | 0 | 0
141075 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:AGACOREN14 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 18:09 | 2016-09-22 18:53 | 0.74167 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 21.5083 | 0 | 0
141077 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | FİDER:KERVANSARAY 2(TR1-93) -FDR.NO:1 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM DMÇIKIŞ:FİDER-6 KÖYLER TR:SEYMENLI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 18:14 | 2016-09-22 19:31 | 1.2853 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 129.8131
141082 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GEVREKLI3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 18:21 | 2016-09-22 20:17 | 1.9353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9353 | 0 | 0
141084 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GURAGAC2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 18:19 | 2016-09-22 20:20 | 2.0189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0189 | 0 | 0
141091 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-18A | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 18:32 | 2016-09-22 19:40 | 1.1361 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.3611
141092 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELÇUK 3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 18:05 | 2016-09-22 19:19 | 1.2414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2414 | 0 | 0
141093 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KARAHUYUK1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 18:36 | 2016-09-22 19:22 | 0.7675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7675 | 0 | 0
141098 | 1 | KONYA | KULU | FİDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM DM:KULU DM KOK:KOZANLI GİRİŞ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 18:29 | 2016-09-22 19:34 | 1.09 | 0 | 0 | 156 | 1 | 0 | 0 | 170.04 | 1.09
141100 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:GOKTEME1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 18:45 | 2016-09-22 19:36 | 0.84861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84861
141104 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI IBALI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 18:50 | 2016-09-22 20:23 | 1.5581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5581 | 0 | 0
141105 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:KABAKLI | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 18:43 | 2016-09-22 20:24 | 1.6797 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.7972
141110 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ÇUMRA BELEDİYESİ | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 18:46 | 2016-09-22 19:28 | 0.695 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | 0 | 0
141113 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11101 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLO BAŞLIĞI PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 19:05 | 2016-09-22 20:02 | 0.95361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95361 | 0 | 0
141116 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:CIMELI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 19:16 | 2016-09-22 20:11 | 0.91528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91528 | 0 | 0
141119 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:KIZILYAKA -FDR.NO:5 TM:KARAMAN TM KOK:CUKURBAG KOK KOKÇIKIŞ:BUCAKKIŞLA CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-22 19:13 | 2016-09-22 21:34 | 2.3556 | 0 | 0 | 15 | 1714 | 0 | 0 | 35.3333 | 4037.4222
141124 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARATAY LISESI TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 19:33 | 2016-09-22 20:51 | 1.2928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2928 | 0 | 0
141126 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | FİDER:BOZKIR 2 -FDR.NO:11 TM:SEYDISEHIR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 19:26 | 2016-09-22 20:13 | 0.7825 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.825
141128 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 19:34 | 2016-09-22 21:41 | 2.1164 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 260.3158 | 0 | 0
141129 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR:SARIYAHSI5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 19:32 | 2016-09-22 21:40 | 2.1294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1294 | 0 | 0
141134 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESMEKAYA8 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 19:35 | 2016-09-22 20:59 | 1.4081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4081 | 0 | 0
141135 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR - 2 -FDR.NO:19 TM:NIGDE-2 TM IM:NIGDE IM3 IMÇIKIŞ:TR 3-42 TR:TR 3-34 B | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 19:34 | 2016-09-22 20:01 | 0.45333 | 0 | 47 | 0 | 34 | 0 | 21.3067 | 0 | 15.4133
141142 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA36 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 19:52 | 2016-09-22 20:50 | 0.96861 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 120.1078 | 0 | 0
141146 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YUNAK 16TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 19:59 | 2016-09-22 20:46 | 0.78889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78889 | 0 | 0
141150 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-18A | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 19:47 | 2016-09-22 20:45 | 0.9625 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 38.5
141155 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI13 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 20:11 | 2016-09-22 21:12 | 1.0225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0225 | 0 | 0
141157 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KOZLUCA1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 20:20 | 2016-09-22 21:35 | 1.2564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2564 | 0 | 0
141158 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ARGITHANI TR8 (160 KVA) | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 20:19 | 2016-09-22 22:25 | 2.0992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0992 | 0 | 0
141160 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:AKBURUN TR 2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 20:26 | 2016-09-22 21:24 | 0.96639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96639 | 0 | 0
141162 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:AKGOL1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 20:27 | 2016-09-22 21:36 | 1.1431 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1431
141165 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YUNAK 16TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 20:37 | 2016-09-22 21:10 | 0.54583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54583 | 0 | 0
141166 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KUZOREN4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 20:37 | 2016-09-22 22:04 | 1.4425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4425 | 0 | 0
141168 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ERENKÖY 6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 20:47 | 2016-09-22 22:25 | 1.6386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6386 | 0 | 0
141169 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:S.GOKKAYA1 TR TRÇIKIŞ:E-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-22 20:21 | 2016-09-22 22:14 | 1.8867 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.32
141172 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KARATAŞ6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 20:55 | 2016-09-22 21:34 | 0.64667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64667
141173 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:OZEL IDARE TR22 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 20:58 | 2016-09-22 21:42 | 0.72583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72583 | 0 | 0
141174 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:BENZER TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 21:00 | 2016-09-22 22:04 | 1.075 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26.875
141177 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60811 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 21:09 | 2016-09-22 21:59 | 0.83417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83417 | 0 | 0
141181 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARABAG11 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 21:29 | 2016-09-22 22:51 | 1.3608 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 32.66
141182 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-18 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 21:19 | 2016-09-22 22:38 | 1.3092 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3092
141185 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR - 2 -FDR.NO:19 TM:NIGDE-2 TM IM:NIGDE IM2 IMÇIKIŞ:KOYUNLU TR 8 DEN BAHÇELİEVLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 21:36 | 2016-09-23 02:22 | 4.7589 | 6 | 1577 | 6 | 623 | 28.5533 | 7504.7678 | 28.5533 | 2964.7878
141186 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GORE11 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 21:52 | 2016-09-22 22:31 | 0.65111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65111 | 0 | 0
141189 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20508 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 21:55 | 2016-09-22 22:33 | 0.63917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63917 | 0 | 0
141190 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KURTULUŞ 2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 22:05 | 2016-09-23 00:19 | 2.2453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2453 | 0 | 0
141192 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KIZILAY TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 22:12 | 2016-09-22 22:37 | 0.42333 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 22.86
141193 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MENGENE ESKI KULE TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 22:10 | 2016-09-22 22:48 | 0.62972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62972 | 0 | 0
141195 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 22:13 | 2016-09-22 22:44 | 0.51583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51583 | 0 | 0
141198 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM DMÇIKIŞ:MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 22:11 | 2016-09-22 23:24 | 1.2219 | 0 | 4420 | 0 | 0 | 0 | 5400.9944 | 0 | 0
141199 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:SADIKHACI4 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 22:18 | 2016-09-22 23:31 | 1.2094 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30.2361
141200 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI IBALI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 22:17 | 2016-09-22 23:38 | 1.3522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3522 | 0 | 0
141202 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MENGENE5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 22:20 | 2016-09-22 23:08 | 0.81028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81028 | 0 | 0
141203 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU12 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 22:25 | 2016-09-23 00:49 | 2.4044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4044 | 0 | 0
141207 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKİF 4 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-22 22:35 | 2016-09-22 23:42 | 1.1231 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 201.0269 | 0 | 0
141211 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BAGKUR EVLERI TR 2.20 TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 22:32 | 2016-09-22 23:43 | 1.1872 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.7444 | 0 | 0
141213 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2C 7TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 22:51 | 2016-09-22 23:25 | 0.57111 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 17.7044 | 0 | 0
141214 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP25 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - SİGORTALI YÜK AYIRICI BAĞLANTI KONTAKLARININ KÖTÜ TEMASI-YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 22:55 | 2016-09-22 23:49 | 0.89556 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 180.9022 | 0 | 0
141215 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BEDİR 6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 23:00 | 2016-09-23 00:49 | 1.8086 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6172 | 0 | 0
141217 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA18 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 23:06 | 2016-09-22 23:53 | 0.77556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77556 | 0 | 0
141219 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA8 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 23:14 | 2016-09-23 00:36 | 1.3611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3611 | 0 | 0
141220 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:MAHMATLI TR 1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 23:10 | 2016-09-22 23:52 | 0.6975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6975
141227 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2C 7TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 23:47 | 2016-09-23 02:22 | 2.5861 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 100.8583 | 0 | 0
141229 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM DMÇIKIŞ:HİRFANLI GELİŞİ TR:BENZER TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG KABLO PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 23:57 | 2016-09-23 01:54 | 1.9525 | 0 | 2754 | 15 | 1254 | 0 | 5377.185 | 29.2875 | 2448.435
141232 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | FİDER:ÜRGÜP -FDR.NO:4 TM:AVANOS TM1 TR:HACIBEKTAS5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 00:27 | 2016-09-23 01:13 | 0.76111 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 31.9667 | 0 | 0.76111
141234 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | FİDER:KOZAKLI -FDR.NO:2 TM:KALABA TM DM:KOZAKLI DM DMÇIKIŞ:FİDER 3 ÇIKIŞI TR:KANLICA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 00:40 | 2016-09-23 01:59 | 1.3169 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1.3169 | 18.4372
141235 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MANİFATURACILAR 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 00:48 | 2016-09-23 01:44 | 0.93361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93361 | 0 | 0
141239 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-52 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-23 01:34 | 2016-09-23 04:15 | 2.6894 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 34.9628
141240 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 01:59 | 2016-09-23 02:18 | 0.32278 | 6 | 6603 | 348 | 6658 | 1.9367 | 2131.3017 | 112.3267 | 2149.0544
141244 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARI YAKUP1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 02:22 | 2016-09-23 03:30 | 1.1219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1219 | 0 | 0
141245 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:BADAK -FDR.NO:10 TM:BOR TM KOK:YENİKÖY KÖK KOKÇIKIŞ:VEYSEL TÜTÜNCÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-23 02:34 | 2016-09-23 03:54 | 1.3378 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 90.9689 | 0
141248 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:HÜYÜK -FDR.NO:9 TM:NIGDE-2 TM TR:GÜMÜŞLER TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 01:48 | 2016-09-23 03:00 | 1.2039 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.8544 | 0 | 0 | 0
141249 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:HASANOBA TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 03:02 | 2016-09-23 06:24 | 3.3586 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 332.5025
141250 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:BUHARA FİDERİ TM:KONYA 2 TM DM:DM 11 DMÇIKIŞ:HOCACİHAN 100 YIL 3 ÇIKIŞI TR:HOCACİHAN 100 YIL 3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-23 03:12 | 2016-09-23 03:37 | 0.41306 | 0 | 3651 | 0 | 0 | 0 | 1508.0658 | 0 | 0
141251 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:ULUS -FDR.NO:8 TM:KARAPINAR TM TR:KARAPINAR TR10 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 04:19 | 2016-09-23 08:47 | 4.4633 | 1 | 671 | 0 | 0 | 4.4633 | 2994.8967 | 0 | 0
141253 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:ULUS -FDR.NO:8 TM:KARAPINAR TM KOK:YENICEOBA KOK KOKÇIKIŞ:YENİCEOBA APAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-23 05:20 | 2016-09-23 06:09 | 0.81306 | 0 | 0 | 27 | 126 | 0 | 0 | 21.9525 | 102.445
141254 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | FİDER:ÜRGÜP -FDR.NO:4 TM:AVANOS TM1 TR:AVANOS64 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 05:20 | 2016-09-23 06:08 | 0.80583 | 25 | 1536 | 0 | 0 | 20.1458 | 1237.76 | 0 | 0
141256 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:KÖŞK TR 2 TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 05:15 | 2016-09-23 09:10 | 3.9181 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 97.9514 | 0 | 0
141258 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:YARMA -FDR.NO:4 TM:KONYA4 TM TR:HAYIROGLU1A TR. | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 05:16 | 2016-09-23 06:50 | 1.5678 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 592.62 | 0 | 0
141259 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KALECIK2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 05:43 | 2016-09-23 08:41 | 2.965 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.965
141263 | 1 | NİĞDE | BOR | FİDER:BOR 5 -FDR.NO:8 TM:BOR TM TR:BOR TR46 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-23 05:54 | 2016-09-23 06:19 | 0.41806 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 145.0653
141266 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALI ULVI KURUCU3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 06:33 | 2016-09-23 08:59 | 2.4256 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4256
141271 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:EREĞLİ 2 -FDR.NO:10 TM:KARAPINAR TM KOK:OYMALI KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 07:01 | 2016-09-23 09:25 | 2.3978 | 0 | 0 | 83 | 382 | 0 | 0 | 199.0156 | 915.9511
141272 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | FİDER:DÖRTYOL -FDR.NO:2 TM:BEYSEHIR TM KOK:SARIKOY KOK KOKÇIKIŞ:SARIKOY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 06:58 | 2016-09-23 10:57 | 3.9856 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 569.9344
141273 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | FİDER:ORTAKÖY -FDR.NO:8 TM:TUMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 06:58 | 2016-09-23 08:46 | 1.7975 | 0 | 0 | 63 | 3513 | 0 | 0 | 113.2425 | 6314.6175
141274 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:ULUS -FDR.NO:8 TM:KARAPINAR TM KOK:YENICEOBA KOK KOKÇIKIŞ:YENİCEOBA-APAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-23 07:05 | 2016-09-23 09:11 | 2.0953 | 0 | 0 | 27 | 126 | 0 | 0 | 56.5725 | 264.005
141276 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTEPE9 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 06:47 | 2016-09-23 11:45 | 4.97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.97 | 0 | 0
141277 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GUMUSKENT4 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 07:06 | 2016-09-23 08:44 | 1.6306 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.8917
141279 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:RAUF ORBAY 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 07:17 | 2016-09-23 09:22 | 2.0878 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.2633 | 0 | 0
141285 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:URGAN 1 -FDR.NO:9 TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM4 DMÇIKIŞ:TR 30819 TR:TR 30819 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 07:13 | 2016-09-23 07:39 | 0.42806 | 15 | 341 | 0 | 0 | 6.4208 | 145.9669 | 0 | 0
141289 | 1 | KONYA | HADİM | FİDER:HADİM 1 -FDR.NO:5 TM:GOKSU HES DM:HADİM DM KOK:KORUALAN KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 07:30 | 2016-09-23 10:48 | 3.2981 | 0 | 0 | 10 | 65 | 0 | 0 | 32.9806 | 214.3736
141290 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FİDER:SEYDİŞEHİR 2 -FDR.NO:9 TM:SEYDISEHIR TM DM:SEYDİŞEHİR DM2 DMÇIKIŞ:MORTAŞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 07:34 | 2016-09-23 08:16 | 0.69306 | 0 | 0 | 23 | 839 | 0 | 0 | 15.9403 | 581.4736
141291 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER:ÜRGÜP -FDR.NO:4 TM:AVANOS TM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 06:18 | 2016-09-23 07:53 | 1.5761 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 438.1589 | 0
141292 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:AKÖRENKIŞLA 1 -FDR.NO:3 TM:KIZOREN TM DM:AKORENKISLA DM DMÇIKIŞ:TOPRAKLIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 07:33 | 2016-09-23 11:33 | 3.9931 | 65 | 52 | 47 | 61 | 259.5486 | 207.6389 | 187.6736 | 243.5764
141293 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KUCUK BAYRAMDUGUN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 07:33 | 2016-09-23 08:59 | 1.4258 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 57.0333
141294 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-60 SANAYI-7 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 07:32 | 2016-09-23 08:47 | 1.2475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2475 | 0 | 0
141295 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2C 7TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 07:31 | 2016-09-23 08:24 | 0.88306 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 22.9594 | 0 | 0
141297 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER:ALAKOVA-1 -FDR.NO:7 TM:ALAKOVA TM DM:DM26-ALAKOVA DM TR:ALAKOVA TASPINAR1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - MEKANİK ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 07:39 | 2016-09-23 12:40 | 5.0228 | 22 | 688 | 30 | 2 | 110.5011 | 3455.6711 | 150.6833 | 10.0456
141300 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKAYA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 07:44 | 2016-09-23 09:49 | 2.0922 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 100.4267 | 0 | 0
141302 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-7A GALERICILER SITESI | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 07:40 | 2016-09-23 09:21 | 1.6808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6808 | 0 | 0
141305 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:HÜYÜK -FDR.NO:9 TM:NIGDE-2 TM TR:GÜMÜŞLER TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 07:50 | 2016-09-23 08:25 | 0.58361 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.1706 | 0 | 0 | 0
141310 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | FİDER:ORTAKÖY -FDR.NO:8 TM:TUMOSAN TM TR:ORTAKOY4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 07:06 | 2016-09-23 08:20 | 1.2269 | 0 | 1977 | 0 | 0 | 0 | 2425.6692 | 0 | 0
141312 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:TASLIHOYUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 06:33 | 2016-09-23 09:54 | 3.3569 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 87.2806
141313 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:OZKONAK11 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 07:52 | 2016-09-23 08:58 | 1.0967 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 233.59 | 0 | 0
141314 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI20 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 07:57 | 2016-09-23 09:37 | 1.6744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6744 | 0 | 0
141321 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:KADINHANI -FDR.NO:3 TM:LADİK TM KOK:KARAYORUKLU KOK KOKÇIKIŞ:BAYRAMLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-23 08:14 | 2016-09-23 09:49 | 1.5906 | 0 | 0 | 6 | 82 | 0 | 0 | 9.5433 | 130.4256
141330 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:EMIRGAZI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 08:17 | 2016-09-23 08:44 | 0.45028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45028 | 0 | 0
141332 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FİDER:GEVREKLİ(ORT) -FDR.NO:7 TM:SEYDISEHIR TM KOK:BOSTANDERE KOK KOKÇIKIŞ:BOSTANDERE MAHALLE ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-23 08:23 | 2016-09-23 14:00 | 5.6206 | 0 | 540 | 0 | 25 | 0 | 3035.1 | 0 | 140.5139
141333 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SOGUCAK2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-23 08:23 | 2016-09-23 14:09 | 5.7703 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 975.1769
141334 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR15 TR TRÇIKIŞ:E-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-23 08:24 | 2016-09-23 14:15 | 5.8478 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 719.2767 | 0 | 0
141337 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAYMIS1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 08:27 | 2016-09-23 09:21 | 0.89778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89778 | 0 | 0
141339 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KUCUKKOY2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 08:31 | 2016-09-23 10:09 | 1.6386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6386 | 0 | 0
141340 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS20 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 08:25 | 2016-09-23 08:48 | 0.38861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38861 | 0 | 0
141341 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:ALTINEKİN2 -FDR.NO:3 TM:ALTINEKIN TM TR:MERKEZ TR5 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 08:35 | 2016-09-23 09:25 | 0.83639 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6728 | 0
141342 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:SULTANPINAR TR 1 | AG - DİREK YIKILMASI - KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-23 08:29 | 2016-09-23 15:07 | 6.6364 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 132.7278
141343 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:HÜYÜK -FDR.NO:9 TM:NIGDE-2 TM KOK:GÖKNUR KÖK KOKÇIKIŞ:GÜMÜŞLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 08:28 | 2016-09-23 09:29 | 1.0131 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.1828 | 0 | 0 | 0
141345 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KIZILAY TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 08:38 | 2016-09-23 12:41 | 4.0544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0544 | 0 | 0
141347 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SIZMA4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 08:42 | 2016-09-23 14:58 | 6.2653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2653 | 0 | 0
141348 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:LALEBAHÇE -FDR.NO:15 TM:KONYA 1 TM IM:IM-2 ( FERITPASA ) IMÇIKIŞ:MOTORLU SANAYİ2 TR TR:MOTORLU SANAYI2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 08:12 | 2016-09-23 08:53 | 0.67806 | 0 | 1361 | 0 | 0 | 0 | 922.8336 | 0 | 0
141350 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:TOPAKLI10 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 08:28 | 2016-09-23 09:20 | 0.87111 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 33.1022 | 0 | 0
141353 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 2TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 07:43 | 2016-09-23 09:04 | 1.3583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3583 | 0 | 0
141355 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU19 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 08:56 | 2016-09-23 15:22 | 6.4414 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 231.89 | 0 | 0
141357 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KESECIK ICME SUYU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 08:55 | 2016-09-23 09:21 | 0.43056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43056 | 0 | 0
141359 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:DULKADIRLI KARAISA | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-23 09:00 | 2016-09-23 14:01 | 5.0139 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 506.4028
141365 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:İSAKUŞAĞI -FDR.NO:3 TM:YUNAK TM KOK:HACIFAKILI KOK KOKÇIKIŞ:HACIFAKLI YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 08:52 | 2016-09-23 14:15 | 5.3883 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.165 | 0
141366 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | FİDER:DÖRTYOL -FDR.NO:2 TM:BEYSEHIR TM KOK:GOLKASI KÖK KOKÇIKIŞ:ÜÇPINAR EMEN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 09:01 | 2016-09-23 10:40 | 1.6547 | 2 | 1217 | 0 | 8 | 3.3094 | 2013.7969 | 0 | 13.2378
141367 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FİDER:ÇELTİK 1 -FDR.NO:6 TM:YUNAK TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-23 09:04 | 2016-09-23 11:00 | 1.9375 | 0 | 802 | 181 | 0 | 0 | 1553.875 | 350.6875 | 0
141368 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3D 9TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-23 09:03 | 2016-09-23 09:17 | 0.22861 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 96.4739 | 0 | 0
141370 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:KERVANSARAY 2(TR1-93) -FDR.NO:1 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM DMÇIKIŞ:FİDER-6 KOK:HASHÖYÜK KÖK KOKÇIKIŞ:DULKADİRLİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 09:05 | 2016-09-23 09:56 | 0.85694 | 0 | 305 | 5 | 0 | 0 | 261.3681 | 4.2847 | 0
141374 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:CUKUR1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 09:04 | 2016-09-23 14:56 | 5.865 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 275.655
141376 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:AYRANCI -FDR.NO:4 TM:EREĞLİ TM DM:GOKCEYAZI DM DMÇIKIŞ:GAYBI KOK ÇIKIŞI KOK:GAYBI KOK KOKÇIKIŞ:YILDIZLI ÇIKIŞI TR:YILDIZLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-23 09:09 | 2016-09-23 15:29 | 6.3314 | 0 | 0 | 1 | 196 | 0 | 0 | 6.3314 | 1240.9522
141377 | 1 | KONYA | ILGIN | FİDER:MERKEZ -FDR.NO:5 TM:ILGIN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-23 09:14 | 2016-09-23 14:13 | 4.9836 | 11 | 4774 | 0 | 0 | 54.8197 | 23791.7594 | 0 | 0
141378 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER:DİZEL -FDR.NO:7 TM:KONYA 1 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 09:11 | 2016-09-23 12:55 | 3.7314 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 2313.4611 | 0 | 0
141379 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1260 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 09:12 | 2016-09-23 09:43 | 0.52278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52278 | 0 | 0
141382 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DİKMELİ 2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 09:05 | 2016-09-23 11:54 | 2.8156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8156
141391 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 09:16 | 2016-09-23 10:03 | 0.78944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78944 | 0 | 0
141392 | 1 | KONYA | KULU | TR:KOZANLI5 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 09:17 | 2016-09-23 10:21 | 1.0642 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26.6042 | 0 | 0
141395 | 1 | NİĞDE | BOR | FİDER:KEMERHİSAR -FDR.NO:3 TM:BOR TM KOK:ŞEKER FAB.KÖK KOKÇIKIŞ:METİN ÖZŞAHİN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 09:07 | 2016-09-23 10:28 | 1.3508 | 0 | 0 | 11 | 79 | 0 | 0 | 14.8592 | 106.7158
141399 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-33 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 09:05 | 2016-09-23 13:39 | 4.5594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5594 | 0 | 0
141400 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY42 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 09:23 | 2016-09-23 10:33 | 1.1686 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 39.7328 | 0 | 0
141402 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 32TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 09:22 | 2016-09-23 10:26 | 1.0644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0644 | 0 | 0
141403 | 1 | KONYA | KULU | FİDER:DİNEK -FDR.NO:2 TM:KULU TM KOK:DİNEK KÖK KOKÇIKIŞ:MAKAS ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-23 09:26 | 2016-09-23 13:39 | 4.2111 | 8 | 49 | 0 | 0 | 33.6889 | 206.3444 | 0 | 0
141408 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARI YAKUP1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 09:27 | 2016-09-23 12:26 | 2.9853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9853 | 0 | 0
141409 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:PINARBAŞI -FDR.NO:5 TM:KONYA3 TM DM:KARAÖMERLER DM DMÇIKIŞ:SARICALAR KÖK KOK:SARICALAR KÖK KOKÇIKIŞ:SULAMA ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 09:28 | 2016-09-23 12:25 | 2.9508 | 0 | 25 | 65 | 32 | 0 | 73.7708 | 191.8042 | 94.4267
141411 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2C 15TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-23 08:48 | 2016-09-23 12:53 | 4.0761 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 289.4039 | 0 | 0
141416 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACİHAN 100 YIL 4 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-23 09:35 | 2016-09-23 12:29 | 2.9106 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 622.8589 | 0 | 0
141417 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HARMANCIK 11 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-23 09:35 | 2016-09-23 14:26 | 4.8392 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 421.0075 | 0 | 0
141419 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:YARMA -FDR.NO:4 TM:KONYA4 TM KOK:HAYIROGLU KOK KOKÇIKIŞ:HAYIROGLU CIKISI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-23 09:39 | 2016-09-23 12:18 | 2.64 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 997.92 | 0 | 0
141420 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | FİDER:KERVANSARAY 2(TR1-93) -FDR.NO:1 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM DMÇIKIŞ:FİDER-6 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 09:36 | 2016-09-23 11:09 | 1.5453 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 135.9844
141421 | 1 | KONYA | DERBENT | TR:UZUNDERE 2 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-23 09:34 | 2016-09-23 13:13 | 3.6508 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 58.4133 | 0 | 0
141422 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:CAMLIK TR 2 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 09:37 | 2016-09-23 10:42 | 1.0819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0819 | 0 | 0
141424 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:YENİKENT -FDR.NO:17 TM:TUMOSAN TM KOK:OSMANKUYUSU KOK-1 KOKÇIKIŞ:YAPILCAN ÇIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 09:23 | 2016-09-23 20:10 | 10.7794 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 635.9872 | 0
141426 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN38 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 08:40 | 2016-09-23 10:55 | 2.2428 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4856 | 0 | 0
141427 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:YENİKENT -FDR.NO:17 TM:TUMOSAN TM KOK:AKHAN KOK-1 KOKÇIKIŞ:AKHAN ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-23 09:43 | 2016-09-23 15:19 | 5.6017 | 0 | 0 | 27 | 251 | 0 | 0 | 151.245 | 1406.0183
141436 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER:KAMAN 7 -FDR.NO:7 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM DMÇIKIŞ:FİDER-2 TR:KAMAN TR-31 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 09:42 | 2016-09-23 11:08 | 1.4397 | 0 | 6167 | 0 | 0 | 0 | 8878.7669 | 0 | 0
141441 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER:SÖYLEMEZ FİDERİ TM:KONYA 1 TM TR:MURADİYE 9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-23 09:00 | 2016-09-23 13:24 | 4.3983 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1539.4167 | 0 | 0
141442 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP24 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 09:52 | 2016-09-23 14:08 | 4.27 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 328.79 | 0 | 0
141451 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:ÇUMRA -FDR.NO:4 TM:KARAPINAR TM KOK:INOBA SAMUK KOK KOKÇIKIŞ:DELİKBASTIRAN KÖK ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-23 10:02 | 2016-09-23 15:48 | 5.7728 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 28.8639 | 51.955
141452 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | FİDER:ÇİÇEKDAĞI -FDR.NO:C TM:YERKOY TM DM:CICEKDAG DM DMÇIKIŞ:SAFALI KÖK KOK:SAFALI KÖK KOKÇIKIŞ:KABAKLI CIKISI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE - OG - İLANLI AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-23 10:02 | 2016-09-23 15:00 | 4.9703 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 720.6903
141454 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:ÇELTİK 1 -FDR.NO:6 TM:YUNAK TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-23 10:05 | 2016-09-23 15:17 | 5.1989 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 545.8833 | 0
141456 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKİF 4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 10:00 | 2016-09-23 10:33 | 0.55861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55861 | 0 | 0
141459 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:BADAK -FDR.NO:10 TM:BOR TM KOK:YENİKÖY KÖK KOKÇIKIŞ:VEYSEL TÜRÜNCÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 10:01 | 2016-09-23 11:46 | 1.7561 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 119.4156 | 0
141461 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:ALTINEKİN2 -FDR.NO:3 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞ:EĞRİBAYAT ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 10:07 | 2016-09-23 10:51 | 0.73778 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.6889 | 0
141467 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FİDER:GÜLŞEHİR -FDR.NO:7 TM:YENI AVANOS TM2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-23 10:15 | 2016-09-23 12:40 | 2.4139 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 113.4528 | 0
141469 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KILIÇASLAN 11 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 10:11 | 2016-09-23 10:54 | 0.70694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70694 | 0 | 0
141476 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FİDER:ULUKIŞLA -FDR.NO:8 TM:EREĞLİ TM KOK:HÜSNİYE KÖK KOKÇIKIŞ:HÜSNİYE ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-23 10:22 | 2016-09-23 13:40 | 3.2933 | 0 | 0 | 2 | 522 | 0 | 0 | 6.5867 | 1719.12
141486 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:TOSUN1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 10:19 | 2016-09-23 10:59 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66667
141488 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR1 -FDR.NO:1 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM4 DMÇIKIŞ:B BÖLGESİ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-23 10:28 | 2016-09-23 18:34 | 8.0967 | 0 | 7240 | 0 | 0 | 0 | 58619.8667 | 0 | 0
141492 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:ALTINKAYA -FDR.NO:5 TM:TUMOSAN TM KOKÇIKIŞ:ACIPINAR KÖK ACIPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 10:28 | 2016-09-23 12:07 | 1.6453 | 0 | 0 | 46 | 465 | 0 | 0 | 75.6828 | 765.0542
141499 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:5D 4TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-23 09:11 | 2016-09-23 12:51 | 3.6597 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 354.9931 | 0 | 0
141502 | 1 | KONYA | MERAM | TR:OSMANGAZİ 1 TR TRÇIKIŞ:E-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 08:17 | 2016-09-23 11:11 | 2.9156 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 230.3289 | 0 | 0
141506 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YUNUSEMRE 3 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 10:29 | 2016-09-23 13:54 | 3.4192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4192 | 0 | 0
141507 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER:ACI GÖL -FDR.NO:13 TM:TM2 NEVSEHIR IM:ACIGOL IM KOK:64 NOLU KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-23 10:41 | 2016-09-23 11:44 | 1.0511 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.3578 | 0
141511 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR3 -FDR.NO:15 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM3 DMÇIKIŞ:NEVŞEHİR KOKÇIKIŞ:DELİHEBİL KÖK TATLICA ÇIKIŞI TR:TATLICA2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-23 10:46 | 2016-09-23 17:00 | 6.2272 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 354.9517
141513 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:EREĞLİ 1 -FDR.NO:9 TM:KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 10:28 | 2016-09-23 11:35 | 1.1231 | 0 | 0 | 145 | 863 | 0 | 0 | 162.8431 | 969.1969
141514 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:CAGLAYAN TR2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-23 10:47 | 2016-09-23 13:49 | 3.0325 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 315.38
141517 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HACIOMEROGLU4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 10:35 | 2016-09-23 12:46 | 2.1822 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1822
141518 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:TURGUT -FDR.NO:2 TM:YUNAK TM KOK:KUZOREN KOK KOKÇIKIŞ:TUIRGUT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 10:41 | 2016-09-23 15:34 | 4.8858 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.6575 | 0
141534 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | FİDER:DERİNKUYU DM 1 -FDR.NO:5 TM:DERINKUYU TM DM:DERINKUYU DM | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-23 10:59 | 2016-09-23 15:01 | 4.0308 | 106 | 2684 | 1384 | 201 | 427.2683 | 10818.7567 | 5578.6733 | 810.1975
141543 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:CESMELISEBIL4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-23 11:06 | 2016-09-23 17:41 | 6.5847 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 276.5583 | 0 | 0
141544 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER:ALTINOVA -FDR.NO:8 TM:LADİK TM KOK:ERTUGRUL KOK KOKÇIKIŞ:ERTUĞRUL ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-23 11:07 | 2016-09-23 14:59 | 3.8725 | 3 | 205 | 23 | 416 | 11.6175 | 793.8625 | 89.0675 | 1610.96
141547 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:EĞRİBAYAT1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 11:01 | 2016-09-23 12:26 | 1.4231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4231 | 0 | 0
141552 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:SEVGİEVLERİ -FDR.NO:6 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI KOK:KORTULU KOK KOKÇIKIŞ:KARALAR ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-23 11:01 | 2016-09-23 16:32 | 5.5186 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 871.9406
141553 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR147 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-23 11:09 | 2016-09-23 12:11 | 1.0317 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.3167 | 0 | 0
141554 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:TOPAKLI10 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 11:09 | 2016-09-23 13:31 | 2.3711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3711 | 0 | 0
141560 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:KARAOVA1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 11:11 | 2016-09-23 12:23 | 1.1994 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.5956
141568 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:HAT-1 -FDR.NO:2 TM:EREĞLİ TM IM:EREGLİ İM1100 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-23 11:19 | 2016-09-23 11:52 | 0.54472 | 92 | 1772 | 478 | 1916 | 50.1144 | 965.2478 | 260.3772 | 1043.6878
141583 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CIRAKLIK OKULU TR 1.38 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 11:28 | 2016-09-23 11:52 | 0.3975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3975 | 0 | 0
141589 | 1 | NİĞDE | BOR | FİDER:BAHÇELİ -FDR.NO:6 TM:BOR TM TR:BAHCELI TR5 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-23 11:36 | 2016-09-23 14:44 | 3.1278 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 128.2389
141590 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:MAZI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 11:35 | 2016-09-23 15:49 | 4.2294 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2294
141592 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TASPINAR1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 11:37 | 2016-09-23 12:13 | 0.60083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60083 | 0 | 0
141593 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN38 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 11:32 | 2016-09-23 15:01 | 3.4814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4814 | 0 | 0
141608 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GOKCEKENT3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 11:45 | 2016-09-23 14:26 | 2.6839 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6839
141609 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:URGAN 1 -FDR.NO:9 TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM4 DMÇIKIŞ:TR 30819 TR:TR 30819 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 11:50 | 2016-09-23 12:00 | 0.1725 | 15 | 341 | 0 | 0 | 2.5875 | 58.8225 | 0 | 0
141613 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER:KATRANCI 1 -FDR.NO:1 TM:KIZOREN TM KOK:KATRANCI KOK1 KOKÇIKIŞ:GÜMÜŞDÜĞÜN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 11:46 | 2016-09-23 12:30 | 0.73417 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 36.7083 | 0
141614 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:YAYLAPAZARI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 11:47 | 2016-09-23 13:03 | 1.2597 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2597
141621 | 1 | KONYA | DERBENT | FİDER:SELAHADDİN EYYÜBİ FİDERİ TM:KONYA 2 TM DM:BAŞARAKAVAK DM DMÇIKIŞ:DERBENT DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 05:15 | 2016-09-23 12:16 | 7.025 | 0 | 698 | 0 | 0 | 0 | 4903.45 | 0 | 0
141628 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CIMENLIK6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 11:56 | 2016-09-23 12:40 | 0.73917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73917 | 0 | 0
141629 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:YEŞİLDERE 1 -FDR.NO:1 TM:KARAMAN OSB TM DM:KAYAONU DM KOK:AGILONU KOK KOKÇIKIŞ:AGILONU CIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 12:02 | 2016-09-23 17:15 | 5.2108 | 0 | 0 | 9 | 154 | 0 | 0 | 46.8975 | 802.4683
141630 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:YENICE1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 11:58 | 2016-09-23 13:59 | 2.0119 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0119
141635 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHÜYÜK 9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 12:06 | 2016-09-23 13:08 | 1.0283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0283 | 0 | 0
141636 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BAGKUR EVLERI TR 2.20 TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 12:03 | 2016-09-23 12:55 | 0.86833 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 94.6483 | 0 | 0
141638 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SANAYI CIRAKLIK ILERISI TR16 (630 KVA) TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 12:07 | 2016-09-23 12:23 | 0.25889 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.1067 | 0 | 0
141643 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KELHASAN4 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 12:08 | 2016-09-23 13:58 | 1.8378 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 38.5933 | 0 | 0
141644 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:OGUZLAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 12:12 | 2016-09-23 12:40 | 0.4725 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9.9225
141646 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GOREME6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 12:16 | 2016-09-23 13:06 | 0.83528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83528 | 0 | 0
141653 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKİF 8 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-23 12:27 | 2016-09-23 14:31 | 2.0711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0711 | 0 | 0
141656 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 12:31 | 2016-09-23 15:03 | 2.5394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5394 | 0 | 0
141657 | 1 | KONYA | KULU | TR:CANIMANA4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 12:32 | 2016-09-23 13:30 | 0.96611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96611
141660 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KUZGUNKAVAK TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 12:27 | 2016-09-23 13:41 | 1.2306 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9222 | 0 | 0
141662 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:KADINHANI -FDR.NO:3 TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM DMÇIKIŞ:FİDER 1ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-23 12:35 | 2016-09-23 14:20 | 1.755 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.51 | 0
141664 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELAHADDİN EYYUBİ18 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 11:53 | 2016-09-23 15:37 | 3.7367 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.9467 | 0 | 0
141668 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULUTAS 1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-23 12:45 | 2016-09-23 19:30 | 6.7511 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 344.3067 | 0 | 0
141669 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KILIÇASLAN 7 TR TRÇIKIŞ:E-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-23 12:47 | 2016-09-23 17:57 | 5.1744 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 895.1789 | 0 | 0
141670 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:AKÖRENKIŞLA 1 -FDR.NO:3 TM:KIZOREN TM DM:AKORENKISLA DM DMÇIKIŞ:TOPRAKLIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-23 12:47 | 2016-09-23 13:58 | 1.1781 | 65 | 52 | 47 | 61 | 76.5736 | 61.2589 | 55.3686 | 71.8614
141671 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TEPEKÖY 4 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-23 12:50 | 2016-09-23 21:48 | 8.9594 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 322.54 | 0 | 0
141672 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KECECILER2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 12:48 | 2016-09-23 15:17 | 2.4839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4839 | 0 | 0
141674 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HANAYBAŞI 5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 12:38 | 2016-09-23 14:12 | 1.5614 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 548.0475 | 0 | 0
141676 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TASPINAR1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-23 12:55 | 2016-09-23 14:05 | 1.1722 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.55 | 0 | 0
141677 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:ALTINEKİN2 -FDR.NO:3 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞ:MANTAR ESKİ HAT | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 10:07 | 2016-09-23 13:36 | 3.4822 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.4467 | 0
141678 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FİDER:FİDER-8 -FDR.NO:8 TM:PETLAS TM DM:MUCUR DM DMÇIKIŞ:SATIROGLU KOK CIKISI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-23 13:03 | 2016-09-23 19:14 | 6.1797 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 525.2764 | 0 | 0
141680 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:TAŞPINAR -FDR.NO:2 TM:TUMOSAN TM KOK:ARMUTLU KOK-2 KOKÇIKIŞ:DELİAĞIL ÇIKIŞI TR:DOKUZLARYAYLA1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 13:01 | 2016-09-23 18:20 | 5.3189 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 15.9567 | 90.4211
141681 | 1 | KONYA | HADİM | FİDER:HADİM 2 -FDR.NO:6 TM:GOKSU HES KOK:KARABÜK KÖK KOKÇIKIŞ:YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 12:43 | 2016-09-23 14:47 | 2.0622 | 0 | 0 | 1 | 56 | 0 | 0 | 2.0622 | 115.4844
141683 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKCAKENT1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 13:08 | 2016-09-23 14:42 | 1.5669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5669 | 0 | 0
141687 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:INKUYU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-23 13:28 | 2016-09-23 15:35 | 2.1156 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.1556
141708 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:EĞRİBAYAT1 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 13:41 | 2016-09-23 16:02 | 2.3611 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.0833 | 0 | 0
141713 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ALTINOVA TR4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 13:41 | 2016-09-23 16:25 | 2.7297 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 40.9458
141716 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | FİDER:IHLARA -FDR.NO:10 TM:TUMOSAN TM KOK:SELIME KOK KOKÇIKIŞ:SELİME ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 13:48 | 2016-09-23 14:59 | 1.18 | 4 | 640 | 19 | 532 | 4.72 | 755.2 | 22.42 | 627.76
141721 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2B 7TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 13:54 | 2016-09-23 15:01 | 1.1239 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 123.6278 | 0 | 0
141723 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:OZKONAK4 TR | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - SİGORTALI YÜK AYIRICI BAĞLANTI KONTAKLARININ KÖTÜ TEMASI-YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 13:48 | 2016-09-23 16:01 | 2.2178 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 195.1644 | 0 | 0
141724 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER:ŞEYH ŞAMİL -FDR.NO:12 TM:KONYA2 TM DM:DM-17 ( AKYOKUS ) | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-23 13:58 | 2016-09-23 14:47 | 0.82111 | 0 | 1259 | 0 | 0 | 0 | 1033.7789 | 0 | 0
141726 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SELVER 1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 13:56 | 2016-09-23 15:20 | 1.4008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4008 | 0 | 0
141731 | 1 | KONYA | BOZKIR | FİDER:BOZKIR 1 -FDR.NO:10 TM:SEYDISEHIR TM DM:BOZKIR DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-23 14:03 | 2016-09-23 16:17 | 2.23 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 240.84 | 0 | 0
141735 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1578 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-23 14:05 | 2016-09-23 15:49 | 1.7256 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 182.9089 | 0 | 0
141736 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER:KURŞUNLU -FDR.NO:4 TM:LADİK TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-23 14:06 | 2016-09-23 19:36 | 5.5025 | 25 | 400 | 0 | 0 | 137.5625 | 2201 | 0 | 0
141737 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ERLER KOYU TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 14:04 | 2016-09-23 15:59 | 1.9122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9122 | 0 | 0
141741 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:EREĞLİ 1 -FDR.NO:9 TM:KARAPINAR TM KOK:OYMALI KÖK KOKÇIKIŞ:OYMALI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 14:12 | 2016-09-23 15:21 | 1.1581 | 0 | 0 | 77 | 255 | 0 | 0 | 89.1703 | 295.3042
141742 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:SARILAR7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-23 14:17 | 2016-09-23 17:21 | 3.0733 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 350.36
141743 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 27 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 14:15 | 2016-09-23 14:43 | 0.46083 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 169.5867 | 0 | 0
141745 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARABAG10 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 14:16 | 2016-09-23 15:39 | 1.3764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3764 | 0 | 0
141749 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTEPE3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-23 14:21 | 2016-09-23 15:13 | 0.87278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87278 | 0 | 0
141750 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:H.ABDULLAH TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 14:22 | 2016-09-23 15:16 | 0.9075 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.15
141754 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | FİDER:TUZLUKÇU 2 -FDR.NO:5 TM:AKSEHIR TM KOK:GURSU1 KOK KOKÇIKIŞ:ERDOĞDU GÖZPINAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 14:23 | 2016-09-23 15:01 | 0.63972 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 151.6142 | 0 | 0
141756 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:ADILLER1 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 14:28 | 2016-09-23 16:45 | 2.2872 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 89.2017
141759 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESENLER 5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 14:31 | 2016-09-23 17:24 | 2.8764 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 140.9431 | 0 | 0
141765 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKCAKENT1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 14:35 | 2016-09-23 15:31 | 0.93861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93861 | 0 | 0
141766 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 14:37 | 2016-09-23 15:20 | 0.72639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72639 | 0 | 0
141768 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUSCA6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 14:28 | 2016-09-23 16:35 | 2.1222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1222
141769 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS60 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 14:38 | 2016-09-23 15:25 | 0.78139 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.6278 | 0 | 0
141772 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KÜÇÜKKOVANAĞZI 11 TR TRÇIKIŞ:G-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-23 14:45 | 2016-09-23 19:14 | 4.4803 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 179.2111 | 0 | 0
141786 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELÇUK 3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-23 14:47 | 2016-09-23 15:16 | 0.47083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47083 | 0 | 0
141795 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:FATIH MH TR12 (400 KVA) TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 14:54 | 2016-09-23 15:10 | 0.27167 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 63.2983 | 0 | 0
141799 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SIZMA3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 14:56 | 2016-09-23 15:22 | 0.44417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44417 | 0 | 0
141802 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KARABÜK4 TR26 TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 14:58 | 2016-09-23 15:38 | 0.66694 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12.005 | 0 | 0
141803 | 1 | KONYA | HADİM | TR:DÜLGERLER TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 14:58 | 2016-09-23 17:09 | 2.1775 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 204.685
141809 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DİKMELİ 1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 15:04 | 2016-09-23 16:44 | 1.6739 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6739
141813 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:KÖYLER -FDR.NO:4 TM:TUMOSAN TM KOK:CANGILLI KOK KOKÇIKIŞ:CANGILLI ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-23 15:09 | 2016-09-23 15:54 | 0.74667 | 0 | 0 | 24 | 245 | 0 | 0 | 17.92 | 182.9333
141817 | 1 | KONYA | HADİM | FİDER:HADİM 1 -FDR.NO:5 TM:GOKSU HES DM:HADİM DM KOK:KARABÜK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 15:11 | 2016-09-23 17:04 | 1.8789 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 150.3111
141822 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK12 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 15:17 | 2016-09-23 15:41 | 0.39806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39806 | 0 | 0
141827 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER:KAMAN 7 -FDR.NO:7 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM DMÇIKIŞ:FİDER-2 TR:KAMAN TR-37 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 15:16 | 2016-09-23 15:53 | 0.61861 | 0 | 1857 | 0 | 0 | 0 | 1148.7608 | 0 | 0
141829 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:TEPEBASI1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 15:30 | 2016-09-23 19:22 | 3.8636 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 347.725
141830 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-70 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 15:22 | 2016-09-23 17:07 | 1.7431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7431 | 0 | 0
141831 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60811 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 15:32 | 2016-09-23 17:01 | 1.4892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4892 | 0 | 0
141834 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:HASANYOLU TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 15:12 | 2016-09-23 16:39 | 1.4561 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 40.7711
141836 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKŞEMSETTİN 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 15:28 | 2016-09-23 16:53 | 1.4194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4194 | 0 | 0
141840 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA17 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 15:30 | 2016-09-23 18:46 | 3.2675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2675 | 0 | 0
141841 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:DEMIRYALI TR1 TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 15:37 | 2016-09-23 17:30 | 1.8764 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 43.1569
141845 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KARABULUT3 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 15:44 | 2016-09-23 17:30 | 1.7644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7644 | 0 | 0
141846 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-23 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 15:41 | 2016-09-23 17:16 | 1.5908 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3633 | 0 | 0
141851 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK4 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 15:48 | 2016-09-23 18:31 | 2.7036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7036 | 0 | 0
141853 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-15 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-23 15:49 | 2016-09-23 17:31 | 1.7078 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.0778 | 0 | 0
141856 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:FATIH MH TR12 (400 KVA) TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 16:00 | 2016-09-23 17:38 | 1.6367 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 31.0967 | 0 | 0
141857 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:AKEVLER TR 3.23 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 16:04 | 2016-09-23 16:53 | 0.82167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82167 | 0 | 0
141858 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:EREĞLİ 2 -FDR.NO:10 TM:KARAPINAR TM KOK:OYMALI KÖK KOKÇIKIŞ:KAZANHÜYÜGÜ CIKIŞI TR:KAZANHUYUGU TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-23 15:51 | 2016-09-23 18:06 | 2.2536 | 0 | 0 | 6 | 81 | 0 | 0 | 13.5217 | 182.5425
141861 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | FİDER:BALCI -FDR.NO:7 TM:TUMOSAN TM KOK:ORTAKOY KOK-A KOKÇIKIŞ:BOZKIR ÇIKIŞI TR:ORTAKOY38 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 15:57 | 2016-09-23 18:48 | 2.8561 | 0 | 0 | 63 | 3513 | 0 | 0 | 179.935 | 10033.5183
141866 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:BULDUK -FDR.NO:3 TM:CİHANBEYLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-23 16:13 | 2016-09-23 17:21 | 1.1283 | 16 | 6586 | 632 | 1893 | 18.0533 | 7431.2033 | 713.1067 | 2135.935
141874 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:BUYUKKARAPINAR1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK - KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-23 16:16 | 2016-09-23 18:55 | 2.6439 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 200.9356
141875 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21514 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 16:15 | 2016-09-23 16:56 | 0.67861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67861 | 0 | 0
141878 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:KÖYLER -FDR.NO:4 TM:TUMOSAN TM KOK:ARATOL KOK-2 KOKÇIKIŞ:ARATOL TR5 TR:POLIS LOJMANLARI | OG - SİGORTA ARIZASI - TRAFO YANMASI- EKONOMİK ÖMÜR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 15:58 | 2016-09-23 21:30 | 5.5325 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 724.7575 | 0 | 0
141879 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI24 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 16:00 | 2016-09-23 17:11 | 1.1808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1808 | 0 | 0
141882 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ÇOMAKLI 1 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 16:10 | 2016-09-23 17:58 | 1.7947 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.9472
141884 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FİDER:ULUKIŞLA -FDR.NO:8 TM:EREĞLİ TM KOK:HÜSNİYE KÖK KOKÇIKIŞ:EMİNLİK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-23 16:16 | 2016-09-23 18:15 | 1.9811 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 9.9056 | 23.7733
141886 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:TURGUT1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 16:23 | 2016-09-23 17:40 | 1.2906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2906 | 0 | 0
141899 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:NASUFKUYU1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 16:35 | 2016-09-23 19:30 | 2.9111 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.1111
141900 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | FİDER:ERMENEK -FDR.NO:3 TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM DM:ERMENEK DM TR:ERMENEK9 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-23 16:38 | 2016-09-23 17:49 | 1.1892 | 1 | 1481 | 3 | 2 | 1.1892 | 1761.1558 | 3.5675 | 2.3783
141901 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:OZKONAK5 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 16:32 | 2016-09-23 17:52 | 1.3278 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0
141903 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | FİDER:KURUSEKİ -FDR.NO:4 TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM DM:ERMENEK DM KOK:KAZANCI KOK KOKÇIKIŞ:KAZANCI MERKEZ CIKIŞI TR:KAZANCI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 16:43 | 2016-09-23 20:00 | 3.2878 | 2 | 1077 | 0 | 0 | 6.5756 | 3540.9367 | 0 | 0
141906 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:IGDELIKISLA1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 16:45 | 2016-09-23 18:42 | 1.9511 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.5111
141910 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:OKCU1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 16:47 | 2016-09-23 18:02 | 1.2561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2561 | 0 | 0
141915 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:AZATLIÇİFTLİK -FDR.NO:11 TM:MİSLİOVA TM KOK:YAVSANLIK KABIN KOKÇIKIŞ:ALAY SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 16:51 | 2016-09-23 19:42 | 2.8497 | 7 | 2 | 178 | 2 | 19.9481 | 5.6994 | 507.2506 | 5.6994
141926 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA34 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-23 17:02 | 2016-09-23 19:11 | 2.1508 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 40.8658 | 0 | 0
141927 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:AKHÜYÜK-1 -FDR.NO:13 TM:EREĞLİ TM DM:AKHUYUK DM KOK:ESKİ ZENGEN KOK KOKÇIKIŞ:CİMAGIL CIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-23 17:04 | 2016-09-23 18:51 | 1.7833 | 0 | 0 | 46 | 40 | 0 | 0 | 82.0333 | 71.3333
141936 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ALTINOVA TR3 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 17:10 | 2016-09-23 18:37 | 1.4536 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 84.3094
141947 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR24 TRÇIKIŞ:E-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 17:16 | 2016-09-23 19:01 | 1.7492 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 134.6858 | 0 | 0
141948 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | FİDER:KAYMAKLI DM 3 -FDR.NO:7 TM:TM2 NEVSEHIR DM:KAYMAKLI DM 3 -FDR.NO:7 KOK:URGUP ICME SUYU 57 NOLU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 17:13 | 2016-09-23 17:31 | 0.29694 | 0 | 0 | 58 | 197 | 0 | 0 | 17.2228 | 58.4981
141952 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30817 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 17:34 | 2016-09-23 18:11 | 0.61472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61472 | 0 | 0
141953 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:HACIKIRIK TR 3.1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 17:34 | 2016-09-23 18:14 | 0.66472 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3236 | 0 | 0
141954 | 1 | KONYA | KULU | TR:DIPDEDE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 17:39 | 2016-09-23 18:22 | 0.71833 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 16.5217
141957 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:EROZYON -FDR.NO:12 TM:KARAPINAR TM KOK:ACIKUYU KOK KOKÇIKIŞ:CIRALI CIKIŞI TR:UZEYIR YAQZGAN | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-23 17:33 | 2016-09-23 19:58 | 2.4122 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8244 | 0
141962 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER:TAŞAĞIL -FDR.NO:7 TM:CUMRA TM KOK:GUVERCINLIK KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 17:38 | 2016-09-23 19:24 | 1.7597 | 0 | 294 | 192 | 547 | 0 | 517.3583 | 337.8667 | 962.5681
141966 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT 2 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 17:46 | 2016-09-23 18:53 | 1.1219 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 87.5117 | 0 | 0
141967 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30828 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 17:38 | 2016-09-23 19:06 | 1.4683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4683 | 0 | 0
141968 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALAKOVA KÖYÜ 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 14:42 | 2016-09-23 17:58 | 3.2689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2689 | 0 | 0
141970 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FİDER:FİDER-8 -FDR.NO:8 TM:PETLAS TM DM:MUCUR DM DMÇIKIŞ:ŞATIROGLU ÇIKIŞI KOK:BUDAK KOK KOKÇIKIŞ:GÜMÜŞKÜMMET ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-23 17:43 | 2016-09-23 19:22 | 1.6508 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.9525 | 1.6508
141971 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR3 -FDR.NO:15 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM2 DMÇIKIŞ:C BÖLGESİ TR:2D 4 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 17:55 | 2016-09-23 22:00 | 4.0911 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 1006.4133 | 0 | 0
141972 | 1 | NİĞDE | BOR | FİDER:ÇUKURKUYU -FDR.NO:14 TM:BOR TM KOK:CUCU KÖK KOKÇIKIŞ:ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 17:52 | 2016-09-23 18:28 | 0.59417 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 55.8517
141973 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR48 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 17:54 | 2016-09-23 19:17 | 1.3767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3767 | 0 | 0
141978 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:BENZER TR2 TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 17:54 | 2016-09-23 19:25 | 1.5089 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 25.6511
141980 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:EREĞLİ 2 -FDR.NO:10 TM:KARAPINAR TM KOK:OYMALI KÖK KOKÇIKIŞ:KAZANHÜYÜGÜ CIKIŞI TR:KAZANHUYUGU TR1 | OG - GERİLİM YÜKSEK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 17:53 | 2016-09-23 18:46 | 0.89028 | 0 | 0 | 11 | 136 | 0 | 0 | 9.7931 | 121.0778
141987 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ÇUKURBAĞ TR 1 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 18:20 | 2016-09-23 20:18 | 1.9658 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9658
141988 | 1 | KONYA | HADİM | TR:DİKMEN TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 18:08 | 2016-09-23 19:21 | 1.2108 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.2167 | 0 | 0
141989 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HÜSAMETTİN ÇELEBİ 1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 18:22 | 2016-09-23 20:40 | 2.2931 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5861 | 0 | 0
141992 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1C 20TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 18:22 | 2016-09-23 20:56 | 2.5733 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 151.8267 | 0 | 0
141993 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:INALLI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 18:17 | 2016-09-23 19:25 | 1.1311 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 59.9489
141996 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATİP 11 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 18:26 | 2016-09-23 20:02 | 1.5928 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27.0772 | 0 | 0
142008 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR1 -FDR.NO:1 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM4 DMÇIKIŞ:A BÖLGESİ TR:4A 24TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 18:44 | 2016-09-23 20:10 | 1.44 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 368.64 | 0 | 0
142011 | 1 | KONYA | HADİM | TR:GÖYNÜKKIŞLA TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 18:39 | 2016-09-23 20:41 | 2.0325 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 81.3 | 0 | 0
142012 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BOLAT ÇAYIRLIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 18:40 | 2016-09-23 19:41 | 1.0133 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60.8
142013 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARABAYAT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 18:41 | 2016-09-23 20:55 | 2.2411 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29.1344
142015 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOTORLU SANAYİ 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 19:05 | 2016-09-23 20:27 | 1.3672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3672 | 0 | 0
142021 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARABAG3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 19:06 | 2016-09-23 20:07 | 1.0183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0183 | 0 | 0
142022 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ATLANTI4A TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 19:10 | 2016-09-23 19:48 | 0.63167 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 14.5283 | 0 | 0
142029 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 30 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 19:22 | 2016-09-23 20:25 | 1.0483 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 36.6917 | 0 | 0
142039 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:CATALBADEM1 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 18:00 | 2016-09-23 20:49 | 2.8247 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 144.0608
142042 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESENLER 3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 19:58 | 2016-09-23 21:46 | 1.7997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7997 | 0 | 0
142044 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:MUTLUKONAK1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 19:56 | 2016-09-23 21:41 | 1.7425 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 50.5325
142045 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-53 TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 20:02 | 2016-09-23 21:38 | 1.5953 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.5481 | 0 | 0
142048 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HACIBEYLİ TR 2 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 20:00 | 2016-09-23 21:40 | 1.6678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6678 | 0 | 0
142049 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | FİDER:ÇAMARDI -FDR.NO:8 TM:NIGDE-2 TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 20:00 | 2016-09-23 20:54 | 0.89778 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.9778
142050 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:DARBOGAZ TR5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 20:16 | 2016-09-23 22:28 | 2.1936 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.9042
142052 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ULUKAPI 717 SOKAK TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 20:23 | 2016-09-23 21:18 | 0.92472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92472 | 0 | 0
142056 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ÖĞRETMENEVLERİ 1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 19:12 | 2016-09-23 21:04 | 1.865 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.865 | 0 | 0
142058 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:DARIHUYUK TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 20:43 | 2016-09-23 22:16 | 1.5569 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5569
142059 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FİDER:TUZLUKÇU 2 -FDR.NO:5 TM:AKSEHIR TM KOK:KARAHUYUK KOK KOKÇIKIŞ:AKALSAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 20:34 | 2016-09-23 21:18 | 0.72583 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 10.8875 | 2.1775 | 0
142060 | 1 | NİĞDE | BOR | FİDER:ÇUKURKUYU -FDR.NO:14 TM:BOR TM TR:ÇUKURKUYU TR12 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 20:56 | 2016-09-23 21:10 | 0.23806 | 0 | 521 | 0 | 22 | 0 | 124.0269 | 0 | 5.2372
142062 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | FİDER:KERVANSARAY 2(TR1-93) -FDR.NO:1 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM DMÇIKIŞ:BOZTEPE ÇIKIŞI TR:BOZTEPE MANDIRALAR TR-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 20:49 | 2016-09-23 22:04 | 1.2553 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 37.6583
142063 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:EREĞLİ 2 -FDR.NO:10 TM:KARAPINAR TM KOK:KESMEZ TSK KOK KOKÇIKIŞ:KESMEZ TSK CIKIŞI TR:KESMEZ TSK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-23 20:51 | 2016-09-23 22:25 | 1.5706 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5706 | 0
142065 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:AKÇAYAZI -FDR.NO:3 TM:KARAPINAR TM KOK:MERDIVENLI KOK KOKÇIKIŞ:GÖKBAYRAM CIKIŞI TR:FARKANA TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 20:53 | 2016-09-23 23:24 | 2.5117 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.605
142066 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KOLUKISA6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 21:05 | 2016-09-23 21:47 | 0.69972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69972 | 0 | 0
142069 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARACAOREN2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 21:20 | 2016-09-23 23:06 | 1.7586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7586 | 0 | 0
142070 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1B 9TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 21:29 | 2016-09-23 22:22 | 0.88083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88083 | 0 | 0
142071 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FİDER:MERAM -FDR.NO:3500 TM:POZANTI TM KOK:İLHAN KÖK KOKÇIKIŞ:HASANGAZİ ÇIKIŞI TR:HASANGAZİ TR4 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 21:16 | 2016-09-23 23:09 | 1.8814 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 253.9875
142073 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER:YAYLAPINAR-1 -FDR.NO:5 TM:ALAKOVA TM DM:DM24 TR:HASANKÖY 4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-23 21:32 | 2016-09-23 22:59 | 1.4619 | 2 | 716 | 0 | 0 | 2.9239 | 1046.7522 | 0 | 0
142074 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:SULTANHANI2 -FDR.NO:13 TM:TUMOSAN TM TR:SULTANHANI24 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 21:47 | 2016-09-23 23:04 | 1.2897 | 11 | 960 | 140 | 640 | 14.1869 | 1238.1333 | 180.5611 | 825.4222
142076 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60810 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 21:49 | 2016-09-23 23:07 | 1.2956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2956 | 0 | 0
142079 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:BOZKIR5 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 22:26 | 2016-09-23 23:21 | 0.92417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92417 | 0 | 0
142080 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | FİDER:DERİNKUYU DM 1 -FDR.NO:5 TM:DERINKUYU TM DM:DERINKUYU DM DMÇIKIŞ:FİDER10 KOK:ORGES KOK KOKÇIKIŞ:SUVERMEZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-23 22:23 | 2016-09-23 23:46 | 1.3833 | 0 | 829 | 102 | 1532 | 0 | 1146.7833 | 141.1 | 2119.2667
142081 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER:ALAKOVA-1 -FDR.NO:7 TM:ALAKOVA TM DM:DM26-ALAKOVA DM KOK:KASINHANI KOK TR:CARIKLAR4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 21:35 | 2016-09-23 22:54 | 1.3139 | 0 | 0 | 27 | 163 | 0 | 0 | 35.475 | 214.1639
142083 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SANAYI DOKUMCULER TR 1.25 TRÇIKIŞ:E-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-23 22:51 | 2016-09-23 23:51 | 1.0011 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33.0367 | 0 | 0
142084 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FİDER:TORULAR -FDR.NO:1 TM:YUNAK TM KOK:GOKPINAR KOK 1 KOKÇIKIŞ:SULAMA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 22:53 | 2016-09-23 23:46 | 0.87583 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 35.9092 | 0
142085 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | FİDER:BALCI -FDR.NO:7 TM:TUMOSAN TM KOK:PIRLI KOK YENI KOKÇIKIŞ:SARIKARAMAN YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 22:55 | 2016-09-23 23:52 | 0.95778 | 0 | 1006 | 82 | 0 | 0 | 963.5244 | 78.5378 | 0
142086 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKİF 1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 23:22 | 2016-09-24 00:15 | 0.87667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87667 | 0 | 0
142087 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | FİDER:IHLARA -FDR.NO:10 TM:TUMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 23:21 | 2016-09-23 23:47 | 0.44028 | 6 | 1020 | 106 | 860 | 2.6417 | 449.0833 | 46.6694 | 378.6389
142100 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | FİDER:ORTAKÖY -FDR.NO:8 TM:TUMOSAN TM KOK:AKPINAR KOK KOKÇIKIŞ:HOCABEYLİ ÇIKIŞI TR:HOCABEYLI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 04:12 | 2016-09-24 09:12 | 4.9961 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 334.7394
142101 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER:NEVŞEHİR TM 1(TÜRBE) -FDR.NO:2 TM:TM2 NEVSEHIR TR:NEVSEHIR78 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 06:08 | 2016-09-24 07:45 | 1.6181 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 919.0556 | 0 | 0
142102 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:HACIKIRIK TR 3.1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 06:15 | 2016-09-24 06:51 | 0.595 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0
142105 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:URGAN 1 -FDR.NO:9 TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM4 DMÇIKIŞ:TR 30819 TR:TR 30819 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 06:46 | 2016-09-24 06:56 | 0.15972 | 15 | 341 | 0 | 0 | 2.3958 | 54.4653 | 0 | 0
142106 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:ÇEVRERİNGİ 2 -FDR.NO:4 TM:KARAMAN OSB TM KOK:FIDER 3-4 CEVRE RING KOK KOKÇIKIŞ:DERE KÖY CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 06:49 | 2016-09-24 07:13 | 0.40389 | 3 | 368 | 6 | 134 | 1.2117 | 148.6311 | 2.4233 | 54.1211
142110 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR1 -FDR.NO:1 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM4 DMÇIKIŞ:D BÖLGESİ TR:4D 27 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TRAFO YANMASI- AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 07:14 | 2016-09-24 17:33 | 10.3211 | 8 | 7640 | 0 | 0 | 82.5689 | 78853.2889 | 0 | 0
142113 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FİDER:ÖZKONAK -FDR.NO:1 TM:YENI AVANOS TM2 KOK:31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 07:16 | 2016-09-24 09:09 | 1.885 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.275 | 0
142115 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-53 TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-24 07:38 | 2016-09-24 09:31 | 1.8803 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.6831 | 0 | 0
142116 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:KEPEZ TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 07:25 | 2016-09-24 10:00 | 2.5764 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 33.4931
142117 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-31 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-24 07:37 | 2016-09-24 08:52 | 1.2517 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.0333
142118 | 1 | KONYA | MERAM | TR:AKSİNNE 2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 07:53 | 2016-09-24 08:44 | 0.84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0
142120 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR1 -FDR.NO:1 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM4 DMÇIKIŞ:D BÖLGESİ TR:4D 12TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 07:25 | 2016-09-24 08:09 | 0.73944 | 8 | 729 | 0 | 0 | 5.9156 | 539.055 | 0 | 0
142121 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SOGUCAK2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 08:05 | 2016-09-24 14:49 | 6.7286 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 1137.1353
142122 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR15 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 08:06 | 2016-09-24 14:26 | 6.3272 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 3119.3206 | 0 | 0
142123 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FİDER:GEVREKLİ(ORT) -FDR.NO:7 TM:SEYDISEHIR TM KOK:AKÇALAR MODÜLER KOKÇIKIŞ:AKÇALAR ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 08:13 | 2016-09-24 13:16 | 5.0508 | 0 | 545 | 0 | 8 | 0 | 2752.7042 | 0 | 40.4067
142124 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER:KAMAN 7 -FDR.NO:7 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM DMÇIKIŞ:FİDER-3 KOK:BENZER KOK KOKÇIKIŞ:BENZER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 08:06 | 2016-09-24 09:18 | 1.1972 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 170.0056
142125 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:AFSAR2 TR2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 08:11 | 2016-09-24 10:53 | 2.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
142126 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:YEŞİLDERE 1 -FDR.NO:1 TM:KARAMAN OSB TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 08:13 | 2016-09-24 08:18 | 0.090556 | 0 | 0 | 337 | 2544 | 0 | 0 | 30.5172 | 230.3733
142128 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:KADINHANI -FDR.NO:3 TM:LADİK TM KOK:HACIPIRLI KOK KOKÇIKIŞ:HACIPİRLİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-24 08:16 | 2016-09-24 09:39 | 1.3892 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5567 | 0
142133 | 1 | NİĞDE | BOR | FİDER:KEMERHİSAR -FDR.NO:3 TM:BOR TM KOK:ŞEKER FAB.KÖK KOKÇIKIŞ:METİNÖZŞAHİN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 08:15 | 2016-09-24 09:25 | 1.1717 | 0 | 0 | 7 | 51 | 0 | 0 | 8.2017 | 59.755
142134 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:HÜYÜK -FDR.NO:9 TM:NIGDE-2 TM TR:GÜMÜŞLER TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 08:17 | 2016-09-24 08:57 | 0.67278 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.4189 | 0 | 0 | 0
142140 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:ŞEHİR -FDR.NO:6 TM:EREĞLİ TM IM:EREGLI IM 1300 TR:TOKI4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 08:39 | 2016-09-24 13:15 | 4.5922 | 2 | 35 | 0 | 0 | 9.1844 | 160.7278 | 0 | 0
142146 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KARATEPE2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 08:47 | 2016-09-24 10:00 | 1.2103 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 134.3408
142148 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | FİDER:DERİNKUYU DM 1 -FDR.NO:5 TM:DERINKUYU TM DM:DERINKUYU DM DMÇIKIŞ:FD2 , 13 , 14 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 08:52 | 2016-09-24 19:18 | 10.4411 | 102 | 2871 | 207 | 2108 | 1064.9933 | 29976.43 | 2161.31 | 22009.8622
142150 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR26 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 08:48 | 2016-09-24 09:46 | 0.96194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96194 | 0 | 0
142154 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | FİDER:BEYŞEHİR3 -FDR.NO:18 TM:BEYSEHIR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 08:55 | 2016-09-24 14:18 | 5.3869 | 6 | 4516 | 19 | 1429 | 32.3217 | 24327.4411 | 102.3519 | 7697.9436
142155 | 1 | KONYA | BOZKIR | FİDER:BOZKIR 2 -FDR.NO:11 TM:SEYDISEHIR TM KOK:UCPINAR KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 08:57 | 2016-09-24 14:07 | 5.1589 | 0 | 165 | 0 | 50 | 0 | 851.2167 | 0 | 257.9444
142157 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GUNEYSINIR10 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 09:00 | 2016-09-24 14:28 | 5.4742 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 465.3042 | 0 | 0
142158 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KARAKURT TR1 TRÇIKIŞ:A-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 09:00 | 2016-09-24 14:17 | 5.2756 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 137.1644
142159 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FİDER:ORGANİZE SU POMP. -FDR.NO:4 TM:PETLAS TM KOK:İNANÇ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 09:01 | 2016-09-24 11:15 | 2.2392 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.1958 | 0
142160 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA44 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 09:01 | 2016-09-24 13:13 | 4.1931 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 582.8347 | 0 | 0
142165 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:ÇELTİK 1 -FDR.NO:6 TM:YUNAK TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 09:03 | 2016-09-24 14:38 | 5.5853 | 0 | 802 | 181 | 0 | 0 | 4479.3928 | 1010.9353 | 0
142166 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | FİDER:ÇAMARDI -FDR.NO:8 TM:NIGDE-2 TM KOK:BURÇ KÖK KOKÇIKIŞ:BURÇ ÇIKIŞI TR 7-9 HATBAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 09:00 | 2016-09-24 10:09 | 1.1561 | 0 | 37 | 0 | 61 | 0 | 42.7761 | 0 | 70.5228
142167 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:KADINHANI -FDR.NO:3 TM:LADİK TM KOK:SAHOREN KOK KOKÇIKIŞ:ŞAHÖREN ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 09:07 | 2016-09-24 14:01 | 4.9069 | 0 | 0 | 7 | 650 | 0 | 0 | 34.3486 | 3189.5139
142169 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:PINARBAŞI TR 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 09:07 | 2016-09-24 11:00 | 1.8786 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 118.3525
142172 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:BALCI -FDR.NO:7 TM:TUMOSAN TM KOK:CANGILLI KOK KOKÇIKIŞ:NURGÖZ ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 09:10 | 2016-09-24 15:22 | 6.1956 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 780.64
142175 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20511 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 09:13 | 2016-09-24 14:52 | 5.6469 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 95.9981 | 0 | 0
142177 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KONUKLARYOLU TR6 TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 09:18 | 2016-09-24 10:03 | 0.74861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4972 | 0 | 0
142179 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TEPEKÖY 4 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 09:24 | 2016-09-24 13:44 | 4.3336 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 156.01 | 0 | 0
142180 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HÜSAMETTİN ÇELEBİ 1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 09:23 | 2016-09-24 11:29 | 2.1042 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 414.5208 | 0 | 0
142181 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:İSMİL -FDR.NO:3 TM:KONYA4 TM KOK:IMAMI KOK KOKÇIKIŞ:GOCU KARAKAYA CIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 09:22 | 2016-09-24 14:48 | 5.4242 | 0 | 580 | 80 | 20 | 0 | 3146.0167 | 433.9333 | 108.4833
142189 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ÇUKURKUYU TR8 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 09:28 | 2016-09-24 13:26 | 3.9747 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 99.3681
142191 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ASAGI SAPMAZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 09:19 | 2016-09-24 11:07 | 1.7936 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35.8722
142193 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK 28 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 09:20 | 2016-09-24 10:26 | 1.0947 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 353.5953 | 0 | 0
142195 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:KÖYLER -FDR.NO:4 TM:TUMOSAN TM TR:YESILOVA7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 09:27 | 2016-09-24 14:40 | 5.2108 | 0 | 1069 | 2 | 0 | 0 | 5570.3808 | 10.4217 | 0
142196 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:TOPRAKLIK2 -FDR.NO:18 TM:KIZOREN TM DM:TOPRAKLIK DM DMÇIKIŞ:YEŞİLÖZ ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 09:26 | 2016-09-24 10:31 | 1.0831 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.6644 | 0
142198 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FİDER:NEVŞEHİR TM 1(TÜRBE) -FDR.NO:2 TM:TM2 NEVSEHIR IM:TR127 TURBE IM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 09:25 | 2016-09-24 09:30 | 0.081389 | 2 | 3256 | 9 | 381 | 0.16278 | 265.0022 | 0.7325 | 31.0092
142199 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR 1 -FDR.NO:1 TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM1 TR:TR 10602 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 09:32 | 2016-09-24 14:27 | 4.9222 | 4 | 837 | 0 | 0 | 19.6889 | 4119.9 | 0 | 0
142201 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ÇARIKLAR 1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 09:32 | 2016-09-24 14:52 | 5.325 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 111.825
142202 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 56 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 09:27 | 2016-09-24 15:10 | 5.7147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7147 | 0 | 0
142205 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:HASANOBA -FDR.NO:5 TM:KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 09:34 | 2016-09-24 12:08 | 2.5664 | 11 | 1143 | 832 | 850 | 28.2303 | 2933.3825 | 2135.2356 | 2181.4306
142206 | 1 | KONYA | ILGIN | FİDER:AKŞEHİR -FDR.NO:4 TM:ILGIN TM KOK:MECIDIYE KOK KOKÇIKIŞ:ÇAVUŞÇU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 09:33 | 2016-09-24 10:30 | 0.955 | 0 | 471 | 83 | 751 | 0 | 449.805 | 79.265 | 717.205
142208 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:HACIKIRIK TR 3.1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 09:34 | 2016-09-24 17:06 | 7.5339 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 75.3389 | 0 | 0
142212 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER:GÖZERLİ -FDR.NO:6 TM:KIZOREN TM KOK:GOZERLI KOK KOKÇIKIŞ:GİRİŞ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 09:32 | 2016-09-24 13:50 | 4.3019 | 0 | 0 | 113 | 353 | 0 | 0 | 486.1197 | 1518.5864
142213 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:OZKONAK10 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 09:26 | 2016-09-24 13:13 | 3.7753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7753 | 0 | 0
142216 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULAGAC4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 09:33 | 2016-09-24 13:36 | 4.0517 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 166.1183 | 0 | 0
142217 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKIN1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 09:34 | 2016-09-24 16:27 | 6.8789 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 178.8511
142218 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:YENİKENT -FDR.NO:17 TM:TUMOSAN TM KOK:AKHAN KOK-1 KOKÇIKIŞ:YENİKENT ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 09:35 | 2016-09-24 15:47 | 6.1931 | 0 | 1248 | 26 | 0 | 0 | 7728.9333 | 161.0194 | 0
142220 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:KILBASAN -FDR.NO:3 TM:KARAMAN TM KOK:KILBASAN KOK1 KOKÇIKIŞ:KILBASAN TR 14 TR:KILBASAN14 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 09:40 | 2016-09-24 18:16 | 8.5939 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 558.6028
142221 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 1102 TRÇIKIŞ:A-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 09:41 | 2016-09-24 14:35 | 4.9003 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 186.2106 | 0 | 0
142222 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:CAYICI1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 09:25 | 2016-09-24 11:04 | 1.6489 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6489
142223 | 1 | NİĞDE | BOR | FİDER:BOR 2 -FDR.NO:4 TM:BOR TM TR:BOR TR47 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 09:43 | 2016-09-24 14:16 | 4.5489 | 0 | 0 | 0 | 832 | 0 | 0 | 0 | 3784.6756
142224 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:TOPRAKLIK2 -FDR.NO:18 TM:KIZOREN TM DM:TOPRAKLIK DM KOK:NASIFKUYUSU KÖK KOKÇIKIŞ:AYDINLIK 2 KÖSEDİK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 09:32 | 2016-09-24 11:05 | 1.55 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 0
142232 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1B 2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 09:51 | 2016-09-24 13:29 | 3.6269 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 373.5753 | 0 | 0
142235 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:5A 4TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-24 09:51 | 2016-09-24 11:20 | 1.4903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4903 | 0 | 0
142236 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:ÇAMARDI -FDR.NO:8 TM:NIGDE-2 TM TR:DEĞİRMENLİ TR 2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 09:58 | 2016-09-24 14:21 | 4.3822 | 3 | 49 | 15 | 8 | 13.1467 | 214.7289 | 65.7333 | 35.0578
142237 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | FİDER:KURUSEKİ -FDR.NO:4 TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM DM:ERMENEK DM TR:GUNEYYURT 2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 09:59 | 2016-09-24 13:32 | 3.5567 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 2952.0333 | 0 | 0
142245 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:BUYUK TEFLEK | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 10:00 | 2016-09-24 14:52 | 4.8617 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 408.38
142246 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FİDER:ÜRGÜP KAPASİTÖR -FDR.NO:5 TM:TM2 NEVSEHIR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 10:04 | 2016-09-24 14:58 | 4.8925 | 1 | 2357 | 3 | 25 | 4.8925 | 11531.6225 | 14.6775 | 122.3125
142247 | 1 | KONYA | KULU | FİDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM DM:KULU DM DMÇIKIŞ:TMO ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 10:06 | 2016-09-24 15:22 | 5.2681 | 1 | 99 | 0 | 0 | 5.2681 | 521.5375 | 0 | 0
142249 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:YENİ OTOGAR (TR1-71) -FDR.NO:8 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 10:04 | 2016-09-24 10:35 | 0.5225 | 0 | 11876 | 4 | 0 | 0 | 6205.21 | 2.09 | 0
142250 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KARASEVINC1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 10:07 | 2016-09-24 17:02 | 6.9203 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 269.8908
142251 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1333 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 10:04 | 2016-09-24 10:47 | 0.715 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.715 | 0 | 0
142256 | 1 | NİĞDE | BOR | FİDER:KEMERHİSAR -FDR.NO:3 TM:BOR TM TR:KEMERHİSAR TR34 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 10:14 | 2016-09-24 15:41 | 5.4492 | 1 | 930 | 0 | 0 | 5.4492 | 5067.725 | 0 | 0
142257 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FİDER:GÜLŞEHİR -FDR.NO:7 TM:YENI AVANOS TM2 KOK:AVANOS TM F7 95 NOLU | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 09:32 | 2016-09-24 19:54 | 10.3675 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 114.0425 | 0
142262 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS14 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 10:12 | 2016-09-24 11:26 | 1.2328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2328 | 0 | 0
142263 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | FİDER:YEŞİLDERE 1 -FDR.NO:1 TM:KARAMAN OSB TM DM:KAYAONU DM DMÇIKIŞ:AYRANCI DM KOK:AYRANCI KOK TR:AYRANCI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 10:19 | 2016-09-24 11:26 | 1.1217 | 9 | 1206 | 69 | 3223 | 10.095 | 1352.73 | 77.395 | 3615.1317
142265 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR 3.33 SU DEPOSU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 10:11 | 2016-09-24 10:55 | 0.74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0
142266 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ZENGEN5 TR TRÇIKIŞ:E-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 10:20 | 2016-09-24 11:40 | 1.3414 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 87.1903 | 0 | 0
142268 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:ALTINOVA -FDR.NO:8 TM:LADİK TM KOK:YENICEKAYA KOK KOKÇIKIŞ:202 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-24 10:17 | 2016-09-24 13:09 | 2.8708 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8708 | 0
142269 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:HACIABDULLAH -FDR.NO:10 TM:MİSLİOVA TM TR:H.ABDULLAH TR 6 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 10:21 | 2016-09-24 12:17 | 1.9269 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 339.1422 | 0 | 0
142273 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FİDER:MERAM -FDR.NO:3500 TM:POZANTI TM TR:CANAKCI TR1 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 10:26 | 2016-09-24 11:09 | 0.71694 | 0 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 1.4339 | 22.9422
142274 | 1 | KONYA | HADİM | FİDER:HADİM 1 -FDR.NO:5 TM:GOKSU HES DM:HADİM DM KOK:KARABÜK KÖK KOKÇIKIŞ:YAYLA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 10:24 | 2016-09-24 15:02 | 4.6317 | 0 | 0 | 1 | 356 | 0 | 0 | 4.6317 | 1648.8733
142275 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KARABULAK1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 10:25 | 2016-09-24 12:16 | 1.8444 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 215.8 | 0 | 0
142276 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER:KAYMAKLI DM 3 -FDR.NO:7 TM:TM2 NEVSEHIR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 10:22 | 2016-09-24 15:25 | 5.0458 | 15 | 1838 | 859 | 2050 | 75.6875 | 9274.2417 | 4334.3708 | 10343.9583
142277 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20532 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 10:26 | 2016-09-24 14:21 | 3.9106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9106 | 0 | 0
142278 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:BUDAK TR 2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 10:23 | 2016-09-24 12:05 | 1.6939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6939 | 0 | 0
142279 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:TOPRAKLIK2 -FDR.NO:18 TM:KIZOREN TM DM:TOPRAKLIK DM DMÇIKIŞ:GÜVERCİNLİK ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 10:20 | 2016-09-24 11:22 | 1.0294 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1767 | 0
142285 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | FİDER:AZATLIÇİFTLİK -FDR.NO:11 TM:MİSLİOVA TM KOK:BOZKÖY KÖK 1 KOKÇIKIŞ:BOZKÖY ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 10:33 | 2016-09-24 13:08 | 2.5806 | 7 | 1011 | 7 | 165 | 18.0639 | 2608.9417 | 18.0639 | 425.7917
142291 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:SEVINDIK1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 10:35 | 2016-09-24 13:56 | 3.3419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3419 | 0 | 0
142296 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARİFBİLGE 5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 10:46 | 2016-09-24 14:32 | 3.7789 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 1137.4456 | 0 | 0
142310 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:KEMER1 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 10:58 | 2016-09-24 15:04 | 4.0972 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 200.7639 | 0 | 0
142311 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:SEVGİEVLERİ -FDR.NO:6 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI KOK:SEVGI EVLERI KOK KOKÇIKIŞ:TR1-58 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 10:56 | 2016-09-24 12:12 | 1.2722 | 8 | 165 | 0 | 0 | 10.1778 | 209.9167 | 0 | 0
142315 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:MUCUR KÖYLER -FDR.NO:5 TM:PETLAS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 11:00 | 2016-09-24 16:30 | 5.5017 | 0 | 0 | 178 | 1420 | 0 | 0 | 979.2967 | 7812.3667
142317 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FİDER:MUCUR KÖYLER -FDR.NO:5 TM:PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 11:00 | 2016-09-24 16:30 | 5.4994 | 0 | 0 | 26 | 738 | 0 | 0 | 142.9856 | 4058.59
142319 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | FİDER:ÇİÇEKDAĞI -FDR.NO:C TM:YERKOY TM DM:CICEKDAG DM DMÇIKIŞ:CEPNİ ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 11:00 | 2016-09-24 15:12 | 4.1947 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 155.2047
142322 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTEPE2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 10:58 | 2016-09-24 11:52 | 0.895 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 0 | 0
142324 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:URGAN 1 -FDR.NO:9 TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM4 TR:TR 30819 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 11:05 | 2016-09-24 18:14 | 7.1533 | 15 | 341 | 0 | 0 | 107.3 | 2439.2867 | 0 | 0
142329 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARABAG3 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-24 11:07 | 2016-09-24 12:59 | 1.8731 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 44.9533 | 0 | 0
142330 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:EMMILER1 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 11:09 | 2016-09-24 15:00 | 3.8419 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 253.5683
142332 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | FİDER:HACIBEKTAŞ -FDR.NO:6 TM:YENI AVANOS TM2 | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-24 10:26 | 2016-09-24 10:56 | 0.49639 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49639 | 0
142335 | 1 | KONYA | KULU | FİDER:DİNEK -FDR.NO:2 TM:KULU TM KOK:DİNEK KÖK KOKÇIKIŞ:TR 28 YASTIPINAR HATBAŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 11:09 | 2016-09-24 12:27 | 1.3047 | 9 | 171 | 6 | 85 | 11.7425 | 223.1075 | 7.8283 | 110.9014
142340 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:OBRUK TR3 | AG - DİREK YIKILMASI - KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-24 11:12 | 2016-09-24 15:57 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 356.25
142347 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-25 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 11:17 | 2016-09-24 15:03 | 3.7642 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 176.9158 | 0 | 0
142355 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACILAR 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 11:21 | 2016-09-24 12:04 | 0.70944 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1283 | 0 | 0
142356 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:YENİKENT -FDR.NO:17 TM:TUMOSAN TM KOK:OSMANKUYUSU KOK-1 KOKÇIKIŞ:SARILAR ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 11:24 | 2016-09-24 12:03 | 0.64583 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 17.4375 | 0
142360 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KLAYFIAT KARSISI TR 3.14 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 11:25 | 2016-09-24 12:46 | 1.3578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3578 | 0 | 0
142361 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:HACIKIRIK TR 3.1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 11:21 | 2016-09-24 13:03 | 1.6947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6947 | 0 | 0
142371 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:TAŞKENT2 TR2 TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-24 11:31 | 2016-09-24 12:44 | 1.2183 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 36.55 | 0 | 0
142373 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU88 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 11:34 | 2016-09-24 12:53 | 1.3183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3183 | 0 | 0
142375 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | FİDER:ALTINHİSAR -FDR.NO:2 TM:BOR TM KOK:CÖMLEKCI SULAMA KÖK KOKÇIKIŞ:ÇÖMLEKÇİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 11:38 | 2016-09-24 12:27 | 0.80861 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2344 | 0
142376 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:DERE2 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 11:40 | 2016-09-24 15:14 | 3.565 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 235.29 | 0 | 0
142378 | 1 | KONYA | HADİM | FİDER:HADİM 2 -FDR.NO:6 TM:GOKSU HES DM:HADİM DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 11:44 | 2016-09-24 17:34 | 5.8406 | 0 | 69 | 0 | 17 | 0 | 402.9983 | 0 | 99.2894
142386 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | FİDER:IHLARA -FDR.NO:10 TM:TUMOSAN TM KOK:YAKACIK KOK KOKÇIKIŞ:YAKACIK ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 11:51 | 2016-09-24 11:58 | 0.11028 | 0 | 0 | 110 | 340 | 0 | 0 | 12.1306 | 37.4944
142390 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER:KAMAN 7 -FDR.NO:7 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM DMÇIKIŞ:FİDER-5 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 12:00 | 2016-09-24 19:25 | 7.4186 | 0 | 0 | 14 | 858 | 0 | 0 | 103.8606 | 6365.1683
142394 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER:GÖZLÜ -FDR.NO:9 TM:LADİK TM DM:GOZLU DM DMÇIKIŞ:KASABA 2 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 12:06 | 2016-09-24 12:51 | 0.75222 | 0 | 263 | 4 | 7 | 0 | 197.8344 | 3.0089 | 5.2656
142404 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:DEREBUCAK TR 2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 12:22 | 2016-09-24 14:31 | 2.1533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1533 | 0 | 0
142407 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK27 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 12:24 | 2016-09-24 13:20 | 0.92361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92361 | 0 | 0
142413 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:SARIKAYA4 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 12:31 | 2016-09-24 14:38 | 2.1219 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.0975
142415 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULUTAS 1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 12:36 | 2016-09-24 13:35 | 0.99056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99056 | 0 | 0
142417 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SANAYI6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 12:37 | 2016-09-24 13:23 | 0.76667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76667 | 0 | 0
142418 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:SANCAK TM:KONYA2 TM DM:SANCAK DM DMÇIKIŞ:SANCAK56 TR ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 12:41 | 2016-09-24 17:45 | 5.0564 | 0 | 1265 | 0 | 0 | 0 | 6396.3319 | 0 | 0
142421 | 1 | KONYA | HADİM | TR:HOCALAR1 TR4 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 12:33 | 2016-09-24 15:04 | 2.5236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5236 | 0 | 0
142429 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER:KAMAN 7 -FDR.NO:7 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM DMÇIKIŞ:FİDER-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 12:48 | 2016-09-24 15:31 | 2.7214 | 0 | 135 | 15 | 744 | 0 | 367.3875 | 40.8208 | 2024.7133
142430 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACILAR 2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 12:58 | 2016-09-24 13:31 | 0.54583 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 116.8083 | 0 | 0
142433 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TEPEKÖY 1 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 13:00 | 2016-09-24 17:02 | 4.0314 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 157.2242 | 0 | 0
142438 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:SARIKAYA2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 13:01 | 2016-09-24 14:36 | 1.5839 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5839
142442 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:HÜYÜK -FDR.NO:9 TM:NIGDE-2 TM KOK:HİMMETLİ KÖK KOKÇIKIŞ:HİMMETLİ SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 13:04 | 2016-09-24 13:56 | 0.87111 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 38.3289 | 0
142443 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER:ALTINOVA -FDR.NO:8 TM:LADİK TM KOK:OZKENT TSK KOK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-24 13:05 | 2016-09-24 14:34 | 1.4753 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9506 | 0 | 0 | 0
142445 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:TOPRAKLIK2 -FDR.NO:18 TM:KIZOREN TM DM:TOPRAKLIK DM DMÇIKIŞ:YENİKUYU ÇIKIŞI TR:YENIKUYU1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 13:07 | 2016-09-24 14:42 | 1.5869 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 34.9128
142446 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ELEKGÖLÜ TR 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 13:12 | 2016-09-24 15:09 | 1.9567 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 496.9933
142447 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FATIH1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 13:11 | 2016-09-24 15:03 | 1.8733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8733 | 0 | 0
142453 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:CICEKDAGI TR7 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 13:09 | 2016-09-24 20:36 | 7.4497 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.3492 | 0 | 0
142466 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:TAŞPINAR -FDR.NO:2 TM:TUMOSAN TM KOK:TASPINAR KOK KOKÇIKIŞ:AKÇAKENT ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 13:13 | 2016-09-24 18:17 | 5.06 | 0 | 450 | 45 | 0 | 0 | 2277 | 227.7 | 0
142468 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:ALANYURT1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 13:12 | 2016-09-24 14:24 | 1.1933 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1933
142471 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI SADIK2 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 09:21 | 2016-09-24 13:35 | 4.2261 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 524.0378 | 0 | 0
142472 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | FİDER:ERMENEK -FDR.NO:3 TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM DM:ERMENEK DM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-24 13:22 | 2016-09-24 14:02 | 0.66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0
142481 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ORHANIYE4 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-24 13:37 | 2016-09-24 17:17 | 3.6733 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 44.08 | 0 | 0
142484 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:ŞEHİR -FDR.NO:6 TM:EREĞLİ TM IM:EREGLI IM 1300 TR:EREGLI1434 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 13:38 | 2016-09-24 18:07 | 4.4831 | 0 | 637 | 0 | 0 | 0 | 2855.7064 | 0 | 0
142485 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:BOR -FDR.NO:5 TM:EREĞLİ TM KOK:KARAHUYUK MODULER KOKÇIKIŞ:FARUK DEMIRTAS ÇIKIŞI TR:FEVZİ KOCAK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 13:40 | 2016-09-24 15:41 | 2.0181 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 48.4333 | 0
142486 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MARDESAN 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 13:40 | 2016-09-24 14:18 | 0.63806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63806
142495 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR3 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 13:52 | 2016-09-24 17:10 | 3.3047 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 62.7897 | 0 | 0
142496 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK8 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 13:52 | 2016-09-24 21:49 | 7.9539 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1034.0056 | 0 | 0
142499 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KARKIN11 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-24 13:54 | 2016-09-24 15:07 | 1.2139 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 42.4861
142502 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:HASANOBA -FDR.NO:5 TM:KARAPINAR TM KOK:KURTBASAN KOK KOKÇIKIŞ:EREZYON ÇIKIŞI TR:SOZENLER PETROL A.S. | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-24 14:01 | 2016-09-24 14:56 | 0.92361 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8472 | 0
142503 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:KIRŞEHİR MER. -FDR.NO:2 TM:PETLAS TM DM:TR2 (2. NOLU DM) DMÇIKIŞ:TR2-1 TR:TR2-1 KAZANKAYA | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 14:03 | 2016-09-24 19:30 | 5.4517 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 2535.025 | 0 | 0
142504 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:KIRŞEHİR MER. -FDR.NO:2 TM:PETLAS TM DM:TR2 (2. NOLU DM) DMÇIKIŞ:TR2-15 TR:TR2-4 BUGDAY PAZARI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 14:03 | 2016-09-24 18:38 | 4.5839 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 2525.7228 | 0 | 0
142506 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | FİDER:AKŞEHİR -FDR.NO:4 TM:ILGIN TM KOK:MECIDIYE KOK KOKÇIKIŞ:ÇAVUŞÇUGÖL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 14:03 | 2016-09-24 14:34 | 0.51083 | 0 | 471 | 83 | 751 | 0 | 240.6025 | 42.3992 | 383.6358
142510 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | FİDER:AKSARAY ACIGÖL -FDR.NO:16 TM:TM2 NEVSEHIR KOK:38 NOLU KOK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 13:44 | 2016-09-24 15:06 | 1.3711 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3711 | 0
142514 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | FİDER:KURUSEKİ -FDR.NO:4 TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM DM:ERMENEK DM TR:ERMENEK5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 14:11 | 2016-09-24 15:05 | 0.89806 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 28.7378 | 0 | 0
142516 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA 8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 14:14 | 2016-09-24 15:47 | 1.5506 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 300.8078 | 0 | 0
142518 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER:DUTLU TM:KONYA 1 TM DM:DM 22 TR:KOZAĞAÇ 35 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 09:32 | 2016-09-24 14:20 | 4.8117 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 1558.98 | 0 | 0
142521 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:SEVINDIK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 14:18 | 2016-09-24 15:16 | 0.96222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96222 | 0 | 0
142522 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SELIM SULTAN6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 14:31 | 2016-09-24 14:57 | 0.43139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43139 | 0 | 0
142525 | 1 | KONYA | MERAM | TR:OSMANGAZİ 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 14:42 | 2016-09-24 15:28 | 0.77306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77306 | 0 | 0
142526 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARACAOREN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 14:32 | 2016-09-24 19:32 | 4.9942 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 139.8367 | 0 | 0
142527 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:ALTINOVA -FDR.NO:7 TM:YUNAK TM DM:BIRIMLER DM DMÇIKIŞ:YEŞİLHAT ACILÖZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 14:40 | 2016-09-24 15:31 | 0.84778 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 37.3022 | 0
142529 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KOSK1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-24 14:44 | 2016-09-24 15:21 | 0.62389 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 24.3317
142530 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÜMÜŞLER TR 5 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 14:38 | 2016-09-24 17:02 | 2.4006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4006 | 0 | 0
142531 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULAGAC1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 14:49 | 2016-09-24 17:06 | 2.2844 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 93.6622 | 0 | 0
142532 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:SAZLIPINAR TR2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 14:46 | 2016-09-24 17:45 | 2.9842 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9842
142542 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:CAYIRBASI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 14:50 | 2016-09-24 16:31 | 1.6836 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6836
142543 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1676 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 14:56 | 2016-09-24 17:32 | 2.6028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6028 | 0 | 0
142544 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER:GÖZLÜ -FDR.NO:9 TM:LADİK TM KOK:GOZLU2 KOK KOKÇIKIŞ:KASABA ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 14:58 | 2016-09-24 15:26 | 0.47111 | 0 | 0 | 15 | 150 | 0 | 0 | 7.0667 | 70.6667
142545 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR 3.33 SU DEPOSU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-24 14:58 | 2016-09-24 17:44 | 2.7683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7683 | 0 | 0
142550 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1422 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 15:02 | 2016-09-24 17:22 | 2.3342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3342 | 0 | 0
142551 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER:HASANBOĞA -FDR.NO:8 TM:CUMRA TM KOK:BEYLERCE KOK-1 KOKÇIKIŞ:OKCU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 14:41 | 2016-09-24 15:53 | 1.2061 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 77.1911 | 0
142553 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:ÜZÜMLÜ TR 13 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 15:04 | 2016-09-24 18:09 | 3.0883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0883 | 0 | 0
142558 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:TAŞKENT2 TR2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 15:17 | 2016-09-24 18:07 | 2.8328 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 331.435
142561 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:ODUN PAZARI14 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 15:15 | 2016-09-24 15:45 | 0.49611 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.4728 | 0 | 0
142562 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FİDER:SEYDİŞEHİR 2 -FDR.NO:9 TM:SEYDISEHIR TM DM:SEYDISEHIR DM1 DMÇIKIŞ:YENİ OTOGAR KÖK ÇIKIŞI TR:TASIYICILAR KOOP TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 15:24 | 2016-09-24 16:01 | 0.61806 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 51.2986 | 0 | 0
142569 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM DMÇIKIŞ:FİDER-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 15:31 | 2016-09-24 16:48 | 1.2769 | 4 | 964 | 11 | 303 | 5.1078 | 1230.9744 | 14.0464 | 386.9142
142571 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA 8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 15:37 | 2016-09-24 18:19 | 2.6981 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 186.1658 | 0 | 0
142575 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:KALEDERESİ TR-01 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 15:49 | 2016-09-24 18:48 | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 74.5833
142576 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM DMÇIKIŞ:FİDER-8 KOK:ISAHOCALI KOK2 KOKÇIKIŞ:İÇME SUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 15:48 | 2016-09-24 22:56 | 7.1408 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.1408 | 7.1408
142580 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKİF 10 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 15:53 | 2016-09-24 19:01 | 3.1342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1342 | 0 | 0
142581 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:URGAN 1 -FDR.NO:9 TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM4 DMÇIKIŞ:TOKI CIKIŞI TR:YEDIPINAR1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 15:58 | 2016-09-24 16:54 | 0.93556 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.42 | 0
142583 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:MEYİL -FDR.NO:13 TM:KARAPINAR TM KOK:DELIKBASTIRAN KOK KOKÇIKIŞ:SEKİZLİ CIKIŞI TR:NIGDEBOGAZI TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 15:57 | 2016-09-24 19:18 | 3.3569 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 50.3542
142584 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | FİDER:ÜRGÜP -FDR.NO:4 TM:AVANOS TM1 TR:TOPAKLI15 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 15:58 | 2016-09-24 16:45 | 0.78472 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 80.8264 | 0 | 0
142585 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:YENIKOY1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 15:56 | 2016-09-24 18:02 | 2.0958 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 73.3542
142588 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BUYUKZENGI1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 16:00 | 2016-09-24 17:48 | 1.8056 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23.4722
142589 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-24 16:09 | 2016-09-24 19:59 | 3.8353 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 184.0933 | 0 | 0
142591 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20522 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 16:02 | 2016-09-24 18:52 | 2.8392 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.3917 | 0 | 0
142595 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FİDER:TORULAR -FDR.NO:1 TM:YUNAK TM KOK:GOKPINAR KOK 1 KOKÇIKIŞ:TSK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 16:16 | 2016-09-24 21:17 | 5.0181 | 0 | 50 | 72 | 0 | 0 | 250.9028 | 361.3 | 0
142596 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-10 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 16:05 | 2016-09-24 17:35 | 1.5022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5022 | 0 | 0
142599 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KORTULU TR2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 16:17 | 2016-09-24 17:28 | 1.1869 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1869
142602 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BASHUYUK5 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 16:29 | 2016-09-24 18:40 | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.65
142605 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:AKHÜYÜK-2 -FDR.NO:14 TM:EREĞLİ TM KOK:ALHAN KÖK KOKÇIKIŞ:ZEOTEKNİK CIKIŞI TR:MELICEK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2016-09-24 16:41 | 2016-09-24 18:31 | 1.8347 | 0 | 0 | 25 | 990 | 0 | 0 | 45.8681 | 1816.375
142606 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR26 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 16:37 | 2016-09-24 17:16 | 0.65083 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.1592
142607 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:ARIKARASI1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 16:41 | 2016-09-24 20:45 | 4.0714 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36.6425
142608 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:HACIINCE1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 16:45 | 2016-09-24 17:25 | 0.67083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67083
142610 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:HÜYÜK -FDR.NO:9 TM:NIGDE-2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 16:47 | 2016-09-24 16:59 | 0.20583 | 42 | 5396 | 401 | 983 | 8.645 | 1110.6767 | 82.5392 | 202.3342
142617 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YAZLIK1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 17:10 | 2016-09-24 18:48 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 155.8
142620 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:BALCILAR1 TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 17:05 | 2016-09-24 19:48 | 2.7156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7156 | 0 | 0
142631 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER:KAMAN 7 -FDR.NO:7 TM:HIRFANLI TM KOK:HIRFANLI KOK KOKÇIKIŞ:BENZER KOK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 17:17 | 2016-09-24 21:30 | 4.2239 | 0 | 0 | 2 | 330 | 0 | 0 | 8.4478 | 1393.8833
142633 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:COCUK PARKI SK. TR 3.27 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-24 17:17 | 2016-09-24 20:09 | 2.8706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8706 | 0 | 0
142635 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:YENISU8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 17:14 | 2016-09-24 18:04 | 0.83194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83194 | 0 | 0
142636 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:OVACIK -FDR.NO:7 TM:NIGDE-2 TM DM:OVACIK DM DMÇIKIŞ:ULUAĞAÇ-ÜÇKAPILI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 17:24 | 2016-09-24 18:18 | 0.90056 | 0 | 0 | 1 | 205 | 0 | 0 | 0.90056 | 184.6139
142637 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HARMANCIK7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 17:19 | 2016-09-24 17:45 | 0.43028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43028 | 0 | 0
142641 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:HACIKIRIK TR 3.1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 17:22 | 2016-09-24 18:38 | 1.2728 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.7278 | 0 | 0
142645 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:TOPAKLI10 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 17:32 | 2016-09-24 18:31 | 0.97639 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 38.0792 | 0 | 0
142648 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:DM16/TR03 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-24 17:39 | 2016-09-24 20:27 | 2.7928 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 304.4128 | 0 | 0
142656 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:OTOGAR 10 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-24 17:53 | 2016-09-24 18:21 | 0.47222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47222 | 0 | 0
142658 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60602 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 18:17 | 2016-09-24 19:17 | 1.0044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0044 | 0 | 0
142662 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FİDER:FİDER-8 -FDR.NO:8 TM:PETLAS TM DM:MUCUR DM DMÇIKIŞ:KURUGOL KOK KOK:KURUGOL KOK KOKÇIKIŞ:KARKIN ÇIKIŞI TR:PINARKAYA | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 18:12 | 2016-09-24 19:51 | 1.6419 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 134.6394
142663 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-14 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 18:13 | 2016-09-24 18:34 | 0.35611 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4244 | 0 | 0
142672 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-76 KINDAM-1 TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 18:28 | 2016-09-24 22:21 | 3.8789 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.7578 | 0 | 0
142678 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK KOVANAGZI4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 18:37 | 2016-09-24 19:26 | 0.8175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8175 | 0 | 0
142681 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1613 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 18:32 | 2016-09-24 19:27 | 0.91861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91861 | 0 | 0
142684 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ACIKUYU TR-1 TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-24 18:42 | 2016-09-24 19:23 | 0.67972 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12.235 | 0 | 0
142685 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:GOSTERE TR2 (160 KVA) TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 18:41 | 2016-09-24 19:24 | 0.72222 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18.0556 | 0 | 0
142692 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 18:51 | 2016-09-24 19:55 | 1.0711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0711 | 0 | 0
142693 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:KIRŞEHİR MER. -FDR.NO:2 TM:PETLAS TM DM:TR2 (2. NOLU DM) DMÇIKIŞ:TR2-15 TR:TR2-10 YER ALTI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-24 18:50 | 2016-09-24 19:39 | 0.8125 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 203.125 | 0 | 0
142694 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR 3.38 KALE | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 18:48 | 2016-09-24 19:39 | 0.85167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85167 | 0 | 0
142699 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:GÖZLÜ 3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 18:35 | 2016-09-24 20:30 | 1.9156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9156 | 0 | 0
142705 | 1 | KONYA | MERAM | TR:AYBAHCE2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 18:00 | 2016-09-24 19:21 | 1.3503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3503 | 0 | 0
142706 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SADIK AYDIN | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 18:25 | 2016-09-24 19:37 | 1.1936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1936 | 0 | 0
142708 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GÖKÇEHÜYÜK DSİ TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 19:02 | 2016-09-24 19:45 | 0.72222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72222 | 0 | 0
142722 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FİDER:FİDER-8 -FDR.NO:8 TM:PETLAS TM DM:MUCUR DM DMÇIKIŞ:KURUGOL KOK KOK:FABRIKALAR GRUBU KOK KOKÇIKIŞ:ÇAĞLAYANLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-24 19:23 | 2016-09-24 20:32 | 1.1539 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.2311 | 0
142725 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:FATMAUSAGI1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 19:31 | 2016-09-24 23:36 | 4.0842 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 118.4408
142733 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60602 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 19:37 | 2016-09-24 20:00 | 0.3825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3825 | 0 | 0
142734 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KUYULUSEBIL TSK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 19:27 | 2016-09-24 20:52 | 1.4219 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4219
142735 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:TOPRAKLIK1 -FDR.NO:17 TM:KIZOREN TM DM:TOPRAKLIK DM DMÇIKIŞ:OĞUZELİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 19:37 | 2016-09-24 21:36 | 1.9903 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.9708 | 0
142737 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:FAHRETTIN ALTAY MH TR27 (400 KVA) | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 19:42 | 2016-09-24 21:21 | 1.6467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6467 | 0 | 0
142742 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR KOYUNLU-7 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 19:42 | 2016-09-24 20:10 | 0.46222 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8.32 | 0 | 0
142747 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:OSMANCIK5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 19:48 | 2016-09-24 20:42 | 0.89333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89333
142749 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:ORHANLI -FDR.NO:4 TM:MİSLİOVA TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 19:57 | 2016-09-24 22:32 | 2.575 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.725 | 0
142753 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:BAHCE PINAR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 20:09 | 2016-09-24 21:16 | 1.1089 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1089
142757 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1182 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 20:06 | 2016-09-24 20:57 | 0.855 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.855 | 0 | 0
142759 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:ALACASAR1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 20:13 | 2016-09-24 20:31 | 0.30722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30722 | 0 | 0
142762 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKİF 10 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 20:27 | 2016-09-24 21:01 | 0.56306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56306 | 0 | 0
142765 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU5 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KABLO EK YERİNDEN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 20:29 | 2016-09-24 20:52 | 0.37722 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 14.3344 | 0 | 0
142779 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:FAHRETTIN ALTAY MH TR27 (400 KVA) | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 21:02 | 2016-09-24 22:25 | 1.3844 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.3067 | 0 | 0
142780 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARIF BILGE3 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 21:15 | 2016-09-25 00:32 | 3.2853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2853 | 0 | 0
142781 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:KUCUK HASAN2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 19:50 | 2016-09-24 21:56 | 2.1069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1069 | 0 | 0
142783 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-3 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 21:16 | 2016-09-24 21:53 | 0.60861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2172 | 0 | 0
142789 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA40 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 21:29 | 2016-09-24 23:15 | 1.7708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7708 | 0 | 0
142792 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ON DOKUZ MAYIS2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 21:37 | 2016-09-24 22:34 | 0.95306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95306 | 0 | 0
142793 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:YENIYAYLA2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 21:33 | 2016-09-24 23:52 | 2.3203 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3203
142795 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR3 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 21:35 | 2016-09-24 22:09 | 0.57361 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.8833 | 0 | 0
142796 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKİF 10 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 21:56 | 2016-09-24 23:21 | 1.4147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4147 | 0 | 0
142799 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR KOYUNLU-7 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 21:54 | 2016-09-24 22:28 | 0.56667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.7667 | 0 | 0
142802 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK8 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - TESİS-BAKIM-KET-BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 22:04 | 2016-09-24 22:32 | 0.47028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47028 | 0 | 0
142803 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-29/2 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 22:12 | 2016-09-24 22:54 | 0.69556 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.4778 | 0 | 0
142804 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:HOTAMIS TR6 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 22:09 | 2016-09-24 23:03 | 0.90556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90556 | 0 | 0
142805 | 1 | KONYA | MERAM | TR:TIRILIRMAK3 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 22:22 | 2016-09-25 00:17 | 1.9169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9169 | 0 | 0
142807 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FİDER:FİDER-8 -FDR.NO:8 TM:PETLAS TM DM:MUCUR DM DMÇIKIŞ:KURUGOL KOK KOK:FABRIKALAR GRUBU KOK KOKÇIKIŞ:ÇAĞLAYANLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-24 22:30 | 2016-09-24 23:10 | 0.67083 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.3667 | 0
142811 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAGLIKAYA6 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 20:08 | 2016-09-25 01:17 | 5.1453 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 149.2131 | 0 | 0
142812 | 1 | KONYA | ILGIN | FİDER:MERKEZ -FDR.NO:5 TM:ILGIN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-24 22:55 | 2016-09-24 23:34 | 0.6575 | 0 | 6440 | 0 | 0 | 0 | 4234.3 | 0 | 0
142815 | 1 | KONYA | ILGIN | FİDER:MERKEZ -FDR.NO:5 TM:ILGIN TM TR:ILICA MH TR28-A (160 KVA) | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2016-09-24 22:54 | 2016-09-25 01:01 | 2.1108 | 0 | 559 | 0 | 0 | 0 | 1179.9558 | 0 | 0
142817 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR-1(DM6/1) -FDR.NO:4 TM:AKSARAY TM KOK:HIDIRLI KOK KOKÇIKIŞ:ALTINKAYA KÖYÜ HAT BASI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 19:27 | 2016-09-25 01:19 | 5.8678 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 82.1489
142818 | 1 | NİĞDE | BOR | FİDER:KEMERHİSAR -FDR.NO:3 TM:BOR TM TR:KEMERHİSAR TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-25 00:23 | 2016-09-25 02:41 | 2.3011 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 276.1333
142819 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UZUMLU TR 3 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 00:16 | 2016-09-25 00:57 | 0.68389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68389 | 0 | 0
142821 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:FEVZİ ÇAKMAK -FDR.NO:18 TM:KONYA3 TM DM:BUSAN DM DMÇIKIŞ:BÜSAN17 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 00:34 | 2016-09-25 01:15 | 0.68694 | 98 | 2469 | 0 | 0 | 67.3206 | 1696.0658 | 0 | 0
142822 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:AGABEYLI3 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 00:29 | 2016-09-25 01:19 | 0.83611 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.525
142824 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ABDÜLAZİZ 3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 00:40 | 2016-09-25 02:08 | 1.4661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4661 | 0 | 0
142827 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:OZKONAK10 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 02:11 | 2016-09-25 03:22 | 1.1831 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 262.6383 | 0 | 0
142829 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR-2(DM6/2) -FDR.NO:11 TM:AKSARAY TM DM:DM-4 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 02:20 | 2016-09-25 02:38 | 0.305 | 3 | 12000 | 0 | 0 | 0.915 | 3660 | 0 | 0
142831 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | FİDER:KURUSEKİ -FDR.NO:4 TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM DM:ERMENEK DM TR:ERMENEK3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 03:37 | 2016-09-25 04:15 | 0.635 | 2 | 1800 | 0 | 0 | 1.27 | 1143 | 0 | 0
142833 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ÇARIKLAR 2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 04:52 | 2016-09-25 06:36 | 1.7356 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7356
142834 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:AKHÜYÜK-1 -FDR.NO:13 TM:EREĞLİ TM DM:ZENGEN DM DMÇIKIŞ:YAYLALAR ÇIKIŞI KOK:YAYLALAR YENİ KÖK KOKÇIKIŞ:OBRUK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 05:16 | 2016-09-25 07:53 | 2.6242 | 0 | 0 | 62 | 82 | 0 | 0 | 162.6983 | 215.1817
142835 | 1 | KONYA | ILGIN | FİDER:AKŞEHİR -FDR.NO:4 TM:ILGIN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 06:10 | 2016-09-25 09:49 | 3.6483 | 1 | 5106 | 89 | 2405 | 3.6483 | 18628.39 | 324.7017 | 8774.2417
142837 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:IŞIKLAR -FDR.NO:17 TM:KARAPINAR TM TR:KAYALI TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 06:56 | 2016-09-25 07:43 | 0.78028 | 0 | 131 | 9 | 16 | 0 | 102.2164 | 7.0225 | 12.4844
142838 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FİDER:ACI GÖL -FDR.NO:13 TM:TM2 NEVSEHIR IM:ACIGOL IM KOK:KIZILKAYA KOK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 06:59 | 2016-09-25 09:00 | 2.0139 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.0833 | 0
142839 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR2 -FDR.NO:14 TM:TUMOSAN TM TR:3B 22TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 07:08 | 2016-09-25 08:37 | 1.4825 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 280.1925 | 0 | 0
142841 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | FİDER:BEYŞEHİR2 -FDR.NO:17 TM:BEYSEHIR TM DM:BEYSEHIR YENI DM DMÇIKIŞ:TR1 KÖK CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 07:01 | 2016-09-25 07:35 | 0.56667 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 87.2667 | 0 | 0
142843 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SORKUN6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 07:02 | 2016-09-25 08:47 | 1.7478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7478 | 0 | 0
142847 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 07:31 | 2016-09-25 08:22 | 0.85028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85028 | 0 | 0
142848 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FİDER:MERAM -FDR.NO:3500 TM:POZANTI TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 07:36 | 2016-09-25 14:31 | 6.9219 | 0 | 0 | 73 | 8458 | 0 | 0 | 505.3019 | 58545.8061
142849 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:EFLATUN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 07:38 | 2016-09-25 09:11 | 1.5506 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.2583
142854 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:EMIRGAZI3 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-25 07:57 | 2016-09-25 08:18 | 0.35694 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 20.7028 | 0 | 0
142859 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:ORTAKÖY -FDR.NO:8 TM:TUMOSAN TM KOK:HIDIRLI KOK KOKÇIKIŞ:GÜVE ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 08:08 | 2016-09-25 10:32 | 2.3997 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.5989
142862 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:MUCUR KÖYLER -FDR.NO:5 TM:PETLAS TM TR:ULUPINAR TR-5 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 08:24 | 2016-09-25 09:51 | 1.4481 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.6883
142863 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | FİDER:DERİNKUYU DM 3 -FDR.NO:3 TM:DERINKUYU TM DM:DERINKUYU DM DMÇIKIŞ:FİDER 2 , 13 , 14 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 08:30 | 2016-09-25 19:29 | 10.9853 | 0 | 651 | 128 | 0 | 0 | 7151.4158 | 1406.1156 | 0
142864 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YAMACKUYU1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 08:35 | 2016-09-25 13:46 | 5.1906 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 77.8583 | 0 | 0
142866 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HIRKATOL3 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 08:36 | 2016-09-25 12:01 | 3.4136 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 109.2356
142867 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:AYRANCI -FDR.NO:4 TM:EREĞLİ TM DM:500 EVLER DM1 DMÇIKIŞ:EREGLI1030 TR TR:EREGLI1010 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 08:42 | 2016-09-25 12:44 | 4.0361 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 1287.5194 | 0 | 0
142869 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:KADINHANI -FDR.NO:3 TM:LADİK TM KOK:SOGUTOZU KOK KOKÇIKIŞ:YAĞLICA ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 08:46 | 2016-09-25 14:00 | 5.2269 | 0 | 0 | 1 | 529 | 0 | 0 | 5.2269 | 2765.0536
142870 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:YEŞİLDERE 1 -FDR.NO:1 TM:KARAMAN OSB TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 08:49 | 2016-09-25 08:55 | 0.10583 | 0 | 0 | 337 | 2544 | 0 | 0 | 35.6658 | 269.24
142871 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:CESMELISEBIL4 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 08:54 | 2016-09-25 17:35 | 8.6889 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 130.3333 | 0 | 0
142872 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER:SARAYÖNÜ -FDR.NO:2 TM:LADİK TM KOK:SARAYONU KOK KOKÇIKIŞ:ÇIKIŞLAR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 08:53 | 2016-09-25 14:06 | 5.225 | 0 | 0 | 55 | 415 | 0 | 0 | 287.375 | 2168.375
142873 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FİDER:ESKİ TARAŞÇİ -FDR.NO:1 TM:SEYDISEHIR TM KOK:KAVAK KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 08:55 | 2016-09-25 12:25 | 3.505 | 0 | 528 | 0 | 4 | 0 | 1850.64 | 0 | 14.02
142875 | 1 | NİĞDE | BOR | FİDER:BOR 6 -FDR.NO:9 TM:BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 09:00 | 2016-09-25 12:39 | 3.6522 | 6 | 116 | 0 | 0 | 21.9133 | 423.6578 | 0 | 0
142876 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2B 12TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 09:00 | 2016-09-25 11:45 | 2.7425 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 101.4725 | 0 | 0
142878 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | FİDER:BEYŞEHİR1 -FDR.NO:16 TM:BEYSEHIR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 09:02 | 2016-09-25 13:29 | 4.4489 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 422.6444
142879 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:AYRANCI -FDR.NO:4 TM:EREĞLİ TM DM:GOKCEYAZI DM DMÇIKIŞ:ORHANİYE ÇIKIŞI KOK:GAYBI KOK KOKÇIKIŞ:GAYBİ YILDIZLI ÇIKIŞI TR:YILDIZLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 09:02 | 2016-09-25 17:07 | 8.0761 | 0 | 0 | 5 | 430 | 0 | 0 | 40.3806 | 3472.7278
142880 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:URGAN 1 -FDR.NO:9 TM:KARAMAN OSB TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 09:05 | 2016-09-25 19:35 | 10.5053 | 31 | 12742 | 4 | 0 | 325.6636 | 133858.2494 | 42.0211 | 0
142881 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÜMÜSLER TR 8 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 09:05 | 2016-09-25 11:10 | 2.08 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 314.08 | 0 | 0
142882 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:YENİKENT -FDR.NO:17 TM:TUMOSAN TM KOK:KIRKOBA KOK KOKÇIKIŞ:TAŞOBA ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 09:05 | 2016-09-25 14:38 | 5.5492 | 0 | 0 | 15 | 24 | 0 | 0 | 83.2375 | 133.18
142883 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ULUMUHSİNE 1TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 09:03 | 2016-09-25 13:50 | 4.7961 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 91.1261 | 0 | 0
142884 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AĞAÇ İŞLERİ 1 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 09:03 | 2016-09-25 13:18 | 4.2458 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 322.6833 | 0 | 0
142885 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KARATAY 3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 09:04 | 2016-09-25 14:22 | 5.2958 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 513.6958 | 0 | 0
142887 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FİDER:FİDER-8 -FDR.NO:8 TM:PETLAS TM DM:MUCUR DM DMÇIKIŞ:ŞATIROĞLU ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 09:06 | 2016-09-25 15:53 | 6.7911 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 577.2444 | 0 | 0
142888 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ÇARIKLAR 1 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 09:05 | 2016-09-25 14:13 | 5.1303 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 97.4753
142889 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FİDER:FİDER-8 -FDR.NO:8 TM:PETLAS TM DM:MUCUR DM DMÇIKIŞ:MUCUR TR1 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 09:06 | 2016-09-25 12:02 | 2.9397 | 5 | 3444 | 0 | 0 | 14.6986 | 10124.4033 | 0 | 0
142890 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL TOMEK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 09:04 | 2016-09-25 15:57 | 6.8897 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 675.1928 | 0 | 0
142891 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI CEMIL2 TR TRÇIKIŞ:F-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 09:06 | 2016-09-25 13:30 | 4.4078 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 625.9044 | 0 | 0
142892 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6 TM:KARAMAN OSB TM TR:TR 20517 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 09:07 | 2016-09-25 12:05 | 2.9692 | 3 | 11 | 0 | 0 | 8.9075 | 32.6608 | 0 | 0
142893 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:YARMA -FDR.NO:4 TM:KONYA4 TM TR:OVAKAVAGI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 09:07 | 2016-09-25 15:24 | 6.2828 | 0 | 0 | 91 | 30 | 0 | 0 | 571.7328 | 188.4833
142894 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MALAZGİRT 6 TR TRÇIKIŞ:E-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 09:08 | 2016-09-25 14:05 | 4.9533 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 708.3267 | 0 | 0
142895 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER:HASANBOĞA -FDR.NO:8 TM:CUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 09:09 | 2016-09-25 13:55 | 4.7647 | 38 | 1286 | 152 | 759 | 181.0594 | 6127.4328 | 724.2378 | 3616.4242
142896 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30200 TRÇIKIŞ:D-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 09:10 | 2016-09-25 13:58 | 4.7975 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 652.46 | 0 | 0
142897 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | FİDER:KOZAKLI -FDR.NO:2 TM:KALABA TM DM:KOZAKLI DM DMÇIKIŞ:FD-4 TR:OZCE1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 09:06 | 2016-09-25 10:23 | 1.2794 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 67.8106
142898 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER:ALEMDAR -FDR.NO:2 TM:CUMRA TM KOK:ABDITOLU RMU KOKÇIKIŞ:KONYA TARAFI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 09:12 | 2016-09-25 16:02 | 6.8278 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 198.0056 | 0
142900 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:KIZILYAKA -FDR.NO:5 TM:KARAMAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 09:07 | 2016-09-25 16:47 | 7.6744 | 0 | 0 | 264 | 2200 | 0 | 0 | 2026.0533 | 16883.7778
142901 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BADEMLI TR 1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 09:13 | 2016-09-25 09:54 | 0.67778 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 115.2222 | 0 | 0
142902 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FİDER:KAPASİTÖR 1 -FDR.NO:8 TM:YENI AVANOS TM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 09:14 | 2016-09-25 15:15 | 6.0086 | 19 | 14810 | 197 | 4824 | 114.1636 | 88987.5306 | 1183.6964 | 28985.54
142910 | 1 | KONYA | HADİM | FİDER:HADİM 1 -FDR.NO:5 TM:GOKSU HES DM:HADİM DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 09:18 | 2016-09-25 14:30 | 5.2019 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 572.2139 | 0 | 0
142914 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKIN1 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 09:40 | 2016-09-25 17:23 | 7.7161 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 270.0639
142915 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FİDER:GÜLŞEHİR -FDR.NO:7 TM:YENI AVANOS TM2 IM:GULSEHIR IM TR:GULSEHIR11 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 09:41 | 2016-09-25 12:28 | 2.7844 | 0 | 1281 | 0 | 0 | 0 | 3566.8733 | 0 | 0
142916 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:HAT-1 -FDR.NO:2 TM:EREĞLİ TM IM:EREGLİ İM1100 IMÇIKIŞ:EREGLI1050 TR TR:EREGLI1110 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 09:43 | 2016-09-25 14:46 | 5.0525 | 5 | 638 | 1 | 148 | 25.2625 | 3223.495 | 5.0525 | 747.77
142918 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI11 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 09:43 | 2016-09-25 13:59 | 4.2653 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 1782.8861 | 0 | 0
142919 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 08:29 | 2016-09-25 18:24 | 9.9206 | 81 | 50313 | 949 | 9124 | 803.565 | 499132.9117 | 9414.6072 | 90515.1489
142920 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ELMAYURDU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 09:49 | 2016-09-25 10:35 | 0.76694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76694
142922 | 1 | KONYA | TAŞKENT | FİDER:BALCILAR 1 -FDR.NO:2 TM:GOKSU HES DM:BALCILAR DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 09:52 | 2016-09-25 11:38 | 1.7658 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 79.4625 | 0 | 0
142924 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:ŞEHİR -FDR.NO:6 TM:EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 09:55 | 2016-09-25 14:23 | 4.4614 | 2 | 104 | 0 | 0 | 8.9228 | 463.9844 | 0 | 0
142926 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP9 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 09:47 | 2016-09-25 12:25 | 2.6303 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 391.9114 | 0 | 0
142930 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 08:58 | 2016-09-25 18:49 | 9.8436 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 167341.3889 | 0 | 0
142934 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR26 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 10:08 | 2016-09-25 11:10 | 1.0308 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 42.2642 | 0 | 0
142936 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | FİDER:DERİNKUYU DM 1 -FDR.NO:5 TM:DERINKUYU TM DM:DERINKUYU DM DMÇIKIŞ:FD 13-FD 14 | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 10:07 | 2016-09-25 14:57 | 4.8286 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 1226.4672 | 0
142937 | 1 | KONYA | ILGIN | FİDER:MERKEZ -FDR.NO:5 TM:ILGIN TM TR:ILGIN BELEDIYESI TAS KIRMA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 10:11 | 2016-09-25 15:41 | 5.5069 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5069 | 0
142938 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULAGAC10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 10:12 | 2016-09-25 12:19 | 2.1144 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 238.9322 | 0 | 0
142939 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | FİDER:AZATLIÇİFTLİK -FDR.NO:11 TM:MİSLİOVA TM KOK:KİTRELİ KÖK KOKÇIKIŞ:KİTRELİ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 10:14 | 2016-09-25 14:42 | 4.4714 | 1 | 763 | 0 | 0 | 4.4714 | 3411.6697 | 0 | 0
142940 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | FİDER:KERVANSARAY 2(TR1-93) -FDR.NO:1 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM DMÇIKIŞ:FİDER-6 KÖYLER TR:HUSEYINLI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 10:15 | 2016-09-25 14:21 | 4.1006 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 405.955
142944 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:HAT-1 -FDR.NO:2 TM:EREĞLİ TM IM:EREGLİ İM1100 IMÇIKIŞ:EREGLI1050 TR TR:EREGLI1080 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 10:25 | 2016-09-25 12:17 | 1.8703 | 0 | 969 | 0 | 0 | 0 | 1812.2992 | 0 | 0
142946 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ŞEKER MURAT 1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 10:20 | 2016-09-25 15:21 | 5.0203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0203 | 0 | 0
142947 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:KÖYLER -FDR.NO:4 TM:TUMOSAN TM TR:YESILOVA7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 10:28 | 2016-09-25 17:22 | 6.9061 | 0 | 1069 | 2 | 0 | 0 | 7382.6328 | 13.8122 | 0
142948 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:DEREICI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 10:29 | 2016-09-25 13:46 | 3.2914 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 269.8939 | 0 | 0
142949 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:TURANLAR1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 10:25 | 2016-09-25 12:01 | 1.5925 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5925
142950 | 1 | KONYA | BOZKIR | FİDER:BOZKIR 1 -FDR.NO:10 TM:SEYDISEHIR TM DM:BOZKIR DM KOK:UCPINAR KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 10:30 | 2016-09-25 14:09 | 3.6467 | 0 | 165 | 0 | 50 | 0 | 601.7 | 0 | 182.3333
142951 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HAMZALAR3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 10:13 | 2016-09-25 13:44 | 3.5194 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 151.3361 | 0 | 0
142953 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:RİNG-1 -FDR.NO:3 TM:KARAMAN OSB TM KOK:GULDERE KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 10:34 | 2016-09-25 13:31 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 129.8
142957 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:AĞAÇAŞAR -FDR.NO:6 TM:MİSLİOVA TM KOK:TEPE KABIN KOK KOKÇIKIŞ:KİLEDERE SULAMALAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 10:34 | 2016-09-25 12:22 | 1.8036 | 8 | 1 | 105 | 3 | 14.4289 | 1.8036 | 189.3792 | 5.4108
142958 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIKENT1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 10:50 | 2016-09-25 16:24 | 5.5711 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 261.8422 | 0 | 0
142961 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER:NEVŞEHİR TM 1(TÜRBE) -FDR.NO:2 TM:TM2 NEVSEHIR IM:TR127 TURBE IM IMÇIKIŞ:FD 3 TR:NEVSEHIR167 TR (ELMACI MOD) | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 10:46 | 2016-09-25 11:00 | 0.23583 | 30 | 3957 | 38 | 502 | 7.075 | 933.1925 | 8.9617 | 118.3883
142962 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI19/A TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-25 10:35 | 2016-09-25 12:07 | 1.5331 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.1983 | 0 | 0
142963 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | FİDER:BEYŞEHİR1 -FDR.NO:16 TM:BEYSEHIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 10:46 | 2016-09-25 12:56 | 2.1611 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 345.7778 | 0 | 0
142964 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ULUAĞAÇ TR-3 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 10:45 | 2016-09-25 12:03 | 1.2947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2947 | 0 | 0
142967 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:HAMIDIYE1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 11:57 | 2016-09-25 14:51 | 2.9025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9025
142968 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | FİDER:KURUSEKİ -FDR.NO:4 TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM DM:SARIVELILER DM KOK:SARIVELILER KOK TR:ADILLER1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 11:08 | 2016-09-25 12:10 | 1.0272 | 0 | 0 | 1 | 350 | 0 | 0 | 1.0272 | 359.5278
142969 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | FİDER:KURUSEKİ -FDR.NO:4 TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM DM:ERMENEK DM TR:ERMENEK 14 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 11:07 | 2016-09-25 14:06 | 2.9797 | 0 | 1029 | 0 | 0 | 0 | 3066.1342 | 0 | 0
142971 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | FİDER:HACIBEKTAŞ -FDR.NO:6 TM:YENI AVANOS TM2 KOK:62 NOLU BARAK KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 11:11 | 2016-09-25 12:00 | 0.81944 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0.81944 | 24.5833
142972 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:CICEKDAGI TR1 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 11:11 | 2016-09-25 12:04 | 0.88694 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 81.5989
142975 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-3 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 11:07 | 2016-09-25 11:29 | 0.36 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 109.08 | 0 | 0
142976 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:HOROZLUHAN TM:KONYA2 TM DM:DM10 DMÇIKIŞ:PARSANA3 TR ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 11:19 | 2016-09-25 17:16 | 5.9478 | 0 | 1154 | 0 | 0 | 0 | 6863.7356 | 0 | 0
142977 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FİDER:ULUKIŞLA -FDR.NO:8 TM:EREĞLİ TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 11:01 | 2016-09-25 11:23 | 0.37194 | 0 | 0 | 1 | 322 | 0 | 0 | 0.37194 | 119.7661
142978 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ILICA MH TR29 (250 KVA) | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 11:16 | 2016-09-25 11:55 | 0.64556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64556 | 0 | 0
142979 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM DMÇIKIŞ:KAMAN TR1 ÇIKIŞI TR:KAMAN TR-33 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 11:12 | 2016-09-25 12:01 | 0.82278 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 277.2761 | 0 | 0
142980 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKİF 6 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 11:17 | 2016-09-25 15:11 | 3.9036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9036 | 0 | 0
142982 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:DEMIRCI2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-25 11:21 | 2016-09-25 12:21 | 0.99694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99694 | 0 | 0
142986 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1350 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 11:22 | 2016-09-25 13:18 | 1.9336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9336 | 0 | 0
142988 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:DEDELER3 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 11:34 | 2016-09-25 12:10 | 0.60056 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.0083 | 0 | 0
142990 | 1 | KONYA | HADİM | FİDER:BALCILAR 2 -FDR.NO:3 TM:GOKSU HES DM:BALCILAR DM DMÇIKIŞ:ÇETMİ KÖK ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 11:40 | 2016-09-25 15:35 | 3.9194 | 0 | 415 | 0 | 30 | 0 | 1626.5694 | 0 | 117.5833
142994 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SARIOGLAN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 11:43 | 2016-09-25 17:45 | 6.0253 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 825.4631 | 0 | 0
142997 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KEPEZ TR1 TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-25 11:43 | 2016-09-25 14:35 | 2.8631 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 123.1114
143000 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FİDER:ACI GÖL -FDR.NO:13 TM:TM2 NEVSEHIR IM:ACIGOL IM KOK:KIZILKAYA KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 11:46 | 2016-09-25 14:34 | 2.795 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | 0
143005 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:RAUF ORBAY 1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 12:01 | 2016-09-25 17:23 | 5.3781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3781 | 0 | 0
143006 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ÇAVDARLI TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 11:58 | 2016-09-25 13:05 | 1.12 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 128.8 | 0 | 0
143008 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:CEBISLER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 11:46 | 2016-09-25 14:43 | 2.9578 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 32.5356
143009 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:YENIKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 11:56 | 2016-09-25 13:27 | 1.5169 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 27.305
143010 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS43 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 11:51 | 2016-09-25 13:32 | 1.6789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6789 | 0 | 0
143011 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KALE TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 12:12 | 2016-09-25 13:06 | 0.8925 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | 0 | 0
143012 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULAGAC9 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 12:22 | 2016-09-25 12:39 | 0.28722 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 10.6272 | 0 | 0
143013 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YUNUSEMRE 3 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 12:18 | 2016-09-25 12:44 | 0.42556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42556 | 0 | 0
143014 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 12:24 | 2016-09-25 14:57 | 2.555 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1277.5 | 0 | 0
143015 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR KUMLUCA | AG - DİREK YIKILMASI - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 12:15 | 2016-09-25 14:37 | 2.3744 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 66.4844
143016 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KARATAY 3 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 12:29 | 2016-09-25 16:29 | 4.0097 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 260.6319 | 0 | 0
143018 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:DULKADIRLI TR3 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 12:07 | 2016-09-25 13:36 | 1.4856 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4856
143021 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:SANAYİ -FDR.NO:2 TM:KONYA 1 TM DM:DM 16 DMÇIKIŞ:GÖRKEM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-25 12:32 | 2016-09-25 13:15 | 0.72278 | 1 | 2162 | 0 | 0 | 0.72278 | 1562.6456 | 0 | 0
143028 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:ÇEVRERİNGİ 2 -FDR.NO:4 TM:KARAMAN OSB TM DM:TOKI DM DMÇIKIŞ:TOKİ CIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 12:45 | 2016-09-25 16:44 | 3.9833 | 3 | 368 | 6 | 134 | 11.95 | 1465.8667 | 23.9 | 533.7667
143030 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARACAOREN1 TR | AG - GERİLİM YÜKSEK - TRAFO KADEME AYARI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 12:43 | 2016-09-25 14:31 | 1.8019 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 219.8372 | 0 | 0
143033 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:DEDELER5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 12:46 | 2016-09-25 15:30 | 2.735 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.735 | 0 | 0
143038 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TEPEKÖY 2 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 13:00 | 2016-09-25 18:46 | 5.7767 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 121.31 | 0 | 0
143039 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AĞAÇ İŞLERİ 2 TR TRÇIKIŞ:I-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 13:00 | 2016-09-25 17:08 | 4.1311 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 144.5889 | 0 | 0
143040 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÜMÜŞLER TR 4 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 13:00 | 2016-09-25 15:34 | 2.5606 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 302.1456 | 0 | 0
143041 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTEPE9 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 13:01 | 2016-09-25 19:08 | 6.1156 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 256.8533 | 0 | 0
143042 | 1 | KONYA | KULU | FİDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 13:02 | 2016-09-25 14:55 | 1.8858 | 57 | 5843 | 96 | 1021 | 107.4925 | 11018.9242 | 181.04 | 1925.4358
143043 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM DMÇIKIŞ:FİDER-5 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 12:58 | 2016-09-25 17:42 | 4.7292 | 0 | 15 | 10 | 941 | 0 | 70.9375 | 47.2917 | 4450.1458
143045 | 1 | KONYA | KULU | FİDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM DM:KULU DM DMÇIKIŞ:KARACADAĞ KÖK BİNA ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 13:12 | 2016-09-25 17:26 | 4.2394 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 292.5217
143046 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:GOKTEME1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 13:06 | 2016-09-25 15:06 | 1.9978 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 43.9511
143056 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YUKARI PINARBAŞI4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 13:28 | 2016-09-25 14:25 | 0.93611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93611 | 0 | 0
143057 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:AGILLI2 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 13:25 | 2016-09-25 16:40 | 3.2497 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 68.2442
143058 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | FİDER:AKSARAY ACIGÖL -FDR.NO:16 TM:TM2 NEVSEHIR IM:ACIGOL IM KOK:38 NOLU KOK KOKÇIKIŞ:SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 13:13 | 2016-09-25 16:24 | 3.1911 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 82.9689 | 0
143060 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR23 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 13:19 | 2016-09-25 13:45 | 0.43278 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.3278 | 0 | 0
143064 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:AYRANCI -FDR.NO:4 TM:EREĞLİ TM DM:500 EVLER DM1 DMÇIKIŞ:EREGLI1030 TR TR:EREGLI1010 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 13:35 | 2016-09-25 19:30 | 5.9144 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 1886.7078 | 0 | 0
143066 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:AKÖRENKIŞLA 1 -FDR.NO:3 TM:KIZOREN TM DM:TOPRAKLIK DM DMÇIKIŞ:YAVŞANKUYU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 13:15 | 2016-09-25 15:14 | 1.9911 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.9644 | 0
143068 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60801 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 13:33 | 2016-09-25 14:22 | 0.81056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81056 | 0 | 0
143071 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:OKCU TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 13:35 | 2016-09-25 15:06 | 1.5086 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.0861
143073 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER:NEVŞEHİR MERKEZ 1 -FDR.NO:3 TM:TM2 NEVSEHIR DM:DM01 TR01 TR:NEVSEHIR TOKI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 13:49 | 2016-09-25 15:00 | 1.1836 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1.1836 | 17.7542 | 0 | 0
143076 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TEPEKOY3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-25 13:35 | 2016-09-25 14:28 | 0.88972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88972 | 0 | 0
143077 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR134 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 13:31 | 2016-09-25 14:36 | 1.0772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0772 | 0 | 0
143082 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK 14 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 14:03 | 2016-09-25 14:24 | 0.35167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35167 | 0 | 0
143083 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ERENLER4 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 14:13 | 2016-09-25 18:25 | 4.2047 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 63.0708 | 0 | 0
143084 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:ALTINEKİN -FDR.NO:8 TM:CİHANBEYLİ TM KOK:NURTAS KOK KOKÇIKIŞ:KIRKIŞLA ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 14:14 | 2016-09-25 15:42 | 1.4747 | 0 | 0 | 69 | 1385 | 0 | 0 | 101.7558 | 2042.4903
143085 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:SALMANLI TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 13:56 | 2016-09-25 15:20 | 1.3994 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22.3911
143087 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BURUNKUYU1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 14:31 | 2016-09-25 18:20 | 3.8239 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 53.5344 | 0 | 0
143088 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-3 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 14:20 | 2016-09-25 15:07 | 0.78306 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1322 | 0 | 0
143091 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KORUALAN2 TR2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 14:10 | 2016-09-25 15:09 | 0.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0
143092 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | FİDER:YÖRÜK -FDR.NO:17 TM:GUNEYSINIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 14:35 | 2016-09-25 18:50 | 4.2558 | 0 | 0 | 17 | 195 | 0 | 0 | 72.3492 | 829.8875
143094 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | FİDER:KERVANSARAY 2(TR1-93) -FDR.NO:1 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM DMÇIKIŞ:AKPINAR ÇIKIŞI TR:HIMMETUSAGI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 11:46 | 2016-09-25 14:47 | 3.0169 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 256.4403
143098 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULAGAC7 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 14:42 | 2016-09-25 15:47 | 1.085 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 45.57 | 0 | 0
143100 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR31 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 14:30 | 2016-09-25 15:48 | 1.2997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2997 | 0 | 0
143103 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU5 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 14:46 | 2016-09-25 15:18 | 0.52556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52556 | 0 | 0
143109 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULUTAS 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 14:46 | 2016-09-25 18:38 | 3.8592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8592 | 0 | 0
143118 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER:KATRANCI 1 -FDR.NO:1 TM:KIZOREN TM KOK:GOLBEZ KOK KOKÇIKIŞ:KOÇLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 15:11 | 2016-09-25 16:21 | 1.16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18.56 | 0
143123 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HAMZAOGLU2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 15:14 | 2016-09-25 15:55 | 0.68417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68417 | 0 | 0
143124 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KATRANLI2 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 15:14 | 2016-09-25 17:21 | 2.1156 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 82.5067
143125 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU1 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-25 15:15 | 2016-09-25 16:11 | 0.93028 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.4422 | 0 | 0
143127 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FİDER:ÜRGÜP -FDR.NO:4 TM:YENI AVANOS TM2 KOK:KARAIN KARLIK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 15:21 | 2016-09-25 16:42 | 1.3511 | 0 | 0 | 23 | 622 | 0 | 0 | 31.0756 | 840.3911
143131 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-68 BELEDIYE EVLERI YANI TRÇIKIŞ:C-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 15:29 | 2016-09-25 17:13 | 1.7367 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 191.0333 | 0 | 0
143134 | 1 | KONYA | KULU | TR:KARACADAG1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 15:31 | 2016-09-25 18:00 | 2.4903 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 32.3736
143138 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:KIZILDAGYENIYAPAN2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 15:38 | 2016-09-25 16:52 | 1.2372 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2372
143142 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ÖZALAN 2 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 15:36 | 2016-09-25 17:12 | 1.6144 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 56.5056 | 0 | 0
143146 | 1 | KONYA | KULU | FİDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM DM:KULU DM DMÇIKIŞ:MODÜLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 15:41 | 2016-09-25 17:11 | 1.4989 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1.4989 | 0 | 5.9956 | 0
143148 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-3 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 15:42 | 2016-09-25 16:21 | 0.65556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65556 | 0 | 0
143150 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:OMERHACILI2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 15:54 | 2016-09-25 18:17 | 2.3881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3881 | 0 | 0
143152 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:RAUF ORBAY 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 15:57 | 2016-09-25 17:47 | 1.8328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8328 | 0 | 0
143153 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:NARKÖY TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 16:00 | 2016-09-25 18:20 | 2.3375 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28.05
143157 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:GOSTERE TR2 (160 KVA) TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 16:12 | 2016-09-25 16:49 | 0.61306 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15.3264 | 0 | 0
143161 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER:YENİCE -FDR.NO:8 TM:HIRFANLI TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 16:02 | 2016-09-25 19:24 | 3.3597 | 0 | 588 | 7 | 495 | 0 | 1975.5167 | 23.5181 | 1663.0625
143162 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 30TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 16:20 | 2016-09-25 17:25 | 1.0897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0897 | 0 | 0
143163 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FİDER:ÖZKONAK -FDR.NO:1 TM:YENI AVANOS TM2 KOK:31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 16:25 | 2016-09-25 17:06 | 0.68833 | 0 | 0 | 8 | 403 | 0 | 0 | 5.5067 | 277.3983
143164 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP19 TR TRÇIKIŞ:F-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-25 16:21 | 2016-09-25 17:33 | 1.2028 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.0278 | 0 | 0
143165 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | FİDER:KURUSEKİ -FDR.NO:4 TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM DM:SARIVELILER DM KOK:SARIVELILER KOK TR:ADILLER1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 16:31 | 2016-09-25 18:05 | 1.5611 | 0 | 0 | 1 | 350 | 0 | 0 | 1.5611 | 546.3889
143170 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ULUMUHSİNE 1TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 16:32 | 2016-09-25 18:24 | 1.8703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8703 | 0 | 0
143177 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:MAHMUDIYE1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 16:38 | 2016-09-25 18:07 | 1.4903 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4903
143181 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:AKPINAR1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 16:22 | 2016-09-25 17:40 | 1.2925 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 37.4825
143184 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:BOR -FDR.NO:5 TM:EREĞLİ TM KOK:MERIKSA KOK KOKÇIKIŞ:SULAMA CIKIŞI TR:HASAN AKTÜRK | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 17:10 | 2016-09-25 18:13 | 1.0447 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.3131 | 0
143191 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:GOSTERE TR2 (160 KVA) TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 17:10 | 2016-09-25 17:37 | 0.44972 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11.2431 | 0 | 0
143192 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:MUCUR KÖYLER -FDR.NO:5 TM:PETLAS TM KOK:DEDELİ KÖK KOKÇIKIŞ:ULUPINAR ÇIKIŞI TR:ULUPINAR TR-5 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 17:12 | 2016-09-25 17:46 | 0.56167 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.6167 | 0
143193 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:SARILAR7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 17:12 | 2016-09-25 18:12 | 0.99861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99861
143195 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-49 HIZIRAGAEKIZAGIL YOLU | AG - DİREK YIKILMASI - DİREK - ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-25 17:21 | 2016-09-25 19:49 | 2.4603 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 292.7731 | 0 | 0
143196 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:HOROZLUHAN -FDR.NO:4 TM:KONYA2 TM DM:DM-15A ( KONALTAS DM ) | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 17:13 | 2016-09-25 18:21 | 1.1306 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 271.3333 | 0 | 0
143199 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-3 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 17:29 | 2016-09-25 18:19 | 0.82722 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3089 | 0 | 0
143201 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60814 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 17:33 | 2016-09-25 18:05 | 0.52583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52583 | 0 | 0
143204 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR49 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 17:37 | 2016-09-25 18:35 | 0.96972 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 268.6131 | 0 | 0
143205 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:KARAPINAR -FDR.NO:1 TM:EREĞLİ TM TR:OSB1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 17:44 | 2016-09-25 18:38 | 0.9075 | 9 | 665 | 67 | 417 | 8.1675 | 603.4875 | 60.8025 | 378.4275
143209 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:DALAKÇI TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 17:43 | 2016-09-25 18:55 | 1.1989 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 55.1489
143212 | 1 | KONYA | KULU | FİDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM DM:KULU DM DMÇIKIŞ:TAVŞANÇALI GRUP KESİCİSİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 17:47 | 2016-09-25 18:12 | 0.40833 | 15 | 3073 | 6 | 34 | 6.125 | 1254.8083 | 2.45 | 13.8833
143214 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA TR 4 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 17:37 | 2016-09-25 18:09 | 0.53056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53056 | 0 | 0
143215 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIKENT1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 17:51 | 2016-09-25 19:21 | 1.4983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4983 | 0 | 0
143218 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | FİDER:YENİKENT -FDR.NO:17 TM:TUMOSAN TM KOK:BAGIRSI KOK KOKÇIKIŞ:DEMİRCİ KÖK-3 CIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-25 17:51 | 2016-09-25 19:05 | 1.2319 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4639 | 0
143227 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FİDER:BELEDİYE1 -FDR.NO:9 TM:AKSEHIR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 18:23 | 2016-09-25 19:11 | 0.80222 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 200.5556 | 0 | 0
143230 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30828 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 18:29 | 2016-09-25 18:46 | 0.285 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0
143231 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FİDER:BELEDİYE 2 -FDR.NO:10 TM:AKSEHIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-25 18:29 | 2016-09-25 20:12 | 1.7094 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 54.7022 | 0 | 0
143232 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:EYLIKLER1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 18:33 | 2016-09-25 19:24 | 0.84611 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 29.6139 | 0 | 0
143233 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FİDER:TUZLUKÇU 1 -FDR.NO:7 TM:AKSEHIR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 18:33 | 2016-09-25 20:27 | 1.9047 | 0 | 1197 | 2 | 0 | 0 | 2279.9525 | 3.8094 | 0
143237 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KUCUKKIZILKUYU2 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 18:28 | 2016-09-25 19:21 | 0.87611 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.2567
143238 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:KÖSK -FDR.NO:9 TM:KIZOREN TM KOK:KIRKOBA KOK KOKÇIKIŞ:TAŞOBA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 18:44 | 2016-09-25 19:25 | 0.67944 | 0 | 0 | 15 | 24 | 0 | 0 | 10.1917 | 16.3067
143240 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:CUBUK TARLA TR1 TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-25 18:43 | 2016-09-25 19:57 | 1.2364 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30.9097 | 0 | 0
143246 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YAYLABELEN2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 18:52 | 2016-09-25 19:42 | 0.82611 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 166.8744 | 0 | 0
143250 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FİDER:TUZLUKÇU 1 -FDR.NO:7 TM:AKSEHIR TM KOK:YAZLA YEŞİLAHAT MOD. KÖK KOKÇIKIŞ:B KOLU | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 18:56 | 2016-09-25 22:40 | 3.7336 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 253.8856 | 0
143252 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:2 TM:ALTINEKIN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-25 18:35 | 2016-09-25 20:57 | 2.3589 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 825.6111 | 0 | 0
143255 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR:SARIYAHSI13 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 18:58 | 2016-09-25 20:41 | 1.7214 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 80.9053 | 0 | 0
143261 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | FİDER:BELÖREN -FDR.NO:3 TM:GUNEYSINIR TM KOK:AVCITEPE KOK KOKÇIKIŞ:AVCITEPE HATBASI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 19:19 | 2016-09-25 20:06 | 0.78528 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 22.7731
143262 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:SABANLI1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 19:12 | 2016-09-25 19:56 | 0.73889 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.7778
143267 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TATLICAK UN TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 19:25 | 2016-09-25 21:05 | 1.6614 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 51.5031 | 0 | 0
143268 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YUVAM KOOPARATIF19 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 19:28 | 2016-09-25 19:52 | 0.39667 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 113.05 | 0 | 0
143276 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:HASTAHANE ALTI TR 1.7 TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 19:57 | 2016-09-25 20:34 | 0.61667 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 142.45 | 0 | 0
143278 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 10801 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 19:37 | 2016-09-25 21:04 | 1.4478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4478 | 0 | 0
143282 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU CARDAKLAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 18:34 | 2016-09-25 20:26 | 1.8694 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 89.7333 | 0 | 0
143284 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:SUVERMEZ2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 19:46 | 2016-09-25 21:47 | 2.0222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0222
143285 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GÜNEYDERE 3 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 19:21 | 2016-09-25 21:13 | 1.8725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8725
143286 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:EĞRİBAYAT 1 -FDR.NO:13 TM:KONYA3 TM DM:EĞRİBAYAT DM DMÇIKIŞ:KALEKÖY YEŞİL HAT ÇIKIŞI KOK:KALEKÖY YEŞİL HAT KÖK KOKÇIKIŞ:SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-25 19:51 | 2016-09-26 01:06 | 5.2369 | 0 | 23 | 47 | 45 | 0 | 120.4497 | 246.1364 | 235.6625
143288 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MALAZGİRT 5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 19:56 | 2016-09-25 20:43 | 0.79528 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5906 | 0 | 0
143289 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR UHUD3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 19:58 | 2016-09-25 22:06 | 2.1439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1439 | 0 | 0
143291 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DOGALA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 20:03 | 2016-09-25 22:32 | 2.4792 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4792
143292 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:KEÇİKALESİ TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 19:55 | 2016-09-25 21:25 | 1.5075 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30.15 | 0 | 0
143293 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YILDIRIM ILKOKULU TR 3.19 TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 20:06 | 2016-09-25 21:10 | 1.0619 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 288.8489 | 0 | 0
143294 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | FİDER:GÜLŞEHİR -FDR.NO:7 TM:YENI AVANOS TM2 KOK:54 NOLU KOK KOKÇIKIŞ:SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 20:08 | 2016-09-26 05:10 | 9.0411 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 135.6167 | 0
143297 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:ISAKUSAGI3 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 20:17 | 2016-09-25 21:16 | 0.97917 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.8125
143298 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR11 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 20:15 | 2016-09-25 20:37 | 0.37333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.6133 | 0 | 0
143301 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HASANLAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 20:15 | 2016-09-25 21:35 | 1.3342 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3342
143303 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:FATIH MH TR36 (160 KVA) TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 20:19 | 2016-09-25 20:42 | 0.38694 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 91.3189 | 0 | 0
143305 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI17 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 20:31 | 2016-09-25 20:45 | 0.23583 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.3583
143317 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:KERVANSARAY 2(TR1-93) -FDR.NO:1 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TR:TR1-93A | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 21:05 | 2016-09-25 22:02 | 0.94583 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 265.7792 | 0 | 0
143318 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ERENKÖY 6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 21:09 | 2016-09-25 22:06 | 0.94611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8922 | 0 | 0
143321 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KATRANLI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 21:24 | 2016-09-25 23:37 | 2.2222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2222
143324 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SÜLEYMANŞAH 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 22:24 | 2016-09-25 22:42 | 0.29972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29972 | 0 | 0
143326 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR KOYUNLU-7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 22:35 | 2016-09-25 23:07 | 0.53806 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.7611 | 0 | 0
143327 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:CIVLER1 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-25 22:40 | 2016-09-25 23:20 | 0.66806 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 32.0667
143328 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA61 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-25 22:12 | 2016-09-25 22:55 | 0.72056 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 25.2194 | 0 | 0
143332 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | FİDER:ŞEHİR-2(DM6/2) -FDR.NO:11 TM:AKSARAY TM KOK:DURHASANLI KOK KOKÇIKIŞ:DURHASANLI KÖYÜ HAT BASI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 23:48 | 2016-09-26 01:12 | 1.4042 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 212.0292
143333 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER:GÖZLÜ -FDR.NO:9 TM:LADİK TM KOK:TETIK SUBAP KOK KOKÇIKIŞ:FİDER 9 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 23:51 | 2016-09-26 00:09 | 0.30417 | 0 | 0 | 13 | 542 | 0 | 0 | 3.9542 | 164.8583
143334 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:HUYUK TR 2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 23:51 | 2016-09-26 01:32 | 1.6769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6769 | 0 | 0
143335 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:KADINHANI -FDR.NO:3 TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM TR:KADINHANI18 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 00:17 | 2016-09-26 00:43 | 0.44139 | 7 | 119 | 0 | 13 | 3.0897 | 52.5253 | 0 | 5.7381
143340 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:FEVZİ ÇAKMAK -FDR.NO:18 TM:KONYA3 TM DM:BUSAN DM DMÇIKIŞ:BÜSAN17 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 01:54 | 2016-09-26 02:05 | 0.18361 | 98 | 2498 | 0 | 0 | 17.9939 | 458.6606 | 0 | 0
143341 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:FIRINCILAR (TR1-134) -FDR.NO:5 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 02:01 | 2016-09-26 03:19 | 1.2989 | 12 | 12985 | 0 | 0 | 15.5867 | 16866.0722 | 0 | 0
143343 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR-1(DM6/1) -FDR.NO:4 TM:AKSARAY TM DM:DM-3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 02:10 | 2016-09-26 02:18 | 0.13833 | 3 | 12000 | 0 | 0 | 0.415 | 1660 | 0 | 0
143345 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:MİSLİOVA TM -FDR.NO:1 TM:MİSLİOVA TM DM:GÖLCÜK DM DMÇIKIŞ:AKTAŞ İNLİ SULAMALAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 03:08 | 2016-09-26 09:16 | 6.1275 | 4 | 3 | 167 | 2 | 24.51 | 18.3825 | 1023.2925 | 12.255
143347 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FİDER:GÜLŞEHİR -FDR.NO:7 TM:YENI AVANOS TM2 IM:GULSEHIR IM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-26 07:03 | 2016-09-26 09:50 | 2.7842 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.3525 | 0
143349 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BAHCELI1 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-26 07:18 | 2016-09-26 08:46 | 1.4642 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24.8908
143351 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | FİDER:KERVANSARAY 2(TR1-93) -FDR.NO:1 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM DMÇIKIŞ:FİDER-3 KOK:BOZTEPE TR-15 KÖK KOKÇIKIŞ:KARACAOREN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 07:14 | 2016-09-26 07:43 | 0.48944 | 3 | 324 | 0 | 0 | 1.4683 | 158.58 | 0 | 0
143352 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER:ALAKOVA-1 -FDR.NO:7 TM:ALAKOVA TM DM:DM26-ALAKOVA DM DMÇIKIŞ:ALAKOVA TAŞPINAR 1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 07:18 | 2016-09-26 07:49 | 0.51694 | 22 | 688 | 30 | 2 | 11.3728 | 355.6578 | 15.5083 | 1.0339
143354 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:EDİKLİ -FDR.NO:5 TM:MİSLİOVA TM TR:GÖLCÜK TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 07:03 | 2016-09-26 09:07 | 2.0631 | 2 | 382 | 1 | 26 | 4.1261 | 788.0872 | 2.0631 | 53.6394
143357 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FİDER:GEVREKLİ(ORT) -FDR.NO:7 TM:SEYDISEHIR TM KOK:BOSTANDERE KOK KOKÇIKIŞ:KETENLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 07:44 | 2016-09-26 08:38 | 0.89194 | 0 | 504 | 5 | 437 | 0 | 449.54 | 4.4597 | 389.7797
143358 | 1 | KONYA | BOZKIR | FİDER:KARASINIR -FDR.NO:9 TM:GUNEYSINIR TM DM:SARACOGLU HAYVANCILIK DM1 DMÇIKIŞ:İÇME SUYU HATBASI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 07:59 | 2016-09-26 10:09 | 2.1586 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.5861
143360 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | FİDER:IŞIKLAR -FDR.NO:17 TM:KARAPINAR TM DM:EMIRGAZI DM DMÇIKIŞ:DEMİRCİ KÖK ÇIKIŞI KOK:DEMIRCI KOK 2 KOKÇIKIŞ:DEMİRCİ ÇIKIŞI TR:KIZILOREN1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 07:57 | 2016-09-26 09:07 | 1.1708 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.8792
143361 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KOSEALI1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 08:07 | 2016-09-26 12:53 | 4.7636 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 319.1619 | 0 | 0
143376 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 08:21 | 2016-09-26 08:26 | 0.088333 | 30 | 2949 | 80 | 469 | 2.65 | 260.495 | 7.0667 | 41.4283
143377 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FİDER:BOZKIR 2 -FDR.NO:11 TM:SEYDISEHIR TM KOK:KESECIK KOK KOKÇIKIŞ:KESECİK MAHALLE ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 08:20 | 2016-09-26 13:55 | 5.5836 | 0 | 816 | 2 | 20 | 0 | 4556.2267 | 11.1672 | 111.6722
143378 | 1 | KONYA | BOZKIR | FİDER:BOZKIR 1 -FDR.NO:10 TM:SEYDISEHIR TM DM:BOZKIR DM DMÇIKIŞ:BOZKIR ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 08:21 | 2016-09-26 13:26 | 5.0847 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 854.2333 | 0 | 0
143382 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | FİDER:KURUSEKİ -FDR.NO:4 TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM DM:ERMENEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 08:07 | 2016-09-26 08:27 | 0.34111 | 10 | 2871 | 47 | 5586 | 3.4111 | 979.33 | 16.0322 | 1905.4467
143385 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:E.M.L. TR 3.21 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 08:29 | 2016-09-26 09:15 | 0.77361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77361 | 0 | 0
143386 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 1TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 08:54 | 2016-09-26 09:52 | 0.96139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96139 | 0 | 0
143387 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:ŞEHİR -FDR.NO:6 TM:EREĞLİ TM DM:EREGLI1600 DM DMÇIKIŞ:TR 1650 CIKIŞI IM:EREGLİ İM1100 TR:EREGLI1650 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 08:34 | 2016-09-26 12:52 | 4.2922 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 1639.6289 | 0 | 0
143389 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-11 MEDAŞ TRÇIKIŞ:A-KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 08:33 | 2016-09-26 14:19 | 5.7736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7736 | 0 | 0
143396 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:AKOREN6 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 08:41 | 2016-09-26 09:23 | 0.69444 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15.9722
143397 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:ALTINKAYA -FDR.NO:5 TM:TUMOSAN TM KOK:TOPAKKAYA KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 08:52 | 2016-09-26 14:07 | 5.2442 | 0 | 891 | 15 | 0 | 0 | 4672.5525 | 78.6625 | 0
143398 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:SEVGİEVLERİ -FDR.NO:6 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI KOK:SEVGI EVLERI KOK KOKÇIKIŞ:SIDIKLI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 08:47 | 2016-09-26 10:49 | 2.0383 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 150.8367
143401 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:URGAN 1 -FDR.NO:9 TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM4 | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-26 08:44 | 2016-09-26 09:32 | 0.79361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79361 | 0 | 0 | 0
143405 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | FİDER:BEYŞEHİR1 -FDR.NO:16 TM:BEYSEHIR TM KOK:AKCABELEN ESKİ KOK KOKÇIKIŞ:İNLİCE ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 08:58 | 2016-09-26 13:53 | 4.9183 | 0 | 40 | 1 | 25 | 0 | 196.7333 | 4.9183 | 122.9583
143406 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:ORTAKÖY -FDR.NO:8 TM:TUMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 08:58 | 2016-09-26 09:16 | 0.30639 | 0 | 459 | 78 | 286 | 0 | 140.6325 | 23.8983 | 87.6272
143407 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR 1.28 BAĞKENT EVLERI TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-26 08:49 | 2016-09-26 09:22 | 0.54389 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.895 | 0 | 0
143410 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FİDER:TORULAR -FDR.NO:1 TM:YUNAK TM KOK:GOKPINAR KOK 1 KOKÇIKIŞ:GÖKPINAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-26 09:02 | 2016-09-26 10:10 | 1.1283 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.6417 | 0
143411 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | FİDER:ÖZKONAK -FDR.NO:6 TM:KALABA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 08:59 | 2016-09-26 09:42 | 0.72194 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1658 | 0
143413 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:OZBAG TR9 TRÇIKIŞ:D-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 09:03 | 2016-09-26 11:06 | 2.0453 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40.9056 | 0 | 0
143416 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:SARIKOY1 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 09:04 | 2016-09-26 10:48 | 1.7261 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 94.9361
143417 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:EKINOZU1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 09:07 | 2016-09-26 15:06 | 5.9772 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 221.1572
143418 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:YENİKENT -FDR.NO:17 TM:TUMOSAN TM KOK:YAPILCAN KOK2 KOKÇIKIŞ:ÇİFTLİK ÇIKIŞI TR:NURETTIN YAPILCAN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-26 08:30 | 2016-09-26 11:57 | 3.4436 | 19 | 4200 | 456 | 1220 | 65.4286 | 14463.1667 | 1570.2867 | 4201.2056
143421 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:YENİKENT -FDR.NO:17 TM:TUMOSAN TM KOK:KIRKOBA KOK KOKÇIKIŞ:KIRKOBA ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 09:09 | 2016-09-26 14:14 | 5.0883 | 0 | 0 | 40 | 22 | 0 | 0 | 203.5333 | 111.9433
143424 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÜMÜŞLER TR 7 | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 09:07 | 2016-09-26 10:24 | 1.2886 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 115.975 | 0 | 0
143427 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:HASANYOLU TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 09:09 | 2016-09-26 10:42 | 1.5433 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 29.3233 | 0 | 0
143429 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:AFSAR1 TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 09:07 | 2016-09-26 12:57 | 3.8411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8411 | 0 | 0
143430 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TEPEKÖY 4 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 09:12 | 2016-09-26 13:06 | 3.9014 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 148.2528 | 0 | 0
143431 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:ALAKOVA-1 -FDR.NO:7 TM:ALAKOVA TM DM:DM25A-KÖMÜRCÜLER DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 09:12 | 2016-09-26 15:11 | 5.9825 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 478.6 | 0 | 0
143432 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:PINARBAŞI -FDR.NO:5 TM:KONYA3 TM KOK:PINARBAŞI KÖK KOKÇIKIŞ:SULAMA ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 09:13 | 2016-09-26 13:05 | 3.8647 | 0 | 14 | 54 | 25 | 0 | 54.1061 | 208.695 | 96.6181
143433 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKŞEMSETTİN 3 TR - HANAYBAŞI 4 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 09:13 | 2016-09-26 15:05 | 5.8714 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 2706.7103 | 0 | 0
143434 | 1 | KONYA | BOZKIR | FİDER:BOZKIR 1 -FDR.NO:10 TM:SEYDISEHIR TM DM:BOZKIR DM DMÇIKIŞ:HADİM ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 09:17 | 2016-09-26 12:19 | 3.04 | 0 | 400 | 8 | 0 | 0 | 1216 | 24.32 | 0
143436 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SARITOPALLI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 09:09 | 2016-09-26 11:29 | 2.3294 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3294
143437 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:MİSLİOVA TM -FDR.NO:1 TM:MİSLİOVA TM DM:GÖLCÜK DM DMÇIKIŞ:UZAY GIDA FİDERİ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 09:20 | 2016-09-26 15:46 | 6.4333 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 482.5 | 0
143438 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FİDER:SEYDİŞEHİR 1 -FDR.NO:2 TM:SEYDISEHIR TM DM:SEYDISEHIR DM1 KOK:DOĞAN KUZU KÖK KOKÇIKIŞ:ÖZEL TRAFOLAR ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 09:20 | 2016-09-26 12:56 | 3.5944 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 370.2278 | 0 | 0
143442 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FİDER:SEYDİŞEHİR 1 -FDR.NO:2 TM:SEYDISEHIR TM DM:SEYDISEHIR DM1 TR:KARAKAVAK TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 09:22 | 2016-09-26 12:34 | 3.2078 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 805.1522 | 0 | 0
143445 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:TASKINPASA3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 09:13 | 2016-09-26 13:57 | 4.7389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7389
143447 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:AFSAR2 TR2 TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-26 09:20 | 2016-09-26 13:50 | 4.4947 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 134.8417 | 0 | 0
143448 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR 1 -FDR.NO:1 TM:KARAMAN TM TR:TR 10201 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 09:23 | 2016-09-26 14:30 | 5.1225 | 40 | 484 | 0 | 0 | 204.9 | 2479.29 | 0 | 0
143450 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:BOR -FDR.NO:5 TM:EREĞLİ TM KOK:ÇALIŞKANLAR KÖK KOKÇIKIŞ:SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 09:22 | 2016-09-26 16:41 | 7.3194 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 797.8194 | 0
143451 | 1 | NİĞDE | BOR | FİDER:ÇUKURKUYU -FDR.NO:14 TM:BOR TM KOK:CUCU KÖK KOKÇIKIŞ:ALTINOVA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 09:26 | 2016-09-26 12:32 | 3.1025 | 0 | 0 | 48 | 535 | 0 | 0 | 148.92 | 1659.8375
143452 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KAZICIKTOL1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 09:26 | 2016-09-26 16:11 | 6.7503 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 627.7758
143454 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR1 -FDR.NO:1 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM4 DMÇIKIŞ:D BÖLGESİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 09:24 | 2016-09-26 10:06 | 0.70583 | 8 | 7640 | 0 | 0 | 5.6467 | 5392.5667 | 0 | 0
143455 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR13 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 09:17 | 2016-09-26 10:26 | 1.1458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1458 | 0 | 0
143456 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:YENİ OTOGAR (TR1-71) -FDR.NO:8 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 09:25 | 2016-09-26 11:10 | 1.755 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 100.035 | 0 | 0
143457 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GUNEYSINIR3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 09:29 | 2016-09-26 15:07 | 5.6389 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 817.6389 | 0 | 0
143458 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ARIKOREN2 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 09:28 | 2016-09-26 14:24 | 4.9375 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 103.6875
143459 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:2 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞ:EĞRİBAYAT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 09:16 | 2016-09-26 13:03 | 3.7847 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 34.0625 | 0
143460 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | FİDER:GÜNEYBAĞ -FDR.NO:5 TM:GUNEYSINIR TM TR:GUNEYSINIR8 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 09:27 | 2016-09-26 12:06 | 2.6539 | 0 | 279 | 0 | 12 | 0 | 740.435 | 0 | 31.8467
143463 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:MİSLİOVA TM -FDR.NO:1 TM:MİSLİOVA TM DM:GÖLCÜK DM DMÇIKIŞ:HACIABDULLAH | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 09:22 | 2016-09-26 11:20 | 1.9611 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 151.0056
143468 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÜMÜŞLER TR 15 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 09:35 | 2016-09-26 12:28 | 2.8908 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 49.1442
143472 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI9 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 09:33 | 2016-09-26 10:18 | 0.75333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75333 | 0 | 0
143474 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 09:37 | 2016-09-26 16:01 | 6.3925 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 1304.07 | 0 | 0
143476 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FİDER:TUZLUKÇU 1 -FDR.NO:7 TM:AKSEHIR TM KOK:DOĞRUGÖZ DSİ KÖK KOKÇIKIŞ:FİDER 7 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 09:21 | 2016-09-26 10:17 | 0.93833 | 0 | 827 | 0 | 0 | 0 | 776.0017 | 0 | 0
143478 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FİDER:ODABAŞI -FDR.NO:13 TM:YUNAK TM TR:ISAKUSAGI4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 09:41 | 2016-09-26 15:13 | 5.5283 | 0 | 111 | 17 | 0 | 0 | 613.645 | 93.9817 | 0
143480 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:AYRANCI -FDR.NO:4 TM:EREĞLİ TM DM:GOKCEYAZI DM KOK:GAYBI KOK TR:YILDIZLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 09:42 | 2016-09-26 16:19 | 6.6156 | 0 | 0 | 1 | 196 | 0 | 0 | 6.6156 | 1296.6489
143481 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI20 TR TRÇIKIŞ:E-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 09:44 | 2016-09-26 14:00 | 4.26 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 523.98 | 0 | 0
143484 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KÜRDEN 4 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 09:50 | 2016-09-26 10:25 | 0.57444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57444 | 0 | 0
143485 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SİLLE PARSANA 21 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 09:56 | 2016-09-26 10:28 | 0.52167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52167 | 0 | 0
143486 | 1 | KONYA | TAŞKENT | FİDER:HADİM 2 -FDR.NO:6 TM:GOKSU HES DM:BALCILAR DM KOK:ÇETMİ KÖK KOKÇIKIŞ:ÇETMİ ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 09:58 | 2016-09-26 14:37 | 4.6442 | 0 | 415 | 0 | 30 | 0 | 1927.3292 | 0 | 139.325
143488 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1143 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 09:59 | 2016-09-26 14:04 | 4.0758 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 252.7017 | 0 | 0
143490 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SOGUCAK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 10:01 | 2016-09-26 15:05 | 5.0647 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 319.0775
143491 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:KADINHANI -FDR.NO:3 TM:LADİK TM KOK:SAHOREN KOK KOKÇIKIŞ:SAHÖREN ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 10:02 | 2016-09-26 15:27 | 5.4178 | 0 | 0 | 7 | 650 | 0 | 0 | 37.9244 | 3521.5556
143492 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:2 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM KOK:SARNIÇ KÖK 1 KOKÇIKIŞ:EĞRİBAYAT FİDERİ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 10:01 | 2016-09-26 13:54 | 3.8811 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 97.0278 | 0
143493 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KANDIL5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 10:00 | 2016-09-26 14:32 | 4.5272 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 325.96 | 0 | 0
143494 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:DM6-1 -FDR.NO:9 TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM6 TR:TR 60810 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 10:03 | 2016-09-26 12:55 | 2.8697 | 6 | 9895 | 0 | 0 | 17.2183 | 28395.9014 | 0 | 0
143497 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:HÜYÜK -FDR.NO:9 TM:NIGDE-2 TM KOK:İÇMELİ KÖK1 KOKÇIKIŞ:DÜNDARLI ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 10:01 | 2016-09-26 13:50 | 3.8194 | 1 | 1135 | 6 | 14 | 3.8194 | 4335.0694 | 22.9167 | 53.4722
143498 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FİDER:ULUKIŞLA -FDR.NO:8 TM:EREĞLİ TM KOK:HÜSNİYE KÖK KOKÇIKIŞ:ALTAY ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 10:03 | 2016-09-26 12:35 | 2.5269 | 0 | 0 | 1 | 105 | 0 | 0 | 2.5269 | 265.3292
143501 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KAMISLIKUYU TR3 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 10:05 | 2016-09-26 12:42 | 2.6108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6108
143503 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER:DERİNKUYU DM 1 -FDR.NO:5 TM:DERINKUYU TM | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 10:09 | 2016-09-26 14:45 | 4.6028 | 0 | 829 | 102 | 1532 | 0 | 3815.7028 | 469.4833 | 7051.4556
143506 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | FİDER:ORTAKÖY -FDR.NO:8 TM:TUMOSAN TM KOK:HIDIRLI KOK KOKÇIKIŞ:SEKSENUŞAĞI GRUBU TR:PINARBASI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 10:13 | 2016-09-26 10:48 | 0.58167 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 166.3567
143508 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1610 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 10:11 | 2016-09-26 14:48 | 4.6178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6178 | 0 | 0
143514 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | FİDER:ÜRGÜP -FDR.NO:4 TM:AVANOS TM1 DM:AVANOS DM1 TR:AVANOS14 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 10:15 | 2016-09-26 12:07 | 1.8731 | 15 | 262 | 0 | 0 | 28.0958 | 490.7406 | 0 | 0
143518 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | FİDER:AKÇAKENT -FDR.NO:7 TM:YERKOY TM DM:AKCAKENT DM7 DMÇIKIŞ:BOĞAZEVCİ KÖYÜ TR:BOGAZEVCI TR5 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 10:16 | 2016-09-26 13:48 | 3.5278 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 299.8611
143519 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | FİDER:AKÇAKENT -FDR.NO:7 TM:YERKOY TM DM:AKCAKENT DM7 DMÇIKIŞ:BOĞAZEVCİ KÖYÜ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 10:21 | 2016-09-26 10:58 | 0.61278 | 0 | 604 | 3 | 1009 | 0 | 370.1178 | 1.8383 | 618.2928
143525 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:YENIKOY1 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-26 10:21 | 2016-09-26 17:49 | 7.4697 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 74.6972
143537 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER:ALAKOVA-1 -FDR.NO:7 TM:ALAKOVA TM DM:DM26-ALAKOVA DM TR:AYBAHÇE 5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 10:22 | 2016-09-26 12:04 | 1.6961 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 188.2683 | 0 | 0
143542 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:HOTAMIS TR6 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 10:31 | 2016-09-26 14:00 | 3.48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 0 | 0
143543 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FİDER:ULUKIŞLA -FDR.NO:8 TM:EREĞLİ TM KOK:İLHAN KÖK KOKÇIKIŞ:DARBOĞAZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 10:33 | 2016-09-26 12:11 | 1.6378 | 0 | 0 | 24 | 4418 | 0 | 0 | 39.3067 | 7235.7022
143548 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHBEDRETTIN MH TR40 (250 KVA) TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 10:35 | 2016-09-26 12:13 | 1.6403 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.8417 | 0 | 0
143550 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DERECAMİKEBİR 3 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 10:37 | 2016-09-26 11:22 | 0.75028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75028 | 0 | 0
143551 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI IBALI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 10:40 | 2016-09-26 13:35 | 2.9075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9075 | 0 | 0
143554 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 10:45 | 2016-09-26 11:11 | 0.44 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
143556 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:AĞAÇAŞAR -FDR.NO:6 TM:MİSLİOVA TM KOK:SUBAŞI KÖK KOKÇIKIŞ:KAYIRLI GÖSTERLİ ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 10:52 | 2016-09-26 17:43 | 6.8531 | 16 | 4068 | 507 | 1485 | 109.6489 | 27878.23 | 3474.4992 | 10176.7875
143562 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKIŞLA TR12 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 10:58 | 2016-09-26 14:56 | 3.9744 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39.7444 | 0 | 0
143568 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MANİFATURACILAR 4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 11:04 | 2016-09-26 12:19 | 1.245 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.245 | 0 | 0
143580 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:BULDUK -FDR.NO:3 TM:CİHANBEYLİ TM KOK:TOL KOK KOKÇIKIŞ:YAYLA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 11:18 | 2016-09-26 14:28 | 3.1683 | 0 | 0 | 24 | 13 | 0 | 0 | 76.04 | 41.1883
143582 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:PINARBAŞI -FDR.NO:5 TM:KONYA3 TM KOK:PINARBAŞI KÖK KOKÇIKIŞ:PINARBAŞI ÇIKIŞI | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 11:19 | 2016-09-26 13:18 | 1.9947 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9947 | 0 | 0 | 0
143586 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR27 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 11:26 | 2016-09-26 12:50 | 1.4044 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 32.3022
143597 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:AKCAKENT TR-1 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 11:42 | 2016-09-26 12:45 | 1.0553 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 63.3167 | 0 | 0
143604 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11201 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 11:36 | 2016-09-26 15:41 | 4.0897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0897 | 0 | 0
143605 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-3 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 11:48 | 2016-09-26 12:52 | 1.0661 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 323.0317 | 0 | 0
143611 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:HÜYÜK -FDR.NO:9 TM:NIGDE-2 TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 12:01 | 2016-09-26 15:37 | 3.5942 | 42 | 5396 | 401 | 983 | 150.955 | 19394.1233 | 1441.2608 | 3533.0658
143612 | 1 | KONYA | KULU | FİDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM DM:KULU DM DMÇIKIŞ:TAVŞANÇALI ÇIKIŞI KOK:CELEP BEŞKARDEŞ KÖK KOKÇIKIŞ:BEŞKARDEŞ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 11:58 | 2016-09-26 13:34 | 1.5964 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22.3494
143622 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DESTIGIN1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 12:10 | 2016-09-26 13:13 | 1.0494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0494 | 0 | 0
143624 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:ORTAKÖY -FDR.NO:8 TM:TUMOSAN TM KOK:DEDELİ KÖK KOKÇIKIŞ:DEDELİ TARIMSAL ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 12:14 | 2016-09-26 13:37 | 1.3783 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.27 | 0
143627 | 1 | KONYA | MERAM | TR:AYBAHÇE 6 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 12:26 | 2016-09-26 18:18 | 5.8692 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 469.5333 | 0 | 0
143628 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:HACIKIRIK TR 3.1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-26 12:27 | 2016-09-26 12:59 | 0.53 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8.48 | 0 | 0
143629 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TOPRAKLIK2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 12:26 | 2016-09-26 13:17 | 0.84222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84222 | 0 | 0
143630 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULUTAS 1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 12:27 | 2016-09-26 17:30 | 5.0472 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 257.4083 | 0 | 0
143631 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:YARMA -FDR.NO:4 TM:KONYA4 TM DM:ISMIL DM DMÇIKIŞ:KASABA ÇIKIŞI TR:ISMIL1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 11:11 | 2016-09-26 12:30 | 1.3242 | 0 | 102 | 17 | 11 | 0 | 135.065 | 22.5108 | 14.5658
143654 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ÇALTI1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 12:58 | 2016-09-26 13:48 | 0.83611 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.8528 | 0 | 0
143659 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | FİDER:KERVANSARAY 2(TR1-93) -FDR.NO:1 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM DMÇIKIŞ:FİDER-6 KÖYLER ÇIKIŞI TR:TASLITEPE TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 12:52 | 2016-09-26 14:25 | 1.5503 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 145.7261
143660 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-22 KUMBETALTI MEZARLIK | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 12:57 | 2016-09-26 23:30 | 10.5481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.5481 | 0 | 0
143664 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER:ACI GÖL -FDR.NO:13 TM:TM2 NEVSEHIR IM:ACIGOL IM IMÇIKIŞ:FD -3 KOK:64 NOLU KOK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 12:59 | 2016-09-26 13:56 | 0.95083 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.6558 | 0
143665 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:REIS2 TR TRÇIKIŞ:E-KOLU | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 13:05 | 2016-09-26 15:32 | 2.4444 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 237.1111 | 0 | 0
143674 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:DM03 TR08 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 13:18 | 2016-09-26 14:31 | 1.2244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2244 | 0 | 0
143676 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | FİDER:KOZAKLI -FDR.NO:2 TM:KALABA TM DM:KOZAKLI DM KOK:103 AKPINAR SULAMA KOK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 13:28 | 2016-09-26 15:26 | 1.9606 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 31.3689 | 0
143677 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:PINARBASI TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 13:31 | 2016-09-26 18:31 | 4.9964 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 549.6028
143682 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:KOLUKISA -FDR.NO:2 TM:KOLUKISA TM DM:KOLUKISA DM2 DMÇIKIŞ:FİDER 9 | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-26 13:33 | 2016-09-26 15:11 | 1.6353 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.9058 | 0
143683 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21503 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 13:32 | 2016-09-26 16:24 | 2.8711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8711 | 0 | 0
143685 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:YEŞİLDERE 1 -FDR.NO:1 TM:KARAMAN OSB TM DM:SUDURAGI DM TR:SUDURAGI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 13:37 | 2016-09-26 16:20 | 2.7192 | 0 | 1030 | 2 | 0 | 0 | 2800.7417 | 5.4383 | 0
143689 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KUYULUSEBIL3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 13:37 | 2016-09-26 15:45 | 2.1264 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1264
143699 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:OZBAG TR10 TRÇIKIŞ:B-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 13:50 | 2016-09-26 18:00 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 45.87
143704 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KADIOGLU4 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-26 13:48 | 2016-09-26 16:22 | 2.5689 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 53.9467 | 0 | 0
143705 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FİDER:SEYDİŞEHİR 1 -FDR.NO:2 TM:SEYDISEHIR TM TR:ANABAĞLAR TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 13:58 | 2016-09-26 15:29 | 1.5219 | 0 | 58 | 0 | 317 | 0 | 88.2728 | 0 | 482.4564
143708 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | FİDER:DERİNKUYU DM 1 -FDR.NO:5 TM:DERINKUYU TM DM:DERINKUYU DM DMÇIKIŞ:GES | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 13:49 | 2016-09-26 14:10 | 0.35556 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35556 | 0
143715 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:ŞEHİR -FDR.NO:6 TM:EREĞLİ TM DM:EREGLI1600 DM IM:EREGLİ İM1100 TR:EREGLI1545 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 14:11 | 2016-09-26 18:22 | 4.1903 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 1005.6667 | 0 | 0
143716 | 1 | KONYA | KULU | TR:KOZANLI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 14:07 | 2016-09-26 15:04 | 0.95139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9028 | 0 | 0
143717 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:12 TM:LADİK TM KOK:DEDELER ELMALIK KOK KOKÇIKIŞ:TSK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-26 14:10 | 2016-09-26 15:14 | 1.0606 | 0 | 0 | 7 | 37 | 0 | 0 | 7.4239 | 39.2406
143720 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU19 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 13:52 | 2016-09-26 14:17 | 0.42389 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 15.26 | 0 | 0
143722 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR14 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 14:16 | 2016-09-26 14:49 | 0.54889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54889 | 0 | 0
143723 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ACIKUYU TR-1 TRÇIKIŞ:A-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 14:20 | 2016-09-26 19:18 | 4.96 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 54.56 | 0 | 0
143725 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SİLLE PARSANA21 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 14:19 | 2016-09-26 14:40 | 0.34944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34944 | 0 | 0
143728 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | FİDER:KAYMAKLI DM 3 -FDR.NO:7 TM:TM2 NEVSEHIR DM:KAYMAKLI DM DMÇIKIŞ:FİDER 17 TAVUK ÇİFTLİĞİ KÖK ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 14:25 | 2016-09-26 16:27 | 2.0328 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 56.9178 | 0
143729 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BOZLAGAN3 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 14:21 | 2016-09-26 16:55 | 2.5619 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.0575 | 0 | 0
143731 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KARTALKAYA TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 14:14 | 2016-09-26 15:16 | 1.0383 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.3067
143733 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | FİDER:BALCI -FDR.NO:7 TM:TUMOSAN TM KOK:DURHASANLI KOK KOKÇIKIŞ:SARIKARAMAN ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 14:26 | 2016-09-26 14:57 | 0.51139 | 0 | 1006 | 82 | 0 | 0 | 514.4572 | 41.9339 | 0
143734 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR48 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 14:16 | 2016-09-26 15:16 | 1.0039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0039 | 0 | 0
143737 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-2 PAZAR YERI TRÇIKIŞ:B-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 14:28 | 2016-09-26 18:31 | 4.0572 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1014.3056 | 0 | 0
143739 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM TR:KAMAN TR-8 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 14:30 | 2016-09-26 15:50 | 1.3414 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60.3625
143741 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ÇUKURKUYU TR5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 14:31 | 2016-09-26 15:59 | 1.4689 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.6267
143742 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:YENİKENT -FDR.NO:17 TM:TUMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 14:35 | 2016-09-26 15:54 | 1.325 | 7 | 1460 | 460 | 220 | 9.275 | 1934.5 | 609.5 | 291.5
143746 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:PASALI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 14:38 | 2016-09-26 15:22 | 0.72528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72528
143757 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | FİDER:BALCI -FDR.NO:7 TM:TUMOSAN TM KOK:PIRLI KOK YENI KOKÇIKIŞ:PİRLİ VE SARIKARAMAN YEŞİL HAT ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 15:06 | 2016-09-26 15:58 | 0.87167 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 48.8133 | 0
143758 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:ÇUKURÇAYIR (TR1-31) -FDR.NO:3 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 14:47 | 2016-09-26 19:30 | 4.7119 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 2346.5483 | 0 | 0
143760 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:EKINOZU1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 15:08 | 2016-09-26 18:48 | 3.6708 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 128.4792
143762 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR15 TR TRÇIKIŞ:E-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 15:10 | 2016-09-26 17:34 | 2.4067 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 296.02 | 0 | 0
143763 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR-1(DM6/1) -FDR.NO:4 TM:AKSARAY TM TR:1C 10TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 15:05 | 2016-09-26 15:41 | 0.59278 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 272.085 | 0 | 0
143765 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:COCUK PARKI SK. TR 3.27 TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-26 15:05 | 2016-09-26 20:08 | 5.0511 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.2044 | 0 | 0
143768 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | FİDER:ERMENEK 2 -FDR.NO:4 TM:GEZENDE HES | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 11:35 | 2016-09-26 15:21 | 3.7625 | 0 | 0 | 9 | 931 | 0 | 0 | 33.8625 | 3502.8875
143778 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:ALTINOVA -FDR.NO:7 TM:YUNAK TM DM:BIRIMLER DM DMÇIKIŞ:SARAY YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 15:24 | 2016-09-26 17:03 | 1.6422 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.9267 | 0
143783 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FİDER:MERAM -FDR.NO:3500 TM:POZANTI TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 15:28 | 2016-09-26 16:39 | 1.1836 | 0 | 0 | 1 | 411 | 0 | 0 | 1.1836 | 486.4642
143788 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | FİDER:ÇAMARDI -FDR.NO:8 TM:NIGDE-2 TM KOK:BURÇ KÖK KOKÇIKIŞ:BURÇ TR/9 TARAFI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 15:34 | 2016-09-26 16:14 | 0.66111 | 0 | 33 | 3 | 18 | 0 | 21.8167 | 1.9833 | 11.9
143802 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1B 2 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 15:48 | 2016-09-26 16:40 | 0.86861 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 22.5839 | 0 | 0
143809 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 15:52 | 2016-09-26 18:15 | 2.3797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3797 | 0 | 0
143810 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:SULAMA -FDR.NO:10 TM:CİHANBEYLİ TM KOK:YESILOZ KOK 3 KOKÇIKIŞ:GÜNYÜZÜ KÖK 1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 15:53 | 2016-09-26 18:48 | 2.9194 | 0 | 0 | 35 | 126 | 0 | 0 | 102.1806 | 367.85
143812 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY18 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-26 15:59 | 2016-09-26 18:09 | 2.1622 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 118.9222 | 0 | 0
143814 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:ABUUSAGI4 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 16:00 | 2016-09-26 17:40 | 1.6603 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 53.1289
143819 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YAZLA TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 16:03 | 2016-09-26 17:25 | 1.3586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3586 | 0 | 0
143832 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 33ATR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 16:20 | 2016-09-26 18:03 | 1.7244 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 27.5911 | 0 | 0
143837 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KIRAZLI2 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 16:23 | 2016-09-26 17:34 | 1.1767 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 34.1233 | 0 | 0
143838 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6 TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM TR:BARUTKAVURAN ICME SUYU | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-26 16:14 | 2016-09-26 18:03 | 1.8103 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.2925 | 0
143846 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BOLAT1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 16:32 | 2016-09-26 17:02 | 0.49167 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 100.7917 | 0 | 0
143848 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN 100.YIL4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 16:31 | 2016-09-26 18:15 | 1.7403 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4806 | 0 | 0
143863 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:ALTINEKİN -FDR.NO:8 TM:CİHANBEYLİ TM KOK:KIRKIŞLA KÖK 1 KOKÇIKIŞ:KARABAĞ ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 16:44 | 2016-09-26 17:35 | 0.85528 | 0 | 0 | 56 | 1015 | 0 | 0 | 47.8956 | 868.1069
143871 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GUMUSKENT8 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 16:49 | 2016-09-26 19:00 | 2.1908 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1908
143882 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AYHANLAR3 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 16:55 | 2016-09-26 18:15 | 1.3361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3361 | 0 | 0
143890 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:CAYIR TR3 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 17:04 | 2016-09-26 18:06 | 1.0283 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0283
143892 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1450 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-26 17:07 | 2016-09-26 17:54 | 0.7875 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 145.6875 | 0 | 0
143895 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:BADAK -FDR.NO:10 TM:BOR TM KOK:YENİKÖY KÖK KOKÇIKIŞ:ACIKUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 17:14 | 2016-09-26 18:28 | 1.2308 | 0 | 0 | 17 | 388 | 0 | 0 | 20.9242 | 477.5633
143904 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KARABOĞAZ KÖYÜ TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 17:26 | 2016-09-26 18:45 | 1.3203 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 44.8894
143905 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKPINAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 16:54 | 2016-09-26 19:55 | 3.0122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0122
143910 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:ALTINEKİN -FDR.NO:8 TM:CİHANBEYLİ TM KOK:GÜNYÜZÜ KÖK2 KOKÇIKIŞ:TAŞPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-26 17:33 | 2016-09-26 18:12 | 0.65722 | 13 | 1110 | 39 | 59 | 8.5439 | 729.5167 | 25.6317 | 38.7761
143913 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YÜKSELEN2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 17:35 | 2016-09-26 19:07 | 1.5444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5444 | 0 | 0
143916 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER:AKSARAY ACIGÖL -FDR.NO:16 TM:TM2 NEVSEHIR IM:ACIGOL IM IMÇIKIŞ:FİDER3 84 KÖYLER GURUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 17:49 | 2016-09-26 18:12 | 0.38944 | 0 | 0 | 68 | 1191 | 0 | 0 | 26.4822 | 463.8283
143917 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:ALAY -FDR.NO:13 TM:MİSLİOVA TM KOK:AĞCAŞAR SUL.KÖK KOKÇIKIŞ:ALAY KİLEDERE SL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 17:48 | 2016-09-27 04:03 | 10.2525 | 16 | 1057 | 308 | 958 | 164.04 | 10836.8925 | 3157.77 | 9821.895
143918 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HOCA HABIB1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 17:42 | 2016-09-26 18:34 | 0.86333 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 94.9667 | 0 | 0
143923 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:AKHÜYÜK-1 -FDR.NO:13 TM:EREĞLİ TM KOK:YUKARIGONDELEN KOK KOKÇIKIŞ:SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-26 17:55 | 2016-09-26 19:30 | 1.5892 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.9458 | 0
143930 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SAHIL YOLU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 18:02 | 2016-09-26 19:39 | 1.6067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6067 | 0 | 0
143942 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DÜNDARLI TR 3 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 18:07 | 2016-09-26 19:30 | 1.3797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3797 | 0 | 0
143943 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GOZLUKKUYU1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 18:20 | 2016-09-26 20:09 | 1.8161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8161 | 0 | 0
143944 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KURŞUNLU1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KABLO EK YERİNDEN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 17:58 | 2016-09-26 21:11 | 3.2175 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 61.1325 | 0 | 0
143945 | 1 | KONYA | KULU | FİDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM DM:KULU DM KOK:CELEP BEŞKARDEŞ KÖK KOKÇIKIŞ:CELEP ÇIKIŞI TR:KOCKUYU YAYLASI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 18:26 | 2016-09-26 19:44 | 1.2947 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.7683 | 0 | 0
143946 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:AKÇAYAZI -FDR.NO:3 TM:KARAPINAR TM KOK:YENICEOBA KOK KOKÇIKIŞ:APAK TR:APAK TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 18:28 | 2016-09-26 19:59 | 1.5214 | 0 | 0 | 22 | 48 | 0 | 0 | 33.4706 | 73.0267
143949 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-52 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 18:29 | 2016-09-26 19:03 | 0.56111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56111
143961 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:HÜYÜK -FDR.NO:9 TM:NIGDE-2 TM KOK:DİKİLİTAŞ SULAMA.KÖK KOKÇIKIŞ:HACIBEYLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 18:36 | 2016-09-26 19:43 | 1.1244 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 1.1244 | 59.5956
143962 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:GÖLCÜK 1 -FDR.NO:14 TM:MİSLİOVA TM KOK:GÖLCÜKBAŞI KÖK KOKÇIKIŞ:SAC KABİN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TRAFO YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 18:37 | 2016-09-26 22:15 | 3.6317 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 334.1133 | 0
143964 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ADLIYE PARKI TR 3.24 TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 18:47 | 2016-09-26 19:10 | 0.37556 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.1311 | 0 | 0
143965 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARI YAKUP1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 18:40 | 2016-09-26 20:04 | 1.4058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4058 | 0 | 0
143966 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SİLLE PARSANA19 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 18:51 | 2016-09-26 19:13 | 0.36111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36111 | 0 | 0
143967 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SARICA1 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - GERİLİM YÜKSEK - AG - FAZ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 18:54 | 2016-09-26 20:23 | 1.4767 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 26.58
143970 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KARASENIR2 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 18:56 | 2016-09-26 19:22 | 0.43806 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7.885
143977 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:ALTINOVA -FDR.NO:7 TM:YUNAK TM DM:BIRIMLER DM DMÇIKIŞ:ACILÖZ YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 19:15 | 2016-09-26 21:20 | 2.0817 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1633 | 0
143981 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KÜPLÜCE TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 19:17 | 2016-09-26 20:28 | 1.1861 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.7917
143982 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR31 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 19:23 | 2016-09-26 19:55 | 0.52611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52611 | 0 | 0
143985 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ABDITOLU2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 19:17 | 2016-09-26 21:50 | 2.5517 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 250.0633
143988 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:KILIÇÖZÜ SAN. -FDR.NO:1 TM:PETLAS TM TR:TR3-46 COSAR PETROL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 19:27 | 2016-09-26 22:04 | 2.6153 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7.8458 | 0 | 5.2306 | 0
143990 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:GOLCAYIR2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 19:33 | 2016-09-26 20:20 | 0.78667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78667 | 0 | 0
143993 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BOYALI TR2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 19:45 | 2016-09-27 00:08 | 4.3908 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3908
143994 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 30 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-26 19:44 | 2016-09-26 20:38 | 0.90694 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 326.5 | 0 | 0
144009 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:HACIINCE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 20:17 | 2016-09-26 20:45 | 0.47417 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 21.8117
144011 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAKA 4 TR TRÇIKIŞ:E-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-26 20:26 | 2016-09-26 20:58 | 0.53333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0
144012 | 1 | KONYA | KULU | FİDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM DM:KULU DM DMÇIKIŞ:KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 20:28 | 2016-09-26 21:14 | 0.75917 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.7958 | 0
144014 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HADİMİ 8 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 20:37 | 2016-09-26 21:05 | 0.47667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47667 | 0 | 0
144018 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GUNEYSINIR10 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 20:52 | 2016-09-26 21:13 | 0.35222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35222 | 0 | 0
144019 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:PINARCIK TR-1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 20:49 | 2016-09-26 23:48 | 2.9764 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9764
144030 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:RAUF ORBAY 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 21:36 | 2016-09-26 22:38 | 1.0386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0386 | 0 | 0
144032 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:BAYRAMLI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 21:45 | 2016-09-26 23:09 | 1.4061 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4061
144033 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-39 GUNEYKENT-4 TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-26 21:40 | 2016-09-26 23:02 | 1.3656 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 192.5433 | 0 | 0
144042 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FİDER:TORULAR -FDR.NO:1 TM:YUNAK TM KOK:GOKPINAR KOK 1 KOKÇIKIŞ:TSK ÇIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 23:27 | 2016-09-26 23:53 | 0.42833 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 0
144044 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELAHADDİN EYYUBİ26 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 23:51 | 2016-09-27 01:55 | 2.0669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0669 | 0 | 0
144046 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TR 3C 35 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 00:51 | 2016-09-27 04:15 | 3.395 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 424.375 | 0 | 0
144048 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-39 GUNEYKENT-4 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 01:53 | 2016-09-27 03:08 | 1.2439 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.4389 | 0 | 0
144049 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FİDER:MUCUR KÖYLER -FDR.NO:5 TM:PETLAS TM DM:MUCUR DM DMÇIKIŞ:KURUGOL KOK KOK:KURUGOL KOK KOKÇIKIŞ:KARGIN ÇIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 01:59 | 2016-09-27 06:58 | 4.9911 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 409.2711
144051 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER:KAMAN 7 -FDR.NO:7 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM DMÇIKIŞ:FİDER-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 03:17 | 2016-09-27 04:28 | 1.1856 | 0 | 6550 | 0 | 0 | 0 | 7765.3889 | 0 | 0
144053 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:PANCARCI19 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 06:25 | 2016-09-27 09:59 | 3.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0
144056 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6 TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM DMÇIKIŞ:BS1-2 CIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 06:59 | 2016-09-27 08:00 | 1.0147 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0442 | 0 | 0 | 0
144057 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:KEÇİLİ 1 -FDR.NO:6 TM:KONYA3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-27 07:27 | 2016-09-27 09:51 | 2.3939 | 12 | 1847 | 0 | 0 | 28.7267 | 4421.5128 | 0 | 0
144058 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | FİDER:KİREÇ SANAYİ -FDR.NO:5 TM:KALABA TM TR:CALIS7 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 07:16 | 2016-09-27 08:14 | 0.97333 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 247.2267
144060 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM DMÇIKIŞ:MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 07:42 | 2016-09-27 12:36 | 4.9025 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 1348.1875 | 0 | 0
144063 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YENİBAHÇE 2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 05:40 | 2016-09-27 08:05 | 2.4156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4156 | 0 | 0
144064 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FİDER:ESKİ TARAŞCI -FDR.NO:1 TM:SEYDISEHIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 07:57 | 2016-09-27 08:20 | 0.38167 | 0 | 17 | 13 | 521 | 0 | 6.4883 | 4.9617 | 198.8483
144065 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YENIBAHCE2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 06:22 | 2016-09-27 08:09 | 1.7889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7889 | 0 | 0
144068 | 1 | KONYA | KULU | FİDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM DM:KULU DM DMÇIKIŞ:TAVŞANCALI ÇIKIŞI UZUNKUYU HATBAŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 08:01 | 2016-09-27 09:16 | 1.2461 | 0 | 47 | 0 | 12 | 0 | 58.5672 | 0 | 14.9533
144070 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:HAT-1 -FDR.NO:2 TM:EREĞLİ TM IM:EREGLİ İM1100 TR:EREGLI1330 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 08:05 | 2016-09-27 17:33 | 9.4706 | 0 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 9650.4961 | 0 | 0
144071 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER:SARAYÖNÜ -FDR.NO:2 TM:LADİK TM KOK:SARAYONU KOK KOKÇIKIŞ:RİNG 2 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-27 07:54 | 2016-09-27 09:29 | 1.5872 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 3.1744 | 20.6339
144072 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:İSAKUŞAĞI -FDR.NO:3 TM:YUNAK TM KOK:HACIFAKILI KOK KOKÇIKIŞ:YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-27 08:01 | 2016-09-27 09:09 | 1.1361 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.6806 | 0
144073 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:INONU YAYLASI1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 07:43 | 2016-09-27 08:35 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.32
144088 | 1 | KONYA | BOZKIR | FİDER:BOZKIR 2 -FDR.NO:11 TM:SEYDISEHIR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 08:23 | 2016-09-27 10:14 | 1.8558 | 1 | 978 | 0 | 0 | 1.8558 | 1815.005 | 0 | 0
144089 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:CAVUS1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 08:24 | 2016-09-27 13:54 | 5.4997 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 538.9728 | 0 | 0
144093 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | FİDER:ÇARŞI ÇIKIŞI -FDR.NO:5 TM:YENI AVANOS TM2 DM:AVANOS DM1 TR:AVANOS59 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-27 08:27 | 2016-09-27 09:43 | 1.2714 | 5 | 21 | 3 | 1 | 6.3569 | 26.6992 | 3.8142 | 1.2714
144095 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KOSEALI1 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 08:33 | 2016-09-27 12:41 | 4.1353 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 99.2467 | 0 | 0
144101 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CAMIATIK MH TR14 (630 KVA) TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-27 08:36 | 2016-09-27 13:09 | 4.5461 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.7306 | 0 | 0
144120 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR - 2 -FDR.NO:19 TM:NIGDE-2 TM IM:NIGDE IM3 IMÇIKIŞ:TR 3-31 ÇIKIŞI TR:TR 3-35 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-27 08:59 | 2016-09-27 09:35 | 0.5925 | 2 | 2762 | 0 | 0 | 1.185 | 1636.485 | 0 | 0
144121 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:TUFEKCIPINAR1 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 09:02 | 2016-09-27 11:20 | 2.3 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 71.3 | 0 | 0
144122 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-15 TRÇIKIŞ:E-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - MEDAŞ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 08:53 | 2016-09-27 10:34 | 1.6858 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 573.1833 | 0 | 0
144123 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESMEKAYA8 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 09:06 | 2016-09-27 14:23 | 5.2769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2769 | 0 | 0
144127 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:KILBASAN -FDR.NO:3 TM:KARAMAN TM KOKÇIKIŞ:DİNEK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 09:08 | 2016-09-27 14:32 | 5.395 | 0 | 0 | 13 | 234 | 0 | 0 | 70.135 | 1262.43
144128 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:GUNESLI4 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 09:07 | 2016-09-27 11:38 | 2.5214 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.6925
144131 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:SULTANHANI2 -FDR.NO:13 TM:TUMOSAN TM TR:SULTANHANI24 TR | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 09:12 | 2016-09-27 09:49 | 0.62306 | 6 | 1420 | 260 | 960 | 3.7383 | 884.7389 | 161.9944 | 598.1333
144133 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER:ACI GÖL -FDR.NO:13 TM:TM2 NEVSEHIR IM:ACIGOL IM KOK:84 NO LU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 09:07 | 2016-09-27 09:13 | 0.10528 | 0 | 0 | 30 | 565 | 0 | 0 | 3.1583 | 59.4819
144137 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:AĞAÇAŞAR -FDR.NO:6 TM:MİSLİOVA TM KOK:SUBAŞI KÖK KOKÇIKIŞ:KAYIRLI GÖSTERLİ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 09:15 | 2016-09-27 16:17 | 7.0303 | 16 | 2060 | 407 | 1485 | 112.4844 | 14482.3722 | 2861.3231 | 10439.9625
144138 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1057 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 09:13 | 2016-09-27 12:39 | 3.4394 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 378.3389 | 0 | 0
144140 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:GOZLU4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 09:11 | 2016-09-27 11:31 | 2.3403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3403 | 0 | 0
144142 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:CUMHURİYET FİDERİ TM:KONYA 2 TM DM:DM 14 DMÇIKIŞ:DUMLUPINAR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 09:18 | 2016-09-27 14:03 | 4.7608 | 0 | 5687 | 0 | 0 | 0 | 27074.8592 | 0 | 0
144144 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:TAŞKENT5 TR5 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 09:17 | 2016-09-27 14:14 | 4.9514 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 445.625 | 0 | 0
144145 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:HOROZLUHAN TM:KONYA2 TM DM:DM10 DMÇIKIŞ:PARSANA3 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-27 09:19 | 2016-09-27 11:03 | 1.7331 | 0 | 1154 | 0 | 0 | 0 | 1999.9461 | 0 | 0
144146 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TASAGIL YOLU TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 09:19 | 2016-09-27 15:13 | 5.9058 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 732.3233 | 0 | 0
144147 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GUNEYSINIR4 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 09:20 | 2016-09-27 14:28 | 5.1403 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 688.7972 | 0 | 0
144148 | 1 | KONYA | HÜYÜK | FİDER:HÜYÜK -FDR.NO:3 TM:BEYSEHIR TM KOK:CUKURKENT KOK KOKÇIKIŞ:BUDAK ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 09:22 | 2016-09-27 14:00 | 4.6339 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 648.7444
144149 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI46 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 09:21 | 2016-09-27 12:49 | 3.4628 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 290.8733 | 0 | 0
144154 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI38 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 09:17 | 2016-09-27 11:11 | 1.8958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8958 | 0 | 0
144158 | 1 | KONYA | ILGIN | FİDER:AKŞEHİR -FDR.NO:4 TM:ILGIN TM KOK:MECIDIYE KOK KOKÇIKIŞ:ÇAVUŞCUGÖL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 09:28 | 2016-09-27 09:52 | 0.39972 | 0 | 640 | 18 | 0 | 0 | 255.8222 | 7.195 | 0
144160 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | FİDER:AKŞEHİR -FDR.NO:4 TM:ILGIN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 09:29 | 2016-09-27 17:37 | 8.1367 | 0 | 598 | 12 | 0 | 0 | 4865.7267 | 97.64 | 0
144161 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4B 3TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-27 09:27 | 2016-09-27 10:11 | 0.72667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.8067 | 0 | 0
144163 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR 1 -FDR.NO:1 TM:KARAMAN TM TR:TR 60402 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 09:32 | 2016-09-27 13:53 | 4.3547 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 439.8269 | 0 | 0
144166 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TOPRAKLIK2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 09:31 | 2016-09-27 11:26 | 1.91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 0 | 0
144167 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:CESMELISEBIL4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 09:34 | 2016-09-27 16:44 | 7.1667 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0
144173 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | FİDER:KURUSEKİ -FDR.NO:4 TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM DM:ERMENEK DM KOK:SARIVELILER KOK TR:SARIVELILER 2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 09:38 | 2016-09-27 12:58 | 3.3367 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 630.63 | 0 | 0
144180 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:KOSKERKIZILAY1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 09:33 | 2016-09-27 15:53 | 6.3261 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 63.2611
144182 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ULUBATLI HASAN4 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 09:41 | 2016-09-27 10:24 | 0.72167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72167 | 0 | 0
144184 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 09:42 | 2016-09-27 13:36 | 3.9061 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 378.8928 | 0 | 0
144186 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:YARMA -FDR.NO:4 TM:KONYA4 TM TR:OVAKAVAGI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 09:44 | 2016-09-27 14:27 | 4.7092 | 7 | 484 | 0 | 0 | 32.9642 | 2279.2367 | 0 | 0
144191 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER:BOZCAMAHMUT 1 -FDR.NO:7 TM:KIZOREN TM KOK:BOZCAMAHMUT KOK2 KOKÇIKIŞ:MEZGİTLİ TSK ÇIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 09:46 | 2016-09-27 11:47 | 2.0156 | 0 | 0 | 139 | 200 | 0 | 0 | 280.1622 | 403.1111
144196 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FİDER:BELEDİYE 2 -FDR.NO:10 TM:AKSEHIR TM KOK:KARAYOLLARI TR 2.3 KOKÇIKIŞ:HASGÜL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 09:43 | 2016-09-27 10:07 | 0.3975 | 0 | 496 | 5 | 0 | 0 | 197.16 | 1.9875 | 0
144197 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:AKASYA TR 3.8 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-27 09:45 | 2016-09-27 10:19 | 0.57083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57083 | 0 | 0
144200 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR 1 -FDR.NO:2 TM:NIGDE-2 TM TR:HIDIRLIK TOKİ 2. ETAP | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 09:51 | 2016-09-27 10:33 | 0.70639 | 2 | 2762 | 0 | 0 | 1.4128 | 1951.0461 | 0 | 0
144202 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK12 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 09:48 | 2016-09-27 12:54 | 3.0986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0986 | 0 | 0
144203 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6 TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM TR:TR 20506 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 09:50 | 2016-09-27 10:12 | 0.365 | 7 | 360 | 0 | 0 | 2.555 | 131.4 | 0 | 0
144204 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-15 ISLETME | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 09:45 | 2016-09-27 18:40 | 8.9181 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 891.8056 | 0 | 0
144209 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:İHSANİYE 1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-27 09:52 | 2016-09-27 13:22 | 3.5019 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31.5175 | 0 | 0
144218 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:YEŞİLDERE 1 -FDR.NO:1 TM:KARAMAN OSB TM DM:KAYAONU DM KOK:GULDERE KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 10:04 | 2016-09-27 13:49 | 3.7569 | 0 | 0 | 2 | 238 | 0 | 0 | 7.5139 | 894.1528
144219 | 1 | NİĞDE | BOR | FİDER:BOR 5 -FDR.NO:8 TM:BOR TM TR:BOR TR51 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 10:04 | 2016-09-27 15:09 | 5.0878 | 0 | 0 | 10 | 917 | 0 | 0 | 50.8778 | 4665.4922
144220 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER:DUTLU TM:KONYA 1 TM DM:DM 28 TR:ÇAYIRBAĞI 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 10:04 | 2016-09-27 12:31 | 2.4494 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 526.6306 | 0 | 0
144222 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TOKLUMEN TR-6 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI-ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 10:01 | 2016-09-27 10:53 | 0.86833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18.235 | 0 | 0
144223 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | FİDER:AKÇAKENT -FDR.NO:7 TM:YERKOY TM DM:AKCAKENT DM7 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE - OG - İLANLI AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 10:01 | 2016-09-27 12:37 | 2.5975 | 0 | 71 | 2 | 46 | 0 | 184.4225 | 5.195 | 119.485
144225 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | FİDER:AKÇAKENT -FDR.NO:7 TM:YERKOY TM DM:CICEKDAG DM KOK:BESIKLI KOK KOKÇIKIŞ:BEŞİKLİ ÇIKIŞI TR:KAVAKLIOZ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 10:03 | 2016-09-27 14:00 | 3.9575 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 130.5975
144226 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:BOZTEPE TR-14 TRÇIKIŞ:B-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 10:03 | 2016-09-27 14:44 | 4.6853 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 56.2233 | 0 | 0
144228 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SOGUCAK2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 10:05 | 2016-09-27 16:16 | 6.1869 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 1045.5936
144229 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FİDER:SEYDİŞEHİR 1 -FDR.NO:2 TM:SEYDISEHIR TM DM:SEYDISEHIR DM1 TR:S.S.K HASTANESI TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 10:07 | 2016-09-27 12:54 | 2.7786 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 230.6247 | 0 | 0
144231 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ORTAKOY3 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 10:06 | 2016-09-27 11:37 | 1.5169 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 77.3642 | 0 | 0
144234 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:BULDUK -FDR.NO:3 TM:CİHANBEYLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 10:15 | 2016-09-27 13:51 | 3.6028 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3.6028 | 21.6167
144235 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 10:12 | 2016-09-27 11:32 | 1.335 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.335 | 0 | 0
144236 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:HÜYÜK -FDR.NO:9 TM:NIGDE-2 TM KOK:DİKİLİTAŞ SULAMA.KÖK KOKÇIKIŞ:HACIBEYLİ ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 10:15 | 2016-09-27 14:13 | 3.9672 | 3 | 410 | 10 | 2 | 11.9017 | 1626.5611 | 39.6722 | 7.9344
144238 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:ÇUMRA -FDR.NO:4 TM:KARAPINAR TM KOK:INOBA SAMUK KOK KOKÇIKIŞ:İNOBA SAMUK ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 10:12 | 2016-09-27 15:22 | 5.1656 | 0 | 441 | 65 | 175 | 0 | 2278.01 | 335.7611 | 903.9722
144247 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FİDER:ODABAŞI -FDR.NO:13 TM:YUNAK TM TR:ISAKUSAGI4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 10:24 | 2016-09-27 15:32 | 5.1339 | 0 | 111 | 17 | 0 | 0 | 569.8617 | 87.2761 | 0
144249 | 1 | NİĞDE | BOR | FİDER:ALTINHİSAR -FDR.NO:2 TM:BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 10:26 | 2016-09-27 11:39 | 1.215 | 0 | 0 | 23 | 10 | 0 | 0 | 27.945 | 12.15
144252 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 28TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - TESİS-BAKIM-KET-BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 10:21 | 2016-09-27 12:23 | 2.0322 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 233.7056 | 0 | 0
144254 | 1 | KONYA | ILGIN | FİDER:MERKEZ -FDR.NO:5 TM:ILGIN TM TR:BEHLULBEY MH TR33 (630 KVA) | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 10:30 | 2016-09-27 15:20 | 4.8289 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 1033.3822 | 0 | 0
144256 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:ÇUMRA -FDR.NO:4 TM:KARAPINAR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 10:32 | 2016-09-27 15:30 | 4.9722 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 139.2222 | 0
144257 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | FİDER:ÇARŞI ÇIKIŞI -FDR.NO:5 TM:YENI AVANOS TM2 DM:AVANOS DM1 TR:AVANOS59 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 10:35 | 2016-09-27 15:40 | 5.0869 | 5 | 21 | 3 | 1 | 25.4347 | 106.8258 | 15.2608 | 5.0869
144259 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:MİSLİOVA TM -FDR.NO:1 TM:MİSLİOVA TM DM:GÖLCÜK DM DMÇIKIŞ:AKTAŞ İNLİ SULAMALAR KOK:KARATEPE SULAMA KÖK KOKÇIKIŞ:GÖLCÜK-YILDIZTEPE SULAMALAR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 10:36 | 2016-09-27 12:41 | 2.0914 | 3 | 0 | 43 | 0 | 6.2742 | 0 | 89.9297 | 0
144261 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR 1 -FDR.NO:2 TM:NIGDE-2 TM TR:TR 1-10 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 10:41 | 2016-09-27 12:43 | 2.0397 | 2 | 1254 | 1 | 25 | 4.0794 | 2557.8117 | 2.0397 | 50.9931
144262 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SULUKLU2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 10:37 | 2016-09-27 11:23 | 0.75917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75917
144264 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | FİDER:BALCI -FDR.NO:7 TM:TUMOSAN TM TR:BALCI5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 10:44 | 2016-09-27 12:03 | 1.3203 | 0 | 614 | 0 | 0 | 0 | 810.6506 | 0 | 0
144265 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER:KAYMAKLI DM2 -FDR.NO:10 TM:TM2 NEVSEHIR DM:GUVERCINLIK DM DMÇIKIŞ:FD-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 10:43 | 2016-09-27 10:51 | 0.13222 | 0 | 0 | 9 | 168 | 0 | 0 | 1.19 | 22.2133
144270 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER:BOZCAMAHMUT 1 -FDR.NO:7 TM:KIZOREN TM KOK:DAYIKUYUSU YESILHAT KOK KOKÇIKIŞ:DAYIKUYUSU YEŞİLHAT ÇIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 10:48 | 2016-09-27 11:13 | 0.41417 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.2125 | 0
144271 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FİDER:FİDER-8 -FDR.NO:8 TM:PETLAS TM DM:MUCUR DM DMÇIKIŞ:ŞATIROĞLU MAHALLESİ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 10:48 | 2016-09-27 15:38 | 4.825 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 410.125 | 0 | 0
144276 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:4MK 2TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 10:50 | 2016-09-27 11:05 | 0.24694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24694 | 0 | 0
144278 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SALT DİBİ TR 1.3 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-27 10:40 | 2016-09-27 17:22 | 6.7042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7042 | 0 | 0
144286 | 1 | KONYA | MERAM | TR:AYBAHCE17 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-27 10:58 | 2016-09-27 13:22 | 2.3931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3931 | 0 | 0
144287 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HAVZAN 6 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-27 11:01 | 2016-09-27 12:21 | 1.3253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3253 | 0 | 0
144289 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:BUYUKYAGLI1 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 10:51 | 2016-09-27 13:03 | 2.1919 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 61.3744
144296 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DERECAMİKEBİR 5 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 11:14 | 2016-09-27 16:50 | 5.5983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5983 | 0 | 0
144297 | 1 | KONYA | HADİM | TR:MERNEK Y.1 TR17 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 11:16 | 2016-09-27 14:11 | 2.9228 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 46.7644
144302 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:KONAKLI 1 -FDR.NO:2 TM:MİSLİOVA TM KOK:KONAKLI KÖK-7 KOKÇIKIŞ:KONAKLI SULAMALAR TR45-56 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 11:17 | 2016-09-27 12:26 | 1.1583 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 101.9333 | 0
144306 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ASPAK4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 11:22 | 2016-09-27 11:50 | 0.46556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46556 | 0 | 0
144307 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR1 -FDR.NO:1 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM1 DMÇIKIŞ:AMBAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 11:22 | 2016-09-27 11:43 | 0.35639 | 6 | 420 | 0 | 0 | 2.1383 | 149.6833 | 0 | 0
144314 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:GOZLU5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 09:38 | 2016-09-27 11:33 | 1.9175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9175 | 0 | 0
144321 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:ERLER-1 -FDR.NO:1 TM:ALAKOVA TM DM:ERLER DM TR:SARACOGLU16 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 11:34 | 2016-09-27 12:15 | 0.69778 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 104.6667 | 0 | 0
144328 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER:AVDUL -FDR.NO:7 TM:GUNEYSINIR TM DM:AVDUL DM DMÇIKIŞ:AVDUL ÇIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 11:38 | 2016-09-27 12:19 | 0.68778 | 0 | 0 | 12 | 195 | 0 | 0 | 8.2533 | 134.1167
144331 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GUNEYSINIR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 11:42 | 2016-09-27 15:19 | 3.6239 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 525.4639 | 0 | 0
144334 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:KEMER1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 11:42 | 2016-09-27 12:17 | 0.58306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58306 | 0 | 0
144337 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:SAZLIPINAR TR3 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 11:46 | 2016-09-27 17:19 | 5.5533 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5533
144342 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | FİDER:BEYŞEHİR1 -FDR.NO:16 TM:BEYSEHIR TM TR:BEYŞEHİR TR 18 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 11:53 | 2016-09-27 12:08 | 0.25528 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.2975
144343 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER:ACI GÖL -FDR.NO:13 TM:TM2 NEVSEHIR IM:ACIGOL IM IMÇIKIŞ:FD 3 KOK:64 NOLU KOK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 11:48 | 2016-09-27 12:39 | 0.84639 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.0031 | 0
144345 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | FİDER:BEYŞEHİR1 -FDR.NO:16 TM:BEYSEHIR TM KOKÇIKIŞ:BAYAVŞAR HAT BASI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 11:53 | 2016-09-27 13:42 | 1.8239 | 0 | 507 | 0 | 2 | 0 | 924.7117 | 0 | 3.6478
144355 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:OTO GALERICILER1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 11:56 | 2016-09-27 13:06 | 1.1611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1611 | 0 | 0
144360 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:AKASYA TR 3.8 TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-27 11:59 | 2016-09-27 15:15 | 3.2625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2625 | 0 | 0
144363 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FİDER:ULUKIŞLA -FDR.NO:8 TM:EREĞLİ TM KOK:ULUKIŞLA -GİRİŞ KÖK KOKÇIKIŞ:YENİYILDIZ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 12:00 | 2016-09-27 16:21 | 4.3486 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 65.2292
144364 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:CAYIR TR4 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 12:04 | 2016-09-27 14:53 | 2.8186 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8186
144365 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 17TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-27 11:55 | 2016-09-27 12:36 | 0.6825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6825 | 0 | 0
144368 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | FİDER:ÇAMARDI -FDR.NO:8 TM:NIGDE-2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 12:13 | 2016-09-27 16:55 | 4.7083 | 0 | 0 | 44 | 1151 | 0 | 0 | 207.1667 | 5419.2917
144369 | 1 | KONYA | TAŞKENT | FİDER:HADİM 1 -FDR.NO:5 TM:GOKSU HES | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 12:16 | 2016-09-27 15:09 | 2.8892 | 1 | 355 | 0 | 150 | 2.8892 | 1025.6542 | 0 | 433.375
144370 | 1 | KONYA | HADİM | FİDER:HADİM 2 -FDR.NO:6 TM:GOKSU HES KOK:KORUALAN KOK KOKÇIKIŞ:YAYLALAR ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 12:14 | 2016-09-27 12:18 | 0.069444 | 0 | 0 | 10 | 65 | 0 | 0 | 0.69444 | 4.5139
144376 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TUZLUKCU9 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 12:25 | 2016-09-27 13:31 | 1.0933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0933 | 0 | 0
144380 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KILIÇASLAN 5 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 12:36 | 2016-09-27 13:28 | 0.85694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85694 | 0 | 0
144381 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11401 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 10:01 | 2016-09-27 12:41 | 2.6733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6733 | 0 | 0
144384 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU83 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 12:30 | 2016-09-27 13:58 | 1.47 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 144.06 | 0 | 0
144385 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:BUHARA FİDERİ TM:KONYA 2 TM DM:DM 11 DMÇIKIŞ:SİLLE DM ÇIKIŞI TR:SULUTAS | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 12:42 | 2016-09-27 18:55 | 6.2064 | 4 | 265 | 0 | 0 | 24.8256 | 1644.6931 | 0 | 0
144390 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM KOK:HACIPIAR KOK KOKÇIKIŞ:KAMAN TR46 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 12:48 | 2016-09-27 13:27 | 0.64528 | 0 | 932 | 0 | 0 | 0 | 601.3989 | 0 | 0
144394 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21514 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 13:02 | 2016-09-27 14:53 | 1.8553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8553 | 0 | 0
144395 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:BOZTEPE MANDIRALAR TR-1 TRÇIKIŞ:A-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 13:08 | 2016-09-27 18:25 | 5.2872 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 179.7656
144396 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER:BOZCAMAHMUT 2 -FDR.NO:8 TM:KIZOREN TM TR:ESMEKAYA3 TR | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 13:05 | 2016-09-27 14:36 | 1.5183 | 0 | 0 | 113 | 488 | 0 | 0 | 171.5717 | 740.9467
144399 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:TEPEARASI TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-27 13:12 | 2016-09-27 14:37 | 1.4172 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.2583 | 0 | 0
144402 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | FİDER:AKSARAY ACIGÖL -FDR.NO:16 TM:TM2 NEVSEHIR KOK:53 NOLU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 13:05 | 2016-09-27 14:05 | 1.0044 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.0578 | 0
144405 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:ALTINOVA -FDR.NO:7 TM:YUNAK TM DM:BIRIMLER DM DMÇIKIŞ:ACILIÖZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 13:19 | 2016-09-27 15:00 | 1.6764 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 73.7611 | 0
144406 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:AKGOL1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 13:23 | 2016-09-27 14:07 | 0.72639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72639
144407 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:OMERUSAGİ TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 13:10 | 2016-09-27 13:35 | 0.41611 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 50.3494
144408 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:KADINHANI -FDR.NO:3 TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM DMÇIKIŞ:FİDER 1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-27 13:25 | 2016-09-27 16:29 | 3.0639 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.3194 | 0
144410 | 1 | KONYA | KULU | FİDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM DM:KULU DM DMÇIKIŞ:KOZANLI ÇIKIŞI TR:CAKMAKBURUN YAYLASI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 13:26 | 2016-09-27 14:21 | 0.92389 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.3911
144413 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:ESKIKISLA1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-27 13:24 | 2016-09-27 14:51 | 1.4569 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.0264
144414 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:ORHANLI -FDR.NO:4 TM:MİSLİOVA TM DM:DM03-TR01 DMÇIKIŞ:DM03-TR17 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 13:28 | 2016-09-27 15:40 | 2.1994 | 1 | 39 | 64 | 1 | 2.1994 | 85.7783 | 140.7644 | 2.1994
144418 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ATLANTI10 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 13:33 | 2016-09-27 15:57 | 2.3931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3931 | 0 | 0
144419 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:KOLUKISA -FDR.NO:2 TM:KOLUKISA TM DM:KOLUKISA DM1 KOK:KOLUKISA TARIMSAL KOK KOKÇIKIŞ:GES ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-27 13:36 | 2016-09-27 15:18 | 1.7075 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 27.32 | 0
144423 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GUNEYSINIR11 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 13:41 | 2016-09-27 15:55 | 2.2269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2269 | 0 | 0
144426 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK20 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 13:45 | 2016-09-27 14:14 | 0.48083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48083 | 0 | 0
144433 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:BUYUKBURUNAGIL1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 13:56 | 2016-09-27 15:52 | 1.9386 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 44.5881
144447 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20801 TRÇIKIŞ:C-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 14:03 | 2016-09-27 15:59 | 1.9375 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 879.625 | 0 | 0
144453 | 1 | KONYA | BOZKIR | FİDER:BOZKIR 2 -FDR.NO:11 TM:SEYDISEHIR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 14:12 | 2016-09-27 15:39 | 1.4481 | 1 | 978 | 0 | 0 | 1.4481 | 1416.1983 | 0 | 0
144462 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER:DUTLU FİDERİ TM:KONYA 1 TM DM:DM28 DMÇIKIŞ:HATIP 7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 09:02 | 2016-09-27 14:29 | 5.435 | 5 | 120 | 0 | 0 | 27.175 | 652.2 | 0 | 0
144468 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:FIRINCILAR (TR1-134) -FDR.NO:5 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:TR2 (2. NOLU DM) DMÇIKIŞ:TR2-1 TR:TR2-2 PAZAR YERI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 14:25 | 2016-09-27 18:23 | 3.9678 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 1658.5311
144472 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:YARMA -FDR.NO:4 TM:KONYA4 TM TR:OVAKAVAGI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 14:31 | 2016-09-27 17:36 | 3.0772 | 7 | 484 | 0 | 0 | 21.5406 | 1489.3756 | 0 | 0
144474 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BASGOTUREN1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 14:34 | 2016-09-27 19:20 | 4.7636 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 52.3997 | 0 | 0
144479 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1261 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 14:34 | 2016-09-27 15:01 | 0.44806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44806 | 0 | 0
144487 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1081 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 14:39 | 2016-09-27 15:23 | 0.7275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7275 | 0 | 0
144488 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER:BOZCAMAHMUT 2 -FDR.NO:8 TM:KIZOREN TM TR:ESMEKAYA3 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 14:42 | 2016-09-27 15:24 | 0.70556 | 0 | 0 | 113 | 488 | 0 | 0 | 79.7278 | 344.3111
144490 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:GOLYAZI6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 14:36 | 2016-09-27 19:17 | 4.6836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6836 | 0 | 0
144493 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FİDER:TORULAR -FDR.NO:1 TM:YUNAK TM KOK:KASOREN KÖK KOKÇIKIŞ:3.MÜŞTERİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-27 14:34 | 2016-09-27 17:50 | 3.2672 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5344 | 0
144495 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇİFTLİK TR 14 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 14:42 | 2016-09-27 16:32 | 1.8322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8322 | 0 | 0
144496 | 1 | KONYA | ILGIN | FİDER:AKŞEHİR -FDR.NO:4 TM:ILGIN TM KOK:MECIDIYE KOK KOKÇIKIŞ:ARGITHANI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 14:44 | 2016-09-27 14:51 | 0.11444 | 0 | 288 | 6 | 0 | 0 | 32.96 | 0.68667 | 0
144499 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESMEKAYA8 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 14:37 | 2016-09-27 16:18 | 1.6894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6894 | 0 | 0
144508 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:HASTAHANE ALTI TR 1.7 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 14:44 | 2016-09-27 15:44 | 1.0031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0031 | 0 | 0
144510 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KUZOREN3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-27 14:56 | 2016-09-27 17:52 | 2.9378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9378 | 0 | 0
144512 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TUZLUKCU4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 14:47 | 2016-09-27 15:29 | 0.70361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70361 | 0 | 0
144513 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:TUFEKCIPINAR1 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 14:58 | 2016-09-27 16:01 | 1.0525 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 32.6275 | 0 | 0
144516 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:AFSAR1 TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 15:06 | 2016-09-27 18:48 | 3.7056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7056 | 0 | 0
144517 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELCUK3 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-27 15:31 | 2016-09-27 16:54 | 1.3886 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 144.4156 | 0 | 0
144519 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-21 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 15:08 | 2016-09-27 15:38 | 0.49556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49556 | 0 | 0
144527 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:SALARIALACA3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 15:21 | 2016-09-27 16:52 | 1.5181 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5181
144536 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERICUMRA38 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 15:33 | 2016-09-27 17:49 | 2.2725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2725 | 0 | 0
144538 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:SULTANHANI1 -FDR.NO:9 TM:TUMOSAN TM KOK:YENIKENT KOK KOKÇIKIŞ:YENİKENT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 15:36 | 2016-09-27 15:59 | 0.39028 | 0 | 789 | 25 | 0 | 0 | 307.9292 | 9.7569 | 0
144540 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YILMAZLAR YAYLASI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 15:41 | 2016-09-27 15:55 | 0.22667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0
144545 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-4 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 15:45 | 2016-09-27 18:30 | 2.7583 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.0333 | 0 | 0
144548 | 1 | KONYA | KULU | TR:YESILYURT TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 15:48 | 2016-09-27 18:25 | 2.6192 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 623.3617
144550 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | FİDER:KERVANSARAY 2(TR1-93) -FDR.NO:1 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM DMÇIKIŞ:AKPINAR ÇIKIŞI TR:DEVECI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 09:49 | 2016-09-27 15:57 | 6.1308 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 809.27
144551 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | FİDER:HACIBEKTAŞ -FDR.NO:6 TM:YENI AVANOS TM2 TR:KARABURNA2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 15:48 | 2016-09-27 16:52 | 1.0711 | 0 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 450.9378
144554 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER:ALTINOVA -FDR.NO:8 TM:LADİK TM KOK:SARAYONU KOK KOKÇIKIŞ:202 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-27 15:56 | 2016-09-27 17:00 | 1.0628 | 0 | 1214 | 0 | 32 | 0 | 1290.2122 | 0 | 34.0089
144567 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | FİDER:GÜNEYBAĞ -FDR.NO:5 TM:GUNEYSINIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 15:58 | 2016-09-27 16:06 | 0.13278 | 0 | 279 | 0 | 12 | 0 | 37.045 | 0 | 1.5933
144568 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FİDER:İSAKUŞAĞI -FDR.NO:3 TM:YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 16:07 | 2016-09-27 18:57 | 2.8417 | 0 | 11 | 80 | 0 | 0 | 31.2583 | 227.3333 | 0
144571 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:KUYUBAŞI -FDR.NO:12 TM:YUNAK TM KOK:YAVAŞLI KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKÇIKIŞ:YAVAŞLI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 16:11 | 2016-09-27 16:57 | 0.76333 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 69.4633 | 0
144573 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ASMASIZ TR 2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 16:08 | 2016-09-27 17:11 | 1.0444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0444
144574 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:BAYRAMOZU TR2 TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 16:12 | 2016-09-27 17:32 | 1.3417 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 33.5417
144575 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BUYUKHISARLIK5 TR YAZDAMI YOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 16:11 | 2016-09-27 19:14 | 3.0508 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 106.7792
144576 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | FİDER:YEŞİLDERE 1 -FDR.NO:1 TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM TR:BERENDI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 16:12 | 2016-09-27 17:52 | 1.6636 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 38.2631
144577 | 1 | KONYA | KULU | FİDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM DM:KULU DM DMÇIKIŞ:KOZANLI ÇIKIŞI TR:KIRKPINAR TR7 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 16:18 | 2016-09-27 17:53 | 1.5831 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 340.3569
144581 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:CAMLIK TR 2 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 16:18 | 2016-09-27 18:34 | 2.2697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2697 | 0 | 0
144593 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-15 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 16:31 | 2016-09-27 17:20 | 0.81639 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.1639 | 0 | 0
144597 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | FİDER:TUZLUKÇU 1 -FDR.NO:7 TM:AKSEHIR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 16:35 | 2016-09-27 17:19 | 0.72861 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.6431 | 0
144600 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:ALTINEKİN2 -FDR.NO:3 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞ:EĞRİBAYAT | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 16:38 | 2016-09-27 17:22 | 0.73583 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.1508 | 0
144602 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BEKÇİLİ TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 16:38 | 2016-09-27 19:16 | 2.6356 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 42.1689
144606 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:OVAKAVAGI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 16:46 | 2016-09-27 18:39 | 1.8892 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 134.1308
144608 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:ÜZÜMLÜ TR 13 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 16:40 | 2016-09-27 17:50 | 1.1722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1722 | 0 | 0
144615 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:BOR -FDR.NO:5 TM:EREĞLİ TM KOK:ESKİ ZENGEN KOK KOKÇIKIŞ:ÇİMAĞIL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 16:58 | 2016-09-27 18:09 | 1.1775 | 0 | 0 | 46 | 38 | 0 | 0 | 54.165 | 44.745
144619 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATIP 6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 16:57 | 2016-09-27 18:26 | 1.4744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4744 | 0 | 0
144622 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:UZUNCA YAYLA1 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 17:01 | 2016-09-27 18:10 | 1.1547 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 60.0456
144624 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:ALTINOVA -FDR.NO:7 TM:YUNAK TM DM:BIRIMLER DM DMÇIKIŞ:ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 17:04 | 2016-09-27 19:33 | 2.4861 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9722 | 0
144625 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KILBASAN10 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 17:07 | 2016-09-27 19:18 | 2.1886 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 63.4697
144629 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:MANTAR1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS - TESİS-BAKIM-KET-BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 17:12 | 2016-09-27 18:09 | 0.95583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95583
144631 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ESEN PASAJI TR-1 / 21 TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - SİGORTALI YÜK AYIRICI BAĞLANTI KONTAKLARININ KÖTÜ TEMASI-YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 17:12 | 2016-09-27 19:47 | 2.5894 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 341.8067 | 0 | 0
144632 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HARMANCIK 1 TR TRÇIKIŞ:E-KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 17:09 | 2016-09-27 17:57 | 0.8025 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 40.125 | 0 | 0
144636 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AYDINLIK2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 17:12 | 2016-09-27 18:55 | 1.7114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7114 | 0 | 0
144639 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | FİDER:TUZLUKÇU 2 -FDR.NO:5 TM:AKSEHIR TM KOK:TURSUNLU1 KOK KOKÇIKIŞ:MEVLÜTLÜ ÇIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 17:23 | 2016-09-27 22:36 | 5.2125 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2125 | 0
144642 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER:NEVŞEHİR TM 1(TÜRBE) -FDR.NO:2 TM:TM2 NEVSEHIR TR:NEVSEHIR50 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2016-09-27 17:22 | 2016-09-27 17:44 | 0.36278 | 0 | 567 | 0 | 0 | 0 | 205.695 | 0 | 0
144646 | 1 | KONYA | ILGIN | FİDER:KUMDÖKEN -FDR.NO:6 TM:ILGIN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 17:08 | 2016-09-27 17:43 | 0.59111 | 0 | 1866 | 0 | 0 | 0 | 1103.0133 | 0 | 0
144655 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU83 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 17:29 | 2016-09-27 19:58 | 2.4911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4911 | 0 | 0
144657 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KORTULU TR1 TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-27 17:37 | 2016-09-27 20:10 | 2.5578 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 127.8889
144661 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:S.GOKKAYA2 TR | AG - GERİLİM YÜKSEK - TRAFO KADEME AYARI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 17:35 | 2016-09-27 20:43 | 3.1306 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 366.275
144669 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DEMIRCILER2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 17:38 | 2016-09-27 18:04 | 0.43222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43222 | 0 | 0
144674 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:BOZKÖY TR 3 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 17:53 | 2016-09-27 18:47 | 0.90583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90583 | 0 | 0
144676 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKOYUNCULAR TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 18:07 | 2016-09-27 18:59 | 0.86806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86806
144679 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR15 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 18:11 | 2016-09-27 20:42 | 2.5144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5144 | 0 | 0
144682 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KILIÇASLAN 11 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 16:52 | 2016-09-27 19:20 | 2.4703 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.3514 | 0 | 0
144685 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR9 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 18:17 | 2016-09-27 19:12 | 0.91417 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.8842
144689 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:BOR -FDR.NO:5 TM:EREĞLİ TM KOK:YENI ZENGEN İNKUYU KOK KOKÇIKIŞ:SULAMA ÇIKIŞI TR:HACI GENCER | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 18:35 | 2016-09-27 18:53 | 0.29917 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.9917 | 0
144690 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:KUNDULLU1 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - TESİS-BAKIM-KET-BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 18:27 | 2016-09-27 22:29 | 4.0414 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 1087.1336 | 0 | 0
144696 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKHAN1 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 18:38 | 2016-09-27 20:51 | 2.2103 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 86.2008
144697 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR2 -FDR.NO:14 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM3 DMÇIKIŞ:NEVŞEHİR ÇIKIŞI TR:BEBEK1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 18:41 | 2016-09-27 22:37 | 3.9358 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 366.0325
144700 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL9 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 18:37 | 2016-09-27 19:46 | 1.1628 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 40.6972
144707 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:MUCUR KÖYLER -FDR.NO:5 TM:PETLAS TM KOK:DEDELİ KÖK KOKÇIKIŞ:ULUPINAR ÇIKIŞI TR:ULUPINAR TR-5 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 18:59 | 2016-09-27 19:39 | 0.6725 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6725 | 0
144712 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1211 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 18:59 | 2016-09-27 19:33 | 0.56417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56417 | 0 | 0
144713 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MAMACILAR TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 19:01 | 2016-09-27 20:15 | 1.2458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2458 | 0 | 0
144715 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:YAMAC1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 19:04 | 2016-09-27 20:09 | 1.085 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 57.505
144717 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:PINARBASI TR 2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 19:03 | 2016-09-27 20:24 | 1.3514 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.5681 | 0 | 0
144720 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:GÜNEY TR1 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 19:06 | 2016-09-27 21:12 | 2.0986 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 54.5639
144722 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER:DİNEK -FDR.NO:2 TM:GUNEYSINIR TM KOK:YENISU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 19:08 | 2016-09-27 22:40 | 3.5289 | 0 | 540 | 11 | 17 | 0 | 1905.6 | 38.8178 | 59.9911
144725 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YÜKSELEN2 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 19:14 | 2016-09-27 21:17 | 2.0519 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28.7272 | 0 | 0
144727 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-92 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 19:05 | 2016-09-27 22:04 | 2.9892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9892 | 0 | 0
144730 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:NİŞANTAŞI 4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 19:20 | 2016-09-27 20:00 | 0.66944 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0083 | 0 | 0
144738 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | FİDER:AZATLIÇİFTLİK -FDR.NO:11 TM:MİSLİOVA TM KOK:BOZKÖY KÖK KOKÇIKIŞ:BOZKÖY TR/3 TARAFI ÇIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 19:34 | 2016-09-27 20:58 | 1.4053 | 1 | 955 | 5 | 165 | 1.4053 | 1342.0403 | 7.0264 | 231.8708
144741 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:CUKUR1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 19:47 | 2016-09-27 22:36 | 2.8139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8139
144745 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:OLUKPINAR TR1 (63 KVA) | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 19:50 | 2016-09-27 20:22 | 0.52917 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 41.275 | 0 | 0
144757 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KONBEKSAN MAK. SAN. TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 20:15 | 2016-09-27 21:24 | 1.1553 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.5528 | 0 | 0
144769 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60813 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 20:59 | 2016-09-27 21:38 | 0.64833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64833
144770 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR23 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 20:58 | 2016-09-27 21:36 | 0.63583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63583 | 0 | 0
144776 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALPASLAN 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 21:22 | 2016-09-27 22:26 | 1.0644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0644 | 0 | 0
144777 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:SECILMISLER YAYLASI1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 21:19 | 2016-09-27 23:13 | 1.905 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.86
144782 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ESEN PASAJI TR-1 / 21 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 21:40 | 2016-09-27 22:33 | 0.88194 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.6389 | 0 | 0
144783 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR73 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 21:46 | 2016-09-27 22:11 | 0.41472 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 33.5925 | 0 | 0
144785 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60811 TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 21:57 | 2016-09-27 22:25 | 0.47 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 99.64 | 0 | 0
144786 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:YEŞİLDERE 1 -FDR.NO:1 TM:KARAMAN OSB TM DM:SUDURAGI DM DMÇIKIŞ:BEYDILLI KOK KOK:BEYDILLI KOK TR:BEYDILLI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 22:03 | 2016-09-27 23:06 | 1.0458 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 138.05
144787 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SAKARYA 3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 21:56 | 2016-09-27 22:44 | 0.79806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5961 | 0 | 0
144788 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER:ALAKOVA-1 -FDR.NO:7 TM:ALAKOVA TM KOK:ÇOMAKLI KÖK 2 KOKÇIKIŞ:ALİ ULVİ KURUCU 19 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 22:06 | 2016-09-28 00:15 | 2.1617 | 0 | 0 | 4 | 393 | 0 | 0 | 8.6467 | 849.535
144793 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LALEBAHÇE 4 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 22:32 | 2016-09-28 07:03 | 8.5064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.5064 | 0 | 0
144794 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:ŞEHİR -FDR.NO:6 TM:EREĞLİ TM IM:EREGLI IM 1300 TR:TOKI6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-27 22:30 | 2016-09-27 23:11 | 0.68083 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68083 | 0 | 0 | 0
144797 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ESEN PASAJI TR-1 / 21 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 22:52 | 2016-09-27 23:30 | 0.62694 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.5389 | 0 | 0
144800 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MURADİYE 3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 00:03 | 2016-09-28 00:33 | 0.50556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50556 | 0 | 0
144806 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:KEÇİLİ 1 -FDR.NO:6 TM:KONYA3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 02:06 | 2016-09-28 07:33 | 5.4564 | 5 | 241 | 0 | 0 | 27.2819 | 1314.9897 | 0 | 0
144807 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FİDER:MERAM -FDR.NO:3500 TM:POZANTI TM KOK:ÇİFTEHAN KÖK KOKÇIKIŞ:ALİHOCA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 03:39 | 2016-09-28 05:42 | 2.0453 | 0 | 0 | 4 | 380 | 0 | 0 | 8.1811 | 777.2056
144808 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | FİDER:EMİRGAZİ -FDR.NO:16 TM:KARAPINAR TM KOK:SIGRAKLAR KOK KOKÇIKIŞ:KUCUKEKSI CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 04:20 | 2016-09-28 13:32 | 9.1944 | 0 | 0 | 8 | 105 | 0 | 0 | 73.5556 | 965.4167
144812 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:EMİRGAZİ -FDR.NO:16 TM:KARAPINAR TM DM:EMIRGAZI DM DMÇIKIŞ:KUTOREN BELKAYA ÇIKIŞI KOK:ICILER KOK KOKÇIKIŞ:İCİLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-28 06:28 | 2016-09-28 09:46 | 3.2942 | 0 | 0 | 16 | 435 | 0 | 0 | 52.7067 | 1432.9625
144814 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FİDER:SEYDİŞEHİR 1 -FDR.NO:2 TM:SEYDISEHIR TM DM:SEYDİŞEHİR DM2 DMÇIKIŞ:UFUK 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 06:53 | 2016-09-28 07:27 | 0.57 | 0 | 2898 | 0 | 0 | 0 | 1651.86 | 0 | 0
144818 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | FİDER:DERİNKUYU DM 1 -FDR.NO:5 TM:DERINKUYU TM DM:DERINKUYU DM DMÇIKIŞ:FD 10 KOK:ORGES KOK TR:KUYULUTATLAR2 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 07:18 | 2016-09-28 09:15 | 1.9494 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 754.435
144823 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:TAŞPINAR -FDR.NO:2 TM:TUMOSAN TM KOK:TASPINAR KOK KOKÇIKIŞ:AKÇAKENT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 07:27 | 2016-09-28 10:05 | 2.6389 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.8333 | 0
144825 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FİDER:SEYDİŞEHİR 2 -FDR.NO:9 TM:SEYDISEHIR TM DM:SEYDİŞEHİR DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 07:30 | 2016-09-28 08:06 | 0.59861 | 0 | 1051 | 1 | 11 | 0 | 629.1403 | 0.59861 | 6.5847
144827 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:KUNDULLU1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 06:24 | 2016-09-28 08:35 | 2.1878 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 142.2056 | 0 | 0
144830 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | FİDER:ÇAMARDI -FDR.NO:8 TM:NIGDE-2 TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 07:56 | 2016-09-28 09:31 | 1.5808 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 540.645
144833 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:ORTAKÖY -FDR.NO:8 TM:TUMOSAN TM KOK:DEDELİ KÖK KOKÇIKIŞ:DEDELİ TARIMSAL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 08:05 | 2016-09-28 10:44 | 2.6458 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 7.9375 | 44.9792
144835 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:ŞEHİR -FDR.NO:6 TM:EREĞLİ TM TR:EREGLI1310 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-28 08:03 | 2016-09-28 11:20 | 3.2903 | 0 | 745 | 0 | 0 | 0 | 2451.2569 | 0 | 0
144840 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:HÜYÜK -FDR.NO:9 TM:NIGDE-2 TM KOK:ÇARIKLI SULAMA KÖK KOKÇIKIŞ:ÇARIKLI SULAMALAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-28 08:16 | 2016-09-28 12:14 | 3.9697 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 63.5156 | 0
144843 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KISLA1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 08:19 | 2016-09-28 09:39 | 1.3286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3286 | 0 | 0
144845 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | FİDER:AZATLIÇİFTLİK -FDR.NO:11 TM:MİSLİOVA TM TR:BOZKÖY TR 3 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 08:23 | 2016-09-28 09:27 | 1.0647 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 132.0256 | 0 | 0
144847 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER:YARMA -FDR.NO:3 TM:CUMRA TM KOK:KARKIN PANCAR KANTARI KOK KOKÇIKIŞ:PANCAR KANTARI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 08:10 | 2016-09-28 09:35 | 1.4183 | 0 | 0 | 104 | 56 | 0 | 0 | 147.5067 | 79.4267
144849 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HANAYBAŞI 4 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 08:36 | 2016-09-28 09:34 | 0.96778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96778 | 0 | 0
144850 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GUNEYSINIR3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 08:39 | 2016-09-28 11:10 | 2.5239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5239 | 0 | 0
144852 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1022 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 08:29 | 2016-09-28 09:41 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
144853 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:ISLIK TR4 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 08:43 | 2016-09-28 12:18 | 3.5911 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5911
144856 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-51 GOLHISAR-2 TRÇIKIŞ:C-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-28 08:49 | 2016-09-28 11:29 | 2.6706 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 117.5044
144864 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ORTAKARAOREN 3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-28 08:58 | 2016-09-28 13:38 | 4.6583 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 400.6167 | 0 | 0
144868 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER:SÖYLEMEZ FİDERİ TM:KONYA 1 TM TR:FAHRANÜSA 1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-28 08:59 | 2016-09-28 14:25 | 5.4356 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 2831.9244 | 0 | 0
144869 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GAZI OSMANPASA3 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-28 09:00 | 2016-09-28 14:04 | 5.0575 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 510.8075 | 0 | 0
144872 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:KÖYLER -FDR.NO:4 TM:TUMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-28 09:31 | 2016-09-28 11:32 | 2.0169 | 45 | 4678 | 79 | 0 | 90.7625 | 9435.2661 | 159.3386 | 0
144873 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:HAT-1 -FDR.NO:2 TM:EREĞLİ TM TR:EREGLI1083 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-28 09:31 | 2016-09-28 15:26 | 5.9172 | 5 | 421 | 0 | 72 | 29.5861 | 2491.1506 | 0 | 426.04
144878 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:SELAHATTİN EYYÜBİ -FDR.NO:14 TM:KONYA2 TM DM:DM-8 ( SELAHADDIN EYYUBI DM ) DMÇIKIŞ:SİLLE PARSANA19 TR ÇIKIŞI TR:SILLE PARSANA14 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-28 09:31 | 2016-09-28 16:39 | 7.1286 | 0 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 7385.2411 | 0 | 0
144884 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | FİDER:KURUSEKİ -FDR.NO:4 TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM KOK:KAZANCI KOK KOKÇIKIŞ:KAZANCI MERKEZ CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-28 09:33 | 2016-09-28 13:02 | 3.4789 | 0 | 0 | 2 | 1077 | 0 | 0 | 6.9578 | 3746.7633
144886 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:AKÇAYAZI -FDR.NO:3 TM:KARAPINAR TM KOK:AKCAYAZI KOK KOKÇIKIŞ:AKCAYAZI CIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-28 09:33 | 2016-09-28 11:27 | 1.8925 | 0 | 0 | 237 | 655 | 0 | 0 | 448.5225 | 1239.5875
144887 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FİDER:FİDER-8 -FDR.NO:8 TM:PETLAS TM DM:MUCUR DM DMÇIKIŞ:ŞATIROĞLU ÇIKIŞI TR:MUCUR31 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-28 09:34 | 2016-09-28 16:27 | 6.8889 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 585.5556 | 0 | 0
144889 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:ULUS -FDR.NO:8 TM:KARAPINAR TM TR:KARAPINAR TR30 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-28 09:37 | 2016-09-28 15:55 | 6.3053 | 1 | 678 | 0 | 0 | 6.3053 | 4274.9783 | 0 | 0
144891 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | FİDER:KERVANSARAY 2(TR1-93) -FDR.NO:1 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM DMÇIKIŞ:FİDER-5 AKPINAR KOK:HACI MIRZA KOK KOKÇIKIŞ:ELDEREK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 09:31 | 2016-09-28 11:37 | 2.0981 | 0 | 69 | 2 | 830 | 0 | 144.7658 | 4.1961 | 1741.3861
144894 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:AYRANCI -FDR.NO:4 TM:EREĞLİ TM DM:GOKCEYAZI DM DMÇIKIŞ:HACIMEMİŞ GRUP CIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-28 09:39 | 2016-09-28 14:55 | 5.2633 | 0 | 0 | 2 | 54 | 0 | 0 | 10.5267 | 284.22
144898 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR 1 -FDR.NO:1 TM:KARAMAN TM TR:TR 21515 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-28 09:42 | 2016-09-28 15:30 | 5.7928 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 1100.6278 | 0 | 0
144904 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DEMIRCILER2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 09:46 | 2016-09-28 14:56 | 5.1639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1639 | 0 | 0
144907 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIYAYLA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 09:49 | 2016-09-28 10:44 | 0.91028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91028
144913 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-37 TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-28 09:50 | 2016-09-28 10:53 | 1.0533 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 164.32 | 0 | 0
144914 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER:ESKİL 2 -FDR.NO:13 TM:KIZOREN TM KOK:FILIKCI YESILHAT KOK KOKÇIKIŞ:FİLİKÇİ YEŞİLHAT ÇIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-28 09:55 | 2016-09-28 10:25 | 0.50139 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 40.1111 | 0
144922 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER:LALEBAHÇE FİDERİ TM:KONYA 1 TM DM:DM22 TR:HARMANICK 1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-28 10:01 | 2016-09-28 14:48 | 4.7947 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 1165.1175 | 0 | 0
144923 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KIZILCA TR5 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 09:54 | 2016-09-28 11:33 | 1.6417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6417
144924 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI TR 12 TRÇIKIŞ:B-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-28 10:01 | 2016-09-28 11:53 | 1.8622 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 126.6311 | 0 | 0
144925 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:ALTINKAYA -FDR.NO:5 TM:TUMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 10:00 | 2016-09-28 10:21 | 0.35083 | 0 | 1584 | 69 | 241 | 0 | 555.72 | 24.2075 | 84.5508
144927 | 1 | KONYA | TAŞKENT | FİDER:BALCILAR 2 -FDR.NO:3 TM:GOKSU HES DM:BALCILAR DM DMÇIKIŞ:BALCILAR ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-28 09:54 | 2016-09-28 14:26 | 4.5308 | 1 | 851 | 0 | 10 | 4.5308 | 3855.7392 | 0 | 45.3083
144928 | 1 | KONYA | BOZKIR | FİDER:BAKILKAVA -FDR.NO:5 TM:SEYDISEHIR TM DM:BALIKLAVA DM TR:SAZLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-28 10:03 | 2016-09-28 13:15 | 3.1978 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 534.0289
144932 | 1 | KONYA | TAŞKENT | FİDER:ALADAĞ -FDR.NO:4 TM:GOKSU HES KOK:TAŞKENT KÖK1 KOKÇIKIŞ:BALCILAR ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-28 10:01 | 2016-09-28 14:44 | 4.7183 | 0 | 98 | 0 | 10 | 0 | 462.3967 | 0 | 47.1833
144933 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TASAGIL YOLU TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-28 09:55 | 2016-09-28 13:41 | 3.76 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 330.88 | 0 | 0
144934 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | FİDER:DÖRTYOL -FDR.NO:2 TM:BEYSEHIR TM KOK:YENIDOGAN KOK KOKÇIKIŞ:KASABA ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-28 09:57 | 2016-09-28 14:03 | 4.0925 | 0 | 832 | 0 | 10 | 0 | 3404.96 | 0 | 40.925
144941 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KILBASAN14 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-28 10:03 | 2016-09-28 15:15 | 5.2072 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 343.6767
144944 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇARDAK TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-28 10:05 | 2016-09-28 10:47 | 0.70333 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.0667
144950 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2C 6TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-28 10:15 | 2016-09-28 19:05 | 8.8347 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 344.5542 | 0 | 0
144952 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BOZTOPRAKLAR TR 2.30 TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 09:57 | 2016-09-28 11:15 | 1.3058 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 67.9033 | 0 | 0
144953 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | FİDER:AKÇAKENT -FDR.NO:7 TM:YERKOY TM DM:AKCAKENT DM7 DMÇIKIŞ:BOGAZEVCİ ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-28 10:13 | 2016-09-28 15:29 | 5.27 | 0 | 114 | 1 | 84 | 0 | 600.78 | 5.27 | 442.68
144954 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 40101 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - TEKNİK ÖMÜR YETERSİZLİĞİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 10:16 | 2016-09-28 12:01 | 1.7478 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 71.6589 | 0 | 0
144955 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:ALANOZU2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-28 09:56 | 2016-09-28 14:45 | 4.8094 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 682.9411
144957 | 1 | KONYA | AHIRLI | FİDER:BOZKIR 2 -FDR.NO:11 TM:SEYDISEHIR TM KOK:HARMANPINAR KÖK KOKÇIKIŞ:AHIRLI ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-28 10:00 | 2016-09-28 11:41 | 1.6906 | 0 | 458 | 2 | 10 | 0 | 774.2744 | 3.3811 | 16.9056
144960 | 1 | KONYA | HÜYÜK | FİDER:HÜYÜK -FDR.NO:3 TM:BEYSEHIR TM KOK:GORUNMEZ KOK KOKÇIKIŞ:HUYUK ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-28 10:18 | 2016-09-28 12:05 | 1.7881 | 0 | 2758 | 8 | 234 | 0 | 4931.4572 | 14.3044 | 418.405
144969 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:MAHMUTHISAR TR2 (160 KVA) TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-28 10:23 | 2016-09-28 17:23 | 7.0014 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 336.0667 | 0 | 0
144970 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TATLICA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-28 10:20 | 2016-09-28 18:31 | 8.1753 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 989.2086
144971 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FİDER:İSAKUŞAĞI -FDR.NO:3 TM:YUNAK TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 10:22 | 2016-09-28 13:47 | 3.4133 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.48 | 0
144975 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KUZUKUYUSU2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 10:23 | 2016-09-28 13:55 | 3.5342 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 109.5592
144991 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:BEKARLAR3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-28 10:25 | 2016-09-28 11:24 | 0.98639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98639 | 0 | 0
144994 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER:TAŞAĞIL -FDR.NO:7 TM:CUMRA TM KOK:OTEGECE RMU KOKÇIKIŞ:SAKIROGULLARI CIKISINDAKİ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-28 10:02 | 2016-09-28 14:48 | 4.7683 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 324.2467 | 0
144997 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY TR11 TRÇIKIŞ:A-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-28 10:37 | 2016-09-28 12:09 | 1.5278 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 430.8333 | 0 | 0
145000 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1B 2 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 10:35 | 2016-09-28 11:04 | 0.47944 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 16.3011 | 0 | 0
145001 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FİDER:GÜLŞEHİR -FDR.NO:7 TM:YENI AVANOS TM2 IM:GULSEHIR IM TR:TUZKOY5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 10:36 | 2016-09-28 13:02 | 2.4311 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 175.04 | 0 | 0
145005 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:ISAKUSAGI3 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 10:32 | 2016-09-28 11:26 | 0.89389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89389
145008 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:AĞAÇAŞAR -FDR.NO:6 TM:MİSLİOVA TM KOK:KAYIRLI KÖK KOKÇIKIŞ:KAYIRLI GÖSTERLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 10:38 | 2016-09-28 12:02 | 1.4044 | 0 | 0 | 23 | 614 | 0 | 0 | 32.3022 | 862.3289
145011 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:MUCUR KÖYLER -FDR.NO:5 TM:PETLAS TM KOK:DEDELİ KÖK KOKÇIKIŞ:ULUPINAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 10:42 | 2016-09-28 12:29 | 1.7761 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.5372 | 0
145019 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 10:59 | 2016-09-28 12:14 | 1.2486 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 42.4528
145020 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER:BOZCAMAHMUT 2 -FDR.NO:8 TM:KIZOREN TM TR:ESMEKAYA2 TR | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-28 11:06 | 2016-09-28 11:36 | 0.50278 | 0 | 0 | 45 | 21 | 0 | 0 | 22.625 | 10.5583
145021 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-33 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 10:55 | 2016-09-28 11:37 | 0.70333 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 16.1767 | 0 | 0
145030 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM DMÇIKIŞ:FİDER-2 MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG KABLO PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 11:08 | 2016-09-28 11:27 | 0.32417 | 8 | 7347 | 1 | 4 | 2.5933 | 2381.6525 | 0.32417 | 1.2967
145032 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | FİDER:DERİNKUYU DM 3 -FDR.NO:3 TM:DERINKUYU TM DM:DERINKUYU DM DMÇIKIŞ:FİDER14 | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-28 11:07 | 2016-09-28 16:00 | 4.8803 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 531.9503 | 0
145034 | 1 | KONYA | MERAM | TR:AYANBEY 1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 11:10 | 2016-09-28 11:42 | 0.52694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52694 | 0 | 0
145048 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:KULA TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-28 11:23 | 2016-09-28 15:00 | 3.6133 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 90.3333 | 0 | 0
145050 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇARDAK TR 2 | AG - GERİLİM YÜKSEK - TRAFO KADEME AYARI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 11:26 | 2016-09-28 13:15 | 1.8211 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 447.9933
145058 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FİDER:ÖZKONAK -FDR.NO:1 TM:YENI AVANOS TM2 KOK:31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 11:18 | 2016-09-28 12:28 | 1.1614 | 0 | 0 | 8 | 403 | 0 | 0 | 9.2911 | 468.0397
145059 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP21 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 11:32 | 2016-09-28 11:45 | 0.21972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21972 | 0 | 0
145078 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER:GÖZLÜ -FDR.NO:9 TM:LADİK TM KOK:BASHUYUK KOK KOKÇIKIŞ:KONAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 11:42 | 2016-09-28 12:18 | 0.59972 | 0 | 0 | 6 | 95 | 0 | 0 | 3.5983 | 56.9736
145084 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER:NEVŞEHİR TM 1(TÜRBE) -FDR.NO:2 TM:TM2 NEVSEHIR TR:NEVSEHİR49 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2016-09-28 11:48 | 2016-09-28 12:23 | 0.5775 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 159.9675 | 0 | 0
145086 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ORTAKUYU1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 11:48 | 2016-09-28 13:42 | 1.8964 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8964
145091 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:SULTANHANI1 -FDR.NO:9 TM:TUMOSAN TM KOK:YAPILCAN YESILHAT KOK KOKÇIKIŞ:YAPILCAN DARHÜYÜK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 11:52 | 2016-09-28 14:41 | 2.8089 | 0 | 0 | 46 | 696 | 0 | 0 | 129.2089 | 1954.9867
145098 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:HASANYOLU TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-28 12:00 | 2016-09-28 14:30 | 2.5011 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 55.0244
145102 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:ODUN PAZARI14 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-28 12:03 | 2016-09-28 12:56 | 0.88167 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18.515 | 0 | 0
145109 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:BENZER TR1 TRÇIKIŞ:E-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 11:53 | 2016-09-28 15:20 | 3.4547 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 72.5492
145111 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KARABÜK1 TR25 TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 12:20 | 2016-09-28 14:21 | 2.0181 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50.4514 | 0 | 0
145119 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KAYI TR1 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 12:27 | 2016-09-28 15:15 | 2.8014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8014
145120 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:ERDOGDU1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 12:28 | 2016-09-28 14:12 | 1.7294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7294 | 0 | 0
145121 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY23 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 12:32 | 2016-09-28 14:45 | 2.2231 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 137.8294 | 0 | 0
145124 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:CİHANBEYLİ 1 -FDR.NO:6 TM:CİHANBEYLİ TM DM:GÜNYÜZÜ DM1 DMÇIKIŞ:SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 12:30 | 2016-09-28 14:48 | 2.3006 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 57.5139
145125 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30803 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 12:32 | 2016-09-28 13:19 | 0.78778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78778 | 0 | 0
145126 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6 TM:KARAMAN OSB TM DM:SUDURAGI DM KOK:EKINOZU KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-28 12:42 | 2016-09-28 17:45 | 5.0469 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.2817 | 0
145128 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:URGAN 1 -FDR.NO:9 TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM4 TR:TR 30819 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 12:40 | 2016-09-28 13:10 | 0.50528 | 2 | 2270 | 0 | 0 | 1.0106 | 1146.9806 | 0 | 0
145131 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FİDER:ÜRGÜP -FDR.NO:4 TM:AVANOS TM1 DM:URGUP DM DMÇIKIŞ:FD 2 KOK:AKSALUR KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 12:47 | 2016-09-28 13:41 | 0.89917 | 0 | 0 | 6 | 814 | 0 | 0 | 5.395 | 731.9217
145132 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KINIK1 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 12:44 | 2016-09-28 15:05 | 2.3522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3522 | 0 | 0
145133 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KOVANLIK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 12:34 | 2016-09-28 15:10 | 2.5972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5972 | 0 | 0
145137 | 1 | KONYA | KULU | FİDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM DM:KULU DM DMÇIKIŞ:KOZANLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 12:43 | 2016-09-28 13:08 | 0.41 | 2 | 1862 | 34 | 1047 | 0.82 | 763.42 | 13.94 | 429.27
145140 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:KADINHANI -FDR.NO:3 TM:LADİK TM KOK:TOSUNOGLU KOK KOKÇIKIŞ:3.ŞAHIS ÇIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - ABONE AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-28 12:36 | 2016-09-28 14:40 | 2.0658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0658 | 0
145141 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:SULTANHANI1 -FDR.NO:9 TM:TUMOSAN TM KOK:YENIKENT KOK KOKÇIKIŞ:YENİKENT ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-28 13:01 | 2016-09-28 13:52 | 0.8525 | 25 | 789 | 0 | 0 | 21.3125 | 672.6225 | 0 | 0
145143 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SEKER MURAT3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 12:59 | 2016-09-28 14:15 | 1.27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0
145146 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:TURANLAR1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 12:59 | 2016-09-28 14:03 | 1.0694 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.3889 | 0 | 0
145148 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | FİDER:KERVANSARAY 2(TR1-93) -FDR.NO:1 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM DMÇIKIŞ:FİDER-5 AKPINAR KOK:HACI MIRZA KOK KOKÇIKIŞ:ELDEREK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 12:56 | 2016-09-28 13:52 | 0.9325 | 0 | 69 | 2 | 830 | 0 | 64.3425 | 1.865 | 773.975
145150 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAYMAKLI13 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-28 13:08 | 2016-09-28 18:00 | 4.8708 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 73.0625
145151 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FİDER:ÜRGÜP -FDR.NO:4 TM:AVANOS TM1 DM:URGUP DM TR:URGUP39 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-28 13:10 | 2016-09-28 15:20 | 2.1711 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 475.4733 | 0 | 0
145153 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ATLANTI4A TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 13:03 | 2016-09-28 15:23 | 2.3303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3303 | 0 | 0
145154 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS5 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-28 13:12 | 2016-09-28 13:30 | 0.30139 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 13.5625 | 0 | 0
145156 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:CİHANBEYLİ 1 -FDR.NO:6 TM:CİHANBEYLİ TM TR:CIHANBEYLI5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-28 13:14 | 2016-09-28 16:30 | 3.2681 | 3 | 443 | 5 | 4 | 9.8042 | 1447.7486 | 16.3403 | 13.0722
145157 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | FİDER:ŞEHİR2 -FDR.NO:14 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM3 DMÇIKIŞ:NEVŞEHİR ÇIKIŞI KOK:DELIHEBIL KOK KOKÇIKIŞ:ÇAĞLAYAN ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-28 13:14 | 2016-09-28 14:22 | 1.1253 | 0 | 572 | 65 | 351 | 0 | 643.6589 | 73.1431 | 394.9725
145165 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FİDER:ULUKIŞLA -FDR.NO:8 TM:EREĞLİ TM KOK:BAJDARLIK KÖK KOKÇIKIŞ:BAJDARLIK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 13:00 | 2016-09-28 13:32 | 0.53028 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0606 | 1.0606
145167 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FİDER:ORTAKARAÖREN -FDR.NO:4 TM:SEYDISEHIR TM KOK:KESECIK KOK KOKÇIKIŞ:KESECİK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-28 13:32 | 2016-09-28 14:59 | 1.4486 | 0 | 816 | 2 | 20 | 0 | 1182.0667 | 2.8972 | 28.9722
145173 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:BASYAYLA2 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 13:34 | 2016-09-28 15:37 | 2.0497 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 137.3314 | 0 | 0
145184 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-63 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 13:39 | 2016-09-28 15:46 | 2.1089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1089 | 0 | 0
145188 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | FİDER:KERVANSARAY 2(TR1-93) -FDR.NO:1 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM DMÇIKIŞ:FİDER-5 AKPINAR KOK:HACI MIRZA KOK KOKÇIKIŞ:ELDEREK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 14:00 | 2016-09-28 14:28 | 0.47194 | 0 | 69 | 2 | 748 | 0 | 32.5642 | 0.94389 | 353.0144
145190 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR 1 -FDR.NO:1 TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM1 DMÇIKIŞ:TR 11201 TR:TR 11201 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-28 14:05 | 2016-09-28 15:38 | 1.5517 | 0 | 2762 | 0 | 0 | 0 | 4285.7033 | 0 | 0
145191 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6 TM:KARAMAN OSB TM DM:SUDURAGI DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-28 14:00 | 2016-09-28 17:04 | 3.0697 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.4183 | 0
145192 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER:BOZCAMAHMUT 2 -FDR.NO:8 TM:KIZOREN TM KOK:BAYRAMDUGUN YESILHAT KOK KOKÇIKIŞ:BAYRAMDÜĞÜN YEŞİL HAT ÇIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-28 14:07 | 2016-09-28 14:49 | 0.70083 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 23.8283 | 0
145194 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1B 2 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 14:08 | 2016-09-28 14:24 | 0.26167 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 8.8967 | 0 | 0
145195 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR 1.18 SANAYI ESKI | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 13:56 | 2016-09-28 14:40 | 0.74056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74056 | 0 | 0
145196 | 1 | KONYA | BOZKIR | FİDER:BOZKIR 1 -FDR.NO:10 TM:SEYDISEHIR TM DM:BOZKIR DM DMÇIKIŞ:SANAYİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 14:06 | 2016-09-28 15:35 | 1.4853 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 386.1722 | 0 | 0
145202 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11201 TRÇIKIŞ:A-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-28 14:21 | 2016-09-28 18:18 | 3.9517 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 1564.86 | 0 | 0
145205 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KARAKAVAK MODÜLER TR TRÇIKIŞ:F-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-28 14:24 | 2016-09-28 15:19 | 0.91028 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 110.1436 | 0 | 0
145207 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:ŞEHİR -FDR.NO:6 TM:EREĞLİ TM TR:EREGLI1370 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-28 14:07 | 2016-09-28 17:44 | 3.6139 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 1676.8444 | 0 | 0
145213 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:MILLI EGEMENLIK MH TR9 (250 KVA) | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 14:18 | 2016-09-28 18:14 | 3.9289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9289 | 0 | 0
145214 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-56 HIZIRAGA-3 TRÇIKIŞ:C-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-28 14:29 | 2016-09-28 18:11 | 3.7006 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 207.2311 | 0 | 0
145216 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 7TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 14:26 | 2016-09-28 18:06 | 3.6669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6669 | 0 | 0
145217 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:MUCUR TR-26 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 14:32 | 2016-09-28 15:40 | 1.1308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1308 | 0 | 0
145218 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60810 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 14:29 | 2016-09-28 15:10 | 0.68306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68306 | 0 | 0
145223 | 1 | KONYA | KULU | FİDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM DM:KULU DM DMÇIKIŞ:YARAŞLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 14:49 | 2016-09-28 15:10 | 0.34528 | 1 | 172 | 24 | 2182 | 0.34528 | 59.3878 | 8.2867 | 753.3961
145229 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS33 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 14:50 | 2016-09-28 17:18 | 2.4647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4647 | 0 | 0
145234 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER:DUTLU TM:KONYA 1 DM:HATİP KOK:HATUNSARAY KÖK KOKÇIKIŞ:TSK SULAMA | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-28 14:54 | 2016-09-28 17:04 | 2.1675 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1675 | 0
145238 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-6 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 14:58 | 2016-09-28 15:56 | 0.97194 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.6633 | 0 | 0
145240 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:BALCI -FDR.NO:7 TM:TUMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-28 15:03 | 2016-09-28 18:54 | 3.8461 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 1242.2939
145244 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:AKMEZAR3 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 15:02 | 2016-09-28 18:37 | 3.5817 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 118.195
145245 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI YUSUF MESCIT5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 15:05 | 2016-09-28 15:36 | 0.52306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52306 | 0 | 0
145249 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BEYBES 2 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 15:11 | 2016-09-28 17:09 | 1.9731 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 71.03 | 0 | 0
145253 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | FİDER:AKSARAY ACIGÖL -FDR.NO:16 TM:TM2 NEVSEHIR KOK:53 NOLU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-28 15:03 | 2016-09-28 17:02 | 1.9886 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25.8519 | 0
145256 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FİDER:MERAM -FDR.NO:3500 TM:POZANTI TM KOK:ÇİFTEHAN KÖK KOKÇIKIŞ:ALİHOCA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 15:09 | 2016-09-28 16:46 | 1.6208 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3.2417 | 6.4833
145257 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | FİDER:ÇAMARDI -FDR.NO:8 TM:NIGDE-2 TM TR:BADEMDERE TR 5 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 15:14 | 2016-09-28 15:35 | 0.34333 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.15
145258 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:YAKACIK TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 15:19 | 2016-09-28 15:39 | 0.33194 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.9792
145263 | 1 | KONYA | MERAM | TR:AYBAHÇE 27 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 15:27 | 2016-09-28 17:30 | 2.0622 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.9333 | 0 | 0
145266 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2A 4TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 15:29 | 2016-09-28 18:42 | 3.2225 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 61.2275 | 0 | 0
145267 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FİDER:TORULAR -FDR.NO:1 TM:YUNAK TM KOK:GOKPINAR KOK 1 KOKÇIKIŞ:GÖKPINAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-28 15:29 | 2016-09-28 16:19 | 0.83694 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.6956 | 0
145272 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 15:30 | 2016-09-28 16:31 | 1.0131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0131 | 0 | 0
145275 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR KAS18 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 15:36 | 2016-09-28 17:43 | 2.1214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1214 | 0 | 0
145281 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SOGUCAK2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-28 15:48 | 2016-09-28 16:32 | 0.7275 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 122.9475
145287 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MEHMET VEHVİ 2 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 15:52 | 2016-09-28 18:20 | 2.4686 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 357.9486 | 0 | 0
145288 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILER4 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 15:54 | 2016-09-28 16:34 | 0.66194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66194 | 0 | 0
145293 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULUTAS 1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-28 16:07 | 2016-09-28 18:12 | 2.0978 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 106.9867 | 0 | 0
145296 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR30 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 16:04 | 2016-09-28 17:07 | 1.0522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0522 | 0 | 0
145298 | 1 | KONYA | HADİM | FİDER:ALADAĞ -FDR.NO:4 TM:GOKSU HES KOK:BADEMLI KOK KOKÇIKIŞ:ULU KAVAK MEVKII CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 16:03 | 2016-09-28 17:00 | 0.94222 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.4222
145302 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | FİDER:AKÇAKENT -FDR.NO:7 TM:YERKOY TM DM:CICEKDAG DM DMÇIKIŞ:KOSELI TR-1 TR:KOSELI TR14 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 16:14 | 2016-09-28 17:03 | 0.82333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17.29 | 0 | 0
145306 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY23 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-28 16:18 | 2016-09-28 20:28 | 4.1636 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 258.1439 | 0 | 0
145308 | 1 | KONYA | DERBENT | TR:MÜLAYİM 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 16:19 | 2016-09-28 17:57 | 1.6253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6253 | 0 | 0
145311 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FİDER:FİDER-8 -FDR.NO:8 TM:PETLAS TM DM:MUCUR DM DMÇIKIŞ:FABRIKALAR GRUBU KOK KOK:KURUGOL KOK KOKÇIKIŞ:KURUGOL ÇIKIŞI TR:KURUGOL3 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-28 16:28 | 2016-09-28 17:55 | 1.4483 | 0 | 0 | 24 | 395 | 0 | 0 | 34.76 | 572.0917
145320 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:ÇAYHAN -FDR.NO:11 TM:EREĞLİ TM KOK:KAMER KÖK KOKÇIKIŞ:ÇAYHAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-28 16:39 | 2016-09-28 17:43 | 1.0725 | 0 | 775 | 50 | 1665 | 0 | 831.1875 | 53.625 | 1785.7125
145337 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:SEKİZLİ -FDR.NO:2 TM:KARAPINAR TM KOK:MERKEZ TSK KOK1 KOKÇIKIŞ:BACANAK GRUP TR:AYSE BALTAOGLU_MEVLUT SONMEZ | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-28 16:48 | 2016-09-28 18:28 | 1.6669 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.6686 | 0
145343 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BEYRELI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 16:48 | 2016-09-28 18:24 | 1.6036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6036 | 0 | 0
145347 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | FİDER:ACI GÖL -FDR.NO:13 TM:TM2 NEVSEHIR IM:ACIGOL IM IMÇIKIŞ:FİDER4 TR:INALLI4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 16:56 | 2016-09-28 18:18 | 1.3692 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 371.0442
145350 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 16:56 | 2016-09-28 18:34 | 1.6258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6258 | 0 | 0
145354 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:HUYUK TR 1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 17:04 | 2016-09-28 17:47 | 0.71611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71611 | 0 | 0
145360 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER:KÖSK -FDR.NO:9 TM:KIZOREN TM KOK:KUCUK SEKERLER KOK KOKÇIKIŞ:MEZGİTLİ ÇIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-28 17:15 | 2016-09-28 18:46 | 1.5094 | 0 | 0 | 67 | 117 | 0 | 0 | 101.1328 | 176.605
145361 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR48 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-28 17:16 | 2016-09-28 19:09 | 1.8889 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 158.6667 | 0 | 0
145366 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:DUMADERESI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 17:16 | 2016-09-28 19:06 | 1.8264 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8264
145372 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:PINARBAŞI -FDR.NO:5 TM:KONYA3 TM KOK:KERVAN KÖY KÖK KOKÇIKIŞ:KÖY ÇIKIŞI | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 17:22 | 2016-09-28 19:11 | 1.8269 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8269 | 0 | 0 | 0
145375 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:KILIÇÖZÜ SAN. -FDR.NO:1 TM:PETLAS TM TR:TR3-78 MAHRUKATCILAR | OG - SİGORTA ARIZASI - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 17:22 | 2016-09-28 20:55 | 3.5483 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10.645 | 7.0967 | 0
145379 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FERITPASA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 17:27 | 2016-09-28 18:57 | 1.5022 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.52 | 0 | 0
145381 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:İSMİL -FDR.NO:3 TM:KONYA4 TM DM:ISMIL DM DMÇIKIŞ:KASABA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 17:29 | 2016-09-28 18:35 | 1.1033 | 0 | 409 | 25 | 15 | 0 | 451.2633 | 27.5833 | 16.55
145383 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:SEKİZLİ -FDR.NO:2 TM:KARAPINAR TM KOK:MERKEZ TSK KOK1 KOKÇIKIŞ:BACANAK TR:MUZAFFER YAKA | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-28 17:25 | 2016-09-28 18:41 | 1.2636 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5272 | 0
145390 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 33 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 17:38 | 2016-09-28 18:48 | 1.1636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1636 | 0 | 0
145396 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21515 TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 17:43 | 2016-09-28 18:52 | 1.1572 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 170.1117 | 0 | 0
145398 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKŞEMSETTİN 1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 17:43 | 2016-09-28 19:47 | 2.0667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0
145403 | 1 | KONYA | DERBENT | TR:MÜLAYİM 1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 16:56 | 2016-09-28 17:55 | 0.99139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99139 | 0 | 0
145404 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:KEÇİKALESİ İÇME SUYU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 17:47 | 2016-09-28 18:59 | 1.2056 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.9056
145406 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 43 TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-28 17:46 | 2016-09-28 18:12 | 0.43472 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.9556 | 0 | 0
145410 | 1 | KONYA | KULU | FİDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM DM:KULU DM DMÇIKIŞ:KÖYLER CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 17:53 | 2016-09-28 20:19 | 2.4314 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.7256 | 0
145419 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | FİDER:ÇAMARDI -FDR.NO:8 TM:NIGDE-2 TM KOK:BURÇ KÖK KOKÇIKIŞ:CELALLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 17:57 | 2016-09-28 18:26 | 0.47972 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 55.1681
145424 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:OZBAG15 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 18:12 | 2016-09-28 18:58 | 0.77028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77028 | 0 | 0
145428 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6 TM:KARAMAN OSB TM DM:SUDURAGI DM KOK:AKCASEHIR ENH DR32 HATBASI KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-28 18:23 | 2016-09-28 20:24 | 2.0181 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 82.7403 | 0
145433 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BUCAKKUYU1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 18:24 | 2016-09-28 19:54 | 1.4933 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4933
145435 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARKIN2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-28 18:21 | 2016-09-28 19:54 | 1.5456 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 335.3856 | 0 | 0
145438 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER:TAVŞANKÖPRÜ -FDR.NO:9 TM:ALIBEYHUYUGU TM KOK:GOKHUYUK KOK KOKÇIKIŞ:SULAMA CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 18:29 | 2016-09-28 19:46 | 1.2783 | 0 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 1.2783 | 53.69
145439 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:YAKACIK TR3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 18:28 | 2016-09-28 19:32 | 1.0708 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.9208 | 0 | 0
145440 | 1 | KONYA | HADİM | FİDER:HADİM 2 -FDR.NO:6 TM:GOKSU HES TR:ÇALDAĞI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 18:28 | 2016-09-28 19:54 | 1.4358 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 38.7675
145444 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DURUNDAY 1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 18:37 | 2016-09-28 19:48 | 1.1822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1822 | 0 | 0
145447 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU16 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 18:44 | 2016-09-28 19:37 | 0.88944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88944 | 0 | 0
145452 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KORKUYU TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 18:44 | 2016-09-28 19:25 | 0.67556 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3511
145453 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HÜSAMETTİN ÇELEBİ4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 18:53 | 2016-09-28 19:23 | 0.50722 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.0433 | 0 | 0
145457 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR19 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 18:52 | 2016-09-28 20:15 | 1.3883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3883 | 0 | 0
145458 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BURHANIYE1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 18:52 | 2016-09-28 20:04 | 1.1944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1944
145460 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | FİDER:AKSARAY ACIGÖL -FDR.NO:16 TM:TM2 NEVSEHIR IM:ACIGOL IM IMÇIKIŞ:FİDER4 TR:INALLI5 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 18:57 | 2016-09-28 19:55 | 0.96806 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 52.275
145463 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KAHRAMANLAR YAYLASI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 17:16 | 2016-09-28 21:31 | 4.2497 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 67.9956 | 0 | 0
145466 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:AZIZIYE5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 19:03 | 2016-09-28 20:08 | 1.0892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0892 | 0 | 0
145467 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTEPE9 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 18:58 | 2016-09-28 20:21 | 1.3878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3878 | 0 | 0
145469 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HANAYBAŞI 1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 16:47 | 2016-09-28 19:26 | 2.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 0 | 0
145470 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20515 TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 19:02 | 2016-09-28 20:48 | 1.7714 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.3142 | 0 | 0
145471 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 19:06 | 2016-09-28 19:39 | 0.54889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54889
145473 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:YESILYURT TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 19:06 | 2016-09-28 19:52 | 0.76639 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.4303 | 0 | 0
145474 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | FİDER:AZATLIÇİFTLİK -FDR.NO:11 TM:MİSLİOVA TM KOK:BOZKÖY KÖK KOKÇIKIŞ:BOZKÖY SL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 19:10 | 2016-09-28 19:52 | 0.70222 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.2133 | 0 | 0 | 0
145475 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR25 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 19:10 | 2016-09-28 20:03 | 0.88278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88278 | 0 | 0
145478 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI33 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 19:11 | 2016-09-28 19:47 | 0.59972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59972
145484 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YUKARI PINARBAŞI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 19:22 | 2016-09-28 20:39 | 1.2853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2853 | 0 | 0
145486 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KESMEZ TR2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 19:16 | 2016-09-28 21:15 | 1.9811 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9811
145487 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | FİDER:DERİNKUYU DM 4 -FDR.NO:4 TM:DERINKUYU TM KOK:224 NOLU KOK KOKÇIKIŞ:TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 19:21 | 2016-09-28 20:11 | 0.8325 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.8275 | 0
145500 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:MUCUR KÖYLER -FDR.NO:5 TM:PETLAS TM KOK:DEDELİ KÖK KOKÇIKIŞ:ULUPINAR TR:ULUPINAR TR-5 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 20:02 | 2016-09-28 22:15 | 2.2181 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.1806 | 0
145506 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:MUSTAFAPASA8 TR | AG -TRAFO AG BUŞİNG ARIZASI - TRAFONUN AG BUŞİNG YAĞ KAÇIRMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 20:19 | 2016-09-28 22:25 | 2.1069 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 189.625 | 0 | 0
145507 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HÜSAMETTİN ÇELEBİ 3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 20:23 | 2016-09-28 20:39 | 0.27889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27889 | 0 | 0
145510 | 1 | KONYA | HADİM | TR:ÇALDAĞI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 20:30 | 2016-09-28 21:13 | 0.71361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71361
145511 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:ISTASYON TR20 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 20:28 | 2016-09-28 21:05 | 0.61194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61194 | 0 | 0
145513 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:BADAK -FDR.NO:10 TM:BOR TM KOK:YENİKÖY KÖK KOKÇIKIŞ:MERKEZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 20:39 | 2016-09-28 21:30 | 0.84333 | 0 | 0 | 17 | 388 | 0 | 0 | 14.3367 | 327.2133
145518 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM DMÇIKIŞ:FİDER-10 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 20:49 | 2016-09-28 21:47 | 0.96139 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96139 | 0
145520 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:YAKUP MANAV 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 20:43 | 2016-09-28 21:17 | 0.55917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55917 | 0 | 0
145521 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 1102 TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 21:01 | 2016-09-28 21:59 | 0.96167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.6167 | 0 | 0
145522 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BEYKONAK TR1 (100 KVA) TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 20:55 | 2016-09-28 23:51 | 2.9272 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 125.8706 | 0 | 0
145523 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAHCELI TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 21:12 | 2016-09-28 22:45 | 1.5469 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24.7511 | 0 | 0
145525 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-10 YER ALTI TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 21:18 | 2016-09-28 21:57 | 0.64167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.9833 | 0 | 0
145543 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 01:19 | 2016-09-29 01:30 | 0.17806 | 103 | 21739 | 303 | 6235 | 18.3397 | 3870.7497 | 53.9508 | 1110.1764
145544 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FİDER:ÜRGÜP -FDR.NO:4 TM:AVANOS TM1 DM:URGUP DM KOK:KARAIN KARLIK KOK TR:BASDERE1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - AKIM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 00:47 | 2016-09-29 07:37 | 6.8392 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 1531.9733
145549 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:ŞEHİR -FDR.NO:6 TM:EREĞLİ TM IM:EREGLI IM 1300 IMÇIKIŞ:EREGLI1578 TR ÇIKIŞI TR:EREGLI1578 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 05:57 | 2016-09-29 07:12 | 1.2508 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 283.9392
145550 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BİÇER1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 06:31 | 2016-09-29 09:25 | 2.8892 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.5567 | 0 | 0
145552 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FİDER:TUZLUKÇU 2 -FDR.NO:5 TM:AKSEHIR TM TR:YAZLA TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 06:44 | 2016-09-29 07:52 | 1.1258 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 276.955 | 0 | 0
145555 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR1 -FDR.NO:1 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM4 DMÇIKIŞ:D BÖLGESİ TR:4D 8TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 07:01 | 2016-09-29 09:56 | 2.9097 | 8 | 7640 | 0 | 0 | 23.2778 | 22230.2778 | 0 | 0
145557 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:LADİK -FDR.NO:1 TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM DMÇIKIŞ:OSMANCIK KÖK ÇIKIŞI KOK:OSMANCIK KOK KOKÇIKIŞ:TR1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 07:13 | 2016-09-29 08:16 | 1.0458 | 0 | 417 | 11 | 146 | 0 | 436.1125 | 11.5042 | 152.6917
145560 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARAPINAR5 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 07:33 | 2016-09-29 09:05 | 1.5408 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 43.1433 | 0 | 0
145561 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:ÇEVRERİNGİ 2 -FDR.NO:4 TM:KARAMAN OSB TM KOK:FIDER 3-4 CEVRE RING KOK KOKÇIKIŞ:DEREKÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 07:38 | 2016-09-29 08:02 | 0.39583 | 3 | 368 | 6 | 134 | 1.1875 | 145.6667 | 2.375 | 53.0417
145563 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:KILBASAN -FDR.NO:3 TM:KARAMAN TM KOKÇIKIŞ:BOYALITEPE KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-29 07:40 | 2016-09-29 13:12 | 5.5342 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 55.3417 | 0
145566 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:ALTINEKİN -FDR.NO:8 TM:CİHANBEYLİ TM KOK:ALKIM ALKALI KIMYA KOK KOKÇIKIŞ:F8 3.ŞAHISLAR KÖK. | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 07:58 | 2016-09-29 09:17 | 1.3197 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2789 | 0
145567 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR2 -FDR.NO:14 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM3 DMÇIKIŞ:NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 07:50 | 2016-09-29 08:24 | 0.5725 | 0 | 819 | 91 | 1248 | 0 | 468.8775 | 52.0975 | 714.48
145568 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:KÖYLER -FDR.NO:4 TM:TUMOSAN TM KOK:ARATOL KOK-1 KOKÇIKIŞ:KÖYLER ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-29 08:10 | 2016-09-29 14:29 | 6.3228 | 0 | 1495 | 78 | 0 | 0 | 9452.5528 | 493.1767 | 0
145569 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:HAT-1 -FDR.NO:2 TM:EREĞLİ TM DM:EREGLI1600 DM IM:EREGLİ İM1100 IMÇIKIŞ:EREGLI1600 DM TR:EREGLI1690 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-29 08:10 | 2016-09-29 16:43 | 8.5531 | 0 | 1285 | 0 | 0 | 0 | 10990.6764 | 0 | 0
145573 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:KEÇİLİ 1 -FDR.NO:6 TM:KONYA3 TM DM:KECILI DM DMÇIKIŞ:DÖKÜMCÜLER1 TR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 08:12 | 2016-09-29 08:42 | 0.5025 | 12 | 1847 | 0 | 0 | 6.03 | 928.1175 | 0 | 0
145576 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:TOPRAKLIK1 -FDR.NO:17 TM:KIZOREN TM KOK:AZABAĞLI GEZKUYU KÖK KOKÇIKIŞ:SULAMA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 08:18 | 2016-09-29 09:39 | 1.3422 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.4489 | 0
145577 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:KUYUBAŞI -FDR.NO:12 TM:YUNAK TM KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKÇIKIŞ:KILLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 08:08 | 2016-09-29 09:19 | 1.1872 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7.1233 | 3.5617 | 0
145582 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-7A GALERICILER SITESI TRÇIKIŞ:B-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-29 08:36 | 2016-09-29 14:40 | 6.0733 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 552.6733
145585 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ISTASYON MH TR8 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 08:20 | 2016-09-29 10:40 | 2.3372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3372 | 0 | 0
145587 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR 1 -FDR.NO:1 TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM6 TR:TR 60401 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-29 08:44 | 2016-09-29 17:50 | 9.0961 | 0 | 852 | 0 | 0 | 0 | 7749.8867 | 0 | 0
145604 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:ALANOZU2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-29 09:00 | 2016-09-29 14:21 | 5.35 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 759.7
145605 | 1 | KONYA | TAŞKENT | FİDER:HADİM 1 -FDR.NO:5 TM:GOKSU HES DM:BALCILAR DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-29 09:01 | 2016-09-29 14:07 | 5.0961 | 2 | 1435 | 4 | 426 | 10.1922 | 7312.9194 | 20.3844 | 2170.9433
145614 | 1 | KONYA | KULU | TR:SARIYAYLA1 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-29 09:04 | 2016-09-29 13:24 | 4.335 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 56.355
145615 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KARAKAVAK TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-29 09:05 | 2016-09-29 12:13 | 3.1417 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 449.2583 | 0 | 0
145617 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | FİDER:BEYŞEHİR2 -FDR.NO:17 TM:BEYSEHIR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-29 09:07 | 2016-09-29 14:18 | 5.1836 | 0 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 5354.6703 | 0 | 0
145619 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:SALGOSTEREN TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 09:02 | 2016-09-29 09:46 | 0.73194 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.3917
145623 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:BUDAK TR 4 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 09:02 | 2016-09-29 09:58 | 0.93722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93722 | 0 | 0
145627 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER:ESKİL 2 -FDR.NO:13 TM:KIZOREN TM TR:MERYEMAGIL KOK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-29 09:12 | 2016-09-29 10:50 | 1.6358 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 243.7392 | 0
145628 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:TEPEBASI1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-29 09:12 | 2016-09-29 11:44 | 2.5344 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 195.1522
145631 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:UCHISAR10 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-29 09:13 | 2016-09-29 11:31 | 2.3011 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 66.7322
145633 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:GEDIL3 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 09:03 | 2016-09-29 09:57 | 0.89806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89806 | 0 | 0
145636 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FİDER:FİDER-8 -FDR.NO:8 TM:PETLAS TM DM:MUCUR DM DMÇIKIŞ:FİDER-1 MERKEZ TR:MUCUR TR-17 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-29 09:15 | 2016-09-29 13:22 | 4.1119 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 193.2614 | 0 | 0
145640 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ATAKENT4 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 09:14 | 2016-09-29 11:21 | 2.1083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1083 | 0 | 0
145650 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:KARAKAPI TR9 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-29 09:25 | 2016-09-29 14:34 | 5.1572 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 428.0494
145651 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS22 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-29 09:29 | 2016-09-29 10:47 | 1.3072 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 124.1861 | 0 | 0
145652 | 1 | KONYA | HADİM | TR:ÇEŞTAŞ TR4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 09:17 | 2016-09-29 11:34 | 2.2847 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 57.1181 | 0 | 0
145655 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:KONAKLI 2 -FDR.NO:3 TM:MİSLİOVA TM KOK:EDİKLİ SUL KÖK4 KOKÇIKIŞ:TREN YOLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 09:23 | 2016-09-29 10:27 | 1.0667 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 72.5333 | 0
145656 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:ORTAKÖY -FDR.NO:8 TM:TUMOSAN TM KOK:DEDELİ KÖK KOKÇIKIŞ:DEDELİ TARIMSAL ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 09:22 | 2016-09-29 12:00 | 2.6333 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 0
145658 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:CESMELISEBIL4 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-29 09:32 | 2016-09-29 16:08 | 6.5953 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 197.8583 | 0 | 0
145660 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:ULUS -FDR.NO:8 TM:KARAPINAR TM TR:KARAPINAR TR30 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-29 09:19 | 2016-09-29 16:10 | 6.8564 | 1 | 678 | 0 | 0 | 6.8564 | 4648.6317 | 0 | 0
145662 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FİDER:BELEDİYE 2 -FDR.NO:10 TM:AKSEHIR TM TR:YAGCILAR TR 3.11 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-29 09:32 | 2016-09-29 10:07 | 0.57639 | 0 | 612 | 2 | 0 | 0 | 352.75 | 1.1528 | 0
145670 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:BALCI -FDR.NO:7 TM:TUMOSAN TM KOK:AKIN KOK KOKÇIKIŞ:AKIN GÜLTEPE ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-29 09:47 | 2016-09-29 15:53 | 6.1039 | 0 | 0 | 39 | 436 | 0 | 0 | 238.0517 | 2661.2956
145672 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | FİDER:AKSARAY ACIGÖL -FDR.NO:16 TM:TM2 NEVSEHIR KOK:38 NOLU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-29 09:43 | 2016-09-29 17:01 | 7.2994 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 189.7856 | 0
145682 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FİDER:KAPASİTÖR 2 -FDR.NO:10 TM:YENI AVANOS TM2 DM:URGUP DM DMÇIKIŞ:FD -1 TR:MUSTAFAPASA8 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE - İLANSIZ KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 09:57 | 2016-09-29 10:21 | 0.40417 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 37.9917 | 0 | 0
145683 | 1 | NİĞDE | BOR | FİDER:KEMERHİSAR -FDR.NO:3 TM:BOR TM TR:KEMERHİSAR TR27 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-29 09:57 | 2016-09-29 14:39 | 4.7078 | 0 | 0 | 0 | 692 | 0 | 0 | 0 | 3257.7822
145689 | 1 | KONYA | BOZKIR | FİDER:BELÖREN -FDR.NO:3 TM:GUNEYSINIR TM DM:SARIOGLAN DM DMÇIKIŞ:HAMZALAR ÇIKIŞI KOK:SARIOĞLAN KÖK TR:HAMZALARBAHCE3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-29 10:02 | 2016-09-29 14:13 | 4.1853 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 113.0025 | 0 | 0
145690 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SOGUCAK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-29 10:01 | 2016-09-29 15:38 | 5.6147 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 353.7275
145691 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1152 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-29 10:06 | 2016-09-29 13:29 | 3.3764 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 607.75 | 0 | 0
145692 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR2 -FDR.NO:14 TM:TUMOSAN TM TR:3C 31 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-29 10:11 | 2016-09-29 14:50 | 4.6525 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 958.415 | 0 | 0
145698 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER:DERİNKUYU DM 1 -FDR.NO:5 TM:DERINKUYU TM DM:DERINKUYU DM DMÇIKIŞ:FD 17 | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-29 10:14 | 2016-09-29 14:39 | 4.4242 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 309.6917 | 0
145699 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | FİDER:GÜLŞEHİR -FDR.NO:7 TM:YENI AVANOS TM2 KOK:54 NOLU KOK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 10:01 | 2016-09-29 10:52 | 0.84639 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.1567 | 0
145700 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM DMÇIKIŞ:FİDER-3 KOK:SAVCILI KOK TR1 KOKÇIKIŞ:SAVCILI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 09:37 | 2016-09-29 11:10 | 1.5558 | 3 | 93 | 0 | 0 | 4.6675 | 144.6925 | 0 | 0
145703 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SERDARLI YAYLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-29 10:08 | 2016-09-29 17:56 | 7.8056 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 679.0833
145704 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 6TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 10:17 | 2016-09-29 10:56 | 0.65806 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 17.1094 | 0 | 0
145712 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1B 2 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 10:22 | 2016-09-29 10:42 | 0.33222 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 11.2956 | 0 | 0
145719 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TATLICAK10 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 10:20 | 2016-09-29 11:28 | 1.1481 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 104.4731 | 0 | 0
145720 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | FİDER:AYRANCI 1 -FDR.NO:2 TM:AYRANCI GEÇİCİ TM DM:AYRANCI DM KOK:BOGECIK KOK KOKÇIKIŞ:BÖGECİK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 10:27 | 2016-09-29 12:00 | 1.5539 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 138.2961
145721 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:YENİCEOBA -FDR.NO:4 TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA-KARTER DM DMÇIKIŞ:YENİCEOBA ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-29 10:33 | 2016-09-29 16:22 | 5.8089 | 16 | 3471 | 11 | 88 | 92.9422 | 20162.6533 | 63.8978 | 511.1822
145723 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:UCARI MH TR20 (400 KVA) TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-29 10:28 | 2016-09-29 14:13 | 3.7539 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 247.7567 | 0 | 0
145724 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:HARMANYAZI TR1 (50 KVA) TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 10:30 | 2016-09-29 18:22 | 7.8681 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 267.5139 | 0 | 0
145725 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TATLICA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-29 10:36 | 2016-09-29 17:04 | 6.4594 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 1446.9156
145727 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 8/ATR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 10:35 | 2016-09-29 11:04 | 0.49028 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 14.2181 | 0 | 0
145731 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:MECIDIYE TR1 (100 KVA) | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 10:37 | 2016-09-29 15:58 | 5.3478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3478 | 0 | 0
145733 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-30 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 10:43 | 2016-09-29 11:57 | 1.2417 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 196.1833 | 0 | 0
145734 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | FİDER:AKÇAKENT -FDR.NO:7 TM:YERKOY TM DM:CICEKDAG DM DMÇIKIŞ:KÖSELİ ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-29 10:35 | 2016-09-29 15:07 | 4.5322 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 321.7878 | 0 | 0
145735 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | FİDER:AKÇAKENT -FDR.NO:7 TM:YERKOY TM DM:CICEKDAG DM DMÇIKIŞ:KÖSELİ ÇIKIŞI TR:KOSELI TR-8 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-29 10:38 | 2016-09-29 15:05 | 4.4478 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 44.4778
145736 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:KERVANSARAY 2(TR1-93) -FDR.NO:1 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM DMÇIKIŞ:FİDER-6 KÖYLER KOK:HARMANALTI KOK KOKÇIKIŞ:GÖLLÜ MOD. | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-29 10:43 | 2016-09-29 11:20 | 0.61889 | 0 | 0 | 5 | 328 | 0 | 0 | 3.0944 | 202.9956
145738 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR25 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 10:43 | 2016-09-29 13:07 | 2.3978 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3978
145740 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER:LALEBAHÇE FİDERİ TM:KONYA 1 TM DM:DM22 TR:HARMACIK 1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-29 10:48 | 2016-09-29 18:41 | 7.8897 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 520.7217 | 0 | 0
145743 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2C 13TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 10:48 | 2016-09-29 11:27 | 0.64972 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 109.1533 | 0 | 0
145748 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60809 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-29 10:55 | 2016-09-29 11:52 | 0.95083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95083 | 0 | 0
145749 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:SULTANHANI2 -FDR.NO:13 TM:TUMOSAN TM KOKÇIKIŞ:KIRKDELİK KÖK ---KIRKDELİK ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-29 11:02 | 2016-09-29 14:27 | 3.4217 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 177.9267
145751 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:FAKUSAGI2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 11:00 | 2016-09-29 12:10 | 1.1706 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1706
145752 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HATIRLI3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 10:57 | 2016-09-29 14:32 | 3.5803 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5803
145754 | 1 | KONYA | KULU | FİDER:DİNEK -FDR.NO:2 TM:KULU TM KOK:DİNEK KÖK KOKÇIKIŞ:TR 28 ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-29 11:06 | 2016-09-29 16:15 | 5.1456 | 9 | 171 | 6 | 85 | 46.31 | 879.89 | 30.8733 | 437.3722
145756 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR1 -FDR.NO:1 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM4 DMÇIKIŞ:D BÖLGESİ TR:4D 8/ATR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 11:06 | 2016-09-29 11:46 | 0.66139 | 8 | 7640 | 0 | 0 | 5.2911 | 5053.0111 | 0 | 0
145760 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:12 TM:LADİK TM KOK:BASHUYUK TSK KOK KOKÇIKIŞ:SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-29 11:11 | 2016-09-29 12:32 | 1.355 | 0 | 0 | 16 | 68 | 0 | 0 | 21.68 | 92.14
145766 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SAKARYA 3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 11:17 | 2016-09-29 13:13 | 1.9314 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8628 | 0 | 0
145784 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YANYURT1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 11:39 | 2016-09-29 13:31 | 1.8689 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8689
145793 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1C 17TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-29 11:48 | 2016-09-29 12:47 | 0.98917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98917 | 0 | 0
145807 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM DMÇIKIŞ:FİDER-1 KOK:SAVCILI KOK TR1 KOKÇIKIŞ:SAVCILI TR-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 11:55 | 2016-09-29 16:13 | 4.3011 | 0 | 95 | 3 | 0 | 0 | 408.6056 | 12.9033 | 0
145809 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-3 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 11:59 | 2016-09-29 13:59 | 2.0058 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0233 | 0 | 0
145820 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER:DUTLU TM:KONYA 1 DM:HATİP DM KOK:KAVAK KÖK KOKÇIKIŞ:SULAMALAR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 12:21 | 2016-09-29 16:49 | 4.4725 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4725 | 0
145831 | 1 | KONYA | BOZKIR | FİDER:BAKILKAVA -FDR.NO:5 TM:SEYDISEHIR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 12:39 | 2016-09-29 14:13 | 1.5631 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 200.0711
145833 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:KOLUKISA -FDR.NO:2 TM:KOLUKISA TM DM:PUSAT DMÇIKIŞ:HACIMEHMET ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-29 12:38 | 2016-09-29 13:45 | 1.1119 | 1 | 0 | 56 | 202 | 1.1119 | 0 | 62.2689 | 224.6128
145837 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:TEPEBASI3 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-29 12:44 | 2016-09-29 15:12 | 2.4689 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 175.2911
145841 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:ÇAYHAN -FDR.NO:11 TM:EREĞLİ TM KOK:BAHÇELİ KÖK KOKÇIKIŞ:BAHCELİ CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-29 12:46 | 2016-09-29 17:55 | 5.1553 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 211.3664
145842 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR115 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-29 13:04 | 2016-09-29 15:20 | 2.2731 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 397.7847
145843 | 1 | KONYA | KULU | TR:SARIYAYLA1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-29 13:08 | 2016-09-29 15:43 | 2.5858 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 46.545
145844 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:TAŞPINAR -FDR.NO:2 TM:TUMOSAN TM KOK:ARMUTLU KOK-1 KOKÇIKIŞ:OBİAL ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-29 13:04 | 2016-09-29 14:03 | 0.985 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.895 | 0
145847 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:OVACIK -FDR.NO:7 TM:NIGDE-2 TM TR:OVACIK TR 9 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 12:58 | 2016-09-29 13:41 | 0.72222 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.9444 | 0
145849 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:HOROZLUHAN TM:KONYA2 TM DM:KONALTAŞ DM DMÇIKIŞ:KONALTAŞ2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 13:09 | 2016-09-29 14:44 | 1.5886 | 35 | 1289 | 0 | 0 | 55.6014 | 2047.7197 | 0 | 0
145851 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:TOPRAKLIK1 -FDR.NO:17 TM:KIZOREN TM DM:TOPRAKLIK DM DMÇIKIŞ:YENİKUYU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 13:11 | 2016-09-29 14:24 | 1.2119 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6358 | 0
145859 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | FİDER:AKÇAKENT -FDR.NO:7 TM:YERKOY TM DM:AKCAKENT DM7 DMÇIKIŞ:HAMZABEY ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-29 13:24 | 2016-09-29 17:17 | 3.8806 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 256.1167 | 0 | 0
145868 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:HÜYÜK -FDR.NO:9 TM:NIGDE-2 TM KOK:ÇİFTÇATILI KÖK KOKÇIKIŞ:KARAATLI SULAMALAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 13:24 | 2016-09-29 14:31 | 1.1153 | 0 | 0 | 57 | 1 | 0 | 0 | 63.5708 | 1.1153
145872 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK35 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 13:41 | 2016-09-29 15:14 | 1.5431 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1722 | 0 | 0
145873 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:12 TM:LADİK TM KOK:SARAYONU KOK KOKÇIKIŞ:202 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 13:40 | 2016-09-29 14:55 | 1.2564 | 0 | 0 | 15 | 70 | 0 | 0 | 18.8458 | 87.9472
145881 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | FİDER:GÜNEYBAĞ -FDR.NO:5 TM:GUNEYSINIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-29 13:56 | 2016-09-29 14:49 | 0.8775 | 0 | 279 | 0 | 12 | 0 | 244.8225 | 0 | 10.53
145885 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:AKÖRENKIŞLA 1 -FDR.NO:3 TM:KIZOREN TM KOK:AKORENKISLA TSK KOK KOKÇIKIŞ:ŞİRİNLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 13:57 | 2016-09-29 14:56 | 0.97778 | 45 | 32 | 213 | 56 | 44 | 31.2889 | 208.2667 | 54.7556
145889 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:SARILAR13 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 13:58 | 2016-09-29 14:28 | 0.50194 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 26.6031
145892 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MUSALLA3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 14:05 | 2016-09-29 14:56 | 0.85639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85639 | 0 | 0
145896 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:IŞIKLAR -FDR.NO:17 TM:KARAPINAR TM KOK:ESENLER KOK KOKÇIKIŞ:KUTÖREN CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 13:58 | 2016-09-29 15:07 | 1.1447 | 2 | 408 | 12 | 50 | 2.2894 | 467.0467 | 13.7367 | 57.2361
145900 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BOZKIR YOLU6 TR TRÇIKIŞ:E-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 14:08 | 2016-09-29 14:58 | 0.83611 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 29.2639
145908 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:GEDIL3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 14:14 | 2016-09-29 18:18 | 4.0639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0639 | 0 | 0
145911 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESENLER3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 15:28 | 2016-09-23 17:06 | 1.6311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6311 | 0 | 0
145919 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN45 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 14:21 | 2016-09-29 16:42 | 2.3514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3514 | 0 | 0
145920 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:EROZYON -FDR.NO:12 TM:KARAPINAR TM KOKÇIKIŞ:SEYİTHACI KÖK SULAMA CIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-29 14:22 | 2016-09-29 16:02 | 1.665 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.32 | 0
145921 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:FUAR -FDR.NO:16 TM:KONYA3 TM DM:FUAR DM DMÇIKIŞ:KONSAN ÇIKIŞI TR:KONSAN7A TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 14:28 | 2016-09-29 15:27 | 0.98972 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.815 | 0 | 0
145924 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR:DEMIRCIOBASI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 14:33 | 2016-09-29 17:00 | 2.4539 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4539
145925 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SANAYI5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 14:39 | 2016-09-29 15:16 | 0.61611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61611 | 0 | 0
145930 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:MILLI EGEMENLIK MH TR9 (250 KVA) | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 14:44 | 2016-09-29 14:59 | 0.24472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24472 | 0 | 0
145933 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2A 5TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 14:42 | 2016-09-29 15:32 | 0.83694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83694 | 0 | 0
145940 | 1 | KONYA | KULU | TR:AK SANAYİ TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 14:51 | 2016-09-29 16:36 | 1.7522 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 57.8233 | 0 | 0
145944 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ÇUKURBAĞ TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-29 14:55 | 2016-09-29 16:37 | 1.7011 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 51.0333
145946 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:HÜYÜK -FDR.NO:9 TM:NIGDE-2 TM KOK:ÇİFTÇATILI KÖK KOKÇIKIŞ:KARATLI SL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 14:59 | 2016-09-29 17:06 | 2.1192 | 0 | 0 | 57 | 1 | 0 | 0 | 120.7925 | 2.1192
145947 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:KARAKAPI TR20 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-29 15:05 | 2016-09-29 16:34 | 1.4822 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 278.6578
145949 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SACLIKASAP2 TR TRÇIKIŞ:E-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 19:10 | 2016-09-29 20:55 | 1.7514 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 176.8903 | 0 | 0
145953 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:ALTINKAYA -FDR.NO:5 TM:TUMOSAN TM KOK:TOPAKKAYA KOK KOKÇIKIŞ:TOPAKKAYA ÇIKIŞI TR:TOPAKKAYA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-29 15:04 | 2016-09-29 16:54 | 1.8375 | 0 | 412 | 5 | 0 | 0 | 757.05 | 9.1875 | 0
145961 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:IŞIKLAR -FDR.NO:17 TM:KARAPINAR TM KOK:ESENLER KOK KOKÇIKIŞ:KUTÖREN CIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 15:16 | 2016-09-29 16:28 | 1.1981 | 2 | 408 | 12 | 50 | 2.3961 | 488.8067 | 14.3767 | 59.9028
145964 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR 1.32 YALVAC YOLU TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 15:07 | 2016-09-29 15:43 | 0.59639 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 14.9097 | 0 | 0
145971 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:BAYRAMOZU TR2 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 15:22 | 2016-09-29 18:12 | 2.8294 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8294
145978 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SULUKLU4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 15:31 | 2016-09-29 17:32 | 2.0161 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0161
145979 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-12 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 15:35 | 2016-09-29 16:05 | 0.50389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50389 | 0 | 0
145982 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:BÖLÜKYAZI -FDR.NO:13 TM:KARAMAN TM KOK:BOLUKYAZI KOK KOKÇIKIŞ:BÖLÜKYAZI ÇIKIŞI TR:BOLUKYAZI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 15:33 | 2016-09-29 17:55 | 2.3739 | 0 | 0 | 32 | 172 | 0 | 0 | 75.9644 | 408.3089
145985 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR ORHANLI-1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 15:33 | 2016-09-29 17:57 | 2.4075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4075 | 0 | 0
145992 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ALTUNTAS7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 15:45 | 2016-09-29 17:54 | 2.1417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1417 | 0 | 0
145993 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR14 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 15:43 | 2016-09-29 16:51 | 1.1353 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23.8408 | 0 | 0
145995 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:KOSKONU TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 15:44 | 2016-09-29 17:27 | 1.7111 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 29.0889
145996 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER:KATRANCI 1 -FDR.NO:1 TM:KIZOREN TM KOK:TOL KOK KOKÇIKIŞ:TOL ÇIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-29 15:51 | 2016-09-29 16:00 | 0.14417 | 0 | 0 | 62 | 220 | 0 | 0 | 8.9383 | 31.7167
146004 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA10 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 15:59 | 2016-09-29 18:54 | 2.9211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9211 | 0 | 0
146007 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR5 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 15:59 | 2016-09-29 18:24 | 2.415 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.415 | 0 | 0
146018 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | FİDER:KOZAKLI -FDR.NO:2 TM:KALABA TM TR:HIZIRUSAGI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 16:02 | 2016-09-29 17:11 | 1.1581 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 50.9544
146029 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR 1 -FDR.NO:1 TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM6 TR:TR 11206 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 16:18 | 2016-09-29 17:20 | 1.0269 | 0 | 872 | 0 | 0 | 0 | 895.4956 | 0 | 0
146031 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR:SARIYAHSI5 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-29 16:22 | 2016-09-29 17:33 | 1.1772 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 78.8739 | 0 | 0
146038 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:SEVGİEVLERİ -FDR.NO:6 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI KOK:KORTULU KOK KOKÇIKIŞ:KORTULU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 16:19 | 2016-09-29 17:46 | 1.4583 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.2917 | 0
146039 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | FİDER:KERVANSARAY 2(TR1-93) -FDR.NO:1 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM DMÇIKIŞ:FİDER-6 TR:SEYMENLI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 16:16 | 2016-09-29 19:42 | 3.4328 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 346.7106
146050 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:MUCUR KÖYLER -FDR.NO:5 TM:PETLAS TM KOK:DEDELİ KÖK KOKÇIKIŞ:ULUPINAR ÇIKIŞI TR:ULUPINAR TR-5 | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-29 16:43 | 2016-09-29 19:07 | 2.3944 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.9444 | 0
146053 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:PANCAR9 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 16:51 | 2016-09-29 17:24 | 0.5575 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 21.7425 | 0 | 0
146055 | 1 | KONYA | KULU | TR:SOGUKKUYU2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-29 16:49 | 2016-09-29 18:41 | 1.8711 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8711
146056 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KURTULUŞ 2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 16:51 | 2016-09-29 17:22 | 0.52417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52417 | 0 | 0
146071 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FİDER:GÜLŞEHİR -FDR.NO:4 TM:TM2 NEVSEHIR IM:GULSEHIR IM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 17:03 | 2016-09-29 17:29 | 0.43639 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7456 | 0
146075 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:KEDERLI1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-29 17:05 | 2016-09-29 18:39 | 1.5697 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 48.6614
146084 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:ALTINEKİN -FDR.NO:8 TM:CİHANBEYLİ TM KOK:GÜNYÜZÜ KÖK2 KOKÇIKIŞ:TAŞPINAR ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-29 17:16 | 2016-09-29 18:34 | 1.3072 | 13 | 1110 | 39 | 59 | 16.9939 | 1451.0167 | 50.9817 | 77.1261
146091 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA11 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 17:17 | 2016-09-29 18:56 | 1.6572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6572 | 0 | 0
146092 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 24TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 17:16 | 2016-09-29 18:08 | 0.87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0
146094 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:İSAKUŞAĞI -FDR.NO:3 TM:YUNAK TM KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKÇIKIŞ:KILLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 17:16 | 2016-09-29 18:34 | 1.3011 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6022 | 0
146095 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER:KATRANCI 1 -FDR.NO:1 TM:KIZOREN TM KOK:GUMUSDUGUN KOK2 KOKÇIKIŞ:CIRIKLAR ÇIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-29 17:23 | 2016-09-29 18:05 | 0.70472 | 0 | 0 | 214 | 140 | 0 | 0 | 150.8106 | 98.6611
146097 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ŞEKER MURAT 1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 17:15 | 2016-09-29 18:23 | 1.1197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1197 | 0 | 0
146102 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:KUYUBAŞI -FDR.NO:12 TM:YUNAK TM KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKÇIKIŞ:KILLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 17:22 | 2016-09-29 19:04 | 1.7025 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.7275 | 0
146103 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR23 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 17:21 | 2016-09-29 18:40 | 1.3217 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 29.0767 | 0 | 0
146106 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:YEŞİLDERE 1 -FDR.NO:1 TM:KARAMAN OSB TM DM:SUDURAGI DM KOK:AKCASEHIR KOK 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-29 17:32 | 2016-09-29 18:56 | 1.4053 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8106 | 0
146110 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS25 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 17:35 | 2016-09-29 18:53 | 1.3031 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 140.73 | 0 | 0
146113 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:AKÇAYAZI -FDR.NO:3 TM:KARAPINAR TM KOK:SAZLIPINAR TSK KOK KOKÇIKIŞ:GÜNEY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-29 17:35 | 2016-09-29 18:52 | 1.2836 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 26.9558 | 0
146115 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI TR 12 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 17:40 | 2016-09-29 19:41 | 2.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0167 | 0 | 0
146116 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER:GÖZLÜ -FDR.NO:9 TM:LADİK TM KOK:KONUKLAR KOK KOKÇIKIŞ:KARATEPE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-29 17:42 | 2016-09-29 21:54 | 4.2047 | 12 | 210 | 0 | 0 | 50.4567 | 882.9917 | 0 | 0
146119 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | FİDER:KARAMAN -FDR.NO:8 TM:GUNEYSINIR TM TR:KKB.ARITMA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 17:37 | 2016-09-29 18:43 | 1.1031 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1031 | 0
146122 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR38 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 17:46 | 2016-09-29 18:37 | 0.84861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84861 | 0 | 0
146123 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:SARILAR13 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 17:54 | 2016-09-29 18:40 | 0.76917 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 25.3825
146125 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKAYA1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-29 17:52 | 2016-09-29 18:40 | 0.79528 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 41.3544 | 0 | 0
146126 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HANAYBAŞI 2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 17:53 | 2016-09-29 19:15 | 1.3547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3547 | 0 | 0
146136 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:SUVERMEZ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-29 18:09 | 2016-09-29 18:27 | 0.30278 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.8444
146139 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FİDER:TUZLUKÇU 2 -FDR.NO:5 TM:AKSEHIR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 18:10 | 2016-09-29 19:19 | 1.1444 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 632.8778 | 0 | 0
146140 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1272 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 18:13 | 2016-09-29 19:13 | 0.9975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9975 | 0 | 0
146143 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CAYHAN1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 18:15 | 2016-09-29 19:03 | 0.80444 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 22.5244 | 0 | 0
146150 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ORTAKARAOREN9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 18:23 | 2016-09-29 19:10 | 0.78917 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 40.2475
146156 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:KEÇİLİ 1 -FDR.NO:6 TM:KONYA3 TM DM:KECILI DM DMÇIKIŞ:İM7 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 18:34 | 2016-09-29 19:22 | 0.80528 | 2 | 2475 | 0 | 0 | 1.6106 | 1993.0625 | 0 | 0
146168 | 1 | KONYA | ILGIN | FİDER:AKŞEHİR -FDR.NO:4 TM:ILGIN TM KOK:CAVUSCUGOL DSI KOK KOKÇIKIŞ:YORAZLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 19:04 | 2016-09-29 19:40 | 0.60556 | 0 | 608 | 15 | 0 | 0 | 368.1778 | 9.0833 | 0
146173 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKŞEMSETTİN 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 19:14 | 2016-09-29 20:24 | 1.1694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1694 | 0 | 0
146174 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 67 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 19:13 | 2016-09-29 20:09 | 0.92944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92944 | 0 | 0
146178 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KURUCAY TR 1.4 TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 19:31 | 2016-09-29 21:12 | 1.6825 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 68.9825 | 0 | 0
146180 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 19:32 | 2016-09-29 20:25 | 0.88917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88917 | 0 | 0
146181 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:TAŞPINAR -FDR.NO:2 TM:TUMOSAN TM TR:HELVADERE6 TR | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-29 19:32 | 2016-09-29 20:54 | 1.3611 | 0 | 0 | 1 | 398 | 0 | 0 | 1.3611 | 541.7222
146182 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SEDIRLER1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 19:31 | 2016-09-29 21:17 | 1.7708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7708 | 0 | 0
146183 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ZENGEN5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 19:33 | 2016-09-29 20:56 | 1.3894 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.8944 | 0 | 0
146184 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:SEYDISEHIR 19 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 19:27 | 2016-09-29 20:32 | 1.0886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0886 | 0 | 0
146187 | 1 | KONYA | KULU | FİDER:DİNEK -FDR.NO:2 TM:KULU TM KOK:DİNEK KÖK KOKÇIKIŞ:YAZIÇAYIR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 19:35 | 2016-09-29 20:57 | 1.37 | 1 | 375 | 0 | 0 | 1.37 | 513.75 | 0 | 0
146188 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:FAHRETTIN ALTAY MH TR27 (400 KVA) | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 19:14 | 2016-09-29 20:16 | 1.0308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0308 | 0 | 0
146193 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KOTTIM TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 19:57 | 2016-09-29 20:30 | 0.54694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54694 | 0 | 0
146194 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:AGACOREN TR2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 19:58 | 2016-09-29 20:17 | 0.31972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31972 | 0 | 0
146196 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR1 -FDR.NO:1 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM4 DMÇIKIŞ:E BÖLGESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 20:01 | 2016-09-29 21:07 | 1.1017 | 0 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 6169.3333 | 0 | 0
146197 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER:HATUNSARAY -FDR.NO:6 TM:CUMRA TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 19:59 | 2016-09-29 21:22 | 1.3806 | 1 | 0 | 23 | 0 | 1.3806 | 0 | 31.7528 | 0
146198 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA3 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 20:04 | 2016-09-29 20:41 | 0.62139 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 22.37
146201 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:ORTAOBA -FDR.NO:15 TM:KARAMAN TM KOK:ORTAOBA KOK KOKÇIKIŞ:MESUDİYE ÇIKIŞI TR:MESUDIYE1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 20:17 | 2016-09-29 20:28 | 0.18111 | 0 | 0 | 4 | 531 | 0 | 0 | 0.72444 | 96.17
146205 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR21 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 20:22 | 2016-09-29 21:42 | 1.3381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3381 | 0 | 0
146206 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR 1 -FDR.NO:1 TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM1 TR:TR 11401 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 20:30 | 2016-09-29 20:36 | 0.10722 | 5 | 1788 | 0 | 0 | 0.53611 | 191.7133 | 0 | 0
146207 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | FİDER:KARASINIR -FDR.NO:4 TM:KARAMAN TM DM:KOMBASSAN DM DMÇIKIŞ:KIZILKUYU ÇIKIŞI TR:KIZILKUYU 1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 20:30 | 2016-09-29 20:38 | 0.12611 | 0 | 0 | 19 | 492 | 0 | 0 | 2.3961 | 62.0467
146209 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR73 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 20:24 | 2016-09-29 20:43 | 0.30833 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 24.975 | 0 | 0
146212 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNA HERSEK11 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 20:03 | 2016-09-29 20:54 | 0.8475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8475 | 0 | 0
146213 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:ORTAKÖY -FDR.NO:8 TM:TUMOSAN TM KOK:DEDELİ KÖK KOKÇIKIŞ:DEDELİ TARIMSAL ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 20:45 | 2016-09-29 22:20 | 1.5903 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.5417 | 0
146214 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YAZLA2 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 20:46 | 2016-09-29 21:36 | 0.82556 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 24.7667 | 0 | 0
146217 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK KOVANAGZI6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 20:54 | 2016-09-29 21:39 | 0.74361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74361 | 0 | 0
146223 | 1 | KONYA | AHIRLI | FİDER:BAKILKAVA -FDR.NO:5 TM:SEYDISEHIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 21:10 | 2016-09-29 22:03 | 0.88361 | 0 | 849 | 0 | 46 | 0 | 750.1858 | 0 | 40.6461
146226 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:BOZTEPE MANDIRALAR TR-1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 21:12 | 2016-09-29 22:24 | 1.1944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1944
146237 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:FAHRETTIN ALTAY MH TR27 (400 KVA) TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 22:37 | 2016-09-29 23:23 | 0.76417 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.2267 | 0 | 0
146239 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KOTTIM TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 22:48 | 2016-09-29 23:54 | 1.0981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0981 | 0 | 0
146242 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KARATAŞ6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 22:57 | 2016-09-29 23:30 | 0.55389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55389
146244 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:UZUNKUYU1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 23:06 | 2016-09-30 01:44 | 2.6372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6372 | 0 | 0
146250 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:BUHARA FİDERİ TM:KONYA 2 TM DM:DM 11 DMÇIKIŞ:HOCACİHAN 100 YIL 3 ÇIKIŞI TR:HOCACİHAN 100 YIL 3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-30 00:37 | 2016-09-30 02:53 | 2.2656 | 0 | 3651 | 0 | 0 | 0 | 8271.5433 | 0 | 0
146251 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KOTTIM TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 00:48 | 2016-09-30 00:58 | 0.17028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17028 | 0 | 0
146253 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:BUHARA FİDERİ TM:KONYA 2 TM DM:DM 11 DMÇIKIŞ:HOCACİHAN 100 YIL 3 ÇIKIŞI TR:HOCACİHAN 100 YIL 3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-30 02:00 | 2016-09-30 02:57 | 0.95028 | 0 | 3651 | 0 | 0 | 0 | 3469.4642 | 0 | 0
146254 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER:KAYMAKLI DM 3 -FDR.NO:7 TM:TM2 NEVSEHIR KOK:GORE SULAMA KOK(35) | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-30 02:20 | 2016-09-30 02:51 | 0.50944 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.0756 | 0
146255 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:SANAYİ -FDR.NO:2 TM:KONYA 1 TM DM:DM 11 DMÇIKIŞ:ÖZALAN 1 ÇIKIŞI TR:ÖZALAN 1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-30 02:27 | 2016-09-30 04:28 | 2.0275 | 0 | 4623 | 0 | 0 | 0 | 9373.1325 | 0 | 0
146256 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR1 -FDR.NO:1 TM:TUMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-30 02:28 | 2016-09-30 05:17 | 2.8156 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 1010.7844 | 0 | 0
146259 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:CUMHURİYET FİDERİ TM:KONYA 2 TM DM:DM 14 DMÇIKIŞ:GW-3 A ÇIKIŞI TR:SAKARYA 1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-30 04:06 | 2016-09-30 05:51 | 1.7522 | 0 | 4365 | 0 | 0 | 0 | 7648.45 | 0 | 0
146260 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:MUCUR KÖYLER -FDR.NO:5 TM:PETLAS TM KOK:DEDELİ KÖK KOKÇIKIŞ:ULUPINAR KÖYÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 04:32 | 2016-09-30 07:21 | 2.8142 | 9 | 377 | 200 | 100 | 25.3275 | 1060.9408 | 562.8333 | 281.4167
146262 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:KEÇİLİ 1 -FDR.NO:6 TM:KONYA3 TM DM:KECILI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 06:23 | 2016-09-30 06:43 | 0.33444 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 76.9222 | 0 | 0
146264 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FERHUNİYE 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 06:57 | 2016-09-30 07:48 | 0.85361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85361 | 0 | 0
146266 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER:MERAM TM:KONYA 1 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 07:17 | 2016-09-30 08:49 | 1.5272 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 687.25 | 0 | 0
146270 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HARMANCIK 15 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 07:40 | 2016-09-30 08:19 | 0.64167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64167 | 0 | 0
146271 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:PINARBAŞI -FDR.NO:5 TM:KONYA3 TM KOK:TÖMEK KÖK KOKÇIKIŞ:SULAMA ÇIKIŞI | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 07:48 | 2016-09-30 09:49 | 2.0147 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0147 | 0 | 0 | 0
146273 | 1 | KONYA | KULU | FİDER:DİNEK -FDR.NO:2 TM:KULU TM KOK:DİNEK KÖK KOKÇIKIŞ:TR 28 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 07:59 | 2016-09-30 09:14 | 1.2561 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0244 | 0
146274 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:BULDUK -FDR.NO:3 TM:CİHANBEYLİ TM KOK:KÜÇÜKKARTAL KÖK KOKÇIKIŞ:KÜTÜKUŞAĞI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 08:00 | 2016-09-30 09:19 | 1.3244 | 0 | 773 | 66 | 3 | 0 | 1023.7956 | 87.4133 | 3.9733
146276 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | FİDER:DÖRTYOL -FDR.NO:2 TM:BEYSEHIR TM KOK:GOLKASI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 07:57 | 2016-09-30 08:55 | 0.97472 | 1 | 262 | 1 | 64 | 0.97472 | 255.3772 | 0.97472 | 62.3822
146280 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIKENT10 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-30 08:22 | 2016-09-30 12:22 | 3.9925 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 115.7825 | 0 | 0
146284 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:HAT-1 -FDR.NO:2 TM:EREĞLİ TM IM:EREGLİ İM1100 IMÇIKIŞ:FİDER 2 TR:EREGLI1230 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-30 08:15 | 2016-09-30 16:27 | 8.2069 | 0 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 15987.1278 | 0 | 0
146287 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:FAKIHDEDE2 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-30 08:28 | 2016-09-30 09:58 | 1.5081 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 303.1192 | 0 | 0
146290 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAVAK 4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU ÇALINMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-30 08:34 | 2016-09-30 10:48 | 2.2356 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2356
146293 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:KOLUKISA -FDR.NO:2 TM:KOLUKISA TM KOK:HACIMEHMETLI KOK KOKÇIKIŞ:SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-30 08:39 | 2016-09-30 09:22 | 0.72056 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.6028 | 0
146298 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 08:43 | 2016-09-30 09:36 | 0.885 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.885 | 0 | 0
146304 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | FİDER:BEYŞEHİR3 -FDR.NO:18 TM:BEYSEHIR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 08:44 | 2016-09-30 10:22 | 1.6267 | 0 | 0 | 2 | 182 | 0 | 0 | 3.2533 | 296.0533
146310 | 1 | KONYA | HÜYÜK | FİDER:HÜYÜK -FDR.NO:3 TM:BEYSEHIR TM KOK:CUKURKENT KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-30 09:00 | 2016-09-30 13:33 | 4.5522 | 1 | 863 | 0 | 6 | 4.5522 | 3928.5678 | 0 | 27.3133
146313 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:HABILLER2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-30 09:01 | 2016-09-30 14:49 | 5.7997 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 376.9819
146314 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:MUCUR KÖYLER -FDR.NO:5 TM:PETLAS TM KOK:DEDELİ KÖK KOKÇIKIŞ:ULUPINAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 08:43 | 2016-09-30 10:20 | 1.6211 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.2111 | 0
146315 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | FİDER:MİSLİOVA TM 1 -FDR.NO:7 TM:DERINKUYU TM DM:DERINKUYU DM DMÇIKIŞ:FİDER7 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-30 08:56 | 2016-09-30 18:21 | 9.4194 | 158 | 2158 | 258 | 1025 | 1488.2722 | 20327.1611 | 2430.2167 | 9654.9306
146316 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU63 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-30 09:01 | 2016-09-30 10:35 | 1.5719 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 75.4533 | 0 | 0
146318 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:INLI TSK46 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-30 09:03 | 2016-09-30 14:52 | 5.8239 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 69.8867
146320 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:SEYDİŞEHİR BELEDİYESİ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-30 09:05 | 2016-09-30 10:31 | 1.4386 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 202.8442 | 0 | 0
146322 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:HOROZLUHAN -FDR.NO:4 TM:KONYA2 TM TR:HANAYBASI5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-30 09:05 | 2016-09-30 14:41 | 5.5967 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 1449.5367 | 0 | 0
146323 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:İSMİL -FDR.NO:3 TM:KONYA4 TM DM:ISMIL DM DMÇIKIŞ:KÖY ÇIKIŞI TR:ISMIL6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-30 09:06 | 2016-09-30 14:39 | 5.5469 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 1741.7406 | 0 | 0
146324 | 1 | NİĞDE | BOR | FİDER:BAHÇELİ -FDR.NO:6 TM:BOR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 08:50 | 2016-09-30 09:25 | 0.57583 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 31.6708
146325 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:YEŞİLDERE 1 -FDR.NO:1 TM:KARAMAN OSB TM KOK:GULDERE KOK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 09:04 | 2016-09-30 11:03 | 1.9883 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 423.515
146326 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER:LADİK -FDR.NO:1 TM:LADİK TM KOK:LADIK1 TR KOKÇIKIŞ:PETROL ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-30 09:06 | 2016-09-30 15:17 | 6.1756 | 4 | 3416 | 292 | 2291 | 24.7022 | 21095.6978 | 1803.2622 | 14148.1978
146334 | 1 | KONYA | TAŞKENT | FİDER:BALCILAR 1 -FDR.NO:2 TM:GOKSU HES DM:BALCILAR DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-30 09:09 | 2016-09-30 14:01 | 4.8608 | 2 | 1435 | 4 | 426 | 9.7217 | 6975.2958 | 19.4433 | 2070.715
146335 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | FİDER:Y.KİREÇ SANAYİ -FDR.NO:12 TM:KALABA TM TR:TOPAKLI15 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 09:06 | 2016-09-30 09:47 | 0.68444 | 0 | 0 | 9 | 481 | 0 | 0 | 6.16 | 329.2178
146336 | 1 | KONYA | KULU | FİDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM KOK:DİNEK KÖK KOKÇIKIŞ:TR 28 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 09:09 | 2016-09-30 10:12 | 1.0503 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2011 | 0
146339 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:ÇUKURÇAYIR (TR1-31) -FDR.NO:3 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TR:TR1-31 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-30 09:07 | 2016-09-30 19:01 | 9.8944 | 0 | 1784 | 0 | 0 | 0 | 17651.6889 | 0 | 0
146340 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:KERVANSARAY 2(TR1-93) -FDR.NO:1 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:TR2 (2. NOLU DM) DMÇIKIŞ:TR2-1 ÇIKIŞI TR:TR2-3 PAZAR YERİ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-30 09:09 | 2016-09-30 15:20 | 6.1831 | 0 | 0 | 0 | 819 | 0 | 0 | 0 | 5063.9225
146345 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:HAT-1 -FDR.NO:2 TM:EREĞLİ TM IM:EREGLİ İM1100 IMÇIKIŞ:FİDER 1 TR:E.KARGACI YOLU KOK 1113 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-30 09:13 | 2016-09-30 15:15 | 6.0406 | 2 | 87 | 2 | 78 | 12.0811 | 525.5283 | 12.0811 | 471.1633
146346 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YALNIZCEVIZ1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 09:11 | 2016-09-30 11:29 | 2.3028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3028
146347 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:YAYLAPAZARI1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-30 09:15 | 2016-09-30 13:24 | 4.1531 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 469.2953
146352 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SANAYI TR-7 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 09:16 | 2016-09-30 10:23 | 1.1197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1197 | 0 | 0
146354 | 1 | NİĞDE | BOR | FİDER:BAHÇELİ -FDR.NO:6 TM:BOR TM TR:BAHCELİ TR13 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-30 09:20 | 2016-09-30 12:42 | 3.3731 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 242.86
146355 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ZENGEN5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 09:19 | 2016-09-30 18:17 | 8.9619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.9619 | 0 | 0
146359 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:FUAR -FDR.NO:16 TM:KONYA3 TM DM:FUAR DM DMÇIKIŞ:KONSAN ÇIKIŞI TR:KONSAN7A TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-30 09:23 | 2016-09-30 09:55 | 0.53556 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9.64 | 0 | 0
146361 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:YENİCEOBA -FDR.NO:4 TM:CİHANBEYLİ TM KOK:GEMECİK KÖK KOKÇIKIŞ:KALE ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 09:22 | 2016-09-30 10:43 | 1.3581 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 243.0919 | 0 | 0
146362 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:2 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞ:ESKİ MANTAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 09:26 | 2016-09-30 10:15 | 0.82194 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6439 | 0
146363 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:YESILYURT TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-30 09:35 | 2016-09-30 12:44 | 3.1475 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 516.19
146366 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FİDER:GÜLŞEHİR -FDR.NO:7 TM:YENI AVANOS TM2 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 09:33 | 2016-09-30 10:48 | 1.2567 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 26.39 | 0
146367 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKIN1 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-30 09:41 | 2016-09-30 15:52 | 6.1806 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 216.3194
146369 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT13 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 09:36 | 2016-09-30 11:14 | 1.6397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6397 | 0 | 0
146372 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:HASANOBA -FDR.NO:5 TM:KARAPINAR TM KOK:HOTAMIS KOK1 KOKÇIKIŞ:HOTAMIŞ TR2 ÇIKIŞI TR:HOTAMIS TR3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-30 09:42 | 2016-09-30 15:02 | 5.3406 | 4 | 487 | 3 | 9 | 21.3622 | 2600.8506 | 16.0217 | 48.065
146374 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-67 GUVERCINLIK TRÇIKIŞ:B-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-30 09:42 | 2016-09-30 13:00 | 3.2939 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 332.6828 | 0 | 0
146378 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-44 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-30 09:45 | 2016-09-30 13:55 | 4.1639 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 224.85
146379 | 1 | KONYA | TAŞKENT | FİDER:HADİM 1 -FDR.NO:5 TM:GOKSU HES DM:BALCILAR DM KOK:TAŞKENT KÖK1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-30 09:46 | 2016-09-30 13:30 | 3.7411 | 0 | 0 | 2 | 125 | 0 | 0 | 7.4822 | 467.6389
146386 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KARATEPE1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 09:52 | 2016-09-30 10:57 | 1.0853 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 32.5583
146387 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER:AVDUL -FDR.NO:7 TM:GUNEYSINIR TM DM:AVDUL DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 09:53 | 2016-09-30 10:08 | 0.24806 | 0 | 0 | 12 | 195 | 0 | 0 | 2.9767 | 48.3708
146390 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | FİDER:DERİNKUYU DM 1 -FDR.NO:5 TM:DERINKUYU TM DM:DERINKUYU DM | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-30 10:00 | 2016-09-30 14:52 | 4.8686 | 106 | 2684 | 1384 | 201 | 516.0728 | 13067.3522 | 6738.1578 | 978.5908
146391 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER:EĞRİBAYAT 1 -FDR.NO:13 TM:KONYA3 TM KOK:ÇALDERE KÖK KOKÇIKIŞ:SULAMA ÇIKIŞI | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 09:58 | 2016-09-30 12:16 | 2.3119 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3119 | 0 | 0 | 0
146394 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR1 -FDR.NO:1 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM4 DMÇIKIŞ:E BÖLGESİ ÇIKIŞI TR:4E 2TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2016-09-30 09:58 | 2016-09-30 12:13 | 2.2539 | 0 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 12621.7778 | 0 | 0
146395 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3D 3 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-30 10:00 | 2016-09-30 14:57 | 4.9578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9578 | 0 | 0
146401 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER:BULDUK -FDR.NO:3 TM:CİHANBEYLİ TM KOK:KANDİL KÖK KOKÇIKIŞ:ÇİMEN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 10:02 | 2016-09-30 11:10 | 1.1272 | 0 | 0 | 1 | 299 | 0 | 0 | 1.1272 | 337.0394
146406 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FİDER:MERAM -FDR.NO:3500 TM:POZANTI TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-30 10:10 | 2016-09-30 14:22 | 4.1989 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 1100.1089
146407 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS6 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG ŞEBEKE ÇIKIŞINDA KISA DEVRE OLUŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 10:08 | 2016-09-30 19:23 | 9.2494 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 554.9667 | 0 | 0
146414 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM DMÇIKIŞ:FİDER-3 KOK:SAVCILI KOK TR1 KOKÇIKIŞ:SAVCILI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 10:04 | 2016-09-30 12:05 | 2.01 | 5 | 613 | 0 | 0 | 10.05 | 1232.13 | 0 | 0
146415 | 1 | KONYA | HADİM | TR:MERNEK Y.4 TR20 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 10:17 | 2016-09-30 13:19 | 3.0386 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.1931
146420 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:TATLICAK -FDR.NO:10 TM:KONYA4 TM KOK:SAZLIK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 10:17 | 2016-09-30 11:15 | 0.96556 | 45 | 1374 | 0 | 0 | 43.45 | 1326.6733 | 0 | 0
146424 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:BASKOY4 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 10:15 | 2016-09-30 11:07 | 0.86361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86361 | 0 | 0
146427 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | FİDER:AKÇAKENT -FDR.NO:7 TM:YERKOY TM DM:CICEKDAG DM TR:YAYLAOZU TR1 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-30 10:19 | 2016-09-30 14:00 | 3.6842 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 828.9375
146429 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:ÇUKURÇAYIR (TR1-31) -FDR.NO:3 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TR:TR1-130 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-30 10:23 | 2016-09-30 12:28 | 2.0881 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 150.34
146435 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:MUCUR KÖYLER -FDR.NO:5 TM:PETLAS TM KOK:KARABOĞAZ KÖK KOKÇIKIŞ:SARAYCIK ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-30 10:43 | 2016-09-30 17:24 | 6.6856 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 100.2833 | 0
146438 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | FİDER:AYRANCI -FDR.NO:4 TM:EREĞLİ TM DM:GOKCEYAZI DM DMÇIKIŞ:HALKAPINAR ÇIKIŞI TR:IVRIZ-KARATEPE KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-30 10:49 | 2016-09-30 13:17 | 2.4722 | 0 | 0 | 4 | 231 | 0 | 0 | 9.8889 | 571.0833
146442 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ŞÜKRAN 2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 10:47 | 2016-09-30 11:58 | 1.1794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1794 | 0 | 0
146444 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:DERBENT TR1 TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-30 10:49 | 2016-09-30 13:03 | 2.2383 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 53.72
146449 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FİDER:REİS -FDR.NO:3 TM:AKSEHIR TM DM:REIS DM DMÇIKIŞ:KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 10:42 | 2016-09-30 12:35 | 1.8775 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.6325 | 0
146453 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:YUNUSLAR2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 10:56 | 2016-09-30 14:11 | 3.2561 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.2806
146458 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BEHLULBEY MH TR31 (400 KVA) TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 10:59 | 2016-09-30 12:02 | 1.0514 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.4111 | 0 | 0
146459 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | FİDER:HACIBEKTAŞ -FDR.NO:6 TM:YENI AVANOS TM2 TR:HACIBEKTAS30 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-30 11:09 | 2016-09-30 11:51 | 0.69694 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 131.7225 | 0 | 0
146461 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CAMIATIK MH TR15 (630 KVA) TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 11:06 | 2016-09-30 11:27 | 0.35333 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 40.6333 | 0 | 0
146463 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:CAGLAYAN TR3 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 11:06 | 2016-09-30 12:44 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.64
146467 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER:ACI GÖL -FDR.NO:13 TM:TM2 NEVSEHIR KOK:84 NO LU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 11:13 | 2016-09-30 17:44 | 6.5178 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 6.5178 | 312.8533
146469 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:OZKONAK6 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 11:10 | 2016-09-30 11:36 | 0.42778 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 36.7889 | 0 | 0
146473 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUZCULER2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 11:26 | 2016-09-30 12:28 | 1.0425 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 47.955 | 0 | 0
146485 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KORKUYU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 11:26 | 2016-09-30 12:44 | 1.3067 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6133
146487 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:KUYUBAŞI -FDR.NO:12 TM:YUNAK TM KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKÇIKIŞ:KILLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-30 11:43 | 2016-09-30 12:39 | 0.94083 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.5858 | 0
146490 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CAMIATIK MH TR15 (630 KVA) TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 11:45 | 2016-09-30 12:43 | 0.96472 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 43.4125 | 0 | 0
146491 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:KATRANCI 2 -FDR.NO:2 TM:KIZOREN TM KOK:KATRANCI KÖK KOKÇIKIŞ:ÇENGİLTİ ÇIKIŞI TR:KATRANCI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 11:47 | 2016-09-30 14:02 | 2.2556 | 0 | 54 | 58 | 114 | 0 | 121.8 | 130.8222 | 257.1333
146494 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BASGOZE1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 11:33 | 2016-09-30 11:55 | 0.3675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3675 | 0 | 0
146497 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:DEMIRCI7 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 11:52 | 2016-09-30 13:22 | 1.4942 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 50.8017 | 0 | 0
146510 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP35 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX SİGORTALI -SİGORTASIZ YÜK AYIRICI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 12:07 | 2016-09-30 13:54 | 1.7772 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 481.6272 | 0 | 0
146526 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | FİDER:AKÇAKENT -FDR.NO:7 TM:YERKOY TM DM:CICEKDAG DM DMÇIKIŞ:CEPNİ ÇIKIŞI TR:CEPNI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-30 12:17 | 2016-09-30 15:27 | 3.1703 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 53.8947
146529 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:TEPELER YAYLASI1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 12:15 | 2016-09-30 14:41 | 2.4308 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.2925
146532 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER:GÖZLÜ -FDR.NO:9 TM:LADİK TM KOK:BASHUYUK KOK KOKÇIKIŞ:KONUKLAR KARATEPE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-30 12:23 | 2016-09-30 13:28 | 1.0831 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 357.4083 | 0 | 0
146535 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60801 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-30 12:29 | 2016-09-30 14:07 | 1.6411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6411 | 0 | 0
146536 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | FİDER:KERVANSARAY 2(TR1-93) -FDR.NO:1 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM DMÇIKIŞ:FİDER-3 BOZTEPE TR:KULHUYUK1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 12:33 | 2016-09-30 14:15 | 1.6989 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3978 | 0
146537 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TEPECIK2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-30 12:42 | 2016-09-30 15:26 | 2.7311 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 396.0111 | 0 | 0
146542 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SOGUCAK2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-30 13:02 | 2016-09-30 16:16 | 3.2408 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 547.7008
146552 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TUZLUKCU7 TR TRÇIKIŞ:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 13:13 | 2016-09-30 13:36 | 0.3875 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 17.825 | 0 | 0
146555 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-3 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 13:30 | 2016-09-30 14:07 | 0.62194 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4878 | 0 | 0
146567 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:HAPISHANE YANI11 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 13:33 | 2016-09-30 19:12 | 5.6458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6458 | 0 | 0
146568 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:HUYUK TR 7 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 13:22 | 2016-09-30 14:41 | 1.3108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3108 | 0 | 0
146569 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FİDER:GÜLŞEHİR -FDR.NO:7 TM:YENI AVANOS TM2 TR:FAKUSAGI2 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 13:36 | 2016-09-30 14:47 | 1.1783 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 53.025
146576 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ÇUKURKUYU TR6 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-30 13:48 | 2016-09-30 17:28 | 3.6583 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 193.8917
146580 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER:HASANBOĞA -FDR.NO:8 TM:CUMRA TM TR:OKCU2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-30 13:56 | 2016-09-30 17:30 | 3.5594 | 0 | 127 | 3 | 0 | 0 | 452.0494 | 10.6783 | 0
146584 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:DERE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 13:49 | 2016-09-30 15:03 | 1.2286 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.4292
146585 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:INSUYU1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 13:51 | 2016-09-30 15:23 | 1.5353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5353 | 0 | 0
146590 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DEMIRCILER1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 13:55 | 2016-09-30 14:49 | 0.89833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89833 | 0 | 0
146592 | 1 | KONYA | KULU | TR:CELEP1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-30 14:02 | 2016-09-30 16:38 | 2.5989 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 233.9
146595 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FİDER:ÜRGÜP -FDR.NO:4 TM:YENI AVANOS TM2 KOK:CEMIL KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 14:01 | 2016-09-30 15:23 | 1.3669 | 0 | 0 | 59 | 889 | 0 | 0 | 80.6497 | 1215.2136
146596 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-50 HIZIRAGA KOPRU TRÇIKIŞ:B-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-30 14:01 | 2016-09-30 18:58 | 4.9461 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 361.0661
146605 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:KOLUKISA -FDR.NO:2 TM:KOLUKISA TM KOK:BASKUYU1 KOK KOKÇIKIŞ:SAÇIKARA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-30 14:15 | 2016-09-30 15:33 | 1.3033 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5167 | 0
146607 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CAYIRLIK1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-30 14:22 | 2016-09-30 17:22 | 3.0058 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 153.2975
146609 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELÇUK SANAYİ1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 14:21 | 2016-09-30 15:10 | 0.81833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.455 | 0 | 0
146610 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FİDER:MERAM -FDR.NO:3500 TM:POZANTI TM KOK:DARBOĞAZ KÖK KOKÇIKIŞ:AKTOPRAK ÇIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-30 14:28 | 2016-09-30 15:16 | 0.80056 | 0 | 0 | 16 | 2106 | 0 | 0 | 12.8089 | 1685.97
146613 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER:ALTINOVA -FDR.NO:8 TM:LADİK TM KOK:YENICEKAYA KOK 1 KOKÇIKIŞ:DEĞİRMENLİ ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-30 14:33 | 2016-09-30 18:03 | 3.5064 | 0 | 0 | 84 | 251 | 0 | 0 | 294.5367 | 880.1036
146615 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER:KÖSK -FDR.NO:9 TM:KIZOREN TM KOK:KOSK KOK KOKÇIKIŞ:ARİFLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 14:32 | 2016-09-30 15:53 | 1.3547 | 0 | 0 | 74 | 399 | 0 | 0 | 100.2494 | 540.5342
146625 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:KILIÇÖZÜ SAN. -FDR.NO:1 TM:PETLAS TM DM:TR3 (3. NOLU DM) DMÇIKIŞ:TR3-68 BELEDIYE EVLERI YANI TR:TR3-68 BELEDIYE EVLERI YANI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-30 14:43 | 2016-09-30 18:46 | 4.0464 | 0 | 0 | 0 | 559 | 0 | 0 | 0 | 2261.9314
146633 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ESENLİK TR3.48 TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-30 14:54 | 2016-09-30 16:49 | 1.9133 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 47.8333 | 0 | 0
146637 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FİDER:GÜLŞEHİR -FDR.NO:4 TM:TM2 NEVSEHIR TR:KARACASAR13 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-30 15:06 | 2016-09-30 16:33 | 1.4544 | 0 | 290 | 1 | 0 | 0 | 421.7889 | 1.4544 | 0
146639 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:ŞEHİR 1 -FDR.NO:2 TM:NIGDE-2 TM IM:NIGDE IM1 TR:TR 1-16 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-30 15:06 | 2016-09-30 19:01 | 3.9172 | 0 | 0 | 0 | 1364 | 0 | 0 | 0 | 5343.0911
146642 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 13TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 15:08 | 2016-09-30 15:49 | 0.67944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67944 | 0 | 0
146643 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:EMIRGAZI 5 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-30 15:09 | 2016-09-30 16:24 | 1.2536 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.8186 | 0 | 0
146644 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULUTAS 1 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-30 15:19 | 2016-09-30 17:51 | 2.535 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 129.285 | 0 | 0
146645 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:KERVANSARAY 1(TR1-93) -FDR.NO:7 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM DMÇIKIŞ:FİDER-6 KOK:HASHÖYÜK KÖK KOKÇIKIŞ:DULKADIRLI CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 14:59 | 2016-09-30 17:40 | 2.6794 | 1 | 227 | 5 | 0 | 2.6794 | 608.2339 | 13.3972 | 0
146646 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:SEVGİEVLERİ -FDR.NO:6 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI KOK:SEVGI EVLERI KOK KOKÇIKIŞ:SIDIKLI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 15:00 | 2016-09-30 16:22 | 1.3661 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.8306 | 0
146658 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60601 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 15:36 | 2016-09-30 16:43 | 1.1169 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 307.1597 | 0 | 0
146665 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FİDER:ULUKIŞLA -FDR.NO:8 TM:EREĞLİ TM KOK:BEYAĞIL KÖK KOKÇIKIŞ:HÜSNİYE ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 15:27 | 2016-09-30 17:19 | 1.8633 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8633 | 0
146668 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER:MUCUR KÖYLER -FDR.NO:5 TM:PETLAS TM KOK:TEPESİDELİK KÖK KOKÇIKIŞ:AKCAGIL ÇISICI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-30 15:39 | 2016-09-30 18:22 | 2.7247 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 152.5844
146669 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER:ACI GÖL -FDR.NO:13 TM:TM2 NEVSEHIR KOK:84 NO LU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 15:35 | 2016-09-30 17:42 | 2.1158 | 0 | 0 | 14 | 176 | 0 | 0 | 29.6217 | 372.3867
146672 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KETENLI2 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 15:51 | 2016-09-30 17:46 | 1.9086 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 45.8067
146674 | 1 | KONYA | KULU | TR:KOZANLI4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 15:43 | 2016-09-30 17:07 | 1.4053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4053 | 0 | 0
146677 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-53A | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 15:53 | 2016-09-30 16:50 | 0.94778 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 68.24 | 0 | 0
146685 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:TOPRAKLIK2 -FDR.NO:18 TM:KIZOREN TM DM:TOPRAKLIK DM DMÇIKIŞ:SOYHAN YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 16:17 | 2016-09-30 17:28 | 1.1808 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.2658 | 0
146693 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER:HASANBOĞA -FDR.NO:8 TM:CUMRA TM KOK:BEYLERCE KOK-2 KOKÇIKIŞ:OKÇU CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 16:24 | 2016-09-30 18:02 | 1.64 | 25 | 407 | 19 | 2 | 41 | 667.48 | 31.16 | 3.28
146703 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1024 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-30 16:02 | 2016-09-30 16:40 | 0.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0
146708 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:YEŞİLDERE 1 -FDR.NO:1 TM:KARAMAN OSB TM DM:SUDURAGI DM KOK:AKCASEHIR ENH DR32 HATBASI KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-30 16:46 | 2016-09-30 17:19 | 0.55472 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.7736 | 0
146709 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:GOYNUK1 TR TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 16:41 | 2016-09-30 17:05 | 0.39222 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.53
146713 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA11 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 16:54 | 2016-09-30 18:04 | 1.1717 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 43.3517 | 0 | 0
146714 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER:YARMA -FDR.NO:3 TM:CUMRA TM KOK:KUCUKKOY KOK KOKÇIKIŞ:ÇİFTDERE SULAMA CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 16:50 | 2016-09-30 18:49 | 1.9792 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 435.4167
146717 | 1 | KONYA | KULU | TR:CANIMANA1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 16:55 | 2016-09-30 18:01 | 1.0986 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0986
146720 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER:KAMAN 7 -FDR.NO:7 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM DMÇIKIŞ:FİDER-5 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 16:53 | 2016-09-30 17:20 | 0.4425 | 1 | 135 | 14 | 815 | 0.4425 | 59.7375 | 6.195 | 360.6375
146721 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAAĞAÇ 1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 17:04 | 2016-09-30 18:18 | 1.2403 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.6042
146724 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIBELEN1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 17:08 | 2016-09-30 19:04 | 1.9347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9347 | 0 | 0
146725 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FİDER:GÜLŞEHİR -FDR.NO:4 TM:TM2 NEVSEHIR IM:GULSEHIR IM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 17:09 | 2016-09-30 19:04 | 1.9122 | 0 | 0 | 5 | 139 | 0 | 0 | 9.5611 | 265.7989
146729 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SORKUN6 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 17:02 | 2016-09-30 18:24 | 1.3653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3653 | 0 | 0
146730 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1682 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 17:13 | 2016-09-30 18:59 | 1.7644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7644 | 0 | 0
146733 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KARGINMESE TR1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 16:57 | 2016-09-30 21:56 | 4.9781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9781 | 0 | 0
146735 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | FİDER:ORTAKÖY -FDR.NO:8 TM:TUMOSAN TM KOK:PIRLI KOK YENI KOKÇIKIŞ:OZANCIK ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-30 17:24 | 2016-09-30 17:57 | 0.55694 | 0 | 467 | 1 | 0 | 0 | 260.0931 | 0.55694 | 0
146736 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 17:23 | 2016-09-30 19:26 | 2.055 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.055 | 0 | 0
146747 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULAGAC8 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-30 17:38 | 2016-09-30 19:10 | 1.5383 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 81.5317 | 0 | 0
146751 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 17:24 | 2016-09-30 17:53 | 0.47556 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.3778 | 0 | 0
146752 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FİDER:SEYDİŞEHİR 2 -FDR.NO:9 TM:SEYDISEHIR TM DM:SEYDISEHIR DM1 DMÇIKIŞ:60 EVLER CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 17:37 | 2016-09-30 18:01 | 0.39778 | 0 | 2898 | 0 | 0 | 0 | 1152.76 | 0 | 0
146756 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:ÇUMRA -FDR.NO:4 TM:KARAPINAR TM KOK:KURTBASAN KOK KOKÇIKIŞ:SORANLAR ÇIKIŞI TR:IBRAHIM SORAN | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-30 14:23 | 2016-09-30 18:20 | 3.9469 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.8939 | 0
146757 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER:ALTINEKİN2 -FDR.NO:3 TM:ALTINEKIN TM TR:MERKEZ TR5 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 17:49 | 2016-09-30 18:30 | 0.68278 | 0 | 0 | 80 | 340 | 0 | 0 | 54.6222 | 232.1444
146763 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ERENKÖY 6 TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-30 13:44 | 2016-09-30 18:07 | 4.3783 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 284.5917 | 0 | 0
146765 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-7 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 17:49 | 2016-09-30 19:04 | 1.2417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2417 | 0 | 0
146768 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:OZKONAK3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 18:14 | 2016-09-30 20:47 | 2.5569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5569 | 0 | 0
146770 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KUCUK KUM KOPRU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 18:20 | 2016-09-30 19:12 | 0.86833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86833 | 0 | 0
146776 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP24 TR TRÇIKIŞ:F-KOLU | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 18:24 | 2016-09-30 19:37 | 1.21 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.15 | 0 | 0
146783 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER:KEÇİLİ 1 -FDR.NO:6 TM:KONYA3 TM DM:KECILI DM DMÇIKIŞ:FUAR DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 18:26 | 2016-09-30 18:44 | 0.30333 | 4 | 154 | 0 | 0 | 1.2133 | 46.7133 | 0 | 0
146786 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:IMAMIN YAYLASI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 18:42 | 2016-09-30 20:47 | 2.075 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31.125
146787 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BESKAVAK ILKOKULU TR 3.43 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 18:41 | 2016-09-30 20:04 | 1.3883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3883 | 0 | 0
146796 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:AKSALUR8 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 18:50 | 2016-09-30 20:17 | 1.4458 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.2417
146799 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARKIN1 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 18:55 | 2016-09-30 19:16 | 0.35639 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 11.7608
146801 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT 2 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 18:52 | 2016-09-30 19:23 | 0.51611 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 74.8361 | 0 | 0
146807 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:AYDINLAR2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 18:51 | 2016-09-30 20:22 | 1.5142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5142
146808 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-50 HIZIRAGA KOPRU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 19:01 | 2016-09-30 19:29 | 0.45889 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.5889 | 0 | 0
146812 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER:GÖZLÜ -FDR.NO:9 TM:LADİK TM KOK:SARAYONU KOK KOKÇIKIŞ:YENİCEKAYA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 19:12 | 2016-09-30 19:54 | 0.70611 | 0 | 0 | 47 | 510 | 0 | 0 | 33.1872 | 360.1167
146819 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:İSAKUŞAĞI -FDR.NO:3 TM:YUNAK TM KOK:SARAY KOK KOKÇIKIŞ:YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 19:13 | 2016-09-30 20:06 | 0.89056 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 21.3733 | 0
146828 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER:BADAK -FDR.NO:10 TM:BOR TM KOK:YENİKÖY KÖK KOKÇIKIŞ:OKUL ARKASI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-30 19:38 | 2016-09-30 21:28 | 1.8381 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25.7328 | 0
146829 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:FAKI TR10-A (630 KVA) | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 19:32 | 2016-09-30 20:29 | 0.94611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94611 | 0 | 0
146832 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA30 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 19:36 | 2016-09-30 21:34 | 1.9614 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 70.61 | 0 | 0
146834 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:GOLYAKA TR1 (50 KVA) | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 19:53 | 2016-09-30 21:56 | 2.0431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0431 | 0 | 0
146836 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARADİĞİN TOPTAŞ 1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 19:39 | 2016-09-30 23:50 | 4.1839 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1839
146842 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP26 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 20:10 | 2016-09-30 20:53 | 0.71139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71139 | 0 | 0
146843 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-40 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 20:08 | 2016-09-30 21:09 | 1.0139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0139 | 0 | 0
146848 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:İSAKUŞAĞI -FDR.NO:3 TM:YUNAK TM KOK:HACIFAKILI KOK KOKÇIKIŞ:SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-30 20:35 | 2016-09-30 22:01 | 1.4375 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 0
146849 | 1 | KONYA | MERAM | TR:TIRILIRMAK3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 20:32 | 2016-09-30 21:24 | 0.8725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8725 | 0 | 0
146851 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:HIMMETUSAGI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 20:48 | 2016-09-30 22:14 | 1.4353 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4353
146856 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:OMERHACILI2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 20:54 | 2016-09-30 22:32 | 1.6294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6294 | 0 | 0
146860 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:GOZLU7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 21:15 | 2016-09-30 23:04 | 1.8136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8136 | 0 | 0
146862 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 21:21 | 2016-09-30 22:00 | 0.65028 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 243.2039 | 0 | 0
146863 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:GENCEK TR 3 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 21:27 | 2016-09-30 22:42 | 1.2431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2431 | 0 | 0
146867 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 17TR TRÇIKIŞ:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 21:34 | 2016-09-30 21:52 | 0.30361 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 13.9661 | 0 | 0
146868 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER:IŞIKLAR -FDR.NO:17 TM:KARAPINAR TM TR:KULALIICMESUYU TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 21:42 | 2016-09-30 23:30 | 1.8064 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.2575
146870 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:AYLI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 21:02 | 2016-09-30 22:44 | 1.6956 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6956
146877 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER:TURGUT -FDR.NO:2 TM:YUNAK TM KOK:TURGUT KOK KOKÇIKIŞ:KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-30 22:20 | 2016-09-30 23:51 | 1.5147 | 0 | 412 | 111 | 0 | 0 | 624.0656 | 168.1342 | 0
146884 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ERENKOY8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 23:46 | 2016-09-30 23:59 | 0.21222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21222 | 0 | 0