## ENH
YTM-F-06
ENERJİ NAKİL HATTI GEÇİCİ KABUL FORMU
TESİSİN ADI: YATIRIM KODU:
TESİSİN TİPİ : |  | ENERJİ NAKİL HATTI | [5 empty] | Açıklama
1 | TESİS PROJEYE UYGUN MU?(Direk sayısı,direk tipi,güzergah,direk koordinatları,iletken kesiti,izolatör vb.) |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
2 | ENERJİ ALIŞ,BAĞLANTI GÖRÜŞÜNE UYGUN ŞEKİLDE YAPILMIŞ MI? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
3 | ENERJİ ALIŞ GEVŞEK BAĞ İLE YAPILDI İSE EN FAZLA 20 METREYE KADAR AÇILDI MI? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
4 | ENERJİ ALIŞ SIKI BAĞ İLE YAPILDI İSE ANA HAT DURDURULDU MU? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
5 | YANGIN TEHLİKESİ OLAN YERLERDE SEKSİYONER DİREĞİNİN ALTINA 10 cm KALINLIĞINDA 3 m YARI ÇAPINDA MICIR DÖKÜLMÜŞ MÜ VEYA GROBETON ATILMIŞ MI? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
6 | HATBAŞI SEKSİYONER DİREĞİNDE KULLANILAN AYIRICI HARİCİ TİP TOPRAKLI SİGORTALI MI? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
7 | AYIRICILARDA KULLANILAN SiGORTALAR PROJEYE UYGUN MU? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
8 | AYIRICILARDA KULLANILAN SİGORTALAR TSE STANDTARTLARINA UYGUN MU? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
9 | HATBAŞI SEKSİYONER DİREĞİNDEKİ AYIRICI GİRİŞ ÇIKIŞ ATLAMALARI φ8 SOM BAKIR İLE YAPILMIŞ MI? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
10 | AYIRICILARIN KONTAKLARI TAM AÇILIP KAPANIYOR MU? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
11 | AYIRICI KOLU VE GÖVDESİNİN TOPRAKLAMASI YAPILMIŞ MI? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
12 | SEKSİYONER DİREĞİNDEKİ AYIRICI KOLU TOPRAKLAMASI FLEXIBLE İLETKEN İLE YAPILMIŞ MI? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
13 | AYIRICI KOLUNUN ZEMİNDEN YÜKSEKLİĞİ İŞLETME KOŞULLARINA UYGUN MU? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
14 | AYIRICI KOL MEKANİZMASI KİLİTLENEBİLİR ŞEKİLDE TESİS EDİLMİŞ Mİ? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
15 | AYIRICI KONTAKLARI VE BIÇAKLARI TEDAŞ-MYD-96-017.A 2.3.3 ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ'NE UYGUN OLARAK İMAL EDİLMİŞ Mİ? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
16 | İLETKEN ATLAMALARINDAKİ BAĞLANTILAR UYGUN MU?(Tabanca yönü,klemes bağlantıları) |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
17 | DİREKLER ONAYLI TİP PROJELERİNE UYGUN MU? (Ek yerleri, payanda,dikme vb.) |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
18 | DİREKLERİN ENVANTER NUMARALI MEVCUT MU? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
19 | DİREKLERİN TEMEL DERİNLİKLERİ TİP PROJELERİNE VE DEMİR DİREK ,SBA BETON DİREK MONTAJ TEKNİK ŞARTNAMELERİNE UYGUN MU?(kare ve dikdörtgen tip temel ebatları) |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
20 | DİREKLERİN TEMEL BETONU 250 DOZLU BETON İLE YAPILMIŞ MI? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
21 | DEMİR DİREKLERİN YAĞMURLUK BETONU YAPILMIŞ MI?(Betonun üst kısmı su birikmeyecek şekilde meyillendirilecek ve toprak üstü kısmı 500 doz olarak şaplanacaktır.)(Beton direklerde kilit betonu atılacaktır.) |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
22 | DEMİR DİREKLERDE ZEMİNDEN EN AZ 2.5 m YÜKSEKLİĞE ÖLÜM TEHLİKE LEVHASI TAKILMIŞ MI? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
23 | DEMİR DİREKLERDE ZEMİNDEN EN AZ 4 m YÜKSEKLİKTE GERİLİMLİ BÖLÜME 3 M DAHA FAZLA YAKLAŞMAYACAK BİR TIRMANMA ENGELİ TESİS EDİLMİŞ Mİ? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
24 | TAŞIYICI DİREKLERİN TERTİPLERİ PROJEYE UYGUN MU? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
25 | DURDURUCU DİREKLERDE ATLAMALAR ÇİFTLİ KLEMENS İLE YAPILMIŞ MI? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
26 | KÖŞEDE TAŞIYICI VE KÖŞEDE DURDURUCU DİREKLER AÇIORTAYINA TESİS EDİLMİŞ Mİ? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
27 | BETON DİREK VE TRAVERSLERDE HASAR VAR MI? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
28 | İZOLATÖRLERDE HERHANGİ BİR HASAR VAR MI? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
29 | İZOLATÖRLER TİPLERI VE SAYILARI PROJEYE UYGUN MU? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
30 | İKİ DİREK ARASINDA EK VAR MI?( Bir iletkende birden fazla ek olmayacak) |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
31 | İLETKEN EKLERİ 3/0 AWG' YE KADAR EK MANŞONU İLE DAHA BÜYÜK KESİTLERDE PRESLE YAPILMIŞ MI (YG seviyesinde ek direkten en az 15 m uzakta yapılmalıdır) |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
32 | 3 AWG İLETKEN HER 1 km.de DURDURULDU MU?( 1/0,3/0,266.5 MCM,477 MCM 5 km.de bir) |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
33 | İLETKENLERİN BAĞLARI UYGUN YAPILDI MI? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
34 | DİREKLER ARASI MESAFELER PROJEYE UYGUN MU ? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
35 | İZOLATÖRLERİN VE TRAVERSLERİN MONTAJLARI PROJEYE UYGUN ŞEKİLDE YAPILMIŞ MI? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
36 | DİREKLERİN KARAYOLU VE DEMİRYOLUNA OLAN YATAY EMNİYET MESAFELERİ ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİNE UYGUN MU? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
37 | İLETKENLERİN YATAY VE DÜŞEY EMNİYET MESAFELERİ ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİNE UYGUN MU? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
38 | ENH HATTINDA YER ALTI KABLOLARI KULLANILDI MI? (Kulllanılmadıysa 43. soruya geçiniz) |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
39 | YERALTI KABLO KANALI, PROJE KABLO KANAL DETAYI İLE UYUMLU MU,DAĞITIM ŞEBEKELERİ ENERJİ KABLOLARI MONTAJ USUL VE ESASLARI'NDA BELİRTİLEN STANDARTLARA UYGUN MU? ( Boyut,kum,ikaz bandı, koruyucu eleman vb.) |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
40 | YERALTI KABLO GEÇİŞ GÜZERGAHINDA YG KABLOSU VE ENERJİ İŞARETİ BULUNAN İŞARET PLAKALARI VAR MI? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
41 | YERALTI KABLOLARI İLE CİVARINDAKİ TESİSLERE OLAN EN KÜÇÜK YATAY VE DÜŞEY (kesişme) EMNİYET MESAFELERİ ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ'NE(Çizelge 6) UYGUN MU? (Doğalgaz ve petrol boru hattları, haberleşme hatları,yapılar, alt yapı tesislerine) |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
42 | YER ALTI KABLOLARININ YOL GEÇİŞLERİNDE UYGUN STANDARTLARDA KABLO MUHAFAZA ELEMANI KULLANILMIŞ MI?(Çelik boru, beton büz, beton kablo kanalı) |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
TOPRAKLAMALAR
43 | DİREKLERİN KORUMA TOPRAKLAMASI YAPILMIŞ MI? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
44 | DİREKLERİN KORUMA TOPRAKLAMA DEĞERLERİ 20 OHM'UN ALTINDA MI? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
45 | TOPRAKLAYICI OLARAK 2m BOYUNDA NPL 65X65X7 GALVANİZLİ PROFİL VEYA 0.5mX1m, 3mm KALINLIĞINDA GALVANİZLİ ÇELİK LEVHA KULLANILMIŞ MI? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
40
YÜKLENİCİ (TUS)