## EPF-01
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-01
Form Adı | Kesintiler (Tablo 1)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/101-25/032
Vergi No | 8330030874
Lisans Sahibi Unvanı | MERAM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2017
Dönem | MAYIS
KOD NO (1) | KADEME (2) | YER (3) |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) |  |  |  | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10)
[13 empty] | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU (3C) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10D)=(9D)X(8)
304914 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-01 00:06 | 2017-05-01 00:42 | 0.59917 | 38 | 14433 | 100 | 8493 | 22.7685 | 8647.8206 | 59.917 | 5088.7508
304920 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F16-CUMHURİYET FİDERİ DM:DM-14 (G W 3) DMCikis:DM-14 (G W 3)-B DUMLUPINAR 1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-01 02:53 | 2017-05-01 04:37 | 1.7353 | 0 | 2486 | 0 | 0 | 0 | 4313.9061 | 0 | 0
304923 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:UZERLIKTEPE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 04:09 | 2017-05-01 05:11 | 1.0308 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.185 | 0 | 0
304930 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KAPUTAS4 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 05:42 | 2017-05-01 07:43 | 2.0222 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 289.1775
304997 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F1-MİSLİOVA DM FİDERİ KOK:KONAKLI 3.HAT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 05:53 | 2017-05-01 09:29 | 3.6011 | 0 | 0 | 936 | 0 | 0 | 0 | 3370.639 | 0
304927 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:ESENTEPE2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-01 05:53 | 2017-05-01 09:39 | 3.7558 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.2908 | 0 | 0
304928 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F13-MEYİL FİDERİ KOK:YUZBASI KOK KOKCikis:YUZBASI KOK-BACANAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 05:55 | 2017-05-01 13:09 | 7.2408 | 0 | 0 | 16 | 40 | 0 | 0 | 115.8533 | 289.6332
304931 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-TOPRAKLIK YENİ HAT ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-01 06:03 | 2017-05-01 08:11 | 2.1386 | 0 | 0 | 84 | 469 | 0 | 0 | 179.6432 | 1003.0081
304935 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ DM:ISMIL DM DMCikis:İSMİL DM-İSMİL YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-01 06:40 | 2017-05-01 09:29 | 2.8097 | 22 | 0 | 98 | 48 | 61.8138 | 0 | 275.3526 | 134.8666
304934 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F10-KAYMAKLI DM2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 06:46 | 2017-05-01 07:40 | 0.90528 | 5 | 376 | 2 | 2 | 4.5264 | 340.3853 | 1.8106 | 1.8106
304965 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F6-ARIKÖREN FİDERİ DM:GUNEYSINIR DM KOK:SARIOĞLAN KÖK KOKCikis:SARIOĞLAN KÖK-HAMZALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 06:56 | 2017-05-01 12:40 | 5.7269 | 0 | 549 | 5 | 763 | 0 | 3144.0901 | 28.6347 | 4369.6552
304951 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİ DM:BALIKLAVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 07:11 | 2017-05-01 08:01 | 0.83889 | 2 | 1184 | 6 | 377 | 1.6778 | 993.2458 | 5.0333 | 316.2615
304948 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM2 KOK:37 NOLU CIGDEM KOK KOKCikis:37 NOLU CIGDEM KOK - ÇİGDEM KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 07:24 | 2017-05-01 09:24 | 2.0039 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.0117 | 0
304953 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:SAVRAN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 07:34 | 2017-05-01 08:58 | 1.4086 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4086
304950 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F10-SULAMA FİDERİ KOK:GÜNYÜZÜ DM4 KÖK KOKCikis:GÜNYÜZÜ DM4 KÖK-H2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 07:35 | 2017-05-01 11:41 | 4.1111 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 160.3333 | 0
304954 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:ZAFERIYE2 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 07:37 | 2017-05-01 10:13 | 2.5992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5992
304955 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK:BADEMDERE TR 5 KOKCikis:BADEMDERE TR 5-BADEMDERE TR 2,1,4 ÇIKIŞI TR:EYNELLİ TR 5 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 07:41 | 2017-05-01 09:29 | 1.7997 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7997
304956 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F17-KAYMAKLI DM FİDERİ DM:KAYMAKLI DM KOK:F17-112 TAVUK CIFTLIGI KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 07:43 | 2017-05-01 17:56 | 10.215 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 234.945 | 0
304963 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HUSAMETTIN CELEBI2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 07:50 | 2017-05-01 08:46 | 0.92667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92667 | 0 | 0
304968 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-8 LİSE KARŞISI TRCikis:E Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 08:00 | 2017-05-01 08:47 | 0.79167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79167
304970 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:EGRIBAYAT2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 08:04 | 2017-05-01 09:19 | 1.2453 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 224.1504
304980 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F10-IHLARA FİDERİ DM:AKSARAY DM3 KOK:D.S.I MAMASIN BARAJI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-01 08:05 | 2017-05-01 09:16 | 1.1761 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1761 | 0
304971 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:ALTIPINAR2 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 08:08 | 2017-05-01 08:53 | 0.74556 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 23.8579
304974 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:CUKURAGIL3 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 08:11 | 2017-05-01 10:13 | 2.0367 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.4034
304972 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-ESENTEPE ÇIKIŞI KOK:ESENTEPE KOK KOKCikis:ESENTEPE KOK-ERBİŞİM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 08:13 | 2017-05-01 09:21 | 1.1253 | 0 | 15 | 7 | 686 | 0 | 16.8792 | 7.877 | 771.9421
304973 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:KARADUSEN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 08:14 | 2017-05-01 09:14 | 1.0122 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.2444
305003 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:SARILAR13 TR TRCikis:Sokak | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 08:18 | 2017-05-01 08:59 | 0.68639 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3728 | 0 | 0
304991 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F11-ORGANİZE FİDERİ KOK:F11-9 NOLU HATBASI KOK KOKCikis:F11-9 NOLU HATBASI KOK-SUDURAĞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 08:34 | 2017-05-01 10:26 | 1.8672 | 0 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 78.4232 | 1.8672
304996 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 30 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-01 08:36 | 2017-05-01 10:16 | 1.6597 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6597
304995 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KASINHANI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 08:38 | 2017-05-01 09:54 | 1.2797 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2797
305008 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ÇAMARDI TR 12 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 08:49 | 2017-05-01 09:10 | 0.35194 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.2233 | 0 | 0
305012 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:AKCAPINAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-01 08:59 | 2017-05-01 13:43 | 4.7331 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 539.5688
305015 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-YAZIHUYUK ÇIKIŞI KOK:ORGES KOK KOKCikis:ORGES KÖK - BEREKET UN FABRİKA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 09:00 | 2017-05-01 10:36 | 1.6022 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6.4089 | 0 | 12.8178 | 0
305017 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKINCILAR 3 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-01 09:00 | 2017-05-01 13:38 | 4.6336 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 268.7494 | 0 | 0
305018 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F11-AŞKAN FİDERİ TR:HAVZAN 5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-01 09:00 | 2017-05-01 11:37 | 2.6136 | 0 | 0 | 1 | 715 | 0 | 0 | 2.6136 | 1868.7312
305016 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:OSMANCIK3 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-01 09:00 | 2017-05-01 10:14 | 1.2331 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.7967
305022 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:ULUKIŞLA TR-15 KOKCikis:ULUKIŞLA TR-15 - ULUKIŞLA TR-16 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-01 09:03 | 2017-05-01 16:57 | 7.9047 | 0 | 0 | 5 | 35 | 0 | 0 | 39.5236 | 276.6652
305024 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F6-ŞEHİR-2 FİDERİ IM:NIGDE IM3 IMCikis:IM3 - YEŞİLBURÇ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-01 09:03 | 2017-05-01 20:12 | 11.1503 | 4 | 275 | 44 | 1501 | 44.6011 | 3066.327 | 490.6123 | 16736.5703
305026 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F2-ALEMDAR FİDERİ KOK:ABDITOLU RMU KOKCikis:ABDITOLU RMU-ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI 1(BOTAŞ) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-01 09:04 | 2017-05-01 14:27 | 5.3786 | 26 | 0 | 3 | 0 | 139.8439 | 0 | 16.1358 | 0
305027 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F5-EVSİN FİDERİ TR:MARBEL MADENCILIK LTD. STI. TR | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-01 09:05 | 2017-05-01 12:54 | 3.8211 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.6422 | 0
305031 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F6-TORRAKLIK 1 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-YENİKUYU ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-01 09:12 | 2017-05-01 10:27 | 1.2542 | 0 | 0 | 115 | 410 | 0 | 0 | 144.2295 | 514.2097
305035 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F7-OVACIK FİDERİ KOK:ULUAGAC KOK KOKCikis:ULUAĞAÇ KÖK - OVACIK TARAFI SULAMALAR ÇIKIŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 09:14 | 2017-05-01 11:49 | 2.5928 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5928 | 0
305032 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI9A TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 09:14 | 2017-05-01 10:14 | 0.99639 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9928 | 0 | 0
305038 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLER KOK:ULUPINAR TR-5 KOKCikis:ULUPINAR KÖYÜ TR-5 / DEĞİRMENKAŞI TARIMSAL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-01 09:20 | 2017-05-01 10:30 | 1.1706 | 2 | 1 | 58 | 1 | 2.3411 | 1.1706 | 67.8925 | 1.1706
305041 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:KARAAGAC2 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 09:21 | 2017-05-01 10:27 | 1.1008 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.9075
305042 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-128A TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 09:21 | 2017-05-01 09:49 | 0.46778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46778
305047 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ KOK:HIDIRLI KOK KOKCikis:HIDIRLI KOK-SEKSENUŞAĞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-01 09:22 | 2017-05-01 13:11 | 3.8178 | 0 | 0 | 7 | 332 | 0 | 0 | 26.7245 | 1267.503
305050 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:OZLEM4 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-01 09:26 | 2017-05-01 16:03 | 6.6175 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 311.0225 | 0 | 0
305051 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARAALI1 TR TRCikis:A-E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 09:26 | 2017-05-01 12:00 | 2.5569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5569 | 0 | 0
305054 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F12-ESKİL 1 FİDERİ KOK:KATRANCI KOK1 KOKCikis:KATRANCI KOK 1-KAPUTAS ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-01 09:30 | 2017-05-01 11:18 | 1.7994 | 0 | 0 | 131 | 29 | 0 | 0 | 235.7266 | 52.1838
305061 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:OSMANCIK6 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-01 09:35 | 2017-05-01 10:16 | 0.68778 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 49.5202 | 0 | 0
305063 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-HAMİT ÇIKIŞI KOK:HIRFANLI KOK KOKCikis:HIRFANLI KOK-KARAKAYA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 09:38 | 2017-05-01 10:16 | 0.63111 | 0 | 0 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0.63111 | 69.4221
305071 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F7-TAŞAGIL FİDERİ KOK:URUNLU KOK KOKCikis:URUNLU KOK-ÜÇHÜYÜK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 09:44 | 2017-05-01 10:38 | 0.90556 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.90556 | 0 | 3.6222 | 0
305076 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA72 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 09:46 | 2017-05-01 12:09 | 2.3814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3814 | 0 | 0
305080 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ORTAKUYU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 09:52 | 2017-05-01 12:43 | 2.8508 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8508
305082 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BAHÇESARAY TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 09:55 | 2017-05-01 10:49 | 0.90333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8067
305085 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F2-TAŞPINAR FİDERİ KOK:TASPINAR KOK KOKCikis:TASPINAR KOK-TAŞPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-01 10:02 | 2017-05-01 13:30 | 3.4739 | 1 | 771 | 1 | 360 | 3.4739 | 2678.3692 | 3.4739 | 1250.6004
305089 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:ILICAPINAR YAYLASI1 TR1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 10:04 | 2017-05-01 12:29 | 2.4261 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58.2266
305088 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK11 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 10:04 | 2017-05-01 14:04 | 4.0003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0003 | 0 | 0
305094 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR POMPA TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-01 10:05 | 2017-05-01 11:59 | 1.8867 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.5467 | 0 | 0
305091 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHÜYÜK2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-01 10:05 | 2017-05-01 14:03 | 3.955 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 541.835
305134 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK:KARAHIDIR TR-8 KOKCikis:KARAHIDIR TR-8-KARAHIDIR10 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 10:07 | 2017-05-01 10:56 | 0.81944 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 40.1526 | 0 | 0
305105 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT7 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-01 10:11 | 2017-05-01 12:28 | 2.2914 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 222.2648 | 0 | 0
305107 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F6-KADINHANI FİDERİ DM:AKPLAS DM KOK:OLUKPINAR KOK | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 10:14 | 2017-05-01 11:11 | 0.95833 | 0 | 834 | 53 | 2592 | 0 | 799.2472 | 50.7915 | 2483.9914
305111 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:AGILLI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-01 10:17 | 2017-05-01 16:14 | 5.9436 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 433.8835
305116 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KURANCILI5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 10:19 | 2017-05-01 11:40 | 1.3425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3425 | 0 | 0
305120 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F9-KOŞK FİDERİ KOK:KARAKOL KOK KOKCikis:KARAKOL KOK-KARAKOL HUSEYIN BEYLI CIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-01 10:21 | 2017-05-01 13:24 | 3.0436 | 0 | 0 | 9 | 118 | 0 | 0 | 27.3925 | 359.146
305121 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI23 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-01 10:24 | 2017-05-01 12:38 | 2.2289 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.7467 | 0 | 0
305137 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA4 TR TRCikis:E KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-01 10:33 | 2017-05-01 12:17 | 1.7317 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 500.4526 | 0 | 0
305141 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F7-GEVREKLİ FİDERİ KOK:KETENLI KÖK KOKCikis:KETENLI KÖK-KETENLİ TR1-TR4 - İÇME SUYU VE YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 10:35 | 2017-05-01 12:11 | 1.6019 | 0 | 180 | 1 | 1 | 0 | 288.3492 | 1.6019 | 1.6019
305143 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 1TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 10:39 | 2017-05-01 14:22 | 3.7214 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.4428 | 0 | 0
305156 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F2-TAŞPINAR FİDERİ KOK:GOZLUKUYU KOK KOKCikis:GOZLUKUYU KOK-GÖZLÜKUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-01 10:57 | 2017-05-01 11:28 | 0.51639 | 8 | 252 | 23 | 21 | 4.1311 | 130.1303 | 11.877 | 10.8442
305160 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-EGRİBAYAT ENH YAZIBELEN KÖK ÇIKIŞI KOK:EĞRİBAYAT SULAMA KÖK KOKCikis:EĞRİBAYAT SULAMA KÖK - MEHMET KAYA SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-01 10:59 | 2017-05-01 15:59 | 4.9989 | 3 | 0 | 394 | 0 | 14.9967 | 0 | 1969.5627 | 0
305161 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-8 LİSE KARŞISI TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 11:00 | 2017-05-01 11:19 | 0.30889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30889
305164 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YUKSELEN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-01 11:01 | 2017-05-01 18:08 | 7.1203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1203 | 0 | 0
305165 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F2-DİNEK FİDERİ DM:KULU DM TR:KULU28 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 11:02 | 2017-05-01 12:17 | 1.2425 | 4 | 22 | 0 | 0 | 4.97 | 27.335 | 0 | 0
305167 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ KOK:OZBAG TR-1 KOKCikis:OZBAG TR-1-ÇAYAGZI DM GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 11:03 | 2017-05-01 13:05 | 2.0311 | 2 | 1481 | 10 | 49 | 4.0622 | 3008.0739 | 20.3111 | 99.5244
305182 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:DOYBALAK KOK KOKCikis:DOYBALAK KOK-ARİFLER CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 11:11 | 2017-05-01 12:03 | 0.86056 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 30.9802 | 0
305184 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:GUVERCINLIK TSK TR-17 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 11:19 | 2017-05-01 12:40 | 1.3456 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3456
305186 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F9-EREĞLİ1 FİDERİ KOK:BEYOREN KOK KOKCikis:BEYOREN KOK-KUZUKUYUSU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 11:19 | 2017-05-01 12:20 | 1.0092 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0367 | 0
305190 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SANAYI5 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 11:21 | 2017-05-01 12:46 | 1.4283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4283 | 0 | 0
305188 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR9 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 11:21 | 2017-05-01 16:33 | 5.1903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1903 | 0 | 0
305195 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:HACI AHMET AVSAR-MEVLUT MEYDAN(SOZL.IPTAL) | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 11:23 | 2017-05-01 13:04 | 1.6783 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3567
305191 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:DOGANBEY9 TR TRCikis:A-B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 11:24 | 2017-05-01 12:47 | 1.3831 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7661 | 0 | 0
305207 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ÇAMARDI TR 12 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 11:34 | 2017-05-01 12:07 | 0.55694 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.6833 | 0 | 0
305210 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:ESKIYAYLACIK3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-01 11:39 | 2017-05-01 12:56 | 1.2758 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2758
305270 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELCUK SANAYI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 11:52 | 2017-05-01 13:52 | 1.9931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9931 | 0 | 0
305220 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1081 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 12:01 | 2017-05-01 13:17 | 1.2658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2658 | 0 | 0
305225 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:SOKARIKLI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 12:03 | 2017-05-01 14:14 | 2.1733 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 99.9732
305224 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SARICA1 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 12:05 | 2017-05-01 13:48 | 1.7225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7225
305228 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:F7-AKÇAKENT FİDERİ DM:CICEKDAGI DM DMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM-BEŞİKLİ GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 12:05 | 2017-05-01 13:41 | 1.6044 | 0 | 88 | 10 | 1180 | 0 | 141.1907 | 16.0444 | 1893.2392
305237 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ KOK:YESILOVA1 TR KOKCikis:YESILOVA1 TR-SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-01 12:11 | 2017-05-01 13:36 | 1.4153 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.3986 | 0
305236 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F8-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM DMCikis:MUCUR DM-ŞATIROĞLU ÇIKIŞI TR:GUZYURDU TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 12:11 | 2017-05-01 13:14 | 1.0408 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 61.409
305238 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KOK:BOZCAMAHMUT KOK1 KOKCikis:BOCAMAHMUT KOK-ERDOĞDU ÇIKIŞ (RİNG) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-01 12:12 | 2017-05-01 13:00 | 0.80167 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 88.9854 | 0
305248 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F4-KURUSEKİ FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-AŞAĞI YOL ÇIKIŞI KOK:ERMENEK3 TR KOKCikis:ERMENEK 3TR-ERMENEK 3/A ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 12:22 | 2017-05-01 14:15 | 1.8781 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 830.1025 | 0 | 0
305249 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1114 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 12:22 | 2017-05-01 12:58 | 0.58722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58722 | 0 | 0
305255 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HADIMI9 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 12:29 | 2017-05-01 13:48 | 1.3161 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2644
305267 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:GOKBEZ TR1 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 12:46 | 2017-05-01 13:53 | 1.1056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1056
305273 | 1 | KONYA | KULU | TR:TAVSANCALI TR7 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 12:54 | 2017-05-01 13:52 | 0.96444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96444 | 0 | 0
305274 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F8-ULUS FİDERİ KOK:RENSAN KOK KOKCikis:RENSAN KOK-RENSAN EK BİNA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 12:54 | 2017-05-01 14:13 | 1.3114 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 78.6834
305288 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ALTINDAŞ TR1 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 12:59 | 2017-05-01 14:11 | 1.1911 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.3378
305281 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:AKCAPINAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-01 13:03 | 2017-05-01 17:22 | 4.3225 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 497.0875
305286 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT 2 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-01 13:06 | 2017-05-01 14:17 | 1.1906 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 26.1923 | 0 | 0
305290 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOZAGAC9 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 13:07 | 2017-05-01 13:45 | 0.63389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63389
305293 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HURSUNLU2 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 13:18 | 2017-05-01 14:14 | 0.92972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92972
305299 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F5-HASANOBA FİDERİ KOK:INOBA SAMUK KOK KOKCikis:INOBA SAMUK KOK-SAMUK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-01 13:22 | 2017-05-01 14:12 | 0.84556 | 2 | 472 | 97 | 83 | 1.6911 | 399.1043 | 82.0193 | 70.1815
305300 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F9-KOŞK FİDERİ KOK:KARAKOL KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-01 13:25 | 2017-05-01 14:25 | 1.0064 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27.1725 | 0
305301 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F2-SEYDİŞEHİR 1 FİDERİ DM:SEYDISEHIR DM1 DMCikis:DM1-KARAKAVAK MODÜLER ÇIKIŞI KOK:KESECIK KOK KOKCikis:KESECIK KOK-KESECİK MAHALLESİ ÇIKIŞI TR:KESECIK8 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 13:27 | 2017-05-01 15:14 | 1.7781 | 0 | 854 | 2 | 29 | 0 | 1518.4632 | 3.5561 | 51.5637
305341 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:AKSALUR2 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 13:32 | 2017-05-01 15:23 | 1.8633 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8633
305318 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F2-SEYDİŞEHİR 1 FİDERİ DM:SEYDİŞEHİR DM4 DMCikis:DM4-SAADETLER KÖK VE 1805 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 13:35 | 2017-05-01 14:18 | 0.72361 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 71.6374
305308 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-23 MEDRESE-3 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 13:36 | 2017-05-01 14:56 | 1.3394 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3394
305317 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:GUZELOZ1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 13:38 | 2017-05-01 15:13 | 1.575 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.575
305309 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F9-EREĞLİ1 FİDERİ KOK:OYMALI KÖK KOKCikis:OYMALI KÖK-KAZANHÜYÜĞÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 13:39 | 2017-05-01 14:40 | 1.0172 | 0 | 0 | 20 | 144 | 0 | 0 | 20.3444 | 146.4797
305316 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ DM:ISMIL DM DMCikis:İSMİL DM-İSMİL YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 13:39 | 2017-05-01 17:06 | 3.4364 | 22 | 0 | 98 | 48 | 75.6006 | 0 | 336.7662 | 164.9467
305312 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR28 TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 13:42 | 2017-05-01 15:50 | 2.1233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1233 | 0 | 0
305320 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1261 TR TRCikis:D Kolu | AG - FAZ YÖNÜ TERS / TRAFO AG ÇIKIŞI - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 13:47 | 2017-05-01 15:22 | 1.5769 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 36.2696 | 0 | 0
305322 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR 1.18 SANAYI ESKI TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 13:51 | 2017-05-01 14:31 | 0.67222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67222 | 0 | 0
305333 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:POSTALLI TR1 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 13:51 | 2017-05-01 16:19 | 2.4733 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4733
305321 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KAMPUS TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-01 13:51 | 2017-05-01 14:41 | 0.83306 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14.9951
305331 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F3-YARMA FİDERİ KOK:DAGITIM KOK KOKCikis:DAGITIM KOK-DAGITIM ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-01 13:54 | 2017-05-01 14:51 | 0.95611 | 0 | 0 | 64 | 51 | 0 | 0 | 61.191 | 48.7616
305334 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KÜRKCÜ TR1 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 13:55 | 2017-05-01 16:16 | 2.355 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.355
305327 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:SELIME5 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 13:56 | 2017-05-01 15:14 | 1.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0
305332 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-55 SANAYI-3 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 13:56 | 2017-05-01 14:44 | 0.7875 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.575
305337 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F2-SEYDİŞEHİR 1 FİDERİ DM:SEYDİŞEHİR DM2 DMCikis:DM2-BELDİBİ MODÜLER ÇIKIŞI KOK:BELDİBİ2 TR KOKCikis:BELDİBİ2 TR-DOĞAN KUZU MODÜLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 13:57 | 2017-05-01 15:04 | 1.1156 | 1 | 164 | 4 | 27 | 1.1156 | 182.9518 | 4.4622 | 30.1201
305335 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:YAYLAOZU TR2 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 14:00 | 2017-05-01 14:59 | 0.98278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98278
305336 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KARAHIDIR TR-3 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 14:02 | 2017-05-01 14:29 | 0.45694 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 39.7538 | 0 | 0
305343 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KAVAKLI5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 14:08 | 2017-05-01 17:45 | 3.6186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6186 | 0 | 0
305348 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİ KOK:BUYUK ASLAMA KOK KOKCikis:BUYUK ASLAMA KOK-TÜRKMENKARAHÜYÜK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 14:08 | 2017-05-01 15:36 | 1.4722 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.8333 | 0
305359 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİ DM:YENİCEOBA-KARTER DM DMCikis:YENİCEOBA-KARTER DM-BULDUK ÇIKIŞI KOK:BULDUK1 TR KOKCikis:BULDUK1 TR-KELHASAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 14:32 | 2017-05-01 15:18 | 0.76444 | 0 | 18 | 2 | 33 | 0 | 13.7599 | 1.5289 | 25.2265
305390 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 14:35 | 2017-05-01 19:10 | 4.5806 | 0 | 0 | 13 | 297 | 0 | 0 | 59.5473 | 1360.4263
305402 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - BALCI GAYRET ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 14:40 | 2017-05-01 15:44 | 1.0733 | 0 | 0 | 11 | 175 | 0 | 0 | 11.8066 | 187.8328
305365 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60602 TRCikis:D-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-01 14:40 | 2017-05-01 15:46 | 1.0994 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 220.9874
305392 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KARANLIKDERE TR1 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 14:49 | 2017-05-01 15:32 | 0.71361 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.2769
305372 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:TUZKOY11 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 14:50 | 2017-05-01 16:38 | 1.8056 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.0278 | 0 | 0
305373 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TASAGIL1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 14:50 | 2017-05-01 15:22 | 0.53083 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 28.6648
305394 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ DM:OVACIK DM KOK:OVACIK TR 9 KOKCikis:OVACIK TR 9-OVACIK SULAMA TR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 14:57 | 2017-05-01 16:48 | 1.8528 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 33.35 | 0
305395 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F6-BAHÇELİ FİDERİ (15,8 KV) KOK:BAHCELI TR1 KOKCikis:BAHÇELİ TR-1 - ROMA HAVUZU KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 15:06 | 2017-05-01 17:08 | 2.0289 | 0 | 0 | 35 | 1411 | 0 | 0 | 71.0112 | 2862.7638
305420 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN45 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 15:08 | 2017-05-01 16:01 | 0.875 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
305393 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BEYHEKIM2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 15:13 | 2017-05-01 17:50 | 2.6275 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.1375 | 0 | 0
305426 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:SAVCILI TOKI TR-1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 15:13 | 2017-05-01 16:48 | 1.5783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5783 | 0 | 0
305399 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F6-GÖZERLİ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 15:14 | 2017-05-01 18:21 | 3.1194 | 0 | 0 | 102 | 49 | 0 | 0 | 318.1829 | 152.8526
305401 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F11-PİRİBEYLİ FİDERİ KOK:HASANBEYLER KOK KOKCikis:HASANBEYLER KAPAKLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 15:15 | 2017-05-01 16:30 | 1.2589 | 0 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0 | 1.2589 | 59.1678
305414 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F5-YAYLAPINAR-1 FİDERİ DM:DM24-YAYLAPINAR DM DMCikis:DM 24-DM 32 A ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 15:16 | 2017-05-01 16:27 | 1.1811 | 0 | 2792 | 0 | 426 | 0 | 3297.6591 | 0 | 503.1529
305406 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F15-ORTAOBA | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-01 15:19 | 2017-05-01 16:19 | 1.0014 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.0083 | 0
305423 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK:AKPINAR KOK KOKCikis:AKPINAR KÖK-HACİMİRZA KÖK ÇIKIŞI TR:AKPINAR MAH1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 15:21 | 2017-05-01 15:57 | 0.60028 | 0 | 69 | 13 | 1132 | 0 | 41.4193 | 7.8036 | 679.517
305416 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:PORSUK ALANBAHCE KOK KOKCikis:GÜMÜŞ MONOBLOK - GÜMÜŞ MADEN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 15:24 | 2017-05-01 16:43 | 1.3206 | 0 | 0 | 3 | 459 | 0 | 0 | 3.9617 | 606.137
305418 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KADIOĞLU KOK | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-01 15:30 | 2017-05-01 20:42 | 5.1928 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 88.2773 | 0 | 0
305422 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 10102 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 15:33 | 2017-05-01 17:13 | 1.6706 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6706
305430 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR 1.27/A EMİR SİTESİ TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 15:41 | 2017-05-01 17:20 | 1.6619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6619 | 0 | 0
305434 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F3-YARMA FİDERİ KOK:KARKIN1 TR ( CUMRA ) KOKCikis:KARKIN1 TR ( CUMRA )-YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-01 15:46 | 2017-05-01 19:23 | 3.6264 | 0 | 0 | 104 | 63 | 0 | 0 | 377.1446 | 228.4626
305440 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F6-AĞCAŞAR FİDERİ KOK:KAYIRLI KÖK KOKCikis:KAYIRLI KÖK-KAYIRLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 15:46 | 2017-05-01 16:51 | 1.0797 | 1 | 444 | 2 | 143 | 1.0797 | 479.3957 | 2.1594 | 154.4
305444 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ALTUNTAS8 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 15:51 | 2017-05-01 17:03 | 1.1972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1972 | 0 | 0
305447 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAVAK1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 15:56 | 2017-05-01 17:16 | 1.3394 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 195.5582 | 0 | 0
305449 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F2-DÖRTYOL FİDERİ KOK:YENIDOGAN KOK KOKCikis:YENIDOGAN KOK-KARAALİ DM ÇIKIŞI TR:KARAALI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-01 15:57 | 2017-05-01 17:14 | 1.2825 | 0 | 832 | 5 | 13 | 0 | 1067.04 | 6.4125 | 16.6725
305450 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 16:00 | 2017-05-01 16:31 | 0.53 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 77.38 | 0 | 0
305453 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:AVGANCIMENI3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 16:03 | 2017-05-01 19:29 | 3.4372 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4372
305460 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:DİVARLI TR 4 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 16:07 | 2017-05-01 17:43 | 1.6081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6081 | 0 | 0
305456 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:EYNELLİ TR 3 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 16:07 | 2017-05-01 17:00 | 0.88556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88556
305463 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:KUYULUTATLAR2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 16:10 | 2017-05-01 19:31 | 3.3478 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 311.3435
305542 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F2-ALEMDAR FİDERİ KOK:ALEMDAR KOK-2 KOKCikis:ALEMDAR KOK-2-ABDİTOLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-01 16:12 | 2017-05-01 17:52 | 1.6608 | 0 | 0 | 187 | 185 | 0 | 0 | 310.5752 | 307.2536
305465 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DUMLUPINAR5 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 16:13 | 2017-05-01 17:35 | 1.3658 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 311.4092 | 0 | 0
305549 | 1 | KONYA | KULU | TR:CELEP3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 16:14 | 2017-05-01 18:28 | 2.2264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2264 | 0 | 0
305467 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:FIDER-3 106 NOLU TAR. SULAMA KÖK KOKCikis:BİRİMLER TARAFI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 16:15 | 2017-05-01 18:19 | 2.0722 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.7222 | 0
305479 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BARBAROS HAYRETTIN OLGUNCELIK | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 16:18 | 2017-05-01 17:20 | 1.0253 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 64.5926
305472 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F3-KILBASAN FİDERİ KOK:KILBASAN KOK1 KOKCikis:KILBASAN KOK1-TRT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 16:19 | 2017-05-01 17:19 | 1.0089 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6.0533 | 4.0356
305473 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR3.28A YENI HUKUMET KONAGI TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-01 16:20 | 2017-05-01 17:06 | 0.76444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76444 | 0 | 0
305481 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F16-AKSARAY ACIGOL FİDERİ KOK:28 NOLU KOK KOKCikis:28 NOLU KOK - AĞIRTAŞ MAKİNA TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-01 16:26 | 2017-05-01 18:54 | 2.4744 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 205.3785 | 0
305484 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR35 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 16:29 | 2017-05-01 18:02 | 1.5628 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5628
305488 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİ DM:YENİCEOBA-KARTER DM DMCikis:YENİCEOBA-KARTER DM-BULDUK ÇIKIŞI KOK:BULDUK1 TR KOKCikis:BULDUK1 TR-KELHASAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 16:30 | 2017-05-01 17:49 | 1.3169 | 0 | 18 | 2 | 33 | 0 | 23.7049 | 2.6339 | 43.459
305487 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F7-TAŞAGIL FİDERİ KOK:CUMRA SEKER KOK KOKCikis:CUMRA SEKER KOK-ESKİ F-7 SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 16:30 | 2017-05-01 17:19 | 0.81361 | 3 | 426 | 290 | 40 | 2.4408 | 346.5979 | 235.9469 | 32.5444
305489 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ATLANTI10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 16:31 | 2017-05-01 17:17 | 0.7775 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.22 | 0 | 0
305493 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:LADİK TM TMCikis:F5-KOYLER FİDERİ KOK:SIZMA KOK KOKCikis:SIZMA KOK - SARICALAR KÖK GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-01 16:33 | 2017-05-01 19:42 | 3.1606 | 0 | 2 | 17 | 8 | 0 | 6.3211 | 53.7295 | 25.2845
305495 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU9 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 16:33 | 2017-05-01 18:16 | 1.7128 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.8406 | 0 | 0
305499 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 16:39 | 2017-05-01 17:42 | 1.0417 | 2 | 600 | 13 | 63 | 2.0833 | 625.002 | 13.5417 | 65.6252
305502 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SATIR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 16:40 | 2017-05-01 17:44 | 1.0711 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 32.1333 | 0 | 0
305505 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:TEPEARASI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 16:43 | 2017-05-01 17:43 | 0.9925 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9925
305507 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:BEKARLAR1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-01 16:44 | 2017-05-01 17:49 | 1.0822 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1644
305508 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:KIZOREN TM TMCikis:F12-ESKİL 1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-01 16:45 | 2017-05-01 17:53 | 1.13 | 0 | 0 | 30 | 47 | 0 | 0 | 33.9 | 53.11
305512 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:SARIKARAMAN13 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 16:48 | 2017-05-01 19:31 | 2.7222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7222 | 0 | 0
305526 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY TR11 TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-01 16:48 | 2017-05-01 18:39 | 1.8458 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 228.8829
305523 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:ESKIDOGANLI TR1 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 16:57 | 2017-05-01 21:15 | 4.3014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3014
305540 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATIP 1 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-01 16:57 | 2017-05-01 18:22 | 1.4022 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 67.3066 | 0 | 0
305525 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM TMCikis:F2-KOZAKLI FİDERİ DM:KOZAKLI DM DMCikis:KOZAKLI DM - FİDER-4 KARAHASANLI KÖYLER ÇIKIŞI KOK:KARAHASANLI1 TR KOKCikis:KARAHASANLI1 TR - KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 16:59 | 2017-05-01 20:35 | 3.6083 | 0 | 0 | 7 | 787 | 0 | 0 | 25.2583 | 2839.7557
305531 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKIŞLA TR18 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-01 17:04 | 2017-05-01 19:28 | 2.4064 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 74.5981
305537 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:SELKİ TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 17:10 | 2017-05-01 18:29 | 1.3278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3278 | 0 | 0
305623 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 17:12 | 2017-05-01 19:22 | 2.1828 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.7417
305539 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK35 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 17:13 | 2017-05-01 18:02 | 0.82778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82778 | 0 | 0
305541 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:OVAKAVAGI1 TR KOKCikis:OVAKAVAGI1 TR-ISMIL YAYLALAR CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 17:14 | 2017-05-02 00:44 | 7.4928 | 1 | 48 | 37 | 293 | 7.4928 | 359.6534 | 277.2329 | 2195.3845
305552 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 10202 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 17:23 | 2017-05-01 18:52 | 1.4928 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4928
305553 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ILICAK YAS TR 2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-01 17:24 | 2017-05-01 18:11 | 0.79306 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 36.4808
305554 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:HARMANALTI 1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 17:26 | 2017-05-01 18:00 | 0.57278 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 76.7525
305558 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F3-KONAKLI-2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 17:33 | 2017-05-01 18:00 | 0.44583 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0.44583 | 0 | 11.1457 | 0
305560 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TABUROGLU TR1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 17:34 | 2017-05-01 20:26 | 2.8664 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 40.1295
305563 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALPASLAN3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 17:35 | 2017-05-01 18:18 | 0.7225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7225
305572 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ DM:EMIRGAZI DM DMCikis:EMIRGAZI DM-MERKEZ ÇIKIŞI KOK:BALTADUSEN KOK KOKCikis:BALTADUSEN KOK-GİNİK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-01 17:42 | 2017-05-01 18:43 | 1.0225 | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 3.0675 | 22.495
305574 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F3-AKÇAYAZI FİDERİ KOK:MERDIVENLI KOK KOKCikis:MERDIVENLI KOK-SAZLIPINAR YH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 17:45 | 2017-05-01 19:12 | 1.4453 | 0 | 0 | 76 | 56 | 0 | 0 | 109.8413 | 80.9357
305576 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F3-YENİ OTOGAR FİDERİ DM:KIRSEHIR DM1 DMCikis:KIRSEHIR DM1 - TR1-112 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 17:46 | 2017-05-01 19:52 | 2.085 | 0 | 0 | 3 | 1928 | 0 | 0 | 6.255 | 4019.88
305577 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F16-ERLER FİDERİ DM:ERLER DM | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-01 17:51 | 2017-05-01 19:04 | 1.2167 | 11 | 1038 | 63 | 1 | 13.3834 | 1262.9035 | 76.6502 | 1.2167
305579 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOZAGAÇ 1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 17:52 | 2017-05-01 18:47 | 0.91833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91833
305580 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BEREKE TR1 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 17:52 | 2017-05-01 19:50 | 1.9586 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9586
305581 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-EGRİBAYAT ENH YAZIBELEN KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 17:54 | 2017-05-01 20:14 | 2.335 | 3 | 0 | 394 | 0 | 7.005 | 0 | 919.99 | 0
305590 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F4-ORTAKARAÖREN FİDERİ TR:NAMIZAYAYLASI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 17:55 | 2017-05-01 19:02 | 1.1211 | 0 | 598 | 0 | 1 | 0 | 670.4238 | 0 | 1.1211
305589 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:AKOREN8 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 17:58 | 2017-05-01 18:44 | 0.76444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76444 | 0 | 0
305636 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ KOK:YAGMURLU KOK KOKCikis:YAGMURLU KOK-KORTULU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 18:00 | 2017-05-01 22:21 | 4.3506 | 0 | 542 | 17 | 1133 | 0 | 2358.0035 | 73.9595 | 4929.1845
305596 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F2-ALEMDAR FİDERİ KOK:ABDITOLU RMU-1 KOKCikis:ABDITOLU RMU-1-ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI 1(ESKİ BOTAŞ SULAMA) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-01 18:02 | 2017-05-01 20:03 | 2.0092 | 0 | 0 | 48 | 21 | 0 | 0 | 96.4402 | 42.1926
305764 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:SOLAKUSAGI TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 18:05 | 2017-05-01 23:34 | 5.4881 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 109.7612 | 0 | 0
305597 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM TMCikis:F2-KOZAKLI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 18:11 | 2017-05-01 21:14 | 3.0439 | 13 | 5651 | 100 | 2829 | 39.5706 | 17201.0224 | 304.389 | 8611.1648
305598 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:VIRAJ TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 18:13 | 2017-05-01 19:12 | 0.9875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9875 | 0 | 0
305600 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARAALI3 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 18:14 | 2017-05-01 20:28 | 2.2214 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 91.077 | 0 | 0
305601 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F5-KİREÇ SANAYİ FİDERİ KOK:159 NOLU KIREC KOK KOKCikis:159 NOLU KIREC KOK-ÇALIŞ - TOPAKLI ENH. ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 18:14 | 2017-05-01 18:38 | 0.39472 | 4 | 923 | 6 | 3 | 1.5789 | 364.3266 | 2.3683 | 1.1842
305602 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:DEĞİRMENKAŞI KÖYÜ TR-3 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 18:15 | 2017-05-01 21:20 | 3.0889 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 43.2445
305607 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KEMAL ERSAN5 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-01 18:21 | 2017-05-01 19:29 | 1.1297 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 51.9671
305608 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN20 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-01 18:22 | 2017-05-01 19:16 | 0.90444 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 32.5598 | 0 | 0
305625 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F6-HATUNSARAY FİDERİ KOK:HATUNSARAY KOK-1 KOKCikis:HATUNSARAY KOK-1-SECME DM ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-01 18:28 | 2017-05-01 19:42 | 1.2319 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.2472 | 0
305614 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:LADIK7 TR TRCikis:B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 18:28 | 2017-05-01 19:38 | 1.1639 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 39.5723 | 0 | 0
305620 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YORGANCI5 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 18:35 | 2017-05-01 19:12 | 0.60833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60833
305591 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM:YERKOY TM TMCikis:F7-AKÇAKENT FİDERİ DM:AKCAKENT DM7 DMCikis:AKÇAKENT DM7-HAMZABEY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 18:38 | 2017-05-01 22:25 | 3.7819 | 0 | 71 | 7 | 592 | 0 | 268.5177 | 26.4736 | 2238.9085
305635 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR8 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 18:48 | 2017-05-01 19:47 | 0.9875 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 244.9
305640 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F15-ORTAOBA KOK:ORTAOBA KOK KOKCikis:ORTAOBA KOK-SÜLEYMANHACI GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 18:53 | 2017-05-01 20:20 | 1.4403 | 0 | 0 | 5 | 560 | 0 | 0 | 7.2014 | 806.5568
305643 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CAMLI DSI3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 18:56 | 2017-05-01 19:44 | 0.79472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79472
305665 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:CİFTEKÖY TR1 TRCikis:A Kolu | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 19:04 | 2017-05-01 22:19 | 3.2597 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 156.4666
305661 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA TR 8 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 19:04 | 2017-05-01 21:16 | 2.2003 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 77.0098 | 0 | 0
305650 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1691 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 19:05 | 2017-05-01 20:43 | 1.6425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6425 | 0 | 0
305666 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:İLHAN KÖK KOKCikis:İLHAN KÖK - GÜMÜŞ MONOBLOK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 19:06 | 2017-05-01 20:15 | 1.1483 | 0 | 0 | 21 | 4132 | 0 | 0 | 24.1149 | 4744.8996
305654 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F7-TAŞAGIL FİDERİ KOK:TASAGIL KOK KOKCikis:TASAGIL KOK-ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 19:07 | 2017-05-01 20:10 | 1.065 | 0 | 0 | 35 | 3 | 0 | 0 | 37.275 | 3.195
305663 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F7-TAŞAGIL FİDERİ KOK:UCHUYUK RMU-2 KOKCikis:UCHUYUK RMU-2-ÖZEL SULAMA BİRLİĞİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 19:10 | 2017-05-01 22:34 | 3.3961 | 3 | 0 | 134 | 46 | 10.1883 | 0 | 455.0787 | 156.2211
305712 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAVAK1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-01 19:10 | 2017-05-01 20:36 | 1.4381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4381 | 0 | 0
305668 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 19:20 | 2017-05-01 21:08 | 1.795 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.95 | 0
305673 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:F7-AKÇAKENT FİDERİ DM:CICEKDAGI DM DMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM-BEŞİKLİ GRUBU ÇIKIŞI KOK:BESIKLI KOK KOKCikis:BEŞİKLİ KÖK-BEŞİKLİ ÇIKIŞI TR:HACI DURAKLI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 19:30 | 2017-05-02 00:43 | 5.2133 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 323.2265
305675 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HUSAMETTIN CELEBI5 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 19:36 | 2017-05-01 20:07 | 0.51722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51722 | 0 | 0
305679 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F3-REİS FİDERİ DM:REIS DM DMCikis:REIS DM-YEŞİL KÖY-ORTACA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 19:43 | 2017-05-01 22:27 | 2.7297 | 0 | 0 | 2 | 424 | 0 | 0 | 5.4594 | 1157.4013
305696 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-63 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 19:53 | 2017-05-01 21:13 | 1.3294 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 38.5538
305695 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:ABUUSAGI5 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 19:55 | 2017-05-01 21:15 | 1.3347 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 32.0333 | 0 | 0
305694 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KOK:KUZOREN KOK KOKCikis:TURGUT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 19:56 | 2017-05-01 20:09 | 0.21861 | 0 | 248 | 152 | 505 | 0 | 54.2153 | 33.2287 | 110.398
305702 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:CAGIRKAN5 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 20:02 | 2017-05-01 21:29 | 1.4411 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 33.1455 | 0 | 0
305714 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:GUNEYPINAR TR1 (50 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 20:04 | 2017-05-01 23:09 | 3.0775 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 172.34
305705 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:KIZILAGIL TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 20:09 | 2017-05-01 23:13 | 3.0606 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0606
305708 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUKURKAVAK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 20:10 | 2017-05-01 21:36 | 1.4372 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4372
305706 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-01 20:11 | 2017-05-01 20:58 | 0.79111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79111 | 0 | 0
305710 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-14 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 20:15 | 2017-05-01 20:44 | 0.47972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47972
305721 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM3 KOK:DARIHOYUK KOK | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 20:26 | 2017-05-01 22:00 | 1.58 | 0 | 0 | 43 | 1111 | 0 | 0 | 67.94 | 1755.38
305728 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F3-YARMA FİDERİ KOK:DAGITIM KOK KOKCikis:DAGITIM KOK-DAGITIM ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 20:36 | 2017-05-01 22:59 | 2.3844 | 0 | 0 | 67 | 70 | 0 | 0 | 159.7575 | 166.9108
305726 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 11TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 20:36 | 2017-05-01 21:23 | 0.775 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.55
305735 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENI YAYLA MAH.1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU ÇALINMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-01 20:59 | 2017-05-01 21:57 | 0.96778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96778 | 0 | 0
305748 | 1 | KONYA | MERAM | TR:AYANBEY2 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-01 21:04 | 2017-05-01 23:04 | 1.9897 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 69.6402
305740 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM TMCikis:F11-KOZAKLI 2 FİDERİ DM:KOZAKLI DM DMCikis:KOZAKLI DM - FİDER-5 KALECİK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 21:21 | 2017-05-01 23:15 | 1.8942 | 0 | 0 | 15 | 721 | 0 | 0 | 28.4125 | 1365.6966
305741 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 26TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 21:22 | 2017-05-01 22:19 | 0.95861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95861
305742 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:DM04 TR11 TRCikis:1 NOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 21:26 | 2017-05-01 22:45 | 1.3169 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3169
305745 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-KASABALAR ÇIKIŞI KOK:DEMIRLI KOK KOKCikis:DEMIRLI KOK-DEMİRLİ TR1 ÇIKIŞI TR:DEMIRLI2 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 21:32 | 2017-05-01 22:23 | 0.84694 | 0 | 133 | 0 | 3 | 0 | 112.643 | 0 | 2.5408
305752 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:RAUF ORBAY1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 21:51 | 2017-05-01 22:56 | 1.0858 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.6866 | 0 | 0
305759 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:İMRENLER TR 2 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 22:08 | 2017-05-01 23:20 | 1.2014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2014 | 0 | 0
305760 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 22:12 | 2017-05-01 22:50 | 0.63056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63056 | 0 | 0
305769 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:ESKI HASTANE TR23 TRCikis:C KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 22:39 | 2017-05-01 23:30 | 0.84056 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 22.6951 | 0 | 0
305774 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:RAUF ORBAY1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 23:32 | 2017-05-02 01:04 | 1.5331 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.2645 | 0 | 0
305775 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM TMCikis:F2-KOZAKLI FİDERİ DM:KOZAKLI DM DMCikis:KOZAKLI DM - FİDER-4 KARAHASANLI KÖYLER ÇIKIŞI KOK:KARAHASANLI1 TR KOKCikis:KARAHASANLI1 TR - KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 00:09 | 2017-05-02 10:47 | 10.6369 | 0 | 0 | 7 | 787 | 0 | 0 | 74.4586 | 8371.2718
305778 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:SARAY KOK KOKCikis:SARAY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 01:08 | 2017-05-02 04:25 | 3.29 | 2 | 412 | 6 | 12 | 6.58 | 1355.48 | 19.74 | 39.48
305782 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:AKEVLER TR 3.23 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 03:03 | 2017-05-02 04:04 | 1.0086 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 240.0492 | 0 | 0
305784 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F2-ALEMDAR FİDERİ KOK:ALEMDAR KOK-2 KOKCikis:ALEMDAR KOK-2-ABDİTOLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 03:52 | 2017-05-02 06:53 | 3.0225 | 0 | 0 | 120 | 96 | 0 | 0 | 362.7 | 290.16
305786 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MALAZGIRT5 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 05:30 | 2017-05-02 07:01 | 1.5136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5136 | 0 | 0
305788 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:SARAY KOK KOKCikis:SARAY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 05:35 | 2017-05-02 08:16 | 2.6833 | 4 | 450 | 109 | 23 | 10.7333 | 1207.4985 | 292.483 | 61.7166
305789 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F12-KUYUBAŞI FİDERİ KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis:KUYUBAŞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 05:45 | 2017-05-02 08:22 | 2.6103 | 0 | 170 | 120 | 556 | 0 | 443.7476 | 313.2336 | 1451.3157
305793 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR10 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 06:16 | 2017-05-02 07:17 | 1.0147 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0147
305794 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-8 LİSE KARŞISI TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 06:24 | 2017-05-02 06:55 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52
305796 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ KOK:ORTAKOY KOK-A KOKCikis:ORTAKOY KOK-A-KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 06:31 | 2017-05-02 07:07 | 0.6125 | 0 | 59 | 13 | 850 | 0 | 36.1375 | 7.9625 | 520.625
305798 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F10-BOZKIR 1 FİDERİ DM:BOZKIR DM DMCikis:BOZKIR DM-BOZKIR MERKEZ (MEZBAHA2 TR KÖK) ÇIKIŞI TR:BOZKIR17 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 06:34 | 2017-05-02 07:36 | 1.035 | 0 | 4644 | 2 | 17 | 0 | 4806.54 | 2.07 | 17.595
305803 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM KOK:YAPILCAN YESILHAT KOK KOKCikis:YAPILCAN YESILHAT KOK-ATAKÖY-ULUKIŞLA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 07:02 | 2017-05-02 10:46 | 3.7314 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18.6569 | 3.7314
305825 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK:CEVLİK KÖK KOKCikis:CEVLİK KÖK-GÖL SULAMA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 07:07 | 2017-05-02 09:52 | 2.7425 | 0 | 0 | 45 | 6 | 0 | 0 | 123.4125 | 16.455
305814 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:OVAKAVAGI1 TR KOKCikis:OVAKAVAGI1 TR-ISMIL YAYLALAR CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-02 07:16 | 2017-05-02 10:06 | 2.8194 | 1 | 48 | 37 | 293 | 2.8194 | 135.3331 | 104.3193 | 826.0959
305806 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F7-TAŞAGIL FİDERİ KOK:GUVERCINLIK4 TR KOKCikis:GUVERCINLIK4 TR-ÇİFT DEVRE SULAMA ESKİ F7 SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 07:19 | 2017-05-02 10:36 | 3.2881 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 65.7612 | 0
305808 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SANAYI6 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-05-02 07:21 | 2017-05-02 09:15 | 1.8889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8889 | 0 | 0
305807 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-ÖZKONAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 07:22 | 2017-05-02 08:30 | 1.1275 | 1 | 696 | 1 | 6 | 1.1275 | 784.74 | 1.1275 | 6.765
305810 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F1-GÖLYAZI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 07:23 | 2017-05-02 08:08 | 0.75806 | 3 | 1375 | 8 | 217 | 2.2742 | 1042.3325 | 6.0645 | 164.499
305811 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ASAGICAGLAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 07:32 | 2017-05-02 10:04 | 2.5306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5306
305813 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM KOK:YENIKOY KOK KOKCikis:YENİKÖY KÖK - SARAY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 07:36 | 2017-05-02 08:53 | 1.2742 | 0 | 0 | 6 | 468 | 0 | 0 | 7.645 | 596.3116
305833 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM TMCikis:F11-KOZAKLI 2 FİDERİ DM:KOZAKLI DM DMCikis:KOZAKLI DM - FİDER-5 KALECİK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 07:48 | 2017-05-02 18:50 | 11.0386 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 77.2703 | 0
305818 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:AZIZIYE 6 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 07:48 | 2017-05-02 09:29 | 1.6822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6822 | 0 | 0
305819 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM:DM26-ALAKOVA DM DMCikis:DM 26-KAŞINHANI BORUKTOLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 07:52 | 2017-05-02 09:41 | 1.8217 | 0 | 0 | 3 | 649 | 0 | 0 | 5.465 | 1182.2638
305822 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:AVANOS TM1 DM:NEVSEHIR DM16 DMCikis:NEVŞEHİR DM 16 - TR 02 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 08:00 | 2017-05-02 08:50 | 0.83528 | 0 | 0 | 1 | 976 | 0 | 0 | 0.83528 | 815.2333
305824 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F7-TAŞAGIL FİDERİ KOK:TASAGIL KOK KOKCikis:TASAGIL KOK-ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-02 08:00 | 2017-05-02 11:39 | 3.6386 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 127.3513 | 0
305823 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F2-SEKİZLİ FİDERİ KOK:MERKEZ TSK KOK1 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 08:01 | 2017-05-02 12:32 | 4.5244 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.5733 | 0
305828 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F2-TAŞPINAR FİDERİ KOK:TASPINAR KOK KOKCikis:TASPINAR KOK-TAŞPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 08:09 | 2017-05-02 11:01 | 2.8733 | 1 | 771 | 1 | 360 | 2.8733 | 2215.3374 | 2.8733 | 1034.3988
305839 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM:YERKOY TM TMCikis:F7-AKÇAKENT FİDERİ DM:AKCAKENT DM7 DMCikis:AKÇAKENT DM7-HAMZABEY ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 08:23 | 2017-05-02 09:50 | 1.4464 | 0 | 71 | 2 | 46 | 0 | 102.6937 | 2.8928 | 66.5339
305904 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:YUKARICAGLAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 08:27 | 2017-05-02 09:12 | 0.75833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75833
305843 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SEFAKOY2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 08:29 | 2017-05-02 09:53 | 1.41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0
305842 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:OYMALI TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 08:29 | 2017-05-02 09:54 | 1.4136 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4136
305845 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIBELEN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 08:33 | 2017-05-02 09:41 | 1.1308 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23.7474
305847 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 61301 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 08:34 | 2017-05-02 09:16 | 0.69278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69278
305855 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-ÖZKONAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 08:37 | 2017-05-02 10:32 | 1.9281 | 1 | 71 | 0 | 2 | 1.9281 | 136.8923 | 0 | 3.8561
305849 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F3-ERMENEK FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-AŞAĞI YOL ÇIKIŞI KOK:ERMENEK9 TR KOKCikis:ERMENEK 9TR-ERMENEK 4TR GİRİŞ TR:ERMENEK4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-02 08:38 | 2017-05-02 12:02 | 3.3936 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 1499.9756 | 0 | 0
305852 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CELIKLER1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-02 08:40 | 2017-05-02 13:37 | 4.9467 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9467
305854 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:AKCAPINAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-02 08:42 | 2017-05-02 13:26 | 4.7322 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 544.2053
305858 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:BUCAK YAYLA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 08:42 | 2017-05-02 11:00 | 2.2936 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2936
305862 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:HUYUK TR 9 TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-02 08:47 | 2017-05-02 15:06 | 6.3083 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 1249.0493 | 0 | 0
305867 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:CUKURAGIL2 TR TRCikis:A-B-C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-02 08:49 | 2017-05-02 14:59 | 6.1583 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 498.8247
305872 | 1 | KONYA | HADİM | TR:DEDEMLI GARAJ1 TR2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 08:52 | 2017-05-02 10:09 | 1.2756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2756 | 0 | 0
306103 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:HAYIROGLU1 TR KOKCikis:HAYIROGLU1 TR-OVAKAVAĞI1 TR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 08:52 | 2017-05-02 15:59 | 7.1028 | 0 | 505 | 57 | 38 | 0 | 3586.9039 | 404.8585 | 269.9056
305868 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ESEN PASAJI TR-1 / 21 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-02 08:53 | 2017-05-02 09:36 | 0.71611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71611
305871 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ALTUNTAS1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 08:53 | 2017-05-02 09:50 | 0.94528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94528 | 0 | 0
305873 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ASMASIZ TR 4 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-02 08:54 | 2017-05-02 09:54 | 1.0031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0031 | 0 | 0
305882 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ACMA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-02 08:58 | 2017-05-02 14:30 | 5.5289 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 165.8667 | 0 | 0
305889 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM4 DMCikis:AKSARAY DM4-B BÖLGESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-02 09:00 | 2017-05-02 14:37 | 5.6217 | 0 | 0 | 0 | 845 | 0 | 0 | 0 | 4750.3112
305880 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F6-ŞEHİR-2 FİDERİ IM:NIGDE IM3 IMCikis:IM3 - YEŞİLBURÇ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-02 09:00 | 2017-05-02 20:11 | 11.1764 | 4 | 275 | 44 | 1501 | 44.7056 | 3073.5073 | 491.7612 | 16775.7614
305881 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BASAK4 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-02 09:00 | 2017-05-02 14:32 | 5.5233 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 187.7932 | 0 | 0
305883 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F15-KARAKAYA FİDERİ DM:DM-11 ( ERENKOY ) DMCikis:DM11-K VİLLALARI TR ÇIKIŞI TR:TATKOY3 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-02 09:01 | 2017-05-02 14:21 | 5.3353 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0 | 720.2628 | 0 | 5.3353
305886 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA53 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-02 09:01 | 2017-05-02 14:19 | 5.3017 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 280.9885 | 0 | 0
305884 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLER KOK:TEPESİDELİK KÖK KOKCikis:TEPESİDELİK KÖK - AKÇAĞIL GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-02 09:01 | 2017-05-02 13:10 | 4.1447 | 15 | 0 | 0 | 0 | 62.1708 | 0 | 0 | 0
305887 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:ULUKIŞLA TR-15 KOKCikis:ULUKIŞLA TR-15 - ULUKIŞLA TR-16 ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-02 09:01 | 2017-05-02 15:00 | 5.9753 | 0 | 0 | 5 | 35 | 0 | 0 | 29.8764 | 209.1348
305897 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1116 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 09:05 | 2017-05-02 09:48 | 0.72306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72306 | 0 | 0
305899 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:LADIK7 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-02 09:07 | 2017-05-02 14:06 | 4.9794 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 423.2524 | 0 | 0
305916 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:KALEÖNÜ1 TR12 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 09:14 | 2017-05-02 11:24 | 2.1642 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 51.9401 | 0 | 0
305920 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KOK:KUZOREN KOK KOKCikis:TURGUT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 09:14 | 2017-05-02 09:56 | 0.69528 | 0 | 248 | 152 | 505 | 0 | 172.4294 | 105.6826 | 351.1164
305917 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-GÜVERCİNLİK ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-02 09:15 | 2017-05-02 10:55 | 1.6639 | 0 | 38 | 215 | 216 | 0 | 63.2278 | 357.7364 | 359.4002
305923 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ULASLI2 TR TRCikis:C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-02 09:17 | 2017-05-02 16:24 | 7.1122 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 362.7232
305929 | 1 | KONYA | KULU | TR:KARACADAG11 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 09:21 | 2017-05-02 09:59 | 0.63389 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 19.6506 | 0 | 0
305928 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYŞEHİR TR 18 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 09:21 | 2017-05-02 10:37 | 1.2567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2567 | 0 | 0
305927 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-ZENGEN2 ÇIKIŞI KOK:YUKARIGONDELEN KOK KOKCikis:YUKARIGONDELEN KOK-BAHÇELİ ÇIKIŞI RİNG | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-02 09:22 | 2017-05-02 10:18 | 0.945 | 0 | 5 | 211 | 185 | 0 | 4.725 | 199.395 | 174.825
305933 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F8-HASANOBA FİDERİ KOK:BEYLERCE KOK-2 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-02 09:23 | 2017-05-02 13:41 | 4.2925 | 0 | 0 | 65 | 1 | 0 | 0 | 279.0125 | 4.2925
305935 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ORTAKOY1 TR TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-02 09:26 | 2017-05-02 10:33 | 1.1186 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 93.9632
305936 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F2-ALEMDAR FİDERİ KOK:ABDITOLU RMU KOKCikis:ABDITOLU RMU-ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI 2(ŞATIR) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-02 09:26 | 2017-05-02 13:29 | 4.0525 | 0 | 0 | 26 | 7 | 0 | 0 | 105.365 | 28.3675
305955 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT 2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 09:27 | 2017-05-02 14:33 | 5.0944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0944 | 0 | 0
305940 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM DM:DM26-ALAKOVA DM DMCikis:DM 26-DSİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-02 09:31 | 2017-05-02 15:29 | 5.9697 | 0 | 0 | 231 | 68 | 0 | 0 | 1379.0053 | 405.941
305942 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F15-KAYMAKLI DM FİDERİ DM:KAYMAKLI DM DMCikis:KAYMAKLI DM-NEVŞEHİR TM2 GİRİŞİ FD 10 KOK:137 NOLU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-02 09:31 | 2017-05-02 13:47 | 4.26 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 76.68 | 12.78
305943 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİ KOK:YELHAN KÖK KOKCikis:YELHAN KÖK - ÇUKURKUYU YAYLALAR ÇIKIŞI TR:KEÇİKALESİ YAYLASI TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-02 09:32 | 2017-05-02 15:18 | 5.7692 | 0 | 0 | 23 | 10 | 0 | 0 | 132.6909 | 57.6917
305947 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARADIKEN TR 2 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 09:33 | 2017-05-02 10:56 | 1.3864 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3864
305950 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-54 NOLU KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-02 09:34 | 2017-05-02 10:19 | 0.75194 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 12.031 | 0.75194
305957 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:KIZOREN TM TMCikis:F6-GÖZERLİ FİDERİ KOK:KIRKOBA KOK KOKCikis:KIRKOBA KÖK-ÇERDİĞİN ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-02 09:38 | 2017-05-02 15:56 | 6.2983 | 0 | 0 | 24 | 15 | 0 | 0 | 151.1599 | 94.475
305972 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F2-KIRŞEHİR MERKEZ DM:TR2 (2. NOLU DM) DMCikis:TR-2 (2. NOLU DM)-HIZIRAĞA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 09:43 | 2017-05-02 10:07 | 0.39444 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 287.9412
305973 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F12-KUYUBAŞI FİDERİ KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis:KUYUBAŞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-02 09:45 | 2017-05-02 14:41 | 4.9339 | 0 | 170 | 64 | 224 | 0 | 838.7613 | 315.769 | 1105.1914
305980 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4C 6TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-02 09:49 | 2017-05-02 12:10 | 2.3583 | 0 | 634 | 0 | 0 | 0 | 1495.1812 | 0 | 0
305982 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ESKİ BEREKE TR1 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 09:50 | 2017-05-02 10:53 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.04
305991 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ DM:TAŞPINAR DM2 DMCikis:TAŞPINAR DM2-D-2 KOLU SULAMA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 09:54 | 2017-05-02 14:12 | 4.3069 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 64.6041 | 0
305997 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F1-TORUNLAR FİDERİ DM:CELTIK KOK1 DMCikis:TANERYALÇIN DM-ESKİ GÖKPINAR KÖK1 MARMARA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 09:56 | 2017-05-02 12:37 | 2.6747 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 34.7714 | 0
305992 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:YARMA YESIL HAT KOK KOKCikis:YARMA YESIL HAT KOK-OVAKAVAĞI YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-02 09:56 | 2017-05-02 14:08 | 4.2003 | 0 | 0 | 84 | 1 | 0 | 0 | 352.8235 | 4.2003
305998 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK:KALEKOY KOK KOKCikis:KALEKOY KOK-İSAHOCALI KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-02 10:00 | 2017-05-02 13:38 | 3.6369 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 10.9108 | 36.3694
305999 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F6-BAHÇELİ FİDERİ (15,8 KV) KOK:KAYNARCA KÖK KOKCikis:KAYNARCA KÖK - HAVUZLU/GÖKBEZ/PAN MERMER KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-02 10:00 | 2017-05-02 14:26 | 4.4211 | 0 | 0 | 4 | 285 | 0 | 0 | 17.6844 | 1260.0164
306011 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:ICIK1 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-02 10:03 | 2017-05-02 17:02 | 6.9825 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 1284.78
306005 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA TR 7 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-02 10:03 | 2017-05-02 11:02 | 0.97917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97917
306026 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KUTLU6 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 10:07 | 2017-05-02 12:12 | 2.0839 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0839
306015 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR FİDERİ DM:KARAMAN DM2 DMCikis:KARAMAN DM2 - TR-20501 ÇIKIŞI KOK:TR 20501 TR:TR 20501 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-02 10:09 | 2017-05-02 13:00 | 2.8467 | 0 | 0 | 14 | 401 | 0 | 0 | 39.8534 | 1141.5147
306020 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU13 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-02 10:10 | 2017-05-02 13:50 | 3.6708 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 264.2998 | 0 | 0
306025 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SOGUCAK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 10:10 | 2017-05-02 12:21 | 2.1808 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1808
305996 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-F1 YENİYAYLA KÖK ÇIKIŞI TR:MEHMET KOC | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-02 10:12 | 2017-05-02 11:04 | 0.86972 | 6 | 42 | 216 | 213 | 5.2183 | 36.5282 | 187.8595 | 185.2504
306031 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY32 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 10:16 | 2017-05-02 11:06 | 0.82972 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6594 | 0 | 0
306077 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F17-IŞIKLAR FİDERİ KOK:TOL KOK KOKCikis:TOL KOK-TOL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-02 10:18 | 2017-05-02 18:30 | 8.1969 | 4 | 140 | 88 | 709 | 32.7878 | 1147.5716 | 721.3307 | 5811.6305
306039 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:TUZKOY7 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 10:19 | 2017-05-02 10:45 | 0.42361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42361 | 0 | 0
306044 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F2-KOLUKISA FİDERİ DM:KOLUKISA DM1 DMCikis:KOLUKISA DM1-FİDER-8 TORAMAN ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 10:22 | 2017-05-02 14:12 | 3.8375 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.5125 | 0
306046 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE9 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 10:22 | 2017-05-02 12:04 | 1.6956 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6956
306042 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ORTACA ICME SUYU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-02 10:23 | 2017-05-02 12:12 | 1.8228 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 111.1896
306045 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:NINENIN BAHCESI TR 1.1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 10:24 | 2017-05-02 11:02 | 0.63917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63917
306049 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR22 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 10:26 | 2017-05-02 10:54 | 0.46444 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3933
306172 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA11 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 10:28 | 2017-05-02 13:15 | 2.7844 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5689 | 0 | 0
306092 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-54 NOLU KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 10:32 | 2017-05-02 11:10 | 0.63972 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 10.2355 | 0.63972
306060 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:BAYRAMUSAGI TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 10:33 | 2017-05-02 11:28 | 0.91917 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 34.9285
306066 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HURDALIK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 10:35 | 2017-05-02 15:23 | 4.7944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.5889 | 0 | 0
306067 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:GOCU KOK KOKCikis:KARATAY GOCU KOK-GOCU SULAMALAR CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-02 10:36 | 2017-05-02 14:54 | 4.3017 | 0 | 0 | 69 | 27 | 0 | 0 | 296.8152 | 116.1451
306068 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KAMPUS TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-02 10:37 | 2017-05-02 15:43 | 5.1114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1114
306073 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F13-ESKİL 2 FİDERİ KOK:CULFA KOK KOKCikis:CULFA KOK-KAPUTAŞ YEŞİL HAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-02 10:38 | 2017-05-02 11:21 | 0.70167 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 104.5488 | 0
306079 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:YENISU4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 10:41 | 2017-05-02 17:39 | 6.9639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9639 | 0 | 0
306089 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F16-AKSARAY ACIGOL FİDERİ KOK:39 NOLU KOK KOKCikis:39 NOLU KÖK - TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 10:43 | 2017-05-02 19:09 | 8.4292 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 67.4334 | 8.4292
306083 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:EDİKLİ TR 1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 10:44 | 2017-05-02 11:55 | 1.1836 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 102.9741 | 0 | 0
306097 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F3-KONAKLI-2 FİDERİ KOK:KONAKLI KÖK-10 KOKCikis:KONAKLI 3.HAT 10.KABİN - TR 49,63 GRUBU ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 10:52 | 2017-05-02 16:10 | 5.3133 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 956.3994 | 0
306104 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F1-ŞEKER FİDERİ IM:IM-2 ( FERITPASA ) IMCikis:İM2-FATİH 1 TR ÇIKIŞI KOK:NISANTASI4 TR KOKCikis:NISANTASI4 TR-KILICASLAN2 TR ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-02 10:57 | 2017-05-02 13:06 | 2.1461 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 6760.2465 | 0 | 0
306107 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F15-KARAKAYA FİDERİ DM:DM-11 ( ERENKOY ) DMCikis:DM11-K VİLLALARI TR ÇIKIŞI TR:TATKOY1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-02 11:03 | 2017-05-02 16:02 | 4.9731 | 0 | 275 | 0 | 5 | 0 | 1367.5915 | 0 | 24.8653
306108 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ESEN PASAJI TR-1 / 21 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-02 11:06 | 2017-05-02 11:25 | 0.31194 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.62388
306109 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-FİDER 8 YENİCE KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-02 11:07 | 2017-05-02 12:51 | 1.735 | 1 | 945 | 173 | 27 | 1.735 | 1639.575 | 300.155 | 46.845
306129 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAVAK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 11:12 | 2017-05-02 12:23 | 1.1822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1822 | 0 | 0
306420 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SAMIK7 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 11:12 | 2017-05-02 20:20 | 9.135 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.135
306125 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULAGAC9 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 11:13 | 2017-05-02 13:29 | 2.2714 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.8142
306122 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 30TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 11:15 | 2017-05-02 12:04 | 0.82056 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 59.0803
306130 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11205 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 11:18 | 2017-05-02 11:40 | 0.37694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37694
306132 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KASINHANI2 TR TRCikis:CAMİ TARAFI | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 11:19 | 2017-05-02 12:37 | 1.3053 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6106
306139 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-DOĞANHİSAR FİDERİ KOK:DOGANHISAR KOK | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 11:23 | 2017-05-02 12:07 | 0.73306 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.9959
306141 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1676 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 11:25 | 2017-05-02 11:47 | 0.37389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37389 | 0 | 0
306147 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HANAYBASI4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 11:26 | 2017-05-02 15:11 | 3.7542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7542 | 0 | 0
306152 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİ KOK:BUYUK ASLAMA KOK KOKCikis:BUYUK ASLAMA KOK-YESİLHAT VE B.AŞLAMA TSK KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 11:29 | 2017-05-02 15:02 | 3.5453 | 0 | 0 | 51 | 258 | 0 | 0 | 180.8093 | 914.6822
306146 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F10-DM6/2 FİDERİ DM:KARAMAN DM3 DMCikis:KARAMAN DM3 - TR-30801 ÇIKIŞI KOK:TR 30801 TR:TR 30819 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-02 11:29 | 2017-05-02 13:08 | 1.6428 | 0 | 0 | 4 | 1044 | 0 | 0 | 6.5711 | 1715.0623
306155 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TEPEKOY3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 11:33 | 2017-05-02 12:19 | 0.77111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77111
306159 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F3-28 KÖY FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 11:39 | 2017-05-02 12:44 | 1.0697 | 0 | 0 | 40 | 512 | 0 | 0 | 42.7888 | 547.6966
306556 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BEYHEKIM2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 11:44 | 2017-05-02 18:27 | 6.7169 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47.0186 | 0 | 0
306182 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:KARAKAYA2 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 11:50 | 2017-05-02 14:06 | 2.2683 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2683
306617 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F7-TAŞAGIL FİDERİ KOK:UCHUYUK RMU-2 KOKCikis:UCHUYUK RMU-2-ÜÇHÜYÜK KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 11:51 | 2017-05-02 19:39 | 7.7883 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 1510.936
306183 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SANAYI2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 11:58 | 2017-05-02 13:46 | 1.8086 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 151.9232 | 0 | 0
306282 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:GÜMÜŞTAŞ MADENCİLİK TR2 KOKCikis:GÜMÜŞTAŞ MADENCİLİK TR2 - TEPEKÖY KÖK'DEN GİRİŞ'DEN GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 11:59 | 2017-05-02 13:35 | 1.5878 | 0 | 0 | 148 | 15102 | 0 | 0 | 234.9914 | 23978.6536
306185 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F9-URGAN-1 FİDERİ DM:KARAMAN DM4 DMCikis:KARAMAN DM4-TOKİ ÇIKIŞI TR:TR 30833 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-02 11:59 | 2017-05-02 13:15 | 1.2606 | 0 | 0 | 8 | 3072 | 0 | 0 | 10.0845 | 3872.4403
306193 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:AYVATDEDE MH TR38 (250 KVA) TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 12:02 | 2017-05-02 13:40 | 1.64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0
306206 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM DM:DERINKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-02 12:04 | 2017-05-02 15:39 | 3.5781 | 41 | 4 | 338 | 0 | 146.7005 | 14.3122 | 1209.3843 | 0
306202 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:GUNEYPINAR TR1 (50 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 12:05 | 2017-05-02 14:47 | 2.7017 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4033
306203 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ KOK:3B 15TR TR:3B 17TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 12:05 | 2017-05-02 12:30 | 0.415 | 0 | 1135 | 0 | 0 | 0 | 471.025 | 0 | 0
306212 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM:GOKSU HES TMCikis:F2-BALCILAR 1 FİDERİ DM:BALCILAR DM KOK:ÇETMİ KÖK TR:BOLAT1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 12:06 | 2017-05-02 13:53 | 1.7833 | 0 | 282 | 0 | 2 | 0 | 502.8991 | 0 | 3.5667
306209 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ KOK:YAVSANLIK KABIN | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 12:07 | 2017-05-02 12:26 | 0.32472 | 13 | 69 | 271 | 58 | 4.2214 | 22.4057 | 87.9991 | 18.8338
306210 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ KOK:ACIPINAR1A TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 12:08 | 2017-05-02 14:40 | 2.5403 | 2 | 1 | 6 | 644 | 5.0806 | 2.5403 | 15.2417 | 1635.9403
306213 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BALCILAR ULUDEREYAYLASI7 TR7 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 12:09 | 2017-05-02 15:59 | 3.8478 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8478
306215 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ KOK:HARMANDALI KOK KOKCikis:HARMANDALI KOK-TR3 ÇIKIŞI TR:HARMANDALI5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-02 12:10 | 2017-05-02 13:12 | 1.0289 | 0 | 574 | 17 | 137 | 0 | 590.5829 | 17.4911 | 140.9579
306232 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 12:13 | 2017-05-02 14:17 | 2.0778 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 47.7889
306231 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-ESENTEPE ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 12:18 | 2017-05-02 14:55 | 2.6017 | 0 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 10.4067 | 59.8384
306233 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MENGENE ESKI KULE TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 12:19 | 2017-05-02 14:52 | 2.5528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5528 | 0 | 0
306244 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KURTUSAGI1 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 12:27 | 2017-05-02 15:35 | 3.145 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.145
306248 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F5-BOR FİDERİ KOK:KARAHUYUK MODULER | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 12:27 | 2017-05-02 15:41 | 3.2375 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 51.8 | 0
306250 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM DM:DM23-HARMANCIK DM | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-02 12:31 | 2017-05-02 15:26 | 2.9089 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 709.7692
306251 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:AKCAKENT TR-4 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 12:34 | 2017-05-02 13:01 | 0.44278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44278 | 0 | 0
306253 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F12-ALTİNEKİN-1 FİDERİ KOK:BASHUYUK TSK KOK KOKCikis:BASHUYUK TSK KOK-SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-02 12:35 | 2017-05-02 15:06 | 2.5267 | 0 | 10 | 0 | 34 | 0 | 25.2667 | 0 | 85.9068
306254 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 12:36 | 2017-05-02 13:15 | 0.65389 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.9233 | 0 | 0
306256 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F3-YARMA FİDERİ KOK:KARKIN PANCAR KANTARI KOK KOKCikis:KARKIN PANCAR KANTARI KOK-YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-02 12:38 | 2017-05-02 15:52 | 3.2217 | 0 | 0 | 104 | 62 | 0 | 0 | 335.0537 | 199.7435
306259 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F7-BALCI FİDERİ KOK:SARIKARAMAN1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 12:41 | 2017-05-02 14:12 | 1.5097 | 0 | 74 | 1 | 241 | 0 | 111.7193 | 1.5097 | 363.8425
306264 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE6 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 12:42 | 2017-05-02 14:04 | 1.3753 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1258 | 0 | 0
306265 | 1 | KONYA | KULU | TR:CELEP5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 12:42 | 2017-05-02 14:12 | 1.5067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5067 | 0 | 0
306275 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SAGLIK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 12:50 | 2017-05-02 16:30 | 3.6831 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6831
306281 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F13-ODABAŞI FİDERİ KOK:ADAKASIM1 KOK KOKCikis:ADAKASIM ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-02 12:57 | 2017-05-02 14:58 | 2.0156 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.0778 | 0
306286 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:NINENIN BAHCESI TR 1.1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-02 13:00 | 2017-05-02 13:35 | 0.58972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58972
306288 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BOZLAGAN DSI1 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-02 13:01 | 2017-05-02 17:34 | 4.5586 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.4689
306289 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SAZGECIT1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 13:01 | 2017-05-02 17:54 | 4.8814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8814 | 0 | 0
306304 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BADAK TR3 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 13:03 | 2017-05-02 14:43 | 1.6731 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6922
306291 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR:YENITORUNOBASI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 13:03 | 2017-05-02 14:48 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.75
306301 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-19 TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 13:11 | 2017-05-02 15:04 | 1.8803 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.4014
306305 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ KOK:KUZOREN KOK KOKCikis:TURGUT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-02 13:13 | 2017-05-02 14:16 | 1.0556 | 0 | 248 | 135 | 461 | 0 | 261.7789 | 142.5006 | 486.6132
306303 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F6-YAYLAPINAR-2 FİDERİ DM:DM24-YAYLAPINAR DM DMCikis:DM 24-YAYLAPINAR SÜLEYMANİYE 6 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-02 13:13 | 2017-05-02 17:04 | 3.8542 | 0 | 0 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 1992.6059
306315 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLER KOK:ULUPINAR TR-5 KOKCikis:ULUPINAR KÖYÜ TR-5 / DEĞİRMENKAŞI TARIMSAL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 13:14 | 2017-05-02 14:16 | 1.0311 | 2 | 1 | 58 | 1 | 2.0622 | 1.0311 | 59.8044 | 1.0311
306322 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2C 1TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 13:21 | 2017-05-02 15:20 | 1.98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 0 | 0
306320 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 13:23 | 2017-05-02 14:27 | 1.0628 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1256 | 0 | 0
306321 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F3-BELÖREN FİDERİ DM:GUNEYSINIR DM KOK:SARIOĞLAN KÖK KOKCikis:SARIOĞLAN KÖK-HAMZALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 13:23 | 2017-05-02 14:59 | 1.6036 | 0 | 549 | 5 | 763 | 0 | 880.3819 | 8.0181 | 1223.5544
306327 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:YENIMESCIT1 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 13:31 | 2017-05-02 15:01 | 1.5067 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5067
306329 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20801 TRCikis:D-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 13:33 | 2017-05-02 15:04 | 1.5042 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5042
306332 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:BOZTEPE TR3 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 13:36 | 2017-05-02 14:58 | 1.3586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3586 | 0 | 0
306347 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:GOKCIMEN TR 3 TRCikis:C-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 13:41 | 2017-05-02 17:42 | 4.0314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0314 | 0 | 0
306353 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:MORCALI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 13:42 | 2017-05-02 15:34 | 1.8717 | 0 | 0 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 728.0796
306350 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:MARANGOZ SANAYI TR3 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 13:43 | 2017-05-02 14:27 | 0.73194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73194 | 0 | 0
306367 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİ DM:YENİCEOBA-KARTER DM DMCikis:YENİCEOBA-KARTER DM-BULDUK ÇIKIŞI KOK:BULDUK1 TR KOKCikis:BULDUK1 TR-KELHASAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 13:51 | 2017-05-02 14:36 | 0.75667 | 0 | 18 | 2 | 33 | 0 | 13.6201 | 1.5133 | 24.9701
306359 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ASAGICIGIL TR2 (400 KVA) | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 13:51 | 2017-05-02 15:01 | 1.1708 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6833
306365 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F9-EREĞLİ1 FİDERİ KOK:OYMALI KÖK KOKCikis:OYMALI KÖK-KAZANHÜYÜĞÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-02 13:54 | 2017-05-02 15:46 | 1.8694 | 0 | 0 | 20 | 144 | 0 | 0 | 37.3888 | 269.1994
306369 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F4-MALT SANAYİ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-02 13:57 | 2017-05-02 16:56 | 2.9828 | 0 | 20 | 166 | 30 | 0 | 59.6556 | 495.1415 | 89.4834
306372 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-05-02 13:59 | 2017-05-02 14:28 | 0.47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0
306371 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU106 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 13:59 | 2017-05-02 14:44 | 0.73944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73944 | 0 | 0
306384 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 15 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 14:02 | 2017-05-02 17:05 | 3.0522 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.3133 | 0 | 0
306376 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F14-SELAHADDİN EYYÜBİ FİDERİ DM:DM-8 ( SELAHADDIN EYYUBI DM ) DMCikis:DM8-S. PARSANA23 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-02 14:02 | 2017-05-02 19:08 | 5.0983 | 3 | 1033 | 0 | 0 | 15.295 | 5266.5749 | 0 | 0
306375 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TATLICAK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-02 14:02 | 2017-05-02 19:15 | 5.2244 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 376.1597 | 0 | 0
306377 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:HUYUK TR 9 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-02 14:02 | 2017-05-02 18:02 | 3.9986 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 855.7025 | 0 | 0
306379 | 1 | KONYA | KULU | TR:TAVSANCALI14 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 14:03 | 2017-05-02 16:15 | 2.2131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2131 | 0 | 0
306388 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KARAMAHMUTLU TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 14:06 | 2017-05-02 14:44 | 0.62722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62722
306393 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F6-AĞCAŞAR FİDERİ KOK:SUBAŞI KÖK KOKCikis:SUBAŞI KÖK-AĞCAŞAR TR10 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 14:10 | 2017-05-02 14:41 | 0.50806 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 58.935 | 0
306403 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE9 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 14:14 | 2017-05-02 14:37 | 0.37806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37806
306409 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:BASMAKCI KÖK KOKCikis:BASMAKCI KÖK - KÜRKÇÜ/POSTALLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 14:16 | 2017-05-02 15:31 | 1.2556 | 0 | 0 | 2 | 285 | 0 | 0 | 2.5111 | 357.8346
306411 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F18-FEVZİ ÇAKMAK FİDERİ DM:DEMIRCI DM DMCikis:DEMIRCI DM-KERESTECİLER 6 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 14:18 | 2017-05-02 14:55 | 0.62417 | 3 | 91 | 0 | 0 | 1.8725 | 56.7995 | 0 | 0
306418 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-02 14:24 | 2017-05-02 15:59 | 1.5814 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.8139 | 0
306446 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ KOK:SOFULAR KOK-1 KOKCikis:SOFULAR KOK-1-SOFULAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-02 14:43 | 2017-05-02 17:44 | 3.0208 | 0 | 0 | 2 | 92 | 0 | 0 | 6.0417 | 277.9164
306454 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR FİDERİ DM:KARAMAN DM1 DMCikis:KARAMAN DM1 - TR-11401 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 14:48 | 2017-05-02 15:15 | 0.44028 | 0 | 0 | 0 | 1181 | 0 | 0 | 0 | 519.9707
306452 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:BEYLERCE1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 14:50 | 2017-05-02 17:08 | 2.2931 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29.8098
306453 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:SARILAR9 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 14:51 | 2017-05-02 18:34 | 3.7114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7114 | 0 | 0
306457 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:HIMMETUSAGI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 14:52 | 2017-05-02 16:30 | 1.6231 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6231
306456 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:CARIKLI CIFTLIGI TR1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 14:52 | 2017-05-02 17:54 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.03
306465 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:ZAFERIYE2 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 14:53 | 2017-05-03 01:30 | 10.6156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.6156
306474 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİ DM:BALIKLAVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 15:08 | 2017-05-02 16:51 | 1.7256 | 2 | 1184 | 6 | 377 | 3.4511 | 2043.063 | 10.3534 | 650.5361
306484 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 9 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-02 15:16 | 2017-05-02 15:37 | 0.35833 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.4499 | 0 | 0
306497 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM TMCikis:F11-KOZAKLI 2 FİDERİ DM:KOZAKLI DM DMCikis:KOZAKLI DM - FİDER-4 KARAHASANLI KÖYLER ÇIKIŞI TR:KARAHASANLI10 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 15:17 | 2017-05-02 17:50 | 2.5461 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 81.4755
306489 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAKISLA TR1 TRCikis:D-E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 15:23 | 2017-05-02 17:52 | 2.4769 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9539
306493 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:AKCABELEN TR 1 TRCikis:C-B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 15:26 | 2017-05-02 18:49 | 3.3775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3775 | 0 | 0
306498 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU66 TR TRCikis:F KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-02 15:28 | 2017-05-02 15:57 | 0.47833 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 23.9165 | 0 | 0
306495 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F10-IHLARA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-02 15:29 | 2017-05-02 16:15 | 0.76694 | 0 | 0 | 0 | 954 | 0 | 0 | 0 | 731.6608
306500 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TEPEKOY1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-02 15:30 | 2017-05-02 18:30 | 2.9956 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 80.8801
306505 | 1 | KONYA | HADİM | TR:ARMAGANLAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 15:36 | 2017-05-02 16:26 | 0.84472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84472 | 0 | 0
306503 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:BIRIMLER YAYLASI1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 15:36 | 2017-05-02 18:26 | 2.8269 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8269
306508 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACIKAYMAK5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-02 15:39 | 2017-05-02 17:09 | 1.5031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5031 | 0 | 0
306525 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F4-KURUSEKİ FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-F KURUSEKİ GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 15:43 | 2017-05-02 17:08 | 1.4203 | 6 | 1523 | 13 | 2169 | 8.5217 | 2163.0864 | 18.4636 | 3080.5873
306514 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLER KOK:ULUPINAR TR-5 KOKCikis:ULUPINAR KÖYÜ TR-5 / DEĞİRMENKAŞI KÖYÜ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 15:44 | 2017-05-02 17:21 | 1.6247 | 0 | 0 | 2 | 197 | 0 | 0 | 3.2494 | 320.0698
306515 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR03 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-02 15:44 | 2017-05-02 16:33 | 0.82917 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3167
306521 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:HANDERESI TAR. SUL. TR-1 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 15:45 | 2017-05-02 19:56 | 4.1767 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1767
306528 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİ DM:BOZKIR DM DMCikis:BOZKIR DM-BOZKIR MERKEZ (MEZBAHA2 TR KÖK) ÇIKIŞI TR:BOZKIR17 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 15:46 | 2017-05-02 17:02 | 1.2594 | 0 | 4644 | 2 | 17 | 0 | 5848.8394 | 2.5189 | 21.4105
306540 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HUSAMETTIN CELEBI4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-02 15:54 | 2017-05-02 17:02 | 1.1253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1253 | 0 | 0
306538 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:HASANOBA TR1 TRCikis:B-C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 15:55 | 2017-05-02 17:25 | 1.4925 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 68.655
306545 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TURKER SITESI TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 15:57 | 2017-05-02 17:33 | 1.5975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5975
306561 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F2-SEKİZLİ FİDERİ KOK:MERKEZ TSK KOK1 KOKCikis:MERKEZ TSK KOK1 - KARAPINAR TM'DEN GİRİŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-02 16:06 | 2017-05-02 18:40 | 2.5794 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.0561 | 0
306562 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ DM:GOZLU DM DMCikis:GOZLU DM-202 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-02 16:06 | 2017-05-02 18:16 | 2.1681 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.6722 | 0
306557 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM:SEYDİŞEHİR DM2 DMCikis:DM2-BELDİBİ MODÜLER ÇIKIŞI TR:SUSUZ YAYLASI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 16:08 | 2017-05-02 17:23 | 1.2517 | 0 | 68 | 4 | 27 | 0 | 85.1136 | 5.0067 | 33.7951
306560 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILER5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 16:12 | 2017-05-02 17:57 | 1.7481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7481 | 0 | 0
306567 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:YELATAN TR 1 TRCikis:CAMİ ÇIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 16:15 | 2017-05-02 17:53 | 1.6308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6308
306570 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HACIBEYLİ TR 3 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 16:18 | 2017-05-02 18:54 | 2.5992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5992 | 0 | 0
306571 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR 1.22 SANAYİ DAGITIM TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 16:19 | 2017-05-02 17:43 | 1.4067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4067 | 0 | 0
306574 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:BOZKÖY TR 5 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 16:21 | 2017-05-02 17:50 | 1.4908 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.8166 | 0 | 0
306577 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:MAHMUTHISAR TR1 (160 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-02 16:23 | 2017-05-02 17:57 | 1.5669 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 106.5519
306584 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F1-KILIÇÖZÜ SANAYİ KOK:TR2-38 GUNEYKENT-3 KOKCikis:TR2-38 / TR2-39 - TR2-41 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 16:29 | 2017-05-02 16:51 | 0.36917 | 0 | 151 | 11 | 481 | 0 | 55.7447 | 4.0609 | 177.5708
306599 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 16:36 | 2017-05-02 17:27 | 0.85333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85333 | 0 | 0
306597 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:KARAKOY TR1 (63 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-02 16:38 | 2017-05-02 18:32 | 1.9125 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24.8625
306611 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SARICACIFTLIK1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-02 16:45 | 2017-05-02 17:54 | 1.1525 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 149.825
306610 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BALCILAR10 TR10 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 16:45 | 2017-05-02 17:51 | 1.1025 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19.845
306625 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CUMHURIYET7A TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 16:51 | 2017-05-02 17:53 | 1.0181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0181 | 0 | 0
306622 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:CICEKDAGI TR12 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 16:52 | 2017-05-02 17:50 | 0.97278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97278 | 0 | 0
306630 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR27 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 17:00 | 2017-05-02 20:28 | 3.4642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4642 | 0 | 0
306627 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAYIHUYUGU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 17:00 | 2017-05-02 18:32 | 1.5322 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24.5155
306632 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 8TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 17:01 | 2017-05-02 18:00 | 0.97806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97806
306633 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F3-KONAKLI-2 FİDERİ KOK:KONAKLI 3.HAT KÖK TR:KONAKLI 3.HAT TR46 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 17:03 | 2017-05-02 20:59 | 3.9394 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 74.8494 | 0
306645 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR139 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 17:06 | 2017-05-02 18:08 | 1.0292 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0292
306640 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20802 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 17:09 | 2017-05-02 18:35 | 1.4397 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4397
306639 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F3-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-YAZIHUYUK ÇIKIŞI KOK:38 nolu çilek kök | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-02 17:09 | 2017-05-02 20:02 | 2.8814 | 19 | 38 | 105 | 8 | 54.7464 | 109.4928 | 302.546 | 23.0511
306650 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK:BULDURUŞ KÖK KOKCikis:BULDURUŞ KÖK - ÇAMARDI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 17:17 | 2017-05-02 18:24 | 1.1181 | 20 | 4400 | 34 | 3449 | 22.3612 | 4919.464 | 38.014 | 3856.1889
306773 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F3-YARMA FİDERİ KOK:KUCUKKOY KOK KOKCikis:KUCUKKOY KOK-ÖZEL SULAMA 3(ÇİFT DEVRE) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-02 17:18 | 2017-05-02 21:00 | 3.7036 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 155.5516 | 0
306658 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F8-HASANOBA FİDERİ KOK:CUMRA SANAYI KOK KOKCikis:CUMRA SANAYI KOK-OKCU TR 2 RMU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-02 17:21 | 2017-05-02 19:12 | 1.8492 | 4 | 856 | 0 | 2 | 7.3967 | 1582.8895 | 0 | 3.6983
306660 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BADEMDERE TR 2 TRCikis:B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 17:22 | 2017-05-02 18:42 | 1.33 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 87.78 | 0 | 0
306664 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KURTUSAGI2 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 17:26 | 2017-05-02 19:30 | 2.065 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.065
306676 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:DERINKUYU TM DM:KAYMAKLI DM KOK:F17-112 TAVUK CIFTLIGI KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-02 17:34 | 2017-05-02 21:57 | 4.3869 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 193.0254 | 0
306674 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ESKI GARAJ TR5 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 17:35 | 2017-05-02 18:16 | 0.68444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68444 | 0 | 0
306680 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP20 TR TRCikis:F Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-02 17:36 | 2017-05-02 21:15 | 3.645 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 54.675 | 0 | 0
306684 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F3-YARMA FİDERİ KOK:DAGITIM KOK KOKCikis:DAGITIM KOK-DAGITIM ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-02 17:40 | 2017-05-02 20:26 | 2.7656 | 3 | 51 | 69 | 286 | 8.2967 | 141.0436 | 190.8236 | 790.9502
306709 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F16-ŞEHİR-4 FİDERİ KOK:ACIPINAR1A TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-02 17:43 | 2017-05-02 23:28 | 5.7478 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 166.6856 | 0
306694 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:SAKIROGLU1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 17:45 | 2017-05-02 22:31 | 4.7622 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.0489
306704 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NAR6 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 17:47 | 2017-05-02 19:42 | 1.9222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9222
306697 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAYMIS4 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 17:50 | 2017-05-02 23:10 | 5.3258 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 207.7074
306703 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ KOK:SOFULAR KOK-1 KOKCikis:SOFULAR KOK-1-SOFULAR ÇIKIŞI TR:AHIRLI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 17:53 | 2017-05-03 00:22 | 6.4825 | 0 | 0 | 2 | 92 | 0 | 0 | 12.965 | 596.39
306708 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-58 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-02 17:55 | 2017-05-02 19:19 | 1.4014 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 110.7098
306741 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ORTAKARAOREN14 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 17:56 | 2017-05-02 19:39 | 1.7292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7292 | 0 | 0
306713 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SOGUT1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 17:58 | 2017-05-02 19:49 | 1.8553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8553 | 0 | 0
306715 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR140 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 17:58 | 2017-05-02 18:53 | 0.9075 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9075
306720 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KALECIK2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 18:04 | 2017-05-02 19:06 | 1.0314 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.6278
306724 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:GOKTEPE3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 18:05 | 2017-05-02 19:02 | 0.93917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93917 | 0 | 0
306718 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:ADAKASIM1 TR TRCikis:C Kolu | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 18:06 | 2017-05-02 19:37 | 1.5117 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 60.4668
306725 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GORMELI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 18:10 | 2017-05-02 18:43 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55
306721 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:CAN PETROL (ABDULLAH CAN) | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 18:11 | 2017-05-02 18:57 | 0.75694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75694
306730 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ISICAK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-02 18:21 | 2017-05-02 20:19 | 1.9786 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.8503
306729 | 1 | KONYA | KULU | TR:KOZANLI3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 18:22 | 2017-05-02 19:18 | 0.94083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94083 | 0 | 0
306759 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F9-SULTANHANI 1 FİDERİ KOK:YAPILCAN YESILHAT KOK KOKCikis:YAPILCAN YESILHAT KOK-YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 18:24 | 2017-05-02 23:35 | 5.1853 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.9264 | 0
306742 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-İNLİCE ÇIKIŞI KOK:İNLİCE HATBASI KÖK KOKCikis:İNLİCE HATBASI KÖK-GÖKÇİMEN/BAYAVŞAR ÇIKIŞI TR:GOKCIMEN TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 18:26 | 2017-05-02 18:39 | 0.2175 | 1 | 351 | 4 | 29 | 0.2175 | 76.3425 | 0.87 | 6.3075
306736 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA4 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 18:26 | 2017-05-02 20:16 | 1.8253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8253 | 0 | 0
306737 | 1 | KONYA | HADİM | TR:YALINÇEVRE1 TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 18:27 | 2017-05-02 20:57 | 2.5078 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 539.1727 | 0 | 0
306744 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:BEYLERCE1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 18:30 | 2017-05-02 19:52 | 1.3725 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.47
306757 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F9-SULTANHANI 1 FİDERİ KOK:ACIPINAR1A TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-02 18:35 | 2017-05-02 20:20 | 1.7569 | 2 | 1234 | 10 | 68 | 3.5139 | 2168.064 | 17.5694 | 119.4719
306755 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAKA 3 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 18:36 | 2017-05-02 19:01 | 0.41639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41639
306763 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F4-MALT SANAYİ FİDERİ KOK:MALTSAN KOK-1 KOKCikis:MALTSAN KOK-1-MALT CIKISI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI MESNETLERİ KIRILMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 18:38 | 2017-05-03 01:35 | 6.9597 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48.718 | 0
306765 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK:TURSUNLU1 KOK KOKCikis:TURSUNLU1 KOK-KONARI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 18:40 | 2017-05-02 19:42 | 1.0347 | 0 | 0 | 6 | 365 | 0 | 0 | 6.2083 | 377.6728
306786 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:TERLEMEZ2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 18:49 | 2017-05-02 19:52 | 1.055 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.055
306772 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F4-ÇELTİK2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 18:50 | 2017-05-02 20:15 | 1.4078 | 2 | 848 | 164 | 529 | 2.8156 | 1193.7974 | 230.8759 | 744.7156
306776 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:344 MODÜLER TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 18:52 | 2017-05-02 20:13 | 1.3547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3547 | 0 | 0
306785 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:YENICE1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 18:56 | 2017-05-02 20:53 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.95
306791 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-49 GOLHISAR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-02 19:06 | 2017-05-02 20:04 | 0.96389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96389
306793 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ASAGICIGIL TR1 (250 KVA) TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 19:07 | 2017-05-02 21:49 | 2.6961 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3922
306796 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:EMİNLİK TR1 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 19:11 | 2017-05-02 20:29 | 1.2992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2992
306801 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:H.ABDULLAH TR 1 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 19:18 | 2017-05-02 21:07 | 1.8217 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.93 | 0 | 0
306806 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:UCPINAR4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 19:22 | 2017-05-02 20:57 | 1.5822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5822 | 0 | 0
306810 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:İMRENLER TR 2 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-02 19:27 | 2017-05-02 20:04 | 0.61528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61528 | 0 | 0
306804 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F7-OVACIK FİDERİ KOK:OVACIK TR 1 KOKCikis:OVACIK TR 1-OVACIK TR 4,5,6,9 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 19:29 | 2017-05-02 20:19 | 0.82694 | 7 | 154 | 0 | 0 | 5.7886 | 127.3488 | 0 | 0
306815 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-68 BELEDIYE EVLERI YANI TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 19:33 | 2017-05-02 20:41 | 1.1325 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1325
306820 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARAALI1 TR TRCikis:A-E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 19:40 | 2017-05-02 21:00 | 1.3389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3389 | 0 | 0
306821 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:BOZKÖY TR 6 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 19:44 | 2017-05-02 20:21 | 0.60639 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 20.6173 | 0 | 0
306823 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR27 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 19:46 | 2017-05-02 20:41 | 0.92667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92667 | 0 | 0
306835 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F7-OVACIK FİDERİ KOK:OVACIK TR 9 KOKCikis:OVACIK TR 9-OVACIK SULAMA TR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 19:50 | 2017-05-02 20:21 | 0.52917 | 2 | 0 | 18 | 0 | 1.0583 | 0 | 9.5251 | 0
306825 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FERITPASA8 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 19:50 | 2017-05-02 20:41 | 0.84667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0
306830 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YENIKENT1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 19:54 | 2017-05-02 21:59 | 2.0906 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 142.1581
306838 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-02 20:04 | 2017-05-02 21:26 | 1.3589 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7178
306842 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 10601 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 20:11 | 2017-05-02 21:16 | 1.0817 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0817
306846 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SERTLER1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 20:16 | 2017-05-02 21:45 | 1.4869 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9739
306849 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR FERTEK-2 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 20:18 | 2017-05-02 21:42 | 1.3967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3967 | 0 | 0
306848 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ILICAK YAS TR 1 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 20:18 | 2017-05-02 20:54 | 0.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
306850 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 61301 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 20:22 | 2017-05-02 23:05 | 2.7078 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7078
306852 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F5-KIZILYAKA FİDERİ KOK:BUCAKKISLA KOK KOKCikis:BUCAKKISLA KOK-İHSANİYE GRUP ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 20:23 | 2017-05-02 22:39 | 2.2678 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 70.3012
306851 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA9 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 20:23 | 2017-05-02 20:58 | 0.57333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57333 | 0 | 0
306857 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11201 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 20:32 | 2017-05-02 21:29 | 0.95556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95556
306905 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:CAMLIK TR 6 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 20:34 | 2017-05-02 22:47 | 2.21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 0 | 0
306862 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F15-LALEBAHÇE FİDERİ DM:KOZAGAC DM22 DMCikis:KOZAGAC DM22-KOZAĞAÇ 3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 20:40 | 2017-05-02 22:58 | 2.3025 | 0 | 0 | 3 | 581 | 0 | 0 | 6.9075 | 1337.7525
306872 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F5-BAYRAKÇI FİDERİ KOK:BAYRAKCI6 TR KOKCikis:BAYRAKCI6 TR-BAYRAKCI5 GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 20:41 | 2017-05-02 22:20 | 1.6439 | 0 | 0 | 3 | 403 | 0 | 0 | 4.9317 | 662.4877
306863 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:OZLEM3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 20:42 | 2017-05-02 21:51 | 1.1486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1486 | 0 | 0
306864 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BAYAVSAR TR 2 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 20:43 | 2017-05-02 22:34 | 1.8453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8453 | 0 | 0
306877 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-25 TERMINAL TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 20:45 | 2017-05-02 21:44 | 0.97583 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9275
306876 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:TASBASI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 20:56 | 2017-05-03 00:51 | 3.9242 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9242
306884 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KORTULU TR2 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 21:00 | 2017-05-02 22:30 | 1.4936 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4936
306887 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F3-YARMA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 21:11 | 2017-05-02 21:44 | 0.54861 | 12 | 572 | 160 | 122 | 6.5833 | 313.8049 | 87.7776 | 66.9304
306888 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 21:16 | 2017-05-02 21:40 | 0.40889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40889 | 0 | 0
306892 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KATRANLI2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 21:27 | 2017-05-02 22:17 | 0.83944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83944
306902 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KARACAARDIC2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-02 22:07 | 2017-05-02 23:46 | 1.6486 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6486
306919 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ KOK:YENIKENT SULAMA KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 23:08 | 2017-05-03 06:10 | 7.0333 | 20 | 4320 | 672 | 789 | 140.6666 | 30383.9856 | 4726.3978 | 5549.2974
306915 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARADIGINDERESI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 23:11 | 2017-05-03 08:54 | 9.7233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.7233 | 0 | 0
306925 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F8-ÜNİVERSİTE-3 FİDERİ DM:DM-5 ( HILTON DM ) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-03 01:58 | 2017-05-03 02:21 | 0.39028 | 0 | 3380 | 0 | 9 | 0 | 1319.1464 | 0 | 3.5125
306926 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20802 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 02:05 | 2017-05-03 02:41 | 0.60278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60278
306931 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F7-OVACIK FİDERİ KOK:OVACIK TR 1 KOKCikis:OVACIK TR 1-OVACIK TR 4,5,6,9 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 05:00 | 2017-05-03 07:10 | 2.16 | 8 | 228 | 0 | 0 | 17.28 | 492.48 | 0 | 0
306933 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK:KIRKIŞLA KÖK2 KOKCikis:KIRKIŞLA KÖK2-AĞABEYLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / TRAFO YANMASI - SARGININ GÖVDEYE TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 05:50 | 2017-05-03 10:16 | 4.4289 | 0 | 0 | 103 | 325 | 0 | 0 | 456.1757 | 1439.3892
306941 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:SARAY KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 06:01 | 2017-05-03 07:31 | 1.4956 | 2 | 412 | 95 | 23 | 2.9911 | 616.1707 | 142.0782 | 34.3979
306939 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:AKTOPRAK TR5 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 06:04 | 2017-05-03 09:03 | 2.9792 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 506.4589
306944 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F7-OVACIK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 06:09 | 2017-05-03 06:29 | 0.33583 | 0 | 5640 | 0 | 3965 | 0 | 1894.0812 | 0 | 1331.5659
306947 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F16-ŞEHİR-4 FİDERİ DM:AKSARAY DM4 DMCikis:AKSARAY DM4-C BÖLGESİ ÇIKIŞI TR:4C 7TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 06:54 | 2017-05-03 07:36 | 0.69972 | 0 | 0 | 0 | 1075 | 0 | 0 | 0 | 752.199
306948 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ DM:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-DEREBUCAK-HUĞLU ÇIKIŞI KOK:DEREBUCAK GİRİŞ KÖK KOKCikis:DEREBUCAK GİRİŞ KÖK-DEREBUCAK KOK-DEREBUCAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 07:03 | 2017-05-03 12:40 | 5.6153 | 2 | 2294 | 1 | 90 | 11.2306 | 12881.4523 | 5.6153 | 505.3752
306952 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:ESMEKAYA 3 TR KOKCikis:ESMEKAYA3 TR-GÜNEŞLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 07:24 | 2017-05-03 09:40 | 2.2714 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 236.2246 | 0
306953 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F7-GEVREKLİ FİDERİ KOK:BOSTANDERE KOK KOKCikis:BOSTANDERE KOK-BOSTANDERE MAHALLE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 07:33 | 2017-05-03 08:50 | 1.2828 | 0 | 539 | 1 | 3 | 0 | 691.4184 | 1.2828 | 3.8483
306955 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F7-TAŞAGIL FİDERİ KOK:UCHUYUK RMU-2 KOKCikis:UCHUYUK RMU-2-ÖZEL SULAMA KARKIN YAY TARF ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 07:35 | 2017-05-03 15:34 | 7.9733 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.9467 | 0
306957 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F4-MALT SANAYİ FİDERİ KOK:MALTSAN KOK-1 KOKCikis:MALTSAN KOK-1-MALT CIKISI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI MESNETLERİ KIRILMIŞ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 07:41 | 2017-05-03 11:32 | 3.8514 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.8111 | 0
306958 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F3-KILBASAN FİDERİ DM:KARAMAN DM1 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 07:47 | 2017-05-03 09:43 | 1.9269 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 53.9543
306959 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F7-TAŞAGIL FİDERİ KOK:GUVERCINLIK4 TR KOKCikis:GUVERCINLIK4 TR-ÇİFT DEVRE SULAMA ESKİ F7 SULAMA | OG - SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 07:49 | 2017-05-03 15:57 | 8.1297 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 65.0378 | 0
306960 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-ÖZKONAK ÇIKIŞI KOK:OZKONAK4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 07:51 | 2017-05-03 08:52 | 1.0186 | 0 | 1209 | 0 | 0 | 0 | 1231.4995 | 0 | 0
306966 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F7-OVACIK FİDERİ KOK:OVACIK TR 9 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 08:06 | 2017-05-03 18:59 | 10.8794 | 0 | 1559 | 0 | 1239 | 0 | 16961.047 | 0 | 13479.6262
306968 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:HAYIROGLU1 TR KOKCikis:HAYIROGLU1 TR-OVAKAVAĞI1 TR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 08:12 | 2017-05-03 13:02 | 4.8408 | 0 | 505 | 0 | 95 | 0 | 2444.6191 | 0 | 459.8788
306973 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:YARMA IMAMIN YAYLASI KOK KOKCikis:YARMA IMAMIN YAYLASI KOK-OVAKAVAGI SULAMALAR CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 08:22 | 2017-05-03 11:58 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 306
306974 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 08:26 | 2017-05-03 09:22 | 0.92472 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8494
306977 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F3-YARMA FİDERİ KOK:DAGITIM KOK KOKCikis:DAGITIM KOK-İSMİL ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-03 08:29 | 2017-05-03 11:17 | 2.7894 | 2 | 53 | 67 | 323 | 5.5789 | 147.8403 | 186.8925 | 900.9891
306987 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F3-KONAKLI-2 FİDERİ KOK:KONAKLI 3.HAT KÖK KOKCikis:MEDAŞ MÜLKİYETLİ SULAMA KÖK BİNASI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 08:31 | 2017-05-03 18:40 | 10.1453 | 0 | 9 | 0 | 391 | 0 | 91.3075 | 0 | 3966.8045
306998 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:BALIKLAVA5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 08:31 | 2017-05-03 11:27 | 2.9331 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9331
307021 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:LADİK TM TMCikis:F5-KOYLER FİDERİ KOK:SIZMA KOK KOKCikis:SIZMA KOK - YÜKSELEN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-03 09:01 | 2017-05-03 14:43 | 5.6942 | 0 | 411 | 0 | 18 | 0 | 2340.3039 | 0 | 102.4951
307023 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR35 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-03 09:01 | 2017-05-03 14:26 | 5.4153 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 249.1029 | 0 | 0
307025 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F15-KARAKAYA FİDERİ DM:DM-11 ( ERENKOY ) DMCikis:DM11-K VİLLALARI TR ÇIKIŞI TR:SULUTAS3 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-03 09:01 | 2017-05-03 14:40 | 5.6486 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | 214.6472 | 0 | 11.2972
307026 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ERENLER1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-03 09:01 | 2017-05-03 11:53 | 2.8653 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 426.9267 | 0 | 0
307028 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN11 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-03 09:01 | 2017-05-03 15:34 | 6.5422 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 614.9687 | 0 | 0
307019 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F6-ŞEHİR-2 FİDERİ IM:NIGDE IM3 IMCikis:IM3 - YEŞİLBURÇ ÇIKIŞI KOK:YEŞİLBURÇ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-03 09:02 | 2017-05-03 11:53 | 2.8508 | 0 | 279 | 0 | 1545 | 0 | 795.3816 | 0 | 4404.5324
307035 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI5 TR TRCikis:F KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-03 09:04 | 2017-05-03 11:38 | 2.5553 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 181.4249 | 0 | 0
307031 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GUVERCINLIK2 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-03 09:04 | 2017-05-03 11:38 | 2.5594 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 261.0629
307036 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DOGRUGOZ1B TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-03 09:06 | 2017-05-03 14:05 | 4.9861 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 129.6389 | 0 | 0
307046 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F2-ALEMDAR FİDERİ KOK:ABDITOLU RMU KOKCikis:ABDITOLU RMU-ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI 1(BOTAŞ) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-03 09:09 | 2017-05-03 11:35 | 2.4325 | 0 | 0 | 65 | 4 | 0 | 0 | 158.1125 | 9.73
307067 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:PUSAT1 TR TRCikis:C-E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 09:10 | 2017-05-03 11:51 | 2.6714 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6714
307159 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F7-TAŞAGIL FİDERİ KOK:TURKMENCAMILI5 TR KOKCikis:TURKMENCAMILI5 TR-TASAGIL CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-03 09:10 | 2017-05-03 16:01 | 6.8422 | 0 | 0 | 63 | 4 | 0 | 0 | 431.0599 | 27.3689
307051 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TARASCI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-03 09:14 | 2017-05-03 12:17 | 3.0464 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 319.8709 | 0 | 0
307013 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KORUALAN3 TR3 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-03 09:17 | 2017-05-03 10:05 | 0.78972 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 60.8084 | 0 | 0
307062 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUZCULER5 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 09:20 | 2017-05-03 11:04 | 1.7294 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.9178 | 0 | 0
307075 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ DM:BEYSEHIR YENI DM DMCikis:BEYSEHIR YENI DM-BEYŞEHİR TR-53 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 09:22 | 2017-05-03 14:02 | 4.6728 | 2 | 1001 | 0 | 2 | 9.3456 | 4677.4528 | 0 | 9.3456
307078 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:CUKURKENT TR 1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 09:22 | 2017-05-03 11:03 | 1.6767 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3533
307077 | 1 | KONYA | HADİM | TR:MERNEK YENİ 5 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 09:22 | 2017-05-03 14:35 | 5.2183 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 229.6065
307065 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:HUYUK TR 10 TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-03 09:23 | 2017-05-03 13:28 | 4.0944 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 454.4828 | 0 | 0
307080 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HARMANPINAR3 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-03 09:30 | 2017-05-03 13:33 | 4.0489 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 186.2489 | 0 | 0
307175 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHÜYÜK6 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 09:33 | 2017-05-03 10:56 | 1.3831 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3831
307086 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT5 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-03 09:33 | 2017-05-03 11:17 | 1.7286 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 229.9051 | 0 | 0
307088 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:ILISU2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 09:34 | 2017-05-03 17:05 | 7.5042 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5042
307093 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F8-ÜRGÜP KAPASTÖR DM:URGUP DM DMCikis:URGUP DM (SKM )-FD 5 BAŞDERE | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-03 09:38 | 2017-05-03 12:53 | 3.2561 | 0 | 731 | 43 | 1334 | 0 | 2380.2164 | 140.0127 | 4343.6507
307094 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F10-IHLARA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-03 09:39 | 2017-05-03 14:25 | 4.7717 | 0 | 0 | 0 | 954 | 0 | 0 | 0 | 4552.1732
307097 | 1 | KONYA | HADİM | TR:YARICAK1 TR1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 09:39 | 2017-05-03 20:02 | 10.3889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.3889
307123 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ KOK:TARIM KREDİ KOOP. | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-03 09:41 | 2017-05-03 14:57 | 5.2706 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 316.2336
307103 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F10-SULAMA FİDERİ DM:GÜNYÜZÜ DM3 DMCikis:GÜNYÜZÜ DM3-YESIL HAT H-3 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 09:44 | 2017-05-03 11:28 | 1.7383 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 27.8133 | 0
307100 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:CUKURAGIL2 TR TRCikis:A-B-C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-03 09:45 | 2017-05-03 14:58 | 5.2214 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 46.9925
307101 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F7-ALTINOVA FİDERİ DM:BIRIMLER DM DMCikis:BİRİMLER DM-SARAY YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 09:46 | 2017-05-03 13:51 | 4.0742 | 0 | 0 | 44 | 123 | 0 | 0 | 179.2635 | 501.1229
307106 | 1 | KONYA | HADİM | TR:AŞAĞIHADİM 1 TR9 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 09:48 | 2017-05-03 12:27 | 2.6594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6594 | 0 | 0
307113 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:INONU1 TR BUYUKKARAPINAR TRCikis:A BOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 09:49 | 2017-05-03 12:48 | 2.9831 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9831
307108 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAVAK1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 09:50 | 2017-05-03 11:05 | 1.2617 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2617
307112 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:DOYBALAK KOK KOKCikis:DOYBALAK KOK-ARİFLER CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-03 09:54 | 2017-05-03 10:37 | 0.72167 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 25.9801 | 0
307111 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY14 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-03 09:54 | 2017-05-03 10:38 | 0.72833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.6416 | 0 | 0
307114 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ KOK:DİVARLI TR1 KOKCikis:DİVARLI TR 1-DİVARLI TR 7 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 09:58 | 2017-05-03 10:16 | 0.30556 | 0 | 47 | 0 | 536 | 0 | 14.3613 | 0 | 163.7802
307119 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:KIRDOK | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-03 10:00 | 2017-05-03 14:21 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 526.35
307264 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F3-KONAKLI-2 FİDERİ KOK:KONAKLI 3.HAT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 10:01 | 2017-05-03 18:29 | 8.4697 | 0 | 0 | 0 | 936 | 0 | 0 | 0 | 7927.6579
307125 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK KOVANAGZI8 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-03 10:04 | 2017-05-03 13:35 | 3.5228 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 264.2085
307126 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F3-AKORENKIŞLA FİDERİ DM:AKORENKISLA DM DMCikis:AKORENKISLA DM-ŞİRİNLER ÇIKIŞI KOK:SIRINLER KOK KOKCikis:SIRINLER KOK-ESENTEPE KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-03 10:04 | 2017-05-03 13:01 | 2.9478 | 0 | 49 | 54 | 245 | 0 | 144.4412 | 159.1801 | 722.2061
307135 | 1 | KONYA | HADİM | TR:FAKILAR1 TR1 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 10:05 | 2017-05-03 18:40 | 8.5786 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.5786
307132 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F6-AĞCAŞAR FİDERİ KOK:KAYIRLI TR 5 KOKCikis:KAYIRLI TR 5-KAYIRLI TR(1,2,3,4,6,7) ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-03 10:06 | 2017-05-03 14:11 | 4.0753 | 0 | 445 | 0 | 145 | 0 | 1813.4996 | 0 | 590.9156
307151 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 10:09 | 2017-05-03 11:12 | 1.055 | 2 | 1041 | 0 | 0 | 2.11 | 1098.255 | 0 | 0
307139 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LADIKLI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU ÇALINMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-03 10:10 | 2017-05-03 12:19 | 2.1556 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.7778
307146 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-F1 YENİYAYLA KÖK ÇIKIŞI KOK:YENİYAYLA KOK KOKCikis:YENİYAYLA KÖK - YEŞİLHAT SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-03 10:16 | 2017-05-03 15:29 | 5.2283 | 0 | 0 | 56 | 8 | 0 | 0 | 292.7865 | 41.8266
307153 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:OZYAYLA1 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-03 10:16 | 2017-05-03 15:27 | 5.1717 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 93.0901
307161 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BOLAT1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-03 10:20 | 2017-05-03 12:05 | 1.7483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7483 | 0 | 0
307162 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:SAHINLER3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 10:23 | 2017-05-03 12:49 | 2.4364 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4364
307179 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 10:37 | 2017-05-03 13:06 | 2.4725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4725 | 0 | 0
307194 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F14-SELAHADDİN EYYÜBİ FİDERİ DM:DM 6 KOK:YAZIR79 TR KOKCikis:YAZIR79 TR - YAZIR16 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-03 10:50 | 2017-05-03 12:12 | 1.3742 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 810.7603 | 0 | 0
307199 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HÜYÜK TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 10:51 | 2017-05-03 17:38 | 6.7767 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7767
307202 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR9 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 10:54 | 2017-05-03 12:18 | 1.3936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3936 | 0 | 0
307208 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F15-KARAKAYA FİDERİ DM:DM-11 ( ERENKOY ) DMCikis:DM11-K VİLLALARI TR ÇIKIŞI TR:SARAYKOY1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-03 10:58 | 2017-05-03 16:29 | 5.5139 | 0 | 264 | 0 | 36 | 0 | 1455.667 | 0 | 198.5
307210 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:AKCABELEN TR 1 TRCikis:C-B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 10:59 | 2017-05-03 15:10 | 4.1897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1897 | 0 | 0
307215 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ TR:MUSTAFA COBAN | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 11:03 | 2017-05-03 11:45 | 0.69833 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 11.1733 | 2.7933
307219 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:SUBATAN1 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 11:05 | 2017-05-03 13:39 | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 84.7001
307230 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KARACAHISAR1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 11:09 | 2017-05-03 17:16 | 6.1083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1083
307226 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:KAYADİBİ1 TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 11:11 | 2017-05-03 22:03 | 10.8606 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 640.773 | 0 | 0
307225 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAKA 4 TR TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-03 11:12 | 2017-05-03 12:12 | 0.99889 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 112.8746
307224 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SELVILI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 11:12 | 2017-05-03 13:22 | 2.1692 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 47.7217
307239 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:KAYALI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 11:17 | 2017-05-03 13:24 | 2.1203 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1203
307241 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21506 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 11:19 | 2017-05-03 11:57 | 0.63306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63306
307260 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:CANDIR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 11:31 | 2017-05-03 12:31 | 0.99444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99444 | 0 | 0
307263 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:ADILLER1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 11:32 | 2017-05-03 13:03 | 1.5231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5231 | 0 | 0
307276 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ KOK:KIZILKAYA KOK KOKCikis:KIZILKAYA KOK - KIZILKÖY(RİNG) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 11:39 | 2017-05-03 15:44 | 4.0853 | 1 | 735 | 113 | 361 | 4.0853 | 3002.6808 | 461.6366 | 1474.7861
307281 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:NALINCI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 11:43 | 2017-05-03 13:00 | 1.2772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2772 | 0 | 0
307314 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F3-BELÖREN FİDERİ KOK:SARIOĞLAN KÖK KOKCikis:SARIOĞLAN KÖK-BOYALI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 11:45 | 2017-05-03 13:20 | 1.5833 | 0 | 0 | 10 | 920 | 0 | 0 | 15.8333 | 1456.6636
307296 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F6-ŞEHİR-2 FİDERİ IM:NIGDE IM3 IMCikis:IM3 - 3-1 ÇIKIŞI KOK:TR 3-6 KOKCikis:TR 3-6-TR 3-9 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-03 11:47 | 2017-05-03 13:01 | 1.2328 | 0 | 3864 | 0 | 0 | 0 | 4763.4619 | 0 | 0
307503 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YUKSELEN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 11:50 | 2017-05-03 20:37 | 8.7864 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.7864
307298 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F7-OVACIK FİDERİ DM:OVACIK DM DMCikis:ON HÜCRELİ (OVACIK) DM-HÜYÜK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 11:52 | 2017-05-03 14:16 | 2.3958 | 0 | 1567 | 0 | 875 | 0 | 3754.2656 | 0 | 2096.3513
307302 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ KOK:TR1-93A KOKCikis:TR1-93A-ÇAYAGZI DM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-03 12:00 | 2017-05-03 12:39 | 0.64583 | 2 | 1481 | 10 | 49 | 1.2917 | 956.4742 | 6.4583 | 31.6457
307305 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:AKPINAR TR-1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 12:00 | 2017-05-03 12:29 | 0.47417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47417 | 0 | 0
307304 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HACILAR1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-03 12:00 | 2017-05-03 18:20 | 6.3258 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 2119.153
307306 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YENICEOBA TR1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-03 12:01 | 2017-05-03 13:59 | 1.9558 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 37.1608
307311 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F14-KAŞÖREN FİDERİ DM:CELTIK KOK1 DMCikis:TANERYALÇIN DM-ÇELTİK SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 12:03 | 2017-05-03 13:46 | 1.7214 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.0497 | 0
307315 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARAALI1 TR TRCikis:A-E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 12:04 | 2017-05-03 19:58 | 7.8961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8961 | 0 | 0
307317 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-03 12:08 | 2017-05-03 14:15 | 2.1189 | 8 | 1273 | 291 | 1516 | 16.9511 | 2697.347 | 616.597 | 3212.2372
307329 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-KIZILKAYA 2 ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK:KIZILKAYA KOK KOKCikis:KIZILKAYA KOK - KIZILKÖY(RİNG) TR:KIZILKAYA1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 12:17 | 2017-05-03 15:07 | 2.8414 | 0 | 0 | 1 | 168 | 0 | 0 | 2.8414 | 477.3535
307342 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11201 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 12:17 | 2017-05-03 13:51 | 1.5742 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5742
307324 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:DARBOĞAZ KÖK KOKCikis:DARBOĞAZ KÖK - DARBOĞAZ AYD. ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 12:17 | 2017-05-03 12:40 | 0.37528 | 0 | 0 | 3 | 1553 | 0 | 0 | 1.1258 | 582.8098
307338 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KÖMÜRCÜ TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-03 12:26 | 2017-05-03 14:29 | 2.0433 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 157.3364
307337 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALAVARDI3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 12:27 | 2017-05-03 13:29 | 1.0281 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0281
307346 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:IMAR ISKAN 432 KONUT TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 12:29 | 2017-05-03 14:48 | 2.3214 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6428 | 0 | 0
307344 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TARASCI3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 12:37 | 2017-05-03 14:26 | 1.8203 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6406 | 0 | 0
307358 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:AYVALCA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 12:39 | 2017-05-03 13:23 | 0.7325 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7325
307361 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CAMIATIK MH TR10 (400 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-03 12:48 | 2017-05-03 15:49 | 3.0161 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.0644 | 0 | 0
307368 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:APA3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 12:58 | 2017-05-03 14:03 | 1.0936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0936 | 0 | 0
307372 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:AKCAPINAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-03 13:00 | 2017-05-03 18:17 | 5.2831 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 1775.1082
307374 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DIVANLAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-03 13:02 | 2017-05-03 19:07 | 6.0819 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 85.1472 | 0 | 0
307375 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR SULEYMANIYE8 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-03 13:02 | 2017-05-03 16:45 | 3.7147 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 583.211
307373 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI YUSUF MESCIT4 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-03 13:02 | 2017-05-03 19:45 | 6.7086 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 945.914 | 0 | 0
307385 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:KARAKAYA2 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 13:05 | 2017-05-03 16:28 | 3.3903 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3903
307408 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HAFIF KIMYACILAR1 TR TRCikis:H KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 13:09 | 2017-05-03 15:00 | 1.8586 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.293 | 0 | 0
307386 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F3-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-KAYMAKLI FD 13 ÇIKIŞI KOK:YAYLA MOD KOKCikis:YAYLA MOD - YAYLA MOD TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-03 13:11 | 2017-05-03 15:00 | 1.82 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1.82 | 0 | 27.3
307388 | 1 | KONYA | KULU | TR:KARACADAG8 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 13:15 | 2017-05-03 13:57 | 0.71611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71611 | 0 | 0
307395 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SARICACIFTLIK1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-03 13:29 | 2017-05-03 14:39 | 1.1675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1675
307400 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:KÖŞK TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 13:32 | 2017-05-03 19:02 | 5.4967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4967 | 0 | 0
307404 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI9 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-03 13:35 | 2017-05-03 14:39 | 1.0608 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.8516 | 0 | 0
307425 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:BEYLERCE1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 13:39 | 2017-05-03 17:53 | 4.235 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.47
307416 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:PORSUK ALANBAHCE KOK KOKCikis:GÜMÜŞ MONOBLOK - GÜMÜŞ MADEN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-03 13:49 | 2017-05-03 15:01 | 1.2047 | 0 | 0 | 3 | 459 | 0 | 0 | 3.6142 | 552.9665
307412 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-1 ÇIKIŞI KOK:AKCASEHIR ENH 198 NOLU DIREK HATBASI KOK KOKCikis:AKCASEHIR ENH 198 NOLU DIREK HATBASI KOK-SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-03 13:49 | 2017-05-03 18:51 | 5.0275 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 135.7425
307452 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ALTUNTAS11 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 13:56 | 2017-05-03 15:55 | 1.9761 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9761
307424 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:NALINCI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-03 13:56 | 2017-05-03 15:28 | 1.53 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 68.85 | 0 | 0
307438 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-03 13:59 | 2017-05-03 16:14 | 2.2481 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 58.4496
307431 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN DEDE11 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-03 14:00 | 2017-05-03 19:15 | 5.2458 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 299.0123 | 0 | 0
307435 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:HUYUK TR 9 TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-03 14:02 | 2017-05-03 17:25 | 3.3889 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 667.6113 | 0 | 0
307441 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-46 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 14:04 | 2017-05-03 21:42 | 7.6367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6367 | 0 | 0
307440 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:DEREBUCAK TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 14:06 | 2017-05-03 17:52 | 3.7533 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.0133 | 0 | 0
307446 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAVAK10 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-03 14:09 | 2017-05-03 17:53 | 3.735 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33.615 | 0 | 0
307480 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HACI HASAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 14:10 | 2017-05-03 15:27 | 1.2889 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 29.6445
307449 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1115 TR--SOL SAHIL TSK TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-03 14:14 | 2017-05-03 16:52 | 2.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 0 | 0
307462 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:OVALIBAĞ TR 2 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 14:15 | 2017-05-03 15:24 | 1.1589 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1589
307465 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F14-KAŞÖREN FİDERİ KOK:INONU KOK KOKCikis:İNÖNÜ YAYLA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-03 14:20 | 2017-05-03 15:12 | 0.87167 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.23 | 0
307473 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI8 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 14:26 | 2017-05-03 16:28 | 2.035 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.035 | 0 | 0
307486 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK:BADEMDERE TR 5 KOKCikis:BADEMDERE TR 5-BADEMDERE TR 2,1,4 ÇIKIŞI TR:CELALLER TR 1 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-03 14:42 | 2017-05-03 15:19 | 0.62083 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 98.0911
307483 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SUKRAN2 TR TRCikis:B KOLU EŞREFOĞLU SK. | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-03 14:43 | 2017-05-03 16:32 | 1.8064 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2256
307487 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALAVARDI3 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-03 14:47 | 2017-05-03 15:27 | 0.66056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66056
307619 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HADIMI5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-03 14:56 | 2017-05-03 17:16 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7
307506 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:BAKIRTOLU KOK KOKCikis:BAKIRTOLU KOK-HAYIROĞLU1 TR ÇIKIŞI TR:OZEL | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-03 14:58 | 2017-05-03 18:35 | 3.6164 | 0 | 34 | 0 | 73 | 0 | 122.9573 | 0 | 263.9965
307500 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DOGRUGOZ7 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-03 15:01 | 2017-05-03 17:42 | 2.6836 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 59.0394 | 0 | 0
307509 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F6-KADINHANI FİDERİ DM:AKPLAS DM DMCikis:AKPLAS DM-İHSANİYE KÖK ÇIKIŞI KOK:OLUKPINAR YAS SULAMA KOOPARATİFİ KOKCikis:OLUKPINAR YAS SULAMA KOOPARATİFİ-AKPLAS DM GİRİŞ TR:VELI ALICI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 15:07 | 2017-05-03 15:53 | 0.77111 | 0 | 834 | 54 | 2647 | 0 | 643.1057 | 41.6399 | 2041.1282
307515 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİ DM:YENİCEOBA-KARTER DM DMCikis:YENİCEOBA-KARTER DM-BULDUK ÇIKIŞI KOK:BULDUK1 TR KOKCikis:BULDUK1 TR-KELHASAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 15:09 | 2017-05-03 15:57 | 0.80639 | 0 | 18 | 2 | 33 | 0 | 14.515 | 1.6128 | 26.6109
307511 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:UCPINAR4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 15:09 | 2017-05-03 19:59 | 4.8428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8428 | 0 | 0
307519 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK:BULDURUŞ KÖK KOKCikis:BULDURUŞ KÖK - ÇAMARDI ÇIKIŞI TR:EYNELLİ TR 5 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 15:14 | 2017-05-03 18:41 | 3.4503 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4503
307538 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI21 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-03 15:30 | 2017-05-03 17:25 | 1.9303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9303 | 0 | 0
307536 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK:HARMANALTI KOK KOKCikis:HARMANALTI KOK-GÖLLÜ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 15:31 | 2017-05-03 16:21 | 0.8425 | 0 | 0 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0.8425 | 54.7625
307562 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 14TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 15:36 | 2017-05-03 20:46 | 5.1722 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 181.0277 | 0 | 0
307721 | 1 | KONYA | KULU | TR:ZINCIRLIKUYU2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 15:43 | 2017-05-03 18:52 | 3.1619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1619 | 0 | 0
307557 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:AVANOGLU TR TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 15:48 | 2017-05-03 17:56 | 2.1406 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1406
307571 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21506 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-03 15:51 | 2017-05-03 17:06 | 1.2517 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2517
307567 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KOSEKTAS1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-03 15:53 | 2017-05-03 17:13 | 1.335 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.335
307569 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ TR:BUKCE1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 15:55 | 2017-05-03 16:59 | 1.0728 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 1.0728 | 24.6739
307578 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:IMAR ISKAN 432 KONUT TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 15:56 | 2017-05-03 18:14 | 2.2925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2925 | 0 | 0
307597 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30840 TRCikis:D-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 16:03 | 2017-05-03 17:10 | 1.1075 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1075
307594 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:GOKCEKENT3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 16:09 | 2017-05-03 18:45 | 2.6061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6061 | 0 | 0
307590 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SAGLIK3 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 16:14 | 2017-05-03 17:17 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 40.95
307595 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KOPRUBASI6 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 16:19 | 2017-05-03 18:38 | 2.3292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3292 | 0 | 0
307610 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:AKTOPRAK TR14 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 16:27 | 2017-05-03 18:11 | 1.7336 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4672
307607 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİ DM:YENİCEOBA-KARTER DM DMCikis:YENİCEOBA-KARTER DM-BULDUK ÇIKIŞI KOK:BULDUK1 TR KOKCikis:BULDUK1 TR-KELHASAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 16:28 | 2017-05-03 18:01 | 1.5617 | 0 | 18 | 2 | 33 | 0 | 28.1101 | 3.1233 | 51.5351
307711 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:BULDUK6 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 16:30 | 2017-05-03 18:11 | 1.6925 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30.465 | 0 | 0
307794 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F3-YARMA FİDERİ KOK:KARKIN PANCAR KANTARI KOK KOKCikis:KARKIN PANCAR KANTARI KOK-YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 16:39 | 2017-05-03 20:45 | 4.0967 | 0 | 0 | 111 | 9 | 0 | 0 | 454.7304 | 36.87
307647 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F14-EĞRİBAYAT-2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 16:43 | 2017-05-03 17:57 | 1.2389 | 0 | 74 | 0 | 1431 | 0 | 91.6779 | 0 | 1772.8516
307636 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F3-BELÖREN FİDERİ DM:GUNEYSINIR DM KOK:SARIOĞLAN KÖK KOKCikis:SARIOĞLAN KÖK-BOYALI ÇIKIŞI TR:KILDERE1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 16:50 | 2017-05-03 19:15 | 2.4228 | 0 | 0 | 10 | 920 | 0 | 0 | 24.2278 | 2228.9576
307643 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F3-KAŞINHANI OSB-1 FİDERİ KOK:SAHIL YOLU1 TR KOKCikis:SAHIL YOLU1 TR-SAHIL YOLU2 TR ÇIKIŞI TR:ABDULLAH PULLU TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-03 16:50 | 2017-05-03 18:12 | 1.3672 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 176.3714
307652 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ DM:YARMA DM DMCikis:YARMA DM-İSMİL FİDERİ ÇIKIŞI KOK:YARMA IMAMIN YAYLASI KOK KOKCikis:YARMA IMAMIN YAYLASI KOK-OVAKAVAGI SULAMALAR CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-03 16:50 | 2017-05-03 20:12 | 3.3564 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 285.2932
307657 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F1-KATRANCI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-03 16:55 | 2017-05-03 17:31 | 0.59306 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 36.7697 | 0
307646 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ALAY TR 3 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 16:57 | 2017-05-03 18:07 | 1.1653 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 38.4542 | 0 | 0
307653 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:CEZAEVI13 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 17:01 | 2017-05-03 18:07 | 1.1078 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2156
307651 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F2-SEYDİŞEHİR 1 FİDERİ DM:SEYDİŞEHİR DM2 DMCikis:DM2-BELDİBİ MODÜLER ÇIKIŞI TR:CATMAKAYA1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 17:03 | 2017-05-03 18:11 | 1.1383 | 0 | 0 | 3 | 479 | 0 | 0 | 3.415 | 545.2601
307654 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN71 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 17:04 | 2017-05-03 19:31 | 2.4475 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 36.7125 | 0 | 0
307666 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:YAGLICA1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 17:13 | 2017-05-03 18:29 | 1.2664 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2664
307732 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:HAYIROGLU1 TR KOKCikis:HAYIROGLU1 TR-OVAKAVAĞI1 TR ÇIKIŞI TR:HATICE KILIC | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 17:16 | 2017-05-03 19:47 | 2.5161 | 0 | 505 | 0 | 95 | 0 | 1270.6355 | 0 | 239.0305
307675 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP27 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 17:16 | 2017-05-03 17:56 | 0.67083 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 24.1499 | 0 | 0
307770 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ANADOLU SANAYI5 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-03 17:19 | 2017-05-03 19:39 | 2.345 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 112.56 | 0 | 0
307683 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GEVREKLI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 17:22 | 2017-05-03 18:02 | 0.66472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66472 | 0 | 0
307694 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-YELEK-SAVCILI ÇIKIŞI KOK:SAVCILI KOK TR1 KOKCikis:SAVCILI KOK TR1-SAVCILI TR1 ÇIKIŞI TR:SAVCILI5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 17:32 | 2017-05-03 18:25 | 0.88278 | 4 | 237 | 1 | 2 | 3.5311 | 209.2189 | 0.88278 | 1.7656
307707 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:OZLEM3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 17:46 | 2017-05-03 20:01 | 2.2639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2639 | 0 | 0
307714 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1182 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 18:01 | 2017-05-03 18:40 | 0.65194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65194 | 0 | 0
307716 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEKDEMIR TR 1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 18:05 | 2017-05-03 19:19 | 1.225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.225
307792 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F4-ORTAKARAÖREN FİDERİ TR:NAMIZAYAYLASI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 18:08 | 2017-05-03 23:43 | 5.5781 | 0 | 598 | 0 | 1 | 0 | 3335.6799 | 0 | 5.5781
307722 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F8-ULUS FİDERİ KOK:RENSAN KOK KOKCikis:RENSAN KOK-TR32 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-03 18:09 | 2017-05-03 19:15 | 1.0925 | 0 | 8295 | 0 | 79 | 0 | 9062.2875 | 0 | 86.3075
307743 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F7-GEVREKLİ FİDERİ KOK:ADESE TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 18:16 | 2017-05-03 18:49 | 0.53778 | 0 | 852 | 0 | 4 | 0 | 458.1886 | 0 | 2.1511
307737 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:GOLCAYIR2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 18:25 | 2017-05-03 21:17 | 2.8728 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 114.9112 | 0 | 0
307741 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KAYABASI TR 2 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 18:27 | 2017-05-03 20:01 | 1.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 0
307745 | 1 | KONYA | MERAM | TR:AŞKAN2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 18:28 | 2017-05-03 19:14 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76667
307746 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NAR6 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 18:31 | 2017-05-03 19:10 | 0.64139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64139
307750 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LARENDE1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 18:45 | 2017-05-03 19:23 | 0.63806 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5522
307753 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİ KOK:KURTBASAN KOK KOKCikis:KURTBASAN KOK-YAZAMCA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-03 18:49 | 2017-05-03 19:37 | 0.805 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.61
307751 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KALEÖNÜ1 TR12 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 18:49 | 2017-05-03 22:27 | 3.6358 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6358
307756 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:UZUNPINAR TR1 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 18:54 | 2017-05-03 19:49 | 0.91028 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 47.3346
307761 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAYIHUYUGU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-03 18:58 | 2017-05-03 19:40 | 0.69944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69944
307768 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR FERTEK-2 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 19:06 | 2017-05-03 20:42 | 1.5956 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 164.3427 | 0 | 0
307773 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN12 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 19:09 | 2017-05-03 19:28 | 0.32444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32444 | 0 | 0
307780 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ILICAK YAS TR 1 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 19:12 | 2017-05-03 21:58 | 2.7758 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7758
307783 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR79 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 19:12 | 2017-05-03 19:38 | 0.43361 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 12.5747
307797 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1333 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 19:44 | 2017-05-03 20:47 | 1.0472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0472 | 0 | 0
307801 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN12 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 19:56 | 2017-05-03 21:20 | 1.3914 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7828 | 0 | 0
307804 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:KÖŞK TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 20:01 | 2017-05-03 20:32 | 0.51556 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0311 | 0 | 0
307809 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK25 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 20:07 | 2017-05-03 22:09 | 2.0378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0378 | 0 | 0
307814 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HACIBEYLİ TR 2 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 20:12 | 2017-05-03 21:14 | 1.0444 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 39.6887 | 0 | 0
307818 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KAZANCI5 TR TRCikis:A-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 20:21 | 2017-05-03 21:04 | 0.71472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71472 | 0 | 0
307822 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KAVUKLU TR1 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 20:32 | 2017-05-03 20:45 | 0.22167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22167
307829 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:ALACASAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-03 20:50 | 2017-05-03 21:36 | 0.76861 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 26.9014
307832 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR35 TR TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 21:00 | 2017-05-03 22:44 | 1.7364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7364 | 0 | 0
307847 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA17 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 21:01 | 2017-05-03 23:04 | 2.0425 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0425
307834 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL5 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 21:05 | 2017-05-03 23:27 | 2.3647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3647 | 0 | 0
307835 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:OZANCIK5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 21:09 | 2017-05-03 22:01 | 0.87528 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 58.6438 | 0 | 0
307836 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F7-TAŞAGIL FİDERİ KOK:FETHIYE KOK KOKCikis:FETHIYE KOK-KANALET ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-03 21:11 | 2017-05-03 22:27 | 1.2606 | 0 | 0 | 111 | 9 | 0 | 0 | 139.9222 | 11.345
307837 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:TOLCA TR 3 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 21:17 | 2017-05-03 23:16 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.98
307844 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KAVUKLU TR1 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 21:21 | 2017-05-03 23:40 | 2.3108 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 85.5007
307840 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-AKŞEHİR FİDERİ DM:ILGIN DM44 DMCikis:ILGIN DM 44- REİS TARAFI ÇIKIŞI KOK:MECIDIYE KOK KOKCikis:MECİDİYE KÖK-ÇAVUŞCU KÖK ÇIKIŞI TR:YORAZLAR TR1 (50 KVA) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-03 21:22 | 2017-05-04 01:11 | 3.8222 | 0 | 70 | 34 | 597 | 0 | 267.5554 | 129.9555 | 2281.8653
307841 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF5 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 21:25 | 2017-05-03 22:46 | 1.3442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3442 | 0 | 0
307845 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F1-TORUNLAR FİDERİ DM:CELTIK KOK1 DMCikis:TANERYALÇIN DM-GÖKPINAR KÖK1 SOL ÇIKIŞI KOK:GOKPINAR KOK 2 KOKCikis:GÖKPINAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 21:33 | 2017-05-03 22:40 | 1.1217 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4867 | 0
307857 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ATLANTI10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 22:29 | 2017-05-03 23:10 | 0.68778 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.19 | 0 | 0
307858 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR35 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 22:37 | 2017-05-03 23:26 | 0.81611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81611 | 0 | 0
307860 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM:SEYDISEHIR DM1 DMCikis:DM1-AY1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 22:50 | 2017-05-03 23:33 | 0.71361 | 5 | 1845 | 0 | 0 | 3.568 | 1316.6104 | 0 | 0
307862 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:OFIS TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 23:53 | 2017-05-04 01:15 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 237.875
307864 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30902 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 00:01 | 2017-05-04 01:06 | 1.0858 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0858
307869 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F4-ORTAKARAÖREN FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-04 00:24 | 2017-05-04 00:48 | 0.39667 | 0 | 135 | 4 | 489 | 0 | 53.5504 | 1.5867 | 193.9716
307872 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F4-ORTAKARAÖREN FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 01:17 | 2017-05-04 01:41 | 0.40083 | 0 | 135 | 4 | 489 | 0 | 54.1121 | 1.6033 | 196.0059
307874 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60501 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 01:53 | 2017-05-04 02:16 | 0.37944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37944
307875 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA -1 TM IM:IM-5 SCADA | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-04 02:03 | 2017-05-04 04:46 | 2.7186 | 0 | 9071 | 0 | 0 | 0 | 24660.5113 | 0 | 0
307877 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F1-MİSLİOVA DM FİDERİ DM:GÖLCÜK DM DMCikis:GÖLCÜK DM-TIRHAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 03:52 | 2017-05-04 05:32 | 1.6781 | 0 | 1937 | 0 | 385 | 0 | 3250.4022 | 0 | 646.0531
307880 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F13-ESKİL 2 FİDERİ KOK:KATRANCI KOK2 KOKCikis:KATRANCI KOK2-SETİK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 05:50 | 2017-05-04 06:39 | 0.81111 | 0 | 0 | 19 | 176 | 0 | 0 | 15.4111 | 142.7554
307881 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYIRBAGI KEKLIKPINAR2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 06:19 | 2017-05-04 09:12 | 2.8844 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8844
307882 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F1-KILIÇÖZÜ SANAYİ KOK:TR3-45 SANAYI-1 KOKCikis:TR3-45 / TR3-54 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 06:32 | 2017-05-04 08:17 | 1.7492 | 0 | 0 | 2 | 373 | 0 | 0 | 3.4983 | 652.4404
307885 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:ALAVAKOVA FİDERİ DM:DM 26 KOK:HATİP SULAMA KÖK KOKCikis:DİKMELİ SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 06:39 | 2017-05-04 11:37 | 4.9692 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 183.8593
307886 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F13-ESKİL 2 FİDERİ KOK:KATRANCI KOK1 KOKCikis:KATRANCI KOK 1-KAPUTAS ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-04 06:53 | 2017-05-04 08:32 | 1.6508 | 0 | 0 | 131 | 29 | 0 | 0 | 216.2587 | 47.8741
307887 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F3-REİS FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 06:58 | 2017-05-04 08:34 | 1.6133 | 6 | 3378 | 49 | 1878 | 9.68 | 5449.8287 | 79.0532 | 3029.8337
307890 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:IBRAHIMPASA1 TR TRCikis:A Kolu | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 07:06 | 2017-05-04 08:38 | 1.5489 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 116.1667
307889 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM DM:KOLUKISA DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 07:11 | 2017-05-04 09:27 | 2.2817 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.4084 | 0
307892 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHİSAR TR15 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-04 07:17 | 2017-05-04 08:26 | 1.1533 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 50.7465
307891 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F3-SANCAK FİDERİ DM:DM-3 ( BOSNAHERSEK DM ) DMCikis:DM3-BOSNAHERSEK50 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 07:26 | 2017-05-04 08:38 | 1.2014 | 0 | 715 | 0 | 0 | 0 | 858.9938 | 0 | 0
307893 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:GOKCE 1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 07:39 | 2017-05-04 09:50 | 2.1814 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 91.6184
307898 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F11-ORGANİZE FİDERİ DM:KARAMAN DM1 KOK:F11-9 NOLU HATBASI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-04 07:54 | 2017-05-04 09:38 | 1.7342 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 48.5568
307904 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:BAYRAMUSAGI TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 08:16 | 2017-05-04 10:21 | 2.0694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0694
307909 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:CICEKDAGI TR10 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 08:20 | 2017-05-04 09:14 | 0.88833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88833 | 0 | 0
307921 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1553 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 08:32 | 2017-05-04 09:16 | 0.72639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72639 | 0 | 0
307931 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA TASAGIL1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-04 08:47 | 2017-05-04 10:31 | 1.7358 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7358
307959 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:IBRAHIMPASA1 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 08:50 | 2017-05-04 10:59 | 2.1517 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1517
307950 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HÜYÜK TR 2 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 08:52 | 2017-05-04 09:20 | 0.4675 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.675
307969 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI YUSUF MESCIT3 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-04 08:56 | 2017-05-04 14:14 | 5.3053 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 429.7277 | 0 | 0
307953 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KOMSAN IS2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 08:59 | 2017-05-04 09:51 | 0.87083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87083 | 0 | 0
307974 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNAHERSEK50 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 09:04 | 2017-05-04 09:50 | 0.76917 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 360.7407 | 0 | 0
307977 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT7 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 09:04 | 2017-05-04 13:04 | 3.9958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9958 | 0 | 0
307962 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SELIM SULTAN1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-04 09:05 | 2017-05-04 12:36 | 3.5253 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 1110.4632 | 0 | 0
307967 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALIBEYHUYUGU TM TMCikis:F4-SEÇME FİDERİ (15.8 KV) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-04 09:06 | 2017-05-04 10:51 | 1.7481 | 0 | 79 | 61 | 6 | 0 | 138.0967 | 106.6317 | 10.4884
307964 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARACAOREN4 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-04 09:07 | 2017-05-04 12:39 | 3.5303 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 353.028
307980 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F3-HÜYÜK FİDERİ KOK:KIRELI KOK 1 KOKCikis:KIRELI KOK 1-KIRELİ ÇIKIŞI TR:KIRELI TR 3 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 09:15 | 2017-05-04 10:58 | 1.7158 | 5 | 1063 | 9 | 391 | 8.5792 | 1823.9273 | 15.4425 | 670.8895
307987 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:ADILLER1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 09:20 | 2017-05-04 12:14 | 2.8906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8906 | 0 | 0
307988 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AKABE6 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-04 09:21 | 2017-05-04 11:54 | 2.5483 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 331.2829 | 0 | 0
307993 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY53 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-04 09:22 | 2017-05-04 12:08 | 2.7533 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7533
307997 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:OVAKAVAGI1 TR KOKCikis:OVAKAVAGI1 TR-ISMIL YAYLALAR CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-04 09:27 | 2017-05-04 13:50 | 4.3803 | 0 | 49 | 0 | 330 | 0 | 214.6337 | 0 | 1445.4924
308006 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F3-KONAKLI-2 FİDERİ KOK:KONAKLI KÖK-4 KOKCikis:KONAKLI 2.HAT 4.KABİN - TR 20,21,22,23,24,25,26,27 GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 09:31 | 2017-05-04 13:42 | 4.1883 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.565 | 0
308007 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F9-KAYMAKLI DM1 FİDERİ KOK:MAZI YOLU KOK KOKCikis:MAZI YOLU KÖK - MAZI TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-04 09:31 | 2017-05-04 16:16 | 6.745 | 0 | 3 | 0 | 78 | 0 | 20.235 | 0 | 526.11
308014 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:AKMEZAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 09:32 | 2017-05-04 15:34 | 6.0322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0322
308008 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:ÇATALHÜYÜK FİDERİ DM:DM25 DMCikis:BİOGAZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-04 09:32 | 2017-05-04 14:24 | 4.8642 | 0 | 147 | 0 | 1469 | 0 | 715.033 | 0 | 7145.4657
308019 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS43 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-04 09:34 | 2017-05-04 11:06 | 1.5406 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0811 | 0 | 0
308013 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KESECIK4 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 09:34 | 2017-05-04 10:15 | 0.68722 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 24.7399
308015 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY14 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 09:35 | 2017-05-04 12:15 | 2.6683 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.6733 | 0 | 0
308025 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MELIKSAH5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-04 09:42 | 2017-05-04 11:21 | 1.6492 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.5967
308033 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:ASAGIESENCE TR 3 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 09:48 | 2017-05-04 10:34 | 0.76639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76639 | 0 | 0
308035 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F2-ALEMDAR FİDERİ KOK:ALEMDAR KOK-2 KOKCikis:ALEMDAR KOK-2-ABDİTOLU ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 09:49 | 2017-05-04 15:58 | 6.1508 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 67.6591 | 0
308039 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:AYVALCA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 09:52 | 2017-05-04 11:12 | 1.3425 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3425
308042 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 09:54 | 2017-05-04 10:52 | 0.96944 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96944 | 0
308044 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:KARAHUYUK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 09:55 | 2017-05-04 11:28 | 1.5536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5536
308047 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK:KORPINAR KOK KOKCikis:KORPINAR KOK-MANDIRA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-04 10:00 | 2017-05-04 11:07 | 1.1175 | 0 | 0 | 19 | 29 | 0 | 0 | 21.2325 | 32.4075
308050 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:F7-AKÇAKENT FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-04 10:00 | 2017-05-04 14:06 | 4.0922 | 1 | 63 | 0 | 116 | 4.0922 | 257.8099 | 0 | 474.6975
308049 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-04 10:00 | 2017-05-04 14:31 | 4.5122 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 203.0499 | 0 | 0
308051 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ALTUNTAS5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 10:01 | 2017-05-04 13:35 | 3.5675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5675
308052 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:EYNELLİ TR 4 TRCikis:B KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 10:03 | 2017-05-04 11:01 | 0.975 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 100.425 | 0 | 0
308053 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK:DOĞRUGÖZ DSİ KÖK KOKCikis:DOĞRUGÖZ DSİ KÖK-PAZAKAYA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 10:06 | 2017-05-04 12:43 | 2.6103 | 0 | 890 | 2 | 97 | 0 | 2323.1492 | 5.2206 | 253.1972
308062 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TEPEKOY2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 10:11 | 2017-05-04 11:20 | 1.1544 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1544
308065 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:F7-AKÇAKENT FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 10:19 | 2017-05-04 12:07 | 1.7997 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 174.5728 | 0 | 0
308068 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:FIDER-3 106 NOLU TAR. SULAMA KÖK KOKCikis:BİRİMLER TARAFI ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 10:23 | 2017-05-04 13:27 | 3.0572 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 70.3161 | 0
308077 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:GULLUHUYUK TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 10:24 | 2017-05-04 13:19 | 2.9106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9106
308070 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F13-SULTANHANI 2 FİDERİ KOK:KIRKOBA KOK KOKCikis:KIRKOBA KÖK-KIRKOBA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-04 10:25 | 2017-05-04 11:54 | 1.4942 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 49.3076 | 49.3076
308078 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:ÖMERHACILI TR4 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 10:28 | 2017-05-04 11:47 | 1.3175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3175 | 0 | 0
308082 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:EYNELLİ TR 3 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 10:29 | 2017-05-04 11:37 | 1.1267 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1267
308080 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:SULUDERE TR 2 TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-04 10:30 | 2017-05-04 15:27 | 4.9519 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 173.3179
308088 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DURUNDAY5 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-04 10:32 | 2017-05-04 19:21 | 8.8297 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 450.3157
308091 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA53 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-04 10:40 | 2017-05-04 12:36 | 1.9347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9347 | 0 | 0
308093 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:H.HUSEYIN DOGAN-NUH KURKCU-ZEKI ERSOY-MUHAMMER CAN | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 10:41 | 2017-05-04 11:51 | 1.1528 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 49.5695
308094 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:MUTLU KOK KOKCikis:MUTLU KOK-BASARAN CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-04 10:43 | 2017-05-04 12:10 | 1.4453 | 0 | 0 | 102 | 49 | 0 | 0 | 147.4186 | 70.8187
308097 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BAGYURDU1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 10:48 | 2017-05-04 14:37 | 3.8267 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8267
308100 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 30 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-04 10:49 | 2017-05-04 11:18 | 0.48444 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9378
308137 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ KOK:ÇİFTÇATILI KÖK KOKCikis:ÇİFTÇATILI KABİN - DİKİLİTAŞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 10:53 | 2017-05-04 11:41 | 0.80139 | 0 | 413 | 0 | 12 | 0 | 330.9741 | 0 | 9.6167
308106 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK KOVANAGZI3 TR TRCikis:ÇAKILLARMANLAR ŞEHİR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 10:58 | 2017-05-04 12:13 | 1.2353 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4706
308108 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU9 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 11:01 | 2017-05-04 14:22 | 3.3422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3422 | 0 | 0
308109 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F7-TAŞAGIL FİDERİ KOK:TURKMENCAMILI5 TR KOKCikis:TURKMENCAMILI5 TR-TASAGIL CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 11:02 | 2017-05-04 12:22 | 1.3403 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 32.1667 | 0
308110 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 11:03 | 2017-05-04 14:37 | 3.5656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5656 | 0 | 0
308112 | 1 | KONYA | HADİM | TR:MERNEK Y.3 TR19 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 11:05 | 2017-05-04 12:29 | 1.3892 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3892
308117 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE14 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-04 11:07 | 2017-05-04 12:39 | 1.5364 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.2911
308121 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:CARDAK2 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-04 11:11 | 2017-05-04 16:50 | 5.6578 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 226.3112
308140 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 11:32 | 2017-05-04 13:07 | 1.5842 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.4259 | 0
308141 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR DM15 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-04 11:32 | 2017-05-04 12:21 | 0.82611 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3044
308142 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HIRKATOL3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 11:35 | 2017-05-04 12:18 | 0.72028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72028
308143 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 16 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 11:36 | 2017-05-04 13:37 | 2.0122 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.0855 | 0 | 0
308152 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1172 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 11:42 | 2017-05-04 13:15 | 1.5542 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 216.0296 | 0 | 0
308153 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60813 TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 11:43 | 2017-05-04 13:09 | 1.4297 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4297
308155 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ASMASIZ TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 11:43 | 2017-05-04 12:41 | 0.96444 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 31.8265 | 0 | 0
308159 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21604 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-04 11:49 | 2017-05-04 13:49 | 1.9872 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9872
308168 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TATLICAK1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 11:59 | 2017-05-04 15:42 | 3.7139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7139 | 0 | 0
308166 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F5-BOR FİDERİ KOK:YENİKÖY KÖK KOKCikis:YENİKÖY KÖK-YENİKÖY ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 12:02 | 2017-05-04 13:21 | 1.3094 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 146.6573
308167 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F3-YARMA FİDERİ KOK:KUCUKKOY KOK KOKCikis:KUCUKKOY KOK-ÖZEL SULAMA 3(ÇİFT DEVRE) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 12:03 | 2017-05-04 14:19 | 2.2725 | 0 | 0 | 89 | 2 | 0 | 0 | 202.2525 | 4.545
308171 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN11 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-04 12:08 | 2017-05-04 13:34 | 1.43 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 0 | 0
308176 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 30 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 12:10 | 2017-05-04 12:51 | 0.68694 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7478
308174 | 1 | KONYA | KULU | TR:KOZANLI6 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 12:13 | 2017-05-04 19:02 | 6.8186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8186 | 0 | 0
308189 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-FİDER 8 YENİCE KÖK ÇIKIŞI KOK:YENİCE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-04 12:27 | 2017-05-04 15:54 | 3.4564 | 1 | 945 | 173 | 27 | 3.4564 | 3266.2886 | 597.9555 | 93.3225
308193 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YAGLIBAYAT3 TR TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-04 12:31 | 2017-05-04 14:14 | 1.7217 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.2167
308197 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F12-EREZYON FİDERİ KOK:ACIKUYU KOK KOKCikis:ACIKUYU KOK-BEŞAĞIL ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 12:35 | 2017-05-04 17:22 | 4.7844 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.3533
308201 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESKI BUGDAY PAZARI TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 12:42 | 2017-05-04 13:12 | 0.51194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51194 | 0 | 0
308213 | 1 | KONYA | KULU | TR:YARASLI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-04 12:50 | 2017-05-04 14:07 | 1.2961 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2961
308214 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK:YAZLA YEŞİLAHAT MOD. KÖK KOKCikis:YAZLA YEŞİLAHAT MOD. KÖK - A KOL ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 12:56 | 2017-05-04 14:32 | 1.6058 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2117 | 0
308216 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:TURANLAR2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 12:56 | 2017-05-04 14:46 | 1.8331 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.3306
308218 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F4-ORTAKARAÖREN FİDERİ TR:CATALOLUK1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 12:58 | 2017-05-04 14:44 | 1.7617 | 0 | 927 | 0 | 0 | 0 | 1633.0681 | 0 | 0
308219 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-34 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 13:01 | 2017-05-04 13:50 | 0.81417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81417 | 0 | 0
308227 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR11 TR TRCikis:B/DP1 KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 13:07 | 2017-05-04 13:55 | 0.79972 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 78.3726 | 0 | 0
308416 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:OZLEM3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 13:09 | 2017-05-04 17:04 | 3.9092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9092 | 0 | 0
308223 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HADIMI5 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-04 13:10 | 2017-05-04 15:29 | 2.3244 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 732.1986
308224 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ACIPINAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 13:10 | 2017-05-04 14:42 | 1.5375 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.6875 | 0 | 0
308226 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÜMÜŞLER TR 11 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 13:11 | 2017-05-04 14:23 | 1.2031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2031 | 0 | 0
308254 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-4 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-04 13:28 | 2017-05-04 14:57 | 1.4833 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 45.9832 | 0 | 0
308238 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KARABULUT1 TR TRCikis:C Kolu | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 13:32 | 2017-05-04 15:23 | 1.8486 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.3347
308249 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:BOGRUDELIK3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 13:35 | 2017-05-04 23:48 | 10.2183 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.2183
308242 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:HACIFAKILI KOK KOKCikis:YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-04 13:37 | 2017-05-04 15:46 | 2.1592 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.6367 | 0
308245 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60813 TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-04 13:37 | 2017-05-04 16:04 | 2.4497 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4497
308258 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:KEÇİKALESİ TR1 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 13:50 | 2017-05-04 14:42 | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86667
308259 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:KÖŞK TR 3 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 13:51 | 2017-05-04 15:55 | 2.0789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0789 | 0 | 0
308261 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:YENİKÖY TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-04 13:52 | 2017-05-04 15:07 | 1.2403 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2403
308266 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20802 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 14:00 | 2017-05-04 16:11 | 2.1867 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1867
308269 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUYUK SINAN5 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-04 14:01 | 2017-05-04 16:35 | 2.5725 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 159.495 | 0 | 0
308271 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ DM:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-İNLİCE ÇIKIŞI KOK:İNLİCE HATBASI KÖK KOKCikis:İNLİCE HATBASI KÖK-GÖKÇİMEN/BAYAVŞAR ÇIKIŞI TR:BAYAVSAR TR 1 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 14:02 | 2017-05-04 15:42 | 1.6611 | 0 | 506 | 0 | 2 | 0 | 840.5217 | 0 | 3.3222
308277 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR KAS3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 14:07 | 2017-05-04 17:31 | 3.4142 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.8283
308280 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F2-KONAKLI-1 FİDERİ KOK:KONAKLI KÖK-6 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-04 14:10 | 2017-05-04 18:57 | 4.7775 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 52.5525
308281 | 1 | KONYA | KULU | TR:DINEK TR1 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 14:11 | 2017-05-04 17:37 | 3.4333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4333 | 0 | 0
308282 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACIVEYISZADE2 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-04 14:11 | 2017-05-04 17:47 | 3.6019 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 212.5145 | 0 | 0
308292 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CIVAR2 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-04 14:19 | 2017-05-04 15:50 | 1.5156 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 128.8226 | 0 | 0
308295 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:ERTUĞRUL ALDIRAN | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 14:19 | 2017-05-04 17:08 | 2.8158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8158 | 0 | 0
308298 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR17 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 14:22 | 2017-05-04 14:59 | 0.60889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60889
308303 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F14-DUTLU FİDERİ DM:GÖDENE DM (DM 29) DMCikis:GÖDENE DM (DM 29) - GODENE 7 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-04 14:28 | 2017-05-04 15:23 | 0.9075 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.9075 | 0 | 0.9075
308307 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HIRKATOL3 TR TRCikis:A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 14:30 | 2017-05-04 15:23 | 0.89306 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.7167
308315 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULUTAS3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 14:37 | 2017-05-04 23:01 | 8.3992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3992 | 0 | 0
308314 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YESILLI2 TR TRCikis:A/B/C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 14:37 | 2017-05-04 15:42 | 1.0783 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0783
308323 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:LADİK TM TMCikis:F5-KOYLER FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 14:42 | 2017-05-04 15:49 | 1.1136 | 0 | 73 | 0 | 1100 | 0 | 81.2935 | 0 | 1224.971
308319 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ASAGICIGIL TR1 (250 KVA) TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 14:43 | 2017-05-04 15:38 | 0.90972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90972
308325 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN11 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 14:44 | 2017-05-04 19:15 | 4.5217 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.565 | 0 | 0
308330 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CELIKLER1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 14:48 | 2017-05-04 18:29 | 3.6883 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6883
308332 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F5-HASANOBA FİDERİ KOK:HASANOBA KOK KOKCikis:HASANOBA KOK-KAYACIK ORTAOBA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-04 14:52 | 2017-05-04 15:12 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 95.04
308345 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F5-EDİKLİ FİDERİ KOK:GÖLCÜK TR 8 KOKCikis:GÖLCÜK TR 8-GÖLÇÜK TR10-14 ÇIKIŞI TR:GÖLCÜK TR 12 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-04 15:05 | 2017-05-04 15:40 | 0.58972 | 0 | 222 | 0 | 11 | 0 | 130.9178 | 0 | 6.4869
308352 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLER KOK:DEDELİ KÖK KOKCikis:DEDELİ KÖK - ULUPINAR ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-04 15:10 | 2017-05-04 17:35 | 2.4206 | 9 | 377 | 104 | 200 | 21.785 | 912.5511 | 251.7382 | 484.112
308356 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR29 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 15:15 | 2017-05-04 17:01 | 1.7664 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7664
308359 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BOZTOPRAKLAR TR 2.30 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 15:15 | 2017-05-04 16:09 | 0.8925 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.4625
308363 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU55 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 15:19 | 2017-05-04 17:22 | 2.0511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0511 | 0 | 0
308365 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KAYALI TR1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 15:21 | 2017-05-04 16:43 | 1.3647 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.553
308370 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SEKER MURAT1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 15:26 | 2017-05-04 16:04 | 0.62889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62889 | 0 | 0
308373 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KERESTECILER6 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 15:32 | 2017-05-04 16:02 | 0.49444 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.9666 | 0 | 0
308374 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:KARAHUYUK1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 15:33 | 2017-05-04 17:26 | 1.8783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8783 | 0 | 0
308375 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UCPINAR 1 TR TRCikis:A-B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 15:35 | 2017-05-04 17:34 | 1.9922 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9844 | 0 | 0
308380 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:FIDER-3 106 NOLU TAR. SULAMA KÖK KOKCikis:BİRİMLER TARAFI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 15:39 | 2017-05-04 17:49 | 2.1547 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.4642 | 0
308382 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇİFTLİK TR 5 TRCikis:B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 15:44 | 2017-05-04 16:27 | 0.72139 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 41.8406 | 0 | 0
308391 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:BAYRAMUSAGI TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 15:59 | 2017-05-04 17:12 | 1.2186 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2186
308392 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:ISIKLAR TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 15:59 | 2017-05-04 18:18 | 2.3178 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3178
308398 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:CICEKDAGI TR10 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-04 16:00 | 2017-05-04 16:53 | 0.87472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87472 | 0 | 0
308394 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 16:03 | 2017-05-04 17:50 | 1.7761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7761 | 0 | 0
308407 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:DOGANTARLA2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 16:04 | 2017-05-04 17:42 | 1.6364 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6364
308396 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:CERIT1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 16:04 | 2017-05-04 18:34 | 2.5111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5111
308399 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:TOZLUKUYU1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 16:06 | 2017-05-04 16:39 | 0.55306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55306
308405 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ULUKIŞLA TR4 TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 16:06 | 2017-05-04 18:18 | 2.1989 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1989
308406 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F6-AĞCAŞAR FİDERİ KOK:UCAN KABIN | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 16:07 | 2017-05-04 16:41 | 0.56417 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 46.2619
308415 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BUKCE1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 16:14 | 2017-05-04 17:33 | 1.3019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3019
308414 | 1 | KONYA | HADİM | TR:ÇİFTEPINAR TR1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 16:17 | 2017-05-04 17:55 | 1.6489 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6489
308430 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-21 ARMAK TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 16:20 | 2017-05-04 18:16 | 1.9392 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9392
308426 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÇAYAGZI TR7 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 16:21 | 2017-05-04 17:51 | 1.5081 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 164.3785 | 0 | 0
308425 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:YAZIHUYUK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 16:22 | 2017-05-04 19:00 | 2.6425 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.285 | 0 | 0
308432 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATUNSARAY KASABASI SULAMA | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 16:29 | 2017-05-04 18:54 | 2.4253 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4253
308444 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA2 TM DM:DM-17 ( AKYOKUS ) DMCikis:DM-17 - YUNUS EMRE2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 16:35 | 2017-05-04 17:09 | 0.57417 | 0 | 0 | 0 | 997 | 0 | 0 | 0 | 572.4475
308439 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HIRKATOL3 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 16:35 | 2017-05-04 18:32 | 1.9511 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.4133
308438 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-ALTINEKİN KÖK 1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 16:36 | 2017-05-04 18:33 | 1.9475 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.685 | 0
308441 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:KALEVCI TR-1 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 16:37 | 2017-05-04 20:00 | 3.3878 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3878
308461 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:YENIMAHALLE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 16:39 | 2017-05-04 21:45 | 5.0969 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0969
308452 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:AKCALAR5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 16:40 | 2017-05-04 18:53 | 2.2092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2092 | 0 | 0
308457 | 1 | KONYA | MERAM | TR:AŞKAN3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 16:44 | 2017-05-04 18:26 | 1.6919 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6919
308455 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BOYALI TR1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 16:44 | 2017-05-04 17:55 | 1.1844 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21.3199
308460 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SANAYI2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 16:46 | 2017-05-04 18:15 | 1.4903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4903 | 0 | 0
308481 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-04 17:00 | 2017-05-04 18:54 | 1.8969 | 0 | 4530 | 84 | 2654 | 0 | 8593.1382 | 159.343 | 5034.4788
308482 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK35 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 17:02 | 2017-05-04 21:36 | 4.5611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5611 | 0 | 0
308483 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-6 CACABEY İLKOKUL YANI TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 17:02 | 2017-05-04 18:01 | 0.9775 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.955
308500 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F7-GEVREKLİ FİDERİ KOK:GEVREKLI KOK KOKCikis:GEVREKLI KOK-BOSTANDERE KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 17:16 | 2017-05-04 18:12 | 0.92333 | 1 | 872 | 7 | 24 | 0.92333 | 805.1438 | 6.4633 | 22.1599
308504 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAYMIS4 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 17:21 | 2017-05-04 19:06 | 1.7364 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 67.7192
308723 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F8-ULUS FİDERİ KOK:RENSAN KOK KOKCikis:RENSAN KOK-RENSAN EK BİNA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 17:23 | 2017-05-04 23:21 | 5.9603 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 357.6168
308523 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:UCHISAR2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 17:29 | 2017-05-04 18:16 | 0.78639 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 25.1645 | 0 | 0
308544 | 1 | KONYA | HADİM | TR:GAZİLER1 TR1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 17:40 | 2017-05-04 19:08 | 1.4586 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4586
308552 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BASHUYUK TSK TR4 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-04 17:42 | 2017-05-04 20:14 | 2.5347 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5347
308568 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA18 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 17:43 | 2017-05-04 19:29 | 1.7644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7644 | 0 | 0
308548 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA62 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 17:43 | 2017-05-04 18:22 | 0.64972 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 20.1413 | 0 | 0
308549 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F6-AĞCAŞAR FİDERİ KOK:AGCASAR BAGLAR MONOBLOK KOKCikis:AGCASAR BAGLAR MONOBLOK-NEVŞEHİR YOLU SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 17:44 | 2017-05-04 17:56 | 0.19417 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.3592 | 0
308553 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F7-TAŞAGIL FİDERİ KOK:URUNLU KOK KOKCikis:URUNLU KOK-ESKİ F-7 SULAMA GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 17:49 | 2017-05-04 18:47 | 0.96917 | 0 | 0 | 92 | 24 | 0 | 0 | 89.1636 | 23.2601
308569 | 1 | KONYA | HADİM | TR:MERNEK Y.1 TR17 TRCikis:B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 17:58 | 2017-05-04 20:44 | 2.7686 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 52.6036
308564 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 17TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 17:58 | 2017-05-04 18:54 | 0.93111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8622 | 0 | 0
308573 | 1 | KONYA | DERBENT | TR:MULAYIM1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 18:12 | 2017-05-04 19:25 | 1.2231 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2231
308578 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:SELIME6 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-04 18:17 | 2017-05-04 20:38 | 2.3422 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.0267
308584 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BAYAVSAR TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 18:18 | 2017-05-04 19:41 | 1.3739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3739 | 0 | 0
308580 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLER KOK:DEDELİ KÖK KOKCikis:DEDELİ KÖK - ULUPINAR ÇIKIŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 18:18 | 2017-05-04 19:48 | 1.5008 | 0 | 0 | 8 | 196 | 0 | 0 | 12.0066 | 294.1627
308581 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ISIKLAR3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 18:21 | 2017-05-04 19:02 | 0.67333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67333 | 0 | 0
308586 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:ALICERCI1 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 18:22 | 2017-05-04 19:44 | 1.3739 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 72.8162
308598 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-FD3-84 KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK:KARACAOREN KOK KOKCikis:KARACAOREN KÖK - ACIGOL İM FD5 GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 18:37 | 2017-05-04 21:51 | 3.2311 | 3 | 1198 | 222 | 2305 | 9.6933 | 3870.8698 | 717.3064 | 7447.7086
308601 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LALEBAHCE3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 18:42 | 2017-05-04 19:38 | 0.92083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92083
308604 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MIMAR SINAN1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 18:46 | 2017-05-04 20:48 | 2.0303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0303 | 0 | 0
308607 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YAGAN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-04 18:47 | 2017-05-04 20:54 | 2.1139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1139
308613 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 13TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 18:56 | 2017-05-04 20:05 | 1.1611 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6444 | 0 | 0
308612 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F7-ALTINOVA FİDERİ DM:BIRIMLER DM DMCikis:BİRİMLER DM-SARAY YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 18:56 | 2017-05-04 19:37 | 0.69694 | 0 | 0 | 39 | 108 | 0 | 0 | 27.1807 | 75.2695
308617 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:TASKINLAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 19:00 | 2017-05-04 19:48 | 0.79639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79639
308622 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:AĞCAŞAR TR 3 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 19:10 | 2017-05-04 19:34 | 0.39417 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 20.1027
308626 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:GOLYAKA1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 19:18 | 2017-05-04 21:18 | 2.0086 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.0517 | 0 | 0
308628 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YUKARIGONDELEN1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 19:20 | 2017-05-04 21:00 | 1.6692 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6692
308634 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-6 CACABEY İLKOKUL YANI TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 19:23 | 2017-05-04 20:52 | 1.4925 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.985
308630 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1261 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 19:23 | 2017-05-04 19:38 | 0.24083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24083 | 0 | 0
308652 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F2-KONAKLI-1 FİDERİ TR:KONAKLI SULAMA TR-35 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 19:24 | 2017-05-04 21:09 | 1.7431 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.9722 | 0
308637 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KILICASLAN1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 19:30 | 2017-05-04 20:14 | 0.73111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73111
308643 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SULUKLU4 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 19:45 | 2017-05-04 23:46 | 4.0167 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 100.4167
308644 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KARABÜK3 TR23 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 19:46 | 2017-05-04 21:44 | 1.9764 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 112.6542
308646 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:HACIFAKILI KOK KOKCikis:YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 19:49 | 2017-05-04 20:20 | 0.515 | 3 | 0 | 117 | 120 | 1.545 | 0 | 60.255 | 61.8
308682 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN62 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 19:49 | 2017-05-04 20:55 | 1.0986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0986 | 0 | 0
308650 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:BASARAN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 19:52 | 2017-05-04 20:56 | 1.0797 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 49.6671
308656 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:KOCAK TOSUNALI TR1 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 19:57 | 2017-05-04 22:10 | 2.2111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2111
308657 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ KOK:TURGUT YEŞİL HAT KÖK KOKCikis:SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 19:58 | 2017-05-04 21:49 | 1.8492 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.19 | 0
308678 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR26 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 19:58 | 2017-05-04 20:50 | 0.87194 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 82.8343 | 0 | 0
308660 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-68 BELEDIYE EVLERI YANI TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-04 20:01 | 2017-05-04 21:25 | 1.3986 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1958
308665 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:KARAHUYUK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 20:07 | 2017-05-04 20:52 | 0.74972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74972
308667 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:AYRANCI DM DMCikis:AYRANCI DM-KARAAĞAÇ ÇIKIŞI KOK:KARAAGAC KOK KOKCikis:KARAAGAC KOK-KARAAĞAÇ TSK ÇIKIŞI TR:KARAAGAC TSK TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 20:07 | 2017-05-04 20:42 | 0.57583 | 0 | 0 | 31 | 563 | 0 | 0 | 17.8507 | 324.1923
308676 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F1-TORUNLAR FİDERİ DM:CELTIK KOK1 DMCikis:TANERYALÇIN DM-GÖKPINAR KÖK1 SOL ÇIKIŞI KOK:GOKPINAR KOK 1 KOKCikis:SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-04 20:19 | 2017-05-04 22:20 | 2.0192 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0767 | 0
308681 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK:ÇAMARDI KÖK KOKCikis:ÇAMARDI KÖK - BURÇ,KAVAKLIGÖL,CELALLER ÇIKIŞI TR:CELALLER TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREK EĞİLMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 20:27 | 2017-05-04 21:54 | 1.4428 | 1 | 982 | 23 | 2279 | 1.4428 | 1416.81 | 33.1839 | 3288.0956
308688 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÖLCÜK TR 9 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 20:42 | 2017-05-04 22:08 | 1.4403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4403 | 0 | 0
308693 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR11 TR TRCikis:B/DP1 KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 20:53 | 2017-05-04 21:19 | 0.43667 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 42.357 | 0 | 0
308695 | 1 | KONYA | KULU | TR:KOZANLI8 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 21:00 | 2017-05-04 22:30 | 1.495 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.495 | 0 | 0
308698 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KIZIK TR 1 TRCikis:C-KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 21:05 | 2017-05-04 21:21 | 0.2725 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8.9925
308702 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:HAMIDIYE1 TR TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 21:05 | 2017-05-04 21:48 | 0.70778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70778
308701 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ASAGICIGIL TR1 (250 KVA) TRCikis:A/B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 21:10 | 2017-05-04 23:29 | 2.3064 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3064
308703 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL7 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 21:22 | 2017-05-04 22:44 | 1.3678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3678 | 0 | 0
308713 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SEKER MURAT1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 22:17 | 2017-05-04 23:26 | 1.1458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1458 | 0 | 0
308719 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM3 DMCikis:AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 22:21 | 2017-05-04 23:18 | 0.935 | 0 | 0 | 43 | 2422 | 0 | 0 | 40.205 | 2264.57
308721 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:DEREBUCAK TR 4 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 22:21 | 2017-05-05 00:36 | 2.2456 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.7367 | 0 | 0
308720 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:SARIOMERLI TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YANGIN NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-04 22:34 | 2017-05-04 23:46 | 1.1992 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 199.0622
308724 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:ISMIL5 TR KOKCikis:ISMIL5 TR-ISMIL6 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-04 23:02 | 2017-05-04 23:24 | 0.36639 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 111.7489 | 0 | 0
308729 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F2-DİNEK FİDERİ KOK:DINEKSARAY KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / SEL NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 00:43 | 2017-05-05 12:01 | 11.2967 | 0 | 214 | 20 | 561 | 0 | 2417.4874 | 225.9334 | 6337.4319
308731 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MURADIYE4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 01:31 | 2017-05-05 02:28 | 0.94917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94917
308734 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BAHCELI EVLER TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 03:57 | 2017-05-05 04:53 | 0.93861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93861
308737 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F17-IŞIKLAR FİDERİ KOK:TOL KOK KOKCikis:TOL KOK-KUTBURUN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 04:12 | 2017-05-05 07:45 | 3.5469 | 4 | 182 | 77 | 666 | 14.1878 | 645.5431 | 273.1144 | 2362.262
308738 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F4-AYRANCI FİDERİ DM:GOKCEYAZI DM DMCikis:GOKCEYAZI DM-AYRANCI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 05:33 | 2017-05-05 07:42 | 2.1347 | 2 | 899 | 6 | 1331 | 4.2694 | 1919.1133 | 12.8083 | 2841.3123
308739 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:ALANOZU5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 06:13 | 2017-05-05 09:09 | 2.945 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.945 | 0 | 0
308740 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ KOK:KORTULU KOK KOKCikis:KORTULU KOK-KORTULU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 06:21 | 2017-05-05 07:31 | 1.1581 | 0 | 0 | 7 | 237 | 0 | 0 | 8.1064 | 274.4602
308742 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F2-EREĞLİ1 FİDERİ IM:EREGLİ İM1100 IMCikis:İM1100-DM1 ÇIKIŞ 2 TR:EREGLI1223 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 06:49 | 2017-05-05 09:30 | 2.6778 | 0 | 2241 | 0 | 210 | 0 | 6000.905 | 0 | 562.3338
308745 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F8-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM DMCikis:MUCUR DM-KURUGÖL ÇIKIŞI KOK:KURUGOL KOK | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 07:12 | 2017-05-05 08:42 | 1.5003 | 0 | 0 | 17 | 49 | 0 | 0 | 25.5048 | 73.5137
308752 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI KOK:YÜKSEKLİ KÖK 54 KOKCikis:YUKSEKLI KOK 54 - YUKSEKLİ KOYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 07:49 | 2017-05-05 08:55 | 1.0889 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 23.9556 | 0
308754 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ KOK:GÜMÜŞLER TR 6 KOKCikis:GÜMÜŞLER TR 6-ÖREN YAYLASI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 07:55 | 2017-05-05 09:15 | 1.3314 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9942
308755 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:GOZPINAR1 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 08:01 | 2017-05-05 09:18 | 1.2836 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2836
308763 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:HALI SAHA TR1-19A TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 08:13 | 2017-05-05 09:30 | 1.2814 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5628
308766 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM DM:PUSAT DMCikis:PUSAT DM-HACIMEHMETLİ KOK KOK:KARAYORUKLU KOK KOKCikis:KARAYORUKLU KOK-YENİCEKAYA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 08:22 | 2017-05-05 09:51 | 1.4828 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.2761 | 0
308770 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN61 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 08:23 | 2017-05-05 09:13 | 0.83139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83139 | 0 | 0
308769 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ORTA SINAN1 TR TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-05 08:26 | 2017-05-05 10:17 | 1.8517 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 344.4106 | 0 | 0
308776 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-13 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 08:37 | 2017-05-05 09:10 | 0.5625 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 19.6875 | 0 | 0
308777 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:TEPELICE1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 08:37 | 2017-05-05 17:29 | 8.8725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.8725
308781 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU7 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 08:42 | 2017-05-05 09:55 | 1.2139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2139 | 0 | 0
308782 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 08:43 | 2017-05-05 09:59 | 1.2717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2717 | 0 | 0
308790 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BASAK4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 08:44 | 2017-05-05 12:19 | 3.5789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5789 | 0 | 0
308787 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:TASAGIL2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-05 08:45 | 2017-05-05 09:23 | 0.63167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63167
308798 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:MUFTULUK KARSISI27 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 08:47 | 2017-05-05 09:43 | 0.92528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92528 | 0 | 0
308806 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ DM:ISMIL DM DMCikis:İSMİL DM-DEVECİ YEŞİL HAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-05 08:59 | 2017-05-05 14:42 | 5.7211 | 23 | 0 | 116 | 9 | 131.5855 | 0 | 663.6488 | 51.49
308808 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ALTUNTAS2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 09:00 | 2017-05-05 10:14 | 1.2392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2392 | 0 | 0
308812 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:AKKISE3 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-05 09:03 | 2017-05-05 14:09 | 5.1017 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 443.8453 | 0 | 0
308825 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ISICAK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-05 09:14 | 2017-05-05 11:06 | 1.8558 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.9908
308824 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 36 TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 09:14 | 2017-05-05 14:33 | 5.3117 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 770.1921 | 0 | 0
308830 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F14-KAŞÖREN FİDERİ KOK:KUCUKHASAN 106 NOLU KOK KOKCikis:BOZLAR ÇIKIŞI TR:HALIL BAYSAL | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 09:23 | 2017-05-05 09:57 | 0.56833 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.9566 | 0
308842 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KADIOĞLU KOK | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 09:30 | 2017-05-05 20:11 | 10.6839 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.6839
308847 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 17TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 09:32 | 2017-05-05 10:20 | 0.78583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5717 | 0 | 0
308846 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM3 DMCikis:AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 09:32 | 2017-05-05 13:25 | 3.8678 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8678
308856 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUCUKBESKAVAK1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 09:40 | 2017-05-05 11:32 | 1.8575 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8575
308937 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DEDE1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-05 09:45 | 2017-05-05 11:31 | 1.7553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7553 | 0 | 0
308863 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:CANDIR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 09:46 | 2017-05-05 12:13 | 2.4508 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 39.2133
308866 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:SULUDERE TR 3 TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-05 09:49 | 2017-05-05 14:19 | 4.4936 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 67.4042
308871 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENİKENT FİDERİ KOK:YAPILCAN KOK2 KOKCikis:YAPILCAN KOK2-PETROL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 09:52 | 2017-05-05 12:02 | 2.1639 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23.8028 | 0
308872 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARACAOREN4 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-05 09:53 | 2017-05-05 15:42 | 5.8125 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 575.4375
308878 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TOPAKKAYA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 09:58 | 2017-05-05 20:55 | 10.9569 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.9569
308874 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR KOYUNLU-5 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 09:58 | 2017-05-05 10:53 | 0.91917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91917 | 0 | 0
308876 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F1-KATRANCI FİDERİ KOK:FILIKCI YESILHAT KOK KOKCikis:FILIKCI YESILHAT KOK-FİLİKÇİ YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-05 09:59 | 2017-05-05 10:46 | 0.785 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 62.8 | 0
308881 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F1-MİSLİOVA DM FİDERİ KOK:HASAKÖY KÖK KOKCikis:HASAKÖY KÖK-GÖLCÜK DM DEN GELİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-05 10:00 | 2017-05-05 12:38 | 2.6256 | 1 | 24 | 188 | 22 | 2.6256 | 63.0134 | 493.6053 | 57.7623
308880 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:ACI TR-2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-05 10:00 | 2017-05-05 12:55 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 261.9
308882 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ KOK:BOZKÖY TR 3 KOKCikis:BOZKÖY TR 3-BOZKÖY TR 5,6,7 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-05 10:02 | 2017-05-05 13:25 | 3.3906 | 0 | 172 | 0 | 3 | 0 | 583.1763 | 0 | 10.1717
308904 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ASEVI YANI TR 3.37 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-05 10:06 | 2017-05-05 14:16 | 4.1597 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 449.2498 | 0 | 0
308889 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F12-KUYUBAŞI FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 10:10 | 2017-05-05 14:51 | 4.6808 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 973.6126
308900 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:AKSALUR7 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 10:11 | 2017-05-05 11:34 | 1.3817 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3817
308893 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTEPE7 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 10:12 | 2017-05-05 11:54 | 1.6992 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 168.2178 | 0 | 0
308899 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ASAGI CERIT1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 10:16 | 2017-05-05 21:39 | 11.38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.38
309015 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:DEREBUCAK TR 4 TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 10:18 | 2017-05-05 12:55 | 2.6108 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 117.4874 | 0 | 0
308902 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FATIH1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-05 10:21 | 2017-05-05 10:52 | 0.52444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52444 | 0 | 0
308906 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI15 TR TRCikis:G KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-05 10:22 | 2017-05-05 12:31 | 2.1469 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 180.343 | 0 | 0
308921 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE SUBASI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 10:34 | 2017-05-05 11:27 | 0.89083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89083 | 0 | 0
308922 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CAKILLAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 10:35 | 2017-05-05 15:26 | 4.8514 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 591.8696
308928 | 1 | KONYA | KULU | TR:AK SANAYİ TR1 TRCikis:E KOLU | AG - PANO / BOX HASARI / PANO / BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-05 10:38 | 2017-05-05 11:36 | 0.96944 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.725 | 0 | 0
308938 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TARASCI10 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 10:52 | 2017-05-05 12:19 | 1.4489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4489 | 0 | 0
308944 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-2 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-05 10:57 | 2017-05-05 12:20 | 1.3678 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 124.468 | 0 | 0
308947 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇİFTLİK TR 5 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 11:00 | 2017-05-05 11:23 | 0.39472 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 22.8938 | 0 | 0
308948 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK:DOĞRUGÖZ DSİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-05 11:00 | 2017-05-05 12:10 | 1.165 | 0 | 2838 | 19 | 2625 | 0 | 3306.27 | 22.135 | 3058.125
308950 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F4-ORTAKARAÖREN FİDERİ TR:NAMIZAYAYLASI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 11:02 | 2017-05-05 13:41 | 2.6539 | 0 | 799 | 0 | 1 | 0 | 2120.4581 | 0 | 2.6539
308951 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ILICA MH TR26-A (630 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-05 11:02 | 2017-05-05 11:48 | 0.7625 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.675 | 0 | 0
308964 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HAVZAN11 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 11:08 | 2017-05-05 12:31 | 1.3906 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3906
308955 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM DM:DERINKUYU DM TR:DERINKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-05 11:09 | 2017-05-05 14:35 | 3.4361 | 41 | 4 | 338 | 0 | 140.8805 | 13.7444 | 1161.4052 | 0
308967 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KONAKLI SULAMA TR 63 TRCikis:1.ÇIKIŞ | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 11:10 | 2017-05-05 12:48 | 1.6372 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2744
308972 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-FD 5 YENİ KARACAÖREN HATTI ( RİNG ) KOK:KARACAOREN KOK KOKCikis:KARACAOREN KÖK - KARAPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-05 11:17 | 2017-05-05 13:44 | 2.4578 | 1 | 60 | 4 | 10 | 2.4578 | 147.4668 | 9.8311 | 24.5778
308991 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN58 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 11:22 | 2017-05-05 12:57 | 1.5903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5903 | 0 | 0
308983 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP3 TR TRCikis:C Kolu | AG - PANO / BOX HASARI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-05 11:24 | 2017-05-05 17:45 | 6.3442 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 183.9809 | 0 | 0
308984 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F3-KONAKLI-2 FİDERİ KOK:KONAKLI 3.HAT KÖK KOKCikis:MEDAŞ MÜLKİYETLİ SULAMA KÖK BİNASI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 11:25 | 2017-05-05 14:07 | 2.7031 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.8122 | 0
308995 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1418 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 11:30 | 2017-05-05 12:13 | 0.72528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72528
309004 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KAZANCI8 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 11:32 | 2017-05-05 17:48 | 6.2686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2686 | 0 | 0
309011 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AYDINLIK3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 11:46 | 2017-05-05 12:31 | 0.75778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75778 | 0 | 0
309020 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK 11 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 11:49 | 2017-05-05 12:08 | 0.31722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31722 | 0 | 0
309025 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SANAYI3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 12:00 | 2017-05-05 14:28 | 2.4653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4653 | 0 | 0
309036 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARADIGIN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 12:16 | 2017-05-05 18:20 | 6.0708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0708 | 0 | 0
309043 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F12-ŞEYHŞAMİL FİDERİ DM:DM-10 ( MALAS YOLU ) DMCikis:DM-10 - SİLLE AK 24 TR ÇIKIŞI TR:SAKARYA3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 12:20 | 2017-05-05 13:10 | 0.83278 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 1349.1036 | 0 | 0
309041 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F16-AKSARAY ACIGOL FİDERİ KOK:28 NOLU KOK KOKCikis:28 NOLU KOK - AĞIRTAŞ MAKİNA TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 12:22 | 2017-05-05 13:51 | 1.4889 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 123.5779 | 0
309042 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F12-ESKİL 1 FİDERİ KOK:KATRANCI KOK1 KOKCikis:KATRANCI KOK 1-KATRANCI-KOÇLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-05 12:23 | 2017-05-05 13:11 | 0.80194 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 159.5861 | 0
309048 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F7-OVACIK FİDERİ DM:OVACIK DM DMCikis:ON HÜCRELİ (OVACIK) DM-İÇMELİ KÖK ÇIKIŞI KOK:YARHİSAR KÖK KOKCikis:YARHİSAR KÖK - YARHİSAR SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 12:23 | 2017-05-05 15:24 | 3.0072 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 81.1949 | 0
309046 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F9-SULTANHANI 1 FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 12:29 | 2017-05-05 15:50 | 3.3383 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 93.4732 | 0
309056 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:OZKENT(ÇOGUN JANDARMA) TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 12:37 | 2017-05-05 13:47 | 1.1644 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.9866 | 0 | 0
309061 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTEPE7 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 12:44 | 2017-05-05 14:39 | 1.9197 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 190.0523 | 0 | 0
309072 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YAZLA2 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 12:56 | 2017-05-05 19:13 | 6.2894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2894 | 0 | 0
309093 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:SARAY KOK KOKCikis:YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 13:04 | 2017-05-05 15:08 | 2.0625 | 0 | 0 | 89 | 10 | 0 | 0 | 183.5625 | 20.625
309089 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR FİDERİ DM:KARAMAN DM1 DMCikis:KARAMAN DM1-DM-2 A RİNGİ KOK:TR 21604 KOKCikis:TR 21604-TR 21606 ÇIKIŞI TR:TR 21605 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 13:05 | 2017-05-05 14:41 | 1.6003 | 0 | 0 | 20 | 1040 | 0 | 0 | 32.0056 | 1664.2912
309080 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MALAZGIRT6 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-05 13:12 | 2017-05-05 13:45 | 0.54778 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1911 | 0 | 0
309084 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11104 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 13:14 | 2017-05-05 14:11 | 0.95083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95083
309087 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR11 TR TRCikis:B/DP1 KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-05 13:26 | 2017-05-05 13:43 | 0.27333 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 26.2397 | 0 | 0
309088 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:MADENLIKOYU1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 13:27 | 2017-05-05 14:14 | 0.77972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77972 | 0 | 0
309128 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1332 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 13:38 | 2017-05-05 14:28 | 0.82528 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6506 | 0 | 0
309104 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 30 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 13:40 | 2017-05-05 14:39 | 0.99361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99361
309108 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KOSEKTAS2 TR TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 13:46 | 2017-05-05 15:30 | 1.7439 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7439
309117 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:5D 11 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-05 13:53 | 2017-05-05 15:46 | 1.8739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8739 | 0 | 0
309119 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:SIVRI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-05 13:55 | 2017-05-05 17:28 | 3.5606 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 49.8478 | 0 | 0
309121 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-6 CACABEY İLKOKUL YANI TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 13:55 | 2017-05-05 14:36 | 0.67722 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3544
309123 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UZUMLU TR 2 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 13:57 | 2017-05-05 16:18 | 2.3542 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.4167 | 0 | 0
309129 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:DERE2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 14:02 | 2017-05-05 15:52 | 1.8372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8372 | 0 | 0
309134 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BURHANIYE3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 14:04 | 2017-05-05 14:34 | 0.50306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50306
309181 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN 100.YIL1 TR TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-05 14:05 | 2017-05-05 16:01 | 1.9322 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 42.5088 | 0 | 0
309137 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARA CIGAN2 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-05 14:07 | 2017-05-05 19:48 | 5.6947 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 842.8186 | 0 | 0
309136 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F3-REİS FİDERİ DM:REIS DM DMCikis:REIS DM-ÇAKILLAR KÖYLER GRUBU KOK:AKALSAN | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-05 14:08 | 2017-05-05 14:35 | 0.45583 | 4 | 4 | 4 | 9 | 1.8233 | 1.8233 | 1.8233 | 4.1025
309149 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-10 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 14:10 | 2017-05-05 15:40 | 1.5056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5056 | 0 | 0
309140 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1537 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 14:12 | 2017-05-05 15:02 | 0.83361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83361 | 0 | 0
309142 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TATKOY3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-05 14:14 | 2017-05-05 16:23 | 2.1508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1508 | 0 | 0
309144 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F2-KOLUKISA FİDERİ DM:KOLUKISA DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-05 14:15 | 2017-05-05 20:36 | 6.3431 | 3 | 669 | 82 | 623 | 19.0292 | 4243.5071 | 520.1309 | 3951.7264
309346 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 14:23 | 2017-05-05 17:35 | 3.1986 | 0 | 0 | 7 | 439 | 0 | 0 | 22.3903 | 1404.1898
309151 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:SULUDERE TR 3 TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-05 14:23 | 2017-05-05 16:38 | 2.2411 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33.6166
309168 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:YESILDAG TR 8 TRCikis:A-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-05 14:32 | 2017-05-05 19:48 | 5.2722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2722 | 0 | 0
309190 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-20A | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 14:50 | 2017-05-05 15:26 | 0.60028 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2006
309347 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F5-KIZILYAKA FİDERİ KOK:BUCAKKISLA KOK KOKCikis:BUCAKKISLA KOK-İHSANİYE GRUP ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 14:50 | 2017-05-05 23:31 | 8.6836 | 0 | 0 | 2 | 106 | 0 | 0 | 17.3672 | 920.4627
309327 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 14:52 | 2017-05-05 21:13 | 6.3489 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 266.6534
309227 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21502 TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 14:56 | 2017-05-05 15:46 | 0.83889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83889
309194 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN11 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-05 14:57 | 2017-05-05 15:47 | 0.83972 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3589 | 0 | 0
309209 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KANDIL1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 15:01 | 2017-05-05 18:47 | 3.7725 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.545 | 0 | 0
309212 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 33 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-05 15:06 | 2017-05-05 20:19 | 5.2136 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 271.1077
309222 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ILICA MH TR28-A (160 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-05 15:17 | 2017-05-05 18:19 | 3.0303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0303 | 0 | 0
309219 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR 38 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 15:18 | 2017-05-05 15:57 | 0.65139 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 82.0751 | 0 | 0
309238 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ KOK:37 NOLU CIGDEM KOK KOKCikis:37 NOLU CIGDEM KOK - ÇİGDEM KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 15:23 | 2017-05-05 17:03 | 1.6628 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.3022 | 0
309240 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-68 BELEDIYE EVLERI YANI TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 15:24 | 2017-05-05 15:41 | 0.29833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29833
309230 | 1 | KONYA | HADİM | TR:ARMAGANLAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 15:24 | 2017-05-05 15:45 | 0.34361 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 30.2377 | 0 | 0
309232 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KAVUKLU TR1 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 15:26 | 2017-05-05 17:54 | 2.4608 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 91.0507
309239 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:CAYIR TR4 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 15:28 | 2017-05-05 19:55 | 4.4461 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4461
309244 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:UCKUYU_DEGLE1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 15:29 | 2017-05-05 18:51 | 3.3794 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3794
309251 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:UCPINAR3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 15:32 | 2017-05-05 22:00 | 6.4644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4644 | 0 | 0
309379 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:KAYAAGZI2 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 15:34 | 2017-05-05 19:36 | 4.0353 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 274.399
309257 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:MEZGITLI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 15:35 | 2017-05-05 18:24 | 2.8136 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8136
309269 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F3-REİS FİDERİ DM:REIS DM DMCikis:REIS DM-ILGIN GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 15:35 | 2017-05-05 19:32 | 3.9422 | 1 | 496 | 0 | 82 | 3.9422 | 1955.3411 | 0 | 323.262
309259 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL7 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 15:39 | 2017-05-05 20:46 | 5.1233 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.37 | 0 | 0
309345 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇİFTLİK TR 10 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 15:39 | 2017-05-05 18:17 | 2.6269 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6269
309275 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1C 9TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-05 15:45 | 2017-05-05 20:56 | 5.1908 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1908
309264 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KİLEDERE TR 9 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-05 15:47 | 2017-05-05 18:57 | 3.1731 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 145.9608 | 0 | 0
309270 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILER 2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 15:48 | 2017-05-05 18:14 | 2.4286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4286 | 0 | 0
309277 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1332 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 15:53 | 2017-05-05 17:04 | 1.1772 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3544 | 0 | 0
309280 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:KAYASARAY1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 15:53 | 2017-05-05 18:13 | 2.3267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3267 | 0 | 0
309279 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:CUKURKENT TR 2 TRCikis:A-C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 15:54 | 2017-05-05 16:51 | 0.95222 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.4266
309285 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR52 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 15:59 | 2017-05-05 16:27 | 0.45889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45889
309287 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GOKHUYUK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 16:02 | 2017-05-05 17:01 | 0.96861 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.5605
309289 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F11-ANADOLU SANAYİ FİDERİ DM:DM-15A ( KONALTAS DM ) DMCikis:DM-15A-İPLİK FABRİKASI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 16:05 | 2017-05-05 16:55 | 0.84444 | 9 | 47 | 0 | 0 | 7.6 | 39.6887 | 0 | 0
309293 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:ABUUSAGI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 16:09 | 2017-05-05 19:03 | 2.9078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9078 | 0 | 0
309292 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CAKILLAR2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 16:09 | 2017-05-05 20:14 | 4.0811 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 187.7311
309294 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BURHANIYE3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 16:09 | 2017-05-05 17:53 | 1.7233 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7233
309304 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:GOLCAYIR2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-05 16:12 | 2017-05-05 17:14 | 1.0408 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 80.1439 | 0 | 0
309307 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-20A TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 16:22 | 2017-05-05 17:00 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.28
309308 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-8 LİSE KARŞISI TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 16:22 | 2017-05-05 17:05 | 0.71222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71222
309317 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KUYULUKISLA1 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 16:30 | 2017-05-05 19:26 | 2.9328 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9328
309332 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİ KOK:BAYAT KÖK KOKCikis:BAYAT KÖK - BAYAT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 16:33 | 2017-05-05 19:48 | 3.2597 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 58.675 | 0
309324 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ASEVI YANI TR 3.37 TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-05 16:34 | 2017-05-05 17:03 | 0.48 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 0
309333 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ORTAKOY6 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 16:41 | 2017-05-05 18:35 | 1.8897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8897 | 0 | 0
309339 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KOY HIZMETLERI1 TR (YENI) TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 16:44 | 2017-05-05 17:30 | 0.76556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76556 | 0 | 0
309335 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F12-ESKİL 1 FİDERİ KOK:KATRANCI KOK1 KOKCikis:KATRANCI KOK1-GÜMÜŞDÜĞÜN ÇIKIŞI (RİNG) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-05 16:46 | 2017-05-05 17:40 | 0.89472 | 3 | 0 | 411 | 0 | 2.6842 | 0 | 367.7299 | 0
309371 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:EMEN TR-5 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 16:52 | 2017-05-05 18:42 | 1.8444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6889 | 0 | 0
309362 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F9-PINARBAŞI FİDERİ KOK:PINARBAŞI KÖK1 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 16:53 | 2017-05-06 03:45 | 10.8625 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 2911.15
309366 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TASPINAR3 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-05 16:56 | 2017-05-05 20:42 | 3.7714 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 139.5414
309381 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GOKHUYUK4 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 17:01 | 2017-05-05 17:49 | 0.805 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.635
309374 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:HOTAMIS TR1 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-05 17:04 | 2017-05-05 23:42 | 6.6306 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 305.0058 | 0 | 0
309376 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:BUYUKKARAPINAR1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 17:05 | 2017-05-05 20:04 | 2.9908 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9908
309377 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20802 TRCikis:E-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 17:06 | 2017-05-05 17:52 | 0.76722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76722
309397 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1271 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 17:20 | 2017-05-05 18:57 | 1.6114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6114 | 0 | 0
309478 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F15-KAYMAKLI DM FİDERİ DM:KAYMAKLI DM DMCikis:KAYMAKLI DM TİL MAZI ÇIKIŞI KOK:TİL KOK KOKCikis:TİL KÖK - MAZI KÖYÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 17:21 | 2017-05-05 18:57 | 1.6078 | 0 | 0 | 24 | 376 | 0 | 0 | 38.5867 | 604.5253
309401 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HAMZALAR3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 17:23 | 2017-05-05 23:00 | 5.6244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6244 | 0 | 0
309402 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:HACIPIRLI1 TR TRCikis:A-B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 17:27 | 2017-05-05 21:15 | 3.8056 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 98.9446
309407 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:HACIFAKILI KOK KOKCikis:TAŞKIRMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 17:29 | 2017-05-05 18:44 | 1.2561 | 3 | 0 | 117 | 120 | 3.7683 | 0 | 146.9649 | 150.7332
309410 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:SARIKAYA1 TR TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 17:32 | 2017-05-05 18:48 | 1.2525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2525
309411 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SARITOPALLI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 17:33 | 2017-05-05 18:16 | 0.72611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72611 | 0 | 0
309415 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:GUZELYURT1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-05 17:38 | 2017-05-05 18:19 | 0.68861 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 18.5925
309423 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ELMAYURDU1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 17:41 | 2017-05-05 20:06 | 2.4103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4103
308859 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4B 17TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 17:43 | 2017-05-05 22:17 | 4.5672 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 1712.7075 | 0 | 0
309430 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F5-EDİKLİ FİDERİ KOK:GÖLCÜK TR 1 KOKCikis:GÖLCÜK TR 1-GÖLCÜK TR5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 17:48 | 2017-05-05 18:00 | 0.195 | 3 | 433 | 0 | 22 | 0.585 | 84.435 | 0 | 4.29
309434 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 17:49 | 2017-05-05 21:20 | 3.5153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5153 | 0 | 0
309438 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULUTAS3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 17:56 | 2017-05-05 23:06 | 5.1786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1786 | 0 | 0
309446 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF11 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 18:00 | 2017-05-05 20:49 | 2.8161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8161 | 0 | 0
309450 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-KAMAN MERKEZ1 ÇIKIŞI KOK:HACIPIAR KOK KOKCikis:HACIPINAR KÖK-KAMAN TR59 ÇIKIŞI TR:KAMAN59 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 18:03 | 2017-05-05 18:17 | 0.245 | 2 | 669 | 1 | 4 | 0.49 | 163.905 | 0.245 | 0.98
309445 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 18:03 | 2017-05-05 19:34 | 1.5208 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.7291 | 0 | 0
309442 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:CİFTEKÖY TR1 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 18:03 | 2017-05-05 20:08 | 2.0933 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 100.4798
309480 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIKENT3 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-05 18:17 | 2017-05-05 20:18 | 2.0225 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 268.9925 | 0 | 0
309462 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILER 2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 18:23 | 2017-05-05 19:03 | 0.67972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67972 | 0 | 0
309486 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI9 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 18:25 | 2017-05-05 19:56 | 1.5194 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.8694 | 0 | 0
309464 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1424 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-05 18:26 | 2017-05-05 18:59 | 0.54889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54889 | 0 | 0
309593 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F4-ALADAĞ FİDERİ KOK:BADEMLI KOK KOKCikis:BADEMLI KOK-HADİM ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 18:30 | 2017-05-05 23:03 | 4.5386 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 898.6448
309468 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ARDICKAYA3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 18:31 | 2017-05-05 20:47 | 2.2614 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2614
309493 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE13 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 18:38 | 2017-05-05 20:43 | 2.0719 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0719
309477 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-8 LİSE KARŞISI TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 18:39 | 2017-05-05 21:34 | 2.9169 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9169
309488 | 1 | KONYA | KULU | TR:YESILYURT TR2 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 18:43 | 2017-05-05 19:50 | 1.1042 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1042
309489 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK:BULDURUŞ KÖK KOKCikis:BULDURUŞ KÖK - ÇAMARDI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 18:44 | 2017-05-05 19:16 | 0.53806 | 20 | 4400 | 34 | 3449 | 10.7612 | 2367.464 | 18.294 | 1855.7689
309500 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:MARANGOZ SANAYI TR2 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 18:55 | 2017-05-05 19:29 | 0.56667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56667 | 0 | 0
309515 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-HİRFANLI GİRİŞ KOK:HIRFANLI KOK KOKCikis:HIRFANLI KOK-HAMİT ÇIKIŞI TR:Y.SARIUSAGI TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 18:56 | 2017-05-05 21:08 | 2.2119 | 0 | 0 | 2 | 112 | 0 | 0 | 4.4239 | 247.7373
309501 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ORTAKOY TR 2 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 18:58 | 2017-05-05 21:51 | 2.8867 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 46.1867 | 0 | 0
309506 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YESILYURT TR1/A TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 19:01 | 2017-05-05 20:09 | 1.1242 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.745
309508 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F6-TORRAKLIK 1 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-GÜVERCİNLİK ENH ÇIKIŞI KOK:NASUHKUYU KÖK KOKCikis:NASUHKUYU KÖK - KÖSEDİK TR 1 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 19:07 | 2017-05-05 19:36 | 0.48944 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.4261 | 0
309511 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN5 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 19:11 | 2017-05-05 19:58 | 0.77722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77722 | 0 | 0
309522 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:KUCUKABDIUSAGI TR1 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 19:20 | 2017-05-05 20:16 | 0.93639 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15.9186
309521 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1452 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 19:23 | 2017-05-05 19:54 | 0.5325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5325 | 0 | 0
309527 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F5-BALIKLIOVA FİDERİ TR:BASKARAOREN1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 19:28 | 2017-05-05 20:17 | 0.81694 | 0 | 95 | 1 | 6 | 0 | 77.6093 | 0.81694 | 4.9016
309526 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KAPAKLI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 19:28 | 2017-05-05 20:57 | 1.4839 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4839
309536 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2B 10TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 19:53 | 2017-05-05 20:51 | 0.97028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97028 | 0 | 0
309540 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-3 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 19:57 | 2017-05-05 20:24 | 0.45639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45639
309551 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KARTALKAYA TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 20:02 | 2017-05-05 22:33 | 2.5222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5222
309543 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ALAY TR 7 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 20:03 | 2017-05-05 22:20 | 2.2778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2778 | 0 | 0
309549 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR UHUD1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 20:06 | 2017-05-05 21:04 | 0.95806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95806
309550 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BOLAT1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-05 20:07 | 2017-05-05 23:43 | 3.6014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6014 | 0 | 0
309552 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:UZUMLU2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 20:11 | 2017-05-05 22:01 | 1.8328 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8328
309555 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:DOGANYURT1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-05 20:14 | 2017-05-05 20:58 | 0.73278 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.7245 | 0 | 0
309558 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DEDEKORKUT6 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 20:17 | 2017-05-05 21:04 | 0.77972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77972
309559 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK7 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 20:18 | 2017-05-05 21:11 | 0.88444 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6533 | 0 | 0
309560 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:MUCUR4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 20:20 | 2017-05-05 20:44 | 0.40889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40889 | 0 | 0
309562 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F8-KAYMAKLI DM4 FİDERİ KOK:KARAKUS MOD KOKCikis:TARIMSAL SULAMA ÇIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 20:20 | 2017-05-05 22:28 | 2.1386 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.0791 | 0
309564 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 30 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-05 20:21 | 2017-05-05 21:15 | 0.90667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90667
309568 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1573 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 20:29 | 2017-05-05 21:25 | 0.93417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93417 | 0 | 0
309585 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAVAK2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 20:56 | 2017-05-05 22:06 | 1.1536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1536 | 0 | 0
309586 | 1 | KONYA | KULU | TR:AK SANAYİ TR1 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 21:00 | 2017-05-05 21:25 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42
309591 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F4-ESKİ ÜRGÜP FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-ÜRGÜP F4 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 21:05 | 2017-05-05 21:30 | 0.4075 | 3 | 1287 | 4 | 475 | 1.2225 | 524.4525 | 1.63 | 193.5625
309590 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KARABURUN2 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 21:08 | 2017-05-05 23:23 | 2.2514 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 65.2903
309597 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:HUYUK TR 11 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 21:38 | 2017-05-05 22:41 | 1.0553 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1106 | 0 | 0
309599 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SARAYHAN1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 21:42 | 2017-05-05 22:10 | 0.46528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46528 | 0 | 0
309602 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN71 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 21:54 | 2017-05-05 23:14 | 1.3289 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.9334 | 0 | 0
309626 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F5-KIZILYAKA FİDERİ KOK:BUCAKKISLA KOK KOKCikis:BUCAKKISLA KOK-İHSANİYE GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 22:13 | 2017-05-06 04:55 | 6.6961 | 0 | 0 | 12 | 602 | 0 | 0 | 80.3533 | 4031.0582
309612 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1333 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 23:01 | 2017-05-05 23:34 | 0.55833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.025 | 0 | 0
309614 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNAHERSEK17 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 23:19 | 2017-05-06 00:55 | 1.5975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5975 | 0 | 0
309615 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:UFUK TR1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-05 23:28 | 2017-05-06 00:54 | 1.4356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4356 | 0 | 0
309618 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:PINARBASI TR3 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 00:07 | 2017-05-06 01:02 | 0.90639 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8128
309621 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR:PASA KONUT1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 00:38 | 2017-05-06 08:37 | 7.9858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9858 | 0 | 0
309625 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ KOK:BASHUYUK KOK KOKCikis:BASHUYUK KOK-KASABA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 04:31 | 2017-05-06 04:51 | 0.33444 | 0 | 10 | 0 | 19 | 0 | 3.3444 | 0 | 6.3544
309628 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:CAYICI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 06:25 | 2017-05-06 07:37 | 1.1967 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.7367
309630 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F10-HACIABDULLAH FİDERİ TR:YILDIZTEPE TR 3 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-06 06:30 | 2017-05-06 09:24 | 2.9014 | 0 | 81 | 0 | 2 | 0 | 235.0126 | 0 | 5.8028
309631 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKIŞLA TR9 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 06:45 | 2017-05-06 08:36 | 1.8547 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 96.4454
309632 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK:BADEMDERE TR 5 KOKCikis:BADEMDERE TR 5-BADEMDERE TR 2,1,4 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 06:49 | 2017-05-06 09:21 | 2.5253 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5253
309634 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ KOK:BASHUYUK KOK KOKCikis:BASHUYUK KOK-KASABA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 07:23 | 2017-05-06 09:32 | 2.1369 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5478 | 0
309645 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KARABURUN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 07:55 | 2017-05-06 09:33 | 1.6353 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6353
309860 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM3 DMCikis:AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-06 07:56 | 2017-05-06 10:51 | 2.9142 | 0 | 0 | 43 | 1130 | 0 | 0 | 125.3093 | 3293.0121
309648 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA7 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 08:08 | 2017-05-06 09:08 | 1.0044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0044 | 0 | 0
309649 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:BASKOY6 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 08:19 | 2017-05-06 09:24 | 1.0789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0789 | 0 | 0
309656 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F3-HÜYÜK FİDERİ KOK:CUKURKENT KOK KOKCikis:CUKURKENT KOK-ÇUKURKENT-BUDAK-TUĞLA FAB.ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 08:23 | 2017-05-06 09:49 | 1.4356 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | 0 | 1.4356 | 310.081
309756 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHUYUK34 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 08:32 | 2017-05-06 11:22 | 2.8222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8222
309661 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:MELIK TR1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 08:35 | 2017-05-06 14:39 | 6.0703 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0703
309675 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30202 TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 08:40 | 2017-05-06 10:20 | 1.665 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.665
309671 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YESILOZ1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 08:42 | 2017-05-06 09:21 | 0.65222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65222
309676 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F4-KURUSEKİ FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞI KOK:TEPEBASI KOK KOKCikis:TEPEBAŞI KÖK- TEPEBAŞI KÖYLER GRUBU ÇIKŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 08:45 | 2017-05-06 10:01 | 1.2689 | 1 | 852 | 7 | 1491 | 1.2689 | 1081.0943 | 8.8822 | 1891.915
309682 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 31105 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 08:50 | 2017-05-06 09:13 | 0.37194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37194
309695 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-KAYMAKLI FD 13 ÇIKIŞI KOK:TIL YAZISI KOK KOKCikis:TİL YAZISI KÖK - TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 08:51 | 2017-05-06 19:42 | 10.8481 | 5 | 0 | 123 | 0 | 54.2403 | 0 | 1334.3114 | 0
309685 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-EGRİBAYAT ENH YAZIBELEN KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-06 08:52 | 2017-05-06 09:49 | 0.94917 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8475 | 0
309686 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-8 LİSE KARŞISI TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-06 08:52 | 2017-05-06 16:52 | 7.9872 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9872
309697 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 08:55 | 2017-05-06 09:44 | 0.81694 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6339 | 0
309688 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F10-YENİDOGAN FİDERİ KOK:CUMRA14 TR KOKCikis:CUMRA14 TR-TR 24 CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-06 08:56 | 2017-05-06 15:00 | 6.0592 | 3 | 210 | 6 | 0 | 18.1775 | 1272.4257 | 36.355 | 0
309690 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHUYUK36 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 08:57 | 2017-05-06 10:52 | 1.9128 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8256
309708 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TURKLER1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 08:59 | 2017-05-06 11:23 | 2.3958 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3958
309696 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11205 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 09:00 | 2017-05-06 09:20 | 0.33528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33528
309693 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:MERDANELI TR1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 09:00 | 2017-05-06 11:45 | 2.7478 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 60.4512
309699 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARACAOREN2 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-06 09:02 | 2017-05-06 09:59 | 0.95472 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 43.9171
309703 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ASEVI YANI TR 3.37 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-06 09:04 | 2017-05-06 13:39 | 4.5814 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 339.0229 | 0 | 0
309719 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F3-AKÇAYAZI FİDERİ KOK:AKCAYAZI KOK KOKCikis:AKCAYAZI KOK-F3 GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-06 09:08 | 2017-05-06 15:29 | 6.3514 | 0 | 0 | 248 | 597 | 0 | 0 | 1575.1447 | 3791.7798
309729 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SARICACIFTLIK1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-06 09:10 | 2017-05-06 10:32 | 1.3608 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 77.5673
309750 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1036 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 09:26 | 2017-05-06 10:02 | 0.59778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59778 | 0 | 0
309754 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİ DM:YENİCEOBA-KARTER DM DMCikis:YENİCEOBA-KARTER DM-KEPİR (BULDUK ESKİ HAT) ÇIKIŞI KOK:KUŞÇAYOLU SULAMA KÖK KOKCikis:KUŞÇAYOLU SULAMA KÖK-YESILHAT YENICEOBA T ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-06 09:31 | 2017-05-06 10:24 | 0.88556 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 24.7957 | 0
309760 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F7-ALTINOVA FİDERİ KOK:BESISIKLI KOK KOKCikis:SÜLÜKLÜ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-06 09:31 | 2017-05-06 11:26 | 1.9089 | 0 | 0 | 12 | 1004 | 0 | 0 | 22.9067 | 1916.5256
309759 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:ASAGIESENCE TR 3 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 09:33 | 2017-05-06 10:32 | 0.97472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97472 | 0 | 0
309764 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HADIMI3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 09:33 | 2017-05-06 11:23 | 1.8258 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.3033
309769 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:KOCASLI2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 09:35 | 2017-05-06 12:42 | 3.1197 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1197
309768 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:DALAKÇI TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 09:37 | 2017-05-06 10:24 | 0.78833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78833
309781 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK:KATI ATIK KÖK KOKCikis:KATI ATIK KÖK-KATI ATIK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 09:44 | 2017-05-06 11:40 | 1.9353 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8706 | 0
309783 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30846 TRCikis:C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 09:44 | 2017-05-06 10:52 | 1.1319 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1319
309789 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM DM:KOLUKISA DM1 DMCikis:KOLUKISA DM1-BAŞKUYU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 09:51 | 2017-05-06 12:05 | 2.2361 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.6528 | 0
309790 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F14-KAŞÖREN FİDERİ KOK:KUCUKHASAN 106 NOLU KOK KOKCikis:BOZLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 09:51 | 2017-05-06 10:45 | 0.89778 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.5689 | 0
309791 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:AKTOPRAK TR15 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 09:52 | 2017-05-06 14:42 | 4.8294 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8294
309792 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ KOK:KUTLU KOK KOKCikis:KUTLU KOK-KUTLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-06 09:54 | 2017-05-06 19:18 | 9.4122 | 0 | 0 | 0 | 658 | 0 | 0 | 0 | 6193.2408
309802 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:BOGAZEVCI TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-06 10:00 | 2017-05-06 12:42 | 2.7008 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 51.3158 | 0 | 0
309803 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR KOYUNLU-3 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-06 10:00 | 2017-05-06 12:43 | 2.7172 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 1119.4946 | 0 | 0
309807 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT3 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-06 10:00 | 2017-05-06 15:44 | 5.7339 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 888.753 | 0 | 0
309806 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR ORHANLI-3 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-06 10:00 | 2017-05-06 12:38 | 2.6314 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 326.2924 | 0 | 0
309804 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-7 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-06 10:00 | 2017-05-06 14:05 | 4.0794 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 2104.991 | 0 | 0
309810 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR53 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-06 10:01 | 2017-05-06 13:11 | 3.1686 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 120.4072 | 0 | 0
309809 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:KAYAONU DM DMCikis:KAYAONU DM-SUDURAĞI DM ÇIKIŞI KOK:SUDURAGI KOK5 KOKCikis:SUDURAGI KOK5-SUDURAGI HATSONU KÖK-3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-06 10:01 | 2017-05-06 15:02 | 5.0164 | 0 | 1107 | 359 | 1066 | 0 | 5553.1437 | 1800.884 | 5347.4717
309818 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR14 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-06 10:12 | 2017-05-06 12:50 | 2.6403 | 0 | 858 | 0 | 0 | 0 | 2265.3602 | 0 | 0
309823 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 10:16 | 2017-05-06 11:08 | 0.87722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87722 | 0 | 0
309824 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:BASKOY6 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 10:16 | 2017-05-06 11:38 | 1.3592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3592 | 0 | 0
309841 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE OSB TM TMCikis:F11-KAMPÜS 1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 10:26 | 2017-05-06 11:00 | 0.56306 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 123.3101
309850 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 10:34 | 2017-05-06 11:17 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71
309847 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:AKPINAR TR-10 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 10:38 | 2017-05-06 11:10 | 0.53944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53944
309849 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SAADET2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 10:40 | 2017-05-06 12:18 | 1.6372 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6372
309854 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-KIZILKAYA 2 ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK:KIZILKAYA KOK KOKCikis:KIZILKAYA KOK - KIZILKÖY(RİNG) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-06 10:42 | 2017-05-06 11:12 | 0.50556 | 0 | 0 | 114 | 512 | 0 | 0 | 57.6338 | 258.8467
309859 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TOPAKKAYA(FATIH MAH.)1 TR TRCikis:E KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-06 10:42 | 2017-05-06 12:18 | 1.5994 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 91.1681 | 0 | 0
309861 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LALEBAHCE1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 10:45 | 2017-05-06 11:29 | 0.73694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73694
309884 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F10-KAYMAKLI DM2 FİDERİ DM:GUVERCINLIK DM DMCikis:GÜVERCİNLİK DM-GÜVERCİNLİK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 10:50 | 2017-05-06 12:38 | 1.7956 | 0 | 0 | 11 | 175 | 0 | 0 | 19.7512 | 314.223
309863 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2B 19TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-06 10:53 | 2017-05-06 12:31 | 1.6419 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 108.368 | 0 | 0
309871 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KARACAARDIC1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 11:03 | 2017-05-06 15:41 | 4.6439 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6439
309872 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:TEPEKÖY TR1 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 11:03 | 2017-05-06 11:25 | 0.36278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36278
309874 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ DM:EMIRGAZI DM DMCikis:EMIRGAZI DM-MERKEZ ÇIKIŞI KOK:BALTADUSEN KOK KOKCikis:BALTADUSEN KOK-GİNİK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-06 11:04 | 2017-05-06 11:37 | 0.54861 | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 1.6458 | 12.0694
309876 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATUNSARAY1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 11:04 | 2017-05-06 13:30 | 2.4328 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4328
309880 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TATKOY3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 11:07 | 2017-05-06 12:53 | 1.7675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7675 | 0 | 0
309887 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM DM:DERINKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-06 11:12 | 2017-05-06 15:34 | 4.3608 | 1 | 0 | 43 | 0 | 4.3608 | 0 | 187.5157 | 0
309891 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:BUYUKKARAOVA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 11:14 | 2017-05-06 12:29 | 1.2556 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.1112
309894 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL11 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 11:16 | 2017-05-06 12:56 | 1.6669 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3339 | 0 | 0
309899 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60807 TRCikis:C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 11:20 | 2017-05-06 11:39 | 0.31278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31278
309902 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-KIZILKAYA 2 ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK:KIZILKAYA KOK KOKCikis:KIZILKAYA KOK - KIZILKÖY(RİNG) TR:KARACASAR13 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 11:26 | 2017-05-06 12:12 | 0.7725 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 30.9 | 0 | 0.7725
309903 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ASAGICIGIL TR9 (100 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 11:26 | 2017-05-06 15:04 | 3.625 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.625
309907 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SIZMA5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 11:30 | 2017-05-06 13:33 | 2.0442 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0442
309912 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KALINAĞIL1 TR1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 11:32 | 2017-05-06 16:14 | 4.7075 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7075
309917 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F1-KILIÇÖZÜ SANAYİ KOK:TR3-46 COSAR PETROL KOKCikis:TR3-46 / TR3-78 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 11:36 | 2017-05-06 12:10 | 0.57361 | 0 | 152 | 17 | 1017 | 0 | 87.1887 | 9.7514 | 583.3614
309927 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1452 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 11:41 | 2017-05-06 12:25 | 0.74472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74472 | 0 | 0
309928 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ASEVI YANI TR 3.37 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-06 11:46 | 2017-05-06 13:35 | 1.8258 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.0841 | 0 | 0
309961 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AGAC ISLERI3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-06 11:53 | 2017-05-06 14:05 | 2.2036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2036 | 0 | 0
309942 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TEPEKOY1 TR TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 11:54 | 2017-05-06 14:44 | 2.84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 0 | 0
309937 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:SIDIKLI BUYUK OBA TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 11:58 | 2017-05-06 13:43 | 1.7592 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 51.0159
309947 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:FIDER-3 106 NOLU TAR. SULAMA KÖK KOKCikis:BİRİMLER TARAFI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 12:02 | 2017-05-06 14:51 | 2.8203 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 64.8664 | 0
309951 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR FERTEK-1 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 12:02 | 2017-05-06 12:41 | 0.64333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64333 | 0 | 0
309952 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F6-ŞEHİR-2 FİDERİ IM:NIGDE IM3 IMCikis:IM3 - 3-42 ÇEVRE RİNGİ ÇIKIŞI KOK:TR 3-42 KOKCikis:TR 3-42-TR 3-46 ÇIKIŞI TR:TR 3-46 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-06 12:06 | 2017-05-06 13:52 | 1.7583 | 2 | 275 | 2 | 2 | 3.5167 | 483.5408 | 3.5167 | 3.5167
309954 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F10-EREĞLİ2 FİDERİ KOK:OYMALI KÖK KOKCikis:OYMALI KÖK-OYMALI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 12:09 | 2017-05-06 15:03 | 2.8983 | 0 | 0 | 134 | 949 | 0 | 0 | 388.3762 | 2750.5152
309971 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:KOÇAK GALADERESİ TR1 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 12:16 | 2017-05-06 18:20 | 6.0714 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0714
309960 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARIF BILGE4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 12:17 | 2017-05-06 13:19 | 1.0278 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0833
309965 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:H.HUSEYIN DOGAN-NUH KURKCU-ZEKI ERSOY-MUHAMMER CAN | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 12:23 | 2017-05-06 14:05 | 1.7031 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 28.952
309967 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SARAYHAN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-06 12:25 | 2017-05-06 13:24 | 0.9875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9875 | 0 | 0
309968 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:OZLEM5 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-06 12:30 | 2017-05-06 15:47 | 3.2769 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 49.1541 | 0 | 0
309970 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60807 TRCikis:C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 12:31 | 2017-05-06 13:11 | 0.67139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67139
309972 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALIBEYHUYUGU TM TMCikis:F6-MERKEZ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-06 12:33 | 2017-05-06 18:43 | 6.1606 | 4 | 2159 | 12 | 22 | 24.6422 | 13300.649 | 73.9267 | 135.5323
309974 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CEZAEVI KOPRU TR 3.28 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 12:35 | 2017-05-06 14:02 | 1.4508 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 26.1149 | 0 | 0
310034 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM:GOKSU HES TMCikis:F4-ALADAĞ FİDERİ KOK:BADEMLI KOK KOKCikis:BADEMLI KOK-HADİM ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 12:40 | 2017-05-06 14:37 | 1.9544 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 386.9791
310001 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU23 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 12:50 | 2017-05-06 15:00 | 2.1742 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3483 | 0 | 0
310008 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F2-DİNEK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-06 13:00 | 2017-05-06 13:40 | 0.66639 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 67.3054 | 0 | 0
310010 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F12-KUYUBAŞI FİDERİ KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis:KILLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-06 13:00 | 2017-05-06 17:55 | 4.9161 | 0 | 170 | 120 | 556 | 0 | 835.7387 | 589.9332 | 2733.3572
310011 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F1-KATRANCI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-06 13:00 | 2017-05-06 14:10 | 1.1594 | 0 | 0 | 131 | 29 | 0 | 0 | 151.8866 | 33.6238
310013 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ERENKOY1 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-06 13:01 | 2017-05-06 15:12 | 2.1722 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 99.9221 | 0 | 0
310018 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:AKKISE3 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-06 13:05 | 2017-05-06 19:16 | 6.1892 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 538.4578 | 0 | 0
310020 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 32TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 13:05 | 2017-05-06 15:26 | 2.3536 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7072
310021 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F3-KILBASAN FİDERİ KOK:BOYALITEPE KOK KOKCikis:BOYALITEPE KÖK - KARAKIŞLA ÇIKIŞI TR:KAMENI TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-06 13:06 | 2017-05-06 18:57 | 5.8558 | 0 | 83 | 19 | 134 | 0 | 486.0339 | 111.2608 | 784.6812
310029 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GUVERCINLIK2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 13:15 | 2017-05-06 15:46 | 2.5181 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5181
310031 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F8-ULUS FİDERİ KOK:KARAPINAR TR6 KOKCikis:KARAPINAR TR6-TR5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 13:16 | 2017-05-06 13:45 | 0.48361 | 2 | 536 | 15 | 8 | 0.96722 | 259.215 | 7.2542 | 3.8689
310032 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:SARAY KOK KOKCikis:SARAY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 13:16 | 2017-05-06 16:02 | 2.7583 | 2 | 412 | 6 | 12 | 5.5167 | 1136.432 | 16.55 | 33.1
310036 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:YAZIHUYUK4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 13:17 | 2017-05-06 16:57 | 3.6647 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.3294 | 0 | 0
310038 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1180 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 13:23 | 2017-05-06 14:25 | 1.0314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0314 | 0 | 0
310039 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:AKOREN5 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 13:27 | 2017-05-06 14:41 | 1.2372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2372 | 0 | 0
310046 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY32 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 13:28 | 2017-05-06 16:04 | 2.6044 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6044
310042 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1573 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 13:28 | 2017-05-06 15:02 | 1.5589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5589 | 0 | 0
310043 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:HAYIROGLU1 TR KOKCikis:HAYIROGLU1 TR-OVAKAVAĞI1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-06 13:30 | 2017-05-06 18:23 | 4.8728 | 0 | 505 | 57 | 38 | 0 | 2460.7539 | 277.7485 | 185.1656
310051 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F14-KAŞÖREN FİDERİ DM:CELTIK KOK1 DMCikis:TANERYALÇIN DM-ÇELTİK KÖK2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 13:35 | 2017-05-06 14:07 | 0.52222 | 5 | 2125 | 2 | 23 | 2.6111 | 1109.7175 | 1.0444 | 12.0111
310070 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR9 TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 13:38 | 2017-05-06 16:56 | 3.2867 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2867
310071 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F3-KONAKLI-2 FİDERİ KOK:EDİKLİ SUL KÖK-3 KOKCikis:EDİKLİ SULAMALAR 14.KABİN - TR 96,TR 103 GRUBU ÇIKIŞI TR:EDİKLİ SUL.TR-111 | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 13:39 | 2017-05-06 20:09 | 6.5058 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.0233 | 0
310063 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DUGUN SALONU TR 3.36 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 13:43 | 2017-05-06 21:49 | 8.0931 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0931
310065 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TOPAKKAYA(FATIH MAH.)1 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 13:45 | 2017-05-06 14:52 | 1.1089 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.8711 | 0 | 0
310075 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YAZLA TR 5 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 13:48 | 2017-05-06 15:09 | 1.3464 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3464
310078 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:TUFANDEREYAYLASI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 13:49 | 2017-05-06 19:18 | 5.4861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4861
310081 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:BASKOY4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 13:55 | 2017-05-06 15:41 | 1.7717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7717 | 0 | 0
310084 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TOPAKKAYA9 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-06 13:56 | 2017-05-06 15:54 | 1.9719 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.6633 | 0 | 0
310087 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR52 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 14:01 | 2017-05-06 16:32 | 2.5072 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5072
310089 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F12-KUYUBAŞI FİDERİ KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis:KUYUBAŞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-06 14:05 | 2017-05-06 17:59 | 3.895 | 0 | 170 | 64 | 217 | 0 | 662.15 | 249.28 | 845.215
310091 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 14:05 | 2017-05-06 15:26 | 1.3492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3492 | 0 | 0
310094 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR8 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 14:05 | 2017-05-06 17:07 | 3.0306 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45.4584 | 0 | 0
310093 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F10-TATLICAK FİDERİ DM:TATLICAK DM DMCikis:TATLICAK DM-BÜZCÜLER1 TR ÇIKIŞI KOK:ATAMER KOK KOKCikis:ATAMER KOK-BASAK KOK GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-06 14:06 | 2017-05-06 15:19 | 1.2242 | 11 | 574 | 0 | 0 | 13.4659 | 702.6736 | 0 | 0
310095 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR55 TR TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-06 14:09 | 2017-05-06 18:06 | 3.94 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 86.68 | 0 | 0
310097 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:B.EKSI1 TR | AG - PANO / BOX HASARI / ŞEBEKE ÇIKIŞINDA KISA DEVRE OLUŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 14:12 | 2017-05-06 20:12 | 6.0019 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 144.0466
310096 | 1 | KONYA | MERAM | TR:INLICE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-06 14:12 | 2017-05-06 18:55 | 4.7111 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 268.5333 | 0 | 0
310101 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:FIDER-3 106 NOLU TAR. SULAMA KÖK KOKCikis:BİRİMLER TARAFI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 14:20 | 2017-05-06 14:56 | 0.60583 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13.9341 | 0
310104 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BAYINDIR1 TR TRCikis:C-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 14:21 | 2017-05-06 14:57 | 0.59444 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1889
310106 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARAALI3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 14:24 | 2017-05-06 19:05 | 4.6897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6897 | 0 | 0
310109 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F5-BOR FİDERİ KOK:YENİKÖY KÖK KOKCikis:YENİKÖY KÖK-YENİKÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-06 14:25 | 2017-05-06 15:13 | 0.79194 | 0 | 0 | 18 | 422 | 0 | 0 | 14.2549 | 334.1987
310259 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:OSMANKOSELI1 TR TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-06 14:28 | 2017-05-06 17:19 | 2.8506 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 153.9302
310112 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F10-SULAMA FİDERİ KOK:YESILOZ KOK 3 KOKCikis:YESILOZ KOK 3-GÜNYÜZÜ DM1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 14:30 | 2017-05-06 17:03 | 2.5411 | 0 | 0 | 41 | 11 | 0 | 0 | 104.1855 | 27.9522
310111 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK:YAZLA YEŞİLAHAT MOD. KÖK KOKCikis:YAZLA YEŞİLAHAT MOD. KÖK - A KOL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-06 14:31 | 2017-05-06 15:51 | 1.3403 | 0 | 10 | 127 | 6 | 0 | 13.4028 | 170.2156 | 8.0417
310116 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F9-ÇATALHÜYÜK-1 FİDERİ DM:CATALHUYUK DM KOK:CANDIR KOPRU1 TR TR:SAHIL YOLU1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-06 14:33 | 2017-05-06 17:55 | 3.3739 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 435.2318
310119 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:KİTRELİ TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 14:34 | 2017-05-06 19:44 | 5.1733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1733 | 0 | 0
310115 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNAHERSEK17 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 14:35 | 2017-05-06 15:24 | 0.81611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81611 | 0 | 0
310117 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:MUTLU KOK KOKCikis:MUTLU KOK-BASARAN CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-06 14:38 | 2017-05-06 15:31 | 0.88778 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 29.2967 | 0
310124 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK:NURTAS KOK KOKCikis:NURTAS KOK-AĞABEYLİ-KIRIKIŞLA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 14:39 | 2017-05-06 22:08 | 7.4778 | 0 | 0 | 88 | 353 | 0 | 0 | 658.0446 | 2639.6563
310134 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN31 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 14:53 | 2017-05-06 16:05 | 1.1944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1944 | 0 | 0
310136 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAVAK1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 14:54 | 2017-05-06 17:12 | 2.3053 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 311.2128 | 0 | 0
310137 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:HASANGAZI TR3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 14:58 | 2017-05-06 16:54 | 1.9308 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 73.3715
310145 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F3-HÜYÜK FİDERİ KOK:CUKURKENT KOK KOKCikis:CUKURKENT KOK-KIRELİ KÖK-1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-06 15:03 | 2017-05-06 19:44 | 4.6817 | 5 | 1063 | 9 | 391 | 23.4083 | 4976.6152 | 42.135 | 1830.533
310146 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:CUKURAGIL2 TR TRCikis:A-B-C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-06 15:04 | 2017-05-06 20:35 | 5.5089 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5089
310148 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR3 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-06 15:07 | 2017-05-06 15:52 | 0.74889 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 39.6912 | 0 | 0
310149 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:KARACASAR12 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 15:07 | 2017-05-06 16:26 | 1.3169 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.1694 | 0 | 0
310152 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-15 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 15:08 | 2017-05-06 19:20 | 4.2083 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.4167
310159 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:UCHUYUK2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 15:10 | 2017-05-06 17:51 | 2.6808 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6808
310199 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:SUDURAGI1 TR TRCikis:D-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 15:13 | 2017-05-06 15:58 | 0.75833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75833 | 0 | 0
310154 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YESILOZ1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 15:13 | 2017-05-06 18:44 | 3.5136 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5136
310381 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F6-CİHANBEYLİ 1 FİDERİ KOK:CIHANBEYLI TR 12 KOKCikis:CIHANBEYLI TR 12-CİHANBEYLİ TR 9 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-06 15:18 | 2017-05-07 00:02 | 8.7236 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 4143.7148 | 0 | 0
310180 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F1-TORUNLAR FİDERİ DM:CELTIK KOK1 DMCikis:TANERYALÇIN DM-GÖKPINAR KÖK1 SOL ÇIKIŞI KOK:INONU KOK KOKCikis:ÇELTİK TSK ÇIKIŞI SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 15:20 | 2017-05-06 15:47 | 0.44917 | 2 | 19 | 14 | 1 | 0.89834 | 8.5342 | 6.2884 | 0.44917
310171 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F13-SULTANHANI 2 FİDERİ KOK:OSMANKUYUSU KOK-1 KOKCikis:OSMANKUYUSU KOK-1-YAPILCANLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-06 15:26 | 2017-05-06 16:05 | 0.65583 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 29.5124
310177 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ORTAKARAOREN 5 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 15:31 | 2017-05-06 16:50 | 1.3322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3322 | 0 | 0
310181 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:SARAY KOK KOKCikis:TEPELER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 15:33 | 2017-05-06 16:12 | 0.65722 | 0 | 0 | 89 | 11 | 0 | 0 | 58.4926 | 7.2294
310256 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 15:44 | 2017-05-06 17:07 | 1.3758 | 13 | 490 | 394 | 580 | 17.8858 | 674.1567 | 542.077 | 797.9814
310198 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 42 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 15:47 | 2017-05-06 17:09 | 1.3594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3594 | 0 | 0
310227 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:HACILAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 15:49 | 2017-05-06 17:36 | 1.7842 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7842
310232 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F10-IHLARA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 15:52 | 2017-05-06 17:02 | 1.1628 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 345.3457
310210 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KOK:AVSAR KOK KOKCikis:AVSAR KOK-POLİGON KÖK GİRİŞ-ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 15:53 | 2017-05-06 16:49 | 0.9375 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 60.9375 | 0
310212 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TOPAKKAYA9 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-06 15:56 | 2017-05-06 17:47 | 1.8464 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.1567 | 0 | 0
310221 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:YENI MOTOR SANAYI 1 TR TRCikis:A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-06 15:57 | 2017-05-06 16:42 | 0.75528 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15.8609 | 0 | 0
310216 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİ DM:YENİCEOBA-KARTER DM DMCikis:YENİCEOBA-KARTER DM-KEPİR (BULDUK ESKİ HAT) ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 16:00 | 2017-05-06 20:42 | 4.7078 | 1 | 172 | 161 | 24 | 4.7078 | 809.7382 | 757.9526 | 112.9867
310218 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-EGRİBAYAT ENH YAZIBELEN KÖK ÇIKIŞI KOK:SARNIÇ KÖK 1 KOKCikis:SARNIÇ KÖK 1 - F1 SARNIÇ SULAMA CIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 16:02 | 2017-05-06 18:56 | 2.8983 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.085 | 0
310222 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KURUYEMISCILER2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 16:03 | 2017-05-06 16:43 | 0.6625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6625 | 0 | 0
310229 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI KOK:YÜKSEKLİ KÖK 54 KOKCikis:YUKSEKLI KOK 54 - YUKSEKLİ KOYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 16:04 | 2017-05-06 18:01 | 1.9553 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 1.9553 | 62.569
310228 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HACIFAKILI1 TR TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-06 16:09 | 2017-05-06 21:17 | 5.1261 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 404.9627
310230 | 1 | KONYA | KULU | TR:YESILTEPE1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 16:11 | 2017-05-06 17:02 | 0.86139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86139
310231 | 1 | KONYA | HADİM | TR:ÇİFTEPINAR TR1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 16:11 | 2017-05-06 20:41 | 4.4978 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4978
310239 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNAHERSEK17 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 16:16 | 2017-05-06 18:53 | 2.6133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6133 | 0 | 0
310236 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KOK:GOKPINAR KOK 1 KOKCikis:GÖKPINAR KÖK2 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-06 16:17 | 2017-05-06 18:52 | 2.5864 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 369.8538
310241 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YASSICA TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 16:17 | 2017-05-07 01:00 | 8.7181 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.7181
310246 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:CEVREKAVAK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 16:27 | 2017-05-06 17:41 | 1.2392 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2392
310268 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:GOKPINAR1 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 16:33 | 2017-05-06 17:26 | 0.88083 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 43.1607 | 0 | 0
310264 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ASAGICIGIL TR9 (100 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 16:33 | 2017-05-06 19:12 | 2.6367 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6367
310262 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN28 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 16:34 | 2017-05-06 17:10 | 0.595 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0
310266 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TUZLUKCU TR10 KOK TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 16:35 | 2017-05-06 17:41 | 1.0925 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.925 | 0 | 0
310265 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:KUNDULLU2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 16:36 | 2017-05-06 17:56 | 1.3381 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 127.1157
310294 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F11-PİRİBEYLİ FİDERİ KOK:PIRIBEYLI KOK1 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 16:37 | 2017-05-06 19:04 | 2.4628 | 1 | 616 | 0 | 1 | 2.4628 | 1517.0725 | 0 | 2.4628
310267 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-KAMAN MERKEZ1 ÇIKIŞI KOK:KAMAN TR-23 KOKCikis:KAMAN TR-23-KAMAN TR42 ÇIKIŞI TR:KAMAN 42 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 16:38 | 2017-05-06 17:00 | 0.3625 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 132.675 | 0 | 0
310279 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KAPUTAS4 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 16:40 | 2017-05-06 17:22 | 0.70778 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 27.6034
310280 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SANAYI5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 16:43 | 2017-05-06 18:06 | 1.3792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3792 | 0 | 0
310271 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F3-YENİ OTOGAR FİDERİ DM:KIRSEHIR DM1 DMCikis:KIRSEHIR DM1 - TR1-112 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 16:46 | 2017-05-06 18:52 | 2.0997 | 0 | 0 | 3 | 1928 | 0 | 0 | 6.2992 | 4048.2602
310272 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:GOKPINAR2 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 16:48 | 2017-05-06 17:31 | 0.71 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14.91 | 0 | 0
310277 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TASAGIL KOYLER GRUBU23 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 16:50 | 2017-05-06 17:42 | 0.8675 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.88 | 0 | 0
310281 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:SAVCILI6 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 16:51 | 2017-05-06 17:22 | 0.51028 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.1028 | 0 | 0
310292 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BEYHEKIM2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 16:52 | 2017-05-06 19:05 | 2.2178 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24.3956 | 0 | 0
310284 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:TORUNLAR1 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 16:52 | 2017-05-06 17:35 | 0.7125 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 37.7625
310288 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11303 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 16:55 | 2017-05-06 17:40 | 0.74556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74556
310296 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 1 TM TMCikis:ÇİMENTO FİDERİ DM:DM16 DMCikis:ÇAKIN 1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-06 17:01 | 2017-05-06 18:32 | 1.5194 | 0 | 4051 | 0 | 3 | 0 | 6155.2514 | 0 | 4.5583
310308 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 32TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-06 17:02 | 2017-05-06 18:10 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.28
310298 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ KOK:KORPINAR KOK KOKCikis:KORPINAR KOK-KÖRPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 17:03 | 2017-05-06 18:00 | 0.95361 | 0 | 0 | 16 | 357 | 0 | 0 | 15.2578 | 340.4388
310633 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ULUKISLATOLU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 17:03 | 2017-05-06 23:26 | 6.3875 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3875
310303 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:AGAPINARI TR1 TRCikis:A-D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 17:04 | 2017-05-06 18:55 | 1.8478 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 38.8034
310304 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİ TR:ABDULLAH KARAKAS | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-06 17:04 | 2017-05-06 19:00 | 1.9311 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8622 | 0
310305 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:DİVARLI TR 2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 17:05 | 2017-05-06 21:42 | 4.6211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6211 | 0 | 0
310306 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YENIYAYLACIK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 17:05 | 2017-05-06 18:48 | 1.7183 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4367
310307 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ KOK:KORTULU KOK | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 17:06 | 2017-05-06 19:06 | 2.0044 | 0 | 0 | 2 | 166 | 0 | 0 | 4.0089 | 332.737
310312 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F5-BALIKLIOVA FİDERİ TR:ULUORENYAYLA1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 17:08 | 2017-05-06 19:08 | 1.9983 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 37.9683 | 0 | 7.9933
310313 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GURAGAC2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 17:09 | 2017-05-06 18:04 | 0.91444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91444
310315 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KOK:ESMEKAYA 3 TR KOKCikis:ESMEKAYA3 TR-GÜNEŞLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 17:11 | 2017-05-06 17:51 | 0.65889 | 0 | 0 | 126 | 504 | 0 | 0 | 83.0201 | 332.0806
310324 | 1 | KONYA | MERAM | TR:AŞKAN2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 17:14 | 2017-05-06 17:48 | 0.56944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56944
310325 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YUNUS EMRE 5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 17:17 | 2017-05-06 18:40 | 1.3947 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3947
310326 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:CIFTLIKSARIKAYA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 17:20 | 2017-05-06 19:13 | 1.8839 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 39.5617
310327 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F13-MEYİL FİDERİ KOK:POLIGON KOK KOKCikis:POLIGON KOK-TUTAL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 17:20 | 2017-05-06 20:56 | 3.6025 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 108.075 | 0
310330 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:CIMELIYENI KOY2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 17:23 | 2017-05-06 20:48 | 3.4264 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4264
310331 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F5-EDİKLİ FİDERİ KOK:GÖLCÜK TR 1 KOKCikis:GÖLCÜK TR 1-GÖLCÜK TR5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 17:25 | 2017-05-06 18:17 | 0.87361 | 3 | 433 | 0 | 22 | 2.6208 | 378.2731 | 0 | 19.2194
310333 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KORUALAN1 TR1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 17:26 | 2017-05-06 19:02 | 1.5964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5964 | 0 | 0
310334 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F6-BAHÇELİ FİDERİ (15,8 KV) KOK:KAYNARCA KÖK KOKCikis:KAYNARCA KÖK - HALAÇ/KILAVUZ/HALAÇ SULAMA KÖK ÇIKIŞI TR:HALAC TR2 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 17:27 | 2017-05-06 19:15 | 1.8039 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 274.1913
310337 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIMEN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-06 17:27 | 2017-05-07 00:22 | 6.9178 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 193.6978
310338 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESMEKAYA4 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 17:27 | 2017-05-06 18:11 | 0.7275 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 32.7375 | 0 | 0
310343 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY53 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 17:31 | 2017-05-06 18:38 | 1.1036 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 35.3155
310345 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:CEVREKAVAK1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 17:32 | 2017-05-06 18:11 | 0.65111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65111
310347 | 1 | KONYA | KULU | TR:YESILYURT TR1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 17:35 | 2017-05-06 18:30 | 0.91944 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.9527
310348 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:F7-AKÇAKENT FİDERİ DM:AVANOS DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 17:35 | 2017-05-06 19:16 | 1.6725 | 2 | 380 | 9 | 591 | 3.345 | 635.55 | 15.0525 | 988.4475
310353 | 1 | KONYA | KULU | TR:DEGIRMENOZU1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 17:39 | 2017-05-06 20:39 | 2.9944 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 209.6108 | 0 | 0
310300 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-FİDER 12 LADİK TM ÇIKIŞI KOK:KESLIK KÖK KOKCikis:KEŞLİK KÖK - KEŞLİK 3. ŞAHISLAR | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 17:39 | 2017-05-06 19:20 | 1.6839 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.0517 | 0
310356 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:TOL YAYLASI2 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 17:40 | 2017-05-06 22:22 | 4.7028 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.1083
310363 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YUKARI SAPMAZ1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 17:40 | 2017-05-06 20:43 | 3.0558 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.3908
310359 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F2-SEKİZLİ FİDERİ KOK:MERKEZ TSK KOK1 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-06 17:44 | 2017-05-06 20:40 | 2.9389 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.8167 | 0
310365 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BADEMDERE TR 2 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 17:52 | 2017-05-06 18:46 | 0.90528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90528 | 0 | 0
310369 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F7-BALCI FİDERİ KOK:PIRLI KOK YENI KOKCikis:PIRLI KOK YENI-SARIKARMAN ÇIKIŞI TR:SARIKARAMAN1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 17:55 | 2017-05-06 19:12 | 1.2856 | 0 | 74 | 1 | 241 | 0 | 95.1314 | 1.2856 | 309.82
310413 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:BULDUK6 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 18:01 | 2017-05-06 21:21 | 3.3414 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 86.8761 | 0 | 0
310373 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:EGRIBAYAT2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 18:02 | 2017-05-06 19:10 | 1.1231 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 202.1508
310375 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ESKI KESECIK YOLU 25 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 18:04 | 2017-05-06 18:29 | 0.41472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41472 | 0 | 0
310382 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:CUKURYURT1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 18:05 | 2017-05-06 19:15 | 1.1758 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 41.154
310386 | 1 | KONYA | KULU | TR:CANIMANA4 TR TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 18:10 | 2017-05-06 21:23 | 3.2125 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.425
310444 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:BOGAZICI2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 18:11 | 2017-05-06 19:19 | 1.1289 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 53.0578
310389 | 1 | KONYA | KULU | TR:KOZANLI5 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 18:12 | 2017-05-06 19:50 | 1.6342 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.2442 | 0 | 0
310391 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CAKILLAR2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 18:13 | 2017-05-06 19:11 | 0.96611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96611
310587 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKULAK2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 18:19 | 2017-05-06 20:34 | 2.2492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2492 | 0 | 0
310401 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:SOFRAZLI TR1 TRCikis:C KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 18:21 | 2017-05-06 19:39 | 1.3056 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.4445
310403 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:BAGDAT BUYUKKOKTEN (50) | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 18:23 | 2017-05-06 19:00 | 0.61722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61722
310405 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR UHUD3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 18:24 | 2017-05-06 18:58 | 0.56278 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1256
310406 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-06 18:25 | 2017-05-06 20:08 | 1.7172 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 56.6683 | 0 | 0
310407 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUTUKUSAGI5 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 18:25 | 2017-05-06 23:43 | 5.3 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 328.6 | 0 | 0
310408 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:SADIKHACI3 TR TRCikis:A-D KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 18:25 | 2017-05-06 19:34 | 1.1547 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.083 | 0 | 0
310410 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-KAMAN MERKEZ1 ÇIKIŞI KOK:ESENTEPE KOK KOKCikis:ESENTEPE KOK-ERBİŞİM ÇIKIŞI TR:KARAHABALI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 18:26 | 2017-05-06 21:39 | 3.2261 | 0 | 15 | 7 | 686 | 0 | 48.3916 | 22.5828 | 2213.1115
310409 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR7 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-06 18:26 | 2017-05-06 19:23 | 0.95444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9089 | 0 | 0
310411 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:TATAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 18:26 | 2017-05-06 20:29 | 2.0483 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 129.0448
310415 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENI YAYLA TR3 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 18:26 | 2017-05-06 21:01 | 2.5822 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 64.5555 | 0 | 0
310419 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CIRAKLIK OKULU TR 1.38 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 18:32 | 2017-05-06 19:12 | 0.67722 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14.2216 | 0 | 0
310443 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-TAVŞANÇALI ÇIKIŞI IM:NIGDE IM2 KOK:PAZARÖZÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 18:32 | 2017-05-06 22:40 | 4.1317 | 8 | 43 | 5 | 4 | 33.0534 | 177.6618 | 20.6583 | 16.5267
310420 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F7-GEVREKLİ FİDERİ KOK:BOSTANDERE KOK KOKCikis:BOSTANDERE KOK-KETENLİ KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 18:32 | 2017-05-06 19:08 | 0.59361 | 0 | 536 | 6 | 244 | 0 | 318.175 | 3.5617 | 144.8408
310422 | 1 | KONYA | KULU | TR:YESILYURT TR3 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 18:33 | 2017-05-06 18:44 | 0.18611 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.4666
310428 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENİKENT FİDERİ KOK:INCESU KOK KOKCikis:INCESI KOK-EMİRGAZİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 18:36 | 2017-05-06 19:59 | 1.3872 | 0 | 3 | 2 | 13 | 0 | 4.1617 | 2.7744 | 18.0339
310429 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:SEVINDIK4 TR TRCikis:C KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 18:36 | 2017-05-06 20:20 | 1.7319 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 48.4943 | 0 | 0
310426 | 1 | KONYA | KULU | TR:MARF BETON TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 18:37 | 2017-05-06 20:05 | 1.4689 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.4067 | 0 | 0
310442 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA15 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 18:40 | 2017-05-06 19:54 | 1.2258 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 29.4199 | 0 | 0
310440 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-24 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 18:40 | 2017-05-06 19:00 | 0.33472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33472
310441 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:EDİKLİ TR 5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 18:41 | 2017-05-06 19:49 | 1.1356 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 24.9823 | 0 | 0
310434 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 18:42 | 2017-05-06 20:36 | 1.9047 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.7142 | 0 | 0
310436 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL10 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 18:43 | 2017-05-06 20:22 | 1.6503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6503 | 0 | 0
310448 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ IM:GULSEHIR IM | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 18:43 | 2017-05-06 19:13 | 0.48722 | 9 | 6096 | 11 | 40 | 4.385 | 2970.0931 | 5.3594 | 19.4888
310451 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAYAT TR3 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 18:49 | 2017-05-06 20:59 | 2.1642 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.985
310469 | 1 | KONYA | MERAM | TR:AŞKAN3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 18:49 | 2017-05-06 19:22 | 0.53389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53389
310460 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK KOVANAGZI1TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 18:50 | 2017-05-06 19:29 | 0.65306 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3061
310467 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:CICEKOLDUREN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 18:52 | 2017-05-06 19:41 | 0.81278 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4383 | 0 | 0
310465 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP24 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 18:53 | 2017-05-06 20:16 | 1.3883 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 74.9698 | 0 | 0
310474 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:DURHASANLI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-06 18:58 | 2017-05-06 19:43 | 0.75389 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 31.6634
310477 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOZAGAC3 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 19:00 | 2017-05-06 19:53 | 0.87639 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 27.1681
310488 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK:TURSUNLU1 KOK KOKCikis:TURSUNLU1 KOK-KÖKLÜCE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 19:04 | 2017-05-06 19:49 | 0.75694 | 0 | 0 | 3 | 157 | 0 | 0 | 2.2708 | 118.8396
310481 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F1-KILIÇÖZÜ SANAYİ KOK:TR3-78 MAHRUKATCILAR KOKCikis:TR3-78 / TR2-78-A ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 19:06 | 2017-05-06 21:49 | 2.7175 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2.7175 | 5.435 | 135.875
310483 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F2-KOLUKISA FİDERİ DM:KOLUKISA DM1 DMCikis:KOLUKISA DM1-FİDER-8 TORAMAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 19:09 | 2017-05-06 21:22 | 2.2189 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.5322 | 0
310485 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-15 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 19:12 | 2017-05-06 19:38 | 0.4225 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.845 | 0 | 0
310490 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F5-EVSİN FİDERİ DM:ERMENEK DM | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 19:16 | 2017-05-06 20:31 | 1.2558 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 439.5405
310493 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM KOK:ARATOL KOK-1 KOKCikis:ARATOL KOK-1-TOLLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 19:16 | 2017-05-06 20:19 | 1.0581 | 0 | 0 | 5 | 798 | 0 | 0 | 5.2903 | 844.3319
310491 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:AKINCILAR2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 19:18 | 2017-05-06 20:07 | 0.81528 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 91.3114 | 0 | 0
310495 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİ KOK:TILKILI TSK KOK | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 19:18 | 2017-05-06 22:57 | 3.6486 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 14.5944 | 51.0805
310539 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ KOK:HIDIRLI KOK KOKCikis:HIDIRLI KOK-GÜVE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 19:18 | 2017-05-07 05:30 | 10.1931 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 458.6877
310494 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-28 KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 19:19 | 2017-05-06 20:45 | 1.4356 | 0 | 0 | 40 | 512 | 0 | 0 | 57.4224 | 735.0067
310496 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F7-BALCI FİDERİ KOK:PIRLI KOK YENI KOKCikis:PIRLI KOK YENI-SARIKARMAN ÇIKIŞI TR:SARIKARAMAN1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 19:22 | 2017-05-06 21:51 | 2.4856 | 0 | 74 | 1 | 241 | 0 | 183.9314 | 2.4856 | 599.02
310499 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:HOTAMIS TR1 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-06 19:25 | 2017-05-06 21:48 | 2.3864 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 109.7739 | 0 | 0
310500 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BASARAKAVAK1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 19:27 | 2017-05-06 20:37 | 1.1756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1756 | 0 | 0
310503 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:KUYULUTATLAR2 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 19:27 | 2017-05-06 21:21 | 1.8933 | 0 | 0 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 736.5054
310551 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:EMEN TR 2 TRCikis:E-D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 19:28 | 2017-05-06 20:43 | 1.2417 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 44.7001 | 0 | 0
310508 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:CANGILLI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 19:30 | 2017-05-06 21:23 | 1.8861 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 86.7611 | 0 | 0
310514 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CAKILLAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 19:32 | 2017-05-06 21:08 | 1.5961 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5961
310515 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÇOGUN TRCikis:B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 19:34 | 2017-05-06 21:03 | 1.4869 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 72.8601
310516 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:KEÇİKALESİ TR4 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-06 19:37 | 2017-05-06 21:52 | 2.2411 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 47.0633
310523 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KARABÜK3 TR23 TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 19:38 | 2017-05-06 20:18 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 38.6669
310518 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:MAHMATLAR1 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 19:38 | 2017-05-06 21:07 | 1.4722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9444 | 0 | 0
310524 | 1 | KONYA | HADİM | TR:AŞAĞIEŞENLER1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 19:40 | 2017-05-06 22:02 | 2.3617 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3617
310534 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM:BEYSEHIR YENI DM DMCikis:BEYSEHIR YENI DM-BEYŞEHİR TR-44-AVDANCIK ÇIKIŞI TR:BAYINDIR1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 19:47 | 2017-05-06 22:22 | 2.5789 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 616.3547
310536 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:SARAY4 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-06 19:50 | 2017-05-06 21:54 | 2.0769 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 58.1543
310552 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - GÜLŞEHİR MERKEZ ÇIKIŞI TR:GULSEHIR3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 19:50 | 2017-05-06 20:43 | 0.88389 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 277.5415 | 0 | 0
310716 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F2-ALEMDAR FİDERİ KOK:ABDITOLU GRUP SULAMA KOK KOKCikis:ABDITOLU GRUP SULAMA KOK-KONYA TARAFI SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 19:52 | 2017-05-06 23:39 | 3.7803 | 10 | 4 | 208 | 108 | 37.8028 | 15.1211 | 786.2982 | 408.2702
310546 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:HACIMEHMETLI1 TR TRCikis:D-E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 19:52 | 2017-05-06 23:27 | 3.5839 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5839
310549 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NAR3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 19:54 | 2017-05-06 20:42 | 0.79111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79111
310541 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK:TURSUNLU1 KOK KOKCikis:TURSUNLU1 KOK-KÖKLÜCE ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 19:55 | 2017-05-06 22:16 | 2.3567 | 0 | 0 | 3 | 157 | 0 | 0 | 7.07 | 369.9972
310555 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:GOLCAYIR2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 20:03 | 2017-05-06 21:10 | 1.1283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1283 | 0 | 0
310557 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F7-EMİRGAZİ FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 20:04 | 2017-05-06 21:32 | 1.4614 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3842 | 0
310556 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HACIOMEROGLU2 TR TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 20:05 | 2017-05-06 23:30 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.42
310558 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CAKILLAR2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 20:08 | 2017-05-06 21:59 | 1.835 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 0 | 0
310671 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM KOK:YESILOVA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 20:10 | 2017-05-06 22:38 | 2.46 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 71.34 | 0
310563 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:OGULKAYA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 20:11 | 2017-05-06 20:58 | 0.78028 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 53.059
310564 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KUTLU6 TR TRCikis:C KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-06 20:12 | 2017-05-06 20:23 | 0.18833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.0716 | 0 | 0
310565 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F6-KUCUKHASAN FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 20:13 | 2017-05-06 22:01 | 1.8017 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6033 | 0
310622 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1667 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-06 20:14 | 2017-05-06 21:22 | 1.1344 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.21 | 0 | 0
310577 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:CIFTLIKSARIKAYA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 20:17 | 2017-05-06 21:58 | 1.6764 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6764
310582 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GUMUSYAZI1 TR TRCikis:B/C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 20:19 | 2017-05-06 22:07 | 1.7981 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 154.6332
310588 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ALTINKAYA2 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 20:24 | 2017-05-06 22:34 | 2.1661 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.9933 | 0 | 0
310592 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:A HACIAHMETLI TRCikis:A Kolu | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 20:27 | 2017-05-06 21:06 | 0.66444 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.3155
310590 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F5-EDİKLİ FİDERİ KOK:EDİKLİ KÖK KOKCikis:SARI KABİN - ESKİ 15'LİK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 20:27 | 2017-05-06 20:52 | 0.43056 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 13.3474 | 0
310591 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MUSALLA4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 20:27 | 2017-05-06 21:23 | 0.93583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93583 | 0 | 0
310593 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:YENIDOGAN3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 20:27 | 2017-05-06 21:18 | 0.84194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84194 | 0 | 0
310601 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F12-KUYUBAŞI FİDERİ KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis:KUYUBAŞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 20:39 | 2017-05-06 21:25 | 0.77278 | 0 | 170 | 120 | 556 | 0 | 131.3726 | 92.7336 | 429.6657
310603 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK:TURSUNLU1 KOK KOKCikis:TURSUNLU1 KOK-KONARI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 20:40 | 2017-05-06 21:41 | 1.0125 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 214.65
310604 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:MUCUR TR-22 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 20:46 | 2017-05-06 21:12 | 0.42806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42806 | 0 | 0
310605 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ IM:GULSEHIR IM TR:TUZKOY10 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 20:50 | 2017-05-06 21:57 | 1.1269 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 58.6009 | 0 | 0
310606 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:GOKCEYURT TR3 (100 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 20:52 | 2017-05-06 22:58 | 2.0919 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 56.4824 | 0 | 0
310619 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LALEBAHCE1 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 20:53 | 2017-05-06 22:06 | 1.2136 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 27.913
310609 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-06 20:54 | 2017-05-06 22:40 | 1.7697 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 146.8868 | 0 | 0
310613 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TEPEKOY2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 20:56 | 2017-05-06 21:46 | 0.84722 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6944
310616 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YESILOZ1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 21:01 | 2017-05-06 21:54 | 0.88917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88917
310618 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARAYOLLARI TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 21:02 | 2017-05-06 22:14 | 1.2072 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0361 | 0 | 0
310620 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F15-KEÇİLİ-2 FİDERİ DM:KECILI DM DMCikis:KECILI DM-DERYA 1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 21:04 | 2017-05-06 22:46 | 1.7131 | 0 | 0 | 1 | 840 | 0 | 0 | 1.7131 | 1438.9704
310621 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISTIKLAL4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 21:04 | 2017-05-07 00:53 | 3.8133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8133 | 0 | 0
310635 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F7-GEVREKLİ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 21:08 | 2017-05-06 21:52 | 0.73361 | 0 | 583 | 7 | 584 | 0 | 427.6946 | 5.1353 | 428.4282
310632 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 21:08 | 2017-05-06 21:49 | 0.68278 | 27 | 43 | 0 | 0 | 18.4351 | 29.3595 | 0 | 0
310624 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:LADİK TM TMCikis:F7-DSI-2 FİDERİ DM:DM-78 ( KARAOMERLER DM ) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 21:08 | 2017-05-06 23:46 | 2.6356 | 1 | 57 | 18 | 30 | 2.6356 | 150.2269 | 47.4401 | 79.0668
310636 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:SEVINDIK4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 21:09 | 2017-05-06 23:12 | 2.0528 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1056 | 0 | 0
310631 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ DM:EMIRGAZI DM DMCikis:EMIRGAZI DM-MERKEZ ÇIKIŞI KOK:MUFTULUK KOK KOKCikis:MUFTULUK KOK-İNCESU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 21:12 | 2017-05-06 21:52 | 0.675 | 1 | 141 | 57 | 643 | 0.675 | 95.175 | 38.475 | 434.025
310628 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F10-TATLICAK FİDERİ KOK:SAZLIK KOK KOKCikis:SALIK KOK-EREGLI YOLU SULAMA KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-06 21:12 | 2017-05-06 23:18 | 2.1028 | 10 | 6 | 7 | 24 | 21.0278 | 12.6167 | 14.7195 | 50.4667
310629 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F13-EĞRİBAYAT-1 FİDERİ DM:DM-79 ( EGRIBAYAT DM ) DMCikis:DM79-EĞRİBAYAT KÖYÜ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 21:12 | 2017-05-06 23:18 | 2.1008 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 361.3428
310637 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F10-YENİDOGAN FİDERİ KOK:CUMRA14 TR KOKCikis:CUMRA14 TR-TR 16 CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 21:18 | 2017-05-06 22:12 | 0.90806 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 219.7505 | 0 | 0
310640 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM KOK:YAPILCAN YESILHAT KOK KOKCikis:YAPILCAN YESILHAT KOK-YAPILCAN-DARHÜYÜK ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-06 21:20 | 2017-05-06 21:30 | 0.1675 | 0 | 2 | 68 | 230 | 0 | 0.335 | 11.39 | 38.525
310709 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARİF BİLGE 5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 21:21 | 2017-05-06 23:11 | 1.8358 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6717
310642 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LADIKLI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 21:24 | 2017-05-06 22:57 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.55
310653 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 21:26 | 2017-05-06 22:35 | 1.1494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1494 | 0 | 0
310663 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F4-ORTAKARAÖREN FİDERİ TR:GOKHUYUK1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 21:30 | 2017-05-07 00:11 | 2.6908 | 3 | 188 | 0 | 1 | 8.0725 | 505.876 | 0 | 2.6908
310655 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:EDİKLİ TR 8 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-06 21:32 | 2017-05-07 02:48 | 5.2658 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.5317 | 0 | 0
310661 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 15 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 21:32 | 2017-05-06 23:59 | 2.4417 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.7667 | 0 | 0
310664 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DM07-TR03 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 21:35 | 2017-05-06 22:18 | 0.71472 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 17.868 | 0 | 0
310660 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİ DM:YENİCEOBA-KARTER DM DMCikis:YENİCEOBA-KARTER DM-BULDUK ÇIKIŞI KOK:BULDUK SULAMA KÖK KOKCikis:BULDUK SULAMA KÖK-ASFALT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 21:36 | 2017-05-06 23:03 | 1.4411 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 47.5566 | 0
310667 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F18-BEYSEHiR-3 FİDERİ TR:EYLIKLER1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 21:40 | 2017-05-06 23:29 | 1.8219 | 0 | 0 | 2 | 194 | 0 | 0 | 3.6439 | 353.4564
310675 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ANADOLU SANAYI1 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 21:44 | 2017-05-07 00:27 | 2.7203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7203 | 0 | 0
310677 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F3-AKORENKIŞLA FİDERİ KOK:GOKTUZLA KOK KOKCikis:GOKTUZLA KOK-KÖY ÇIKIŞLARI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 21:44 | 2017-05-06 22:57 | 1.2103 | 0 | 49 | 72 | 245 | 0 | 59.3037 | 87.1402 | 296.5186
310686 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YENIYAYLACIK2 TR TRCikis:B/C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 21:47 | 2017-05-06 22:43 | 0.93417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93417
310684 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TAŞYOL 7 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 21:49 | 2017-05-06 23:08 | 1.3186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3186 | 0 | 0
310751 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ATLANTI10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 22:04 | 2017-05-07 00:44 | 2.6672 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.3378 | 0 | 0
310710 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F15 ŞEHİR-3 FİDERİ DM:AKSARAY DM3 DMCikis:AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 22:14 | 2017-05-06 22:52 | 0.62889 | 0 | 0 | 43 | 1130 | 0 | 0 | 27.0423 | 710.6457
310704 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:AKOREN5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 22:19 | 2017-05-06 22:47 | 0.46361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46361 | 0 | 0
310705 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM KOK:GOLYAZI6 TR KOKCikis:GOLYAZI6 TR-MAŞAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 22:21 | 2017-05-07 02:24 | 4.0506 | 0 | 69 | 6 | 145 | 0 | 279.4886 | 24.3034 | 587.3312
310707 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F5-PINARBAŞI FİDERİ DM:DM-37A ( TOMEK DM ) DMCikis:DM37/A-KONCAM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 22:23 | 2017-05-07 00:47 | 2.4058 | 20 | 877 | 35 | 134 | 48.1166 | 2109.9129 | 84.204 | 322.3812
310714 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SELAM2 TR TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 22:31 | 2017-05-06 23:14 | 0.71639 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.0295
310715 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM:SEYDİŞEHİR DM2 DMCikis:DM2-BELDİBİ MODÜLER ÇIKIŞI KOK:BELDİBİ2 TR KOKCikis:BELDİBİ2 TR-DOĞAN KUZU MODÜLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 22:33 | 2017-05-06 23:59 | 1.4319 | 1 | 164 | 4 | 27 | 1.4319 | 234.8382 | 5.7278 | 38.6624
310719 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F11-ÇENGİLTİ 1 FİDERİ DM:CENGILTI DM DMCikis:CENGILTI DM-AKBAŞ KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 22:36 | 2017-05-07 09:20 | 10.7361 | 0 | 46 | 1 | 1 | 0 | 493.8611 | 10.7361 | 10.7361
310721 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F1-TORUNLAR FİDERİ KOK:GOKPINAR KOK 1 KOKCikis:GÖKPINAR KÖK2 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 22:37 | 2017-05-06 23:13 | 0.60861 | 1 | 1085 | 101 | 352 | 0.60861 | 660.3419 | 61.4696 | 214.2307
310727 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GODENE10 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 22:42 | 2017-05-06 23:53 | 1.1817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1817 | 0 | 0
310724 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-KAMAN MERKEZ2 ÇIKIŞI KOK:KAMAN TR-8 KOKCikis:KAMAN TR-8-KAMAN TR12 ÇIKIŞI TR:KAMAN TR10A | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 22:46 | 2017-05-07 01:28 | 2.71 | 1 | 74 | 0 | 1 | 2.71 | 200.54 | 0 | 2.71
310729 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DERYA2 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 22:46 | 2017-05-06 23:39 | 0.88167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.3434 | 0 | 0
310733 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ KOK:YAGMURLU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 22:54 | 2017-05-06 23:25 | 0.51444 | 0 | 542 | 17 | 1133 | 0 | 278.8265 | 8.7455 | 582.8605
310734 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK:KIRKIŞLA KÖK 1 KOKCikis:KIRKIŞLA KÖK 1-KIRIKIŞLA KÖK 2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 22:56 | 2017-05-07 01:40 | 2.735 | 0 | 0 | 38 | 334 | 0 | 0 | 103.93 | 913.49
310736 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F9-EREĞLİ1 FİDERİ KOK:KESMEZ KOK KOKCikis:KESMEZ KOK-KESMEZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 22:58 | 2017-05-06 23:29 | 0.51944 | 0 | 0 | 1 | 323 | 0 | 0 | 0.51944 | 167.7791
310738 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GUNEYSINIR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 23:00 | 2017-05-07 | 0.98611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98611 | 0 | 0
310741 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARİF BİLGE 5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 23:07 | 2017-05-06 23:31 | 0.38806 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1642
310742 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F13-SULTANHANI 2 FİDERİ KOK:ESMEKAYA 3 TR KOKCikis:ESMEKAYA3 TR-GÜNEŞLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 23:08 | 2017-05-07 01:40 | 2.5264 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 368.8529 | 0
310782 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KEPIR YAYLASI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 23:11 | 2017-05-07 03:06 | 3.9214 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35.2925
310744 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:BAKIRTOLU KOK KOKCikis:BAKIRTOLU KOK-HAYIROĞLU1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-06 23:13 | 2017-05-07 00:10 | 0.94722 | 4 | 96 | 98 | 13 | 3.7889 | 90.9331 | 92.8276 | 12.3139
310746 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:OZBAG TR2 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 23:17 | 2017-05-07 00:15 | 0.96972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96972 | 0 | 0
310803 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:DEVLET HASTANESI TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 23:24 | 2017-05-07 01:26 | 2.0386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0386 | 0 | 0
310755 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F5-YAYLAPINAR-1 FİDERİ DM:KARAKULAK DM DMCikis:DM32-SARACOGLU25 TR ÇIKIŞI KOK:SARACOGLU27 TR KOKCikis:SARACOGLU27 TR-SPOR TESİSLERİ TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-06 23:25 | 2017-05-07 00:22 | 0.96417 | 12 | 233 | 2 | 10 | 11.57 | 224.6516 | 1.9283 | 9.6417
310763 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F3-YARMA FİDERİ KOK:DAGITIM KOK KOKCikis:DAGITIM KOK-DAGITIM ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-06 23:32 | 2017-05-07 03:46 | 4.2281 | 0 | 0 | 67 | 51 | 0 | 0 | 283.28 | 215.6311
310772 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ KOK:TETIK SUBAP KOK KOKCikis:TETIK SUBAP KOK-FİDER-9 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 23:41 | 2017-05-07 00:22 | 0.67722 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3544 | 0
310775 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:TAŞKENT5 TR5 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 23:49 | 2017-05-07 00:34 | 0.73861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73861 | 0 | 0
310776 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK:BADEMDERE TR 5 KOKCikis:BADEMDERE TR 5-BADEMDERE TR 2,1,4 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 23:50 | 2017-05-07 00:13 | 0.38417 | 0 | 0 | 3 | 1305 | 0 | 0 | 1.1525 | 501.3419
310785 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F15-OBRUK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 23:54 | 2017-05-07 01:10 | 1.2681 | 0 | 33 | 104 | 112 | 0 | 41.846 | 131.8782 | 142.0227
310784 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ KOK:AKHAN KOK-2 KOKCikis:AKHAN KOK2-İNCESU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-07 00:04 | 2017-05-07 02:09 | 2.0981 | 3 | 744 | 14 | 89 | 6.2942 | 1560.9566 | 29.3728 | 186.7273
310783 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELCUK3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-07 00:04 | 2017-05-07 03:57 | 3.8944 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 292.083 | 0 | 0
310787 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F5-YENICE FİDERİ KOK:BASGOTUREN TSK KOK KOKCikis:BASGOTUREN TSK KOK-KÖSEALİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 00:12 | 2017-05-07 01:17 | 1.0767 | 0 | 0 | 52 | 215 | 0 | 0 | 55.9868 | 231.484
310789 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:DURHASANLI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 00:14 | 2017-05-07 01:11 | 0.95333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95333
310796 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F9-SULTANHANI 1 FİDERİ KOK:YAPILCAN YESILHAT KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 00:15 | 2017-05-07 03:08 | 2.8892 | 0 | 2 | 68 | 230 | 0 | 5.7783 | 196.4636 | 664.5091
310791 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:MEZARLIK TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 00:19 | 2017-05-07 01:36 | 1.2967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2967 | 0 | 0
310792 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HAVZAN 2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 00:20 | 2017-05-07 00:51 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52
310799 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1C 6 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 00:25 | 2017-05-07 03:32 | 3.1247 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2494
310802 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F4 KÖYLER FİDERİ KOK:YESILTEPE1 TR KOKCikis:YESILTEPE1 TR-YEŞİLTEPE5-6-7-8-9 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 01:03 | 2017-05-07 03:43 | 2.6597 | 0 | 486 | 1 | 11 | 0 | 1292.6239 | 2.6597 | 29.2569
310805 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F2-TAŞPINAR FİDERİ KOK:ARMUTLU KOK-2 KOKCikis:ARMUTLU KOK-2-YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-07 01:17 | 2017-05-07 03:05 | 1.8064 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 121.0281
310807 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR134 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 01:18 | 2017-05-07 01:57 | 0.65222 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 46.3076
310815 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ KOK:DEDELI KOK KOKCikis:DEDELI KOK-DEVEDAMI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-07 02:14 | 2017-05-07 12:05 | 9.8425 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 442.9125
310818 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TATKOY5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 02:26 | 2017-05-07 04:14 | 1.8094 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8094
310830 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-KIZILKAYA 1 ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK:KIZILKAYA KOK KOKCikis:KIZILKAYA KOK - KIZILKÖY(RİNG) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 02:31 | 2017-05-07 10:07 | 7.6072 | 1 | 735 | 113 | 361 | 7.6072 | 5591.3067 | 859.6159 | 2746.2064
310822 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SATIR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 02:38 | 2017-05-07 06:18 | 3.6583 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36.5833 | 0 | 0
310824 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F6-FIRINCILAR (ORTAK) FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-07 03:00 | 2017-05-07 03:15 | 0.24583 | 0 | 0 | 0 | 1594 | 0 | 0 | 0 | 391.853
310832 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SUMRUYAYLA3 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 03:58 | 2017-05-07 04:42 | 0.72889 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.1022
310859 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F9-SULTANHANI 1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 05:02 | 2017-05-07 07:27 | 2.4083 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 178.2164
310844 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F6-ŞEHİR-2 FİDERİ IM:NIGDE IM3 IMCikis:IM3 - YEŞİLBURÇ ÇIKIŞI KOK:GÜLLÜCE KÖK KOKCikis:GÜLLÜCE KÖK-TEPEKÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 05:06 | 2017-05-07 13:48 | 8.7081 | 4 | 271 | 33 | 551 | 34.8322 | 2359.8843 | 287.366 | 4798.1411
310852 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİ DM:YENİCEOBA-KARTER DM DMCikis:YENİCEOBA-KARTER DM-KEPİR (BULDUK ESKİ HAT) ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 06:01 | 2017-05-07 11:26 | 5.4219 | 1 | 172 | 161 | 24 | 5.4219 | 932.5737 | 872.9323 | 130.1266
310867 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F3-AKORENKIŞLA FİDERİ DM:AKORENKISLA DM DMCikis:AKORENKISLA DM-AKÖREN KIŞLA KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-07 06:02 | 2017-05-07 10:30 | 4.4569 | 0 | 0 | 286 | 115 | 0 | 0 | 1274.6848 | 512.5481
310857 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAYMAKLI2 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 06:06 | 2017-05-07 09:43 | 3.6133 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 328.813 | 0 | 0
310864 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F3-YARMA FİDERİ KOK:DAGITIM KOK KOKCikis:DAGITIM KOK-DAGITIM ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-07 06:09 | 2017-05-07 13:09 | 7.0067 | 0 | 0 | 63 | 52 | 0 | 0 | 441.4202 | 364.3468
310866 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:DEĞİRMENKAŞI KÖYÜ TR-3 TRCikis:A-B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-07 06:39 | 2017-05-07 08:52 | 2.2183 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 51.0216
310906 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:DOKUZYOL1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 06:40 | 2017-05-07 08:41 | 2.0183 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0733
310877 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F3-YARMA FİDERİ KOK:KUCUKKOY KOK KOKCikis:KUCUKKOY KOK-ÖZEL SULAMA 3(ÇİFT DEVRE) | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-07 06:46 | 2017-05-07 11:25 | 4.6431 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 195.0085 | 0
310871 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:HACI EFENDI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 06:56 | 2017-05-07 10:00 | 3.0678 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1356
310870 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-HAMİT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 06:57 | 2017-05-07 09:40 | 2.7111 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 75.9111
311025 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F13-SULTANHANI 2 FİDERİ KOK:YENIKENT SULAMA KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 06:57 | 2017-05-07 12:29 | 5.5331 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 271.1199
310876 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:MUTLUYAYLASI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 07:01 | 2017-05-07 07:54 | 0.88861 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6658
310879 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F2-ALEMDAR FİDERİ KOK:ABDITOLU RMU-1 KOKCikis:ABDITOLU RMU-1-ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI 2(ESKİ HAT SULAMA) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 07:02 | 2017-05-07 10:37 | 3.5831 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.6645 | 0
310884 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F7-TAŞAGIL FİDERİ KOK:TASAGIL KOK KOKCikis:TASAGIL KOK-ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-07 07:05 | 2017-05-07 09:09 | 2.0689 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 72.4112 | 0
310885 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:BOGAZICI1 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 07:05 | 2017-05-07 09:33 | 2.4733 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 98.9332
310898 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIMEN1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 07:09 | 2017-05-07 12:35 | 5.4336 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4336
310943 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F2-KOLUKISA FİDERİ DM:KOLUKISA DM2 DMCikis:KOLUKISA DM2-SULAMA(DÜMBELEK ARKASI) ÇIKIŞI KOK:PATCI KOK KOKCikis:PATCI KOK-SULAMA1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 07:09 | 2017-05-07 11:01 | 3.8722 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38.7222 | 0
310909 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F14-EĞRİBAYAT-2 FİDERİ DM:DM-79 ( EGRIBAYAT DM ) DMCikis:DM79-EĞRİBAYAT2 FİDERİ GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-07 07:15 | 2017-05-07 15:16 | 8.01 | 0 | 74 | 394 | 1037 | 0 | 592.74 | 3155.94 | 8306.37
310902 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:TASTOMEK KOK KOKCikis:TASTOMEK KOK-OSMAN ICIRIR CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-07 07:18 | 2017-05-07 15:59 | 8.6792 | 0 | 3 | 19 | 4 | 0 | 26.0375 | 164.9042 | 34.7167
310913 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F15-OBRUK FİDERİ KOK:OBRUK TSK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 07:23 | 2017-05-07 13:46 | 6.3828 | 0 | 33 | 62 | 155 | 0 | 210.6317 | 395.7324 | 989.3309
310904 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F14-GÖLCÜK-1 FİDERİ DM:DM 6 KOK:GÖLCÜKBAŞI KÖK KOKCikis:GÖLCÜKBAŞI KÖK-SAC KABİN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 07:28 | 2017-05-07 13:40 | 6.2022 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 155.0555 | 0
310895 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F2-SEKİZLİ FİDERİ KOK:MERKEZ TSK KOK1 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-07 07:29 | 2017-05-07 09:53 | 2.3889 | 0 | 0 | 40 | 4 | 0 | 0 | 95.5556 | 9.5556
310897 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:BAKIRTOLU KOK KOKCikis:BAKIRTOLU KOK-HAYIROĞLU1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-07 07:30 | 2017-05-07 14:55 | 7.4267 | 2 | 64 | 32 | 6 | 14.8533 | 475.3069 | 237.6534 | 44.56
310903 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F9-BOR 6 FİDERİ KOK:BOR TR86 KOKCikis:BOR TR-86 - BOR TR-14 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 07:33 | 2017-05-07 08:21 | 0.80167 | 0 | 0 | 27 | 6064 | 0 | 0 | 21.6451 | 4861.3269
311335 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİ DM:DM-78 ( KARAOMERLER DM ) | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 07:33 | 2017-05-07 18:47 | 11.2269 | 1 | 57 | 18 | 30 | 11.2269 | 639.9356 | 202.0849 | 336.8082
310899 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F3-İSMİL FİDERİ KOK:YARMA YESIL HAT KOK KOKCikis:YARMA YESIL HAT KOK-OVAKAVAĞI YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-07 07:35 | 2017-05-07 13:43 | 6.135 | 1 | 390 | 80 | 21 | 6.135 | 2392.65 | 490.8 | 128.835
310922 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-DOĞANHİSAR FİDERİ KOK:DOGANHISAR KOK KOKCikis:DOGANHISAR KOK-ÇINAROBA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 07:41 | 2017-05-07 08:42 | 1.0075 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 524.9075 | 0 | 0
310928 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:CALIS2 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 07:44 | 2017-05-07 10:00 | 2.2711 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24.9822 | 0 | 0
311045 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F3-KONAKLI-2 FİDERİ KOK:KONAKLI 3.HAT KÖK KOKCikis:MEDAŞ MÜLKİYETLİ SULAMA KÖK BİNASI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 07:47 | 2017-05-07 10:20 | 2.5508 | 0 | 0 | 936 | 0 | 0 | 0 | 2387.5769 | 0
310936 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F13-MEYİL FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 07:49 | 2017-05-07 08:12 | 0.38667 | 0 | 0 | 256 | 365 | 0 | 0 | 98.9875 | 141.1345
310938 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F10-EREĞLİ2 FİDERİ KOK:BEYOREN KOK KOKCikis:BEYOREN KOK-KUZUKUYUSU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 07:51 | 2017-05-07 09:36 | 1.7408 | 0 | 0 | 42 | 77 | 0 | 0 | 73.1149 | 134.0439
310939 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 12 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-07 07:57 | 2017-05-07 11:18 | 3.3586 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.1517 | 0 | 0
310941 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:YARMA YESIL HAT KOK KOKCikis:YARMA YESIL HAT KOK-YARMA TSK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-07 08:00 | 2017-05-07 10:37 | 2.6064 | 0 | 0 | 87 | 3 | 0 | 0 | 226.7559 | 7.8192
310872 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F9-SULTANHANI 1 FİDERİ KOK:KARATOPRAK2 KOK KOKCikis:KARATOPRAK2 KOK-HAVAALANI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-07 08:06 | 2017-05-07 13:08 | 5.025 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 165.825 | 0
310952 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F23-VATAN SANAYİ FİDERİ DM:TATLICAK DM DMCikis:TATLICAK DM-KONMERMER TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-07 08:09 | 2017-05-07 09:21 | 1.2111 | 89 | 424 | 0 | 0 | 107.7888 | 513.5106 | 0 | 0
310955 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F1-TORUNLAR FİDERİ DM:CELTIK KOK1 DMCikis:TANERYALÇIN DM-FİDER6 ÇELTİK1 ÇIKIŞI KOK:KUCUKHASAN 106 NOLU KOK KOKCikis:AYAZLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 08:11 | 2017-05-07 08:51 | 0.66472 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.3178
310957 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F13-MEYİL FİDERİ KOK:DELIKBASTIRAN KOK KOKCikis:DELIKBASTIRAN KOK-AKKUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 08:13 | 2017-05-07 09:44 | 1.525 | 0 | 0 | 36 | 43 | 0 | 0 | 54.9 | 65.575
310959 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:OVACIK TARIMSAL SUL TR5 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 08:19 | 2017-05-07 10:02 | 1.7231 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7231
310961 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F3-İSMİL FİDERİ KOK:YARMA IMAMIN YAYLASI KOK KOKCikis:YARMA IMAMIN YAYLASI KOK-GOCU KARAKAYA CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-07 08:22 | 2017-05-07 11:19 | 2.9436 | 0 | 0 | 90 | 621 | 0 | 0 | 264.9249 | 1827.9818
310964 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ TR:AKTAŞ TR 4 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-07 08:31 | 2017-05-07 10:53 | 2.3733 | 0 | 45 | 1 | 42 | 0 | 106.7999 | 2.3733 | 99.6799
310968 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP24 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 08:35 | 2017-05-07 15:27 | 6.8792 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 151.3417 | 0 | 0
310970 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F10-ÜRGÜP KAPASTÖR DM:URGUP DM DMCikis:URGUP DM (SKM )-FD 5 BAŞDERE KOK:BASDERE8 KOK-MEZRA KOKCikis:BASDERE8 KOK-MEZRA-BAŞDERE MEZRA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 08:37 | 2017-05-07 13:32 | 4.9283 | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 | 0 | 49.2833 | 78.8533
310983 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F1-TORUNLAR FİDERİ KOK:INONU KOK KOKCikis:İNÖNÜ YAYLA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-07 08:37 | 2017-05-07 09:47 | 1.1714 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3428 | 0
310971 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:MUCUR TR-16 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 08:38 | 2017-05-07 09:29 | 0.83917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6783 | 0 | 0
310974 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:HUYUK TR 9 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 08:39 | 2017-05-07 14:37 | 5.9794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9794 | 0 | 0
310972 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1C 7/ATR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 08:39 | 2017-05-07 09:59 | 1.3281 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 127.4938
310973 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KARKIN1 TR ( CUMRA ) TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 08:41 | 2017-05-07 13:46 | 5.0875 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0875
310976 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SAGLIK2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-07 08:43 | 2017-05-07 10:32 | 1.8222 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 604.977
310992 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP9 TR TRCikis:D Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 08:46 | 2017-05-07 12:54 | 4.1333 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 185.9999 | 0 | 0
310993 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BURÇ TR 5 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 08:52 | 2017-05-07 11:55 | 3.0567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0567 | 0 | 0
311001 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-2 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 08:56 | 2017-05-07 09:29 | 0.5625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5625 | 0 | 0
311003 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDISEHIR TM | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-07 08:58 | 2017-05-07 14:42 | 5.7336 | 0 | 828 | 0 | 0 | 0 | 4747.4291 | 0 | 0
311005 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:ERDOGAN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-07 08:59 | 2017-05-07 13:02 | 4.0464 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 84.9742
311006 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK:HACIBEKTAS TR1 KOKCikis:HACIBEKTAS TR1-HACIBEKTAS TOKİ KABİNDEN GELİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-07 09:00 | 2017-05-07 12:31 | 3.5117 | 0 | 87 | 0 | 5 | 0 | 305.5153 | 0 | 17.5584
311010 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F23-VATAN SANAYİ FİDERİ DM:TUYAP DM DMCikis:TUYAP DM-KONYA 3 TM BÜZÜCÜLER FİDERİ GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-07 09:00 | 2017-05-07 14:32 | 5.5256 | 8 | 235 | 0 | 0 | 44.2045 | 1298.5066 | 0 | 0
311007 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR5 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-07 09:01 | 2017-05-07 14:00 | 4.9856 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 747.834 | 0 | 0
311008 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F6-KADINHANI FİDERİ DM:AKPLAS DM KOK:ORHANIYE KOK KOKCikis:ORHANİYE KÖK-ORHANİYE YENİ KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-07 09:01 | 2017-05-07 11:53 | 2.8611 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 8.5833 | 31.4722
311013 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YUZBASI TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 09:02 | 2017-05-07 10:22 | 1.3375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3375
311016 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA12 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-07 09:06 | 2017-05-07 19:54 | 10.8033 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 151.2466 | 0 | 0
311015 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALIBEYHUYUGU TM TMCikis:F5-PANCAR KANTARI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-07 09:07 | 2017-05-07 18:16 | 9.1422 | 0 | 341 | 2 | 32 | 0 | 3117.497 | 18.2844 | 292.551
311018 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F23-VATAN SANAYİ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-07 09:08 | 2017-05-07 14:08 | 5.0028 | 10 | 78 | 1 | 0 | 50.0278 | 390.2168 | 5.0028 | 0
311020 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ KOK:TARIM KREDİ KOOP. | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-07 09:09 | 2017-05-07 11:09 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
311021 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F1-TORUNLAR FİDERİ KOK:KASOREN KÖK KOKCikis:BİNA ARKASI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 09:16 | 2017-05-07 10:22 | 1.0889 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.7111 | 0
311026 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:EDİKLİ TR 7 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 09:19 | 2017-05-07 09:58 | 0.64444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64444 | 0 | 0
311027 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KANDIL5 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 09:20 | 2017-05-07 13:35 | 4.2556 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 80.8556 | 0 | 0
311031 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KUYULUSEBIL TSK | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-07 09:22 | 2017-05-07 14:09 | 4.7733 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 267.3065 | 0 | 0
311033 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-DEREBUCAK-HUĞLU ÇIKIŞI KOK:DEREBUCAK GİRİŞ KÖK KOKCikis:DEREBUCAK GİRİŞ KÖK-DEREBUCAK KOK-DEREBUCAK ÇIKIŞI TR:DEREBUCAK SULAMA | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 09:23 | 2017-05-07 13:08 | 3.7453 | 2 | 2294 | 1 | 90 | 7.4906 | 8591.6723 | 3.7453 | 337.0752
311034 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ KOK:YESILOVA1 TR KOKCikis:YESILOVA1 TR-SULAMA ÇIKIŞI TR:YAGAN1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 09:23 | 2017-05-07 14:26 | 5.0458 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 5.0458 | 65.5958 | 0
311040 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 09:26 | 2017-05-07 10:53 | 1.4431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4431 | 0 | 0
311036 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F3-HÜYÜK FİDERİ KOK:CUKURKENT KOK KOKCikis:CUKURKENT KOK-GÖRÜNMEZ KÖK ÇIKIŞI TR:HUYUK TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-07 09:28 | 2017-05-07 13:32 | 4.0653 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 1337.4771
311046 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 09:31 | 2017-05-07 10:27 | 0.93639 | 0 | 939 | 86 | 918 | 0 | 879.2702 | 80.5295 | 859.606
311041 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:IPEKLER1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 09:31 | 2017-05-07 14:35 | 5.0694 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 76.0416
311039 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM DM:DM-15 ( IGDELI DM ) TR:HIZARCILAR TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-07 09:32 | 2017-05-07 15:41 | 6.1508 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 2060.528 | 0 | 0
311103 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ELMACI2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-07 09:34 | 2017-05-07 11:46 | 2.2044 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.8178 | 0 | 0
311053 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI24 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 09:40 | 2017-05-07 10:20 | 0.65472 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 50.4134 | 0 | 0
311055 | 1 | KONYA | KULU | TR:KOCKUYU YAYLASI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 09:44 | 2017-05-07 10:00 | 0.26417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26417 | 0 | 0
311056 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KARAKAYA TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-07 09:45 | 2017-05-07 11:18 | 1.5581 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 130.877
311063 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:AKTAŞ TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 09:45 | 2017-05-07 10:34 | 0.8175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8175 | 0 | 0
311076 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİ KOK:CATMALI OBA KOK KOKCikis:CATMALI OBA KOK-SERPEK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 09:47 | 2017-05-07 12:03 | 2.2778 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 109.3334 | 0
311080 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:GAYRET TR-1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 09:52 | 2017-05-07 10:35 | 0.72417 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.5867
311066 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F9-SULTANHANI 1 FİDERİ KOK:YAPILCAN YESILHAT KOK KOKCikis:YAPILCAN YESILHAT KOK-YEŞİLHAT ÇIKIŞI TR:DARIHUYUK TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-07 09:57 | 2017-05-07 14:48 | 4.855 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 92.245 | 0
311075 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F8-ÜRGÜP KAPASTÖR DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-ÜRGÜP F8 ÇIKIŞI KOK:URGUP24 TR KOKCikis:URGUP24 TR-ÜRGÜP TR25 GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / AKIM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 09:59 | 2017-05-07 11:25 | 1.4364 | 3 | 1410 | 3 | 5 | 4.3092 | 2025.3099 | 4.3092 | 7.1819
311065 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F4-AYRANCI FİDERİ DM:GOKCEYAZI DM DMCikis:GOKCEYAZI DM-GÖKÇEYAZI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-07 09:59 | 2017-05-07 10:38 | 0.65333 | 0 | 0 | 15 | 458 | 0 | 0 | 9.8 | 299.2251
311074 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:BUYUKBESKAVAK4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 10:04 | 2017-05-07 12:03 | 1.9869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9869 | 0 | 0
311084 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR15 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 10:05 | 2017-05-07 11:58 | 1.8881 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 33.9851 | 0 | 0
311081 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F6-AĞCAŞAR FİDERİ KOK:KİLEDERE TR 3 KOKCikis:KİLEDERE TR 3-KİLEDERE TR 11,12,13,14 ÇIKIŞI TR:KİLEDERE TR 13 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-07 10:07 | 2017-05-07 14:30 | 4.3911 | 1 | 252 | 0 | 1 | 4.3911 | 1106.5597 | 0 | 4.3911
311087 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HAMIDIYE4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 10:11 | 2017-05-07 13:54 | 3.7172 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.4344
311091 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:DERINKUYU TM DM:DERINKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 10:13 | 2017-05-07 18:42 | 8.4758 | 5 | 0 | 123 | 0 | 42.3792 | 0 | 1042.5271 | 0
311090 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:CAVUS TR 2 TRCikis:E-F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 10:16 | 2017-05-07 14:49 | 4.5472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.0944 | 0 | 0
311092 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KÖMÜRCÜ TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 10:17 | 2017-05-07 15:15 | 4.9661 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9661
311094 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:ELDEREKORTAOBA1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-07 10:17 | 2017-05-07 12:16 | 1.9789 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 241.4246
311099 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TATKOY5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 10:22 | 2017-05-07 11:52 | 1.4953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4953 | 0 | 0
311097 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F4-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-DERİNKUYU TR 1 ÇIKIŞI KOK:DERINKUYU6 TR KOKCikis:DERINKUYU6 TR - DERINKUYU7 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-07 10:23 | 2017-05-07 11:58 | 1.5761 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 663.5423 | 0 | 0
309990 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HUYUK1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 10:24 | 2017-05-07 12:26 | 2.0403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0403 | 0 | 0
311098 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR134 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-07 10:24 | 2017-05-07 12:26 | 2.0339 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 368.1341
311108 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F7-ALTINOVA FİDERİ DM:BIRIMLER DM DMCikis:BİRİMLER DM-ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 10:28 | 2017-05-07 11:55 | 1.4561 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.3683 | 1.4561
311107 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR 1.18 SANAYI ESKI TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 10:28 | 2017-05-07 13:11 | 2.7258 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.5325
311117 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SEFAKOY3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 10:30 | 2017-05-07 12:20 | 1.8397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8397 | 0 | 0
311114 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KALEBALTA2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 10:34 | 2017-05-07 21:50 | 11.2767 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.5533 | 0 | 0
311129 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:BESKUYU TR1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 10:38 | 2017-05-07 17:34 | 6.9397 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9397
311119 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 10:41 | 2017-05-07 11:18 | 0.60833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60833
311137 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-FİDER 8 YENİCE KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-07 10:45 | 2017-05-07 11:35 | 0.83333 | 1 | 945 | 173 | 27 | 0.83333 | 787.4968 | 144.1661 | 22.4999
311127 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F7-KAMAN YENİ2 FİDERİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-YELEK-SAVCILI ÇIKIŞI KOK:YELEK KASABASI TR-4 KOKCikis:YELEK KASABASI TR-4-S.MERYEMKAŞI TR1 ÇIKIŞI TR:KALEKOY1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-07 10:47 | 2017-05-07 12:09 | 1.3636 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 68.1805
311132 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-KIZILKAYA 1 ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK:KIZILKAYA KOK KOKCikis:KIZILKAYA KOK - KIZILKÖY(RİNG) | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 10:47 | 2017-05-07 12:57 | 2.1669 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.5025 | 0
311265 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F3-YARMA FİDERİ KOK:DAGITIM KOK KOKCikis:DAGITIM KOK-İSMİL ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI MESNETLERİ KIRILMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 10:47 | 2017-05-07 19:27 | 8.6611 | 9 | 1900 | 77 | 381 | 77.95 | 16456.109 | 666.9055 | 3299.8829
311135 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-83 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-07 10:51 | 2017-05-07 13:54 | 3.0433 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.1733
311227 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:SEVINDIK2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 10:52 | 2017-05-07 14:11 | 3.3086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3086 | 0 | 0
311141 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 10:55 | 2017-05-07 11:56 | 1.0242 | 0 | 890 | 2 | 97 | 0 | 911.5113 | 2.0483 | 99.3445
311143 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:AKTOPRAK TR6 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 10:59 | 2017-05-07 13:37 | 2.6364 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6364
311144 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-15 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-07 10:59 | 2017-05-07 14:14 | 3.2481 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.4961 | 0 | 0
311145 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-15 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 10:59 | 2017-05-07 11:48 | 0.81028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81028 | 0 | 0
311146 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F5-EVSİN FİDERİ DM:ERMENEK DM | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-07 11:00 | 2017-05-07 17:12 | 6.2056 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 372.3336
311151 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM:GOKSU HES TMCikis:F2-BALCILAR 1 FİDERİ DM:BALCILAR DM DMCikis:BALCILAR DM-BALCILAR KASABA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 11:02 | 2017-05-07 13:31 | 2.4806 | 0 | 182 | 0 | 1 | 0 | 451.4619 | 0 | 2.4806
311148 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK18 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 11:02 | 2017-05-07 17:49 | 6.7717 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.5433
311158 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F2-ALEMDAR FİDERİ KOK:ABDITOLU GRUP SULAMA KOK KOKCikis:ABDITOLU GRUP SULAMA KOK-KONYA TARAFI SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-07 11:04 | 2017-05-07 11:33 | 0.48528 | 44 | 1 | 5 | 8 | 21.3523 | 0.48528 | 2.4264 | 3.8822
311156 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR TSK-2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-07 11:08 | 2017-05-07 12:12 | 1.0661 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 28.785
311160 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F5-GÜNEYBAG FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 11:08 | 2017-05-07 13:14 | 2.1003 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 1365.182 | 0 | 0
311167 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-TAVŞANÇALI ÇIKIŞI TR:CETIN CELEPLI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 11:14 | 2017-05-07 12:25 | 1.1758 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 67.0223 | 0 | 0
311209 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BASARAKAVAK2 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 11:14 | 2017-05-07 13:41 | 2.4475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4475 | 0 | 0
311169 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:YUKARI CIFTLIK TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-07 11:17 | 2017-05-07 14:05 | 2.8061 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 204.846
311171 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-116 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 11:19 | 2017-05-07 14:08 | 2.8144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8144
311172 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:CIMELIYENI KOY2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 11:19 | 2017-05-07 16:04 | 4.7422 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.4844
311175 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:GOLCAYIR2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 11:22 | 2017-05-07 14:00 | 2.6464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6464 | 0 | 0
311174 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİ KOK:KAYACIK YH KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-07 11:23 | 2017-05-07 12:10 | 0.78944 | 0 | 0 | 67 | 4 | 0 | 0 | 52.8925 | 3.1578
311179 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KAPLANLI1 TR1 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-07 11:29 | 2017-05-07 15:26 | 3.9508 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9508
311196 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:DM15/TR02 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 11:36 | 2017-05-07 11:50 | 0.24444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24444
311199 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:BUYUKBURUNAGIL1 TR TRCikis:A+D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 11:36 | 2017-05-07 14:18 | 2.6958 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6958
311185 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60811 TRCikis:C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-07 11:39 | 2017-05-07 12:18 | 0.65694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65694
311190 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALPASLAN2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 11:40 | 2017-05-07 11:55 | 0.25833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25833
311198 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ULUPINAR TR-4 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 11:44 | 2017-05-07 16:52 | 5.1419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1419 | 0 | 0
311202 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F7-HACIBEKTAŞ FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-NEVŞEHİR FD9 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-07 11:48 | 2017-05-07 12:17 | 0.48111 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 5.7733 | 0.96222
311207 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-AKŞEHİR FİDERİ KOK:TURSUNLU1 KOK KOKCikis:TURSUNLU1 KOK-KONARI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 11:53 | 2017-05-07 13:30 | 1.6108 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 246.457
311208 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F10-BELEDİYE2 FİDERİ DM:BOGADAMI DM TRAA3 DMCikis:BOGADAMI DM TRAA3 - ASKERİ DEPO ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-07 11:54 | 2017-05-07 13:08 | 1.2378 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 587.9455
311222 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALAVARDI3 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-07 11:56 | 2017-05-07 19:58 | 8.0228 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 882.5058
311211 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 33 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 11:57 | 2017-05-07 13:26 | 1.4886 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9772
311215 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYIRBAGI6 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 11:58 | 2017-05-07 13:04 | 1.0928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0928 | 0 | 0
311214 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KARABÜK2 TR24 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 11:59 | 2017-05-07 14:12 | 2.2217 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 68.8718
311216 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-KULU TR1 ÇIKIŞI KOK:KULU101 TR KOKCikis:KULU101 TR-FEYZİYE MODÜLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 12:00 | 2017-05-07 13:44 | 1.7436 | 1 | 56 | 9 | 0 | 1.7436 | 97.6422 | 15.6925 | 0
311212 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇİFTLİK TR 10 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-07 12:01 | 2017-05-07 13:14 | 1.21 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.68 | 0 | 0
311223 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F7-BALCI FİDERİ KOK:SARIKARAMAN7 TR KOKCikis:SARIKARAMAN7 TR-KÖYLER ÇIKIŞI REŞADİYE TR:RESADIYE1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / DİREK EĞİLMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 12:11 | 2017-05-07 13:57 | 1.7806 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 58.7585
311224 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ERENKOY1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 12:12 | 2017-05-07 14:10 | 1.9669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9669 | 0 | 0
311230 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HASANKOY19 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 12:15 | 2017-05-07 13:19 | 1.0739 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0739
311225 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:MORCALI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 12:15 | 2017-05-07 14:09 | 1.8992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8992
311231 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DESTIGIN2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 12:20 | 2017-05-07 13:44 | 1.4058 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.435 | 0 | 0
311234 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:AKTAŞ TR 4 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 12:22 | 2017-05-07 13:45 | 1.3719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3719 | 0 | 0
311246 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA7 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 12:24 | 2017-05-07 15:40 | 3.2797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2797 | 0 | 0
311244 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA14 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 12:24 | 2017-05-07 14:09 | 1.7456 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4911 | 0 | 0
311238 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:YALNIZAGAC | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 12:27 | 2017-05-07 15:56 | 3.4825 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 386.5575
311249 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:YALIHUYUK8 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 12:30 | 2017-05-07 12:49 | 0.3175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3175 | 0 | 0
311248 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ORTAKARAOREN9 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-07 12:30 | 2017-05-07 14:59 | 2.4764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4764 | 0 | 0
311251 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNAHERSEK17 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 12:34 | 2017-05-07 15:05 | 2.5161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5161 | 0 | 0
311256 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F16-RİNG 2 FİDERİ IM:CIMENLIK IM IMCikis:IM3-FETİH6 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-07 12:36 | 2017-05-07 14:25 | 1.8069 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 744.4593 | 0 | 0
311253 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:CALIS8 TR TRCikis:C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 12:38 | 2017-05-07 13:22 | 0.72667 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 29.7935 | 0 | 0
311255 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:EGRIKUYU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 12:40 | 2017-05-07 14:47 | 2.1153 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1153
311262 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:OVAOREN4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 12:47 | 2017-05-07 15:55 | 3.1292 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2583
311282 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKIŞLA TR1 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 12:49 | 2017-05-07 15:25 | 2.5986 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 210.4874
311266 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:YAZIHUYUK4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 12:52 | 2017-05-07 18:15 | 5.3789 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.7578 | 0 | 0
311270 | 1 | KONYA | HADİM | TR:ÇİFTEPINAR TR1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 12:55 | 2017-05-07 14:51 | 1.9256 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9256
311272 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ KOK:KUZUKUYUSU KÖK KOKCikis:KUZUKUYUSU KÖK-DEVEAĞIL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 12:58 | 2017-05-07 14:29 | 1.5236 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5708
311271 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ TR:TR1-93A | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-07 12:58 | 2017-05-07 13:41 | 0.70861 | 2 | 0 | 0 | 132 | 1.4172 | 0 | 0 | 93.5365
311273 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F3-YENİ OTOGAR FİDERİ TR:TR1-125 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 12:59 | 2017-05-07 13:31 | 0.54333 | 0 | 0 | 1 | 2483 | 0 | 0 | 0.54333 | 1349.0884
311274 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:ERDOGAN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-07 13:01 | 2017-05-07 17:52 | 4.8444 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 121.111
311278 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK:GÜNYÜZÜ KÖK2 KOKCikis:GÜNYÜZÜ KÖK2-TAŞPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-07 13:09 | 2017-05-07 14:33 | 1.3922 | 9 | 818 | 37 | 18 | 12.53 | 1138.836 | 51.5121 | 25.06
311280 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1410 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 13:11 | 2017-05-07 14:01 | 0.83861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83861 | 0 | 0
311286 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ERENKOY1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 13:16 | 2017-05-07 14:04 | 0.79083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79083 | 0 | 0
311284 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:UCARI MH TR20 (400 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 13:17 | 2017-05-07 14:13 | 0.94556 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.4556 | 0 | 0
311288 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BURHANIYE1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 13:17 | 2017-05-07 14:43 | 1.4364 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.2367
311290 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1C 6 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 13:19 | 2017-05-07 14:34 | 1.2428 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2428
311317 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ DM:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-DEREBUCAK-HUĞLU ÇIKIŞI KOK:HUGLU KOK KOKCikis:HUGLU KOK-DEREBUCAK ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI MESNETLERİ KIRILMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 13:24 | 2017-05-07 17:17 | 3.8864 | 2 | 2294 | 2 | 90 | 7.7728 | 8915.3787 | 7.7728 | 349.7751
311296 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM DM:DERINKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 13:28 | 2017-05-07 15:32 | 2.0781 | 49 | 96 | 365 | 14 | 101.8249 | 199.4938 | 758.4919 | 29.0928
311301 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA14 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 13:29 | 2017-05-07 14:01 | 0.53333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0
311298 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-ZENGEN2 ÇIKIŞI KOK:YUKARIGONDELEN KOK KOKCikis:YUKARIGONDELEN KOK-BAHÇELİ ÇIKIŞI RİNG | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-07 13:30 | 2017-05-07 14:08 | 0.63556 | 0 | 0 | 167 | 175 | 0 | 0 | 106.1385 | 111.223
311303 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:SANAT OKULU TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 13:31 | 2017-05-07 14:52 | 1.3511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3511 | 0 | 0
311306 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:OZEL IDARE TR22 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 13:40 | 2017-05-07 15:41 | 2.0194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0194
311313 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:ÖMERHACILI TR4 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 13:43 | 2017-05-07 15:15 | 1.5436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5436 | 0 | 0
311311 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:EDİKLİ TR 6 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 13:43 | 2017-05-07 14:26 | 0.71556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71556 | 0 | 0
311315 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F1-KERVANSARAY 1 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-BELEDİYE İÇME SUYU | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-07 13:46 | 2017-05-07 14:08 | 0.35722 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0.35722 | 13.2171
311321 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ TR:HACIISMAILLI ICME SUYU | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-07 13:53 | 2017-05-07 14:22 | 0.47861 | 0 | 0 | 2 | 270 | 0 | 0 | 0.95722 | 129.2247
311323 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60811 TRCikis:C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 13:56 | 2017-05-07 15:34 | 1.6356 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6356
311325 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 13:57 | 2017-05-07 20:10 | 6.2233 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 37.34 | 56.01
341423 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-07 14:00 | 2017-05-07 15:59 | 1.9911 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9911
311329 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F8-KAYMAKLI DM4 FİDERİ KOK:f8-40 VADOFONE KOK KOKCikis:f8-40 VADOFONE KOK - BİMS ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-07 14:00 | 2017-05-07 19:48 | 5.7978 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 46.3822 | 46.3822
311333 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR 1.18 SANAYI ESKI TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 14:06 | 2017-05-07 14:31 | 0.42056 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.9906 | 0 | 0
311336 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DESTIGIN2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 14:11 | 2017-05-07 15:18 | 1.1164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1164 | 0 | 0
311338 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR140 TR TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 14:14 | 2017-05-07 15:03 | 0.82194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82194
311343 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:YARMA IMAMIN YAYLASI KOK KOKCikis:YARMA IMAMIN YAYLASI KOK-OVAKAVAGI SULAMALAR CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 14:15 | 2017-05-07 20:22 | 6.1142 | 0 | 0 | 84 | 1 | 0 | 0 | 513.5903 | 6.1142
311340 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-AKŞEHİR FİDERİ KOK:TURSUNLU1 KOK KOKCikis:TURSUNLU1 KOK-KONARI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 14:17 | 2017-05-07 15:35 | 1.3039 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6078 | 0
311353 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARKIN3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-07 14:35 | 2017-05-07 15:17 | 0.70722 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 99.718
311354 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YIGAR1 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 14:35 | 2017-05-07 21:04 | 6.4764 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4764
311358 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR128 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 14:45 | 2017-05-07 16:38 | 1.8878 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8878
311362 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DİKMELİ2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 14:49 | 2017-05-07 17:12 | 2.3792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3792 | 0 | 0
311366 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:BALIKLAVA2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 14:50 | 2017-05-07 17:23 | 2.5433 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 35.6066
311370 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KONAKLI TR 5 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 14:56 | 2017-05-07 17:06 | 2.1553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1553 | 0 | 0
311371 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM KOK:CUMHURİYET4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-07 15:00 | 2017-05-07 18:12 | 3.1922 | 0 | 22 | 0 | 6 | 0 | 70.2288 | 0 | 19.1533
311372 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR10 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-07 15:01 | 2017-05-07 16:18 | 1.2858 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 111.8672 | 0 | 0
311374 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:ERBISIM TR2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-07 15:04 | 2017-05-07 17:04 | 2.0006 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 84.0235
311375 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA39 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 15:05 | 2017-05-07 18:21 | 3.2744 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5489 | 0 | 0
311376 | 1 | KONYA | HADİM | TR:DEDEMLI BEL.MEZBAHANE TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 15:07 | 2017-05-07 17:54 | 2.7794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7794 | 0 | 0
311389 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SAKYATAN2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 15:09 | 2017-05-07 17:27 | 2.3053 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3053
311377 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-116 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 15:09 | 2017-05-07 16:14 | 1.0936 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0936
311387 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 15:10 | 2017-05-07 16:48 | 1.6328 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2656 | 0 | 0
311392 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 15:10 | 2017-05-07 18:28 | 3.2958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2958 | 0 | 0
311386 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOTORLU SANAYI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 15:10 | 2017-05-07 17:05 | 1.9106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9106 | 0 | 0
311388 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:HAYIROGLU1 TR KOKCikis:HAYIROGLU1 TR-HAYIROGLU KÖY ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-07 15:11 | 2017-05-07 19:03 | 3.8589 | 0 | 17 | 6 | 2 | 0 | 65.6011 | 23.1533 | 7.7178
311394 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KİLEDERE TR 3 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-07 15:13 | 2017-05-07 17:03 | 1.8347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8347 | 0 | 0
311380 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:SAGLIK TR2 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 15:13 | 2017-05-07 22:55 | 7.6936 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6936
311385 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TOPAKKAYA8 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-07 15:19 | 2017-05-07 15:58 | 0.64 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.96 | 0 | 0
311398 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:AVGANCIMENI2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 15:27 | 2017-05-07 18:49 | 3.3553 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3553
311410 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F5-HASANOBA FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 15:47 | 2017-05-07 17:16 | 1.4797 | 6 | 473 | 209 | 236 | 8.8783 | 699.9076 | 309.2615 | 349.2139
311411 | 1 | KONYA | HADİM | TR:YENICEYAYLASI1 TR1 TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 15:48 | 2017-05-07 17:25 | 1.6275 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 203.4375
311412 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F2-KOLUKISA FİDERİ DM:KOLUKISA DM1 DMCikis:KOLUKISA DM1-BAŞKUYU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 15:53 | 2017-05-07 18:25 | 2.5436 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.6308 | 0
311413 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK:PAZARKAYA1 KOK KOKCikis:PAZARKAYA1 KOK-MEVLUTLU1 KOK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 15:54 | 2017-05-07 17:54 | 2.0042 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.0125 | 0
311415 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F2-KOLUKISA FİDERİ DM:KOLUKISA DM1 DMCikis:KOLUKISA DM1-YEŞİL HAT SULAMA ÇIKIŞI KOK:KOLUKISA TARIMSAL KOK KOKCikis:KOLUKISA KOK-ADAĞIL ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 16:02 | 2017-05-07 17:55 | 1.8936 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7872 | 0
311416 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:KARACASAR2 TR TRCikis:A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 16:02 | 2017-05-07 17:07 | 1.0761 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4567 | 0 | 0
311418 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACILAR5 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 16:03 | 2017-05-07 17:53 | 1.8378 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6756 | 0 | 0
311424 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F1-TORUNLAR FİDERİ KOK:GOKPINAR KOK 1 KOKCikis:SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 16:09 | 2017-05-07 17:47 | 1.6319 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.5833 | 0
311420 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:TR-5 ORTAOKUL TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 16:09 | 2017-05-07 16:45 | 0.59583 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 53.0289 | 0 | 0
311431 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GECIT1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-07 16:15 | 2017-05-07 17:35 | 1.3386 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 179.3737
311429 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KARATAY9 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 16:15 | 2017-05-07 16:41 | 0.43222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43222 | 0 | 0
311430 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI12 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 16:16 | 2017-05-07 17:07 | 0.84083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84083 | 0 | 0
311435 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CEDİDİYE1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 16:22 | 2017-05-07 17:29 | 1.1222 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.4666
311436 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:EMİNLİK TAR.SUL. TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 16:26 | 2017-05-07 18:39 | 2.2103 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.1028
311438 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:IHLARA2 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 16:29 | 2017-05-07 17:12 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71
311440 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-HAMİT ÇIKIŞI KOK:HIRFANLI KOK KOKCikis:HIRFANLI KOK-KIZIKÖZÜ ÇIKIŞI TR:KARGIN KIZILOZU TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 16:32 | 2017-05-07 17:57 | 1.4136 | 0 | 13 | 0 | 31 | 0 | 18.3769 | 0 | 43.8219
311441 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:YENICE2 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-07 16:37 | 2017-05-07 17:34 | 0.95417 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 46.7543 | 0 | 0
311445 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILER 2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 16:40 | 2017-05-07 19:44 | 3.0614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0614 | 0 | 0
311449 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-07 16:43 | 2017-05-07 20:07 | 3.3958 | 13 | 490 | 394 | 580 | 44.1458 | 1663.9567 | 1337.957 | 1969.5814
311464 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:DUMADERESI2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 17:01 | 2017-05-07 18:01 | 1.0017 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.02
311466 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-BS2 ÇIKIŞI KOK:TR 20506 KOKCikis:TR 20506-YTR MEVLANA MODÜLER ÇIKIŞI TR:TR 20506 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-07 17:07 | 2017-05-07 18:38 | 1.5239 | 0 | 0 | 14 | 404 | 0 | 0 | 21.3345 | 615.6516
311468 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KARATAY9 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 17:09 | 2017-05-07 17:49 | 0.67194 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0158 | 0 | 0
311475 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1240 TR TRCikis:D Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-07 17:09 | 2017-05-07 17:46 | 0.61861 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 54.4377 | 0 | 0
311472 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MENGENE YENI KULE TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 17:11 | 2017-05-07 18:21 | 1.1672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1672 | 0 | 0
311469 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:DİVARLI TR 2 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 17:11 | 2017-05-07 17:25 | 0.22444 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 21.3218 | 0 | 0
311474 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HAVZAN 5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 17:14 | 2017-05-07 20:42 | 3.4675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4675
311480 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F10-IHLARA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 17:22 | 2017-05-07 19:07 | 1.7525 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 352.2525
311485 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATIP2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 17:29 | 2017-05-07 21:03 | 3.5689 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5689
311482 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:UCARI MH TR20 (400 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 17:30 | 2017-05-07 17:54 | 0.39611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39611
311483 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 12TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 17:31 | 2017-05-07 18:00 | 0.48806 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 88.8269
311486 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F1-ŞEKER FİDERİ IM:DEDEKORKUT IM IMCikis:DEDEKORKUT IM-ALAVARDI 1 ÇIKIŞI KOK:ALAVARDI 8 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-07 17:36 | 2017-05-07 18:32 | 0.94389 | 0 | 0 | 0 | 709 | 0 | 0 | 0 | 669.218
311487 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HAMIDIYE4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 17:36 | 2017-05-07 18:28 | 0.85944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85944
311488 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOĞANHİSAR MERKEZ TR-2 KÖK TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 17:37 | 2017-05-07 18:00 | 0.38111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38111 | 0 | 0
311492 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR75 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 17:39 | 2017-05-07 18:10 | 0.53194 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 44.683
311496 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:BADEMLI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 17:43 | 2017-05-07 19:00 | 1.2975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2975
311494 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:BOZCAMAHMUT KOK2 KOKCikis:BOZCAMAHMUT KOK2-MUTLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 17:43 | 2017-05-07 19:25 | 1.6997 | 0 | 0 | 195 | 462 | 0 | 0 | 331.4454 | 785.2706
311498 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-15 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 17:47 | 2017-05-08 00:41 | 6.9017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9017 | 0 | 0
311501 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:CEVIRME TR-1 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 17:53 | 2017-05-07 18:57 | 1.0583 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1167
311505 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21202 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 18:08 | 2017-05-07 19:12 | 1.0708 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2125
311506 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1241 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 18:10 | 2017-05-07 19:17 | 1.1106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1106 | 0 | 0
311509 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAVAK4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 18:13 | 2017-05-07 20:12 | 1.9719 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9439 | 0 | 0
311511 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 18:14 | 2017-05-07 21:50 | 3.6111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6111 | 0 | 0
311513 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ILICA MH TR29 (250 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 18:17 | 2017-05-07 19:18 | 1.0208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0208 | 0 | 0
311520 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CAKILLAR2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 18:31 | 2017-05-07 19:33 | 1.0275 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.055
311523 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:PIRI MEHMET PASA1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 18:31 | 2017-05-07 19:08 | 0.60778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60778 | 0 | 0
311527 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HASANKOY1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 18:46 | 2017-05-07 20:19 | 1.5408 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5408
311532 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:UCKUYU TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 18:59 | 2017-05-07 19:34 | 0.58528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58528
311533 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - ESKİ ÇUKURKUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 19:06 | 2017-05-07 19:53 | 0.77639 | 0 | 0 | 15 | 377 | 0 | 0 | 11.6458 | 292.699
311534 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIPINAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 19:07 | 2017-05-07 20:48 | 1.6847 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6847
311536 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KINIK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 19:09 | 2017-05-07 21:10 | 2.0236 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0236
311540 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:BOGRUDELIK3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 19:10 | 2017-05-07 23:48 | 4.6267 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6267
311537 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK5 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 19:11 | 2017-05-07 19:37 | 0.43611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.87222 | 0 | 0
311545 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:DEPER TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 19:15 | 2017-05-07 21:10 | 1.9189 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.5945
311546 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ KOK:BAGLAMA-KOMURCU KOK KOKCikis:BAGLAMA-KÖMÜRCÜ KÖK-KÖMÜRCÜ SUL.ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 19:22 | 2017-05-07 20:21 | 0.97917 | 2 | 0 | 68 | 0 | 1.9583 | 0 | 66.5836 | 0
311547 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YAGMAPINAR TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 19:23 | 2017-05-07 20:51 | 1.4694 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 108.7386
311549 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 12 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 19:29 | 2017-05-07 19:41 | 0.20194 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.2116 | 0 | 0
311550 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-ALTINEKİN KÖK 1 ÇIKIŞI KOK:OFİS KÖK TR 5 KOKCikis:OFİS KÖK TR 5 - SARNIÇ ENH ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 19:34 | 2017-05-07 20:27 | 0.88139 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 46.7137
311555 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BASARAKAVAK2 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 19:49 | 2017-05-07 21:57 | 2.1261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1261 | 0 | 0
311557 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AYDINLIK1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 19:59 | 2017-05-07 20:45 | 0.75611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75611 | 0 | 0
311562 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR ORHANLI-4 TRCikis:A KOLU | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 20:01 | 2017-05-07 21:11 | 1.1647 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 48.9182 | 0 | 0
311563 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:DUMLUGOZE1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 20:05 | 2017-05-07 21:49 | 1.7269 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7269
311564 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BADEMDERE TR 2 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 20:07 | 2017-05-07 21:01 | 0.89778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89778 | 0 | 0
311566 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F5-HADİM 1 FİDERİ DM:HADİM DM DMCikis:HADİM DM-TAŞKENT ÇIKIŞI TR:MERNEK Y.4 TR20 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 20:11 | 2017-05-07 22:33 | 2.3678 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 130.2279
311570 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F9-KOŞK FİDERİ KOK:BAŞARAN TSK KOKCikis:BASARAN TSK KOK - KARAKOL KÖK'DEN GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 20:30 | 2017-05-07 22:22 | 1.8675 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 48.555 | 0
311602 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F8-HASANOBA FİDERİ DM:UZUNKUYU DM DMCikis:UZUNKUYU DM-BÜYÜKAŞLAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-07 20:43 | 2017-05-07 23:17 | 2.5761 | 0 | 0 | 10 | 118 | 0 | 0 | 25.7611 | 303.981
311580 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GENCOSMAN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-07 20:48 | 2017-05-07 22:00 | 1.1986 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1986
311582 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MAMACILAR TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 20:51 | 2017-05-07 21:26 | 0.58556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58556 | 0 | 0
311591 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PIRIBEYLI5 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 21:13 | 2017-05-07 22:54 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.69
311594 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTOMEK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 21:46 | 2017-05-07 22:27 | 0.69639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69639
311596 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:BANKA EVLERI TR1-2 TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 21:49 | 2017-05-07 22:25 | 0.60306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60306
311600 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F5-MERKEZ FİDERİ DM:ILGIN DM 44 DMCikis:ILGIN DM 44-BEHLÜLBEY MH TR 33 ÇIKIŞI KOK:BEHLÜLBEY TR 31 KOKCikis:BEHLÜLBEY TR 31 -BEHLÜLBEY TR 28 ÇIKIŞI TR:BEHLULBEY MH TR28 (400 KVA) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AKIM TRAFOSU BAĞLANTI - İZOLASYON HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 22:05 | 2017-05-07 23:30 | 1.4083 | 3 | 2252 | 3 | 7 | 4.225 | 3171.5592 | 4.225 | 9.8583
311607 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:SADIKHACI5 TR TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 22:25 | 2017-05-07 23:34 | 1.1408 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18.2533 | 0 | 0
311610 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:HACIHALILLI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 23:09 | 2017-05-08 00:04 | 0.92083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92083
311612 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GECIT2 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 23:15 | 2017-05-08 00:31 | 1.2819 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5639
311615 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F11-KARAPINAR2 FİDERİ KOK:RENSAN KOK KOKCikis:RENSAN KOK-TR32 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-08 00:09 | 2017-05-08 00:25 | 0.265 | 12 | 8283 | 15 | 64 | 3.18 | 2194.995 | 3.975 | 16.96
311618 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ORTAKARAOREN 2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 00:44 | 2017-05-08 01:40 | 0.93944 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8183 | 0 | 0
311623 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F2-SANAYİ FİDERİ DM:DM-16 ( AKINCILAR ) DMCikis:DM-16 - MEHMET AKİF 1 TR ÇIKIŞI TR:ERENKOY4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-08 02:00 | 2017-05-08 04:14 | 2.2392 | 0 | 715 | 0 | 0 | 0 | 1601.0066 | 0 | 0
311622 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM DM:DM-2 ( SANCAK DM ) KOK:SANCAK43 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-08 02:02 | 2017-05-08 03:00 | 0.97 | 1 | 940 | 0 | 0 | 0.97 | 911.8 | 0 | 0
311625 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F19-YAZIR FİDERİ KOK:YENIKENT1 TR KOKCikis:YENIKENT1 TR - YAZIR KOK ÇIKIŞI TR:YAZIR16 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-08 02:05 | 2017-05-08 03:01 | 0.94028 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 396.7982 | 0 | 0
311626 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI40 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 03:32 | 2017-05-08 04:05 | 0.56167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.8083 | 0 | 0
311629 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F13-BÖLÜKYAZI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 05:26 | 2017-05-08 09:55 | 4.4886 | 0 | 0 | 215 | 464 | 0 | 0 | 965.0512 | 2082.715
311630 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F1-TARAŞÇI FİDERİ KOK:TARASCI KOK KOKCikis:TARASCI KOK-GÖKÇEHÜYÜK MODÜLER GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 05:30 | 2017-05-08 06:16 | 0.76806 | 0 | 1105 | 1 | 81 | 0 | 848.7063 | 0.76806 | 62.2129
311636 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:ÇATALHÜYÜK FİDERİ DM:DM25 DMCikis:BİOGAZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 06:07 | 2017-05-08 06:52 | 0.75278 | 0 | 147 | 1 | 1468 | 0 | 110.6587 | 0.75278 | 1105.081
311640 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:DEĞİRMENKAŞI KÖYÜ TR-2 TRCikis:A-B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 06:12 | 2017-05-08 10:16 | 4.0653 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 113.8278
311637 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:TM2 NEVSEHIR DM:KAYMAKLI DM KOK:MAZI YOLU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 06:17 | 2017-05-08 08:33 | 2.2728 | 2 | 0 | 82 | 0 | 4.5456 | 0 | 186.368 | 0
311638 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F4-BAŞKUYU FİDERİ DM:KOLUKISA DM1 DMCikis:KOLUKISA DM1-BAŞKUYU ÇIKIŞI KOK:BASKUYU2 KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 06:22 | 2017-05-08 08:05 | 1.7172 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 398.395
311643 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F7-TAŞAGIL FİDERİ KOK:TURKMENCAMILI5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 06:40 | 2017-05-08 07:45 | 1.0794 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 208.3319 | 0 | 0
311644 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:NASUHPINAR TR2 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 06:42 | 2017-05-08 07:47 | 1.0903 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 32.7084
311646 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F1-TARAŞÇI FİDERİ KOK:GÖKCEHÜYÜK KÖK KOKCikis:GÖKCEHÜYÜK KÖK-GÖKÇEHÜYÜK TR1 - TR2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 06:58 | 2017-05-08 07:31 | 0.55028 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 103.4526
311649 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:FARKANA TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 07:12 | 2017-05-08 12:15 | 5.0581 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0581
311651 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F8-ULUS FİDERİ KOK:KARAPINAR TR6 KOKCikis:KARAPINAR TR6-TR5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 07:22 | 2017-05-08 08:15 | 0.87861 | 2 | 536 | 15 | 8 | 1.7572 | 470.935 | 13.1791 | 7.0289
311659 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KALEKOY1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 07:25 | 2017-05-08 10:00 | 2.5686 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5686
311654 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F3-YENİ OTOGAR FİDERİ DM:KIRSEHIR DM1 DMCikis:KIRSEHIR DM1 - TR1-71 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 07:29 | 2017-05-08 08:10 | 0.68611 | 0 | 0 | 14 | 7447 | 0 | 0 | 9.6055 | 5109.4612
311657 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:EDİKLİ TR 18 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 07:37 | 2017-05-08 10:24 | 2.7833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 52.8833 | 0 | 0
311663 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:KAYAAGZI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 07:40 | 2017-05-08 10:04 | 2.3956 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7911
311669 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4B 3TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 08:05 | 2017-05-08 09:07 | 1.0297 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0297
311666 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SARAY4 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 08:09 | 2017-05-08 10:20 | 2.1783 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.535 | 0 | 0
311668 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KALABA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 08:09 | 2017-05-08 12:21 | 4.2025 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.62
311677 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİ KOK:BAYAT KÖK KOKCikis:BAYAT KÖK - BAYAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-08 08:28 | 2017-05-08 11:08 | 2.6703 | 0 | 0 | 28 | 304 | 0 | 0 | 74.7678 | 811.7651
311682 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21602 TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-08 08:28 | 2017-05-08 09:18 | 0.83444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83444
311678 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DEĞİRMENLİ TR 5 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 08:28 | 2017-05-08 17:54 | 9.4247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.4247 | 0 | 0
311681 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN57 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 08:33 | 2017-05-08 09:12 | 0.64861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64861 | 0 | 0
311690 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:ÇETMİ2TR2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 08:42 | 2017-05-08 11:48 | 3.1069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1069 | 0 | 0
311689 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR82 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 08:42 | 2017-05-08 11:08 | 2.4317 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 126.4468
311693 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KAYI TR1 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 08:43 | 2017-05-08 09:14 | 0.50611 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.5794
311695 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60813 TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-08 08:46 | 2017-05-08 09:31 | 0.75528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75528
311714 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ULUKISLATOLU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-08 08:57 | 2017-05-08 12:19 | 3.3683 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3683
311710 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:AHIRLI2 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-08 08:58 | 2017-05-08 13:15 | 4.2933 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 201.7865 | 0 | 0
311713 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM KOK:YESILOVA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-08 08:58 | 2017-05-08 17:36 | 8.6392 | 0 | 2826 | 101 | 221 | 0 | 24414.2944 | 872.5562 | 1909.2566
311716 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 5TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-08 08:59 | 2017-05-08 12:36 | 3.6089 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 949.1381 | 0 | 0
311715 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR5 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-08 09:00 | 2017-05-08 14:01 | 5.0156 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 1138.5321 | 0 | 0
311717 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KELHASAN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 09:00 | 2017-05-08 15:02 | 6.0297 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 150.743 | 0 | 0
311719 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ IM:TR127 TURBE IM IMCikis:TÜRBE İM-NEVŞEHİR TR 148 ÇIKIŞI KOK:NEVSEHIR167 TR (ELMACI MOD) KOKCikis:NEVSEHIR167 TR (ELMACI MOD) - CEZAEVİ MOD ÇIKIŞI TR:UCHISAR14 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-08 09:01 | 2017-05-08 11:15 | 2.2222 | 4 | 0 | 9 | 83 | 8.8889 | 0 | 20 | 184.4443
311721 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:UCARI MH TR20 (400 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 09:02 | 2017-05-08 10:06 | 1.0817 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0817
311723 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:COKEK1 TR TRCikis:C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-08 09:04 | 2017-05-08 14:00 | 4.9392 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 242.0193
311731 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ DM:YARMA DM DMCikis:YARMA DM-YARMA YEŞİL HAT ÇIKIŞI KOK:OVAKAVAGI1 TR KOKCikis:OVAKAVAGI1 TR-ISMIL YAYLALAR CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-08 09:05 | 2017-05-08 13:47 | 4.7103 | 1 | 48 | 37 | 293 | 4.7103 | 226.0934 | 174.2804 | 1380.112
311735 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:MUTLU TR 2 TRCikis:B-C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-08 09:13 | 2017-05-08 14:42 | 5.4847 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 219.3888 | 0 | 0
311734 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM DM:DM-10 ( MALAS YOLU ) TR:SILLE BARAJI TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-08 09:13 | 2017-05-08 12:38 | 3.4156 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3.4156 | 13.6622
311739 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:YALNIZAGAC | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 09:14 | 2017-05-08 16:29 | 7.2528 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 805.0586
311785 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F7-ALTINOVA FİDERİ DM:BIRIMLER DM DMCikis:BİRİMLER DM-SÜLÜKLÜ GURUBU | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 09:16 | 2017-05-08 10:37 | 1.3494 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.0966 | 0
311742 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-YELEK-SAVCILI ÇIKIŞI KOK:SAVCILI KOK TR1 KOKCikis:SAVCILI KOK TR1-SAVCILI TR1 ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-08 09:16 | 2017-05-08 10:16 | 1.0003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0003 | 0 | 0 | 0
311747 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-AKŞEHİR FİDERİ KOK:MECIDIYE KOK KOKCikis:MECİDİYE KÖK-ÇİĞİL KÖK ÇIKIŞI TR:HARMANYAZI TR1 (50 KVA) | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-08 09:20 | 2017-05-08 11:47 | 2.4439 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 34.2145
311756 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESENLER4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-08 09:20 | 2017-05-08 12:37 | 3.2694 | 0 | 711 | 0 | 0 | 0 | 2324.5718 | 0 | 0
311980 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SANAYI TR-7 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 09:23 | 2017-05-08 13:08 | 3.7519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7519 | 0 | 0
311755 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F8-HASANOBA FİDERİ KOK:DINLENDIK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-08 09:25 | 2017-05-08 10:45 | 1.3389 | 0 | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 38.8278 | 5.3556
311758 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:AYRANCI DM DMCikis:AYRANCI DM-MERKEZ KÖK ÇIKIŞI KOK:AYRANCI KOK KOKCikis:AYRANCI KOK-DOKUZYOL ÇIKIŞI TR:DOKUZYOL2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-08 09:25 | 2017-05-08 14:43 | 5.2958 | 3 | 27 | 7 | 303 | 15.8875 | 142.9874 | 37.0708 | 1604.6365
311764 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESENLER3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-08 09:31 | 2017-05-08 12:35 | 3.0725 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 470.0925 | 0 | 0
311766 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F3-KONAKLI-2 FİDERİ KOK:KONAKLI KÖK-5 KOKCikis:KONAKLI KÖK 5 - KONAKLI SULAMALAR TR 32,33,34 GRUBU ÇIKIŞI TR:KONAKLI 3.HAT KÖK-5 TR26 | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 09:32 | 2017-05-08 20:28 | 10.9369 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 65.6216 | 0
311765 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:KOÇAK GALADERESİ TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-08 09:33 | 2017-05-08 14:38 | 5.0903 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 738.0906
311771 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TATLICA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-08 09:36 | 2017-05-08 13:24 | 3.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
311774 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAKA 3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 09:38 | 2017-05-08 18:25 | 8.7844 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.7844
311783 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F13-BUHARA FİDERİ DM:DM-9 ( SEYHSAMIL DM ) DMCikis:DM9-S.PARSANA62 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-08 09:46 | 2017-05-08 12:49 | 3.055 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 678.21 | 0 | 0
311787 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YAZLIK2 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 09:47 | 2017-05-08 10:22 | 0.59389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59389 | 0 | 0
311790 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR1 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 09:48 | 2017-05-08 17:09 | 7.3517 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3517
311792 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:İMRENLER TR 5 TRCikis:C KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 09:48 | 2017-05-08 10:45 | 0.93694 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.1172 | 0 | 0
311873 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YENI MOBILYACILAR TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS / TRAFO AG ÇIKIŞI - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 09:51 | 2017-05-08 12:04 | 2.2153 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 449.7018 | 0 | 0
311802 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:AYRANCI DM DMCikis:AYRANCI DM-KARAAĞAÇ ÇIKIŞI TR:KARAAGAC TSK TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-08 09:54 | 2017-05-08 14:21 | 4.4428 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 590.8897
311804 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA8 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-08 09:56 | 2017-05-08 11:35 | 1.645 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.645 | 0 | 0
311811 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:KIZOREN TM TMCikis:F6-GÖZERLİ FİDERİ KOK:CULCULE KOK-2 KOKCikis:CÜLCÜLE KÖK2-MARUL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-08 09:59 | 2017-05-08 10:52 | 0.88111 | 0 | 0 | 59 | 60 | 0 | 0 | 51.9855 | 52.8666
311813 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:AGILLI2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-08 10:00 | 2017-05-08 11:19 | 1.3178 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 171.3114
311812 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F7-KAYMAKLI DM3 FİDERİ DM:KAYMAKLI DM DMCikis:KAYMAKLI DM-DERİNKUYU TM GİRİŞİ FD 17 KOK:MAZI YOLU KOK KOKCikis:MAZI YOLU KÖK - MAZI KÖYÜ TR 4 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-08 10:00 | 2017-05-08 17:58 | 7.9633 | 0 | 0 | 98 | 149 | 0 | 0 | 780.4063 | 1186.5362
311814 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ KOK:KUYUSEBIL KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-08 10:01 | 2017-05-08 15:51 | 5.8172 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 1599.7355
311828 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM DM:DERINKUYU DM KOK:211 NOLU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 10:04 | 2017-05-08 16:22 | 6.2994 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 81.8927 | 0
311830 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NAR12 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 10:05 | 2017-05-08 11:35 | 1.4969 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4969
311845 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:GOKTEPE1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-08 10:10 | 2017-05-08 10:36 | 0.4325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4325 | 0 | 0
311834 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:ODABASI1 TR TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 10:11 | 2017-05-08 11:30 | 1.3153 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3153
311857 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CEDİDİYE1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-08 10:21 | 2017-05-08 17:21 | 7.0053 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.0106
311855 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30101 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-08 10:23 | 2017-05-08 15:33 | 5.1536 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 3504.4548 | 0 | 0
311858 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F6-GÖZERLİ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-08 10:26 | 2017-05-08 10:58 | 0.53194 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 12.7666 | 0.53194
311862 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F3-KONAKLI-2 FİDERİ KOK:KONAKLI KÖK-11 KOKCikis:KONAKLI 3.HAT 11.KABİN(BAĞLAR KABİN) - TR 64-71 GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 10:26 | 2017-05-08 15:13 | 4.7778 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 248.4446 | 0
311863 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-F1 YENİYAYLA KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 10:27 | 2017-05-08 13:09 | 2.6908 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.4542 | 0
311870 | 1 | KONYA | KULU | TR:UZUNKUYU1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 10:33 | 2017-05-08 13:16 | 2.7164 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32.5967 | 0 | 0
311871 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:EDİKLİ TR 18 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 10:33 | 2017-05-08 14:43 | 4.1589 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 178.8323 | 0 | 0
311892 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21514 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 10:36 | 2017-05-08 11:48 | 1.2028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2028
311881 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ORTAHISAR18 TR TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 10:43 | 2017-05-08 11:53 | 1.1647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1647 | 0 | 0
311884 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F7-OVACIK FİDERİ DM:OVACIK DM DMCikis:ON HÜCRELİ (OVACIK) DM-ESKİ DÜNDARLI ÇIKIŞI KOK:ULUAĞAÇ SULAMA KÖK KOKCikis:ULUAĞAÇ SULAMA KÖK - TR 1,12 GRUBU ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 10:46 | 2017-05-08 17:29 | 6.7167 | 0 | 0 | 85 | 1 | 0 | 0 | 570.917 | 6.7167
311899 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4B 4TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-08 10:47 | 2017-05-08 11:24 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 133.92
311888 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KABACALI DSI 1 (100) | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 10:48 | 2017-05-08 11:56 | 1.1389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1389
311891 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR 35 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 10:48 | 2017-05-08 11:35 | 0.78472 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 29.8194 | 0 | 0
311895 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DOGRUGOZ1B TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 10:51 | 2017-05-08 12:31 | 1.6514 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 39.6334 | 0 | 0
311900 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F3-KILBASAN FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 10:54 | 2017-05-08 11:38 | 0.72611 | 5 | 1195 | 420 | 1053 | 3.6305 | 867.7015 | 304.9662 | 764.5938
311903 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA TR 4 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 10:57 | 2017-05-08 11:30 | 0.55833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55833 | 0 | 0
311905 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE9 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 10:58 | 2017-05-08 11:19 | 0.35056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35056
311906 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TARASCI2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-08 10:58 | 2017-05-08 11:34 | 0.59694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59694 | 0 | 0
311920 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60813 TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-08 10:58 | 2017-05-08 11:28 | 0.49778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49778
311911 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:OZLUCE3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-08 11:03 | 2017-05-08 13:36 | 2.5547 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 270.8003
311937 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:UCARI MH TR20 (400 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 11:15 | 2017-05-08 22:35 | 11.3369 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 90.6955 | 0 | 0
311928 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİ KOK:BAYAT KÖK KOKCikis:BAYAT KÖK - BAYAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-08 11:16 | 2017-05-08 11:56 | 0.66528 | 0 | 0 | 28 | 304 | 0 | 0 | 18.6278 | 202.2451
311930 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:AKOREN3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 11:17 | 2017-05-08 17:31 | 6.2233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2233 | 0 | 0
311931 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN TR-23 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-08 11:19 | 2017-05-08 11:52 | 0.55333 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 15.4932 | 0 | 0
311934 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:CEZA EVI TR11 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 11:21 | 2017-05-08 18:19 | 6.9633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9633 | 0 | 0
311936 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F1-KILIÇÖZÜ SANAYİ TR:TR2-20 KAGNICILAR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 11:23 | 2017-05-08 13:16 | 1.8797 | 0 | 0 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 1199.2614
311988 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CARDAKLAR1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 11:27 | 2017-05-08 12:15 | 0.80333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80333
311944 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:IHLARA2 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 11:27 | 2017-05-08 12:34 | 1.1175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1175
311943 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F2-TAŞPINAR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-08 11:28 | 2017-05-08 11:42 | 0.2375 | 8 | 252 | 23 | 21 | 1.9 | 59.85 | 5.4625 | 4.9875
311946 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 11:30 | 2017-05-08 11:53 | 0.38889 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.3889 | 0
311941 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ KOK:BASHUYUK KOK | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 11:30 | 2017-05-08 13:54 | 2.4056 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.6222 | 0
311942 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:YAPRAKHISAR1 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-08 11:31 | 2017-05-08 13:57 | 2.4306 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 653.8206
311956 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SAVAS YAS1 TR | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 11:32 | 2017-05-08 13:15 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 82.08
312003 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA8 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 11:34 | 2017-05-08 15:20 | 3.7647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7647 | 0 | 0
311949 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:ICIK2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-08 11:36 | 2017-05-08 13:11 | 1.5792 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 300.0423
311950 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:BOZTEPE TR4 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 11:37 | 2017-05-08 14:33 | 2.9464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9464 | 0 | 0
311959 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SEVINC1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 11:39 | 2017-05-08 16:09 | 4.4972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4972
311960 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F12-KUYUBAŞI FİDERİ KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis:KUYUBAŞI ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 11:40 | 2017-05-08 13:39 | 1.9797 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9594 | 0
311898 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUZCULER2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 11:41 | 2017-05-08 12:14 | 0.54722 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 49.2498 | 0 | 0
311966 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F13-BÖLÜKYAZI FİDERİ KOK:CIGDEMLI KOK KOKCikis:CIGDEMLI KOK-SULAMA(ESKİ DSİ)ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-08 11:47 | 2017-05-08 12:45 | 0.95944 | 0 | 0 | 27 | 92 | 0 | 0 | 25.9049 | 88.2685
311969 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-29/4 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-08 11:49 | 2017-05-08 12:39 | 0.83389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83389 | 0 | 0
311981 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ DM:ÇİFTLİK DM KOK:ŞEYHLER KÖK KOKCikis:ŞEYHLER KÖK-ŞEYHLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-08 12:00 | 2017-05-08 17:34 | 5.5606 | 0 | 0 | 3 | 444 | 0 | 0 | 16.6817 | 2468.8886
311991 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F13-SULTANHANI 2 FİDERİ KOK:KIRKOBA KOK KOKCikis:KIRKOBA KÖK-KIRKOBA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-08 12:09 | 2017-05-08 13:11 | 1.0281 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 33.926 | 33.926
311992 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:BUYUKKARAPINAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 12:10 | 2017-05-08 13:02 | 0.86472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86472
312005 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KIRAZLI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 12:11 | 2017-05-08 14:17 | 2.0939 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0939
311999 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-EGRİBAYAT ENH YAZIBELEN KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 12:12 | 2017-05-08 14:29 | 2.2769 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29.6002 | 0
312014 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-İNLİCE ÇIKIŞI KOK:CICEKLER KOK KOKCikis:CICEKLER KOK-İNLİCE ÇIKIŞI TR:YAZYURDU1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-08 12:18 | 2017-05-08 13:46 | 1.4711 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 353.0664
312007 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-AKŞEHİR FİDERİ KOK:TURSUNLU1 KOK KOKCikis:TURSUNLU1 KOK-KONARI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-08 12:19 | 2017-05-08 18:03 | 5.7283 | 0 | 0 | 6 | 365 | 0 | 0 | 34.37 | 2090.8405
312009 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-113 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 12:20 | 2017-05-08 18:46 | 6.4306 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 173.6251
312015 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F8-ULUS FİDERİ KOK:RENSAN KOK KOKCikis:RENSAN KOK-RENSAN EK BİNA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 12:24 | 2017-05-08 13:51 | 1.4414 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 86.4834
312018 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BASARAKAVAK3 TR TRCikis:B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-08 12:27 | 2017-05-08 12:56 | 0.47833 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.6966
312019 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN TR-23 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 12:28 | 2017-05-08 13:54 | 1.4314 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 41.5103 | 0 | 0
312020 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BASARAKAVAKYAYLA4 TR TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-08 12:28 | 2017-05-08 15:50 | 3.3628 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.7256
312454 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F14-SELAHADDİN EYYÜBİ FİDERİ DM:DM-11 ( ERENKOY ) TR:ERENKOY4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-08 12:31 | 2017-05-08 18:35 | 6.0736 | 0 | 715 | 0 | 0 | 0 | 4342.6312 | 0 | 0
312024 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU106 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-08 12:32 | 2017-05-08 16:50 | 4.3039 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 193.675 | 0 | 0
312026 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F13-ESKİL 2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-08 12:37 | 2017-05-08 13:12 | 0.57806 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.9831 | 0
312031 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESENLER4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-08 12:39 | 2017-05-08 18:06 | 5.4647 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 316.9538 | 0 | 0
312033 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KASGARLI MAHMUT5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-08 12:43 | 2017-05-08 17:38 | 4.9183 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 2080.4536 | 0 | 0
312035 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESENLER4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-08 12:44 | 2017-05-08 18:05 | 5.35 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 1433.8 | 0 | 0
312038 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR8/A TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 12:47 | 2017-05-08 13:43 | 0.94333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94333
312039 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALAVARDI3 TR TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-08 12:49 | 2017-05-08 20:30 | 7.6778 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 591.1891
312045 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:AKPINARYAYLA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 12:56 | 2017-05-08 14:27 | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5167
312047 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DOGRUGOZ1B TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 12:59 | 2017-05-08 15:29 | 2.5044 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5044
312053 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F4-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-MİSLİOVA TM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 13:00 | 2017-05-08 17:55 | 4.9186 | 49 | 96 | 365 | 14 | 241.0119 | 472.1866 | 1795.2927 | 68.8605
312050 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:COKEK1 TR TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-08 13:00 | 2017-05-08 18:00 | 4.9969 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 209.8715
312262 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HAYIROGLU1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 13:04 | 2017-05-08 17:59 | 4.9206 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9206
312057 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21605 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 13:04 | 2017-05-08 13:48 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74
312062 | 1 | KONYA | HADİM | TR:FAKILAR1 TR1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 13:06 | 2017-05-08 14:33 | 1.4517 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 34.8401
312061 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BAHCELI EVLER TR1 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-08 13:06 | 2017-05-08 17:51 | 4.7361 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 795.6665
312063 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-AKŞEHİR FİDERİ DM:ILGIN DM44 DMCikis:ILGIN DM 44- REİS TARAFI ÇIKIŞI KOK:ARGITHANI ESKI KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-08 13:08 | 2017-05-08 15:28 | 2.3219 | 0 | 0 | 4 | 292 | 0 | 0 | 9.2878 | 678.0065
312064 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALIBEYHUYUGU TM TMCikis:F6-MERKEZ FİDERİ TR:ALIBEYHUYUGU2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 13:10 | 2017-05-08 15:34 | 2.3986 | 1 | 919 | 114 | 27 | 2.3986 | 2204.3226 | 273.4415 | 64.7625
312066 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR 1.18A MEZBAHA BINA TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-08 13:12 | 2017-05-08 13:50 | 0.62083 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.725 | 0 | 0
312067 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:HACIFAKILI KOK KOKCikis:YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 13:15 | 2017-05-08 16:08 | 2.8842 | 3 | 0 | 117 | 120 | 8.6525 | 0 | 337.4479 | 346.1004
312069 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:AHIRLI3 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-08 13:16 | 2017-05-08 17:57 | 4.6936 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 154.8891 | 0 | 0
312073 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KOCYAZI 3TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 13:19 | 2017-05-08 18:55 | 5.5992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5992 | 0 | 0
312082 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UZUMLU TR 6 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 13:25 | 2017-05-08 19:15 | 5.8303 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.6606 | 0 | 0
312083 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR22 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 13:25 | 2017-05-08 15:20 | 1.91 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.37 | 0 | 0
312084 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA TR 4 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 13:26 | 2017-05-08 14:38 | 1.205 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.205 | 0 | 0
312087 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HAVZAN 2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 13:28 | 2017-05-08 14:51 | 1.3831 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3831
312088 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F10-SULAMA FİDERİ KOK:YEŞİLÖZ KÖK 2 KOKCikis:YEŞİLÖZ KÖK 2-YESILHAT F-2 KOLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-08 13:28 | 2017-05-08 14:37 | 1.1497 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11.4972 | 1.1497
312099 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR:BEKDIK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 13:31 | 2017-05-08 14:26 | 0.91222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91222
312092 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TOPTANCILAR1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 13:31 | 2017-05-08 14:09 | 0.63389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63389 | 0 | 0
312090 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-OGUZELİ ENH TAŞPINAR KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-08 13:31 | 2017-05-08 14:31 | 0.99361 | 0 | 29 | 9 | 0 | 0 | 28.8147 | 8.9425 | 0
312094 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-29/4 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 13:34 | 2017-05-08 13:54 | 0.33611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33611 | 0 | 0
312098 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:KOFTU TR48 (50 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-08 13:37 | 2017-05-08 14:22 | 0.74028 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9611
312101 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR 1.11 HASTANE TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 13:41 | 2017-05-08 14:31 | 0.84667 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 73.6603 | 0 | 0
312102 | 1 | KONYA | KULU | TR:TAVSANCALI8 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-08 13:42 | 2017-05-08 15:07 | 1.4089 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.1778 | 0 | 0
312122 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AYHANLAR2 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 13:45 | 2017-05-08 14:49 | 1.0661 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0661
312110 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-72A ALAYBEYOGLU-2 TRCikis:C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-08 13:47 | 2017-05-08 14:29 | 0.7025 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.3475
312113 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÜMÜŞLER TR 15 TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 13:47 | 2017-05-08 15:45 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.72
312119 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4C 18TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-08 13:48 | 2017-05-08 15:24 | 1.5992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5992
312115 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:INCESU7 TR TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 13:50 | 2017-05-08 15:00 | 1.1742 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 59.8827
312114 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F13-ALAY FİDERİ KOK:ALAY BÖLÜCÜ MONOBLOK | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 13:50 | 2017-05-08 16:42 | 2.8628 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 194.669 | 0
312168 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM DM:DM-11 ( ERENKOY ) DMCikis:DM11-K VİLLALARI TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 13:54 | 2017-05-08 17:59 | 4.0808 | 0 | 518 | 1 | 9 | 0 | 2113.8699 | 4.0808 | 36.7275
312140 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:UCHISAR2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 13:58 | 2017-05-08 14:27 | 0.47583 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 15.2266 | 0 | 0
312132 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:OKSUZKALE TR1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 14:01 | 2017-05-08 15:00 | 0.99528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99528
312136 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:KOÇAK GALADERESİ TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-08 14:04 | 2017-05-08 17:38 | 3.5686 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 517.4484
312138 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F13-SULTANHANI 2 FİDERİ KOK:KIRKOBA KOK KOKCikis:KIRKOBA KÖK-ÇERDİĞİN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-08 14:07 | 2017-05-08 15:24 | 1.2975 | 0 | 0 | 24 | 15 | 0 | 0 | 31.14 | 19.4625
312144 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:BOGAZ4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-08 14:12 | 2017-05-08 15:55 | 1.7108 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 114.6256
312145 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F12-KUYUBAŞI FİDERİ KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis:KUYUBAŞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 14:13 | 2017-05-08 14:32 | 0.32194 | 0 | 170 | 120 | 556 | 0 | 54.7298 | 38.6328 | 178.9986
312149 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HANAYBASI4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 14:16 | 2017-05-08 15:08 | 0.86222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86222 | 0 | 0
312150 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:GOZLU5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 14:17 | 2017-05-08 15:19 | 1.0325 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 36.1375 | 0 | 0
312151 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 5TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-08 14:19 | 2017-05-08 15:45 | 1.4317 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 376.5292 | 0 | 0
312049 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F23-VATAN SANAYİ FİDERİ DM:FUAR DM DMCikis:FUAR DM-VODAFON ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-08 14:20 | 2017-05-08 15:26 | 1.1008 | 5 | 95 | 0 | 0 | 5.5042 | 104.5789 | 0 | 0
312153 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILER1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 14:20 | 2017-05-08 15:26 | 1.0936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0936 | 0 | 0
312166 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-08 14:22 | 2017-05-08 15:20 | 0.96417 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8567 | 0 | 0
312172 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GUNEYSINIR6 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 14:30 | 2017-05-08 16:59 | 2.4792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4792 | 0 | 0
312185 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F3-BELÖREN FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 14:31 | 2017-05-08 15:51 | 1.3406 | 0 | 484 | 18 | 9 | 0 | 648.831 | 24.1301 | 12.065
312181 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ KOK:TURGUT KOK KOKCikis:KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-08 14:35 | 2017-05-08 16:29 | 1.8917 | 0 | 0 | 72 | 448 | 0 | 0 | 136.2002 | 847.4682
312194 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUZCULER2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 14:42 | 2017-05-08 15:11 | 0.47917 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 43.1253 | 0 | 0
312390 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F10-SULAMA FİDERİ KOK:YEŞİLÖZ KÖK 2 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 14:44 | 2017-05-08 17:49 | 3.0894 | 5 | 19 | 131 | 10 | 15.4472 | 58.6994 | 404.7166 | 30.8944
312193 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-15 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 14:45 | 2017-05-08 15:22 | 0.62139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62139
312346 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:KAYADİBİ1 TR1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 14:46 | 2017-05-08 18:16 | 3.5047 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 91.1227 | 0 | 0
312203 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE6 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 14:49 | 2017-05-08 18:30 | 3.6756 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6756
312212 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESENLER5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 14:50 | 2017-05-08 15:33 | 0.71694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71694 | 0 | 0
312207 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN28 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 14:52 | 2017-05-08 15:28 | 0.59083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59083 | 0 | 0
312205 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR 1.18A MEZBAHA BINA TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 14:53 | 2017-05-08 15:37 | 0.72417 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.5175
312240 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ DM:ISMIL DM DMCikis:İSMİL DM-DEVECİ YEŞİL HAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 14:57 | 2017-05-08 16:20 | 1.3761 | 23 | 0 | 116 | 9 | 31.6505 | 0 | 159.6288 | 12.385
312238 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:AKPINARYAYLA1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 14:58 | 2017-05-08 18:07 | 3.1464 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1464
312218 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:IPDUSEN1TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 14:58 | 2017-05-08 15:31 | 0.54028 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11.8862
312253 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARIF BILGE4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-08 15:00 | 2017-05-08 17:57 | 2.9569 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 307.5218
312220 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR5 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-08 15:01 | 2017-05-08 19:01 | 3.9931 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 642.8827 | 0 | 0
312225 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:EK SANAYI DOKUMCULER TR 1.36 TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 15:02 | 2017-05-08 17:06 | 2.0658 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 101.2257 | 0 | 0
312227 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM TMCikis:F2-KOZAKLI FİDERİ DM:KOZAKLI DM DMCikis:KOZAKLI DM - FİDER-7 ÇARŞI İÇİ SANAYİ(RİNG) KOK:KOZAKLI35 TR KOKCikis:KOZAKLI35 TR - TARIM UN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 15:03 | 2017-05-08 16:21 | 1.3008 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2033 | 0 | 0 | 0
312233 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-46 COSAR PETROL TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 15:07 | 2017-05-08 18:15 | 3.1275 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1275
312231 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:CUKURKENT TR 4 TRCikis:B-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 15:08 | 2017-05-08 15:50 | 0.70361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70361
312235 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK5 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 15:12 | 2017-05-08 16:10 | 0.97778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97778
312320 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 15:14 | 2017-05-08 18:33 | 3.3325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3325 | 0 | 0
312241 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KAVAKLI4 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 15:16 | 2017-05-08 18:30 | 3.2269 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.8155 | 0 | 0
312244 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SULUKLU1 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 15:17 | 2017-05-08 17:36 | 2.3206 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 343.4429
312245 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BASARAKAVAKYAYLA4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-08 15:24 | 2017-05-08 18:17 | 2.8872 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7744
312259 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DEDEKORKUT1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 15:29 | 2017-05-08 16:00 | 0.52056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52056
312271 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:KILANBEL TAR. SUL. TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 15:36 | 2017-05-08 17:31 | 1.9203 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8406
312272 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F14-DUTLU FİDERİ DM:HATIP DM28 DMCikis:HATIP DM28-HATIP 1 ÇIKIŞI KOK:SEYRAN TEPE KURAN KURSU | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 15:39 | 2017-05-08 17:06 | 1.4506 | 0 | 349 | 0 | 7 | 0 | 506.2454 | 0 | 10.1539
312274 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30840 TRCikis:D-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-08 15:40 | 2017-05-08 16:33 | 0.885 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.885
312278 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HATIRLI2 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 15:44 | 2017-05-08 18:27 | 2.7161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7161 | 0 | 0
312282 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F8-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM DMCikis:MUCUR DM-ŞATIROĞLU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 15:45 | 2017-05-08 17:48 | 2.0525 | 0 | 0 | 1 | 171 | 0 | 0 | 2.0525 | 350.9775
312267 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ATLANTI10 TR TRCikis:C-D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 15:46 | 2017-05-08 17:44 | 1.9561 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.3417 | 0 | 0
312281 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GULBAHCE3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 15:48 | 2017-05-08 19:04 | 3.2642 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2642
312289 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2C 8TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 15:49 | 2017-05-08 16:54 | 1.0858 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1717 | 0 | 0
312284 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİ DM:YENİCEOBA-KARTER DM DMCikis:YENİCEOBA-KARTER DM-YENİCEOBA ÇIKIŞI KOK:YENICEOBA9 TR KOKCikis:YENICEOBA9 TR-ÇELİKLER YAYLA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 15:51 | 2017-05-08 18:28 | 2.6242 | 0 | 65 | 33 | 25 | 0 | 170.5711 | 86.5976 | 65.6042
312290 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KASINHANI7 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-08 15:53 | 2017-05-08 19:12 | 3.3247 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3247
312407 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK:CEVLİK KÖK KOKCikis:CEVLİK KÖK-GÖL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 15:54 | 2017-05-08 18:42 | 2.8053 | 0 | 0 | 45 | 6 | 0 | 0 | 126.2376 | 16.8317
312293 | 1 | KONYA | KULU | TR:TAVSANCALI10A TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 15:54 | 2017-05-08 22:29 | 6.5683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5683 | 0 | 0
312303 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KADIOGLU4 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-08 15:58 | 2017-05-08 18:43 | 2.7586 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 388.964 | 0 | 0
312304 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:BULDUK5 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 15:58 | 2017-05-08 19:11 | 3.2131 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32.1306 | 0 | 0
312308 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TARASCI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 16:01 | 2017-05-08 17:55 | 1.9019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9019
312309 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:DOGANLI2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 16:02 | 2017-05-08 18:21 | 2.3225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3225 | 0 | 0
312318 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN12 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 16:08 | 2017-05-08 18:02 | 1.9039 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8078 | 0 | 0
312330 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SARAYHAN1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-08 16:20 | 2017-05-08 18:58 | 2.6308 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 65.7708 | 0 | 0
312328 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-73A TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 16:20 | 2017-05-08 19:39 | 3.3136 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3136
312326 | 1 | KONYA | KULU | TR:ZINCIRLIKUYU2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 16:21 | 2017-05-08 17:41 | 1.3342 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.6734 | 0 | 0
312332 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK8 TR TRCikis:C Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-08 16:21 | 2017-05-08 17:22 | 1.0167 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 96.5837 | 0 | 0
312501 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F7-KAYMAKLI DM3 FİDERİ KOK:KAPAS KOK KOKCikis:KAPAŞ KÖK - KAPAŞ MEVKİ TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 16:26 | 2017-05-08 22:31 | 6.0767 | 2 | 1 | 78 | 0 | 12.1533 | 6.0767 | 473.9803 | 0
312337 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:ACIOZ TR-33 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 16:27 | 2017-05-08 18:40 | 2.2169 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.5186
312341 | 1 | KONYA | KULU | TR:CANIMANA2 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 16:29 | 2017-05-08 18:37 | 2.1325 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.265
312343 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM KOK:YESILTEPE1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-08 16:31 | 2017-05-08 18:01 | 1.5003 | 0 | 1105 | 5 | 44 | 0 | 1657.8094 | 7.5014 | 66.0123
312395 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM:SEREFLIKOCHISAR TM TMCikis:F6-SARIYAHŞİ FİDERİ KOK:AGACOREN TR 4 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-05-08 16:32 | 2017-05-08 17:38 | 1.105 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 213.265
312348 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:BOZKÖY TR 2 TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 16:34 | 2017-05-08 18:27 | 1.8811 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 54.5522 | 0 | 0
312363 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:CATIN2 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 16:40 | 2017-05-08 17:09 | 0.47722 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7.6355
312366 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-KAMAN MERKEZ1 ÇIKIŞI KOK:KAMAN TR-46 KOKCikis:KAMAN TR-46-KAMAN TR55 ÇIKIŞI TR:KAMAN55 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 16:41 | 2017-05-08 18:07 | 1.4222 | 2 | 335 | 1 | 0 | 2.8444 | 476.4437 | 1.4222 | 0
312374 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ATAKENT1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 16:43 | 2017-05-08 17:24 | 0.66778 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6711 | 0 | 0
312369 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 16:44 | 2017-05-08 18:55 | 2.1797 | 0 | 0 | 13 | 297 | 0 | 0 | 28.3364 | 647.3768
312370 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:DOYDUK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 16:45 | 2017-05-08 18:32 | 1.7922 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7922
312373 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1505 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-08 16:48 | 2017-05-08 17:34 | 0.76722 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 32.2232 | 0 | 0
312385 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:DİVARLI TR 3 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 16:48 | 2017-05-08 18:14 | 1.4294 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 54.3187 | 0 | 0
312519 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KOVANLIK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 16:50 | 2017-05-08 21:30 | 4.6689 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 121.3911
312380 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 10TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 16:50 | 2017-05-08 17:27 | 0.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0
312379 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK:AKPINAR KOK KOKCikis:AKPINAR KÖK-HACİMİRZA KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 16:50 | 2017-05-08 20:15 | 3.4167 | 0 | 69 | 13 | 1132 | 0 | 235.7502 | 44.4167 | 3867.6704
312384 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:GOKSU HES DM:HADİM DM TR:SOGUCAK2 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 16:51 | 2017-05-08 20:03 | 3.2056 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 493.6562
312392 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIMEN2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 16:55 | 2017-05-08 20:25 | 3.4953 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 146.8018
312391 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 16:57 | 2017-05-08 18:14 | 1.2836 | 0 | 402 | 8 | 11 | 0 | 516.0112 | 10.2689 | 14.1197
312434 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:ODABASI1 TR TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 16:59 | 2017-05-08 18:56 | 1.9536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9536
312410 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:CICEKOLDUREN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 17:12 | 2017-05-08 18:09 | 0.95556 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.7778 | 0 | 0
312431 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:SARALIALACA 2TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 17:23 | 2017-05-08 18:34 | 1.1797 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 43.6496
312425 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM2 KOK:37 NOLU CIGDEM KOK KOKCikis:37 NOLU CIGDEM KOK - ÇİGDEM KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 17:23 | 2017-05-08 20:03 | 2.6561 | 0 | 97 | 54 | 780 | 0 | 257.6427 | 143.4299 | 2071.7658
312429 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KELHASAN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS / TRAFO AG ÇIKIŞI - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 17:24 | 2017-05-08 21:54 | 4.4953 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 112.382 | 0 | 0
312428 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:BELBARAK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 17:25 | 2017-05-08 20:34 | 3.1578 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 173.6779
312443 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F13-BÖLÜKYAZI FİDERİ KOK:BOLUKYAZI KOK KOKCikis:BOLUKYAZI KOK-BÖLÜKYAZI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 17:26 | 2017-05-08 19:49 | 2.3894 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 11.9472 | 19.1155
312444 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:YARIKKUYU1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 17:27 | 2017-05-08 18:02 | 0.58222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58222
312435 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS10 TR TRCikis:B Kolu | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 17:27 | 2017-05-08 18:17 | 0.82361 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 108.7165 | 0 | 0
312438 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:5A 4TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 17:27 | 2017-05-08 18:54 | 1.4561 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.5611 | 0 | 0
312448 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KAYAALTI4 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 17:28 | 2017-05-08 18:05 | 0.60417 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 18.7293
312442 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK:BADEMDERE TR 5 KOKCikis:BADEMDERE TR 5-BADEMDERE TR 2,1,4 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 17:29 | 2017-05-08 18:03 | 0.57889 | 19 | 4347 | 34 | 3446 | 10.9989 | 2516.4348 | 19.6823 | 1994.8549
312445 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 17:29 | 2017-05-08 19:06 | 1.6217 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6217
312446 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KOSEKTAS3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 17:29 | 2017-05-08 20:51 | 3.3644 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3644
312456 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MANIFATURACILAR5 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 17:30 | 2017-05-08 18:14 | 0.73083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73083 | 0 | 0
312450 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:DAMLAPINAR 1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 17:31 | 2017-05-08 20:39 | 3.1283 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1283
312453 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY53 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 17:32 | 2017-05-08 18:55 | 1.3844 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24.9199
312463 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:SIDIKLI BUYUK OBA TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 17:33 | 2017-05-08 19:04 | 1.5194 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24.311
312480 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21607 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 17:34 | 2017-05-08 18:21 | 0.77694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77694
312478 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA67 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 17:35 | 2017-05-08 18:47 | 1.2067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2067 | 0 | 0
312468 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR140 TR TRCikis:F KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 17:40 | 2017-05-08 19:07 | 1.4575 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.915
312483 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YAMALI1 TR TRCikis:C/D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 17:46 | 2017-05-08 20:53 | 3.1122 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 68.4688
312492 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CIRAKLIK OKULU TR 1.38 TRCikis:E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-08 17:50 | 2017-05-08 18:00 | 0.16861 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4.3839 | 0 | 0
312489 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:ÇİÇEKDAĞI TR-C DM:CICEKDAGI DM DMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM-BEŞİKLİ GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 17:50 | 2017-05-09 01:40 | 7.8272 | 0 | 88 | 10 | 1103 | 0 | 688.7954 | 78.2722 | 8633.4237
312496 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU19 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 17:51 | 2017-05-08 18:12 | 0.3525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3525 | 0 | 0
312570 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F5-BALIKLIOVA FİDERİ TR:MURADIYE1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 17:52 | 2017-05-08 19:32 | 1.6678 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 95.0635
312612 | 1 | KONYA | KULU | TR:KOZANLI2 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 17:53 | 2017-05-08 19:54 | 2.0183 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 113.0265 | 0 | 0
312503 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:HUGLU 9 KOOPERATIF TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 17:54 | 2017-05-08 20:44 | 2.8328 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.4983 | 0 | 0
312506 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 17:54 | 2017-05-08 21:28 | 3.5658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5658 | 0 | 0
312508 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI IBALI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 17:58 | 2017-05-08 18:23 | 0.42806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42806 | 0 | 0
312511 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM TMCikis:F2-KOZAKLI FİDERİ DM:KOZAKLI DM DMCikis:KOZAKLI DM - FİDER-3 KANLICA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 17:59 | 2017-05-08 20:16 | 2.2839 | 2 | 909 | 12 | 206 | 4.5678 | 2076.056 | 27.4067 | 470.4813
312509 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:H.IBRAHIMUSAGI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 17:59 | 2017-05-08 19:23 | 1.3917 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 54.2751
312510 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1376 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 17:59 | 2017-05-08 18:44 | 0.74056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74056 | 0 | 0
312513 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM TMCikis:F2-KOZAKLI FİDERİ DM:KOZAKLI DM DMCikis:KOZAKLI DM - FİDER-4 KARAHASANLI KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-08 17:59 | 2017-05-08 20:19 | 2.3289 | 0 | 661 | 26 | 884 | 0 | 1539.3963 | 60.5511 | 2058.7388
312514 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:UYUM TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-08 18:01 | 2017-05-08 20:03 | 2.0317 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.1584
312520 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KOLUKISA1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 18:02 | 2017-05-08 20:23 | 2.3544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3544 | 0 | 0
312522 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:TOPAKLI13 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 18:03 | 2017-05-08 18:27 | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 21.725
312525 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BABAKONAGI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 18:05 | 2017-05-08 20:25 | 2.3336 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.3344 | 0 | 0
312667 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM TMCikis:F2-KOZAKLI FİDERİ DM:KOZAKLI DM DMCikis:KOZAKLI DM - FİDER-4 KARAHASANLI KÖYLER ÇIKIŞI KOK:KARAHASANLI1 TR KOKCikis:KARAHASANLI1 TR - KARAHASANLI2 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 18:05 | 2017-05-08 21:29 | 3.3933 | 0 | 407 | 7 | 94 | 0 | 1381.0853 | 23.7533 | 318.973
312526 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA9 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 18:06 | 2017-05-08 21:08 | 3.0333 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 81.8999 | 0 | 0
312530 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK58 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 18:08 | 2017-05-08 18:48 | 0.66889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66889 | 0 | 0
312534 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:ESKIKISLA1 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 18:09 | 2017-05-08 19:18 | 1.1569 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 35.8651
312537 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:HÜSNİYE TAR.SUL.TR4 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 18:10 | 2017-05-08 20:03 | 1.8892 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8892
312539 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SANAYI2 TR TRCikis:F KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 18:12 | 2017-05-08 19:00 | 0.78889 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.2556 | 0 | 0
312541 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARABAG1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 18:14 | 2017-05-08 19:07 | 0.89028 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.9028
312545 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ KOK:TURGUT KOK KOKCikis:KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-08 18:18 | 2017-05-08 19:52 | 1.555 | 0 | 0 | 1 | 163 | 0 | 0 | 1.555 | 253.465
312555 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GENCOSMAN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 18:20 | 2017-05-08 21:25 | 3.0758 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0758
312548 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GUNEYSINIR19 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 18:21 | 2017-05-08 19:24 | 1.0547 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.7114 | 0 | 0
312547 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F7-ALTINOVA FİDERİ DM:BIRIMLER DM DMCikis:BİRİMLER DM-İSAKUŞAĞI TOP. SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-08 18:23 | 2017-05-08 19:41 | 1.3094 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6189 | 0
312554 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:YAZIKINIK KÖYÜ TR-1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 18:23 | 2017-05-08 19:58 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22.1666
312551 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SANAYI DOKUMCULER TR 1.25 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 18:26 | 2017-05-08 19:08 | 0.70778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70778 | 0 | 0
312556 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GUMUSYAZI1 TR TRCikis:B/C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 18:27 | 2017-05-08 19:16 | 0.82306 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 40.3299
312553 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR KOYUNLU-3 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 18:27 | 2017-05-08 19:09 | 0.69944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69944 | 0 | 0
312561 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GOKCETOPRAK2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 18:31 | 2017-05-08 20:45 | 2.2353 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4706 | 0 | 0
312566 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:BELEKLI1 TR TRCikis:C+D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 18:38 | 2017-05-08 18:49 | 0.19028 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3.9959
312568 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-19 KUMBETALTI MEZARLIK USTU TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 18:41 | 2017-05-08 20:48 | 2.1203 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.3608
312571 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:OZLEM7 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 18:43 | 2017-05-08 19:24 | 0.68861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68861 | 0 | 0
312572 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KAYAALTI4 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 18:47 | 2017-05-08 21:24 | 2.6219 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 83.9021
312573 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:ALEMLI1 TR TRCikis:A/B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 18:47 | 2017-05-08 19:33 | 0.77278 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 22.4106
312583 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HARMANPINAR1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 18:51 | 2017-05-09 00:36 | 5.7456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7456 | 0 | 0
312589 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR9 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 18:51 | 2017-05-08 20:50 | 1.9808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9808 | 0 | 0
312587 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:CALIS2 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 18:55 | 2017-05-08 19:22 | 0.45861 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.9619 | 0 | 0
312590 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:BELKUYU1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 18:55 | 2017-05-08 20:15 | 1.3286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3286
312592 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-39B TRCikis:A KOLU | AG - PANO / BOX HASARI / SİGORTALI YÜK AYIRICI ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 18:56 | 2017-05-08 21:55 | 2.9908 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 86.7341 | 0 | 0
312599 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SARITOPALLI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 19:05 | 2017-05-08 20:01 | 0.94361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94361
312596 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BAHCELER1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 19:05 | 2017-05-08 19:56 | 0.84083 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 94.173
312597 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BATIKENT ALTI TR 3.3 TRCikis:C-P Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 19:07 | 2017-05-08 19:33 | 0.43722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43722 | 0 | 0
312607 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÖLCÜK TR 2 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 19:09 | 2017-05-08 19:57 | 0.80389 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 18.4895 | 0 | 0
312608 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:BEYAGIL TR3 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 19:11 | 2017-05-08 20:31 | 1.3389 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 53.5556
312601 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30840 TRCikis:D-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 19:11 | 2017-05-08 20:28 | 1.2764 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2764
312604 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F16-ŞEHİR-4 FİDERİ DM:AKSARAY DM4 DMCikis:AKSARAY DM4-D BÖLGESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 19:15 | 2017-05-08 23:37 | 4.3658 | 0 | 0 | 0 | 6898 | 0 | 0 | 0 | 30115.4953
312609 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F1-TORUNLAR FİDERİ KOK:GOKPINAR KOK 1 KOKCikis:İNÖNÜ KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-08 19:15 | 2017-05-08 20:13 | 0.9725 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9175
312618 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP3 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-08 19:17 | 2017-05-08 19:47 | 0.49389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49389 | 0 | 0
312678 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM:YERKOY TM TMCikis:F7-AKÇAKENT FİDERİ DM:CICEKDAGI DM DMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM-AKÇAKENT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 19:18 | 2017-05-09 02:36 | 7.3092 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0 | 7.3092 | 738.2262
312614 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GAZI ALEMSAH1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 19:22 | 2017-05-08 20:24 | 1.0378 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0756
312616 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:CICEKDAGI TR15 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 19:23 | 2017-05-08 22:35 | 3.1989 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 35.1878 | 0 | 0
312617 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F12-ÇENGİLTİ 2 FİDERİ DM:CENGILTI DM DMCikis:CENGILTI DM-AKBAŞ KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 19:23 | 2017-05-08 21:31 | 2.1275 | 0 | 46 | 1 | 1 | 0 | 97.865 | 2.1275 | 2.1275
312619 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR3 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 19:26 | 2017-05-08 20:34 | 1.1311 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2622
312630 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ALACATI1 TR TRCikis:C-KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 19:27 | 2017-05-08 20:16 | 0.82028 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.4056
312625 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DEDEKORKUT3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 19:30 | 2017-05-08 20:13 | 0.71806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71806
312641 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:MADEN TR2 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 19:31 | 2017-05-08 22:21 | 2.8403 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.5208
312647 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLER KOK:TEPESİDELİK KÖK KOKCikis:TEPESİDELİK KÖK - AKÇAĞIL GRUP ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-08 19:42 | 2017-05-08 21:54 | 2.19 | 0 | 0 | 4 | 124 | 0 | 0 | 8.76 | 271.56
312651 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:SARILAR6 TR TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 19:50 | 2017-05-08 20:31 | 0.67306 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 18.8457 | 0 | 0
312655 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:OZALAN2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 19:55 | 2017-05-08 21:31 | 1.6025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6025 | 0 | 0
312662 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-4 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 20:03 | 2017-05-08 22:15 | 2.1961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1961 | 0 | 0
312666 | 1 | KONYA | HADİM | TR:DEDEMLISULAMA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 20:06 | 2017-05-08 20:56 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5
312663 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ KOK:ARATOL KOK-1 KOKCikis:ARATOL KOK-1-TOLLAR ÇIKIŞI TR:ISMAILAGATOLU1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 20:07 | 2017-05-08 22:32 | 2.4133 | 0 | 0 | 5 | 798 | 0 | 0 | 12.0666 | 1925.8373
312664 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:SARNIC1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 20:08 | 2017-05-08 20:40 | 0.52833 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11.6233
312670 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA6 TR TRCikis:B-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 20:10 | 2017-05-08 22:55 | 2.7453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7453 | 0 | 0
312672 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TUZLUKCU TR10 KOK TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 20:15 | 2017-05-08 21:14 | 0.97806 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 41.0785 | 0 | 0
312673 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ATLANTI4A TR TRCikis:B KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 20:16 | 2017-05-08 22:35 | 2.3128 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 30.0661 | 0 | 0
312677 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:MEVLANA 8 TR TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 20:18 | 2017-05-08 21:07 | 0.81806 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 37.6308
312680 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SADIKKOY TR1 (250 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 20:21 | 2017-05-08 23:19 | 2.9669 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9669
312682 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YALINTAS1 TR TRCikis:C/D KOLU | AG - GERİLİM DÜŞÜK / FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 20:22 | 2017-05-08 20:49 | 0.4575 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10.065
312686 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KOZAGAC MH MEZARLIK TR 3.16 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 20:26 | 2017-05-08 20:47 | 0.34111 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.3644 | 0 | 0
312688 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ASMASIZ TR 3 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 20:28 | 2017-05-08 22:10 | 1.6858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6858 | 0 | 0
312689 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SERTLER1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 20:29 | 2017-05-08 22:01 | 1.535 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.535
312691 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM:YERKOY TM TMCikis:F7-AKÇAKENT FİDERİ DM:AKCAKENT DM7 DMCikis:AKÇAKENT DM7-HAMZABEY ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 20:31 | 2017-05-08 23:22 | 2.8442 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 580.2107
312693 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:KELISMAILUSAGI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 20:40 | 2017-05-08 23:27 | 2.7842 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 75.1726
312694 | 1 | KONYA | HADİM | TR:YAĞCILAR TR1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 20:41 | 2017-05-08 22:10 | 1.4792 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4792
312701 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:BELBARAK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 20:44 | 2017-05-08 22:09 | 1.4117 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 77.6419
312698 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KORPINAR TR2 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 20:45 | 2017-05-08 21:35 | 0.83306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83306
312697 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:OKCU6 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 20:46 | 2017-05-08 22:13 | 1.4536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4536 | 0 | 0
312704 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:OVAKAVAGI1 TR KOKCikis:OVAKAVAGI1 TR-OVAKAVAGI2 TR CIKISI TR:OVAKAVAGI3 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / AG BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 20:51 | 2017-05-08 23:18 | 2.4453 | 0 | 18 | 0 | 10 | 0 | 44.015 | 0 | 24.4528
312705 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOĞANHİSAR MERKEZ TR-3 KÖK | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 20:57 | 2017-05-08 21:57 | 0.99194 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 225.1704 | 0 | 0
312712 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATUNSARAY4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 21:12 | 2017-05-08 22:17 | 1.0958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0958 | 0 | 0
312725 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LARENDE1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 21:27 | 2017-05-08 22:31 | 1.0678 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1356
312727 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:TUZKOY10 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 21:29 | 2017-05-08 23:22 | 1.8883 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.33 | 0 | 0
312729 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL12 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 21:38 | 2017-05-08 22:19 | 0.68028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68028
312734 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA15 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 21:39 | 2017-05-08 23:19 | 1.6617 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6617
312732 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:AVDANCIK TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 21:41 | 2017-05-08 22:49 | 1.1311 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3933
312735 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR FERTEK-1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 21:44 | 2017-05-08 22:51 | 1.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1167 | 0 | 0
312861 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:KIRDOK TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 21:53 | 2017-05-09 08:44 | 10.8433 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.8433
312742 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SARAYHAN2 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 21:57 | 2017-05-09 01:42 | 3.7636 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 210.7622 | 0 | 0
312744 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR13 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 22:00 | 2017-05-08 23:38 | 1.6375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6375 | 0 | 0
312745 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YUNUS EMRE 4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 22:07 | 2017-05-08 22:40 | 0.5525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5525
312750 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:BOGAZ2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 22:29 | 2017-05-08 23:12 | 0.71778 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.8956
312760 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:KARAOVA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 23:11 | 2017-05-08 23:51 | 0.66861 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.0175
312758 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:F7-AKÇAKENT FİDERİ DM:CICEKDAGI DM DMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM-ÇEPNİ GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 23:13 | 2017-05-09 03:44 | 4.5108 | 3 | 881 | 9 | 872 | 13.5325 | 3974.0412 | 40.5975 | 3933.4438
312761 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR 1.22 SANAYİ DAGITIM TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 23:21 | 2017-05-08 23:35 | 0.23472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.46944 | 0 | 0
312766 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F4-ÇELTİK2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 00:02 | 2017-05-09 01:13 | 1.1842 | 2 | 848 | 164 | 529 | 2.3683 | 1004.1762 | 194.2039 | 626.4259
312767 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F8-ALTİNOVA FİDERİ KOK:ERTUGRUL KOK KOKCikis:ERTUGRUL KOK-FİDER-8 ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 00:11 | 2017-05-09 01:17 | 1.1033 | 0 | 10 | 62 | 1028 | 0 | 11.0333 | 68.4065 | 1134.2232
312769 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR75 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 00:14 | 2017-05-09 01:28 | 1.2228 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 184.6398
312770 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:ITFAIYE BINA TR11 TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 00:45 | 2017-05-09 02:37 | 1.8611 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 241.9443
312773 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-15 TRCikis:B KOLU | AG - PANO / BOX HASARI / SİGORTALI YÜK AYIRICI ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 01:16 | 2017-05-09 01:43 | 0.45111 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 101.0486
312774 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:GUNESLI2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 01:41 | 2017-05-09 02:48 | 1.1228 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1228
312776 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F10-BELEDİYE2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 01:59 | 2017-05-09 03:10 | 1.1844 | 2 | 722 | 0 | 0 | 2.3689 | 855.1657 | 0 | 0
312777 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1262 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 02:08 | 2017-05-09 02:36 | 0.46389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46389 | 0 | 0
312779 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:LADİK TM TMCikis:F5-KOYLER FİDERİ KOK:SIZMA KOK KOKCikis:SIZMA KOK - SIZMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 02:33 | 2017-05-09 03:30 | 0.95611 | 0 | 17 | 4 | 925 | 0 | 16.2539 | 3.8244 | 884.4017
312781 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F2-DÖRTYOL FİDERİ KOK:ÜCPINAR KOK KOKCikis:ÜCPINAR KOK-DOĞANBEY KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 02:37 | 2017-05-09 03:30 | 0.87972 | 2 | 1192 | 0 | 44 | 1.7594 | 1048.6262 | 0 | 38.7077
312782 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TEPEKOY1 TR TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 02:59 | 2017-05-09 09:18 | 6.3269 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50.6155 | 0 | 0
312784 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR 1.28 BAĞKENT EVLERI TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 03:40 | 2017-05-09 04:01 | 0.34833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.2249 | 0 | 0
312785 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:PAZAR YERI ALTI TR 3.30 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 03:41 | 2017-05-09 04:07 | 0.43139 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 23.2951 | 0 | 0
312787 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F6-BAHÇELİ FİDERİ (15,8 KV) KOK:KAYNARCA KÖK KOKCikis:KAYNARCA KÖK - HALAÇ/KILAVUZ/HALAÇ SULAMA KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 04:18 | 2017-05-09 05:21 | 1.0547 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1094 | 0
312788 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F10-BELEDİYE2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 04:52 | 2017-05-09 06:53 | 2.0111 | 2 | 254 | 0 | 0 | 4.0222 | 510.8219 | 0 | 0
312790 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ KOK:INCESU KOK KOKCikis:INCESU KOK-INCESU1 TR,HUYUK KOK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-09 05:23 | 2017-05-09 07:05 | 1.6992 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 39.0809
312792 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ELMALI TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 05:39 | 2017-05-09 06:42 | 1.045 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.045 | 0 | 0
312803 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:TOLCA TR 2 TRCikis:A-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 05:49 | 2017-05-09 11:57 | 6.13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.13
312793 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-05-09 06:03 | 2017-05-09 07:11 | 1.1258 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 129.4704
312794 | 1 | KONYA | DERBENT | TR:HASAN ICI YAYLASI1 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 06:19 | 2017-05-09 07:46 | 1.4469 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4469
312797 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:CALIS2 TR TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 06:22 | 2017-05-09 07:42 | 1.3411 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.4344 | 0 | 0
312804 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F2-SEYDİŞEHİR 1 FİDERİ DM:SEYDISEHIR DM1 DMCikis:DM1-TR 19 ÇIKIŞI KOK:KESECIK KOK KOKCikis:KESECIK KOK-KESECİK MAHALLESİ ÇIKIŞI TR:KESECIK8 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 06:43 | 2017-05-09 07:15 | 0.53583 | 0 | 854 | 2 | 29 | 0 | 457.5988 | 1.0717 | 15.5391
312798 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KOZAGAC MH MEZARLIK TR 3.16 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 06:47 | 2017-05-09 07:29 | 0.71528 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 28.6112 | 0 | 0
312799 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİ KOK:LADIK1 TR KOKCikis:LADIK1 TR-PANCARCI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-09 06:48 | 2017-05-09 09:46 | 2.9567 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 17.74 | 5.9133
312800 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ KOK:37 NOLU CIGDEM KOK KOKCikis:37 NOLU CIGDEM KOK - ÇİGDEM KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 06:51 | 2017-05-09 09:05 | 2.2286 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.3717 | 0
312801 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CAMIATIK MH TR10 (400 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 06:53 | 2017-05-09 07:40 | 0.77944 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 112.2394
312802 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:DM04 TR01 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 06:54 | 2017-05-09 16:50 | 9.9367 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.9367
312805 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BEYKONAK TR2 (250 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 07:03 | 2017-05-09 11:35 | 4.5364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5364 | 0 | 0
312806 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENİKENT FİDERİ TR:YENIKENT6 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-09 07:07 | 2017-05-09 09:46 | 2.6536 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 177.7919 | 0 | 0
312811 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 07:21 | 2017-05-09 10:02 | 2.6706 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3411 | 0
312812 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GENCOSMAN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 07:24 | 2017-05-09 12:46 | 5.3644 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3644
312813 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DUGUN SALONU TR 3.36 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 07:25 | 2017-05-09 16:50 | 9.4089 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 141.1334 | 0 | 0
312814 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR 1.22 SANAYİ DAGITIM TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 07:32 | 2017-05-09 11:05 | 3.5489 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 308.7534 | 0 | 0
312815 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ KOK:HÜYÜK KÖK KOKCikis:HÜYÜK KÖK - HÜYÜK AYDINLATMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 07:33 | 2017-05-09 09:20 | 1.7917 | 0 | 0 | 15 | 163 | 0 | 0 | 26.8751 | 292.0422
312816 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YILDIZLI1 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 07:33 | 2017-05-09 09:00 | 1.4511 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 108.8333
312817 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR DM:KAYMAKLI DM | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 07:35 | 2017-05-09 11:17 | 3.6972 | 2 | 1 | 78 | 0 | 7.3944 | 3.6972 | 288.3832 | 0
312821 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR 1.22 SANAYİ DAGITIM TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 07:44 | 2017-05-09 09:18 | 1.5686 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 147.4493 | 0 | 0
312822 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F6-ŞEHİR-2 FİDERİ TR:TR 2-20 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 07:49 | 2017-05-09 09:09 | 1.3381 | 0 | 7 | 0 | 121 | 0 | 9.3664 | 0 | 161.9053
312826 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-AKŞEHİR FİDERİ DM:ILGIN DM44 DMCikis:ILGIN DM 44- REİS TARAFI ÇIKIŞI KOK:MECIDIYE KOK KOKCikis:MECİDİYE KÖK-ÇAVUŞCU KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-09 07:56 | 2017-05-09 11:22 | 3.435 | 1 | 1761 | 21 | 997 | 3.435 | 6049.035 | 72.135 | 3424.695
312832 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:BALCILAR8 TR8 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 07:59 | 2017-05-09 10:41 | 2.7039 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 167.6412
312828 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARACAOREN3 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 08:04 | 2017-05-09 09:03 | 0.97222 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 31.111
312829 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KEPEZ TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 08:07 | 2017-05-09 10:23 | 2.2739 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2739
312873 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN62 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 08:13 | 2017-05-09 14:04 | 5.85 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 450.45 | 0 | 0
312841 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1515 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 08:26 | 2017-05-09 09:00 | 0.55806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55806 | 0 | 0
312842 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:KÖŞK TR 4 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 08:33 | 2017-05-09 10:04 | 1.525 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 44.225 | 0 | 0
312845 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇİFTLİK TR 1 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 08:38 | 2017-05-09 09:39 | 1.0244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0244 | 0 | 0
312844 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA7 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 08:38 | 2017-05-09 09:20 | 0.70306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70306 | 0 | 0
312941 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR 1.18A MEZBAHA BINA TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 08:38 | 2017-05-09 10:48 | 2.1692 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 65.0751 | 0 | 0
312847 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:SELKİ TR 4 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-09 08:39 | 2017-05-09 12:41 | 4.0236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0236 | 0 | 0
312849 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:BOZKÖY TR 4 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 08:40 | 2017-05-09 10:29 | 1.8208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8208 | 0 | 0
312848 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLER KOK:TEPESİDELİK KÖK KOKCikis:TEPESİDELİK KÖK - AKÇAĞIL GRUP ÇIKIŞI TR:METİN TÜRK TR-1 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 08:40 | 2017-05-09 11:26 | 2.7547 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5094 | 0 | 0 | 0
312869 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:GAZIEMIR1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 08:52 | 2017-05-09 09:54 | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 34.485
312867 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:HACIBEKIRLI TR1 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 08:55 | 2017-05-09 11:38 | 2.7242 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7242
312870 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:REIS1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-09 08:56 | 2017-05-09 15:37 | 6.6758 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 700.9621
312874 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 12 TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-09 08:59 | 2017-05-09 11:39 | 2.6731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6731 | 0 | 0
312877 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GOKSUGUZEL1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-09 08:59 | 2017-05-09 11:08 | 2.1481 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 126.7355
312880 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:MUCUR.TR-2 TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-09 09:00 | 2017-05-09 11:03 | 2.0514 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 168.214 | 0 | 0
312909 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F2-KIRŞEHİR MERKEZ DM:TR3 (3. NOLU DM) DMCikis:TR-3 (3. NOLU DM)-TR2-20 ÇIKIŞI KOK:TR2-20 KAGNICILAR TR:TR2-20 KAGNICILAR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TERMİK MANYETİK ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-09 09:00 | 2017-05-09 11:20 | 2.3261 | 0 | 0 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 1484.0582
312888 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YENI SELCUK2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-09 09:00 | 2017-05-09 14:47 | 5.7836 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 618.8463 | 0 | 0
312886 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HANAYBASI3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-09 09:00 | 2017-05-09 14:51 | 5.8383 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 980.8394 | 0 | 0
312885 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YENI SELCUK3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-09 09:00 | 2017-05-09 14:45 | 5.7414 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 246.8798 | 0 | 0
312883 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YENI SELCUK4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-09 09:00 | 2017-05-09 14:32 | 5.5292 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 613.7379 | 0 | 0
312882 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN 100.YIL10 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-09 09:01 | 2017-05-09 12:38 | 3.6236 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 887.7844 | 0 | 0
312890 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA8 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-09 09:02 | 2017-05-09 11:56 | 2.9014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9014 | 0 | 0
312892 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F11-DİTAŞ FİDERİ IM:NIGDE IM2 IMCikis:İM1-TR 1-7 ÇIKIŞI KOK:SAZLICA TR 1 KOKCikis:SAZLICA TR 1-SAZLICA TR 4,5,6 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-09 09:03 | 2017-05-09 15:44 | 6.6894 | 19 | 142 | 21 | 14 | 127.0994 | 949.9005 | 140.4782 | 93.6522
312893 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:TEPEKÖY TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-09 09:03 | 2017-05-09 15:00 | 5.9556 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 1131.5564
312896 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:KOÇAK GALADERESİ TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-09 09:03 | 2017-05-09 14:50 | 5.7808 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 838.2204
312900 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F2-BOSNA HERSEK FİDERİ DM:DM-3 ( BOSNAHERSEK DM ) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-09 09:03 | 2017-05-09 15:02 | 5.9808 | 0 | 3561 | 1 | 230 | 0 | 21297.7356 | 5.9808 | 1375.5909
312898 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TOPRAKLIK3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-09 09:04 | 2017-05-09 14:11 | 5.1128 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 669.7742 | 0 | 0
312906 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:AKCAPINAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-09 09:06 | 2017-05-09 12:51 | 3.7492 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 431.1545
312910 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60819 TRCikis:C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 09:08 | 2017-05-09 09:57 | 0.81444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81444
312915 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHÜYÜK4 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-09 09:11 | 2017-05-09 13:47 | 4.6047 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 432.8437
312917 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:SADIK2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-09 09:12 | 2017-05-09 10:21 | 1.1489 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4467 | 0 | 0
312918 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:MUTLU TR 2 TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-09 09:13 | 2017-05-09 13:49 | 4.5939 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 275.6334 | 0 | 0
312924 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1515 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 09:13 | 2017-05-09 09:33 | 0.32583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32583 | 0 | 0
312923 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:SANAT OKULU TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-09 09:15 | 2017-05-09 15:17 | 6.035 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 1031.985 | 0 | 0
312929 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F5-DSİ SULAMA FİDERİ KOK:CUMRA60 TR KOKCikis:CUMRA60 TR-İ.ÇUMRA SULAMA CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 09:17 | 2017-05-09 10:38 | 1.3481 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.5248 | 0
312925 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KALECIK2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 09:17 | 2017-05-09 12:14 | 2.9472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9472
312931 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F6-KADINHANI FİDERİ DM:AKPLAS DM KOK:IHSANIYE KOK KOKCikis:İHSANİYE KÖK-İHSANİYE TR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-09 09:22 | 2017-05-09 10:34 | 1.1992 | 0 | 483 | 4 | 449 | 0 | 579.1991 | 4.7967 | 538.4273
312940 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-40 TRCikis:SOKAK | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 09:26 | 2017-05-09 10:10 | 0.73306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73306
312945 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:ADILLER1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 09:29 | 2017-05-09 11:04 | 1.5872 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 388.8689 | 0 | 0
312956 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:İMRENLER TR 6 TRCikis:B-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 09:36 | 2017-05-09 15:02 | 5.4231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4231 | 0 | 0
312953 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ DM:DM 6 IM:DM06 TR01 IMCikis:DM06 TR01-ACIGOL YOLU ÇIKIŞI TR:NEVSEHIR2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-09 09:42 | 2017-05-09 13:21 | 3.645 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 7.29 | 40.095
312957 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BEYRELI GOZTASI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 09:45 | 2017-05-09 16:11 | 6.4325 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 77.19
312960 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:OVAKAVAGI7 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 09:49 | 2017-05-09 10:28 | 0.65722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65722 | 0 | 0
312959 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR8 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 09:49 | 2017-05-09 11:34 | 1.7528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7528
312963 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ORTAKOY TR 2 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 09:50 | 2017-05-09 11:44 | 1.8908 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 155.0481 | 0 | 0
312962 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:F7-AKÇAKENT FİDERİ DM:CICEKDAGI DM DMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM-ÇEPNİ GRUBU ÇIKIŞI KOK:SAFALI KÖK KOKCikis:SAFALI KÖK-ÇEPNİ ÇIKIŞI TR:TENCERE MAH | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 09:51 | 2017-05-09 12:12 | 2.3408 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.3858
312969 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-KIZILKAYA 2 ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK:KIZILKAYA KOK KOKCikis:KIZILKAYA KOK - OVAÖREN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 09:52 | 2017-05-09 11:48 | 1.9447 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9447 | 0
312966 | 1 | KONYA | MERAM | TR:INLICE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 09:52 | 2017-05-09 12:29 | 2.62 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.24 | 0 | 0
312967 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:GUNYUZU1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 09:53 | 2017-05-09 14:59 | 5.1036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1036 | 0 | 0
312968 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-F1 YENİYAYLA KÖK ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-09 09:56 | 2017-05-09 13:59 | 4.0481 | 1 | 945 | 173 | 27 | 4.0481 | 3825.4167 | 700.3144 | 109.2976
312972 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YANARDAGLAR YAYLASI1 TR TRCikis:B Kolu | AG - GERİLİM DÜŞÜK / FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 09:57 | 2017-05-09 10:59 | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.36
312974 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-09 09:59 | 2017-05-09 13:20 | 3.3558 | 0 | 0 | 106 | 6 | 0 | 0 | 355.718 | 20.135
312979 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLER KOK:TEPESİDELİK KÖK KOKCikis:TEPESİDELİK KÖK - AKÇAĞIL GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-09 10:00 | 2017-05-09 10:45 | 0.74639 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.4783 | 0
312977 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F6-ŞEHİR FİDERİ KOK:EREGLI 1171TR KOKCikis:EREGLI 1171TR-OTOGAR ÇIKIŞI TR:EREGLI1172 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TERMİK MANYETİK ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-09 10:00 | 2017-05-09 11:44 | 1.7256 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 239.8528 | 0 | 0
312978 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ALAY TR 8 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-09 10:00 | 2017-05-09 14:07 | 4.1044 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 332.4596 | 0 | 0
312980 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F3-AKORENKIŞLA FİDERİ DM:AKORENKISLA DM DMCikis:AKORENKISLA DM-ATAKÖY ÇIKIŞI KOK:ATAKOY KOK KOKCikis:ATAKOY KOK-YENİKENT YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-09 10:01 | 2017-05-09 13:41 | 3.6739 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.3478 | 0
312984 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F3-YENİ OTOGAR FİDERİ DM:KIRSEHIR DM1 DMCikis:KIRSEHIR DM1 - TR1-71 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / AKIM TRAFOSU BAĞLANTI - İZOLASYON HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 10:03 | 2017-05-09 10:47 | 0.73472 | 0 | 0 | 6 | 7446 | 0 | 0 | 4.4083 | 5470.7251
312988 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:ADAKOY TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-09 10:04 | 2017-05-09 12:13 | 2.1464 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1464
312987 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F5-EVSİN FİDERİ DM:ERMENEK DM | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-09 10:05 | 2017-05-09 15:25 | 5.3367 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 677.7571
312992 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:USTUNLER TR 3 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 10:06 | 2017-05-09 14:25 | 4.3183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3183 | 0 | 0
312994 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI KOK:YÜKSEKLİ KÖK 54 KOKCikis:YUKSEKLI KOK 54 - YUKSEKLİ KOYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 10:07 | 2017-05-09 13:06 | 2.9858 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9858 | 0
312993 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-DOĞANHİSAR FİDERİ KOK:DOGANHISAR KOK KOKCikis:DOGANHISAR KOK-ÇINAROBA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-09 10:07 | 2017-05-09 13:41 | 3.5539 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 53.3083
312999 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK:GOLLU KOK KOKCikis:GOLLU KOK-UZUN PINAR ÇIKIŞI TR:CEVIRME TR-1 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 10:11 | 2017-05-09 14:31 | 4.3311 | 0 | 0 | 2 | 129 | 0 | 0 | 8.6622 | 558.7132
313004 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:MUFTULUK21 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 10:11 | 2017-05-09 17:58 | 7.7844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7844 | 0 | 0
313000 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-HAMİT ÇIKIŞI KOK:HIRFANLI KOK KOKCikis:HIRFANLI KOK-KARAKAYA ÇIKIŞI TR:GOGESME TR1 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-09 10:11 | 2017-05-09 12:12 | 2.0033 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60.0999
313006 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F4-ALADAĞ FİDERİ KOK:BADEMLI KOK KOKCikis:BADEMLI KOK-KÖYLER ÇIKIŞI TR:YELMEZ DERE TR2 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 10:13 | 2017-05-09 10:54 | 0.68944 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14.4782
313005 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F2-DİNEK FİDERİ DM:KULU DM | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 10:13 | 2017-05-09 10:57 | 0.73361 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.5369 | 0 | 0
313012 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-09 10:17 | 2017-05-09 10:47 | 0.50694 | 3 | 1008 | 513 | 614 | 1.5208 | 510.9955 | 260.0602 | 311.2612
313023 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:CALIS4 TR TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 10:19 | 2017-05-09 10:53 | 0.56667 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 14.1668 | 0 | 0
313014 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK:GÜNYÜZÜ KÖK2 KOKCikis:GÜNYÜZÜ KÖK2-GÜNYÜZÜ MERKEZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-09 10:20 | 2017-05-09 11:53 | 1.5428 | 1 | 360 | 0 | 2 | 1.5428 | 555.4008 | 0 | 3.0856
313016 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-FD2 ACIGOL MERKEZ 2 ÇIKIŞI ( RİNG ) TR:ACIGOL8 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-09 10:20 | 2017-05-09 16:46 | 6.4178 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.0889 | 0
313019 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:AZATLI TR 2 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 10:21 | 2017-05-09 11:28 | 1.1164 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 35.7245 | 0 | 0
313022 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-DOĞANHİSAR FİDERİ KOK:DOGANHISAR KOK KOKCikis:DOGANHISAR KOK-MERKEZ TR-1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-05-09 10:21 | 2017-05-09 11:20 | 0.98028 | 1 | 3638 | 5 | 55 | 0.98028 | 3566.2586 | 4.9014 | 53.9154
313024 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NAR12 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 10:22 | 2017-05-09 12:19 | 1.9578 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9578
313106 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-DOĞANHİSAR FİDERİ KOK:DOGANHISAR KOK KOKCikis:DOGANHISAR KOK-ÇINAROBA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-05-09 10:24 | 2017-05-09 12:26 | 2.0244 | 0 | 1603 | 2 | 523 | 0 | 3245.1773 | 4.0489 | 1058.7821
313032 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR32 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-09 10:28 | 2017-05-09 11:53 | 1.4206 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 357.9811
313034 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM KOK:ESENTEPE KOK KOKCikis:ESENTEPE KOK-ERBİŞİM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 10:31 | 2017-05-09 11:19 | 0.80528 | 0 | 15 | 7 | 686 | 0 | 12.0792 | 5.637 | 552.4221
313039 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AYHANLAR2 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 10:33 | 2017-05-09 12:40 | 2.1144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1144
313042 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:TASAGIL1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 10:35 | 2017-05-09 13:22 | 2.7892 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.735
313062 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:GÜNEY TR1 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 10:39 | 2017-05-09 13:16 | 2.6133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6133
313046 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:KUNDULLU1 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 10:40 | 2017-05-09 12:08 | 1.4742 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 95.821
313059 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR FİDERİ DM:KARAMAN DM2 DMCikis:KARAMAN DM2 - TR-20501 ÇIKIŞI KOK:TR 20506 KOKCikis:TR 20506-YTR MEVLANA MODÜLER ÇIKIŞI TR:TR 20506 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 10:44 | 2017-05-09 11:07 | 0.3775 | 0 | 0 | 14 | 401 | 0 | 0 | 5.285 | 151.3775
313058 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YENI SANAYI 21 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 10:47 | 2017-05-09 12:10 | 1.3806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3806
313067 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-16A SULEYMAN CAMI YANI TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-09 10:51 | 2017-05-09 12:10 | 1.3183 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3183
313075 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA56 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 10:51 | 2017-05-09 13:54 | 3.0442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0442 | 0 | 0
313070 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TR:EDİKLİ SUL.TR-111 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 10:53 | 2017-05-09 12:06 | 1.2236 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2236 | 0
313071 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR25 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-09 10:55 | 2017-05-09 12:57 | 2.0281 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 101.403 | 0 | 0
313072 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F9-BELEDİYE1 FİDERİ KOK:TR 1.18 SANAYI ESKI KOKCikis:TR 1.18 SANAYI ESKI-TR-1.18A MEZBAA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 10:55 | 2017-05-09 20:59 | 10.0539 | 2 | 414 | 0 | 20 | 20.1078 | 4162.3105 | 0 | 201.0778
313073 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TUZLUKCU TR10 KOK TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 10:56 | 2017-05-09 13:32 | 2.6017 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 109.2701 | 0 | 0
313083 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESMEKAYA5 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 10:56 | 2017-05-09 12:03 | 1.1169 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1169
313084 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F9-PINARBAŞI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 10:58 | 2017-05-09 15:55 | 4.9522 | 0 | 194 | 7 | 40 | 0 | 960.7307 | 34.6655 | 198.0888
313082 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR124 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-09 11:00 | 2017-05-09 14:07 | 3.1133 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 136.9865 | 0 | 0
313085 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YELLICE1 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 11:01 | 2017-05-09 11:55 | 0.90417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90417
313405 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TEZCANLAR TR 2.28 TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 11:02 | 2017-05-09 18:42 | 7.6806 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 268.8196 | 0 | 0
313087 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F2-KOLUKISA FİDERİ DM:KOLUKISA DM1 DMCikis:KOLUKISA DM1-YEŞİL HAT SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 11:02 | 2017-05-09 13:16 | 2.2281 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4561 | 0
313088 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-ALHAN ÇIKIŞI KOK:ALHAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-09 11:02 | 2017-05-09 12:35 | 1.5461 | 0 | 0 | 61 | 479 | 0 | 0 | 94.3127 | 740.5867
313091 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ATAKENT1 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 11:04 | 2017-05-09 13:17 | 2.2053 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 103.6482 | 0 | 0
313105 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F9-BELEDİYE1 FİDERİ DM:ISTASYON DM DMCikis:ISTASYON DM TR AA2-TR 2.28 TEZCANLAR ÇIKIŞI KOK:TR 1.22 SANAYİ DAGITIM | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 11:09 | 2017-05-09 13:24 | 2.2431 | 3 | 3009 | 0 | 4 | 6.7292 | 6749.3675 | 0 | 8.9722
313534 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:YALIHUYUK6 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 11:14 | 2017-05-09 20:57 | 9.7197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.7197 | 0 | 0
313110 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F1-DÖRTYOL FİDERİ KOK:SAVASKOY KOK KOKCikis:SAVASKOY KOK-SAVAŞ TR-3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 11:18 | 2017-05-09 16:38 | 5.3275 | 0 | 1 | 2 | 171 | 0 | 5.3275 | 10.655 | 911.0025
313111 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DUMLUPINAR1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 11:19 | 2017-05-09 12:27 | 1.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0
313115 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-19 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 11:20 | 2017-05-09 12:02 | 0.69556 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3911
313114 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ARGITHANI TR4 (160 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 11:20 | 2017-05-09 13:18 | 1.9647 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9647
313117 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F10-BELEDİYE2 FİDERİ DM:ISTASYON DM DMCikis:ISTASYON DM TR AA2-TR 2.28 TEZCANLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-09 11:20 | 2017-05-09 15:22 | 4.0297 | 3 | 3926 | 0 | 0 | 12.0892 | 15820.6807 | 0 | 0
313116 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YESILYURT TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 11:22 | 2017-05-09 14:41 | 3.3131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3131 | 0 | 0
313122 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 8TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-09 11:25 | 2017-05-09 12:31 | 1.0989 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 218.6791
313281 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F5-TUZLUKÇU2 FİDERİ KOK:TUZLUKCU TR10 KOK KOKCikis:TUZLUKCU TR10 KOK-İLÇE TARIM ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 11:30 | 2017-05-09 13:40 | 2.1678 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 91.0468 | 0 | 0
313197 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F10-BELEDİYE2 FİDERİ DM:ISTASYON DM DMCikis:ISTASYON DM TR AA2-AKYEM ÇIKIŞI KOK:KARAYOLLARI TR 2.3 KOKCikis:KARAYOLLARI TR 2.3-SOGUKHAVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 11:32 | 2017-05-09 13:10 | 1.6408 | 0 | 0 | 0 | 901 | 0 | 0 | 0 | 1478.3878
313124 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:REIS4 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 11:32 | 2017-05-09 20:29 | 8.9586 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 510.6408 | 0 | 0
313125 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F10-IHLARA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-09 11:32 | 2017-05-09 11:59 | 0.45667 | 0 | 0 | 0 | 959 | 0 | 0 | 0 | 437.9465
313129 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUZCULER2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 11:36 | 2017-05-09 11:56 | 0.34278 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 30.8502 | 0 | 0
313137 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:STAD YANI TR 3.22 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 11:38 | 2017-05-09 17:18 | 5.6553 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 186.6242 | 0 | 0
313407 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DUGUN SALONU TR 3.36 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 11:50 | 2017-05-09 17:11 | 5.3517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3517 | 0 | 0
313203 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F2-DEREÇİNE FİDERİ KOK:YENIKOY KOK KOKCikis:YENİKÖY KÖK - SARAY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 11:51 | 2017-05-09 15:40 | 3.8236 | 0 | 0 | 6 | 468 | 0 | 0 | 22.9417 | 1789.4495
313166 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKIŞLA TR6 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 11:51 | 2017-05-09 12:46 | 0.91028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91028
313162 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK:37 NOLU CIGDEM KOK KOKCikis:37 NOLU CIGDEM KOK - ÇİGDEM KÖYLER ÇIKIŞI TR:BASKOY1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 11:52 | 2017-05-09 13:35 | 1.7197 | 0 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 1.7197 | 115.2212
313164 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ DM:EMIRGAZI DM DMCikis:EMIRGAZI DM-KUTÖREN ÇIKIŞI KOK:BELKAYA KOK KOKCikis:BELKAYA KOK-BELKAYA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-09 11:53 | 2017-05-09 15:37 | 3.7275 | 3 | 624 | 13 | 60 | 11.1825 | 2325.96 | 48.4575 | 223.65
313167 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F5-GÜNEYBAG FİDERİ KOK:GUNEYSINIR19 TR KOKCikis:GUNEYSINIR19 TR-F-4 KARASINIR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-09 11:53 | 2017-05-09 13:42 | 1.8136 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 184.9882
313168 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F2-DİNEK FİDERİ KOK:YENISU KOK KOKCikis:YENISU KOK-DİNEKSARAY RMU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-09 11:55 | 2017-05-09 15:27 | 3.5408 | 0 | 876 | 100 | 140 | 0 | 3101.7671 | 354.083 | 495.7162
313170 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F5-PINARBAŞI FİDERİ DM:DM-37A ( TOMEK DM ) DMCikis:DM37/A-TÖMEK KÖYÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-09 11:56 | 2017-05-09 17:07 | 5.1728 | 0 | 147 | 17 | 3 | 0 | 760.3987 | 87.9373 | 15.5183
313171 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ERENKOY5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-09 11:57 | 2017-05-09 16:39 | 4.7056 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 781.123 | 0 | 0
313172 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F12-KUYUBAŞI FİDERİ KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis:KUYUBAŞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 11:57 | 2017-05-09 12:27 | 0.49472 | 0 | 170 | 120 | 556 | 0 | 84.1024 | 59.3664 | 275.0643
313177 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUZCULER2 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 12:07 | 2017-05-09 12:19 | 0.19833 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.1733 | 0 | 0
313181 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUSAN MATBAACILAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 12:09 | 2017-05-09 13:42 | 1.5508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5508 | 0 | 0
313182 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F3-REİS FİDERİ DM:REIS DM | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 12:11 | 2017-05-09 21:35 | 9.4014 | 0 | 0 | 3 | 283 | 0 | 0 | 28.2042 | 2660.5934
313188 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-21 ARMAK TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 12:14 | 2017-05-09 16:38 | 4.3986 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3986
313207 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM KOK:KARATOPRAK KOK1 TR KOKCikis:KARATOPRAK KOK1 TR-SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 12:25 | 2017-05-09 18:34 | 6.1508 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 608.9322 | 0
313209 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLER KOK:DEDELİ KÖK KOKCikis:DEDELİ KÖK - ULUPINAR ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-09 12:30 | 2017-05-09 14:14 | 1.7336 | 6 | 0 | 32 | 1 | 10.4017 | 0 | 55.4755 | 1.7336
313213 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:TATAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 12:38 | 2017-05-09 13:43 | 1.0967 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0967
313215 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:AYVALI1 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 12:38 | 2017-05-09 14:23 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33.44
313218 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:GOKCEYURT TR2 (100 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 12:41 | 2017-05-09 13:22 | 0.67806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67806 | 0 | 0
313220 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:GEDİL KÖYÜ 1. KISIM SULAMA KOOP. TR 1 59574 NOLU K | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 12:43 | 2017-05-09 22:18 | 9.5786 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 756.7102
313221 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ADSIZ5 TR TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 12:44 | 2017-05-09 15:34 | 2.8386 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 139.0919 | 0 | 0
313222 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1442 TR TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 12:47 | 2017-05-09 14:12 | 1.4153 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.4917 | 0 | 0
313250 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI YUSUF MESCIT3 TR TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-09 12:53 | 2017-05-09 16:21 | 3.4653 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 346.528 | 0 | 0
313236 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F11-CENGILTI FİDERİ KOK:BESAGIL KOK KOKCikis:BESAGIL KOK-YELLİ KUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-09 12:53 | 2017-05-09 14:44 | 1.8442 | 0 | 0 | 37 | 58 | 0 | 0 | 68.2343 | 106.9619
313241 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ KOK:ULUAĞAÇ SULAMA KÖK KOKCikis:ULUAĞAÇ SULAMA KÖK - TR 1,12 GRUBU ÇIKIŞ TR:ULUAĞAÇ SULAMA TR6 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 12:54 | 2017-05-09 14:24 | 1.5144 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.0866 | 0
313238 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-FİDER 8 YENİCE KÖK ÇIKIŞI KOK:YENİCE KÖK KOKCikis:YENİCE TOL KÖK - AKINCILAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-09 12:54 | 2017-05-09 14:07 | 1.2097 | 1 | 945 | 173 | 27 | 1.2097 | 1143.1854 | 209.2816 | 32.6624
313244 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F2-DEREÇİNE FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 12:56 | 2017-05-09 17:28 | 4.5408 | 12 | 1164 | 47 | 1600 | 54.49 | 5285.5261 | 213.419 | 7265.328
313245 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-19 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-09 12:56 | 2017-05-09 15:10 | 2.2311 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4622
313248 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA TR 5 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-09 13:00 | 2017-05-09 15:46 | 2.7658 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 66.3799
313251 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:GOLCAYIR2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 13:01 | 2017-05-09 20:18 | 7.2775 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 254.7125 | 0 | 0
313252 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:AKCAPINAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-09 13:03 | 2017-05-09 18:23 | 5.335 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 613.525
313254 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GOKCETOPRAK2 TR TRCikis:C1 KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 13:03 | 2017-05-09 14:42 | 1.6394 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 44.2649
313260 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:MEVLANA 8 TR TRCikis:C Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 13:12 | 2017-05-09 14:22 | 1.1572 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 53.2321
313264 | 1 | KONYA | HADİM | TR:YENICEYAYLASI1 TR1 TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 13:16 | 2017-05-09 14:25 | 1.1594 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 144.93
313267 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F2-DEREÇİNE FİDERİ KOK:ATAKENT1 TR KOKCikis:ATAKENT1 TR-TR 2 TR 3 TR 4 TR 5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 13:22 | 2017-05-09 21:43 | 8.3567 | 1 | 636 | 10 | 11 | 8.3567 | 5314.8421 | 83.5667 | 91.9234
313269 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR03 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 13:24 | 2017-05-09 13:40 | 0.26917 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.0767
313396 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TATLICA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 13:25 | 2017-05-09 15:39 | 2.2356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2356 | 0 | 0
313270 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ORTAKONAKKOY1 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-09 13:26 | 2017-05-09 19:59 | 6.5475 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 170.235 | 0 | 0
313304 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHÜYÜK4 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-09 13:27 | 2017-05-09 18:27 | 5.0139 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 366.014
313308 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:YENIMAHALLE TR15 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 13:27 | 2017-05-09 16:22 | 2.9183 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.6733
313273 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:OSMANKOSELI1 TR TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-09 13:28 | 2017-05-09 15:06 | 1.6394 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 93.4481
313276 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:KELISMAILUSAGI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 13:28 | 2017-05-09 15:41 | 2.2178 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 102.0179
313435 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DOGRUGOZ3 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 13:35 | 2017-05-09 16:58 | 3.3867 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 44.0267
313287 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KIZILAGIL2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 13:37 | 2017-05-09 14:17 | 0.66806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66806
313292 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:ÖMERHACILI TR4 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-09 13:38 | 2017-05-09 14:31 | 0.8825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8825 | 0 | 0
313291 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F7-BALCI FİDERİ KOK:BALCI TR1 KOKCikis:BALCI TR1-BALCI TR7 ÇIKIŞI TR:BALCI7 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-09 13:40 | 2017-05-09 16:25 | 2.7603 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 369.8775 | 0 | 0
313303 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:BALCILAR8 TR8 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 13:41 | 2017-05-09 16:09 | 2.4783 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4783
313305 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:YALINDAL1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 13:50 | 2017-05-09 16:43 | 2.8769 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8769
313313 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-09 13:57 | 2017-05-09 20:05 | 6.1344 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 644.1162 | 0 | 0
313315 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK25 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-09 13:59 | 2017-05-09 20:08 | 6.1569 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.4708 | 0 | 0
313316 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK:BADEMDERE TR 5 KOKCikis:BADEMDERE TR 5-BADEMDERE TR 2,1,4 ÇIKIŞI TR:BADEMDERE TR 5 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 13:59 | 2017-05-09 14:20 | 0.35444 | 0 | 0 | 3 | 1305 | 0 | 0 | 1.0633 | 462.5442
313319 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:MUTLU TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-09 13:59 | 2017-05-09 16:59 | 2.9975 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 548.5425 | 0 | 0
313320 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F13-BUHARA FİDERİ DM:DM-10 ( MALAS YOLU ) DMCikis:DM-10 - SİLLE AK 25 TR ÇIKIŞI TR:SILLE AK25 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-09 13:59 | 2017-05-09 20:11 | 6.1997 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 86.7961 | 0 | 0
313322 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:KOÇAK GALADERESİ TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-09 14:02 | 2017-05-09 15:32 | 1.5003 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 217.5406
313494 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BESKAVAK MEZARLIK TR 3.44 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 14:03 | 2017-05-09 16:48 | 2.7411 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 112.3855 | 0 | 0
313324 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F4-ORTAKARAÖREN FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-09 14:04 | 2017-05-09 16:24 | 2.3319 | 4 | 1144 | 6 | 545 | 9.3278 | 2667.7394 | 13.9916 | 1270.9073
313347 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KARABÜK3 TR23 TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 14:12 | 2017-05-09 14:50 | 0.64472 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 36.749
313341 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN9 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-09 14:15 | 2017-05-09 15:40 | 1.4214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4214 | 0 | 0
313343 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR 1.18A MEZBAHA BINA TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 14:19 | 2017-05-09 14:57 | 0.63278 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13.9212 | 0 | 0
313344 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CEDİDİYE1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 14:21 | 2017-05-09 15:23 | 1.0406 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1622
313345 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLER KOK:ULUPINAR TR-5 KOKCikis:ULUPINAR KÖYÜ TR-5 / DEĞİRMENKAŞI KÖYÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-09 14:21 | 2017-05-09 15:46 | 1.4158 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8317 | 0
313358 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK10 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 14:29 | 2017-05-09 15:13 | 0.73333 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 104.1329 | 0 | 0
313362 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KOK:HASAKÖY KÖK KOKCikis:HASAKÖY KÖK-HASAKÖY-YILDIZTEPE SUL.ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 14:32 | 2017-05-09 15:49 | 1.2836 | 1 | 0 | 85 | 0 | 1.2836 | 0 | 109.1068 | 0
313359 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KUZOREN3 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-09 14:32 | 2017-05-09 17:41 | 3.1431 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 122.5793 | 0 | 0
313371 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-ESENTEPE ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 14:39 | 2017-05-09 14:57 | 0.28861 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 9.8127
313375 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ IM:TR127 TURBE IM IMCikis:TÜRBE İM-NEVŞEHİR TR 60 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-09 14:40 | 2017-05-09 17:05 | 2.4228 | 0 | 0 | 1 | 933 | 0 | 0 | 2.4228 | 2260.4537
313378 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F10-IHLARA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 14:43 | 2017-05-09 18:07 | 3.4053 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 2230.4584
313418 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 10TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-09 14:58 | 2017-05-09 16:48 | 1.8447 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.5342
313416 | 1 | KONYA | MERAM | TR:OSMAN GAZI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 15:07 | 2017-05-09 15:54 | 0.78917 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5783
313524 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F6-KADINHANI FİDERİ DM:AKPLAS DM | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 15:08 | 2017-05-09 18:07 | 2.9833 | 1 | 6 | 64 | 1395 | 2.9833 | 17.9 | 190.9331 | 4161.7454
313425 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇARDAK TR 1 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 15:10 | 2017-05-09 15:39 | 0.48528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48528 | 0 | 0
313427 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 25 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-09 15:14 | 2017-05-09 15:43 | 0.47639 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.3347 | 0 | 0
313428 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DOGRUGOZ7 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 15:15 | 2017-05-09 18:33 | 3.2942 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 88.9426 | 0 | 0
313431 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F17-BUSAN FİDERİ DM:DEMIRCI DM DMCikis:DEMIRCI DM-KERESTECİLER 6 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 15:18 | 2017-05-09 16:46 | 1.4658 | 3 | 119 | 0 | 0 | 4.3975 | 174.4338 | 0 | 0
313440 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM:GOKSU HES TMCikis:F3-BALCILAR 2 FİDERİ DM:BALCILAR DM DMCikis:BALCILAR DM-BALCILAR KASABA ÇIKIŞI KOK:TAŞKENT KÖK1 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 15:18 | 2017-05-09 15:55 | 0.60306 | 0 | 99 | 0 | 1 | 0 | 59.7029 | 0 | 0.60306
313432 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN TR-23 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 15:19 | 2017-05-09 16:32 | 1.2217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2217 | 0 | 0
313436 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GAZI OSMAN PASA4 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 15:21 | 2017-05-09 16:59 | 1.6339 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 207.504 | 0 | 0
313439 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:SADIK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 15:24 | 2017-05-09 19:09 | 3.7464 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7464
313443 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR129 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 15:24 | 2017-05-09 17:05 | 1.6861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6861
313446 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:DINEK2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 15:27 | 2017-05-09 17:41 | 2.2308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2308 | 0 | 0
313449 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SANAYI DOKUMCULER TR 1.25 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 15:27 | 2017-05-10 01:27 | 9.9881 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 119.8567 | 0 | 0
313456 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:AZATLI TR 5 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 15:31 | 2017-05-09 17:19 | 1.8069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8069 | 0 | 0
313457 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:YENICE2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-05-09 15:31 | 2017-05-09 15:51 | 0.33194 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.99582 | 0 | 0
313459 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CAMIATIK MH TR10 (400 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 15:34 | 2017-05-09 18:29 | 2.9144 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.4866 | 0 | 0
313461 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:BAGDAT BUYUKKOKTEN (50) | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 15:35 | 2017-05-09 17:08 | 1.5631 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.1937
313468 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SELCUKLU LISESI TR 1.19 TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 15:36 | 2017-05-09 17:31 | 1.9167 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 180.167 | 0 | 0
313486 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:DM10/TR06 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-09 15:38 | 2017-05-09 18:15 | 2.6233 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 170.5164
313475 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11405 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 15:38 | 2017-05-09 16:42 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0667
313472 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 24TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-09 15:39 | 2017-05-09 17:37 | 1.955 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 64.515 | 0 | 0
313497 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BESKAVAK AKYER SOKAK TR 3.45 TRCikis:A-CKolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 15:39 | 2017-05-09 17:06 | 1.4353 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 123.4341 | 0 | 0
313504 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BOZTOPRAKLAR TR 2.30 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 15:40 | 2017-05-09 17:47 | 2.1064 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 69.5109 | 0 | 0
313476 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:AKBURUN TR 2 TRCikis:A-D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 15:41 | 2017-05-09 16:23 | 0.69528 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 109.8542
313488 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR03 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 15:49 | 2017-05-09 16:25 | 0.59667 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.79
313484 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ KOK:TURGUT KOK KOKCikis:KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-09 15:49 | 2017-05-09 19:18 | 3.4828 | 0 | 0 | 72 | 448 | 0 | 0 | 250.7602 | 1560.2854
313489 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLER KOK:DEDELİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-09 15:50 | 2017-05-09 18:16 | 2.4214 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31.4781 | 0
313495 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:KOLSUZ TARIMSAL SUL. TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 15:52 | 2017-05-09 17:31 | 1.6583 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6333
313491 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÖLCÜK TR 2 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 15:52 | 2017-05-09 17:03 | 1.1836 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 27.223 | 0 | 0
313507 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F6-HADİM 2 FİDERİ KOK:KAPLANLI KÖK KOKCikis:KAPLANLI KÖK-BAĞBAŞI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 15:59 | 2017-05-09 16:46 | 0.78722 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 27.5527
313633 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F14-DUTLU FİDERİ DM:GÖDENE DM (DM 29) DMCikis:GÖDENE DM (DM 29) - PAMUKÇU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-09 16:02 | 2017-05-09 17:53 | 1.8461 | 3 | 794 | 83 | 1673 | 5.5383 | 1465.8113 | 153.2271 | 3088.542
313512 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KARABÜK1 TR25 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 16:03 | 2017-05-09 17:00 | 0.96306 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 71.2664
313516 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:YAMAC1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 16:04 | 2017-05-09 17:19 | 1.2489 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2489
313515 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KARAHUYUK YAS | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 16:04 | 2017-05-10 01:43 | 9.6381 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 549.3694 | 0 | 0
313520 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TUZLUKCU TR10 KOK TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 16:06 | 2017-05-09 17:57 | 1.85 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.65 | 0 | 0
313523 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:ERDOGDU2 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 16:06 | 2017-05-09 16:43 | 0.61389 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 21.4861
313521 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ELMACI2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 16:08 | 2017-05-09 19:36 | 3.4608 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.9217 | 0 | 0
313531 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F3-KONAKLI-2 FİDERİ KOK:EDİKLİ SUL KÖK2 KOKCikis:EDİKLİ SULAMALAR 13.KABİN - TR 81-95 GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 16:09 | 2017-05-09 17:45 | 1.605 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 112.35 | 0
313526 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:ESENTEPE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 16:10 | 2017-05-09 18:16 | 2.1081 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 109.6191 | 0 | 0
313530 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F5-HADİM 1 FİDERİ DM:HADİM DM DMCikis:HADİM DM-BOZKIR ÇIKIŞI TR:KAYNARCA YAYLASI1 TR1 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 16:11 | 2017-05-09 18:30 | 2.3297 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 4.6594 | 0 | 67.5619
313532 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SANAYI CAMI TR 1.30 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 16:12 | 2017-05-09 18:05 | 1.8861 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.2917 | 0 | 0
313539 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-46 COSAR PETROL TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 16:18 | 2017-05-09 16:40 | 0.36972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36972
313549 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:UCHISAR10 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 16:22 | 2017-05-09 18:41 | 2.3067 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 140.7069 | 0 | 0
313541 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:BEYAGIL TR2 TRCikis:B Kolu | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 16:22 | 2017-05-09 17:06 | 0.72028 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.4825
313545 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ORTAKARAOREN 1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 16:23 | 2017-05-09 17:19 | 0.94 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 22.56 | 0 | 0
313572 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DEDEKORKUT4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 16:24 | 2017-05-09 18:08 | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4667
313542 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-68 BELEDIYE EVLERI YANI TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-09 16:25 | 2017-05-09 17:01 | 0.60417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60417
313546 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:BAZLAMAÇ TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 16:26 | 2017-05-09 18:43 | 2.2803 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2803
313548 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:DEDELER2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 16:28 | 2017-05-09 19:03 | 2.5875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5875 | 0 | 0
313556 | 1 | KONYA | HADİM | TR:DEDEMLISULAMA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 16:30 | 2017-05-09 17:29 | 0.99028 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9708
313579 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 10TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-09 16:31 | 2017-05-09 16:47 | 0.25833 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 24.7997
313559 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KILIÇASLAN1 TR3 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 16:34 | 2017-05-09 18:02 | 1.4772 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4772
313562 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:SARAY KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 16:35 | 2017-05-09 17:13 | 0.62333 | 2 | 412 | 95 | 23 | 1.2467 | 256.812 | 59.2163 | 14.3366
313566 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SARAY YAS TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 16:38 | 2017-05-09 19:02 | 2.4028 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.625
313792 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DOGRUGOZ1B TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 16:40 | 2017-05-09 23:40 | 7.0067 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 112.1067 | 0 | 0
313570 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BALKI TR2 (160 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 16:41 | 2017-05-09 18:35 | 1.8967 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 60.6934
313585 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHBEDRETTIN MH TR41 (100 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 16:44 | 2017-05-09 19:13 | 2.4961 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 144.7744 | 0 | 0
313584 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KARKIN4 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-09 16:44 | 2017-05-09 17:58 | 1.2369 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 42.056 | 0 | 0
313604 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 40102 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 16:44 | 2017-05-09 17:39 | 0.91889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91889
313588 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:YALIHUYUK6 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 16:45 | 2017-05-09 19:26 | 2.6831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6831 | 0 | 0
313586 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ULUBATLI HASAN2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 16:47 | 2017-05-09 18:39 | 1.8817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8817 | 0 | 0
313592 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ORHANGAZI2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 16:51 | 2017-05-09 17:18 | 0.45389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45389 | 0 | 0
313593 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:DOGANBEY3 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 16:52 | 2017-05-09 17:37 | 0.74861 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 23.9555 | 0 | 0
313603 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BEHLULBEY MH TR31 (400 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 16:53 | 2017-05-09 21:15 | 4.3756 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 341.2937 | 0 | 0
313594 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM:GOKSU HES TMCikis:F3-BALCILAR 2 FİDERİ DM:BALCILAR DM | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 16:53 | 2017-05-09 17:40 | 0.78667 | 0 | 99 | 0 | 1 | 0 | 77.8803 | 0 | 0.78667
313600 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BASKARAOREN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 16:55 | 2017-05-09 17:43 | 0.79972 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 19.993
313609 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:GOKCEYURT TR1 (100 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 16:59 | 2017-05-09 20:26 | 3.4403 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 134.1709 | 0 | 0
313610 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F14 ŞEHİR-2 FİDERİ DM:AKSARAY SANAYI DM5 DMCikis:AKSARAY SANAYI DM5-5A/1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 17:00 | 2017-05-09 17:59 | 0.99139 | 4 | 649 | 0 | 0 | 3.9656 | 643.4121 | 0 | 0
313615 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PIRIBEYLI8 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-09 17:04 | 2017-05-09 22:10 | 5.0992 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 316.1485 | 0 | 0
313620 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ KOK:AYRI TEPE KOK KOKCikis:AYRITEPE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 17:06 | 2017-05-09 22:42 | 5.5908 | 0 | 0 | 0 | 925 | 0 | 0 | 0 | 5171.5177
313618 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:CIFTEVI5 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 17:08 | 2017-05-09 18:19 | 1.1797 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.5161 | 0 | 0
313624 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK3 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 17:10 | 2017-05-09 17:49 | 0.65056 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 59.8515 | 0 | 0
313626 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F7-GEVREKLİ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 17:11 | 2017-05-09 17:26 | 0.26278 | 0 | 583 | 7 | 584 | 0 | 153.2007 | 1.8395 | 153.4635
313627 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DOGRUGOZ3 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 17:11 | 2017-05-10 00:42 | 7.5169 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 82.6863 | 0 | 0
313625 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TEPEKOY2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 17:11 | 2017-05-09 18:16 | 1.0739 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 90.2068
313629 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CATAK TR1 (100 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 17:12 | 2017-05-09 19:09 | 1.9403 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 227.0128
313635 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ALACATI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 17:13 | 2017-05-09 19:22 | 2.1467 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 88.0135
313637 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:AVDANCIK TR 1 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 17:14 | 2017-05-09 17:49 | 0.59278 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 29.639
313634 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F4-KURSUNLU FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 17:14 | 2017-05-09 17:52 | 0.62667 | 0 | 358 | 4 | 26 | 0 | 224.3479 | 2.5067 | 16.2934
313644 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-46 COSAR PETROL TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 17:18 | 2017-05-09 22:19 | 5.0114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0114
313642 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIBELEN1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 17:18 | 2017-05-09 18:48 | 1.4864 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4864
313649 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F1-ŞEKER FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-09 17:20 | 2017-05-09 21:51 | 4.5086 | 0 | 1 | 1 | 4664 | 0 | 4.5086 | 4.5086 | 21028.157
313648 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BAYINDIR1 TR TRCikis:C-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 17:23 | 2017-05-09 18:10 | 0.78917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78917
313651 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR SULEYMANIYE11 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-09 17:23 | 2017-05-09 18:55 | 1.5344 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5344
313667 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:STAD YANI TR 3.22 TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 17:27 | 2017-05-09 17:40 | 0.21167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.6934 | 0 | 0
313655 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CICEKLIK TR 1.13 TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 17:28 | 2017-05-09 18:09 | 0.67333 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 18.8532 | 0 | 0
313662 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GUNEYDERE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 17:31 | 2017-05-09 19:14 | 1.7092 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4183
313666 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR KOYUNLU-10 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 17:31 | 2017-05-09 18:01 | 0.5025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5025 | 0 | 0
313658 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOĞANHİSAR MERKEZ TR-3 KÖK TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-05-09 17:32 | 2017-05-09 18:29 | 0.94944 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 79.753 | 0 | 0
313674 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20502 TRCikis:D-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 17:34 | 2017-05-09 17:57 | 0.38278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38278
313675 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOĞANHİSAR MERKEZ TR-2 KÖK TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-05-09 17:38 | 2017-05-09 18:42 | 1.0639 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 55.3223
313678 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 10TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 17:41 | 2017-05-09 18:03 | 0.37306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37306
313682 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BEBEK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 17:42 | 2017-05-09 21:27 | 3.7481 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.4961
313690 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BESKAVAK MEZARLIK TR 3.44 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 17:48 | 2017-05-09 20:51 | 3.0436 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 383.4949 | 0 | 0
313689 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SAVAS YAS1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 17:49 | 2017-05-09 21:47 | 3.9678 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 293.6157
313692 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F10-BELEDİYE2 FİDERİ KOK:KARAYOLLARI TR 2.3 KOKCikis:KARAYOLLARI TR 2.3-SOGUKHAVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 17:49 | 2017-05-09 18:36 | 0.78889 | 2 | 4102 | 0 | 4 | 1.5778 | 3236.0268 | 0 | 3.1556
313694 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F2-DEREÇİNE FİDERİ KOK:GÜLLÜORMAN MOD. KÖK TR:SORKUN YAS 2. KISIM 1 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 17:50 | 2017-05-09 23:37 | 5.7708 | 0 | 0 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 2931.5816
313696 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:GURSU1 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 17:52 | 2017-05-09 20:27 | 2.5794 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 87.701
313698 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F4-ORTAKARAÖREN FİDERİ TR:GOKHUYUK1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 17:53 | 2017-05-09 18:39 | 0.76389 | 1 | 119 | 0 | 0 | 0.76389 | 90.9029 | 0 | 0
313706 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:KORASI2 TR TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 17:57 | 2017-05-09 19:32 | 1.5883 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 112.7714
313710 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-05-09 18:01 | 2017-05-09 19:05 | 1.0625 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.75 | 0 | 0
313713 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F9-PINARBAŞI FİDERİ KOK:PINARBAŞI KÖK1 KOKCikis:PINARBAŞI KÖK1-PINARBAŞI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-09 18:02 | 2017-05-09 20:30 | 2.4672 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 661.215
313715 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KUZOREN3 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-09 18:02 | 2017-05-09 20:20 | 2.3069 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 89.9707 | 0 | 0
313727 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F9-BELEDİYE1 FİDERİ KOK:TR 1.22 SANAYİ DAGITIM | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 18:11 | 2017-05-09 18:53 | 0.70361 | 2 | 844 | 0 | 0 | 1.4072 | 593.8468 | 0 | 0
313734 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM DM:DERINKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 18:11 | 2017-05-09 19:31 | 1.3339 | 41 | 4 | 338 | 0 | 54.6895 | 5.3356 | 450.8548 | 0
313731 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:UFUK TR2 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 18:14 | 2017-05-09 20:12 | 1.9747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9747 | 0 | 0
313732 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA41 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 18:14 | 2017-05-09 19:38 | 1.4083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4083 | 0 | 0
313736 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KURUCUOVA3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 18:19 | 2017-05-09 19:48 | 1.4933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4933 | 0 | 0
313739 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CAMIATIK MH TR34 (630 KVA) TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 18:19 | 2017-05-09 19:51 | 1.5275 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 267.3125
313744 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F7-GEVREKLİ FİDERİ KOK:BOSTANDERE KOK KOKCikis:BOSTANDERE KOK-BOSTANDERE MAHALLE ÇIKIŞI TR:BOSTANDERE6 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 18:22 | 2017-05-09 18:32 | 0.17972 | 0 | 539 | 1 | 3 | 0 | 96.8691 | 0.17972 | 0.53916
313740 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BOLUKYAZI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 18:22 | 2017-05-09 19:42 | 1.3403 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 61.6529
313837 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:SARAY KOK KOKCikis:SARAY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-09 18:23 | 2017-05-09 21:26 | 3.0511 | 2 | 412 | 6 | 12 | 6.1022 | 1257.0573 | 18.3067 | 36.6133
313746 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP3 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-09 18:24 | 2017-05-09 19:04 | 0.66111 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0
313757 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KONAKLI TR 7 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 18:35 | 2017-05-09 20:10 | 1.5858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5858 | 0 | 0
313761 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALAVARDI3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 18:40 | 2017-05-09 19:44 | 1.0683 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1367
313764 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:EYLIKLER1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 18:41 | 2017-05-09 20:54 | 2.2053 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 149.959
313762 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BAGRIKURT1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 18:42 | 2017-05-09 19:31 | 0.81056 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 41.3386
313768 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 40201 TRCikis:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-09 18:46 | 2017-05-09 19:24 | 0.63889 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2778
313767 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F3-HÜYÜK FİDERİ KOK:GORUNMEZ KOK KOKCikis:GORUNMEZ KOK-GÖRÜNMEZ -SELKİ GRUP ÇIKIŞI TR:IMRENLER ICME SUYU1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-05-09 18:46 | 2017-05-09 19:42 | 0.9325 | 0 | 904 | 0 | 193 | 0 | 842.98 | 0 | 179.9725
313771 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 12 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 18:48 | 2017-05-09 19:57 | 1.1492 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.3425 | 0 | 0
313772 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CAMIATIK MH TR10 (400 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 18:51 | 2017-05-09 19:55 | 1.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
313789 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 59 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 18:54 | 2017-05-09 20:13 | 1.3078 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20.9245 | 0 | 0
313779 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOĞANHİSAR MERKEZ TR-3 KÖK TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-05-09 19:00 | 2017-05-09 19:39 | 0.65139 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 54.0654 | 0 | 0
313782 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-2A TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 19:02 | 2017-05-09 20:14 | 1.1883 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.5066 | 0 | 0
313784 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR75 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 19:05 | 2017-05-09 19:34 | 0.48306 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 72.9421
313790 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DOGRUGOZ7 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 19:08 | 2017-05-10 00:20 | 5.2017 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 239.2768 | 0 | 0
313793 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TEZCANLAR TR 2.28 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 19:12 | 2017-05-09 23:52 | 4.6639 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 79.2861 | 0 | 0
313794 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:OMERUSAGİ TR2 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 19:14 | 2017-05-09 21:51 | 2.6058 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2117 | 0 | 0
313800 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:YESILDAG TR 6 TRCikis:B-C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 19:18 | 2017-05-09 20:40 | 1.3736 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 54.9444 | 0 | 0
313804 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SANAYI CAMI TR 1.30 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 19:19 | 2017-05-09 21:04 | 1.7639 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 52.9167 | 0 | 0
313795 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:UCARI MH TR21 (250 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 19:19 | 2017-05-09 20:14 | 0.91583 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 36.6332 | 0 | 0
313805 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 19:23 | 2017-05-09 19:53 | 0.49917 | 13 | 490 | 394 | 580 | 6.4892 | 244.5933 | 196.673 | 289.5186
313810 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:ÇİÇEKDAĞI TR-C KOK:CICEKDAG TR-16 KOKCikis:ÇİÇEKDAĞI TR16-ÇİÇEKDAĞI TR11 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 19:33 | 2017-05-09 19:43 | 0.16972 | 0 | 628 | 0 | 0 | 0 | 106.5842 | 0 | 0
313812 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F13-MEYİL FİDERİ KOK:DELIKBASTIRAN KOK KOKCikis:DELIKBASTIRAN KOK-İNOBA SAMUK KÖK GİRİŞ-ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 19:35 | 2017-05-09 21:39 | 2.0733 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 58.0532
313814 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YAG FABRIKASI USTU TR 3.10 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 19:35 | 2017-05-09 23:25 | 3.8333 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 149.4999 | 0 | 0
313816 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KİLEDERE TR 12 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 19:38 | 2017-05-09 20:24 | 0.76306 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.6306 | 0 | 0
313818 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HURSUNLU1 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 19:40 | 2017-05-09 23:13 | 3.545 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 63.81
313900 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SANAYI CAMI TR 1.30 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 19:42 | 2017-05-10 01:53 | 6.1858 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1858
313819 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:HACIFAKILI TR1 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 19:42 | 2017-05-09 20:44 | 1.0247 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1483
313820 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30812 TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 19:43 | 2017-05-09 20:17 | 0.55917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55917
313823 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:DUMADERESI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 19:46 | 2017-05-09 21:15 | 1.4853 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.3675
313822 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ADSIZ1 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 19:47 | 2017-05-09 21:24 | 1.6183 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 163.4513 | 0 | 0
313826 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 19:55 | 2017-05-09 20:51 | 0.93472 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8694
313830 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YENİKOY DSI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 19:57 | 2017-05-09 21:07 | 1.1625 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1625
313831 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS41 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 20:00 | 2017-05-09 20:34 | 0.56889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1378 | 0 | 0
313839 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:LADİK TM TMCikis:F5-KOYLER FİDERİ KOK:SIZMA KOK KOKCikis:SIZMA KOK - YÜKSELEN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-09 20:06 | 2017-05-09 23:36 | 3.5078 | 3 | 267 | 1 | 14 | 10.5233 | 936.5773 | 3.5078 | 49.1089
313838 | 1 | KONYA | MERAM | TR:AKSINNE2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-09 20:07 | 2017-05-09 20:41 | 0.56306 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6892
313844 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIMEN2 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 20:08 | 2017-05-09 22:52 | 2.7414 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 52.0864
313841 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:YENICE2 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-05-09 20:11 | 2017-05-09 21:02 | 0.85472 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 55.5568 | 0 | 0
313843 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR75 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 20:11 | 2017-05-09 21:10 | 0.97639 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 147.4349
313849 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TASAGIL KOYLER GRUBU23 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 20:14 | 2017-05-09 21:52 | 1.6364 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 29.455
313847 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:YENICE2 TR TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-05-09 20:15 | 2017-05-09 21:33 | 1.3056 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 100.5281 | 0 | 0
313846 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:BUYUK BEZIRCI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 20:15 | 2017-05-09 21:38 | 1.3903 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3903
313848 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:8 KATLILAR TR 3.23A TRCikis:C-P Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 20:17 | 2017-05-10 01:22 | 5.0769 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.6155 | 0 | 0
313852 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUSCA4 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 20:22 | 2017-05-09 21:01 | 0.64944 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.0922 | 0 | 0
313856 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KARAATLI TR 2 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 20:23 | 2017-05-09 20:59 | 0.59306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59306 | 0 | 0
313865 | 1 | KONYA | MERAM | TR:AŞKAN2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 20:27 | 2017-05-09 23:44 | 3.2714 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5428
313858 | 1 | KONYA | MERAM | TR:PAMUKCU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 20:31 | 2017-05-09 21:38 | 1.1211 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.6955 | 0 | 0
313870 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ISTASYON MH TR11 (250 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 20:33 | 2017-05-09 21:32 | 0.98361 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 94.4266
313860 | 1 | KONYA | MERAM | TR:TIRILIRMAK3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 20:34 | 2017-05-09 22:25 | 1.8525 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.705
313863 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ILICAK YAS TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 20:34 | 2017-05-09 23:20 | 2.7681 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 107.9543
313862 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CIVAR2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 20:35 | 2017-05-09 21:20 | 0.7475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7475 | 0 | 0
313872 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR10 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-05-09 20:36 | 2017-05-09 23:14 | 2.6261 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 78.7833 | 0 | 0
313887 | 1 | KONYA | HADİM | TR:ÇALDAĞI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 20:43 | 2017-05-09 22:18 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 82.3332
313885 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:CUMHURİYET4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 21:10 | 2017-05-09 22:47 | 1.6117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6117 | 0 | 0
313888 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CAKILLAR2 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 21:15 | 2017-05-10 00:05 | 2.8314 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 107.5928 | 0 | 0
313892 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:GOKCEYURT TR1 (100 KVA) TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 21:18 | 2017-05-10 01:54 | 4.6008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6008 | 0 | 0
313897 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ALANYURT YAS | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 21:19 | 2017-05-10 00:26 | 3.1308 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 81.4016
313901 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60804 TRCikis:C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 21:25 | 2017-05-09 22:31 | 1.1072 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1072
313902 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F6-KADINHANI FİDERİ DM:AKPLAS DM KOK:OLUKPINAR KOK KOKCikis:OLUKPINAR KÖK-ZAFERİYE TR 1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 21:25 | 2017-05-09 22:36 | 1.1894 | 0 | 0 | 3 | 114 | 0 | 0 | 3.5683 | 135.5962
313904 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-20A BELEDIYE EVLERI ALTI TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 21:32 | 2017-05-09 22:17 | 0.74833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74833
313906 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR12 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 21:36 | 2017-05-09 22:24 | 0.78944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78944 | 0 | 0
313909 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARABAYAT1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 21:44 | 2017-05-09 22:38 | 0.90278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90278
313913 | 1 | KONYA | HADİM | TR:ARMAGANLAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 21:49 | 2017-05-09 23:36 | 1.7742 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 69.1926 | 0 | 0
313914 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:GENCEK TR 3 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 21:50 | 2017-05-09 22:45 | 0.91333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6533 | 0 | 0
313911 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR75 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 21:50 | 2017-05-09 23:23 | 1.5411 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.5755
313918 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 12 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 21:58 | 2017-05-09 23:19 | 1.3569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3569 | 0 | 0
313921 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:TR-20 CUMHURİYET | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 22:03 | 2017-05-09 22:30 | 0.45111 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 50.5243 | 0 | 0
313922 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIKENT1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 22:05 | 2017-05-09 23:33 | 1.4669 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.4008 | 0 | 0
313925 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ISTASYON MH TR8 (250 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 22:06 | 2017-05-09 23:53 | 1.7792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7792 | 0 | 0
313929 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:AGACOREN11 TR TRCikis:C KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 22:24 | 2017-05-09 22:58 | 0.57139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57139 | 0 | 0
313937 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:AYDINKENT2 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 22:32 | 2017-05-09 23:26 | 0.89333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89333
313962 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:AKCAPINAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 22:34 | 2017-05-10 00:38 | 2.0625 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0625
313938 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CIFTE MERDIVEN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 22:39 | 2017-05-09 23:06 | 0.45694 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.9402 | 0 | 0
313942 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:YENICE2 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-05-09 23:03 | 2017-05-09 23:45 | 0.69306 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 20.0987 | 0 | 0
313952 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:GEDIL ICME SUYU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 23:29 | 2017-05-10 01:14 | 1.7483 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 40.2116
313953 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F7-BALCI FİDERİ DM:TOKI DM DMCikis:TOKI DM-BALI GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 23:29 | 2017-05-10 01:32 | 2.0483 | 1 | 1887 | 57 | 2988 | 2.0483 | 3865.1987 | 116.7548 | 6120.41
313955 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:AKYER SOKAK TR 3.45A | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 23:32 | 2017-05-10 00:48 | 1.2611 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 108.4555 | 0 | 0
313956 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ADSIZ6 TR TRCikis:D Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 23:34 | 2017-05-10 03:05 | 3.5178 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 137.1934 | 0 | 0
313965 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DERECAMİKEBİR4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-10 00:46 | 2017-05-10 01:42 | 0.92722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92722
313968 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:GULLUDERE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 01:19 | 2017-05-10 03:00 | 1.6786 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6786
313972 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:İLHAN KÖK KOKCikis:İLHAN KÖK - GÜMÜŞ MONOBLOK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-10 01:49 | 2017-05-10 03:14 | 1.4256 | 0 | 0 | 21 | 4132 | 0 | 0 | 29.9368 | 5890.4139
313971 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BESKAVAK MEZARLIK TR 3.44 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 01:51 | 2017-05-10 04:26 | 2.5906 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 106.213 | 0 | 0
313979 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YUKARI PINARBASI2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 01:56 | 2017-05-10 03:33 | 1.6167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6167 | 0 | 0
313976 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F9-BELEDİYE1 FİDERİ KOK:TR 1.18 SANAYI ESKI KOKCikis:TR 1.18 SANAYI ESKI-TR-1.18A MEZBAA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 01:57 | 2017-05-10 02:42 | 0.74389 | 2 | 414 | 0 | 20 | 1.4878 | 307.9705 | 0 | 14.8778
313978 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F16-CUMHURİYET FİDERİ DM:DM-14 (G W 3) DMCikis:DM-14 (G W 3)-B DUMLUPINAR 1 TR ÇIKIŞI TR:CUMHURIYET4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-10 02:16 | 2017-05-10 03:58 | 1.7056 | 0 | 2879 | 0 | 0 | 0 | 4910.3072 | 0 | 0
313977 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F18-OTOGAR FİDERİ KOK:GW4 KOKCikis:GW4 - YENİ OTOGAR TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-10 02:18 | 2017-05-10 03:01 | 0.71444 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 535.83 | 0 | 0
313983 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE3 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 03:17 | 2017-05-10 06:05 | 2.8025 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 246.62
313985 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F7-BALCI FİDERİ KOK:BALCI TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 05:10 | 2017-05-10 13:20 | 8.165 | 0 | 321 | 15 | 459 | 0 | 2620.965 | 122.475 | 3747.735
313986 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KUKURT TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 05:12 | 2017-05-10 06:57 | 1.7475 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7475
313987 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KAPUTAS4 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 05:24 | 2017-05-10 06:58 | 1.5767 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 59.9135
314015 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK:DOĞRUGÖZ DSİ KÖK KOKCikis:DOĞRUGÖZ DSİ KÖK-PAZAKAYA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 05:40 | 2017-05-10 07:05 | 1.4167 | 6 | 891 | 468 | 2446 | 8.5 | 1262.253 | 663.0016 | 3465.1748
313992 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F7-GEVREKLİ FİDERİ KOK:BOSTANDERE KOK KOKCikis:BOSTANDERE KOK-BOSTANDERE MAHALLE ÇIKIŞI TR:BOSTANDERE6 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 05:51 | 2017-05-10 06:30 | 0.64361 | 0 | 539 | 1 | 3 | 0 | 346.9058 | 0.64361 | 1.9308
313993 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:DAVUTLU1 TR TRCikis:E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 06:01 | 2017-05-10 09:31 | 3.4972 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 87.4305
313994 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ULUMUHSINE1 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 06:07 | 2017-05-10 08:12 | 2.0928 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0928
313995 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:BUYUKKAYAPA TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 06:12 | 2017-05-10 10:41 | 4.47 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 75.99
313996 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F7-ALTINOVA FİDERİ DM:BIRIMLER DM DMCikis:BİRİMLER DM-MEVLÜTLÜ KOOP. ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-10 06:15 | 2017-05-10 09:38 | 3.39 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.78 | 0
314000 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:DEVECI2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 06:19 | 2017-05-10 07:35 | 1.2753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2753 | 0 | 0
314002 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ TR:SIDIKLI KÜÇÜKBOGAZ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 06:23 | 2017-05-10 08:51 | 2.4583 | 0 | 0 | 1 | 112 | 0 | 0 | 2.4583 | 275.333
314001 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:INCESU6 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-10 06:24 | 2017-05-10 10:16 | 3.8711 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 646.4754
314007 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ KOK:ORTAKOY2 TR KOKCikis:ORTAKOY2 TR-ORTAKÖY TR3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 06:27 | 2017-05-10 07:04 | 0.61694 | 0 | 0 | 0 | 948 | 0 | 0 | 0 | 584.8591
314006 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 32TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 06:28 | 2017-05-10 07:39 | 1.1886 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 235.3448
314005 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR7 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 06:30 | 2017-05-10 06:54 | 0.40611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40611
314016 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F10-YUNAK FİDERİ KOK:YENI SANAYI 21 TR KOKCikis:YENI SANAYI 21 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 06:31 | 2017-05-10 08:12 | 1.6822 | 0 | 0 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 1138.8629
314041 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HURDACILAR3 TR TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 06:38 | 2017-05-10 11:34 | 4.9331 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 98.6612 | 0 | 0
314008 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CAKILLAR2 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 06:38 | 2017-05-10 12:11 | 5.5525 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 210.995 | 0 | 0
314009 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F11-PİRİBEYLİ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 06:41 | 2017-05-10 07:03 | 0.3725 | 0 | 0 | 0 | 1506 | 0 | 0 | 0 | 560.985
314010 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F8-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM DMCikis:MUCUR DM-MUCUR 1 TR:MUCUR TR-19 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 06:45 | 2017-05-10 08:08 | 1.3853 | 0 | 989 | 0 | 0 | 0 | 1370.0419 | 0 | 0
313990 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ADSIZ6 TR TRCikis:D Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 06:53 | 2017-05-10 08:07 | 1.2208 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 57.379 | 0 | 0
314012 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM2 KOK:KARABURNA TR2 KOKCikis:KARABURNA TR2-KARABURNA TR7 CIKISI RİNG | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 06:55 | 2017-05-10 08:10 | 1.2372 | 0 | 0 | 1 | 627 | 0 | 0 | 1.2372 | 775.7369
314018 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F7-KAYMAKLI DM3 FİDERİ KOK:KAPAS KOK KOKCikis:KAPAŞ KÖK - KAPAŞ MEVKİ TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 07:02 | 2017-05-10 11:39 | 4.6078 | 4 | 52 | 109 | 1 | 18.4311 | 239.6046 | 502.248 | 4.6078
314022 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM KOK:HOROZ KÖK KOKCikis:HOROZ KÖK - HOROZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-10 07:03 | 2017-05-10 09:45 | 2.7111 | 0 | 0 | 6 | 214 | 0 | 0 | 16.2667 | 580.1775
314019 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:SAVCILI KISLA TR1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 07:04 | 2017-05-10 08:52 | 1.7967 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 52.1034 | 0 | 0
314021 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-DOĞANHİSAR FİDERİ KOK:DOGANHISAR KOK KOKCikis:DOGANHISAR KOK-MERKEZ TR-12 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-10 07:06 | 2017-05-10 07:59 | 0.88861 | 1 | 3638 | 5 | 55 | 0.88861 | 3232.7632 | 4.4431 | 48.8736
314024 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR 1.18 SANAYI ESKI TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 07:08 | 2017-05-10 10:14 | 3.1039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1039 | 0 | 0
314023 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TEPEKOY2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 07:13 | 2017-05-10 11:23 | 4.1706 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 350.327
314028 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ KOK:ORTAKOY53 TR KOKCikis:ORTAKOY53 TR-ORTAKÖY TR33 TR38 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 07:17 | 2017-05-10 11:33 | 4.2719 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 0 | 0 | 0 | 5284.3898
314026 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARACAOREN3 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 07:18 | 2017-05-10 11:26 | 4.1244 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 136.1065
314043 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÖSTERLİ TR 3 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 07:19 | 2017-05-10 09:27 | 2.1364 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1364
314027 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F1-KERVANSARAY 1 FİDERİ DM:CAYAGZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 07:19 | 2017-05-10 08:35 | 1.2547 | 0 | 0 | 2 | 237 | 0 | 0 | 2.5094 | 297.3686
314036 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:TASBASI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 07:31 | 2017-05-10 10:02 | 2.5228 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5228
314031 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-FD3-84 KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK:KARACAOREN KOK KOKCikis:KARACAOREN KÖK - KARAPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-10 07:31 | 2017-05-10 09:44 | 2.2186 | 7 | 1259 | 62 | 729 | 15.5303 | 2793.23 | 137.5538 | 1617.3667
314033 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR6 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 07:36 | 2017-05-10 08:54 | 1.3025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3025 | 0 | 0
314042 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UZUMLU TR 6 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 07:49 | 2017-05-10 09:47 | 1.9642 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9283 | 0 | 0
314152 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR 1.18 SANAYI ESKI TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 07:58 | 2017-05-10 09:21 | 1.3983 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 55.9332 | 0 | 0
314047 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KIRAMAN2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 08:00 | 2017-05-10 09:42 | 1.7028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7028
314049 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ALTUNTAS8 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 08:00 | 2017-05-10 10:10 | 2.1533 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 49.5266 | 0 | 0
314045 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TOPAC1 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-10 08:01 | 2017-05-10 13:39 | 5.6322 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 366.0943
314051 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 08:05 | 2017-05-10 08:35 | 0.50056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50056
314068 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:AKMEZAR2 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 08:11 | 2017-05-10 10:23 | 2.1989 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 54.9723
314053 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F2-SEYDİŞEHİR 1 FİDERİ DM:SEYDISEHIR DM1 DMCikis:DM1-TR 19 ÇIKIŞI KOK:KESECIK KOK KOKCikis:KESECIK KOK-KESECİK MAHALLESİ ÇIKIŞI TR:KESECIK8 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 08:13 | 2017-05-10 08:45 | 0.535 | 0 | 854 | 2 | 29 | 0 | 456.89 | 1.07 | 15.515
314069 | 1 | KONYA | HADİM | TR:DEDEMLI GARAJ1 TR2 TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 08:15 | 2017-05-10 09:19 | 1.0675 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0
314060 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F6-ŞEHİR FİDERİ IM:EREGLI IM 1300 IMCikis:İM1300-GARİPLER ÇIKIŞI (15,8 KV) KOK:EREGLI1312 TR(site modüler) KOKCikis:EREGLI1312 TR(site modüler)-ÇUKURCAMİ YANI BİNA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-10 08:22 | 2017-05-10 08:56 | 0.55583 | 0 | 1489 | 0 | 0 | 0 | 827.6309 | 0 | 0
314061 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DOGRUGOZ3 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 08:25 | 2017-05-10 09:35 | 1.1556 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.9334
314381 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR 1.18A MEZBAHA BINA TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 08:25 | 2017-05-10 19:33 | 11.1311 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 122.4422 | 0 | 0
314065 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR 1.11 HASTANE TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 08:26 | 2017-05-10 10:45 | 2.3078 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6156
314071 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES KOK:BADEMLI KOK TR:ÇEŞTAŞ TR3 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 08:29 | 2017-05-10 11:19 | 2.8453 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25.6075
314089 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HAMIDIYE3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 08:30 | 2017-05-10 09:01 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51667
314077 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİ KOK:KARACAHİSAR KÖK KOKCikis:KARACAHİSAR KÖK-YAYLALAR ÇIKIŞI TR:CAGLAYAN YAYLASI1TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 08:31 | 2017-05-10 11:26 | 2.9239 | 0 | 1231 | 3 | 558 | 0 | 3599.3086 | 8.7717 | 1631.5306
314079 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ATAKENT1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 08:32 | 2017-05-10 14:14 | 5.7086 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7086
314119 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ KOK:TURGUT KOK KOKCikis:KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-10 08:34 | 2017-05-10 10:26 | 1.8731 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 18.7306 | 1.8731
314081 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARACAOREN4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 08:34 | 2017-05-10 11:20 | 2.7728 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7728
314118 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KUYUBASI1 TR TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 08:34 | 2017-05-10 13:33 | 4.9839 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 94.6939 | 0 | 0
314084 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KIZOREN3 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-10 08:34 | 2017-05-10 19:01 | 10.4431 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.4431
314091 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM4 DMCikis:AKSARAY DM4-B BÖLGESİ ÇIKIŞI TR:4B 3TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 08:35 | 2017-05-10 09:09 | 0.57194 | 0 | 0 | 0 | 6553 | 0 | 0 | 0 | 3747.9228
314095 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1424 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 08:40 | 2017-05-10 09:20 | 0.67333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67333
314098 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BURHANIYE3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 08:40 | 2017-05-10 13:50 | 5.1714 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 139.6275
314102 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS10 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 08:45 | 2017-05-10 10:32 | 1.7878 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 235.987 | 0 | 0
314101 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN39 TR TRCikis:G KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 08:45 | 2017-05-10 11:54 | 3.1392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1392 | 0 | 0
314105 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAHCELI TR6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 08:48 | 2017-05-10 10:19 | 1.5189 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 33.4156
314106 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-DOĞANHİSAR FİDERİ DM:ILGIN DM44 DMCikis:ILGIN DM 44- REİS TARAFI ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-10 08:49 | 2017-05-10 15:10 | 6.3575 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3575 | 0
314108 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARİF BİLGE 5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 08:53 | 2017-05-10 10:03 | 1.1825 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.365
314113 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F4-KAYACIK FİDERİ DM:DM-78 ( KARAOMERLER DM ) DMCikis:DM78-KOMEL TARIM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-10 08:54 | 2017-05-10 10:00 | 1.0992 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 15.3884 | 2.1983
314133 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F18-OTOGAR FİDERİ KOK:GW4 KOKCikis:GW4 - YENİ OTOGAR TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-10 09:01 | 2017-05-10 16:04 | 7.0508 | 2 | 888 | 0 | 0 | 14.1017 | 6261.137 | 0 | 0
314126 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA6 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-10 09:01 | 2017-05-10 11:56 | 2.9175 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 411.3675 | 0 | 0
314136 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOZAGAC12 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-10 09:01 | 2017-05-10 12:59 | 3.9728 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 150.9656
314124 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TATKOY1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-10 09:01 | 2017-05-10 13:04 | 4.0447 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 2159.8805 | 0 | 0
314123 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL15 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-10 09:01 | 2017-05-10 11:56 | 2.9139 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 270.9918
314135 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:ALANOZU5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 09:02 | 2017-05-10 19:27 | 10.4103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.4103 | 0 | 0
314134 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YALINTAS1 TR TRCikis:C/D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 09:02 | 2017-05-10 09:51 | 0.80361 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 32.1444
314125 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-10 09:03 | 2017-05-10 13:51 | 4.8108 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 96.2166 | 4.8108
314128 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F2-ŞEHİR-1 FİDERİ IM:NIGDE IM2 IMCikis:İM1-TR 1-1 ÇIKIŞI KOK:TR 1-1 KOKCikis:TR 1-1 - TR 1-3 ÇIKIŞI TR:TR 1-3 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-10 09:03 | 2017-05-10 12:16 | 3.2258 | 1 | 1044 | 0 | 0 | 3.2258 | 3367.7665 | 0 | 0
314130 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:KOÇAK GALADERESİ TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-10 09:03 | 2017-05-10 14:12 | 5.1517 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 746.9922
314131 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KARANLIKDERE TR2 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 09:03 | 2017-05-10 11:33 | 2.4975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4975
314138 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:KIRELİ TR 12 TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-10 09:04 | 2017-05-10 13:58 | 4.9019 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 63.7252 | 0 | 0
314137 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GUZELYURT13 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-10 09:04 | 2017-05-10 12:52 | 3.8067 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 780.3673
314139 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:LALE TR 8 TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-10 09:04 | 2017-05-10 13:55 | 4.8508 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 198.884
314144 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:ASAGIESENCE TR 3 TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-10 09:06 | 2017-05-10 11:05 | 1.9867 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 162.9069 | 0 | 0
314146 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BELCEAGAC2 TR TRCikis:E Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-10 09:06 | 2017-05-10 15:05 | 5.9803 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47.8422 | 0 | 0
314153 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALIBEYHUYUGU TM TMCikis:F10-İCERİÇUMRA FİDERİ KOK:ICERI CUMRA8 TR KOKCikis:ICERI CUMRA8 TR-İ.ÇUMRA TR 12-13-14 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-10 09:08 | 2017-05-10 13:52 | 4.7261 | 0 | 178 | 4 | 5 | 0 | 841.2476 | 18.9044 | 23.6305
314159 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HAMIDIYE3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 09:10 | 2017-05-10 17:52 | 8.6942 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.6942
314162 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4C 16TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 09:13 | 2017-05-10 11:58 | 2.7436 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 183.8219
314163 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:SEYDISEHIR DM1 TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-10 09:13 | 2017-05-10 14:32 | 5.3094 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 233.6154 | 0 | 0
314197 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK:NURTAS KOK KOKCikis:NURTAS KOK-AĞABEYLİ-KIRIKIŞLA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-10 09:15 | 2017-05-10 12:51 | 3.6075 | 0 | 0 | 88 | 353 | 0 | 0 | 317.46 | 1273.4475
314166 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR31 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 09:15 | 2017-05-10 14:22 | 5.1272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1272 | 0 | 0
314167 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 3 TRCikis:B-P (CEZAEVİ SAĞ) | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-10 09:15 | 2017-05-10 11:58 | 2.7089 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4178 | 0 | 0
314168 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:AKCAPINAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-10 09:15 | 2017-05-10 12:59 | 3.7269 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 223.6164
314178 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BAYAVSAR TR 4 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 09:23 | 2017-05-10 15:53 | 6.4947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4947 | 0 | 0
314177 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:AKKOY1 TR TRCikis:C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-10 09:24 | 2017-05-10 14:00 | 4.5928 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 146.969
314184 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ANADOLU SANAYI1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 09:26 | 2017-05-10 10:55 | 1.4869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4869 | 0 | 0
314179 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:ASAGİ ODEMİSLİ TR2 TRCikis:A Kolu | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 09:27 | 2017-05-10 10:55 | 1.4678 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 36.6945
314180 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:DURAK TR 1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 09:27 | 2017-05-10 10:47 | 1.3419 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6839
314182 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİ DM:BOZKIR DM DMCikis:BOZKIR DM-HADİM ÇIKIŞI KOK:AKELİ SÖGÜT MODÜLER | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-10 09:27 | 2017-05-10 12:14 | 2.7764 | 0 | 1745 | 6 | 1419 | 0 | 4844.8005 | 16.6583 | 3939.6974
314183 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F3-YENİ OTOGAR FİDERİ DM:KIRSEHIR DM1 DMCikis:KIRSEHIR DM1 - TR1-125 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 09:27 | 2017-05-10 09:54 | 0.43611 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43611 | 0
314190 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LALEBAHCE8 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 09:30 | 2017-05-10 09:58 | 0.46306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46306
314203 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:AZATLI TR 5 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 09:30 | 2017-05-10 12:41 | 3.1708 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.8542 | 0 | 0
314191 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 09:31 | 2017-05-10 13:49 | 4.2861 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 445.7554 | 0
314204 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F3-KONAKLI-2 FİDERİ KOK:EDİKLİ SUL KÖK2 KOKCikis:EDİKLİ SULAMALAR 13.KABİN - TR 81-95 GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 09:32 | 2017-05-10 11:42 | 2.1728 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 152.0946 | 0
314198 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TATLARIN5 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-10 09:33 | 2017-05-10 16:53 | 7.3333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 80.6666 | 0 | 0
314196 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KILICASLAN10 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 09:33 | 2017-05-10 11:03 | 1.4972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4972 | 0 | 0
314209 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:CAMLIK TR 3 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 09:34 | 2017-05-10 12:08 | 2.5711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5711 | 0 | 0
314199 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HIRKATOL3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-10 09:36 | 2017-05-10 18:40 | 9.0731 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 589.7489
314357 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F10-IHLARA FİDERİ DM:AKSARAY DM3 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 09:38 | 2017-05-10 11:27 | 1.8233 | 0 | 0 | 0 | 1247 | 0 | 0 | 0 | 2273.6925
314234 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 2TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 09:40 | 2017-05-10 10:59 | 1.3031 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5153 | 0 | 0
314206 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ KOK:TURGUT KOK KOKCikis:KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-10 09:43 | 2017-05-10 11:10 | 1.4544 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3633
314205 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KAZANCI2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-10 09:43 | 2017-05-10 14:46 | 5.0472 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 262.4554 | 0 | 0
314220 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ASMASIZ TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 09:43 | 2017-05-10 12:44 | 3.0061 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 99.2016 | 0 | 0
314221 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:KULA TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 09:45 | 2017-05-10 14:26 | 4.6906 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6906
314211 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KARACAOREN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-10 09:45 | 2017-05-10 11:40 | 1.9156 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 49.8046
314216 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 15TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 09:46 | 2017-05-10 10:45 | 0.98111 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 100.0732 | 0 | 0
314218 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SANAYI2 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 09:47 | 2017-05-10 13:16 | 3.4825 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 45.2725 | 0 | 0
314213 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BEYBES3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 09:50 | 2017-05-10 10:28 | 0.64194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64194
314219 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TOMEK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-10 09:52 | 2017-05-10 14:20 | 4.4728 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 102.8739 | 0 | 0
314217 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR SULEYMANIYE9 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-10 09:52 | 2017-05-10 13:19 | 3.4522 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 117.3755
314231 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM3 DMCikis:AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-10 09:54 | 2017-05-10 12:23 | 2.4839 | 0 | 0 | 43 | 2422 | 0 | 0 | 106.8073 | 6015.9816
314447 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SANAYI6 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 09:56 | 2017-05-10 11:58 | 2.0389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0389 | 0 | 0
314244 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP4 TR TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-10 10:05 | 2017-05-10 14:07 | 4.0261 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 112.7311 | 0 | 0
314252 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F1-DERİNKUYU SULAMA 1 FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-ÖZLÜCE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 10:06 | 2017-05-10 13:09 | 3.0572 | 0 | 0 | 33 | 430 | 0 | 0 | 100.8883 | 1314.6046
314320 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BEYBES3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 10:08 | 2017-05-10 10:59 | 0.83917 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1959
314290 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA17 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 10:13 | 2017-05-10 12:42 | 2.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4833 | 0 | 0
314260 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA 1 TM TMCikis:LALEBAHÇE FİDERİ DM:DM22 DMCikis:KOZAĞAÇ 33 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-10 10:13 | 2017-05-10 16:53 | 6.6625 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 919.425
314272 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F3-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-YAZIHUYUK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 10:14 | 2017-05-10 16:45 | 6.51 | 10 | 125 | 83 | 558 | 65.1 | 813.75 | 540.33 | 3632.58
314268 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ORHANGAZI3 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 10:15 | 2017-05-10 10:53 | 0.63778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2756 | 0 | 0
314273 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:CALIS12 TR TRCikis:B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-10 10:17 | 2017-05-10 15:53 | 5.6083 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 50.475 | 0 | 0
314276 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F7-EMİRGAZİ FİDERİ KOK:SELVILI-SARITOPALLI KÖK KOKCikis:SELVILI-SARITOPALLI KÖK-KARGACI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-10 10:18 | 2017-05-10 10:54 | 0.60222 | 0 | 0 | 11 | 321 | 0 | 0 | 6.6244 | 193.3126
314282 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARAPINAR6 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 10:21 | 2017-05-10 13:14 | 2.8758 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 126.5365 | 0 | 0
314284 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KOZAGAC MH BAHCE TR 3.17 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 10:22 | 2017-05-10 15:28 | 5.1008 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45.9075
314294 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20804 TRCikis:F-KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-10 10:24 | 2017-05-10 13:29 | 3.0767 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 498.4205
314293 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:GEDIL ICME SUYU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 10:25 | 2017-05-10 13:01 | 2.6094 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 33.9227
314318 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:AGILLI2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 10:26 | 2017-05-10 13:54 | 3.4714 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 308.9537
314321 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-FD2 ACIGOL MERKEZ 2 ÇIKIŞI ( RİNG ) | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 10:27 | 2017-05-10 11:20 | 0.88389 | 0 | 0 | 13 | 3098 | 0 | 0 | 11.4906 | 2738.2912
314309 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES KOK:BAĞBAŞI KÖK TR:BAĞBAŞI YAYLASI 4 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 10:29 | 2017-05-10 12:04 | 1.5756 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.8778
315023 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:AKYER SOKAK TR 3.45A TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 10:32 | 2017-05-10 17:16 | 6.7331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7331 | 0 | 0
314312 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F7-AVDUL FİDERİ DM:AVDUL DM DMCikis:AVDUL DM-KUZUCU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / AKIM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 10:34 | 2017-05-10 13:18 | 2.7197 | 0 | 25 | 51 | 133 | 0 | 67.993 | 138.7057 | 361.7228
314314 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:GOCU KOYU1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 10:35 | 2017-05-10 12:13 | 1.6283 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2567
314325 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 10TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-10 10:36 | 2017-05-10 13:07 | 2.5206 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 90.7402
314322 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CELIKLER4 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 10:38 | 2017-05-10 12:23 | 1.7444 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.2111
314335 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F14-AKHUYUK2 FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-ZENGEN1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 10:40 | 2017-05-10 14:08 | 3.4592 | 21 | 566 | 210 | 411 | 72.6426 | 1957.8902 | 726.4257 | 1421.7189
314326 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNAHERSEK16 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 10:41 | 2017-05-10 14:56 | 4.2383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2383 | 0 | 0
314328 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR55 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 10:41 | 2017-05-10 16:31 | 5.8267 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8267
314329 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:ALICERCI1 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 10:42 | 2017-05-10 14:49 | 4.1089 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 217.7712
314327 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:GÖLCÜK DM DMCikis:GÖLCÜK DM-AĞCAŞAR ESKİ 15 LİK SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 10:42 | 2017-05-10 10:55 | 0.21611 | 0 | 0 | 68 | 7 | 0 | 0 | 14.6955 | 1.5128
314341 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 10:46 | 2017-05-10 15:06 | 4.3417 | 0 | 0 | 13 | 297 | 0 | 0 | 56.4417 | 1289.476
314370 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F12-ÇENGİLTİ 2 FİDERİ DM:CENGILTI DM DMCikis:CENGILTI DM-AKBAŞ KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-10 10:46 | 2017-05-10 19:25 | 8.6597 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 43.2986
314347 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ DM:EMIRGAZI DM DMCikis:EMIRGAZI DM-KUTÖREN ÇIKIŞI KOK:ICILER KOK KOKCikis:ICILER KOK-İCİLER ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AYIRICI TAMİRATI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-10 10:48 | 2017-05-10 11:30 | 0.68611 | 0 | 0 | 16 | 436 | 0 | 0 | 10.9778 | 299.144
314348 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KUZOREN3 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 10:48 | 2017-05-10 11:43 | 0.90972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90972 | 0 | 0
314412 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20502 TRCikis:B-KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-10 10:49 | 2017-05-10 17:18 | 6.4881 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 285.4746
314352 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F11-ÇAYHAN FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-ALHAN ÇIKIŞI KOK:ALHAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 10:50 | 2017-05-10 14:01 | 3.1867 | 0 | 0 | 61 | 479 | 0 | 0 | 194.3869 | 1526.4149
314382 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:EKSAN GURMAKSAN TR 1.37 TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 10:53 | 2017-05-10 12:10 | 1.2786 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.6717 | 0 | 0
314354 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-28B TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 10:54 | 2017-05-10 12:06 | 1.1994 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.1966 | 0 | 0
314365 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NAR12 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 10:59 | 2017-05-10 11:41 | 0.69389 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 63.144
314366 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TOPTANCILAR1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 11:02 | 2017-05-10 11:58 | 0.93611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93611 | 0 | 0
314369 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:AKTAŞ TR 4 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 11:04 | 2017-05-10 14:49 | 3.7514 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 97.5361
314374 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:UCHISAR10 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 11:05 | 2017-05-10 11:43 | 0.64389 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.0145 | 0 | 0
314371 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR24 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 11:05 | 2017-05-10 11:41 | 0.60139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60139
314383 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR 1.11 HASTANE TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 11:08 | 2017-05-10 11:58 | 0.84278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84278 | 0 | 0
314384 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR29 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 11:10 | 2017-05-10 12:35 | 1.4269 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 34.2466
314387 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:GUNEYPINAR TR1 (50 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-10 11:10 | 2017-05-10 15:35 | 4.4044 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4044
314395 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 11 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 11:11 | 2017-05-10 12:38 | 1.4364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4364 | 0 | 0
314392 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:OKCU7 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-10 11:12 | 2017-05-10 17:55 | 6.7164 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 174.6261 | 0 | 0
314396 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2A 11 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-10 11:17 | 2017-05-10 12:40 | 1.3906 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.8112 | 0 | 0
314397 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR FİDERİ DM:KARAMAN DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-10 11:17 | 2017-05-10 19:20 | 8.0503 | 0 | 0 | 4 | 1604 | 0 | 0 | 32.2011 | 12912.6491
314398 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNAHERSEK46 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 11:17 | 2017-05-10 15:10 | 3.8875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8875 | 0 | 0
314399 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR76 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 11:18 | 2017-05-10 13:05 | 1.7881 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 209.203
314401 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA66 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-10 11:20 | 2017-05-10 14:08 | 2.7928 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 131.2607 | 0 | 0
314403 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-ESENTEPE ÇIKIŞI KOK:ESENTEPE KOK KOKCikis:ESENTEPE KOK-ERBİŞİM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 11:21 | 2017-05-10 12:01 | 0.66056 | 0 | 15 | 7 | 686 | 0 | 9.9084 | 4.6239 | 453.1442
314404 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KAYAONU2 TR ERMENEK TRCikis:B KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 11:22 | 2017-05-10 14:24 | 3.0422 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0422
314405 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1180 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 11:22 | 2017-05-10 13:16 | 1.8953 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.1622 | 0 | 0
314415 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA58 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 11:26 | 2017-05-10 12:28 | 1.0392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0392 | 0 | 0
314411 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR12 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 11:27 | 2017-05-10 12:15 | 0.80417 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6083 | 0 | 0
314419 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÖSTERLİ TR 2 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 11:29 | 2017-05-10 13:53 | 2.3958 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 91.0415
314420 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:YENICE2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 11:30 | 2017-05-10 14:12 | 2.6892 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.4459 | 0 | 0
314421 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:YALNIZAGAC | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 11:31 | 2017-05-10 18:06 | 6.58 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 730.38
314441 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK:BADEMDERE TR 5 KOKCikis:BADEMDERE TR 5-BADEMDERE TR 2,1,4 ÇIKIŞI TR:BADEMDERE TR 5 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 11:31 | 2017-05-10 12:16 | 0.7575 | 4 | 291 | 0 | 14 | 3.03 | 220.4325 | 0 | 10.605
314424 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ALTUNTAS10 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-10 11:31 | 2017-05-10 12:46 | 1.2519 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2519
314423 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR-4 HÖYÜK MEVKİ TRCikis:1.çıkış | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 11:31 | 2017-05-10 12:42 | 1.1797 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7189
314431 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:YAPRAKHISAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 11:33 | 2017-05-10 14:08 | 2.5889 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 176.0445
314570 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:5D 11 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 11:34 | 2017-05-10 13:18 | 1.7369 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.4216 | 0 | 0
314430 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:BEKARLAR2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 11:36 | 2017-05-10 14:00 | 2.4014 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 177.7029
314435 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F3-KONAKLI-2 FİDERİ KOK:KONAKLI KÖK-10 KOKCikis:KONAKLI 3.HAT 10.KABİN - KIRMIZITEPE MEVKİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 11:38 | 2017-05-10 19:15 | 7.6217 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1371.9006 | 0
314437 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F8-ULUS FİDERİ KOK:YENICEOBA KOK KOKCikis:YENICEOBA KOK-YENİCEOBA-APAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 11:39 | 2017-05-10 12:27 | 0.80472 | 0 | 0 | 117 | 129 | 0 | 0 | 94.1522 | 103.8089
314440 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 11:41 | 2017-05-10 15:06 | 3.4267 | 43 | 5747 | 300 | 4300 | 147.3468 | 19693.0725 | 1028.001 | 14734.681
314445 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK:BADEMDERE TR 5 KOKCikis:BADEMDERE TR 5-BADEMDERE TR 2,1,4 ÇIKIŞI TR:BADEMDERE TR 5 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 11:47 | 2017-05-10 12:00 | 0.20556 | 0 | 0 | 3 | 1305 | 0 | 0 | 0.61668 | 268.2558
314449 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:DURAK TR 1 TRCikis:A-B-E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 11:48 | 2017-05-10 13:08 | 1.3375 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 36.1125
314448 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:YENIDOGANLI 1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 11:48 | 2017-05-10 12:37 | 0.81306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81306
314452 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YUNUS EMRE 4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 11:51 | 2017-05-10 13:50 | 1.9956 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9956
314471 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU9 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 11:51 | 2017-05-10 13:13 | 1.3725 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 57.645 | 0 | 0
314456 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1654 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 11:52 | 2017-05-10 12:25 | 0.55722 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 22.2888 | 0 | 0
314457 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BEYBES8 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 11:53 | 2017-05-10 12:53 | 1.0028 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0056
314458 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI YUSUF MESCIT4 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO / BOX HASARI / PANO / BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-10 11:53 | 2017-05-10 13:31 | 1.6303 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.1514 | 0 | 0
314462 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GUNEYDERE1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 11:55 | 2017-05-10 14:09 | 2.2269 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4539
314465 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 11:57 | 2017-05-10 13:18 | 1.3386 | 1 | 313 | 0 | 31 | 1.3386 | 418.9849 | 0 | 41.4969
314477 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1542 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 12:01 | 2017-05-10 12:49 | 0.80361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80361 | 0 | 0
314474 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DISPANSER YANI TR 2.26 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 12:01 | 2017-05-10 22:06 | 10.0847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0847 | 0 | 0
314481 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-2A | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-10 12:03 | 2017-05-10 17:02 | 4.9839 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 782.4707 | 0 | 0
314488 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 12:03 | 2017-05-10 12:17 | 0.23028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23028
314482 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ÇAVDARLI TR2 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 12:03 | 2017-05-10 12:14 | 0.17722 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.0127 | 0 | 0
314486 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:KURUGOL3 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 12:07 | 2017-05-10 12:48 | 0.68861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68861
314493 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:KİTRELİ TR 2 TRCikis:C KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 12:12 | 2017-05-10 15:35 | 3.3886 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 67.7722 | 0 | 0
314496 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:ISLIK TR9 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 12:12 | 2017-05-10 17:48 | 5.6047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6047 | 0 | 0
314500 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR50 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 12:15 | 2017-05-10 13:42 | 1.4525 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 124.915
314501 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:YAMAC1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 12:15 | 2017-05-10 14:30 | 2.2458 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2458
314515 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2B 7TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 12:15 | 2017-05-10 14:21 | 2.0944 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 83.7776 | 0 | 0
314508 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F5-ÜRGÜP KAPASİTÖR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 12:16 | 2017-05-10 15:19 | 3.0644 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.4511 | 0
314509 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR FESLEĞEN-1 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 12:17 | 2017-05-10 15:33 | 3.2656 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 120.8257
314546 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F9-SULTANHANI 1 FİDERİ KOK:DARIHOYUK KOK KOKCikis:DARIHOYUK KOK-YEŞİL HAT | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-10 12:28 | 2017-05-10 16:47 | 4.3083 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 116.3249 | 0
314724 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:DİVARLI TR 10 TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 12:30 | 2017-05-10 15:41 | 3.1908 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 35.0991 | 0 | 0
314534 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR26 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 12:31 | 2017-05-10 12:55 | 0.39917 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.3867
314527 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F2-DEREÇİNE FİDERİ KOK:ATAKENT1 TR KOKCikis:ATAKENT1 TR-TR 2 TR 3 TR 4 TR 5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 12:34 | 2017-05-10 13:53 | 1.3256 | 1 | 636 | 10 | 11 | 1.3256 | 843.0562 | 13.2556 | 14.5812
314528 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HURDACILAR3 TR TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 12:36 | 2017-05-10 13:35 | 0.98694 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.7388 | 0 | 0
314540 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:MURTAZA TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 12:36 | 2017-05-10 14:26 | 1.8272 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 82.2249 | 0 | 0
314537 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİ DM:BOZKIR DM DMCikis:BOZKIR DM-KÖYLER ÇIKIŞI TR:KINIK1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 12:42 | 2017-05-10 15:01 | 2.3247 | 1 | 2534 | 12 | 2007 | 2.3247 | 5890.8405 | 27.8966 | 4665.713
314542 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÖLCÜK TR 8 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-10 12:42 | 2017-05-10 15:11 | 2.4758 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 307.0029 | 0 | 0
314541 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:BASMAKCI TARIM SULAMA TR1 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 12:45 | 2017-05-10 14:18 | 1.5564 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1128
314552 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM KOK:TOPAKKAYA KOK KOKCikis:TOPAKKAYA KOK-SAĞSAHİ SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-10 12:46 | 2017-05-10 14:30 | 1.7406 | 16 | 1101 | 6 | 25 | 27.849 | 1916.3566 | 10.4434 | 43.514
314539 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F2-ALEMDAR FİDERİ KOK:FETHIYE KOK KOKCikis:FETHIYE KOK-KANALET ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 12:47 | 2017-05-10 14:38 | 1.8475 | 0 | 0 | 386 | 528 | 0 | 0 | 713.135 | 975.48
314547 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR35/A TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 12:50 | 2017-05-10 14:09 | 1.3108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3108 | 0 | 0
314548 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM DM:DM-11 ( ERENKOY ) TR:SILLE SUBASI3 TR (SILLE DM) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-10 12:52 | 2017-05-10 17:09 | 4.2878 | 0 | 880 | 6 | 36 | 0 | 3773.2464 | 25.7267 | 154.3601
314553 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F5-HADİM 1 FİDERİ KOK:KAPLANLI KÖK KOKCikis:KAPLANLI KÖK-BAĞBAŞI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 12:52 | 2017-05-10 18:48 | 5.9361 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 658.9082 | 0 | 0
314554 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:LADİK TM TMCikis:F5-KOYLER FİDERİ KOK:SIZMA KOK KOKCikis:SIZMA KOK - YÜKSELEN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-10 12:54 | 2017-05-10 23:17 | 10.3881 | 3 | 267 | 1 | 14 | 31.1642 | 2773.612 | 10.3881 | 145.4328
314562 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F5-KIZILYAKA FİDERİ KOK:BUCAKKISLA KOK KOKCikis:BUCAKKISLA KOK-BOSTANÖZÜ GRUP ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 12:56 | 2017-05-10 17:37 | 4.6806 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 4.6806 | 42.125
314561 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR10 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 12:59 | 2017-05-10 14:33 | 1.565 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 40.69
314565 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL14 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-10 13:02 | 2017-05-10 16:20 | 3.3019 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 283.9668
314573 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KİLEDERE TR 12 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 13:06 | 2017-05-10 14:24 | 1.3064 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 33.9661 | 0 | 0
314574 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F9-EREĞLİ1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 13:07 | 2017-05-10 17:27 | 4.3356 | 0 | 0 | 21 | 256 | 0 | 0 | 91.0468 | 1109.9034
314575 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR40/A | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 13:08 | 2017-05-10 14:34 | 1.4428 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 25.97 | 0 | 0
314582 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F2-ŞEHİR-1 FİDERİ IM:NIGDE IM3 IMCikis:IM3 - YEŞİLBURÇ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 13:08 | 2017-05-10 14:53 | 1.7492 | 4 | 275 | 44 | 1501 | 6.9967 | 481.0217 | 76.9635 | 2625.5042
314580 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR KOYUNLU-9 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 13:08 | 2017-05-10 15:45 | 2.615 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 81.065 | 0 | 0
314577 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATIP11 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-10 13:09 | 2017-05-10 17:17 | 4.1325 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 82.65
314578 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:PORSUK TR3 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 13:10 | 2017-05-10 15:23 | 2.2128 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 73.0217
314581 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM:GOKSU HES TMCikis:F3-BALCILAR 2 FİDERİ DM:BALCILAR DM | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 13:11 | 2017-05-10 15:47 | 2.6019 | 0 | 0 | 6 | 213 | 0 | 0 | 15.6116 | 554.2132
314590 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SEVINCLI2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 13:11 | 2017-05-10 13:58 | 0.77139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77139
314584 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ORMANCI NECATİ TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-10 13:14 | 2017-05-10 18:16 | 5.0294 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 145.8538 | 0 | 0
314592 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR50 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 13:15 | 2017-05-10 14:37 | 1.3797 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 118.6559
314670 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F4-BOR 2 FİDERİ (15,8 KV) KOK:BOR TR38 KOKCikis:BOR TR-38 - BOR TR-50 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 13:15 | 2017-05-10 15:14 | 1.9742 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 2059.0593
314586 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:AKCAPINAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-10 13:17 | 2017-05-10 18:54 | 5.6214 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 337.2834
315048 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F3-BELÖREN FİDERİ KOK:SARIOĞLAN KÖK KOKCikis:SARIOĞLAN KÖK-BOYALI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 13:19 | 2017-05-10 20:25 | 7.1022 | 0 | 0 | 10 | 920 | 0 | 0 | 71.0222 | 6534.0424
314614 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GOKCETOPRAK2 TR TRCikis:C2 KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 13:21 | 2017-05-10 14:06 | 0.75306 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 20.3326
314595 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ASAGIGONDELEN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-10 13:22 | 2017-05-10 15:40 | 2.2964 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 45.9278 | 0 | 0
315180 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KONAKLI TR 4 TRCikis:1.ÇIKIŞ | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 13:23 | 2017-05-10 19:33 | 6.1689 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 61.6889
314597 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F2-SEKİZLİ FİDERİ KOK:MERKEZ TSK KOK1 TR:BACANAK TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-10 13:23 | 2017-05-10 15:08 | 1.7522 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5044 | 0
314607 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-22 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 13:29 | 2017-05-10 14:00 | 0.51556 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 18.0446
314612 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN TOKI TR-30 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 13:32 | 2017-05-10 13:58 | 0.43778 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 48.5936 | 0 | 0
314613 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F5-HADİM 1 FİDERİ DM:HADİM DM DMCikis:HADİM DM-BOZKIR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AYIRICI TAMİRATI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-10 13:33 | 2017-05-10 14:19 | 0.77306 | 0 | 29 | 0 | 31 | 0 | 22.4187 | 0 | 23.9649
314624 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F3-BELÖREN FİDERİ KOK:SARIOĞLAN KÖK KOKCikis:SARIOĞLAN KÖK-HAMZALAR ÇIKIŞI TR:BAĞBAŞI BARAJI 1 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 13:34 | 2017-05-10 16:25 | 2.8514 | 0 | 549 | 5 | 763 | 0 | 1565.4131 | 14.2569 | 2175.6106
314617 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F3-BALCILAR 2 FİDERİ DM:BALCILAR DM DMCikis:BALCILAR DM-TAŞKENT KÖK 1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 13:34 | 2017-05-10 19:14 | 5.6711 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 357.2799
314696 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F10-IHLARA FİDERİ TR:ALANYURT1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 13:37 | 2017-05-10 15:56 | 2.3228 | 0 | 0 | 0 | 584 | 0 | 0 | 0 | 1356.5035
314627 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F15-LALEBAHÇE FİDERİ DM:KOZAGAC DM22 TR:KOZAGAC29 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-10 13:38 | 2017-05-10 18:45 | 5.1175 | 0 | 0 | 1 | 211 | 0 | 0 | 5.1175 | 1079.7925
314628 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:OZLEM4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 13:39 | 2017-05-10 15:58 | 2.3111 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 996.0884 | 0 | 0
314629 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1411 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 13:40 | 2017-05-10 14:04 | 0.40472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40472 | 0 | 0
314632 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:AKMEZAR3 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 13:40 | 2017-05-10 14:53 | 1.2211 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 36.6333
314637 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR11 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 13:46 | 2017-05-10 15:30 | 1.7275 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.82 | 0 | 0
314639 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F6-FIRINCILAR (ORTAK) FİDERİ DM:TR2 (2. NOLU DM) DMCikis:TR-2 (2. NOLU DM)-TR2-1 ÇIKIŞI KOK:TR2-2 PAZAR YERI KOKCikis:TR2-2 / TR2-3 - TR2-9 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 13:48 | 2017-05-10 18:29 | 4.6847 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 2323.6211
314648 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ALEMDAR1 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 13:50 | 2017-05-10 16:03 | 2.2122 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 99.5499
314645 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ANABAĞLAR TR2 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 13:50 | 2017-05-10 14:15 | 0.41778 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 13.7867
314663 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 2TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 13:51 | 2017-05-10 15:40 | 1.8156 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.0778 | 0 | 0
314643 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F7-BALCI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-10 13:51 | 2017-05-10 16:30 | 2.6483 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 137.7132
314651 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:OBA CAMI TR 1.8 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 13:54 | 2017-05-10 19:50 | 5.9408 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 71.29 | 0 | 0
314650 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:DEDELER5 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-10 13:54 | 2017-05-10 15:12 | 1.3019 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.9252 | 0 | 0
314653 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:LALE TR 8 TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-10 13:55 | 2017-05-10 17:32 | 3.6108 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 148.044
314660 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:SARIKARAMAN23 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 13:57 | 2017-05-10 21:58 | 8.0164 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 497.0162 | 0 | 0
314657 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:İMRENLER TR 4 TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-10 13:58 | 2017-05-10 17:38 | 3.6808 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 202.4457 | 0 | 0
314671 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ KOK:AZATLI KÖK KOKCikis:AZATLI KÖK-ASMASIZ-SULTANPINAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 13:59 | 2017-05-10 15:32 | 1.5456 | 3 | 197 | 0 | 0 | 4.6367 | 304.4753 | 0 | 0
314672 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKIŞLA TR19 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 14:01 | 2017-05-10 15:36 | 1.5797 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 44.2322
314666 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:ORTA KISLA1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 14:02 | 2017-05-10 14:41 | 0.64889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64889
314667 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TOMEK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-10 14:03 | 2017-05-10 18:39 | 4.5972 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 147.111 | 0 | 0
314673 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR FİDERİ DM:KARAMAN DM1 DMCikis:KARAMAN DM1 - TR-10201 ÇIKIŞI TR:TR 10201 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 14:04 | 2017-05-10 16:01 | 1.9444 | 0 | 0 | 35 | 559 | 0 | 0 | 68.0554 | 1086.942
314675 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BOGADAMI DM TRAA3 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 14:06 | 2017-05-10 22:55 | 8.82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.82 | 0 | 0
314677 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-9 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-10 14:07 | 2017-05-10 14:22 | 0.26056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26056 | 0 | 0
314683 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN39 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 14:08 | 2017-05-10 23:29 | 9.3461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.3461 | 0 | 0
314682 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR8 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 14:10 | 2017-05-10 15:04 | 0.90278 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 213.0561 | 0 | 0
314681 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:KOÇAK GALADERESİ TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-10 14:10 | 2017-05-10 15:49 | 1.6492 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 239.1296
314686 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKIŞLA TR10 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 14:11 | 2017-05-10 15:34 | 1.3864 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 70.7059
314689 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:AKCALAR3 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 14:11 | 2017-05-10 15:08 | 0.94111 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.6467 | 0 | 0
314688 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F6-BAHÇELİ FİDERİ (15,8 KV) KOK:BAHCELI TR3 KOKCikis:BAHÇELİ TR-3 - BAHÇELİ TR-5 GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 14:11 | 2017-05-10 15:42 | 1.5197 | 0 | 0 | 1 | 359 | 0 | 0 | 1.5197 | 545.5795
314705 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY22 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 14:12 | 2017-05-10 16:07 | 1.9225 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 59.5975
314695 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA36 TR TRCikis:A-C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 14:15 | 2017-05-10 16:21 | 2.1039 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 48.3895 | 0 | 0
314703 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BAYAVSAR TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 14:17 | 2017-05-10 15:51 | 1.5653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5653 | 0 | 0
315231 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR18 TR TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 14:20 | 2017-05-10 23:03 | 8.7153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.7153 | 0 | 0
314708 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KARAYAYLA1 TR TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 14:21 | 2017-05-10 15:56 | 1.5747 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 56.6899
314713 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DIZEL TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 14:22 | 2017-05-10 16:20 | 1.9619 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9619
314712 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOĞANHİSAR MERKEZ TR-2 KÖK | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 14:23 | 2017-05-10 16:30 | 2.1264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1264 | 0 | 0
314711 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20513 TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 14:23 | 2017-05-10 18:37 | 4.2317 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2317
314717 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:CUKURAGIL2 TR TRCikis:A-B-C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-10 14:23 | 2017-05-10 21:53 | 7.4989 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 607.4101
314821 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÖLCÜK TR 4B | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 14:25 | 2017-05-10 16:01 | 1.5958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5958 | 0 | 0
314714 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F7-OVACIK FİDERİ DM:OVACIK DM DMCikis:ON HÜCRELİ (OVACIK) DM-ESKİ DÜNDARLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 14:25 | 2017-05-10 15:22 | 0.94167 | 2 | 6 | 143 | 296 | 1.8833 | 5.65 | 134.6588 | 278.7343
314715 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-FD 5 YENİ KARACAÖREN HATTI ( RİNG ) KOK:KARACAOREN KOK KOKCikis:KARACAOREN KÖK - İCİK-ÖZYAYLA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-10 14:26 | 2017-05-10 15:31 | 1.0908 | 0 | 0 | 84 | 926 | 0 | 0 | 91.6297 | 1010.1086
314718 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA57 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 14:26 | 2017-05-10 15:25 | 0.97278 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 81.7135 | 0 | 0
314725 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:KARACAÖREN TR 1 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 14:29 | 2017-05-10 18:12 | 3.7231 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 40.9537
314735 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HAMZALARBAHCELER1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 14:29 | 2017-05-10 15:45 | 1.2756 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2756
314727 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KUCUKYAGLI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 14:32 | 2017-05-10 18:13 | 3.6931 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6931
314731 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:APAK TR1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 14:34 | 2017-05-10 16:26 | 1.8708 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8708
314739 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR FERTEK-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 14:34 | 2017-05-10 15:16 | 0.69306 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 57.524 | 0 | 0
314734 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOĞANHİSAR MERKEZ TR-3 KÖK | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 14:35 | 2017-05-10 16:40 | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.25
314763 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-28D TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 14:35 | 2017-05-10 15:37 | 1.0331 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.6612
314737 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR9 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 14:35 | 2017-05-10 17:28 | 2.8797 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 48.9552
314741 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:SAHINLER1 TR TRCikis:D1 KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 14:37 | 2017-05-10 15:44 | 1.1153 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1153
315102 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR ATA-9 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 14:38 | 2017-05-10 18:11 | 3.5572 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5572
314743 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ERENKOY5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 14:39 | 2017-05-10 15:07 | 0.47556 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.95112 | 0 | 0
314742 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:PEYNIRLIKYAYLA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 14:40 | 2017-05-10 17:11 | 2.5161 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 42.7739
314762 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM3 DMCikis:AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-10 14:43 | 2017-05-10 16:59 | 2.2731 | 0 | 0 | 43 | 2422 | 0 | 0 | 97.7416 | 5505.3513
315103 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-37A | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 14:44 | 2017-05-10 18:51 | 4.1211 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 70.0589 | 0 | 0
315038 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-34 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 14:46 | 2017-05-10 17:33 | 2.7808 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 361.5079
314753 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:TEPEBASI4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 14:47 | 2017-05-10 19:45 | 4.9647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9647 | 0 | 0
314930 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SELCUKLU LISESI TR 1.19 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 14:53 | 2017-05-10 18:41 | 3.7897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7897 | 0 | 0
314767 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YELLICE1 TR TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 14:55 | 2017-05-10 17:59 | 3.0606 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0606
314770 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F23-VATAN SANAYİ FİDERİ DM:TATLICAK DM DMCikis:TATLICAK DM-KARATAY EMAYE TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-10 14:57 | 2017-05-10 15:27 | 0.50028 | 31 | 192 | 0 | 0 | 15.5087 | 96.0538 | 0 | 0
314768 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KANDIL2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 14:58 | 2017-05-10 15:21 | 0.38417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38417
314773 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR28 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 14:58 | 2017-05-10 15:39 | 0.68778 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 153.3749
314957 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:SARATLI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-10 15:00 | 2017-05-10 18:44 | 3.74 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 340.34
314789 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KARGACI TR2 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-10 15:09 | 2017-05-10 16:11 | 1.0308 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.5549
314799 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F13-ALAY FİDERİ KOK:BAGLAMA-KOMURCU KOK KOKCikis:BAGLAMA-KÖMÜRCÜ KÖK-KÖMÜRCÜ SUL.ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 15:12 | 2017-05-10 17:24 | 2.1978 | 2 | 0 | 68 | 0 | 4.3956 | 0 | 149.449 | 0
314796 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KALINAĞIL1 TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 15:13 | 2017-05-11 01:14 | 10.0242 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0242
314797 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CAYIRLIK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-10 15:14 | 2017-05-10 17:59 | 2.7558 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 154.3265
314801 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:BALCILAR8 TR8 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 15:16 | 2017-05-10 21:48 | 6.5417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5417
314800 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BELEKLER TR1 (160 KVA) TRCikis:B/C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 15:16 | 2017-05-10 18:05 | 2.8167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8167
314813 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇİFTLİK TR 8 TRCikis:B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 15:17 | 2017-05-10 16:42 | 1.4244 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 217.9393 | 0 | 0
314804 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:DM10/TR06 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-10 15:17 | 2017-05-10 17:09 | 1.8586 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8586
314807 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR24 TRCikis:E KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 15:19 | 2017-05-10 16:01 | 0.69472 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 51.4093 | 0 | 0
314809 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:BASMAKCI TR2 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 15:20 | 2017-05-10 19:19 | 3.9883 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39.8833
314814 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-41A TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 15:20 | 2017-05-10 17:34 | 2.2339 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 84.8878 | 0 | 0
314966 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOZAGAC15 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 15:21 | 2017-05-10 16:51 | 1.5042 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0083
314811 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:TAŞKESİĞİYAYLASI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 15:22 | 2017-05-10 18:51 | 3.4878 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 52.3167
314819 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30840 TRCikis:D-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 15:22 | 2017-05-10 15:50 | 0.46778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46778
314812 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:BALCILAR8 TR8 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 15:22 | 2017-05-10 16:29 | 1.1036 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 68.4238
314816 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KIRKPINAR TR 2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 15:22 | 2017-05-10 16:47 | 1.4094 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 91.6136
314818 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOĞANHİSAR MERKEZ TR-13 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-10 15:24 | 2017-05-10 18:49 | 3.4233 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 393.683
314826 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ KOK:BOZKÖY KÖK KOKCikis:BOZKÖY KÖK-BOZKÖY SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 15:27 | 2017-05-10 18:33 | 3.0914 | 5 | 44 | 0 | 0 | 15.457 | 136.0212 | 0 | 0
314830 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F3-RİNG-1 FİDERİ KOK:BASHARMAN KOK TR:ZENGEN TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-10 15:30 | 2017-05-10 18:06 | 2.6 | 0 | 0 | 14 | 813 | 0 | 0 | 36.4 | 2113.8
314829 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOZAGAC29 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-10 15:33 | 2017-05-10 18:43 | 3.1678 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 354.7914
314833 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:KULA TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-10 15:35 | 2017-05-10 16:29 | 0.89889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89889
314962 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÜLLÜCE TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 15:40 | 2017-05-10 21:16 | 5.5997 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 117.5941
314850 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:GUZELYURT1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-10 15:41 | 2017-05-10 17:07 | 1.425 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 41.325
314845 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARABAG7 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 15:42 | 2017-05-10 20:28 | 4.7667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7667
314961 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F6-ŞEHİR-2 FİDERİ IM:NIGDE IM3 IMCikis:IM3 - YEŞİLBURÇ ÇIKIŞI KOK:YAYLAYOLU KÖK KOKCikis:YAYLAYOLU KÖK-YAYLAYOLUTR1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 15:44 | 2017-05-10 21:14 | 5.4992 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 1000.8489
314854 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KARAATLI TR 9 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 15:47 | 2017-05-10 20:01 | 4.2406 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 122.9762 | 0 | 0
314856 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-28B TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 15:47 | 2017-05-10 19:26 | 3.6492 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 127.721 | 0 | 0
314861 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 25 TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 15:48 | 2017-05-10 18:26 | 2.6422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6422 | 0 | 0
314869 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 49 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 15:54 | 2017-05-10 20:13 | 4.3253 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38.9275 | 0 | 0
314882 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:DAGSAN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 16:00 | 2017-05-10 17:25 | 1.4128 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 45.209
314906 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F7-OVACIK FİDERİ DM:OVACIK DM DMCikis:ON HÜCRELİ (OVACIK) DM-İÇMELİ KÖK ÇIKIŞI KOK:ÇAYIRLI KÖK KOKCikis:ÇAYIRLI KÖK - ÇAYIRLI SULAMA BARAJ TARAFI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 16:02 | 2017-05-10 20:40 | 4.6275 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 92.55 | 4.6275
314883 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:UZUNPINAR TR1 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 16:05 | 2017-05-10 17:44 | 1.6522 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 87.5677
314891 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 DM:AVANOS DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 16:05 | 2017-05-10 18:00 | 1.9044 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.9488 | 0
314894 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:POLATLI TR1 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 16:09 | 2017-05-10 17:11 | 1.0344 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0344
315259 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KLAYFIAT KARSISI TR 3.14 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 16:10 | 2017-05-10 21:37 | 5.4583 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.375 | 0 | 0
314912 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ALTINOVA 1TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 16:14 | 2017-05-10 18:38 | 2.4017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4017
314913 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKIŞLA TR10 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 16:18 | 2017-05-10 17:20 | 1.0439 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 53.2384
314952 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU16 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 16:18 | 2017-05-10 18:48 | 2.5017 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 187.6252 | 0 | 0
314924 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KARGINSELIMAGA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-10 16:25 | 2017-05-10 17:16 | 0.84861 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15.275
314928 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:İMRENLER TR 3 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 16:26 | 2017-05-10 17:31 | 1.0786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0786 | 0 | 0
315248 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİ DM:YENİCEOBA-KARTER DM DMCikis:YENİCEOBA-KARTER DM-YENİCEOBA ÇIKIŞI KOK:YENICEOBA9 TR KOKCikis:YENICEOBA9 TR-ÇELİKLER YAYLA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 16:30 | 2017-05-10 20:18 | 3.8078 | 0 | 65 | 33 | 25 | 0 | 247.5057 | 125.6567 | 95.1945
314941 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20807 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-10 16:31 | 2017-05-10 16:55 | 0.40389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40389
314934 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:EYNELLİ TR 3 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 16:32 | 2017-05-10 17:04 | 0.53722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53722
314937 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:FATIH MH TR32 (250 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 16:33 | 2017-05-10 16:58 | 0.42333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42333 | 0 | 0
314948 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:IHSANIYE1 TR TRCikis:D-E KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 16:37 | 2017-05-10 19:41 | 3.0722 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.2889
314949 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11403 TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 16:37 | 2017-05-10 17:28 | 0.85306 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17.9143
314953 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ALTUNTAS9 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-10 16:40 | 2017-05-10 19:22 | 2.6956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6956 | 0 | 0
314959 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:DUMADERESI2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 16:45 | 2017-05-10 21:05 | 4.3317 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 51.98
314968 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-44 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 16:46 | 2017-05-10 18:05 | 1.3194 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 84.4442
314970 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇİFTLİK TR 14 TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 16:49 | 2017-05-10 18:11 | 1.3636 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.1817 | 0 | 0
314973 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-FD3-84 KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK:64 NOLU KOK KOKCikis:64 NOLU KOK - ALACASAR-BALCIN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-10 16:52 | 2017-05-10 17:13 | 0.34833 | 0 | 4 | 33 | 358 | 0 | 1.3933 | 11.4949 | 124.7021
314983 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA8 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 16:52 | 2017-05-10 23:04 | 6.1939 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1939
314975 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA48 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 16:52 | 2017-05-10 20:20 | 3.465 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.465 | 0 | 0
314981 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1535 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 16:54 | 2017-05-10 17:34 | 0.67389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67389 | 0 | 0
314979 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F1-TORUNLAR FİDERİ KOK:GOKPINAR KOK 1 KOKCikis:GÖKPINAR KÖK2 ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 16:54 | 2017-05-10 18:47 | 1.8856 | 1 | 1085 | 101 | 352 | 1.8856 | 2045.8326 | 190.4416 | 663.7171
314985 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR12 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 16:55 | 2017-05-10 17:35 | 0.66083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3217 | 0 | 0
314988 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA8 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 16:59 | 2017-05-10 19:35 | 2.6025 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 85.8825 | 0 | 0
315003 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BEYRELICAMICI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 17:05 | 2017-05-10 19:20 | 2.2439 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 78.5362
315012 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR62 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 17:05 | 2017-05-10 17:30 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 17.63
314996 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:AKKISE2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-10 17:05 | 2017-05-10 19:32 | 2.4464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4464 | 0 | 0
315010 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:MUCUR.TR-18 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 17:10 | 2017-05-10 19:31 | 2.3619 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7239 | 0 | 0
315013 | 1 | KONYA | HADİM | TR:FAKILAR1 TR1 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 17:10 | 2017-05-10 23:54 | 6.7331 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 161.5934
315019 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOĞANHİSAR MERKEZ TR-2 KÖK | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 17:10 | 2017-05-10 19:19 | 2.1478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1478 | 0 | 0
315016 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:EMİNLİK TAR.SUL. TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 17:11 | 2017-05-10 18:59 | 1.7981 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.9806
315027 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-55 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 17:12 | 2017-05-10 18:30 | 1.2931 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.9306
315022 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ASIKLAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 17:13 | 2017-05-10 18:21 | 1.1356 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18.169
315025 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ORTAKARAOREN10 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 17:13 | 2017-05-10 19:46 | 2.5564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5564 | 0 | 0
315026 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SOGUCAK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 17:13 | 2017-05-10 21:37 | 4.3939 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 96.6656
315030 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:GAZIEMIR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 17:16 | 2017-05-10 19:16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 212
315029 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR 1.22 SANAYİ DAGITIM TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 17:16 | 2017-05-10 17:51 | 0.58361 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7508 | 0 | 0
315034 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM KOK:TARASCI KOK KOKCikis:TARASCI KOK-FİDER 1 GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 17:18 | 2017-05-10 17:48 | 0.50167 | 0 | 70 | 0 | 377 | 0 | 35.1169 | 0 | 189.1296
315037 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ARGITHANI TR7 (160 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 17:20 | 2017-05-10 18:59 | 1.6567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6567 | 0 | 0
315043 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 17:22 | 2017-05-10 18:41 | 1.3167 | 0 | 1743 | 33 | 1342 | 0 | 2294.9558 | 43.4501 | 1766.9711
315053 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60810 TRCikis:D-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 17:26 | 2017-05-10 18:55 | 1.4769 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4769
315054 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ KOK:TURGUT KOK KOKCikis:KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 17:29 | 2017-05-10 18:07 | 0.63611 | 0 | 0 | 72 | 448 | 0 | 0 | 45.7999 | 284.9773
315066 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL4 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 17:34 | 2017-05-10 18:17 | 0.71972 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 42.4635
315069 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 17:39 | 2017-05-10 18:19 | 0.65583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65583 | 0 | 0
315078 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:GOKCEYURT TR2 (100 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 17:45 | 2017-05-10 19:52 | 2.1125 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 44.3625 | 0 | 0
315081 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ÇAYIRLI TR 4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 17:47 | 2017-05-10 20:45 | 2.9708 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 53.4749
315080 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:ALABAY YAYLASI1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 17:47 | 2017-05-10 20:21 | 2.5669 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5669
315083 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-TOPRAKLIK YENİ HAT ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-10 17:48 | 2017-05-10 18:21 | 0.54472 | 0 | 0 | 84 | 469 | 0 | 0 | 45.7565 | 255.4737
315088 | 1 | KONYA | HADİM | TR:MUSAYERİ2 TR2 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 17:49 | 2017-05-10 20:21 | 2.5328 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5328
315089 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR 1.11 HASTANE | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 17:49 | 2017-05-10 23:30 | 5.6764 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.3528 | 0 | 0
315092 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 10TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 17:50 | 2017-05-10 19:31 | 1.6736 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.3681
315095 | 1 | KONYA | HADİM | TR:YAĞCILARDERE4 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 17:53 | 2017-05-10 20:09 | 2.2778 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 50.1112
315094 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-22 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 17:53 | 2017-05-10 22:19 | 4.4383 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 48.8216
315106 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F4-HOROZLUHAN FİDERİ DM:DM-15A ( KONALTAS DM ) DMCikis:DM-15A-SELÇUK SANAYİ 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-10 17:58 | 2017-05-10 22:38 | 4.6725 | 1 | 296 | 0 | 0 | 4.6725 | 1383.06 | 0 | 0
315107 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:YENIMAHALLE1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 17:58 | 2017-05-10 19:58 | 2.0011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0011
315114 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESKIL15 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 17:59 | 2017-05-10 19:10 | 1.1819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1819 | 0 | 0
315109 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİ DM:DM-78 ( KARAOMERLER DM ) DMCikis:DM78-KOMEL TARIM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 17:59 | 2017-05-10 18:58 | 0.97917 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 13.7084 | 1.9583
315117 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:CUKURKUYU YAYLASI TR2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 18:02 | 2017-05-10 20:29 | 2.4528 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.8111
315116 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F1-KARAPINAR FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 18:04 | 2017-05-10 19:50 | 1.7631 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.3414 | 0
315119 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:LALE TR 4 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-10 18:06 | 2017-05-11 04:00 | 9.9006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.9006
315124 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:CIMELIYENI KOY2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 18:07 | 2017-05-11 04:57 | 10.8353 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.8353
315125 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK:DEMIRKAZIK KOK KOKCikis:DEMİRKAZIK KÖK - DEMİRKAZIK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 18:10 | 2017-05-10 18:46 | 0.60167 | 0 | 0 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0.60167 | 57.1587
315131 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F1-KILIÇÖZÜ SANAYİ KOK:TR3-45 SANAYI-1 KOKCikis:TR3-45 / TR3-46 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 18:16 | 2017-05-10 20:13 | 1.95 | 0 | 58 | 5 | 361 | 0 | 113.1 | 9.75 | 703.95
315265 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ÇUKURKUYU TR4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-10 18:17 | 2017-05-10 23:10 | 4.8769 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 214.5854
315134 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:TOPAKLI10 TR TRCikis:D Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 18:19 | 2017-05-10 18:31 | 0.20028 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 9.4132
315139 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F6-BAHÇELİ FİDERİ (15,8 KV) KOK:KAYNARCA KÖK KOKCikis:KAYNARCA KÖK - HAVUZLU/GÖKBEZ/PAN MERMER KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-10 18:20 | 2017-05-10 20:22 | 2.025 | 0 | 0 | 4 | 285 | 0 | 0 | 8.1 | 577.125
315137 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KAVUKLU TR1 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 18:21 | 2017-05-10 20:17 | 1.9297 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 154.3776
315145 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM DM:DERINKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 18:24 | 2017-05-10 21:40 | 3.2644 | 10 | 125 | 83 | 558 | 32.6444 | 408.055 | 270.9485 | 1821.5575
315140 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR FİDERİ DM:KARAMAN DM1 DMCikis:KARAMAN DM1 - TR-10201 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 18:25 | 2017-05-10 20:08 | 1.7156 | 0 | 0 | 35 | 559 | 0 | 0 | 60.0446 | 958.998
315147 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÖLCÜK TR 3 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 18:30 | 2017-05-10 20:25 | 1.9211 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 61.4755 | 0 | 0
315151 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:ALANOZU5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 18:33 | 2017-05-10 18:47 | 0.23528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23528 | 0 | 0
315153 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:SARAY KOK KOKCikis:TEPELER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 18:34 | 2017-05-10 18:53 | 0.315 | 0 | 0 | 89 | 11 | 0 | 0 | 28.035 | 3.465
315158 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:UNCULAR DSI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 18:41 | 2017-05-10 19:35 | 0.89972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89972
315160 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DUGUN SALONU TR 3.36 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-10 18:43 | 2017-05-10 19:13 | 0.49361 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9744 | 0 | 0
315166 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CIMENCIK2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 18:52 | 2017-05-10 20:12 | 1.3264 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3264
315192 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ KOK:AKHAN KOK-2 KOKCikis:AKHAN KOK2-ANALIK ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 18:56 | 2017-05-10 21:28 | 2.5236 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.0944
315170 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F5-BALIKLIOVA FİDERİ TR:BASKARAOREN1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 18:57 | 2017-05-10 20:15 | 1.2933 | 0 | 95 | 1 | 6 | 0 | 122.8663 | 1.2933 | 7.76
315174 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20807 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 18:58 | 2017-05-10 19:37 | 0.63917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63917
315179 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK10 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 19:04 | 2017-05-10 19:31 | 0.45611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45611
315182 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:BEYAGIL TR3 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 19:07 | 2017-05-10 19:51 | 0.73722 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.5327
315186 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:INCESU6 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 19:09 | 2017-05-10 21:37 | 2.4692 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4692
315183 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKIŞLA TR19 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 19:10 | 2017-05-10 21:05 | 1.9183 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 46.0399
315193 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:PIRLI1 TR TRCikis:A-B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 19:11 | 2017-05-10 20:02 | 0.84472 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14.3602
315200 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F2-ALEMDAR FİDERİ KOK:ABDITOLU RMU KOKCikis:ABDITOLU RMU-YESİLHAT ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI(KONYA TARAFI) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-10 19:13 | 2017-05-10 23:20 | 4.1231 | 43 | 1 | 31 | 8 | 177.2916 | 4.1231 | 127.8149 | 32.9845
315215 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-57 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 19:19 | 2017-05-10 21:46 | 2.4558 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4558
315194 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR KOYUNLU-11 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 19:21 | 2017-05-10 20:12 | 0.8525 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.7875 | 0 | 0
315202 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR FİDERİ DM:KARAMAN DM1 DMCikis:KARAMAN DM1 - BELEDİYE AYDINLATMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 19:25 | 2017-05-10 20:22 | 0.94944 | 0 | 6 | 10 | 722 | 0 | 5.6966 | 9.4944 | 685.4957
315205 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:TASBUDAK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 19:26 | 2017-05-10 23:26 | 4.0042 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0042
315222 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR11 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 19:31 | 2017-05-10 23:24 | 3.8908 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.345
315211 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YAZLA TR 6 TRCikis:B Kolu | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 19:32 | 2017-05-10 23:33 | 4.0258 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 76.4908 | 0 | 0
315221 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1684 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 19:37 | 2017-05-10 21:10 | 1.5461 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5461
315240 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YENIKOY DSI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 19:47 | 2017-05-10 22:16 | 2.4864 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 54.7006
315236 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYBASI5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 19:49 | 2017-05-10 21:11 | 1.3742 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1225
315243 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ORTACA ICME SUYU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 19:50 | 2017-05-11 00:39 | 4.8108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8108
315238 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KERESTECİLER TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 19:51 | 2017-05-10 21:04 | 1.2181 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2181
315237 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACIKAYMAK3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 19:51 | 2017-05-10 22:10 | 2.3239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3239 | 0 | 0
315242 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-19 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 19:53 | 2017-05-10 20:38 | 0.75028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75028
315249 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1378 TR TRCikis:B Kolu | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 19:54 | 2017-05-10 21:05 | 1.1742 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 126.8104 | 0 | 0
315246 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:BOZCAYURT2 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 19:56 | 2017-05-10 22:11 | 2.2503 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.2525
315261 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SARAY 1 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 20:02 | 2017-05-10 21:10 | 1.1236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1236 | 0 | 0
315256 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR11 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 20:08 | 2017-05-10 20:57 | 0.80472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80472
315254 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA35 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 20:10 | 2017-05-10 22:32 | 2.3636 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 115.8169 | 0 | 0
315260 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULAGAC1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 20:12 | 2017-05-10 20:28 | 0.27361 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 58.5525 | 0 | 0
315263 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-127 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 20:17 | 2017-05-10 21:07 | 0.84444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84444
315267 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:H.ABDULLAH TR 9 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 20:17 | 2017-05-10 20:53 | 0.59889 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12.5767 | 0 | 0
315269 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F3-BALCILAR 2 FİDERİ DM:BALCILAR DM DMCikis:BALCILAR DM-TAŞKENT KÖK 1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 20:21 | 2017-05-10 22:41 | 2.3253 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 146.4926
315271 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SARICACIFTLIK1 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 20:24 | 2017-05-10 21:00 | 0.60944 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 35.3475
315272 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:KISLA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 20:27 | 2017-05-10 22:49 | 2.3611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3611
315273 | 1 | KONYA | HADİM | TR:AŞAĞIEŞENLER1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 20:28 | 2017-05-10 22:22 | 1.8994 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 529.9438
315280 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:AYVATDEDE MH TR38 (250 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 20:34 | 2017-05-10 22:50 | 2.2711 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5422 | 0 | 0
315275 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF14 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-10 20:35 | 2017-05-10 22:23 | 1.7969 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 345.0125 | 0 | 0
315293 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR17 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 20:35 | 2017-05-10 21:28 | 0.87806 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 22.8296
315277 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:ASAGİ ODEMİSLİ TR2 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 20:36 | 2017-05-10 22:18 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 42.5
315287 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK:BURÇ KÖK KOKCikis:BURÇ KÖK - YELATAN,ÇARDACIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 20:42 | 2017-05-10 21:22 | 0.67556 | 0 | 23 | 9 | 1888 | 0 | 15.5379 | 6.08 | 1275.4573
315288 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:BASMAKCI TR2 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 20:42 | 2017-05-10 22:51 | 2.1458 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.4583
315333 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:OZALAN2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 21:11 | 2017-05-10 23:19 | 2.1317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1317 | 0 | 0
315306 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-10A | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 21:27 | 2017-05-10 22:31 | 1.0697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0697 | 0 | 0
315309 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK KOVANAGZI5 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 21:32 | 2017-05-10 23:04 | 1.5258 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 209.0387
315314 | 1 | KONYA | KULU | TR:YARASLI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 21:41 | 2017-05-10 22:58 | 1.2794 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2794
315312 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F13-ALAY FİDERİ KOK:ALAY TR 4 KOKCikis:ALAY TR 4-ALAY TR6 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 21:42 | 2017-05-10 22:13 | 0.51 | 4 | 74 | 0 | 1 | 2.04 | 37.74 | 0 | 0.51
315317 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:DİVARLI TR 2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 21:59 | 2017-05-10 22:53 | 0.89333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7867 | 0 | 0
315321 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-4 BUGDAY PAZARI TRCikis:A Kolu | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - TESİS BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 22:15 | 2017-05-10 22:58 | 0.72222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72222
315324 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE25 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 22:19 | 2017-05-10 23:05 | 0.77194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77194
315334 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇARDAK TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 22:40 | 2017-05-10 23:24 | 0.72972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72972 | 0 | 0
315336 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:ESENTEPE1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 22:49 | 2017-05-11 00:19 | 1.4944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4944 | 0 | 0
315406 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DUGUN SALONU TR 3.36 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 22:53 | 2017-05-11 09:23 | 10.4961 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 167.9378 | 0 | 0
315341 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:CUBUK TARLA TR1 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 23:01 | 2017-05-11 00:01 | 1.0131 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0131
315342 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F4-KARASINIR FİDERİ KOK:KARALGAZI KOK KOKCikis:KARALGAZI KOK-DEMİRYURT GRUP ÇIKIŞI TR:DEMIRYURT TSK TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 23:02 | 2017-05-11 00:30 | 1.4694 | 0 | 0 | 89 | 272 | 0 | 0 | 130.7802 | 399.6877
315344 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:BAHCELI1 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 23:04 | 2017-05-11 00:57 | 1.8822 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8822
315347 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 23:13 | 2017-05-11 00:49 | 1.6083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6083 | 0 | 0
315356 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTEPE8 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-10 23:57 | 2017-05-11 02:04 | 2.1186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1186 | 0 | 0
315354 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAVAK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 23:59 | 2017-05-11 07:47 | 7.7939 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 109.1145 | 0 | 0
315358 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F15-KARAKAYA FİDERİ DM:DM-11 ( ERENKOY ) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-11 01:01 | 2017-05-11 03:46 | 2.7481 | 0 | 4754 | 0 | 0 | 0 | 13064.2772 | 0 | 0
315360 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F16-CUMHURİYET FİDERİ DM:DM-14 (G W 3) DMCikis:DM-14 (G W 3)-B DUMLUPINAR 1 TR ÇIKIŞI TR:CUMHURIYET4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-11 01:06 | 2017-05-11 03:39 | 2.5436 | 0 | 3052 | 0 | 0 | 0 | 7763.0977 | 0 | 0
315359 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F18-OTOGAR FİDERİ KOK:GW4 KOKCikis:GW4 - MEDAS1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-11 01:07 | 2017-05-11 03:28 | 2.3539 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 1765.4175 | 0 | 0
315361 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F15-ORTAOBA KOK:KARALGAZI KOK KOKCikis:KARALGAZI KOK-DEMİRYURT GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-11 01:11 | 2017-05-11 09:07 | 7.9275 | 0 | 0 | 89 | 272 | 0 | 0 | 705.5475 | 2156.28
315365 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F10-YUNAK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-11 04:13 | 2017-05-11 05:58 | 1.7472 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1.7472 | 12.2305
315366 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F4-ORHANLI FİDERİ DM:DM03 TR01 DMCikis:DM03 TR01 - TR02 ÇIKIŞI ( RİNG ) | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 04:18 | 2017-05-11 08:57 | 4.6597 | 0 | 1 | 28 | 2 | 0 | 4.6597 | 130.4722 | 9.3194
315367 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİ KOK:INOBA SAMUK KOK KOKCikis:INOBA SAMUK KOK-İNOBA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-11 06:01 | 2017-05-11 06:32 | 0.5275 | 4 | 1 | 112 | 153 | 2.11 | 0.5275 | 59.08 | 80.7075
315369 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F9-EREĞLİ1 FİDERİ KOK:BEYOREN KOK KOKCikis:BEYOREN KOK-KUZUKUYUSU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-11 06:21 | 2017-05-11 07:19 | 0.96028 | 0 | 0 | 42 | 77 | 0 | 0 | 40.3318 | 73.9416
315375 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F10-SULAMA FİDERİ KOK:YESILOZ KOK 3 KOKCikis:YESILOZ KOK 3-GÜNYÜZÜ DM1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-11 06:52 | 2017-05-11 08:56 | 2.0622 | 0 | 0 | 41 | 11 | 0 | 0 | 84.551 | 22.6844
315376 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F18-FEVZİ ÇAKMAK FİDERİ DM:KECILI DM | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 06:56 | 2017-05-11 08:53 | 1.9583 | 183 | 2404 | 2 | 0 | 358.3744 | 4707.8253 | 3.9167 | 0
315382 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:TASAGIL1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-11 07:19 | 2017-05-11 08:50 | 1.5122 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.6344
315388 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F4-GÜLŞEHİR FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 07:35 | 2017-05-11 08:31 | 0.93694 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8739 | 0
315389 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F4-ÇUKURÇAYIR FİDERİ DM:KIRSEHIR DM1 DMCikis:KIRSEHIR DM1 - TR1-31 ÇIKIŞI TR:TR1-23A | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-11 07:39 | 2017-05-11 12:22 | 4.7158 | 1 | 7 | 2 | 5662 | 4.7158 | 33.0108 | 9.4317 | 26701.0295
315392 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM3 DMCikis:AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 07:43 | 2017-05-11 10:32 | 2.8144 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 95.691
315393 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GENCOSMAN2TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 07:49 | 2017-05-11 17:56 | 10.1169 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.1169
315395 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:AKCAKENT TR-4 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 07:51 | 2017-05-11 10:21 | 2.4997 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 159.9821 | 0 | 0
315400 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F2-BOR 1 FİDERİ (15,8 KV) KOK:BOR TR49 KOKCikis:BOR TR-49 - BOR TR-47 GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 07:57 | 2017-05-11 09:25 | 1.4628 | 0 | 0 | 0 | 1707 | 0 | 0 | 0 | 2496.9655
315405 | 1 | KONYA | HADİM | TR:DEDEMLİ ÇATDERE1 TR TRCikis:B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 08:07 | 2017-05-11 10:43 | 2.5928 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1856 | 0 | 0
315458 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F5-EDİKLİ FİDERİ KOK:EDİKLİ KÖK KOKCikis:SARI KABİN - KARADAĞ SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 08:16 | 2017-05-11 13:44 | 5.4778 | 0 | 0 | 162 | 13 | 0 | 0 | 887.4004 | 71.2111
315410 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:CAGLAYAN2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 08:18 | 2017-05-11 09:21 | 1.0383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0383 | 0 | 0
315413 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA46 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-11 08:20 | 2017-05-11 09:56 | 1.5953 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5953
315417 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-20A TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 08:32 | 2017-05-11 11:56 | 3.3967 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.7933
315423 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 08:34 | 2017-05-11 10:53 | 2.3175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3175 | 0 | 0
315422 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KERESTECİLER TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 08:37 | 2017-05-11 11:55 | 3.3111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3111
315437 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-34 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-11 08:50 | 2017-05-11 10:47 | 1.9539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9539 | 0 | 0
315439 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK:HAMZALI MOD KOKCikis:HAMZALI MOD - FD 3 ÇIKIŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 08:51 | 2017-05-11 10:24 | 1.5486 | 0 | 0 | 5 | 144 | 0 | 0 | 7.7431 | 222.9998
315440 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KINIKOVASI TR1 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 08:52 | 2017-05-11 11:35 | 2.7228 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 35.3961
315449 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:LALE OZALAN3 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-11 08:59 | 2017-05-11 13:13 | 4.2283 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 173.3615
315473 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA46 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 09:01 | 2017-05-11 11:25 | 2.4056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4056 | 0 | 0
315459 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F23-VATAN SANAYİ FİDERİ DM:TUYAP DM | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 09:01 | 2017-05-11 10:28 | 1.4411 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 1.4411 | 37.4689
315453 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SARICA1 TR TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-11 09:02 | 2017-05-11 09:56 | 0.8925 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.355
315454 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F3-ÇİMENTO FİDERİ TR:MEHMET AKIF13 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-11 09:03 | 2017-05-11 12:20 | 3.2803 | 0 | 3516 | 0 | 0 | 0 | 11533.4645 | 0 | 0
315475 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KUCUK KUM KOPRU1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-11 09:04 | 2017-05-11 12:09 | 3.0717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0717 | 0 | 0
315462 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:CAGLAYAN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-11 09:09 | 2017-05-11 13:31 | 4.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.37 | 0 | 0
315463 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA33 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-11 09:09 | 2017-05-11 13:54 | 4.7508 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 199.5349 | 0 | 0
315461 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:GULDERE1 TR TRCikis:A-KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-11 09:09 | 2017-05-11 15:35 | 6.4283 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 83.5683
315474 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:İMRENLER TR 3 TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-11 09:11 | 2017-05-11 15:38 | 6.4489 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 109.6311 | 0 | 0
315477 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F7-OVACIK FİDERİ DM:OVACIK DM DMCikis:ON HÜCRELİ (OVACIK) DM-HÜYÜK ÇIKIŞI KOK:ÇİFTÇATILI KÖK KOKCikis:ÇİFTÇATILI KABİN - ÇARIKLI SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 09:12 | 2017-05-11 14:28 | 5.2631 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 178.944 | 0
315468 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM KOK:ARATOL KOK-2 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-11 09:13 | 2017-05-11 17:45 | 8.5244 | 2 | 2824 | 104 | 1603 | 17.0489 | 24073.0186 | 886.5418 | 13664.6773
315478 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DEĞİRMENLİ TR 5 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 09:17 | 2017-05-11 17:20 | 8.0439 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0439
315479 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR 1.22 SANAYİ DAGITIM TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 09:18 | 2017-05-11 10:27 | 1.1539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1539 | 0 | 0
315481 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:DM03 TR01 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-11 09:20 | 2017-05-11 13:01 | 3.6847 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 501.1219
315486 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ALTINOVA TR5 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 09:23 | 2017-05-11 20:45 | 11.365 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 295.49
315489 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAMAN TM TMCikis:F3-KILBASAN FİDERİ KOK:KARAKISLA KOK KOKCikis:KARAKISLA KOK-KARAKIŞLA YH ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-11 09:24 | 2017-05-11 11:24 | 2.0064 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0128 | 0
315491 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TOMEK1 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-11 09:25 | 2017-05-11 14:17 | 4.8603 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 204.1318 | 0 | 0
315497 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM:DM26-ALAKOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-11 09:29 | 2017-05-11 17:54 | 8.4175 | 0 | 0 | 16 | 217 | 0 | 0 | 134.68 | 1826.5975
315504 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BASARAKAVAK2 TR TRCikis:C Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-11 09:34 | 2017-05-11 14:31 | 4.9583 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 897.4577 | 0 | 0
315512 | 1 | KONYA | MERAM | TR:COMAKLI5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 09:37 | 2017-05-11 10:34 | 0.94639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94639
315515 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F9-SULTANHANI 1 FİDERİ KOK:ACIPINAR1A TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-11 09:39 | 2017-05-11 17:54 | 8.2539 | 0 | 2814 | 82 | 942 | 0 | 23226.4465 | 676.819 | 7775.1644
315524 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-1 ÇIKIŞI KOK:SALUR KOK KOKCikis:SALUR KOK-EKİNÖZÜ ÇIKIŞI TR:EKINOZU2 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-11 09:39 | 2017-05-11 14:57 | 5.2939 | 0 | 0 | 55 | 212 | 0 | 0 | 291.1639 | 1122.3047
315528 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F10-ÜRGÜP KAPASTÖR DM:URGUP DM2 DMCikis:URGUP DM2 - FD 10-AVANOS TM GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 09:45 | 2017-05-11 10:29 | 0.72611 | 2 | 4098 | 69 | 3269 | 1.4522 | 2975.5988 | 50.1016 | 2373.6536
315632 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SARAYHAN1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 09:47 | 2017-05-11 15:11 | 5.4036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4036 | 0 | 0
315539 | 1 | KONYA | HADİM | TR:ÇOBANAĞCIK1 TR15 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 09:50 | 2017-05-11 16:40 | 6.8375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8375
315535 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F3-KONAKLI-2 FİDERİ KOK:KONAKLI KÖK-5 KOKCikis:KONAKLI KÖK 5 - KONAKLI SULAMALAR TR 28,29,30,31 GRUBU ÇIKIŞI TR:KONAKLI SULAMA TR-20 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 09:51 | 2017-05-11 12:03 | 2.1989 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.1933 | 0
315540 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CAM FABRIKASI TR 2.8 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 09:55 | 2017-05-11 11:19 | 1.4111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4111
315555 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-10A TRCikis:5.ÇIKIŞ | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 09:57 | 2017-05-11 11:08 | 1.185 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 0 | 0
315835 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ELMAYURDU1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-11 09:57 | 2017-05-11 14:03 | 4.0994 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 250.0658
315550 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:IMAR ISKAN 432 KONUT TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-11 09:58 | 2017-05-11 15:44 | 5.7719 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 906.1946
315554 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ÇAYIRLI TR 4 TRCikis:SOKAK | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 09:59 | 2017-05-11 15:11 | 5.2064 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 72.8895 | 0 | 0
315556 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F1-MİSLİOVA DM FİDERİ DM:GOLCUK DM4 DMCikis:GOLCUK DM4 - DM-1 E ÇIKIŞI(GÖLCÜK1) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-11 10:00 | 2017-05-11 14:57 | 4.9483 | 18 | 597 | 176 | 4 | 89.0699 | 2954.153 | 870.9061 | 19.7933
315557 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F6-AĞCAŞAR FİDERİ KOK:SUBAŞI KÖK KOKCikis:SUBAŞI KÖK-AĞCAŞAR TR10 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-11 10:00 | 2017-05-11 17:24 | 7.3967 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 858.0137 | 0
315588 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-KIZILKAYA 1 ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK:KIZILKAYA KOK KOKCikis:KIZILKAYA KOK - KIZILKAYA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 10:03 | 2017-05-11 11:40 | 1.6144 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.53 | 0
315571 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KISECIK6 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 10:11 | 2017-05-11 11:20 | 1.1431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1431 | 0 | 0
315589 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F2-KONAKLI-1 FİDERİ KOK:KONAKLI KÖK-7 KOKCikis:KONAKLI 2.HAT 7.KABİN - TR 57,65 GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 10:13 | 2017-05-11 11:29 | 1.2625 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 65.65 | 0
315576 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:SAHINEFENDI2 TR TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-11 10:15 | 2017-05-11 16:00 | 5.7561 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 587.1232
315577 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SELVILI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-11 10:16 | 2017-05-11 12:37 | 2.3553 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 299.1206
315583 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:DUGUZ1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-11 10:19 | 2017-05-11 11:39 | 1.3267 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 82.2535
315582 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:MUTLU KOK KOKCikis:MUTLU KOK-BASARAN CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 10:21 | 2017-05-11 11:26 | 1.0875 | 0 | 0 | 102 | 49 | 0 | 0 | 110.925 | 53.2875
315593 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KOSEKTAS3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 10:23 | 2017-05-11 11:21 | 0.96722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96722
315592 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-7 TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 10:25 | 2017-05-11 11:21 | 0.94111 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 170.3409 | 0 | 0
315594 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11301 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 10:29 | 2017-05-11 11:42 | 1.2267 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2267
315601 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:BAĞLAMA TR 8 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 10:37 | 2017-05-11 13:29 | 2.8689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8689 | 0 | 0
315622 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ KOK:ÇARIKLI SULAMA KÖK KOKCikis:ÇARIKLI KÖK - KARAATLI SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 10:44 | 2017-05-11 19:09 | 8.4061 | 1 | 0 | 288 | 0 | 8.4061 | 0 | 2420.9597 | 0
315619 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F8-ALTİNOVA FİDERİ KOK:YENICEKAYA MOD KOK | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 10:47 | 2017-05-11 12:00 | 1.2244 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6733 | 0
315633 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 29 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-11 10:48 | 2017-05-11 12:30 | 1.7039 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1117
315623 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:BASMAKCI TR2 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 10:49 | 2017-05-11 16:17 | 5.4683 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 109.3666
315624 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:OSMANKOSELI1 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-11 10:49 | 2017-05-11 14:13 | 3.3919 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3919
315651 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇINARLI TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 11:05 | 2017-05-11 15:07 | 4.0403 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0403
315638 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TUZLUKCU5 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 11:05 | 2017-05-11 11:59 | 0.90083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90083 | 0 | 0
315643 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:YOLOREN1 TR TRCikis:EKOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 11:06 | 2017-05-11 17:54 | 6.8011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8011
315659 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 5TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 11:09 | 2017-05-11 13:20 | 2.1817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1817 | 0 | 0
315645 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ÇİFTEHAN TR7 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 11:09 | 2017-05-11 12:04 | 0.91778 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.7667
315647 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR24 TRCikis:E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-11 11:09 | 2017-05-11 12:36 | 1.4453 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 106.9507 | 0 | 0
315703 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F10-IHLARA FİDERİ TR:GULPINAR7 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 11:10 | 2017-05-11 12:06 | 0.93139 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 38.187
315657 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:AKYER SOKAK TR 3.45A TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 11:16 | 2017-05-11 12:16 | 1.0117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0117 | 0 | 0
315673 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KUTLU4 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 11:24 | 2017-05-11 13:41 | 2.2828 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 82.1801
315675 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-35 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 11:25 | 2017-05-11 12:28 | 1.0564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0564 | 0 | 0
315670 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YESILYURT TR3 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 11:25 | 2017-05-11 14:13 | 2.7889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7889 | 0 | 0
315668 | 1 | KONYA | HADİM | TR:MERNEK Y.4 TR20 | AG - PANO / BOX HASARI / ŞEBEKE ÇIKIŞINDA KISA DEVRE OLUŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 11:25 | 2017-05-11 11:45 | 0.32694 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 16.0201
315689 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:AKPINAR6 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-11 11:29 | 2017-05-11 12:02 | 0.54361 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6308 | 0 | 0
315682 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN7 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 11:32 | 2017-05-11 13:38 | 2.0919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0919 | 0 | 0
315696 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYIRBAGI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-11 11:36 | 2017-05-11 13:10 | 1.5639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5639 | 0 | 0
315694 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:PORSUK TR2 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 11:41 | 2017-05-11 13:18 | 1.6183 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 97.0998
315706 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:AKCALAR3 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 11:49 | 2017-05-11 13:27 | 1.64 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 77.08 | 0 | 0
315704 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALAKOVA TASPINAR3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 11:50 | 2017-05-11 12:30 | 0.67139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67139
315711 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOZAGAC 28 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-11 11:57 | 2017-05-11 19:57 | 8.0042 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 104.0542
315714 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F7-KAYMAKLI DM3 FİDERİ KOK:KAPAS KOK KOKCikis:KAPAŞ KÖK - ÖZLÜCE KÖYÜ MEVKİ TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-11 12:00 | 2017-05-11 15:30 | 3.4961 | 2 | 0 | 146 | 0 | 6.9922 | 0 | 510.4321 | 0
315716 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:DİVARLI TR 6 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 12:01 | 2017-05-11 12:38 | 0.61722 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.3205 | 0 | 0
315718 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ULUAĞAÇ SULAMA TR4 TRCikis:1.ÇIKIŞ | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 12:02 | 2017-05-11 18:10 | 6.1389 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.5556
315722 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR25 TR TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-11 12:10 | 2017-05-11 14:42 | 2.5378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5378 | 0 | 0
315723 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:OZALAN2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 12:13 | 2017-05-11 15:00 | 2.7861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7861 | 0 | 0
315727 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F8-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM DMCikis:MUCUR DM-MUCUR 1 TR:MUCUR TR-12 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 12:13 | 2017-05-11 13:09 | 0.9375 | 1 | 835 | 4 | 126 | 0.9375 | 782.8125 | 3.75 | 118.125
315730 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KIRKPINAR TR 1 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 12:19 | 2017-05-11 14:26 | 2.1133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1133
315732 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:MUCUR TR-29 TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-11 12:20 | 2017-05-11 13:21 | 1.0228 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0683 | 0 | 0
315735 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-15 TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 12:24 | 2017-05-11 14:48 | 2.4031 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8061
315736 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM DM:DM-11 ( ERENKOY ) TR:BEDIR9 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-11 12:24 | 2017-05-11 16:04 | 3.6628 | 0 | 2974 | 0 | 0 | 0 | 10893.1077 | 0 | 0
315740 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-DOĞANHİSAR FİDERİ KOK:DOGANHISAR KOK KOKCikis:DOGANHISAR KOK-MERKEZ TR-1 ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-11 12:30 | 2017-05-11 13:31 | 1.0244 | 0 | 4740 | 7 | 583 | 0 | 4855.8456 | 7.1711 | 597.2485
315742 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:YESILOZ1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 12:30 | 2017-05-11 13:45 | 1.2422 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2422
315746 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SEMSETTIN YAYLA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-11 12:31 | 2017-05-11 13:52 | 1.3431 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.1167
315751 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA14 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 12:35 | 2017-05-11 14:13 | 1.6253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6253 | 0 | 0
315763 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:CANDIR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 12:47 | 2017-05-11 14:30 | 1.7175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7175
315762 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:TUZKOY2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-11 12:48 | 2017-05-11 13:55 | 1.1069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1069 | 0 | 0
315764 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ARIKOREN5 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 12:51 | 2017-05-11 14:48 | 1.9478 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.7911 | 0 | 0
315766 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F6-HADİM 2 FİDERİ DM:HADİM DM DMCikis:HADİM DM-BOZKIR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 12:52 | 2017-05-11 18:32 | 5.6656 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 11.3311 | 0 | 164.3012
315768 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BOGAZKENT TR1 (160 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 12:55 | 2017-05-11 18:29 | 5.5675 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.135
315774 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:KARKIN TR-2 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-11 13:00 | 2017-05-11 13:37 | 0.62889 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.4022
315776 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK11 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 13:04 | 2017-05-11 14:22 | 1.2969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2969 | 0 | 0
315784 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:AKPINAR12 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 13:11 | 2017-05-11 14:09 | 0.96278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96278 | 0 | 0
315787 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-42A TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 13:13 | 2017-05-11 15:32 | 2.3233 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3233
315788 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:PINARKAYA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 13:17 | 2017-05-11 17:29 | 4.1967 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1967
315794 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:SOYHAN TR 2 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-11 13:22 | 2017-05-11 14:24 | 1.0378 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1511
315883 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UZUMLU TR 2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 13:23 | 2017-05-11 14:55 | 1.5192 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 428.4059 | 0 | 0
315809 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAGLIKAYA8 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 13:26 | 2017-05-11 14:36 | 1.1714 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 24.5992 | 0 | 0
315800 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİ KOK:KAYACIK YH KOK KOKCikis:KAYACIK YH KOK-KAYACIK TSK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-11 13:27 | 2017-05-11 14:18 | 0.84806 | 0 | 0 | 67 | 4 | 0 | 0 | 56.82 | 3.3922
315802 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:BEYAGIL TR1 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 13:29 | 2017-05-11 15:15 | 1.7747 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7747
315810 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F4-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-MİSLİOVA TM ÇIKIŞI KOK:CILEK KOK KOKCikis:ÇİLEK KÖK - YAZIHUYUK TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 13:33 | 2017-05-11 15:08 | 1.5742 | 19 | 38 | 105 | 8 | 29.9092 | 59.8185 | 165.2878 | 12.5934
315818 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:CAGLAYAN2 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-11 13:34 | 2017-05-11 18:39 | 5.0811 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 157.5144 | 0 | 0
315815 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK:37 NOLU CIGDEM KOK KOKCikis:37 NOLU CIGDEM KOK - ÇİGDEM KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 13:35 | 2017-05-11 14:44 | 1.1408 | 0 | 0 | 6 | 73 | 0 | 0 | 6.845 | 83.2806
315812 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:LALE OZALAN3 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-11 13:36 | 2017-05-11 16:33 | 2.9572 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 121.246
315817 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SARICA1 TR TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-11 13:37 | 2017-05-11 14:34 | 0.93889 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 37.5556
315823 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1378 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 13:38 | 2017-05-11 18:37 | 4.9775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9775 | 0 | 0
315829 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-3 TRCikis:B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 13:40 | 2017-05-11 14:40 | 1.0039 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84.3268
315825 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-KOZANLI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 13:41 | 2017-05-11 14:43 | 1.045 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.135 | 0
315827 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CAM FABRIKASI TR 2.8 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 13:46 | 2017-05-11 15:20 | 1.5553 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1106
315830 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:KARACASAR5 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 13:49 | 2017-05-11 18:54 | 5.0814 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 243.9067 | 0 | 0
315831 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ÇAMARDI TR 4 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 13:53 | 2017-05-11 14:33 | 0.67306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67306 | 0 | 0
315846 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATUNSARAY1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 14:00 | 2017-05-11 18:23 | 4.3722 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.7444
315838 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KARANLIKDERE TR5 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 14:03 | 2017-05-11 15:56 | 1.8789 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8789
315852 | 1 | KONYA | KULU | TR:KARACADAG7 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 14:06 | 2017-05-11 15:39 | 1.5486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5486 | 0 | 0
315856 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TOMEK1 TR TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-11 14:14 | 2017-05-11 20:16 | 6.0211 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 150.5277 | 0 | 0
315859 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK:ABUUSAGI5 TR KOKCikis:ABUUSAGI5 TR - SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 14:15 | 2017-05-11 17:32 | 3.2853 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2853 | 0
315858 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F3-KILBASAN FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 14:16 | 2017-05-11 15:22 | 1.0936 | 5 | 1195 | 420 | 1053 | 5.468 | 1306.8639 | 459.3162 | 1151.5713
315862 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-KIZILKAYA 1 ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK:KIZILKAYA KOK KOKCikis:KIZILKAYA KOK - KIZILKAYA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 14:17 | 2017-05-11 18:10 | 3.8767 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38.7667 | 0
315865 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BASARAKAVAK2 TR TRCikis:B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-11 14:18 | 2017-05-11 18:05 | 3.7711 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 603.3776 | 0 | 0
315866 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK:HAMZALI SULAMA KOK KOKCikis:HAMZALI SULAMA KOK - HAMZALI SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 14:19 | 2017-05-11 17:07 | 2.8156 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 36.6023 | 0
315867 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F5-HASANOBA FİDERİ KOK:HOTAMIS KOK2 KOKCikis:HOTAMIS KOK2-SULAMA B ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-11 14:25 | 2017-05-11 15:55 | 1.4997 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 121.4773 | 0
315976 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DUGUN SALONU TR 3.36 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 14:30 | 2017-05-11 18:31 | 4.0169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0169 | 0 | 0
315878 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA25 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 14:33 | 2017-05-11 15:34 | 1.0178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0178 | 0 | 0
315877 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F4-ORTAKARAÖREN FİDERİ TR:BASKARAOREN1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 14:36 | 2017-05-11 15:15 | 0.64528 | 0 | 95 | 0 | 2 | 0 | 61.3016 | 0 | 1.2906
315947 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HAMIDIYE3 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 14:41 | 2017-05-11 19:13 | 4.525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.525
315890 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:INCESU6 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 14:43 | 2017-05-11 22:13 | 7.4969 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 1259.4859
315902 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:UCPINAR5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 14:47 | 2017-05-11 17:42 | 2.9158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9158 | 0 | 0
315896 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 10TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-11 14:53 | 2017-05-11 17:12 | 2.3169 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.9508
315897 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SANAYI6 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 14:53 | 2017-05-11 19:02 | 4.1531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1531 | 0 | 0
315898 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESENLER2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 14:58 | 2017-05-11 17:03 | 2.0786 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1572 | 0 | 0
315914 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F4-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-145 NOLU KÖK ÇIKIŞI KOK:145 NOLU KOK KOKCikis:145 NOLU KÖK - TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 15:06 | 2017-05-11 16:35 | 1.4839 | 8 | 0 | 47 | 0 | 11.8711 | 0 | 69.7428 | 0
315907 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ÇAMARDI TR 12 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 15:07 | 2017-05-11 15:48 | 0.67889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67889
315908 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR25 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 15:07 | 2017-05-11 17:03 | 1.9328 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.7983
315921 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUCUKBESKAVAK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 15:09 | 2017-05-12 01:57 | 10.7953 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.7953
315915 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KAYALAR TR 3.49 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-11 15:11 | 2017-05-11 15:45 | 0.57028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57028
315938 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-56 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 15:12 | 2017-05-11 15:44 | 0.52861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52861
315920 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:HACIFAKILI TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 15:14 | 2017-05-11 16:25 | 1.1803 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 56.6534
315923 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F3-YARMA FİDERİ KOK:BUYUK ASLAMA KOK KOKCikis:BUYUK ASLAMA KOK-TÜRKMENKARAHÜYÜK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 15:14 | 2017-05-11 16:20 | 1.0919 | 0 | 0 | 19 | 11 | 0 | 0 | 20.7469 | 12.0113
315922 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-19 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 15:16 | 2017-05-11 16:01 | 0.745 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.725
315928 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F12-NEVŞEHİR MERKEZ 3 FİDERİ IM:TR127 TURBE IM IMCikis:TÜRBE İM-NEVŞEHİR TR 60 ÇIKIŞI KOK:NEVSEHIR60 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-11 15:18 | 2017-05-11 17:22 | 2.0661 | 0 | 0 | 1 | 933 | 0 | 0 | 2.0661 | 1927.6806
315927 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:IKIZCINAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 15:20 | 2017-05-11 19:37 | 4.2825 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2825
315936 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:EK SANAYI DOKUMCULER TR 1.36 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 15:23 | 2017-05-11 21:07 | 5.7392 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7392
315939 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR25 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 15:30 | 2017-05-11 17:38 | 2.1319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1319 | 0 | 0
316138 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F14-EĞRİBAYAT-2 FİDERİ DM:DM-79 ( EGRIBAYAT DM ) DMCikis:DM79-ALTINEKİN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 15:35 | 2017-05-11 19:58 | 4.3822 | 0 | 0 | 23 | 154 | 0 | 0 | 100.7911 | 674.8619
315957 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:8 KATLILAR TR 3.23A | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 15:46 | 2017-05-11 18:52 | 3.0997 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0997
315963 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR13 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 15:53 | 2017-05-11 16:54 | 1.0042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0042 | 0 | 0
315982 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:AZATLI TR 1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 15:54 | 2017-05-11 18:40 | 2.7731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7731 | 0 | 0
315970 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTEPE8 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 15:55 | 2017-05-11 19:05 | 3.1639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1639 | 0 | 0
315967 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULAGAC4 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 15:58 | 2017-05-11 16:30 | 0.52194 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 32.3603
315974 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKINCILAR 2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 16:04 | 2017-05-11 21:36 | 5.5375 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.075 | 0 | 0
316039 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESENLER3 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 16:05 | 2017-05-11 22:38 | 6.5478 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 2383.3919 | 0 | 0
316038 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SEKER MURAT2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 16:07 | 2017-05-11 17:18 | 1.1783 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3567 | 0 | 0
315981 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:YUVATEPE1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-11 16:08 | 2017-05-11 19:54 | 3.7675 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 226.05
315989 | 1 | KONYA | HADİM | TR:CİLVESE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 16:14 | 2017-05-11 17:56 | 1.6964 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.5711
315995 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİ KOK:KAYACIK YH KOK KOKCikis:KAYACIK YH KOK-KAYACIK TSK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 16:18 | 2017-05-11 17:21 | 1.0581 | 0 | 0 | 67 | 4 | 0 | 0 | 70.89 | 4.2322
315993 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:HALI SAHA TR1-19A TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-11 16:18 | 2017-05-11 17:25 | 1.1194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1194
315994 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:ABDULLAH BAYRAM | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 16:18 | 2017-05-11 17:01 | 0.71056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71056 | 0 | 0
315996 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SELCUK14 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 16:18 | 2017-05-11 17:11 | 0.8775 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8775
316004 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KARAHASANLI9 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 16:19 | 2017-05-11 17:14 | 0.90417 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16.2751 | 0 | 0
316002 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-4 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 16:22 | 2017-05-11 17:30 | 1.1261 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1261
316005 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DEREAŞIKLAR2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-11 16:24 | 2017-05-11 17:30 | 1.0989 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1978
316006 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60503 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 16:25 | 2017-05-11 17:24 | 0.98083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98083
316007 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DUMLUPINAR7 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 16:25 | 2017-05-11 19:49 | 3.4044 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.8089 | 0 | 0
316013 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KOCYAZI 3TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 16:31 | 2017-05-11 18:10 | 1.655 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.655 | 0 | 0
316016 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:S.GOKKAYA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 16:32 | 2017-05-11 17:26 | 0.89778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89778
316018 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:LALE TR 7 TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-11 16:33 | 2017-05-11 17:34 | 1.0222 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23.5111
316028 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F13-MEYİL FİDERİ KOK:SEKIZLI KOK KOKCikis:SEKIZLI KOK-ÇİNGİR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 16:38 | 2017-05-11 18:45 | 2.1094 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.6566 | 0
316022 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F6-CİHANBEYLİ 1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 16:39 | 2017-05-11 18:34 | 1.9228 | 40 | 7793 | 8 | 16 | 76.9112 | 14984.2245 | 15.3822 | 30.7645
316027 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:AKCAKENT TR-4 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 16:43 | 2017-05-11 18:05 | 1.3556 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.7778 | 0 | 0
316031 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DUGUN SALONU TR 3.36 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-11 16:48 | 2017-05-11 19:35 | 2.7936 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5872 | 0 | 0
316032 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ADSIZ6 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 16:50 | 2017-05-11 17:32 | 0.705 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.705 | 0 | 0
316040 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOTORLU SANAYI2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 16:56 | 2017-05-11 18:36 | 1.6553 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3106 | 0 | 0
316045 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-KULU TR1 ÇIKIŞI KOK:KULU23 TR TR:KULU22 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 16:59 | 2017-05-11 17:58 | 0.97417 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 174.3764 | 0 | 0
316047 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KARATAY9 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 17:01 | 2017-05-11 20:45 | 3.7386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7386 | 0 | 0
316049 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:BASMAKCI TR2 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 17:04 | 2017-05-11 20:39 | 3.5911 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 71.8222
316060 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 17:18 | 2017-05-11 17:58 | 0.66139 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3228
316083 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATUNSARAY3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-11 17:32 | 2017-05-11 18:12 | 0.66028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66028
316089 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:KORASI2 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-11 17:33 | 2017-05-11 18:51 | 1.3036 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3036
316084 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HACIOMEROGLU2 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 17:36 | 2017-05-11 19:20 | 1.7308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7308
316086 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SEDIRLER SARNIC1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-11 17:36 | 2017-05-11 18:12 | 0.59778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59778 | 0 | 0
316088 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:AKCABELEN TR 1 TRCikis:C-B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 17:38 | 2017-05-11 22:59 | 5.3611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3611 | 0 | 0
316092 | 1 | KONYA | HADİM | TR:ÇALDAĞI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 17:39 | 2017-05-11 21:17 | 3.6367 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 141.8301
316100 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:87B TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 17:40 | 2017-05-11 18:50 | 1.1544 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1544
316094 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK59 TR TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-11 17:41 | 2017-05-11 18:17 | 0.60611 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 110.9181 | 0 | 0
316108 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN71 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 18:02 | 2017-05-11 18:35 | 0.55361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55361 | 0 | 0
316112 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR KOYUNLU-8 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 18:07 | 2017-05-11 19:09 | 1.0272 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0817 | 0 | 0
316118 | 1 | KONYA | HADİM | TR:MERNEK YENİ 2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 18:14 | 2017-05-11 22:12 | 3.9744 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 250.3897
316131 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:TOPAKLI3 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 18:19 | 2017-05-11 18:55 | 0.59389 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.5328
316127 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DEREAŞIKLAR2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 18:26 | 2017-05-11 21:04 | 2.6339 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6339
316135 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ASAGIGONDELEN1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 18:27 | 2017-05-11 20:00 | 1.5569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5569 | 0 | 0
316133 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KAYALI TR2 TRCikis:B-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 18:33 | 2017-05-11 21:18 | 2.7497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7497 | 0 | 0
316139 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOZAGAC29 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 18:37 | 2017-05-11 19:15 | 0.63778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63778
316140 | 1 | KONYA | MERAM | TR:OSMAN GAZI2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 18:38 | 2017-05-11 18:58 | 0.32444 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.64888
316142 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:OKCU TR2 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 18:39 | 2017-05-11 23:11 | 4.5453 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.3622
316145 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BELEKLER TR1 (160 KVA) TRCikis:B/C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 18:48 | 2017-05-11 19:57 | 1.1467 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1467
316148 | 1 | KONYA | HADİM | TR:ÇEŞTAŞ TR4 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 18:53 | 2017-05-11 21:00 | 2.1144 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31.7166
316159 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KAYAALTI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 18:54 | 2017-05-11 21:11 | 2.2872 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.8617
316156 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KAYABASI SULAMA TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 18:58 | 2017-05-11 22:41 | 3.7153 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7153
316163 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK:GURSU1 KOK KOKCikis:GURSU1 KOK-ERDOGDU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 19:03 | 2017-05-11 20:17 | 1.2378 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 349.054
316160 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:FAKUSAG3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 19:03 | 2017-05-11 20:02 | 0.99028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99028
316166 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F12-EREZYON FİDERİ KOK:SEKIZLI KOK KOKCikis:SEKIZLI KOK-ÇİNGİR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-11 19:14 | 2017-05-11 23:01 | 3.7797 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.5594 | 0
316168 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE24 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 19:14 | 2017-05-11 20:17 | 1.0503 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 256.2683
316169 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:HASANALI TR1 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 19:16 | 2017-05-11 20:32 | 1.2539 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2539
316171 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAVAK5 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 19:17 | 2017-05-11 21:30 | 2.2114 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4228
316172 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TATLICAK5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 19:18 | 2017-05-11 19:48 | 0.48722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48722
316178 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS33 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-11 19:27 | 2017-05-11 20:08 | 0.68111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68111 | 0 | 0
316181 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM:SEYDISEHIR DM1 DMCikis:DM1-KARAKAVAK MODÜLER ÇIKIŞI KOK:KESECIK KOK TR:KESECIK8 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 19:29 | 2017-05-11 19:52 | 0.38556 | 1 | 620 | 0 | 0 | 0.38556 | 239.0472 | 0 | 0
316191 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:AFSAR4 TR4 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 19:43 | 2017-05-11 20:30 | 0.78889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78889 | 0 | 0
316196 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUTUKUSAGI4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 19:49 | 2017-05-11 21:48 | 1.9939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9939 | 0 | 0
316222 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ALAY TR 6 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-11 19:52 | 2017-05-11 20:44 | 0.86472 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 24.2122 | 0 | 0
316201 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:DEMIRLI4 TR TRCikis:A-B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-11 20:02 | 2017-05-11 21:21 | 1.3169 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 38.1913 | 0 | 0
316203 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-42 TMO GÜBRE DEPOLARI TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 20:06 | 2017-05-11 20:52 | 0.76639 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 73.5734
316206 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:CAVDARLI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 20:07 | 2017-05-11 22:11 | 2.0686 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0686
316230 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KIRI12 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-11 20:12 | 2017-05-11 20:52 | 0.65639 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6256 | 0 | 0
316212 | 1 | KONYA | KULU | TR:KOZANLI7 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 20:13 | 2017-05-11 21:06 | 0.88111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88111 | 0 | 0
316215 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KAPUTAS4 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 20:14 | 2017-05-11 22:12 | 1.9694 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 76.8082
316218 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:SULUDERE TR 2 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 20:20 | 2017-05-11 21:59 | 1.6492 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6492
316229 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HAMZAOGLU1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 20:40 | 2017-05-11 21:07 | 0.45806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45806 | 0 | 0
316232 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YILDIZLI1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 20:42 | 2017-05-11 21:32 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84
316231 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 70 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-11 20:43 | 2017-05-11 21:29 | 0.77222 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3167 | 0 | 0
316241 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK:TUZLUKCU YESILHAT KOK1 KOKCikis:TUZLUKCU YESILHAT KOK1-A KOLU 3.ŞAHIS SULAMA | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 21:13 | 2017-05-11 21:58 | 0.75778 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2733
316245 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR18 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 21:21 | 2017-05-11 22:00 | 0.65806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65806 | 0 | 0
316248 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ATLANTI3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 21:23 | 2017-05-11 22:35 | 1.1864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1864 | 0 | 0
316254 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AYDINLIK3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 22:07 | 2017-05-11 23:52 | 1.7542 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5083 | 0 | 0
316255 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM DM:KOLUKISA DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 22:13 | 2017-05-11 23:27 | 1.2414 | 0 | 0 | 2 | 744 | 0 | 0 | 2.4828 | 923.5942
316261 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F1-ŞEKER FİDERİ IM:DEDEKORKUT IM IMCikis:DEDEKORKUT IM-SELÇUK 2 ÇIKIŞI 15,8 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-11 22:48 | 2017-05-12 00:47 | 1.9794 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 467.1478 | 0 | 0
316259 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:MUCUR.TR-8 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 22:49 | 2017-05-11 23:52 | 1.0519 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 164.1026 | 0 | 0
316265 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F3-BELÖREN FİDERİ KOK:SARIOĞLAN KÖK KOKCikis:SARIOĞLAN KÖK-BOYALI ÇIKIŞI TR:KILDERE1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 23:36 | 2017-05-12 01:09 | 1.5531 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 277.9977
316268 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F17-BUSAN FİDERİ DM:DEMIRCI DM DMCikis:DEMIRCI DM-BÜSAN DM A BARASI GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 00:13 | 2017-05-12 00:40 | 0.45056 | 27 | 405 | 1 | 0 | 12.1651 | 182.4768 | 0.45056 | 0
316269 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI9 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 00:18 | 2017-05-12 03:08 | 2.8422 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 264.3265
316272 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F3-ÇİMENTO FİDERİ DM:DM-16 ( AKINCILAR ) DMCikis:DM-16 - ESENLER 1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-12 01:58 | 2017-05-12 05:05 | 3.1225 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 1339.5525 | 0 | 0
316273 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F15-KARAKAYA FİDERİ DM:DM-11 ( ERENKOY ) DMCikis:DM11-ERENKÖY 1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-12 01:59 | 2017-05-12 05:02 | 3.0561 | 0 | 1690 | 0 | 0 | 0 | 5164.8259 | 0 | 0
316280 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F6-YAYLAPINAR-2 FİDERİ DM:KARAKULAK DM DMCikis:DM32-ÇATALTÖMEK6 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 06:39 | 2017-05-12 07:31 | 0.85861 | 3 | 3456 | 0 | 0 | 2.5758 | 2967.3562 | 0 | 0
316278 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KORBEKIR TR1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 07:00 | 2017-05-12 07:26 | 0.43611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43611
316283 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-BOZTEPE YENİ HAT ÇIKIŞI KOK:BOZTEPE TR-14 KOKCikis:BOZTEPE TR-14-KARACAÖREN KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 07:20 | 2017-05-12 07:52 | 0.53278 | 0 | 320 | 3 | 5 | 0 | 170.4896 | 1.5983 | 2.6639
316289 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-FD3-84 KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK:84 NOLU KOK KOKCikis:84 NOLU KÖK - KARACAÖREN-BOĞAZ ( KARACAÖREN KÖK ) ÇIKIŞI ( RİNG ) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 07:35 | 2017-05-12 08:53 | 1.3031 | 0 | 3 | 39 | 759 | 0 | 3.9092 | 50.8193 | 989.0225
316288 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F9-EREĞLİ1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 07:38 | 2017-05-12 15:09 | 7.5103 | 0 | 0 | 123 | 711 | 0 | 0 | 923.7644 | 5339.8091
316292 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F7-OVACIK FİDERİ DM:OVACIK DM DMCikis:ON HÜCRELİ (OVACIK) DM-HÜYÜK ÇIKIŞI KOK:ÇİFTÇATILI KÖK KOKCikis:ÇİFTÇATILI KABİN - ÇARIKLI SULAMA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 07:44 | 2017-05-12 09:47 | 2.0528 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 69.7945 | 0
316297 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F3-KONAKLI-2 FİDERİ KOK:EDİKLİ SUL KÖK-3 KOKCikis:EDİKLİ SULAMALAR 14.KABİN - TR 104,TR 117 GRUBU ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 07:50 | 2017-05-12 10:26 | 2.5958 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 241.4122 | 0
316298 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SORKUN YAS 2. KISIM 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 07:56 | 2017-05-12 09:32 | 1.6025 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.4225
316306 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F5-YAYLAPINAR-1 FİDERİ DM:KARAKULAK DM DMCikis:DM32-SARACOGLU25 TR ÇIKIŞI KOK:SARACOGLU27 TR KOKCikis:SARACOGLU27 TR-SPOR TESİSLERİ TR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-12 08:15 | 2017-05-12 09:24 | 1.1622 | 13 | 266 | 2 | 10 | 15.1089 | 309.1505 | 2.3244 | 11.6222
316307 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYIRBAGI7 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 08:16 | 2017-05-12 10:04 | 1.8078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8078 | 0 | 0
316311 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F10-ÇATALHÜYÜK-2 FİDERİ DM:DM25A-KÖMÜRCÜLER DM DMCikis:DM 25/A-MERDESAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 08:31 | 2017-05-12 10:10 | 1.6467 | 0 | 39 | 11 | 36 | 0 | 64.2201 | 18.1134 | 59.2801
316313 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F9-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM DMCikis:MUCUR DM-ŞATIROĞLU ÇIKIŞI KOK:KIZILDAG KOK KOKCikis:KIZILDAG KOK-KIRAN-GÜZYURDU KÖY. ÇIKIŞI TR:GUZYURDU TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 08:34 | 2017-05-12 09:57 | 1.3819 | 0 | 0 | 7 | 59 | 0 | 0 | 9.6736 | 81.5345
316315 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GEVREKLI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-12 08:36 | 2017-05-12 09:33 | 0.96194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96194 | 0 | 0
316323 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-34 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-12 08:36 | 2017-05-12 09:58 | 1.3611 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 145.6388
316324 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KARAMAHMUTLU TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 08:41 | 2017-05-12 11:00 | 2.3067 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6133
316330 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30202 TRCikis:C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-12 08:44 | 2017-05-12 10:05 | 1.3417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3417
316327 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F7-OVACIK FİDERİ KOK:ULUAĞAÇ SULAMA KÖK KOKCikis:ULUAĞAÇ SULAMA KÖK - TR 1,12 GRUBU ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 08:45 | 2017-05-12 09:24 | 0.655 | 0 | 0 | 87 | 1 | 0 | 0 | 56.985 | 0.655
316335 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1424 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 08:52 | 2017-05-12 09:35 | 0.7225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7225
316349 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA30 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 08:54 | 2017-05-12 10:34 | 1.6753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6753 | 0 | 0
316347 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F4-KARASINIR FİDERİ DM:KOMBASSAN DM KOK:NAIM ATICI KOK KOKCikis:NAIM ATICI KOK-GİRİŞ TR:NAIM ATICI TR | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-12 08:54 | 2017-05-12 09:23 | 0.47722 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47722 | 0
316341 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SARICA1 TR TRCikis:C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-12 08:55 | 2017-05-12 11:38 | 2.7161 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 46.1739
316351 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK2 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-12 09:00 | 2017-05-12 10:57 | 1.9533 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 287.1395 | 0 | 0
316350 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F6-BAHÇELİ FİDERİ (15,8 KV) KOK:KAYNARCA KÖK KOKCikis:KAYNARCA KÖK - HALAÇ/KILAVUZ/HALAÇ SULAMA KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-12 09:00 | 2017-05-12 15:00 | 5.9994 | 0 | 0 | 7 | 648 | 0 | 0 | 41.9961 | 3887.6371
316354 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BADEMLI TR 1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-12 09:01 | 2017-05-12 15:51 | 6.8222 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 1282.5774
316364 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F14-SELAHADDİN EYYÜBİ FİDERİ DM:DM-8 ( SELAHADDIN EYYUBI DM ) KOK:SILLE PARSANA24 TR KOKCikis:SILLE PARSANA24 TR - SILLE PARSANA25 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-12 09:01 | 2017-05-12 16:01 | 6.9925 | 3 | 1033 | 0 | 0 | 20.9775 | 7223.2525 | 0 | 0
316368 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HUSAMETTIN CELEBI2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-12 09:02 | 2017-05-12 12:03 | 3.0222 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 1109.1547 | 0 | 0
316367 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BASARAKAVAK2 TR TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-12 09:02 | 2017-05-12 14:17 | 5.2508 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 425.3172 | 0 | 0
316366 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HARMANCIK1 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-12 09:02 | 2017-05-12 14:29 | 5.4553 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 218.2112
316365 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ DM:ISMIL DM DMCikis:İSMİL DM-İSMİL YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-12 09:02 | 2017-05-12 13:48 | 4.7758 | 22 | 0 | 98 | 48 | 105.0683 | 0 | 468.0313 | 229.2398
316358 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:GULKAYA1 TR TRCikis:C-KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-12 09:02 | 2017-05-12 14:43 | 5.6806 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 90.889
316360 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:CAMLIK TR 4 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 09:03 | 2017-05-12 11:28 | 2.4156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4156 | 0 | 0
316362 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KUCUKKOY2 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-12 09:03 | 2017-05-12 14:40 | 5.6233 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 191.1932
316376 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:DEREKASABASI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-12 09:06 | 2017-05-12 14:08 | 5.0294 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 694.0627 | 0 | 0
316380 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:BASKOY1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 09:07 | 2017-05-12 09:37 | 0.49611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49611
316392 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 41 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 09:12 | 2017-05-12 10:13 | 1.0181 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0361 | 0 | 0
316394 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:IMAR ISKAN 432 KONUT TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-12 09:18 | 2017-05-12 15:18 | 6.0022 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 942.3485
316396 | 1 | KONYA | MERAM | TR:TURGUT REIS1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 09:20 | 2017-05-12 11:52 | 2.5422 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0844
316404 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 49 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 09:24 | 2017-05-12 10:58 | 1.5667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1333 | 0 | 0
316403 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1505 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 09:25 | 2017-05-12 09:47 | 0.36306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36306 | 0 | 0
316402 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F9-SULTANHANI 1 FİDERİ KOK:AKHAN KOK-1 KOKCikis:AKHAN KOK-1-YENİKENT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-12 09:26 | 2017-05-12 18:24 | 8.9597 | 2 | 1234 | 10 | 68 | 17.9194 | 11056.2945 | 89.5972 | 609.261
316405 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F2-SEYDİŞEHİR 1 FİDERİ DM:SEYDİŞEHİR DM4 DMCikis:DM4-BAHÇELİ EVLER 1801 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-12 09:28 | 2017-05-12 15:01 | 5.5481 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 876.5935
316407 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F9-SULTANHANI 1 FİDERİ KOK:KARATOPRAK KOK 3 KOKCikis:KARATOPRAK KOK 3-YEŞİOVA TARAFI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-12 09:32 | 2017-05-12 18:27 | 8.9244 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 330.2043 | 0
316409 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR6 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 09:33 | 2017-05-12 09:59 | 0.42139 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.1069
316415 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F3-KILBASAN FİDERİ KOK:KILBASAN KOK1 KOKCikis:KILBASAN KOK1-BOYALITEPE GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-12 09:34 | 2017-05-12 10:43 | 1.1508 | 0 | 83 | 79 | 476 | 0 | 95.5189 | 90.9156 | 547.7951
316439 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F14-GÖLCÜK-1 FİDERİ DM:GÖLCÜK DM DMCikis:GÖLCÜK DM-TIRHAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 09:55 | 2017-05-12 12:43 | 2.8022 | 18 | 490 | 129 | 183 | 50.44 | 1373.0878 | 361.4864 | 512.8063
316445 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F6-AĞCAŞAR FİDERİ KOK:KAYIRLI TR 2 KOKCikis:KAYIRLI TR 2-BOZKÖY RİNG HATTI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-12 10:00 | 2017-05-12 11:51 | 1.84 | 0 | 109 | 1 | 33 | 0 | 200.56 | 1.84 | 60.72
316443 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:F7-AKÇAKENT FİDERİ DM:CICEKDAGI DM DMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM-AKÇAKENT ÇIKIŞI KOK:BOGAZEVCI KOK KOKCikis:BOĞAZEVCİ KÖK-KALEEVCİ BOZLAREVCİ ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-12 10:01 | 2017-05-12 15:33 | 5.5419 | 1 | 63 | 0 | 116 | 5.5419 | 349.1422 | 0 | 642.865
316444 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-12 10:01 | 2017-05-12 15:42 | 5.6872 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 602.8453
316447 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F3-MAKARNA FİDERİ (15,8 KVA) TR:HAVZAN 5 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-12 10:03 | 2017-05-12 10:56 | 0.88139 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 246.7892
316451 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:OZBAG TR3 TRCikis:A-D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-12 10:06 | 2017-05-12 13:40 | 3.5631 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 498.8284 | 0 | 0
316458 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ADSIZ4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 10:15 | 2017-05-12 11:55 | 1.6706 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 197.1261 | 0 | 0
316460 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK:AKPINAR TR-3 KOKCikis:AKPINAR TR-3-KÖŞKER ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-12 10:16 | 2017-05-12 14:20 | 4.0631 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 694.7833
316470 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F12-EREZYON FİDERİ KOK:YAZAMCA KOK KOKCikis:YAZAMCA KOK-YENİYAYLA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 10:25 | 2017-05-12 12:31 | 2.1033 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 2.1033 | 31.5499
316473 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PIRIBEYLI6 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-12 10:27 | 2017-05-12 11:43 | 1.265 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.265 | 0 | 0
316476 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F6-KADINHANI FİDERİ DM:AKPLAS DM | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-12 10:34 | 2017-05-12 11:58 | 1.3939 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3939 | 0
316483 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:GOKCEPINAR3 TR TRCikis:A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-12 10:36 | 2017-05-12 18:48 | 8.2028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2028
316479 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ASAGI PINARBASI4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 10:36 | 2017-05-12 11:36 | 0.99528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99528 | 0 | 0
316480 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR26 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-12 10:37 | 2017-05-12 14:44 | 4.1203 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 786.9735
316495 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:KAYACIK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 10:37 | 2017-05-12 11:29 | 0.86556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86556
316493 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS33 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 10:42 | 2017-05-12 14:19 | 3.6106 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.8317 | 0 | 0
316499 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:CALDERE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 10:47 | 2017-05-12 14:40 | 3.8831 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8831
316503 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOZAGAC15 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-12 10:50 | 2017-05-12 12:20 | 1.5047 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5047
316505 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HIRKATOL2 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-12 10:50 | 2017-05-12 16:17 | 5.4469 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 163.4082
316508 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:AKPINAR3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 10:52 | 2017-05-12 13:19 | 2.4439 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4439
316511 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 10:54 | 2017-05-12 12:48 | 1.9006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9006 | 0 | 0
316526 | 1 | KONYA | MERAM | TR:OSMANGAZI3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 10:56 | 2017-05-12 12:00 | 1.0639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0639
316596 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HAMIDIYE2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-12 11:01 | 2017-05-12 14:50 | 3.8206 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8206
316539 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ADAKALE1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 11:04 | 2017-05-12 15:24 | 4.3247 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3247
316546 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR 31 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 11:05 | 2017-05-12 18:47 | 7.7011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7011
316534 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:GOKCEYAZI SULAMA | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-12 11:06 | 2017-05-12 17:56 | 6.8339 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47.8372
316549 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:YILDIZTEPE TR 13 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 11:06 | 2017-05-12 14:02 | 2.9336 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35.2033 | 0 | 0
316538 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUYUK KUM KOPRU4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-12 11:08 | 2017-05-12 11:33 | 0.4225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4225 | 0 | 0
316548 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:OKCU TR2 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 11:09 | 2017-05-12 14:11 | 3.0358 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0358
316542 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BALKI TR3 (100 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 11:09 | 2017-05-12 15:02 | 3.8819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8819 | 0 | 0
316555 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F11-ÇAYHAN FİDERİ KOK:BAHÇELİ KÖK KOKCikis:BAHÇELİ KÖK-BAHÇELİ ÇIKIŞI TR:GOKTEME1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-12 11:21 | 2017-05-12 12:19 | 0.97361 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 59.3902
316561 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-DOĞANHİSAR FİDERİ KOK:BASKOY KOK KOKCikis:BASKOY KOK-BAŞKÖY ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-12 11:22 | 2017-05-12 12:46 | 1.4078 | 1 | 1060 | 3 | 30 | 1.4078 | 1492.2468 | 4.2233 | 42.2334
316556 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR2 TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-12 11:22 | 2017-05-12 15:29 | 4.1197 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 461.4086 | 0 | 0
316575 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE SUBASI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 11:25 | 2017-05-12 14:35 | 3.165 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.165 | 0 | 0
316562 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F7-OVACIK FİDERİ KOK:OVACIK TR 1 KOKCikis:OVACIK TR 1-OVACIK TR 11,12,13,19 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 11:26 | 2017-05-12 12:03 | 0.61667 | 15 | 281 | 3 | 0 | 9.25 | 173.2843 | 1.85 | 0
316560 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KILLIK TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 11:26 | 2017-05-12 12:07 | 0.68889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68889
316564 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:TR-5 ORTAOKUL TRCikis:E KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-12 11:31 | 2017-05-12 12:02 | 0.51889 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 45.6623 | 0 | 0
316568 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 IM:GULSEHIR IM KOK:KIZILKAYA KOK | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 11:32 | 2017-05-12 15:00 | 3.4622 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.7733 | 0
316569 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KORPINAR TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-12 11:34 | 2017-05-12 16:03 | 4.4806 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 457.0171
316570 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR9 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 11:35 | 2017-05-12 14:57 | 3.3742 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3742
316578 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK:BADEMDERE TR 5 TR:BADEMDERE TR 5 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 11:49 | 2017-05-12 12:09 | 0.34083 | 0 | 23 | 9 | 1888 | 0 | 7.8391 | 3.0675 | 643.487
316583 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GOKCETOPRAK2 TR TRCikis:C2 KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 11:51 | 2017-05-12 14:09 | 2.2881 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 61.7776
316591 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:DİVARLI TR 2 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 11:56 | 2017-05-12 16:37 | 4.6797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6797 | 0 | 0
316588 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACILAR1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-12 11:56 | 2017-05-12 15:53 | 3.9481 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 1713.458 | 0 | 0
316589 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F5-HADİM 1 FİDERİ DM:HADİM DM DMCikis:HADİM DM-BOZKIR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 11:57 | 2017-05-12 18:06 | 6.1544 | 0 | 579 | 0 | 8 | 0 | 3563.4208 | 0 | 49.2355
316599 | 1 | KONYA | HADİM | TR:ISPAKLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 12:05 | 2017-05-12 15:35 | 3.5086 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 140.3444
316605 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM TMCikis:F11-KOZAKLI 2 FİDERİ DM:KOZAKLI DM DMCikis:KOZAKLI DM - FİDER-8 AKPINAR KÖYLER ÇIKIŞI KOK:103 AKPINAR SULAMA KOK KOKCikis:103 AKPINAR SULAMA KOK - TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI TR:MEVLUT FERAH | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 12:12 | 2017-05-12 14:11 | 1.9956 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 5.9867 | 17.96
316607 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR9 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 12:18 | 2017-05-12 15:02 | 2.7411 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7411
316611 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BALCILAR8 TR8 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 12:21 | 2017-05-12 14:55 | 2.5639 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 158.9612
316621 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F3-KONAKLI-2 FİDERİ KOK:EDİKLİ SUL KÖK-3 KOKCikis:EDİKLİ SULAMALAR 14.KABİN - TR 96,TR 103 GRUBU ÇIKIŞI TR:EDİKLİ SUL. TR-103 | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 12:27 | 2017-05-12 14:13 | 1.7675 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.605 | 0
316615 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30202 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 12:28 | 2017-05-12 13:15 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79
316622 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F2-DEREÇİNE FİDERİ KOK:GÜLLÜORMAN MOD. KÖK KOKCikis:GÜLLÜORMAN MOD. KÖK-KOZAĞAÇ TOP.SU ÇIKIŞI TR:SORKUN YAS 2. KISIM 1 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 12:33 | 2017-05-12 19:20 | 6.7897 | 0 | 0 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 3449.1778
316625 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1453 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-12 12:36 | 2017-05-12 15:14 | 2.6319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6319 | 0 | 0
316624 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TAMIRCILER YENI TR 1.24 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 12:39 | 2017-05-12 14:11 | 1.5264 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 71.7403 | 0 | 0
316627 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:KILANBEL TAR. SUL. TR1 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 12:45 | 2017-05-12 21:14 | 8.4914 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.4914
316628 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SARAYKOY2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 12:55 | 2017-05-12 19:22 | 6.4539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4539 | 0 | 0
316632 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HADIMI5 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-12 13:04 | 2017-05-12 19:00 | 5.9375 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 1478.4375
316641 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 70 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 13:12 | 2017-05-12 14:58 | 1.7622 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.2867 | 0 | 0
316638 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:AKSALUR5 TR TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-12 13:25 | 2017-05-12 17:49 | 4.4008 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 105.6199
316637 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:AKSALUR4 TR TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-12 13:26 | 2017-05-12 17:48 | 4.3689 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 152.9111
316642 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLER KOK:TEPESİDELİK KÖK KOKCikis:TEPESİDELİK KÖK - AKÇAĞIL GRUP ÇIKIŞI TR:DEĞİRMENKAŞI KÖYÜ TR-2 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-12 13:31 | 2017-05-12 19:24 | 5.8947 | 0 | 0 | 4 | 49 | 0 | 0 | 23.5789 | 288.8413
316651 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA14 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 13:48 | 2017-05-12 15:34 | 1.7619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7619 | 0 | 0
316650 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOZAGAC3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 13:48 | 2017-05-12 14:16 | 0.46833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46833
316654 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ESKI MOTOR SANAYI TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 13:50 | 2017-05-12 15:01 | 1.1875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1875 | 0 | 0
316663 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:AVDAN2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 13:56 | 2017-05-12 15:27 | 1.5189 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 65.3123 | 0 | 0
316660 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BASARAKAVAK2 TR TRCikis:C Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-12 14:00 | 2017-05-12 18:40 | 4.6625 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 843.9125 | 0 | 0
316661 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR TSK-2 TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-12 14:00 | 2017-05-12 17:26 | 3.4408 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 96.3432
316664 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F10-KAYMAKLI DM2 FİDERİ DM:GUVERCINLIK DM DMCikis:GÜVERCİNLİK DM-ÇARDAK 22 NOLU KÖK ÇIKIŞI KOK:22 NOLU KOK KOKCikis:22 NOLU KOK - KAVAK DEPOLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-12 14:02 | 2017-05-12 14:49 | 0.78694 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 24.3951 | 0
316667 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:BOYALIK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-12 14:02 | 2017-05-12 14:59 | 0.94472 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 24.5627
316670 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ARGITHANI TR4 (160 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-12 14:04 | 2017-05-12 14:19 | 0.26389 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 39.3196 | 0 | 0
316669 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:SARAY KOK KOKCikis:SARAY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-12 14:04 | 2017-05-12 17:43 | 3.6431 | 2 | 412 | 6 | 12 | 7.2861 | 1500.9407 | 21.8584 | 43.7167
316672 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ALAYHAN2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 14:05 | 2017-05-12 16:10 | 2.0786 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 103.9305
316674 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM KOK:KULU86 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 14:07 | 2017-05-12 14:27 | 0.32611 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 66.5264 | 0 | 0
316679 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI3A TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 14:10 | 2017-05-12 22:59 | 8.8208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.8208 | 0 | 0
316682 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:KARAHALLI TR2 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 14:12 | 2017-05-12 14:51 | 0.65833 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.2166
316683 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ÇAMARDI TR 4 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-12 14:12 | 2017-05-12 15:09 | 0.95167 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.2267
316696 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DUGUN SALONU TR 3.36 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 14:22 | 2017-05-12 15:25 | 1.0497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0497 | 0 | 0
316817 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOZAGAC15 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-12 14:23 | 2017-05-12 18:04 | 3.6839 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6839
316698 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ DM:EMIRGAZI DM DMCikis:EMIRGAZI DM-KUTÖREN ÇIKIŞI KOK:DEMIRCI KOK KOKCikis:DEMIRCI KOK-TOZLUKUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-12 14:24 | 2017-05-12 15:48 | 1.4078 | 2 | 0 | 18 | 444 | 2.8156 | 0 | 25.34 | 625.0543
316701 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ALIHOCA TR2 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 14:27 | 2017-05-12 19:36 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.14
316702 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK:TUZLUKCU YESILHAT KOK1 KOKCikis:TUZLUKCU YESILHAT KOK1-B KOLU 3.ŞAHIS SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-12 14:31 | 2017-05-12 15:39 | 1.1397 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 35.3313
316703 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LALEBAHCE9 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-12 14:31 | 2017-05-12 18:33 | 4.0256 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 285.8148
316704 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F9-EREĞLİ1 FİDERİ KOK:OYMALI OREN KOK KOKCikis:OYMALI OREN KOK-ÖREN-TAŞBUDAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-12 14:32 | 2017-05-12 15:46 | 1.2331 | 0 | 0 | 7 | 23 | 0 | 0 | 8.6314 | 28.3604
316706 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DEGIRMENKOY DSI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 14:34 | 2017-05-12 15:05 | 0.53194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53194
316708 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:ÇETMİ5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 14:36 | 2017-05-12 17:07 | 2.5186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5186 | 0 | 0
316710 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 14:38 | 2017-05-12 18:49 | 4.1903 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.9514 | 0 | 0
316722 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR23 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 14:45 | 2017-05-12 17:27 | 2.6922 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6922
316723 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ KOK:ÇARDAK KÖK KOKCikis:ÇARDAK KÖK -ÇARDAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 14:47 | 2017-05-12 15:22 | 0.58639 | 1 | 663 | 0 | 5 | 0.58639 | 388.7766 | 0 | 2.932
316724 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ DM:ÇİFTLİK DM DMCikis:ÇİFTLİK DM-KÜLLÜCE RAMAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 14:48 | 2017-05-12 15:53 | 1.0972 | 1 | 235 | 2 | 285 | 1.0972 | 257.8467 | 2.1944 | 312.7077
316726 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-23 TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 14:48 | 2017-05-12 17:47 | 2.9894 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 32.8838
316720 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:NURGUZYAYLA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-12 14:51 | 2017-05-12 20:15 | 5.4019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4019
316739 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GOKHUYUK2 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 14:52 | 2017-05-12 19:33 | 4.6819 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 56.1833
316997 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ TR:GULPINAR7 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-12 14:53 | 2017-05-12 20:29 | 5.5917 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.55
316736 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-12 14:54 | 2017-05-12 15:34 | 0.66 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0
316734 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F12-NEVŞEHİR MERKEZ 3 FİDERİ IM:TR127 TURBE IM IMCikis:TÜRBE İM-NEVŞEHİR DM 12 ÇIKIŞI KOK:DM10/TR11 KOKCikis:DM10/TR11 - NEVSEHIR100 TR ÇIKIŞI TR:NEVSEHIR100 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 14:58 | 2017-05-12 17:34 | 2.5925 | 0 | 2 | 0 | 1113 | 0 | 5.185 | 0 | 2885.4525
316742 | 1 | KONYA | HADİM | TR:CİLVESE1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 15:03 | 2017-05-12 17:36 | 2.5486 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5486
316744 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:İMRENLER TR 3 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 15:09 | 2017-05-12 17:45 | 2.6069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6069 | 0 | 0
316747 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR22 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 15:11 | 2017-05-13 01:23 | 10.2147 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.2147
316754 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ULUKIŞLA TR3 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-12 15:15 | 2017-05-12 16:15 | 0.99333 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 83.4397
316761 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BAHCELİEVLER TR 1.5 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 15:21 | 2017-05-12 16:28 | 1.1231 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2461 | 0 | 0
316760 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 15:23 | 2017-05-12 16:13 | 0.82917 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.95 | 0
316879 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TATLICAK4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 15:25 | 2017-05-12 17:13 | 1.795 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.385 | 0 | 0
316767 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F4-BAŞKUYU FİDERİ DM:KOLUKISA DM1 DMCikis:KOLUKISA DM1-BAŞKUYU ÇIKIŞI KOK:BASKUYU1 KOK KOKCikis:BASKUYU1 KOK-ALTINOVA TIGEM13 ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 15:25 | 2017-05-12 15:55 | 0.4875 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4875
316766 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR18 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 15:26 | 2017-05-12 19:20 | 3.9108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9108
316779 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR4 TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-12 15:33 | 2017-05-12 19:27 | 3.9144 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 97.861 | 0 | 0
316802 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK32 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 15:34 | 2017-05-12 16:04 | 0.49333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.98666 | 0 | 0
316784 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI3A TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 15:41 | 2017-05-12 16:52 | 1.1858 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1858
316783 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR33 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-12 15:41 | 2017-05-12 17:03 | 1.3686 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 309.3059
316787 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİ KOK:BUYUK ASLAMA KOK KOKCikis:BUYUK ASLAMA KOK-YESİLHAT VE B.AŞLAMA TSK KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 15:44 | 2017-05-12 16:19 | 0.57806 | 0 | 0 | 89 | 291 | 0 | 0 | 51.4473 | 168.2155
316793 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:ISLIK TR2 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 15:45 | 2017-05-12 17:18 | 1.5422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5422 | 0 | 0
316788 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:YALNIZAGAC | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 15:46 | 2017-05-12 20:25 | 4.6578 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 517.0136
316789 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F13-SULTANHANI 2 FİDERİ KOK:KIRKOBA KOK KOKCikis:KIRKOBA KÖK-KIRKOBA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 15:48 | 2017-05-12 16:20 | 0.53444 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 17.6365 | 17.6365
316790 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:KALEVCI TR-1 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-12 15:49 | 2017-05-12 18:53 | 3.0572 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 134.5177
316795 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-BELEDİYE İÇME SUYU | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-12 15:54 | 2017-05-12 16:45 | 0.85833 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0.85833 | 31.7582
316796 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YASSICA TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 15:54 | 2017-05-12 18:40 | 2.7619 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7619
316815 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULAGAC1 TR TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-12 15:55 | 2017-05-12 17:17 | 1.36 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 319.6 | 0 | 0
316803 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR9 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 15:56 | 2017-05-12 18:14 | 2.2894 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2894
316801 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KOY HIZMETLERI1 TR (YENI) TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 16:00 | 2017-05-12 17:53 | 1.8842 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 90.4402 | 0 | 0
316813 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YEGIN TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 16:09 | 2017-05-12 19:15 | 3.105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.105 | 0 | 0
316822 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 16:18 | 2017-05-12 17:44 | 1.4389 | 1 | 1211 | 7 | 27 | 1.4389 | 1742.4958 | 10.0722 | 38.85
316833 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CAKMAK TR2 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 16:23 | 2017-05-12 17:28 | 1.0886 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0886
316831 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F2-SARAYONU FİDERİ KOK:SARAYONU KOK KOKCikis:SARAYONU KOK-RİNG2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-12 16:24 | 2017-05-12 17:00 | 0.59389 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 301.6961 | 0 | 0
316839 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR18 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 16:27 | 2017-05-12 18:42 | 2.2522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2522 | 0 | 0
316846 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÖLCÜK TR 2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 16:29 | 2017-05-12 17:13 | 0.73306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73306 | 0 | 0
316842 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR7 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 16:31 | 2017-05-12 18:18 | 1.7767 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7767
316851 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:OKCU7 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 16:37 | 2017-05-12 21:21 | 4.7328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7328 | 0 | 0
316874 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30200 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 16:42 | 2017-05-12 18:03 | 1.3606 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3606
316858 | 1 | KONYA | MERAM | TR:OSMANGAZI3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 16:43 | 2017-05-12 17:22 | 0.65861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65861
316886 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE SUBASI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 17:00 | 2017-05-12 17:58 | 0.9575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9575 | 0 | 0
316893 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:DEREKASABASI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-12 17:05 | 2017-05-12 18:39 | 1.5739 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 217.1968 | 0 | 0
316896 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU13 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 17:08 | 2017-05-12 19:57 | 2.8217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8217 | 0 | 0
316910 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11302 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 17:14 | 2017-05-12 18:11 | 0.95556 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 131.8673
316906 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:EMMILER1 TR TRCikis:B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 17:21 | 2017-05-12 18:11 | 0.83361 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 28.3427
316913 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM KOK:3C 23TR TR:3C 13TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 17:23 | 2017-05-12 18:10 | 0.78444 | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 | 469.0951 | 0 | 0
316916 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY55 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 17:26 | 2017-05-12 19:37 | 2.1819 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1819
316929 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KARANLIKDERE TR6 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 17:28 | 2017-05-12 23:45 | 6.2836 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2836
316920 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-19 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 17:31 | 2017-05-12 19:10 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.28
316928 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:DİVARLI TR 4 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 17:34 | 2017-05-12 19:14 | 1.6611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6611 | 0 | 0
316932 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN35 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 17:41 | 2017-05-12 18:34 | 0.8875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8875 | 0 | 0
316933 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-ESENTEPE ÇIKIŞI KOK:ESENTEPE KOK KOKCikis:ESENTEPE KOK-ERBİŞİM ÇIKIŞI TR:MEB ENDUSTRI MESLEK LISESI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 17:41 | 2017-05-12 18:31 | 0.83472 | 0 | 15 | 7 | 686 | 0 | 12.5208 | 5.843 | 572.6179
316940 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KARATAY5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 17:47 | 2017-05-12 18:54 | 1.1147 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3442 | 0 | 0
316941 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DAGDERE2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 17:48 | 2017-05-12 20:02 | 2.24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 0 | 0
316942 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM DM:DERINKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 17:53 | 2017-05-12 19:08 | 1.2539 | 8 | 0 | 47 | 0 | 10.0311 | 0 | 58.9328 | 0
316946 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ACMA1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 17:53 | 2017-05-12 20:19 | 2.4403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4403 | 0 | 0
316953 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:OREN TR1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 17:57 | 2017-05-12 21:09 | 3.1992 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 35.1909
316956 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 18:05 | 2017-05-12 19:41 | 1.6014 | 0 | 227 | 1 | 5 | 0 | 363.5155 | 1.6014 | 8.0069
316960 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ERENKOY3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 18:08 | 2017-05-12 18:56 | 0.79222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79222 | 0 | 0
316967 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:DOĞANBEY TR10 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 18:18 | 2017-05-12 20:29 | 2.1761 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1761
316984 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BALCILAR10 TR10 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 18:45 | 2017-05-12 19:28 | 0.71722 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.6272
316985 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:HACIMURTAZA1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 18:46 | 2017-05-12 19:28 | 0.69722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69722
316987 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ÇUKURKUYU TR7 TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-12 18:52 | 2017-05-12 23:00 | 4.1239 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 131.9645
316994 | 1 | KONYA | KULU | TR:KARAPINAR TR1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 19:00 | 2017-05-12 20:27 | 1.4461 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4461
316996 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARAALI1 TR TRCikis:D-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 19:02 | 2017-05-12 19:22 | 0.33333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.66666 | 0 | 0
316999 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UZUMLU TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 19:03 | 2017-05-12 22:00 | 2.9514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9514 | 0 | 0
317012 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HIZARCILAR TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 19:20 | 2017-05-12 22:45 | 3.4153 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 68.3056 | 0 | 0
317011 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BAHCELİEVLER TR 1.5 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 19:25 | 2017-05-12 20:53 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.47
317013 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F6-ARIKÖREN FİDERİ DM:GUNEYSINIR DM DMCikis:GUNEYSINIR DM-F-6 CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-12 19:30 | 2017-05-12 20:28 | 0.95833 | 1 | 159 | 58 | 370 | 0.95833 | 152.3745 | 55.5831 | 354.5821
317018 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA5 TR TRCikis:C KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 19:45 | 2017-05-12 23:28 | 3.7108 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.4217 | 0 | 0
317019 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR23 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 19:45 | 2017-05-13 00:49 | 5.0672 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0672
317022 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:EMMILER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 19:51 | 2017-05-12 22:50 | 2.9756 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 86.2912
317023 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KOCPINAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 19:55 | 2017-05-12 21:32 | 1.6278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6278
317052 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ KOK:YENIKENT SULAMA KOK KOKCikis:YENIKENT SULAMA KOK-CEMAL YUMUŞAK,SULTANHANI ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 19:59 | 2017-05-12 23:19 | 3.3342 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 56.6809
317032 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUSAN19 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 20:02 | 2017-05-12 20:52 | 0.84083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84083 | 0 | 0
317036 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BADEMLI TR 1 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 20:07 | 2017-05-12 21:11 | 1.0764 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0764
317044 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DEGIRMENKOY DSI3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 20:20 | 2017-05-12 22:21 | 2.0103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0103
317047 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F6-GÜLŞEHİR FİDERİ IM:GULSEHIR IM KOK:HACIHALILLI MOD KOKCikis:HACIHALILLI MOD - SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 20:22 | 2017-05-12 22:52 | 2.4983 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29.98 | 0
317045 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUTUKUSAGI8 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 20:25 | 2017-05-12 23:08 | 2.7208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7208 | 0 | 0
317048 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 20:28 | 2017-05-12 22:14 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.76
317057 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F10-BELEDİYE2 FİDERİ KOK:KARAYOLLARI TR 2.3 KOKCikis:KARAYOLLARI TR 2.3-HASGÜL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 20:39 | 2017-05-12 22:33 | 1.9067 | 1 | 249 | 2 | 45 | 1.9067 | 474.7608 | 3.8133 | 85.8002
317060 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-TAVŞANÇALI ÇIKIŞI KOK:CELEP8 TR KOKCikis:CELEP8 TR-CELEP TR1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 20:46 | 2017-05-12 22:28 | 1.6917 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 333.259 | 0 | 0
317061 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ÇAMARDI TR 3 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 20:46 | 2017-05-12 21:06 | 0.32583 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 109.4789 | 0 | 0
317062 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TOPRAKLIK1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 20:49 | 2017-05-12 21:09 | 0.33472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.66944 | 0 | 0
317063 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK18 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 20:50 | 2017-05-12 21:49 | 0.98111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98111
317068 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:INONU1 TR BUYUKKARAPINAR TRCikis:A BOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 21:05 | 2017-05-12 22:11 | 1.1081 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1081
317075 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HASANKOY9 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 21:31 | 2017-05-12 22:48 | 1.2739 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2739
317076 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ULUKISLA2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 21:42 | 2017-05-13 02:28 | 4.7694 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 71.5416 | 0 | 0
317083 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ÇAYIRLI TR 4 TRCikis:SOKAK | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 22:05 | 2017-05-13 08:25 | 10.3375 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 165.4
317079 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT8 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 22:08 | 2017-05-12 23:13 | 1.0775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0775 | 0 | 0
317085 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:SULUDERE TR 2 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 22:11 | 2017-05-12 23:01 | 0.83667 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 68.6069
317081 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F8-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM DMCikis:MUCUR DM-MUCUR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 22:12 | 2017-05-12 22:33 | 0.34417 | 17 | 7231 | 191 | 2574 | 5.8509 | 2488.6933 | 65.7365 | 885.8936
317087 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:ASAGIESENCE TR 3 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 22:18 | 2017-05-12 23:27 | 1.1367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1367 | 0 | 0
317086 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:CAT1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 22:19 | 2017-05-12 23:14 | 0.92278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92278
317091 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BAĞBAŞI YAYLASITR 6 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 22:33 | 2017-05-12 23:53 | 1.3297 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3297
317096 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F6-GÖZERLİ FİDERİ KOK:GÖZERLİ KÖK KOKCikis:GOZERLI KOK-BAŞARAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 22:38 | 2017-05-13 01:25 | 2.7814 | 0 | 0 | 102 | 49 | 0 | 0 | 283.7018 | 136.2881
317093 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:OVAOREN4 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 22:43 | 2017-05-13 00:09 | 1.4417 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 82.1752
317094 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 22:45 | 2017-05-13 01:11 | 2.4406 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 173.2798
317101 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F5-TUZLUKÇU2 FİDERİ KOK:TUZLUKÇU İÇME SUYU KÖK KOKCikis:TUZLUKÇU İÇME SUYU KÖK-İÇME SUYU TR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 22:54 | 2017-05-12 23:50 | 0.92917 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7875 | 0
317109 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BAHCELİEVLER TR 1.5 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 23:59 | 2017-05-13 00:31 | 0.53222 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1289
317113 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-13 00:06 | 2017-05-13 00:44 | 0.63583 | 0 | 854 | 5 | 281 | 0 | 542.9988 | 3.1791 | 178.6682
317112 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-13 00:13 | 2017-05-13 01:02 | 0.80611 | 0 | 3090 | 166 | 14929 | 0 | 2490.8799 | 133.8143 | 12034.4162
317115 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATUNSARAY5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 00:25 | 2017-05-13 11:43 | 11.3031 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.3031
317116 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:PAZARYERI TR 1.8B TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-13 00:35 | 2017-05-13 01:02 | 0.44917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44917
317118 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F15-LALEBAHÇE FİDERİ DM:HATIP DM28 DMCikis:HATIP DM28-DM 19 GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-13 01:01 | 2017-05-13 01:36 | 0.5825 | 9 | 4699 | 84 | 1821 | 5.2425 | 2737.1675 | 48.93 | 1060.7325
317119 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:SADIKHACI4 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 01:05 | 2017-05-13 02:35 | 1.5064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5064 | 0 | 0
317121 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:PAZARYERI TR 1.8B TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 01:29 | 2017-05-13 01:52 | 0.38278 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5311 | 0 | 0
317123 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F8-ULUS FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-13 04:05 | 2017-05-13 07:03 | 2.9683 | 72 | 18608 | 2337 | 6430 | 213.7198 | 55234.6846 | 6936.9872 | 19086.3619
317154 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F3-KILBASAN FİDERİ KOK:KILBASAN KOK1 KOKCikis:KILBASAN KOK1-BOYALITEPE GRUP ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 04:42 | 2017-05-13 09:43 | 5.0117 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 70.1634 | 0
317128 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MELIKSAH3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 05:16 | 2017-05-13 09:36 | 4.3331 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3331
317130 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F12-ŞEYHŞAMİL FİDERİ DM:DM-9 ( SEYHSAMIL DM ) DMCikis:DM9-ŞEYHSAMİL11 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 05:47 | 2017-05-13 08:14 | 2.4483 | 0 | 9278 | 0 | 0 | 0 | 22715.6057 | 0 | 0
317135 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F10-BELEDİYE2 FİDERİ KOK:TEZCANLAR TR 2.28 KOKCikis:TEZCANLAR TR 2.28-TEZCANLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 06:38 | 2017-05-13 07:15 | 0.61167 | 3 | 3926 | 0 | 0 | 1.835 | 2401.4164 | 0 | 0
317139 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK:KALEKOY KOK KOKCikis:KALEKOY KOK-İSAHOCALI KÖK ÇIKIŞI TR:CINDERESI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 06:49 | 2017-05-13 07:19 | 0.5025 | 0 | 593 | 17 | 746 | 0 | 297.9825 | 8.5425 | 374.865
317146 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-54 SANAYI-2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 07:02 | 2017-05-13 10:17 | 3.2442 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 814.2867
317143 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F6-KADINHANI FİDERİ DM:ILGIN DM44 DMCikis:ILGIN DM 44-AKPLAS DM ÇIKIŞI KOK:OLUKPINAR KOK KOKCikis:OLUKPINAR KÖK-KARAKÖY TR 1 ÇIKIŞI TR:KARAKOY TR1 (63 KVA) | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-13 07:07 | 2017-05-13 08:04 | 0.96056 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 227.6527
317147 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-13 07:07 | 2017-05-13 11:30 | 4.3761 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 43.7611
317164 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F3-AKORENKIŞLA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 07:10 | 2017-05-13 08:23 | 1.2067 | 0 | 86 | 462 | 1195 | 0 | 103.7736 | 557.4815 | 1441.9706
317153 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR47 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 07:26 | 2017-05-13 10:54 | 3.4678 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 76.2912 | 0 | 0
317161 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F8-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM DMCikis:MUCUR DM-ŞATIROĞLU ÇIKIŞI TR:GÖKÇEVİRAN.TR-32 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 07:42 | 2017-05-13 13:11 | 5.4839 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 87.7422
317174 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 07:52 | 2017-05-13 11:48 | 3.9394 | 5 | 677 | 624 | 1433 | 19.6972 | 2667.0009 | 2458.2106 | 5645.2175
317172 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:HÜSNİYE TR2 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 07:52 | 2017-05-13 10:16 | 2.4014 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 62.4361
317176 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-13 08:00 | 2017-05-13 17:46 | 9.755 | 342 | 15383 | 4233 | 5216 | 3336.21 | 150061.165 | 41292.915 | 50882.08
317182 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F16-ŞEHİR-4 FİDERİ DM:AKSARAY DM4 DMCikis:AKSARAY DM4-B BÖLGESİ ÇIKIŞI TR:4B 15TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-13 08:09 | 2017-05-13 10:08 | 1.9789 | 0 | 0 | 0 | 6553 | 0 | 0 | 0 | 12967.6662
317187 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KONYA SEKER SANAYI VE TIC.A.S | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-13 08:13 | 2017-05-13 09:28 | 1.2381 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2381
317190 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-65 AKBAYIR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 08:21 | 2017-05-13 11:06 | 2.7558 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5117
317206 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:CUKURAGIL2 TR TRCikis:A-B-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 08:38 | 2017-05-13 09:58 | 1.3328 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6656
317212 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ DM:ÇİFTLİK DM DMCikis:ÇİFTLİK DM-DİVARLI OVALIBAĞ ÇIKIŞI KOK:DİVARLI SUL. KÖK KOKCikis:DİVARLI SUL.KÖK-ALIÇLI SUL. KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 08:39 | 2017-05-13 09:36 | 0.95639 | 0 | 14 | 15 | 3 | 0 | 13.3895 | 14.3459 | 2.8692
317218 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:OZANCIK5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 08:45 | 2017-05-13 09:35 | 0.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0
317228 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:DEREKASABASI1 TR TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-13 08:56 | 2017-05-13 13:03 | 4.105 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 492.6 | 0 | 0
317229 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KUCUKKOY2 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-13 08:57 | 2017-05-13 15:04 | 6.1086 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 195.4755
317230 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F2-SANAYİ FİDERİ DM:DM-16 ( AKINCILAR ) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-13 08:59 | 2017-05-13 12:40 | 3.6853 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 3058.7824 | 0 | 0
317231 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F8-ÜNİVERSİTE-3 FİDERİ DM:DM-5 ( HILTON DM ) DMCikis:DM5-YAZIR62 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-13 08:59 | 2017-05-13 16:20 | 7.3406 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 5109.0298 | 0 | 0
317232 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKOYUNCULAR TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-13 08:59 | 2017-05-13 12:47 | 3.7936 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 1255.6849
317233 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F14-SELAHADDİN EYYÜBİ FİDERİ DM:DM-6 ( YAZIR DM ) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-13 08:59 | 2017-05-13 13:23 | 4.3847 | 1 | 4317 | 0 | 0 | 4.3847 | 18928.8362 | 0 | 0
317234 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TOPRAKLIK3 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-13 08:59 | 2017-05-13 14:18 | 5.305 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 546.415 | 0 | 0
317235 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-13 09:01 | 2017-05-13 13:15 | 4.2272 | 0 | 144 | 0 | 9 | 0 | 608.7197 | 0 | 38.045
317236 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BASARAKAVAK2 TR TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-13 09:02 | 2017-05-13 14:59 | 5.9475 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 505.5375 | 0 | 0
317237 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KURTBASAN TR1 TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-13 09:02 | 2017-05-13 15:01 | 5.9814 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 89.7208
317238 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-AKŞEHİR FİDERİ DM:ILGIN DM44 DMCikis:ILGIN DM 44- REİS TARAFI ÇIKIŞI KOK:MECIDIYE KOK KOKCikis:MECİDİYE KÖK-ARGITHANI KÖK ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-13 09:03 | 2017-05-13 16:45 | 7.6964 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 1947.1867
317242 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2A 5TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-13 09:04 | 2017-05-13 11:17 | 2.2242 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 249.107 | 0 | 0
317241 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30101 TRCikis:C-KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-13 09:05 | 2017-05-13 15:07 | 6.0231 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 1451.5575
317245 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:KARAKIZALAN TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 09:07 | 2017-05-13 10:21 | 1.2347 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.8778
317257 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:AKTOPRAK TR9 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 09:10 | 2017-05-13 15:34 | 6.3989 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3989
317255 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F9-SULTANHANI 1 FİDERİ KOK:AKHAN KOK-1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-13 09:10 | 2017-05-13 18:21 | 9.1797 | 0 | 0 | 144 | 39 | 0 | 0 | 1321.8797 | 358.0091
317256 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F4-AYRANCI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-13 09:12 | 2017-05-13 11:06 | 1.8964 | 6 | 608 | 108 | 687 | 11.3783 | 1153.0051 | 204.8101 | 1302.8199
317258 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR33 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-13 09:13 | 2017-05-13 15:34 | 6.3567 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 1214.124
317262 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:HANDERESİ TR1 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 09:13 | 2017-05-13 11:32 | 2.3175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3175
317260 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:ALKAN1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-13 09:17 | 2017-05-13 12:04 | 2.7725 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33.27
317270 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F3-NEVŞEHİR MERKEZ 1 FİDERİ DM:DM01/TR-01 IM:ACIGOL IM KOK:KIZILKAYA KOK | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 09:18 | 2017-05-13 12:24 | 3.0958 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.4792 | 0
317263 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BADEMLI TR 1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-13 09:19 | 2017-05-13 15:29 | 6.1594 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 1157.9747
317265 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI TRCikis:G Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 09:22 | 2017-05-13 10:26 | 1.0706 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0706
317266 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F5-KIZILYAKA FİDERİ KOK:DUTLUTEPE KOK KOKCikis:DUTLUTEPE KOK-YAZILI GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-13 09:23 | 2017-05-13 10:30 | 1.1189 | 0 | 0 | 19 | 596 | 0 | 0 | 21.2589 | 666.8584
317271 | 1 | KONYA | KULU | TR:CELEP3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 09:29 | 2017-05-13 10:50 | 1.3475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3475 | 0 | 0
317272 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR71 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 09:29 | 2017-05-13 11:15 | 1.7633 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7633
317274 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KIZILCA TR5 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-13 09:30 | 2017-05-13 10:50 | 1.3292 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 174.1213
317273 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KURTULUS1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-13 09:30 | 2017-05-13 11:42 | 2.2006 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 347.6885
317301 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR22 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 09:45 | 2017-05-13 12:14 | 2.4808 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4808
317294 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F18-BEYSEHiR-3 FİDERİ TR:EYLIKLER1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-13 09:46 | 2017-05-13 10:57 | 1.1778 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7111 | 0
317293 | 1 | KONYA | HADİM | TR:ŞAROLUK1 TR22 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 09:47 | 2017-05-13 10:31 | 0.74194 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.3872 | 0 | 0
317286 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-23 MEDRESE-3 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 09:48 | 2017-05-13 10:37 | 0.81167 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6233
317303 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:HOROZ TR2 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 09:50 | 2017-05-13 13:20 | 3.5083 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.0167
317288 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-EGRİBAYAT ENH YAZIBELEN KÖK ÇIKIŞI KOK:SARNIC KÖK 2 KOKCikis:SARNIÇ KÖK 2 - F1 SARNIÇ SULAMA CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-13 09:50 | 2017-05-13 12:15 | 2.4136 | 3 | 0 | 394 | 0 | 7.2408 | 0 | 950.9623 | 0
317307 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ KOK:ÇİFTÇATILI KÖK KOKCikis:ÇİFTÇATILI KABİN - PETROLLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-13 10:00 | 2017-05-13 16:43 | 6.7186 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 470.3027 | 0
317308 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:CICEKDAGI TR10 TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-13 10:03 | 2017-05-13 14:02 | 3.9869 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 717.6492 | 0 | 0
317310 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F5-HASANOBA FİDERİ KOK:HASANOBA KOK KOKCikis:HASANOBA KOK-KAYACIK TSK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-13 10:03 | 2017-05-13 11:20 | 1.27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 0
317313 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GAZI OSMAN PASA5 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 10:06 | 2017-05-13 11:06 | 0.99583 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 120.4954 | 0 | 0
317316 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F2-DÖRTYOL FİDERİ KOK:YENIDOGAN KOK KOKCikis:YENIDOGAN KOK-YUNUSLAR ÇIKIŞI TR:CUKURAGIL1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-13 10:09 | 2017-05-13 16:04 | 5.9111 | 0 | 0 | 1 | 287 | 0 | 0 | 5.9111 | 1696.4886
317328 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:DAYIKUYUSU YESILHAT KOK KOKCikis:DAYI KUYUSU KÖK-YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-13 10:19 | 2017-05-13 10:36 | 0.27806 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | 0 | 6.6734 | 1.3903
317329 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOĞANHİSAR BASKOY TR-3 TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-13 10:20 | 2017-05-13 11:58 | 1.6328 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 71.8423
317330 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK:37 NOLU CIGDEM KOK KOKCikis:37 NOLU CIGDEM KOK - CİVRİ KÖYLER ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-13 10:22 | 2017-05-13 11:32 | 1.1733 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 102.0797
317331 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2A 4TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-13 10:22 | 2017-05-13 11:16 | 0.90028 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 60.3188 | 0 | 0
317335 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-13 10:25 | 2017-05-13 11:15 | 0.82694 | 0 | 451 | 91 | 1071 | 0 | 372.9499 | 75.2515 | 885.6527
317336 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:CARDAK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 10:28 | 2017-05-13 15:19 | 4.8483 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8483
317338 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F11-AŞKAN FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-13 10:29 | 2017-05-13 11:46 | 1.2806 | 0 | 0 | 0 | 1521 | 0 | 0 | 0 | 1947.7318
317339 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN TR-31 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-13 10:30 | 2017-05-13 12:30 | 1.9975 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.9775 | 0 | 0
317340 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-ÖMERHACILI ÇIKIŞI TR:MUDERRIS1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-13 10:30 | 2017-05-13 14:43 | 4.2047 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 676.9599
317346 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KESECIK5 TR TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 10:36 | 2017-05-13 11:04 | 0.45417 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 24.071
317367 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:YARMA YESIL HAT KOK KOKCikis:YARMA YESIL HAT KOK-DAVUTLAR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-13 10:59 | 2017-05-13 16:13 | 5.22 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 5.22 | 88.74
317368 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F12-ŞEYHŞAMİL FİDERİ DM:DM-8 ( SELAHADDIN EYYUBI DM ) TR:SELAHADDIN EYYUBI21 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-13 10:59 | 2017-05-13 14:44 | 3.7431 | 2 | 1238 | 0 | 0 | 7.4861 | 4633.9083 | 0 | 0
317375 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULUTAS3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 11:01 | 2017-05-13 12:24 | 1.3819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3819 | 0 | 0
317370 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F6-ŞEHİR FİDERİ IM:EREGLI IM 1300 IMCikis:İM1300-GELEKMEZ ÇIKIŞI KOK:TOKI1 TR KOKCikis:TOKI1 TR-TOKİ TR2 ÇIKIŞI TR:EREGLI DEVLET HASTANESI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-13 11:03 | 2017-05-13 12:34 | 1.5256 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5256 | 1.5256 | 0 | 0
317377 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:AKTOPRAK TR12 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 11:03 | 2017-05-13 15:59 | 4.9286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9286
317383 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 17 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 11:04 | 2017-05-13 11:55 | 0.85083 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.7624 | 0 | 0
317569 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F4-ALADAĞ FİDERİ KOK:BADEMLI KOK KOKCikis:BADEMLI KOK-HADİM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 11:08 | 2017-05-13 16:51 | 5.7167 | 0 | 230 | 0 | 84 | 0 | 1314.8341 | 0 | 480.2003
317382 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YESILYURT TR1/A TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 11:10 | 2017-05-13 13:51 | 2.6817 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6817
317387 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KONAKLI SULAMA TR 46 TRCikis:2.ÇIKIŞ | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-13 11:18 | 2017-05-13 12:41 | 1.3942 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.7592
317390 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2C 9/ATR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 11:22 | 2017-05-13 12:05 | 0.71806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71806 | 0 | 0
317389 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MELIKSAH2 TR TRCikis:E KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-13 11:23 | 2017-05-13 12:12 | 0.82167 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 129.0022
317394 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-60 SANAYI-7 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 11:28 | 2017-05-13 13:38 | 2.1706 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3411
317404 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ DM:EMIRGAZI DM DMCikis:EMIRGAZI DM-MERKEZ ÇIKIŞI KOK:EMIRGAZI2 TR KOKCikis:EMIRGAZI2 TR-TR 3,4,7,8 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 11:32 | 2017-05-13 13:46 | 2.2269 | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 1532.1347 | 0 | 0
317403 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F14-AKHUYUK2 FİDERİ KOK:YUKARIGONDELEN KOK KOKCikis:YUKARIGONDELEN KOK-BAHÇELİ ÇIKIŞI RİNG | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-13 11:33 | 2017-05-13 12:21 | 0.79306 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 32.5155 | 0
317410 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI YUSUF MESCIT25 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 11:36 | 2017-05-13 14:31 | 2.9072 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8144 | 0 | 0
317415 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA11 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 11:40 | 2017-05-13 14:05 | 2.4125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4125
317412 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARAALI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 11:40 | 2017-05-13 15:21 | 3.6761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6761 | 0 | 0
317416 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYIRBAGI3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 11:49 | 2017-05-13 12:55 | 1.0972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0972 | 0 | 0
317425 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:UCKUYU1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 11:52 | 2017-05-13 12:43 | 0.85528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85528
317433 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60603 TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 11:55 | 2017-05-13 12:36 | 0.68556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68556
317434 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BEYDILLI1 TR TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 11:56 | 2017-05-13 14:03 | 2.1228 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1228
317445 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:EMMILER1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 11:56 | 2017-05-13 15:18 | 3.3681 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 97.6737
317441 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:MODÜLER TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 11:58 | 2017-05-13 12:32 | 0.56889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56889 | 0 | 0
317439 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F2-SANAYİ FİDERİ DM:DM-16 ( AKINCILAR ) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-13 11:58 | 2017-05-13 16:00 | 4.0236 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 2140.5605 | 0 | 0
317437 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F5-YAYLAPINAR-1 FİDERİ DM:KARAKULAK DM DMCikis:DM32-ÇATALTÖMEK3 TR ÇIKIŞI KOK:CATAL TOMEK3 TR KOKCikis:CATAL TOMEK3 TR-YENİ ADLİYE TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-13 11:58 | 2017-05-13 15:52 | 3.8967 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 109.1068 | 0 | 0
317539 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:PORSUK TR3 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 12:02 | 2017-05-13 16:40 | 4.6333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6333
317444 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F6-HATUNSARAY FİDERİ KOK:HATUNSARAY KOK-1 KOKCikis:HATUNSARAY KOK-1-SECME DM ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 12:03 | 2017-05-13 17:44 | 5.6811 | 0 | 63 | 310 | 45 | 0 | 357.9099 | 1761.1441 | 255.6499
317450 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR27 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 12:04 | 2017-05-13 15:41 | 3.6183 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6183
317447 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS9 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-13 12:05 | 2017-05-13 13:20 | 1.2431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2431 | 0 | 0
317453 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F8-MİSLİOVA TM FİDERİ KOK:CILEK KOK KOKCikis:ÇİLEK KÖK - SUVERMEZ-ÇAKILLI-DOĞALA TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 12:07 | 2017-05-13 12:57 | 0.83167 | 10 | 0 | 81 | 3 | 8.3167 | 0 | 67.3653 | 2.495
317456 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F1-TORUNLAR FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-13 12:09 | 2017-05-13 15:05 | 2.9386 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.8158
317475 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS33 TR TRCikis:B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 12:22 | 2017-05-13 13:06 | 0.72778 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 56.0391 | 0 | 0
317600 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F3-BELÖREN FİDERİ KOK:KIZILOZ KOK KOKCikis:KIZILOZ KOK-KAYAAGZI KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 12:28 | 2017-05-13 16:07 | 3.6628 | 0 | 0 | 4 | 202 | 0 | 0 | 14.6511 | 739.8816
317491 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARAALI1 TR TRCikis:A-E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 12:33 | 2017-05-13 16:01 | 3.4639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4639 | 0 | 0
317504 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DUGUN SALONU TR 3.36 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-13 12:47 | 2017-05-13 13:33 | 0.76639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76639 | 0 | 0
317511 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:CUMHURİYET4 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-13 12:53 | 2017-05-13 16:52 | 3.9867 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 275.0802 | 0 | 0
317513 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:OTOGAR KARSISI TR17 (630 KVA) TRCikis:G KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-13 12:56 | 2017-05-13 14:17 | 1.3642 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 42.2893 | 0 | 0
317562 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM:DM26-ALAKOVA DM DMCikis:DM 26-YAYLAPINAR KAŞ 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 12:56 | 2017-05-13 15:11 | 2.2467 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 148.2802
317516 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ZENGEN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-13 12:58 | 2017-05-13 14:19 | 1.3625 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.075 | 0 | 0
317520 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ DM:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-DEREBUCAK-HUĞLU ÇIKIŞI KOK:HUGLU KOK KOKCikis:HUGLU KOK-HUĞLU / ÇAMLIK HATBAŞI KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MESNET İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 13:00 | 2017-05-13 15:45 | 2.7606 | 0 | 1049 | 4 | 0 | 0 | 2895.8274 | 11.0422 | 0
317523 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:GULLUKUYU TR1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 13:03 | 2017-05-13 19:14 | 6.1983 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1983
317527 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR1 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-13 13:05 | 2017-05-13 13:50 | 0.76111 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.3278 | 0 | 0
317536 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:OVACIK TAR.SUL.TR2 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 13:07 | 2017-05-13 18:07 | 4.9944 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.9778
317535 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK:DOĞRUGÖZ DSİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 13:09 | 2017-05-13 17:54 | 4.7561 | 6 | 891 | 468 | 2446 | 28.5367 | 4237.694 | 2225.8595 | 11633.4451
317543 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HATIPAGATOLU1TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-13 13:14 | 2017-05-13 16:43 | 3.4917 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 167.6002
317494 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SEKER MURAT2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 13:17 | 2017-05-13 16:04 | 2.7789 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 316.7935 | 0 | 0
317563 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM:GOKSU HES TMCikis:F3-BALCILAR 2 FİDERİ DM:BALCILAR DM KOK:TAŞKENT KÖK1 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 13:22 | 2017-05-13 18:31 | 5.16 | 0 | 587 | 0 | 4 | 0 | 3028.92 | 0 | 20.64
317566 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BASHUYUK6 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 13:33 | 2017-05-13 18:05 | 4.5322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5322
317564 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAMAN TM TMCikis:F3-KILBASAN FİDERİ KOK:BOYALITEPE KOK KOKCikis:BOYALITEPE KOK-KARAKIŞLA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-13 13:33 | 2017-05-13 14:07 | 0.55861 | 0 | 0 | 41 | 88 | 0 | 0 | 22.903 | 49.1577
317570 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YUKSEKLI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 13:35 | 2017-05-13 17:57 | 4.3775 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3775
317577 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GUNEYSINIR7 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 13:37 | 2017-05-13 17:22 | 3.7403 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37.4028 | 0 | 0
317581 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR20 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 13:40 | 2017-05-13 15:11 | 1.5231 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.6614
317583 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:CIVELEK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-13 13:41 | 2017-05-13 15:01 | 1.3319 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 58.6054
317626 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR52 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 13:55 | 2017-05-13 14:45 | 0.83278 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1639
317602 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BASARAKAVAK1 TR TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-13 14:00 | 2017-05-13 18:37 | 4.6233 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 360.6197 | 0 | 0
317603 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TOPRAKLIK1 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-13 14:00 | 2017-05-13 16:14 | 2.2319 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 129.4525 | 0 | 0
317604 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TOPRAKLIK3 TR TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-13 14:00 | 2017-05-13 16:12 | 2.1981 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 125.2894 | 0 | 0
317608 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F15-KEÇİLİ-2 FİDERİ DM:KECILI DM DMCikis:KECILI DM-KONYA 3 TM KEÇİLİ 1 GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-13 14:00 | 2017-05-13 15:34 | 1.5667 | 503 | 8808 | 5 | 0 | 788.035 | 13799.2294 | 7.8334 | 0
317837 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:GEDELLİ TR2 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 14:08 | 2017-05-13 18:45 | 4.6164 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 152.3409
317624 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:ORHANIYE2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 14:11 | 2017-05-13 14:44 | 0.55278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55278
317629 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F5-ÇARŞI ÇIKIŞ FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-AVANOS TR1 ÇIKIŞI KOK:AVANOS14 TR KOKCikis:AVANOS14 TR-AVANOS TR18 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-13 14:15 | 2017-05-13 14:34 | 0.31472 | 3 | 4 | 7 | 6 | 0.94416 | 1.2589 | 2.203 | 1.8883
317632 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-13 14:16 | 2017-05-13 14:28 | 0.19556 | 0 | 3090 | 166 | 14929 | 0 | 604.2804 | 32.463 | 2919.5152
317634 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F4-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-SUVERMEZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 14:19 | 2017-05-13 14:40 | 0.33861 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0.33861 | 0 | 5.4178 | 0
317643 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F3-REİS FİDERİ DM:REIS DM DMCikis:REIS DM-ÇAKILLAR KÖYLER GRUBU | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 14:22 | 2017-05-13 20:48 | 6.4336 | 12 | 2834 | 56 | 1507 | 77.2033 | 18232.8507 | 360.2822 | 9695.4503
317653 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PIRIBEYLI7 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 14:30 | 2017-05-13 15:58 | 1.4719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4719 | 0 | 0
317680 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F18-BEYSEHiR-3 FİDERİ TR:EYLIKLER1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 14:35 | 2017-05-13 16:39 | 2.07 | 0 | 0 | 2 | 194 | 0 | 0 | 4.14 | 401.58
317658 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1055 TR TRCikis:B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 14:36 | 2017-05-13 15:48 | 1.2142 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 64.351 | 0 | 0
317660 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F14-EĞRİBAYAT-2 FİDERİ KOK:YAZIBELEN KOK TR:KALEKOY1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 14:36 | 2017-05-13 19:28 | 4.8678 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 136.2978
317662 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:PIRI MEHMET PASA3 TR TRCikis:H KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 14:38 | 2017-05-13 15:46 | 1.1358 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.815 | 0 | 0
317674 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KONAKLI TR 5 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 14:46 | 2017-05-13 17:08 | 2.3617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3617 | 0 | 0
317678 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MELIKSAH2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 14:48 | 2017-05-13 16:41 | 1.8858 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8858
317682 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-28 BAYSAN MEVKİİ TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 14:55 | 2017-05-13 15:27 | 0.53139 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0628
317685 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F4-ÇELTİK2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 14:58 | 2017-05-13 15:27 | 0.4775 | 2 | 848 | 164 | 529 | 0.955 | 404.92 | 78.31 | 252.5975
317741 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-SEYDİŞEHİR FD-7 RİNG (AÇIK) KOK:BEYSEHIR TR 16 KOKCikis:BEYSEHIR TR 16-BEYŞEHİR TR-19 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 14:59 | 2017-05-13 17:42 | 2.7186 | 0 | 694 | 0 | 0 | 0 | 1886.7153 | 0 | 0
317717 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:LADİK TM TMCikis:F5-KOYLER FİDERİ TR:SIZMA3 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-13 15:00 | 2017-05-13 22:51 | 7.8539 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 376.9867
317686 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F17-KAYMAKLI DM FİDERİ KOK:F17-112 TAVUK CIFTLIGI KOK KOKCikis:F17-112 TAVUK CIFTLIGI KOK - TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 15:00 | 2017-05-13 15:28 | 0.46806 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 20.5946 | 0
317689 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-OGUZELİ ENH TAŞPINAR KÖK ÇIKIŞI KOK:OGUZELİ KÖK TR1 KOKCikis:OGUZELİ KÖK TR1 - DANAKUYUSU ENH TR:KEMER1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-13 15:01 | 2017-05-13 19:33 | 4.5258 | 0 | 6 | 103 | 258 | 0 | 27.155 | 466.1605 | 1167.6641
317694 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI KOK:YÜKSEKLİ KÖK 54 KOKCikis:YUKSEKLI KOK 54 - YUKSEKLİ KOYLER GRUBU ÇIKIŞI TR:MEHMET ÖZCAN | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 15:02 | 2017-05-13 18:25 | 3.3894 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3894 | 0
317693 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:DERINKUYU TM DM:KAYMAKLI DM KOK:TİL KOK | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-13 15:03 | 2017-05-13 23:10 | 8.1153 | 5 | 0 | 123 | 0 | 40.5764 | 0 | 998.1794 | 0
317695 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F2-SEYDİŞEHİR 1 FİDERİ DM:SEYDİŞEHİR DM2 DMCikis:DM2-MARANGOZLAR SANAYİ S2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 15:04 | 2017-05-13 15:48 | 0.72972 | 1 | 153 | 0 | 0 | 0.72972 | 111.6472 | 0 | 0
317696 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F7-GEVREKLİ FİDERİ KOK:BOSTANDERE KOK KOKCikis:BOSTANDERE KOK-BOSTANDERE MAHALLE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 15:04 | 2017-05-13 16:01 | 0.94889 | 0 | 567 | 1 | 25 | 0 | 538.0206 | 0.94889 | 23.7222
317697 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F1-ÖZKONAK FİDERİ KOK:OZKONAK20 TR KOKCikis:OZKONAK20 TR-ÖZKONAK TR20 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-13 15:05 | 2017-05-13 15:51 | 0.76194 | 1 | 71 | 0 | 2 | 0.76194 | 54.0977 | 0 | 1.5239
317758 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ DM:ISMIL DM DMCikis:İSMİL DM-DEVECİ YEŞİL HAT ÇIKIŞI KOK:ISMIL YESILHAT KOK KOKCikis:ISMIL YESILHAT KOK-SULAMALAR CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-13 15:11 | 2017-05-13 18:34 | 3.3828 | 23 | 0 | 116 | 9 | 77.8039 | 0 | 392.4025 | 30.445
317702 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F14-AKHUYUK2 FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-ZENGEN2 ÇIKIŞI KOK:YUKARIGONDELEN KOK KOKCikis:YUKARIGONDELEN KOK-BAHÇELİ ÇIKIŞI RİNG | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-13 15:15 | 2017-05-13 18:12 | 2.9542 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.8167 | 0
317706 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F3-BELÖREN FİDERİ KOK:SARIOĞLAN KÖK KOKCikis:SARIOĞLAN KÖK-HAMZALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 15:16 | 2017-05-13 17:57 | 2.6767 | 0 | 549 | 5 | 763 | 0 | 1469.4918 | 13.3834 | 2042.2992
317707 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:DEDELER3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 15:16 | 2017-05-13 16:33 | 1.2786 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2786
317710 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI7 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 15:20 | 2017-05-13 16:41 | 1.3406 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6811
317716 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:KUSAKLI TR-1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 15:22 | 2017-05-13 21:06 | 5.7403 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.4806
317715 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HİMMETLİ TR 2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 15:23 | 2017-05-13 18:15 | 2.865 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 74.49
317718 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:ILYASLAR ICME SUYU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-13 15:25 | 2017-05-13 18:26 | 3.0017 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 282.157
317722 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KOCYAZI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 15:31 | 2017-05-13 19:17 | 3.7731 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 373.5329
317725 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ILICAK YAS TR 1 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 15:37 | 2017-05-13 23:41 | 8.0558 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0558
317728 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR33 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-13 15:40 | 2017-05-13 18:14 | 2.5664 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 300.2676
317743 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR9 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 15:49 | 2017-05-13 16:48 | 0.98028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98028
317744 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F7-TAŞAGIL FİDERİ KOK:GUVERCINLIK4 TR KOKCikis:GUVERCINLIK4 TR-ÇİFT DEVRE SULAMA ESKİ F7 SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 15:51 | 2017-05-13 19:37 | 3.7592 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 338.3253 | 3.7592
317752 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CAKILLAR2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 16:01 | 2017-05-13 22:41 | 6.6606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6606 | 0 | 0
317753 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA23 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 16:04 | 2017-05-13 20:22 | 4.3056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3056 | 0 | 0
317757 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÜMÜŞLER TR 11 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 16:08 | 2017-05-13 17:19 | 1.1767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1767 | 0 | 0
317755 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4B 16TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 16:09 | 2017-05-13 16:43 | 0.5775 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.155
317759 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F1-TORUNLAR FİDERİ DM:CELTIK KOK1 DMCikis:TANERYALÇIN DM-ÇELTİK YEŞİLHAT 1 ÇIKIŞI TR:ALI CELIKBAS | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 16:10 | 2017-05-13 18:12 | 2.0228 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0911
317761 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BESKAVAK MEZARLIK TR 3.44 TRCikis:D Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 16:10 | 2017-05-13 19:01 | 2.8431 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 71.0765 | 0 | 0
317763 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ALTINKAYA5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 16:11 | 2017-05-13 19:16 | 3.0844 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 530.5237 | 0 | 0
317760 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA53 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-13 16:13 | 2017-05-13 18:01 | 1.8019 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 95.5028 | 0 | 0
317762 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F4-ÇUKURÇAYIR FİDERİ KOK:TR1-31 KOKCikis:TR1-31-TR1-29 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 16:14 | 2017-05-13 16:41 | 0.4425 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.4425 | 0.4425
317768 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F10-BELEDİYE2 FİDERİ IM:INDIRICI TR AA1 IMCikis:INDIRICI TR AA1-TR 1.28 MUSA ÇİFTÇİ ÇIKIŞI KOK:TR 1.18 SANAYI ESKI KOKCikis:TR 1.18 SANAYI ESKI-TR-1.18A MEZBAA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 16:15 | 2017-05-13 17:09 | 0.90611 | 2 | 414 | 0 | 20 | 1.8122 | 375.1295 | 0 | 18.1222
317767 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F7-GEVREKLİ FİDERİ KOK:BOSTANDERE KOK KOKCikis:BOSTANDERE KOK-KETENLİ KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 16:18 | 2017-05-13 21:53 | 5.5867 | 0 | 536 | 6 | 257 | 0 | 2994.4551 | 33.52 | 1435.7742
317769 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR4 TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-13 16:21 | 2017-05-13 20:08 | 3.7689 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 180.9067 | 0 | 0
317778 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HASANKOY6 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 16:26 | 2017-05-13 17:17 | 0.85778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85778
317779 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F7-AVDUL FİDERİ DM:GUNEYSINIR DM DMCikis:GUNEYSINIR DM-F-6 CIKISI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 16:28 | 2017-05-13 17:23 | 0.90972 | 0 | 0 | 26 | 200 | 0 | 0 | 23.6527 | 181.944
317831 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KAYAALTI SULAMA-4 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 16:32 | 2017-05-13 17:21 | 0.815 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.815
317788 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F4-ALADAĞ FİDERİ KOK:BADEMLI KOK KOKCikis:BADEMLI KOK-KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 16:33 | 2017-05-14 02:43 | 10.1689 | 0 | 0 | 1 | 513 | 0 | 0 | 10.1689 | 5216.6406
317797 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F2-DÖRTYOL FİDERİ KOK:GOLKASI KÖK KOKCikis:GOLKASI KÖK-EMEN KÖK ÇIKIŞI TR:YENIDOGAN ICME SUYU | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 16:33 | 2017-05-13 18:54 | 2.3497 | 2 | 762 | 2 | 2 | 4.6994 | 1790.4866 | 4.6994 | 4.6994
317792 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:PIRI MEHMET PASA3 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 16:36 | 2017-05-13 19:17 | 2.6836 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.0508
317794 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN7 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-13 16:37 | 2017-05-13 18:14 | 1.6186 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2372 | 0 | 0
317790 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F1-TORUNLAR FİDERİ DM:CELTIK KOK1 DMCikis:TANERYALÇIN DM-ÇELTİK YEŞİLHAT 1 ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 16:37 | 2017-05-13 19:14 | 2.6092 | 0 | 6 | 36 | 2 | 0 | 15.655 | 93.9301 | 5.2183
317798 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR50 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 16:41 | 2017-05-13 17:25 | 0.72083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72083
317801 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 10202 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 16:47 | 2017-05-13 19:11 | 2.4058 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4058
317805 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:CUMHURİYET4 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-13 16:50 | 2017-05-13 17:44 | 0.90389 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 35.2517 | 0 | 0
317806 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ KOK:TR1-104 KOKCikis:TR1-104-TR1-103 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 16:53 | 2017-05-13 17:34 | 0.69639 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 252.7896
317838 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-13 16:56 | 2017-05-13 19:13 | 2.2831 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 86.7563 | 0 | 0
317810 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F2-SARAYONU FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-13 16:57 | 2017-05-13 18:26 | 1.4906 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.4528 | 0 | 0
317812 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR03 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-13 16:57 | 2017-05-13 18:36 | 1.6494 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 156.6968
317814 | 1 | KONYA | HADİM | TR:MERNEK Y.4 TR20 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 17:00 | 2017-05-13 19:16 | 2.2608 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 128.8673
317872 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:HALILEFENDI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 17:01 | 2017-05-13 19:00 | 1.9761 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.6416
317817 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KARASENIR8 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 17:02 | 2017-05-13 19:11 | 2.1603 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3206 | 0 | 0
317822 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:GUVERCINLIK5 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 17:03 | 2017-05-13 20:11 | 3.1353 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1353
317953 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SARICACIFTLIK1 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-13 17:13 | 2017-05-13 19:11 | 1.9614 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 113.7606
317836 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:BALCIKHISAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 17:24 | 2017-05-13 18:33 | 1.1428 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19.4273
317919 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CIMENLIK6 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 17:32 | 2017-05-13 19:36 | 2.0767 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 326.0372 | 0 | 0
317846 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM DM:DERINKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 17:36 | 2017-05-13 19:23 | 1.7822 | 0 | 0 | 33 | 430 | 0 | 0 | 58.8133 | 766.3546
317851 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHİSAR TR13 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 17:41 | 2017-05-13 18:10 | 0.48667 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.8934
317854 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-29 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 17:44 | 2017-05-13 19:58 | 2.2439 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 121.1701
317855 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:SOFULAR2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 17:45 | 2017-05-13 19:58 | 2.2133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2133
317860 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK:DEMIRKAZIK KOK KOKCikis:DEMİRKAZIK KÖK - ÇUKURBAĞ ÇIKIŞI TR:ÇUKURBAĞ TR 4 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 17:52 | 2017-05-13 20:37 | 2.7444 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.9778
317980 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KADIOGLU6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-13 17:54 | 2017-05-13 23:27 | 5.5514 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 72.1681 | 0 | 0
318018 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:REIS4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 17:59 | 2017-05-13 22:17 | 4.2911 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 244.5933 | 0 | 0
317891 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:AKGOL1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 18:01 | 2017-05-13 18:43 | 0.70139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70139
317870 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F5-DSİ SULAMA FİDERİ KOK:CUMRA60 TR KOKCikis:CUMRA60 TR-HUZUREVİ CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MESNET İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 18:02 | 2017-05-13 20:36 | 2.5628 | 0 | 16 | 1 | 3 | 0 | 41.0045 | 2.5628 | 7.6883
317869 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20801 TRCikis:D-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 18:03 | 2017-05-13 18:48 | 0.74167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74167
317876 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DOGRUGOZ7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 18:08 | 2017-05-13 21:43 | 3.5811 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 96.69 | 0 | 0
317877 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HACIOMEROGLU2 TR TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 18:11 | 2017-05-13 21:21 | 3.1753 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1753
317878 | 1 | KONYA | KULU | TR:YARASLI2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 18:11 | 2017-05-13 19:10 | 0.98722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98722
317892 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ISLIHISAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 18:22 | 2017-05-13 19:57 | 1.5789 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5789
317893 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN TR-13 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 18:24 | 2017-05-13 19:15 | 0.84944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6989 | 0 | 0
317895 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇİFTLİK TR 8 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-13 18:24 | 2017-05-13 18:40 | 0.2575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2575 | 0 | 0
317896 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:SEYDISEHIR DM1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 18:26 | 2017-05-13 19:21 | 0.92389 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 40.6512 | 0 | 0
317898 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SANAYI CAMI TR 1.30 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 18:26 | 2017-05-13 19:28 | 1.0208 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25.5207
317899 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:YOLLARBASI3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 18:29 | 2017-05-13 19:30 | 1.0122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0122 | 0 | 0
317903 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 43 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 18:31 | 2017-05-13 19:37 | 1.0892 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1783 | 0 | 0
317912 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 18:33 | 2017-05-13 20:17 | 1.7233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7233 | 0 | 0
317909 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:KAYAAGZI3 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 18:35 | 2017-05-13 19:42 | 1.1147 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.1472
317910 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK10 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 18:35 | 2017-05-13 20:53 | 2.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
317915 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TOMEK1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 18:38 | 2017-05-13 19:32 | 0.88639 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 130.2993 | 0 | 0
317918 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F16-RİNG 2 FİDERİ IM:CIMENLIK IM IMCikis:IM3-KIŞLA1 TR ÇIKIŞI TR:SARRAFLAR TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 18:40 | 2017-05-13 19:12 | 0.54056 | 0 | 0 | 2 | 1177 | 0 | 0 | 1.0811 | 636.2391
317923 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:UGURLU2 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-13 18:44 | 2017-05-13 20:01 | 1.2878 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 74.6912
317932 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F5-KİREÇ SANAYİ FİDERİ KOK:KALABA1 TR TR:KALABA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 18:50 | 2017-05-13 19:00 | 0.17139 | 16 | 2068 | 47 | 456 | 2.7422 | 354.4345 | 8.0553 | 78.1538
317937 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOĞANHİSAR MERKEZ TR-3 KÖK | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 18:57 | 2017-05-13 21:13 | 2.2811 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.6867 | 0 | 0
317944 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BAYAVSAR TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 18:59 | 2017-05-13 20:12 | 1.215 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.215 | 0 | 0
317949 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F4-ORTAKARAÖREN FİDERİ TR:SAYALI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 19:04 | 2017-05-13 23:03 | 3.9897 | 0 | 756 | 0 | 0 | 0 | 3016.2283 | 0 | 0
317956 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:CELALLER TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 19:06 | 2017-05-13 21:21 | 2.2431 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2431
317954 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BASARAKAVAK2 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 19:07 | 2017-05-13 20:15 | 1.1378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1378 | 0 | 0
317958 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-KASABALAR ÇIKIŞI TR:CAGIRKAN1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 19:14 | 2017-05-13 19:47 | 0.55111 | 3 | 508 | 0 | 5 | 1.6533 | 279.9639 | 0 | 2.7555
317962 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:KARACASAR10 TR TRCikis:B/C KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 19:19 | 2017-05-13 20:26 | 1.1067 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 26.5601 | 0 | 0
317967 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN TR-37 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 19:27 | 2017-05-13 20:29 | 1.0319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0319 | 0 | 0
317974 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:GEMECIK1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 19:35 | 2017-05-13 20:00 | 0.41806 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6722 | 0 | 0
317975 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1662 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 19:35 | 2017-05-13 20:06 | 0.51361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51361 | 0 | 0
317981 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HIZARCILAR TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 19:38 | 2017-05-13 22:38 | 2.9914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9914 | 0 | 0
317978 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F6-HADİM 2 FİDERİ DM:HADİM DM | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 19:39 | 2017-05-13 20:13 | 0.56139 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 211.0826 | 0 | 0
317979 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F4-DERİNKUYU DM FİDERİ KOK:MAZI YOLU KOK KOKCikis:MAZI YOLU KÖK - MAZI TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 19:40 | 2017-05-13 20:17 | 0.61556 | 0 | 0 | 98 | 149 | 0 | 0 | 60.3249 | 91.7184
317985 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F6-HADİM 2 FİDERİ DM:HADİM DM | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 19:42 | 2017-05-13 20:27 | 0.75722 | 0 | 263 | 0 | 4 | 0 | 199.1489 | 0 | 3.0289
317983 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BY.DEDE1 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-13 19:44 | 2017-05-13 21:18 | 1.5617 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 64.0285
317982 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:UCKUYU TR1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 19:45 | 2017-05-13 23:01 | 3.2747 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2747
317941 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR9 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 19:55 | 2017-05-13 21:09 | 1.2389 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.5833
317996 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA13 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 20:09 | 2017-05-13 21:16 | 1.1097 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 26.6333 | 0 | 0
317998 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F9-EREĞLİ1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 20:15 | 2017-05-13 20:26 | 0.18444 | 0 | 0 | 123 | 711 | 0 | 0 | 22.6861 | 131.1368
318001 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:CUKURAGIL2 TR TRCikis:A-B-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 20:18 | 2017-05-13 21:50 | 1.5419 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5419
318003 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN43 TR TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 20:18 | 2017-05-13 21:27 | 1.1422 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 133.6397 | 0 | 0
318013 | 1 | KONYA | KULU | TR:YARASLI2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 20:21 | 2017-05-13 21:05 | 0.73417 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 22.0251
318019 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK11 TR TRCikis:C Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 20:32 | 2017-05-13 20:59 | 0.44917 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13.4751 | 0 | 0
318022 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI SADIK3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-13 20:40 | 2017-05-13 20:55 | 0.26556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26556
318027 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:CAGIRKAN7 TR TRCikis:C KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - YENİ BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 20:56 | 2017-05-13 23:48 | 2.8614 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7228 | 0 | 0
318031 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:BAĞLAMA TR 5 TRCikis:B KOLU | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 21:06 | 2017-05-13 22:41 | 1.5772 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.3494 | 0 | 0
318036 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BESKAVAK ILKOKULU TR 3.43 TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 21:16 | 2017-05-13 22:05 | 0.80472 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6094
318055 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DÜNDARLI TR 3 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 21:24 | 2017-05-13 23:13 | 1.8144 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 85.2787
318042 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BOZTOPRAKLAR TR 2.30 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 21:31 | 2017-05-13 21:50 | 0.31917 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 10.5326 | 0 | 0
318044 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:KARAKAPI TR20 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 21:38 | 2017-05-13 22:30 | 0.87417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87417
318046 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:MEVLUTLU TR1 TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 21:41 | 2017-05-13 22:59 | 1.3078 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 28.7712
318054 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE4 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 22:05 | 2017-05-14 02:13 | 4.1319 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 123.9582
318058 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİ DM:BOZKIR DM DMCikis:BOZKIR DM-HADİM ÇIKIŞI KOK:AKELİ SÖGÜT MODÜLER KOKCikis:AKELİ SÖGÜT MODÜLER-SÖĞÜTDEREİÇİ ÇIKIŞI TR:DEREICI1 TR | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 22:18 | 2017-05-14 00:41 | 2.3844 | 1 | 536 | 0 | 3 | 2.3844 | 1278.0598 | 0 | 7.1533
318061 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UZUMLU TR 3 TRCikis:B-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-13 22:25 | 2017-05-13 23:07 | 0.69306 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0792 | 0 | 0
318067 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:VIRAJ TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 22:32 | 2017-05-13 22:56 | 0.39361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39361
318072 | 1 | KONYA | HADİM | TR:AŞAĞIEŞENLER1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 22:45 | 2017-05-14 10:01 | 11.2736 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 3145.3372
318073 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM KOK:ACIPINAR1A TR KOKCikis:ACIPINAR1A TR-ALTINKAYA FİDERİ GİRİŞ | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 22:46 | 2017-05-13 23:52 | 1.1069 | 0 | 290 | 0 | 27 | 0 | 321.0126 | 0 | 29.8874
318074 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F17-BUSAN FİDERİ DM:BUSAN DM DMCikis:BUSAN DM-KERESTECİLER 3 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-13 22:50 | 2017-05-13 23:38 | 0.81528 | 8 | 304 | 0 | 0 | 6.5222 | 247.8451 | 0 | 0
318076 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F12-EREZYON FİDERİ KOK:YAZAMCA KOK KOKCikis:YAZAMCA KOK-YENİYAYLA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 22:51 | 2017-05-14 00:17 | 1.4392 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 51.8101 | 51.8101
318078 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HIZARCILAR TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 23:03 | 2017-05-14 01:20 | 2.2831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2831 | 0 | 0
318082 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 23:14 | 2017-05-14 02:08 | 2.9114 | 0 | 542 | 46 | 1293 | 0 | 1577.9734 | 133.9239 | 3764.4273
318083 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F2-DÖRTYOL FİDERİ KOK:GOLKASI KÖK KOKCikis:GOLKASI KÖK-EMEN KÖK ÇIKIŞI TR:DOGANBEY1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 23:14 | 2017-05-14 00:50 | 1.5919 | 2 | 1217 | 2 | 125 | 3.1839 | 1937.391 | 3.1839 | 198.9925
318084 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:AYAZ1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 23:16 | 2017-05-14 01:19 | 2.0519 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0519
318087 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK AYMANAS2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 23:30 | 2017-05-14 00:14 | 0.73528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73528
318088 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:MEVLANA 8 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 23:33 | 2017-05-13 23:52 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.315
318089 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SIZMA3 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 23:35 | 2017-05-14 10:14 | 10.6558 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 287.7074
318093 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SAGLIK2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 00:14 | 2017-05-14 01:11 | 0.95083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95083
318094 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI YUSUF MESCIT25 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 00:30 | 2017-05-14 01:09 | 0.64639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64639
318097 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F7-BALCI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 00:35 | 2017-05-14 01:28 | 0.87278 | 1 | 144 | 24 | 1646 | 0.87278 | 125.6803 | 20.9467 | 1436.5959
318101 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SALT DİBİ TR 1.3 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 01:17 | 2017-05-14 01:54 | 0.62306 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.0998 | 0 | 0
318104 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİ DM:KADINHANI DM DMCikis:KADINHANI DM-MERKEZ TR 30 TR:KADINHANI21 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 02:08 | 2017-05-14 03:06 | 0.97306 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 265.6454 | 0 | 0
318106 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA -1 TM IM:IM-2 ( FERITPASA ) TR:MOTORLU SANAYI3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-14 02:15 | 2017-05-14 05:00 | 2.7414 | 0 | 1962 | 0 | 0 | 0 | 5378.6072 | 0 | 0
318107 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR47 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / KONDANSATÖR PATLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 02:36 | 2017-05-14 07:21 | 4.7467 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 104.4267 | 0 | 0
318108 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F1-KERVANSARAY 1 FİDERİ DM:KIRSEHIR DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 03:04 | 2017-05-14 03:47 | 0.71694 | 0 | 0 | 27 | 15403 | 0 | 0 | 19.3574 | 11043.0268
320110 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F14-SUDURAĞI FİDERİ DM:SUDURAGI DM KOK:SUDURAGI KOK5 TR:TR 20516 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 03:42 | 2017-05-14 08:19 | 4.61 | 0 | 0 | 5 | 66 | 0 | 0 | 23.05 | 304.26
320114 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 04:22 | 2017-05-14 04:51 | 0.48194 | 26 | 25 | 95 | 629 | 12.5304 | 12.0485 | 45.7843 | 303.1403
320115 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F3-SANCAK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-14 04:55 | 2017-05-14 11:32 | 6.6247 | 12 | 22108 | 48 | 2244 | 79.4966 | 146459.3098 | 317.9866 | 14865.8717
320117 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F5-MERKEZ FİDERİ DM:ILGIN DM44 DMCikis:ILGIN DM 44-ŞIHCARULLAH MH TR 35 ÇIKIŞI KOK:ŞIHBEDRETTİN MH TR 22 KOKCikis:ŞIHBEDRETTİN MH TR 22 -UCARI MH TR 23 ÇIKIŞI TR:AKPLAS AS | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 05:48 | 2017-05-14 06:06 | 0.30778 | 0 | 972 | 0 | 6 | 0 | 299.1622 | 0 | 1.8467
320153 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F4-ORTAKARAÖREN FİDERİ TR:SAYALI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 06:08 | 2017-05-14 10:21 | 4.2086 | 0 | 598 | 0 | 1 | 0 | 2516.7488 | 0 | 4.2086
320125 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARADIGIN2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 06:20 | 2017-05-14 09:09 | 2.8117 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 143.3952 | 0 | 0
320126 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F8-ULUS FİDERİ KOK:YENICEOBA KOK KOKCikis:YENICEOBA KOK-YENİCEOBA-APAK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-14 06:48 | 2017-05-14 09:30 | 2.7006 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.8022 | 0
320130 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:PORSUK ALANBAHCE KOK KOKCikis:GÜMÜŞ MONOBLOK - GÜMÜŞ MADEN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-14 07:15 | 2017-05-14 08:56 | 1.6864 | 0 | 0 | 3 | 459 | 0 | 0 | 5.0592 | 774.053
320129 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ACIPINAR1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-14 07:16 | 2017-05-14 08:06 | 0.82778 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 47.1835
320131 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:COĞLU1 TR TRCikis:B KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 07:21 | 2017-05-14 14:14 | 6.8894 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 489.1502
320132 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ALTINKAYA5 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 07:24 | 2017-05-14 11:08 | 3.7328 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37.3278 | 0 | 0
320134 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F5-KİREÇ SANAYİ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 07:29 | 2017-05-14 07:54 | 0.41083 | 16 | 2068 | 47 | 456 | 6.5733 | 849.5964 | 19.309 | 187.3385
320137 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:GOKCEPINAR3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 07:51 | 2017-05-14 11:48 | 3.9544 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9544
320147 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:EYLIKLER1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 08:11 | 2017-05-14 14:19 | 6.1386 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.4158
320148 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE OSB TM TMCikis:F11-KAMPÜS 1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-14 08:16 | 2017-05-14 08:56 | 0.66806 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0042
320151 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU22 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 08:17 | 2017-05-14 10:58 | 2.6819 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3639 | 0 | 0
320156 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:KAYAAGZI3 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 08:29 | 2017-05-14 11:43 | 3.2311 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 48.4667
320159 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-14 08:42 | 2017-05-14 09:28 | 0.75694 | 0 | 0 | 31 | 178 | 0 | 0 | 23.4651 | 134.7353
320161 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:CAMLIK TR 5 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 08:47 | 2017-05-14 15:21 | 6.5744 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.1489 | 0 | 0
320162 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ULUKISLA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 08:48 | 2017-05-14 11:44 | 2.9325 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 131.9625 | 0 | 0
320173 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F1-ŞEKER FİDERİ DM:DM-1 ( DIKILITAS DM ) DMCikis:DM1-ATTARİTE2 TR ÇIKIŞI KOK:HOROZLUHAN44 TR KOKCikis:HOROZLUHAN44 TR - HOROZLUHAN43 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-14 08:51 | 2017-05-14 17:42 | 8.8492 | 3 | 414 | 0 | 0 | 26.5475 | 3663.5564 | 0 | 0
320164 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-F1 YENİYAYLA KÖK ÇIKIŞI TR:CICEKOLDUREN1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-14 08:53 | 2017-05-14 11:24 | 2.5164 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 30.1967 | 0 | 2.5164
320167 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:AYRANCI GEÇİCİ TM TMCikis:F1-AYRANCI-1 FİDERİ DM:KAYAONU DM DMCikis:KAYAONU DM-KAYAÖNÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-14 08:55 | 2017-05-14 09:10 | 0.24611 | 12 | 3833 | 539 | 5179 | 2.9533 | 943.3396 | 132.6533 | 1274.6037
320168 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F10-URGAN-2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-14 08:58 | 2017-05-14 09:30 | 0.53361 | 0 | 0 | 33 | 7518 | 0 | 0 | 17.6091 | 4011.68
320169 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA -1 TM IM:IM-2 ( FERITPASA ) TR:MOTORLU SANAYI2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-14 08:58 | 2017-05-14 12:56 | 3.9619 | 0 | 1827 | 0 | 0 | 0 | 7238.4644 | 0 | 0
320170 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TATLICAK2 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-14 08:58 | 2017-05-14 14:11 | 5.2119 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 145.9343 | 0 | 0
320172 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN71 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-14 08:58 | 2017-05-14 12:25 | 3.45 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 51.75 | 0 | 0
320174 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F13-EĞRİBAYAT-1 FİDERİ DM:DM-79 ( EGRIBAYAT DM ) DMCikis:DM79-EĞRİBAYAT KÖYÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-14 08:59 | 2017-05-14 12:01 | 3.0369 | 0 | 0 | 7 | 270 | 0 | 0 | 21.2586 | 819.9738
320175 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR FİDERİ DM:KARAMAN DM1 TR:TR 11104 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-14 09:01 | 2017-05-14 11:50 | 2.8264 | 0 | 0 | 0 | 1392 | 0 | 0 | 0 | 3934.3349
320176 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F3-YENİ OTOGAR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-14 09:01 | 2017-05-14 16:26 | 7.4264 | 8 | 4204 | 67 | 1755 | 59.4111 | 31220.5436 | 497.5681 | 13033.3144
320177 | 1 | KONYA | HADİM | TR:ÇOBANAĞCIK1 TR15 TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-14 09:01 | 2017-05-14 14:10 | 5.1422 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.2844 | 0 | 0
320178 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR41 TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-14 09:02 | 2017-05-14 11:50 | 2.8019 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 254.9765 | 0 | 0
320179 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F5-EVSİN FİDERİ KOK:CAMLICA GOKCESEKI KOK KOKCikis:ÇAMLICA GÖKÇESEKİ KÖK- ÇAMLICA ENH ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-14 09:03 | 2017-05-14 12:09 | 3.1042 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1086.4595
320180 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-AKŞEHİR FİDERİ KOK:MECIDIYE KOK KOKCikis:MECİDİYE KÖK-ÇAVUŞCU KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-14 09:03 | 2017-05-14 12:37 | 3.5631 | 0 | 0 | 11 | 609 | 0 | 0 | 39.1937 | 2169.9035
320181 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:UNCULAR DSI2 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-14 09:05 | 2017-05-14 13:55 | 4.8286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8286
320185 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA3 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 09:06 | 2017-05-14 09:25 | 0.325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0
320183 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:DEREKASABASI1 TR TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-14 09:06 | 2017-05-14 13:14 | 4.1214 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 494.5668 | 0 | 0
320184 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F3-NEVŞEHİR MERKEZ 1 FİDERİ DM:DM01/TR-01 DMCikis:DM01-DM06 ÇIKIŞI 2 ( RİNG ) IM:DM06 TR01 IMCikis:DM06 TR01-ANA CADDE ÇIKIŞI ( RİNG ) TR:NEVSEHIR5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-14 09:07 | 2017-05-14 15:07 | 6.0083 | 0 | 0 | 12 | 2578 | 0 | 0 | 72.1 | 15489.4747
320187 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ DM:BEYSEHIR YENI DM DMCikis:BEYSEHIR YENI DM-BEYŞEHİR TR-45 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 09:09 | 2017-05-14 11:15 | 2.1017 | 7 | 144 | 0 | 0 | 14.7117 | 302.6405 | 0 | 0
320188 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ KOK:YESILOVA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-14 09:09 | 2017-05-14 18:24 | 9.2508 | 0 | 1711 | 0 | 102 | 0 | 15828.1701 | 0 | 943.5847
320191 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F4-AYRANCI FİDERİ DM:GOKCEYAZI DM DMCikis:GOKCEYAZI DM-AYRANCI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-14 09:12 | 2017-05-14 10:08 | 0.94 | 2 | 899 | 6 | 1331 | 1.88 | 845.06 | 5.64 | 1251.14
320192 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-14 09:12 | 2017-05-14 17:03 | 7.845 | 3 | 1008 | 537 | 1867 | 23.535 | 7907.76 | 4212.765 | 14646.615
320193 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:EMEN TR 4 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 09:21 | 2017-05-14 10:29 | 1.1311 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 24.8844 | 0 | 0
320196 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F7-TAŞAGIL FİDERİ KOK:UCHUYUK RMU-2 KOKCikis:UCHUYUK RMU-2-ÖZEL SULAMA BİRLİĞİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-14 09:28 | 2017-05-14 12:24 | 2.9308 | 0 | 0 | 19 | 54 | 0 | 0 | 55.6858 | 158.2648
320199 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 25TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 09:29 | 2017-05-14 10:14 | 0.73917 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.6092 | 0 | 0
320201 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F5-KİREÇ SANAYİ FİDERİ KOK:KALABA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-14 09:30 | 2017-05-14 09:50 | 0.32944 | 16 | 2068 | 47 | 456 | 5.271 | 681.2819 | 15.4837 | 150.2246
320205 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:SAVCILI7 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 09:32 | 2017-05-14 11:47 | 2.2533 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.28 | 0 | 0
320212 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:A HACIAHMETLI TRCikis:C Kolu | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 09:35 | 2017-05-14 10:29 | 0.90806 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16.3451
320209 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK:DEMIRKAZIK KOK KOKCikis:DEMİRKAZIK KÖK - ÇUKURBAĞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 09:35 | 2017-05-14 10:08 | 0.55028 | 0 | 0 | 7 | 1021 | 0 | 0 | 3.852 | 561.8359
320230 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİ KOK:INOBA SAMUK KOK KOKCikis:INOBA SAMUK KOK-SAMUK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-14 09:42 | 2017-05-14 11:36 | 1.9025 | 6 | 473 | 209 | 236 | 11.415 | 899.8825 | 397.6225 | 448.99
320228 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:YOLLARBASI3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 09:46 | 2017-05-14 10:40 | 0.90278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90278 | 0 | 0
320393 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F9-SULTANHANI 1 FİDERİ KOK:KARATOPRAK KOK1 TR KOKCikis:KARATOPRAK KOK1 TR-KARATOPRAK2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 09:48 | 2017-05-14 13:19 | 3.5011 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 136.5433 | 0
320239 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:HACIFAKILI KOK KOKCikis:YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 09:54 | 2017-05-14 12:10 | 2.2708 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5417 | 0
320236 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-FİDER 12 LADİK TM ÇIKIŞI KOK:DEDELER YESILHAT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-14 09:58 | 2017-05-14 13:27 | 3.4819 | 0 | 2 | 250 | 34 | 0 | 6.9639 | 870.485 | 118.386
320235 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-FİDER 12 LADİK TM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-14 09:58 | 2017-05-14 15:49 | 5.8542 | 0 | 2 | 250 | 34 | 0 | 11.7083 | 1463.5425 | 199.0418
320234 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:GOZLU6 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-14 09:58 | 2017-05-14 14:19 | 4.3419 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 43.4194 | 0 | 0
320243 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F6-ŞEHİR-2 FİDERİ IM:NIGDE IM3 IMCikis:İM3 - NİĞDE-2 TM DEN GELİŞ 31.5 KV | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-14 10:02 | 2017-05-14 11:54 | 1.8597 | 8 | 13051 | 16 | 778 | 14.8778 | 24271.2057 | 29.7555 | 1446.8622
320245 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ KOK:HIRFANLI KOK KOKCikis:HIRFANLI KOK-HAMİT ÇIKIŞI TR:SARIOMERLI TR1 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-14 10:03 | 2017-05-14 14:50 | 4.7836 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 387.4724
320247 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F8-KAYMAKLI DM4 FİDERİ KOK:f8-40 VADOFONE KOK KOKCikis:f8-40 VADOFONE KOK - BİMS ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-14 10:04 | 2017-05-14 15:52 | 5.7956 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 46.3645 | 46.3645
320248 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ TR:ORTAKOY3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-14 10:05 | 2017-05-14 10:40 | 0.58861 | 0 | 0 | 1 | 154 | 0 | 0 | 0.58861 | 90.6459
320250 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK:37 NOLU CIGDEM KOK TR:BUYUKKARAOVA1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-14 10:07 | 2017-05-14 12:23 | 2.2708 | 0 | 0 | 1 | 61 | 0 | 0 | 2.2708 | 138.5206
320259 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:DEREBUCAK TR 4 TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-14 10:17 | 2017-05-14 14:11 | 3.9064 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 531.269 | 0 | 0
320264 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-14 10:18 | 2017-05-14 12:39 | 2.3617 | 1 | 1211 | 7 | 27 | 2.3617 | 2859.9824 | 16.5317 | 63.7651
320263 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK:TUZKOY1 TR KOKCikis:TUZKOY1 TR - ABUUŞAĞI KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-14 10:19 | 2017-05-14 14:29 | 4.1681 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 54.1848 | 0
320267 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI YUSUF MESCIT3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 10:21 | 2017-05-14 11:47 | 1.4217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4217 | 0 | 0
320271 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:GOLCUKYAYLA1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 10:24 | 2017-05-14 15:24 | 5.0122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0122
320277 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA3 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 10:26 | 2017-05-14 10:43 | 0.28833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28833 | 0 | 0
320278 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-ACIGOL ORGANİZE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-14 10:26 | 2017-05-14 13:57 | 3.5106 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 73.7218 | 3.5106
320296 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM3 DMCikis:AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-14 10:36 | 2017-05-14 11:51 | 1.2489 | 0 | 0 | 43 | 2422 | 0 | 0 | 53.7023 | 3024.8116
320292 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F9-MERKEZ FİDERİ KOK:CUMRA39 TR KOKCikis:CUMRA39 TR-TR16 CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-14 10:38 | 2017-05-14 11:43 | 1.0847 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 1063.0256 | 0 | 0
320297 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:YUKARI KAYALAR TR 2 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 10:43 | 2017-05-14 14:38 | 3.9167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9167 | 0 | 0
320298 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F5-KİREÇ SANAYİ FİDERİ KOK:159 NOLU KIREC KOK KOKCikis:159 NOLU KÖK-KALABA FD 5 GİRİŞ TR:AKARCA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 10:43 | 2017-05-14 11:23 | 0.66556 | 16 | 2068 | 47 | 456 | 10.649 | 1376.3781 | 31.2813 | 303.4954
320304 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1220 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 10:57 | 2017-05-14 11:36 | 0.65833 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11.1916 | 0 | 0
320307 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR4 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 11:03 | 2017-05-14 11:45 | 0.69444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69444 | 0 | 0
320312 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR79 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-14 11:06 | 2017-05-14 13:55 | 2.8106 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 177.0653
320315 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR3 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 11:13 | 2017-05-14 12:41 | 1.4661 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9322
320345 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM3 DMCikis:AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 11:18 | 2017-05-14 12:20 | 1.0311 | 0 | 0 | 43 | 1130 | 0 | 0 | 44.3377 | 1165.1543
320324 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F7-MİSLİOVA TM FİDERİ KOK:215 NOLU KOK KOKCikis:215 NOLU KOK - YÜKSELLER UN FABRİKA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 11:24 | 2017-05-14 12:26 | 1.0258 | 8 | 0 | 15 | 0 | 8.2066 | 0 | 15.3874 | 0
320329 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DAGDERE2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 11:27 | 2017-05-14 13:49 | 2.3694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3694
320327 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BICER1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 11:28 | 2017-05-14 13:06 | 1.6378 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6378
320330 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SIZMA3 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 11:30 | 2017-05-14 15:16 | 3.7672 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 101.7149
320334 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK:ÇAMARDI KÖK KOKCikis:ÇAMARDI KÖK - BURÇ,KAVAKLIGÖL,CELALLER ÇIKIŞI TR:ÇAMARDI TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 11:32 | 2017-05-14 12:15 | 0.71528 | 0 | 0 | 3 | 1305 | 0 | 0 | 2.1458 | 933.4404
320335 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ KOK:BASHUYUK KOK KOKCikis:BASHUYUK KOK-KONAR,AKDOĞAN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-14 11:34 | 2017-05-14 12:25 | 0.84722 | 0 | 0 | 3 | 51 | 0 | 0 | 2.5417 | 43.2082
320341 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARAALI5 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 11:34 | 2017-05-14 13:17 | 1.7042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7042 | 0 | 0
320342 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F15-LALEBAHÇE FİDERİ DM:DERE DM 18 DMCikis:DERE DM 18-DERE 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 11:40 | 2017-05-14 22:00 | 10.3314 | 0 | 0 | 2 | 1289 | 0 | 0 | 20.6628 | 13317.1617
320344 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK:DEĞİRMENLİ TR 8 KOKCikis:DEĞİRMENLİ TR 8-DEĞİRMENLİ TR 7 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 11:41 | 2017-05-14 13:11 | 1.5142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5142 | 0 | 0
320352 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:MEVLANA 8 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 11:48 | 2017-05-14 15:15 | 3.4506 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4506
320353 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SAGLIK BAHCELER1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 11:52 | 2017-05-14 14:19 | 2.4478 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4478
320356 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ DM:ÇİFTLİK DM DMCikis:ÇİFTLİK DM-ÇİFTLİK 2 ÇIKIŞI KOK:ÇİFTLİK TR 9 KOKCikis:ÇİFTLİK TR 9-ÇİFTLİK TR 12 ÇIKIŞI TR:ÇİFTLİK TR 10 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 11:54 | 2017-05-14 12:42 | 0.80722 | 0 | 8 | 0 | 33 | 0 | 6.4578 | 0 | 26.6383
320361 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-KULU TR1 ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-14 11:56 | 2017-05-14 14:49 | 2.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.5333 | 0 | 0
320372 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F6-ARIKÖREN FİDERİ DM:GUNEYSINIR DM DMCikis:GUNEYSINIR DM-F-6 CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 12:03 | 2017-05-14 14:10 | 2.1208 | 0 | 25 | 71 | 473 | 0 | 53.0207 | 150.5789 | 1003.1526
320419 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM DM:DM-15 ( IGDELI DM ) TR:KARATAY5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-14 12:04 | 2017-05-14 15:59 | 3.9086 | 0 | 1854 | 0 | 0 | 0 | 7246.5629 | 0 | 0
320375 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F8-HASANOBA FİDERİ DM:UZUNKUYU DM DMCikis:UZUNKUYU DM-BÜYÜKAŞLAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-14 12:10 | 2017-05-14 15:54 | 3.735 | 0 | 67 | 34 | 241 | 0 | 250.245 | 126.99 | 900.135
320381 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ÇUKURBAĞ TR 10 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 12:16 | 2017-05-14 14:25 | 2.1453 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2906
320389 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:ASVALT SANTIYESI29 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-14 12:26 | 2017-05-14 13:07 | 0.68167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68167
320390 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:S.KURUTLU1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-14 12:27 | 2017-05-14 12:53 | 0.4375 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 38.9375
320395 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:OVAKAVAGI1 TR KOKCikis:OVAKAVAGI1 TR-ISMIL YAYLALAR CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 12:32 | 2017-05-14 16:12 | 3.6656 | 1 | 48 | 37 | 293 | 3.6656 | 175.9469 | 135.6257 | 1074.0091
320398 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:UNIVERSITE36 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 12:33 | 2017-05-14 12:59 | 0.44028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44028 | 0 | 0
320396 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-63A TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 12:33 | 2017-05-14 14:15 | 1.7017 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23.8234
320408 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F6-HADİM 2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 12:37 | 2017-05-14 14:49 | 2.2036 | 0 | 230 | 2 | 597 | 0 | 506.8303 | 4.4072 | 1315.5552
320401 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR30 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 12:38 | 2017-05-14 13:34 | 0.93028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93028 | 0 | 0
320427 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KONAKLI TR 4 TRCikis:1.ÇIKIŞ | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 12:48 | 2017-05-14 16:37 | 3.8236 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 68.825 | 0 | 0
320426 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:DAPUR SULAMA TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 12:51 | 2017-05-14 13:26 | 0.57361 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1472
320435 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:DEDELER5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 13:01 | 2017-05-14 15:55 | 2.8986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8986 | 0 | 0
320437 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:EDİKLİ TR 18 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 13:02 | 2017-05-14 17:12 | 4.1756 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 129.4424 | 0 | 0
320436 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-5A TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 13:02 | 2017-05-14 13:20 | 0.3 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0
320451 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GORE10 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 13:15 | 2017-05-14 13:52 | 0.62667 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 64.547 | 0 | 0
320442 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:PINARKAYA TRCikis:B KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 13:18 | 2017-05-14 13:43 | 0.41889 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10.0534
320445 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:DURAK TR 1 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 13:19 | 2017-05-14 16:04 | 2.7425 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 628.0325
320471 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KOCYAZI1 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 13:21 | 2017-05-14 14:11 | 0.83833 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 25.1499
320450 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-17 MEDRESE 1 TRCikis:LALE CAMİ | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 13:25 | 2017-05-14 13:48 | 0.37528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37528
320458 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA13 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 13:28 | 2017-05-14 16:47 | 3.3119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3119 | 0 | 0
320459 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F6-AĞCAŞAR FİDERİ KOK:KİLEDERE TR 3 KOKCikis:KİLEDERE TR 3-KİLEDERE TR 11,12,13,14 ÇIKIŞI TR:KİLEDERE TR 14 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 13:30 | 2017-05-14 14:28 | 0.96 | 0 | 84 | 0 | 1 | 0 | 80.64 | 0 | 0.96
320485 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F3-NEVŞEHİR MERKEZ 1 FİDERİ DM:DM01/TR-01 IM:ACIGOL IM KOK:KIZILKAYA KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 13:33 | 2017-05-14 15:36 | 2.0486 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.2431 | 0
320472 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20806 TRCikis:C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 13:43 | 2017-05-14 14:10 | 0.44944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44944
320474 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-F2 ALTINEKİN 1 ÇIKIŞI KOK:ALTINEKİN TR 1 KÖK TR:ALTINEKIN TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-14 13:49 | 2017-05-14 15:53 | 2.0717 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 213.382 | 0 | 0
320478 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:KABAKLI TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 13:51 | 2017-05-14 17:07 | 3.2739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2739 | 0 | 0
320479 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 10107 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 13:52 | 2017-05-14 15:06 | 1.2344 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2344
320484 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HAMZALARBAHCELER1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 13:55 | 2017-05-14 16:08 | 2.2164 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.5967
320488 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AKABE23 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-14 14:00 | 2017-05-14 19:05 | 5.0914 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 290.2092 | 0 | 0
320489 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GAZI OSMAN PASA8 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-14 14:00 | 2017-05-14 16:36 | 2.6075 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 200.7775 | 0 | 0
320495 | 1 | KONYA | HADİM | TR:ÇOBANAĞCIK TR-2 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-14 14:05 | 2017-05-14 17:46 | 3.6892 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 51.6484
320497 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ESKI 11 TR 2.27 TRCikis:B Kolu | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 14:05 | 2017-05-14 14:45 | 0.66472 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 119.6496 | 0 | 0
320516 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F8-MİSLİOVA TM FİDERİ KOK:CILEK KOK KOKCikis:ÇİLEK KÖK - SUVERMEZ-ÇAKILLI-DOĞALA TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 14:14 | 2017-05-14 15:55 | 1.6869 | 10 | 0 | 81 | 3 | 16.8694 | 0 | 136.6421 | 5.0608
320503 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MELIKSAH2 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-14 14:14 | 2017-05-14 14:49 | 0.59222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59222
320505 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KOK:INOBA SAMUK KOK KOKCikis:INOBA SAMUK KOK-SAMUK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 14:16 | 2017-05-14 16:03 | 1.7842 | 6 | 473 | 209 | 236 | 10.705 | 843.9124 | 372.8915 | 421.0641
320507 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-14 14:18 | 2017-05-14 16:10 | 1.8717 | 6 | 891 | 468 | 2446 | 11.23 | 1667.658 | 875.9416 | 4578.1048
320508 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-17 MEDRESE 1 TRCikis:LALE CAMİ | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 14:23 | 2017-05-14 14:38 | 0.23639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23639
320509 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-4 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 14:25 | 2017-05-14 14:54 | 0.48111 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.96222
320512 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:SAVCILIEBEYIT1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-14 14:31 | 2017-05-14 15:51 | 1.3389 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 44.1834
320513 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM4 DMCikis:AKSARAY DM4-D BÖLGESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-14 14:32 | 2017-05-14 15:26 | 0.89833 | 0 | 0 | 0 | 1123 | 0 | 0 | 0 | 1008.8246
320519 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1418 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 14:41 | 2017-05-14 17:08 | 2.4547 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4547
320524 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR KUMLUCA | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 14:44 | 2017-05-14 15:20 | 0.60306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60306
320520 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:OZKONAK4 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 14:45 | 2017-05-14 15:16 | 0.52556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52556 | 0 | 0
320521 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2B 10/ATR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 14:46 | 2017-05-14 16:28 | 1.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
320662 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ESKI MAL PAZARI TR TRCikis:C KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 14:48 | 2017-05-14 19:02 | 4.2344 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 906.1702
320525 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ALTUNTAS4 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-14 14:48 | 2017-05-14 18:22 | 3.5614 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 53.4209 | 0 | 0
320529 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARATOPRAK KOK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 14:56 | 2017-05-14 17:51 | 2.9217 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9217
320532 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-14 14:57 | 2017-05-14 16:32 | 1.5861 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 115.786 | 0 | 0
320534 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-KIZILKAYA 1 ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK:KIZILKAYA KOK KOKCikis:KIZILKAYA KOK - KIZILKAYA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 14:58 | 2017-05-14 15:39 | 0.68722 | 0 | 0 | 110 | 345 | 0 | 0 | 75.5942 | 237.0909
320537 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F11-ANADOLU SANAYİ FİDERİ DM:DM-15A ( KONALTAS DM ) DMCikis:DM-15A-HOROZLUHAN20TR ÇIKIŞI (ASLIM Sk.) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-14 15:04 | 2017-05-14 17:16 | 2.1969 | 9 | 9 | 0 | 0 | 19.7725 | 19.7725 | 0 | 0
320533 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F7-GEVREKLİ FİDERİ KOK:AKÇALAR MODÜLER KOKCikis:AKÇALAR MODÜLER-KAVAK KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 15:04 | 2017-05-14 17:24 | 2.3244 | 0 | 79 | 3 | 228 | 0 | 183.6308 | 6.9733 | 529.9723
320545 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ DM:ÇİFTLİK DM DMCikis:ÇİFTLİK DM-DİVARLI OVALIBAĞ ÇIKIŞI KOK:DİVARLI SUL. KÖK KOKCikis:DİVARLI SUL.KÖK-ALIÇLI SUL. KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 15:14 | 2017-05-14 15:51 | 0.61333 | 0 | 14 | 15 | 3 | 0 | 8.5866 | 9.1999 | 1.84
320553 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-3 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 15:22 | 2017-05-14 16:43 | 1.3406 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3622
320551 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:REIS4 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-14 15:23 | 2017-05-14 18:05 | 2.6964 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 153.6942 | 0 | 0
320555 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NAR7 TR TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-14 15:28 | 2017-05-14 17:59 | 2.5128 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 145.7412
320557 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:GOZLU4 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-14 15:29 | 2017-05-14 15:58 | 0.49389 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.3473 | 0 | 0
320559 | 1 | KONYA | AKÖREN | TM:ALIBEYHUYUGU TM TMCikis:F1-AKÖREN FİDERİ (15.8 KV) KOK:AKOREN TSK KOK KOKCikis:AKOREN TSK-AKÖREN KÖK GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 15:33 | 2017-05-14 20:26 | 4.8928 | 1 | 1684 | 9 | 293 | 4.8928 | 8239.4415 | 44.035 | 1433.5845
320584 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM:GOKSU HES TMCikis:F2-BALCILAR 1 FİDERİ DM:BALCILAR DM | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 15:33 | 2017-05-14 16:55 | 1.3581 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 107.2867
320558 | 1 | KONYA | HADİM | TR:DEDEMLISULAMA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 15:33 | 2017-05-14 18:17 | 2.7258 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.1775
320561 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:HACI EFENDI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 15:36 | 2017-05-14 17:32 | 1.9261 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 90.5272
320565 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HUYUK2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 15:39 | 2017-05-14 18:34 | 2.9181 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.5903 | 0 | 0
320568 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:BASMAKCI TR2 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 15:41 | 2017-05-14 17:24 | 1.7244 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 34.4888
320578 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-YARAŞLI ALTILAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 15:41 | 2017-05-14 17:02 | 1.3497 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 94.4804 | 0 | 0
320592 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:EKSAN GURMAKSAN TR 1.37 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 15:42 | 2017-05-14 16:46 | 1.0611 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 73.2166
320569 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:BASKOY6 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-14 15:43 | 2017-05-14 18:55 | 3.2072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2072 | 0 | 0
320570 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F12-ESKİL 1 FİDERİ KOK:GOLBEZ KOK KOKCikis:GOLBEZ KOK-KOÇLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 15:43 | 2017-05-14 16:45 | 1.0269 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 204.3611 | 0
320573 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU22 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 15:44 | 2017-05-14 18:12 | 2.4781 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9561 | 0 | 0
320574 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:TORUNLAR1 TR TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-14 15:46 | 2017-05-14 16:51 | 1.0942 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 221.0223
320581 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:DEREKASABASI1 TR TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-14 15:52 | 2017-05-14 17:20 | 1.4717 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 176.6004 | 0 | 0
320582 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SIZMA8 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 15:52 | 2017-05-14 16:36 | 0.72333 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 20.9766
320583 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM:GOKSU HES DM:BALCILAR DM | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 15:55 | 2017-05-14 16:59 | 1.0658 | 0 | 270 | 0 | 1 | 0 | 287.7741 | 0 | 1.0658
320585 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SEFAKOY3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 15:58 | 2017-05-14 19:32 | 3.5622 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5622
320589 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:CAN PETROL (ABDULLAH CAN) | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 16:00 | 2017-05-14 17:56 | 1.9367 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9367
320588 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F7-KAYMAKLI DM3 FİDERİ KOK:KARAKAYA 52 NOLU KOK KOKCikis:KARAKAYA 52 NOLU KOK - TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-14 16:01 | 2017-05-14 16:15 | 0.23111 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4.8533 | 0
320602 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ KOK:GÜMÜŞLER TR 1 KOKCikis:GÜMÜŞLER TR 1-GÜMÜŞLER TR 2,3,4,5,6,11 ÇIKIŞI TR:GÜMÜŞLER TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 16:01 | 2017-05-14 17:04 | 1.0531 | 5 | 1014 | 0 | 0 | 5.2653 | 1067.8028 | 0 | 0
320591 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-60 SANAYI-7 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 16:01 | 2017-05-14 17:13 | 1.2083 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 62.8332
320594 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BUYUK KOVANAGZI5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 16:06 | 2017-05-14 17:16 | 1.1583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1583
320652 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KESECIK7 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 16:08 | 2017-05-14 17:52 | 1.7375 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 107.725 | 0 | 0
320604 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:YALIHUYUK7 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 16:22 | 2017-05-14 17:51 | 1.4878 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 68.4379 | 0 | 0
320611 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:BOZKÖY TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 16:24 | 2017-05-14 17:13 | 0.81222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81222 | 0 | 0
320608 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ KOK:HIDIRLI KOK KOKCikis:HIDIRLI KOK-SEKSENUŞAĞI ÇIKIŞI TR:H.IBRAHIMUSAGI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-14 16:27 | 2017-05-14 17:01 | 0.56583 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 90.5328
320614 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KADIOĞLU KOK | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 16:30 | 2017-05-14 22:58 | 6.4722 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 90.6111 | 0 | 0
320727 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE SUBASI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 16:39 | 2017-05-14 18:48 | 2.1492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1492 | 0 | 0
320726 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 16:40 | 2017-05-14 19:11 | 2.5239 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5239
320606 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELCUK3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 16:45 | 2017-05-14 17:21 | 0.59861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59861 | 0 | 0
320637 | 1 | KONYA | HADİM | TR:ARMAGANLAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 16:46 | 2017-05-14 17:06 | 0.33611 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 15.125 | 0 | 0
320623 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:ISAKOY1 TR TRCikis:A-D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 16:46 | 2017-05-14 17:54 | 1.1406 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.8112
320625 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:DINEK1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 16:52 | 2017-05-14 22:05 | 5.2153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2153 | 0 | 0
320673 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MELIKSAH2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 16:54 | 2017-05-14 17:45 | 0.85694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85694
320632 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YUKSELEN2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 16:55 | 2017-05-14 18:56 | 2.0217 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 76.8235 | 0 | 0
320645 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SAGLIK BAHCELER1 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 17:04 | 2017-05-14 20:07 | 3.0494 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91.4832
320643 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:KAYAONU DM DMCikis:KAYAONU DM-AYRANCI FİDER-1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-14 17:05 | 2017-05-14 17:46 | 0.68972 | 12 | 3833 | 539 | 5179 | 8.2766 | 2643.6968 | 371.7591 | 3572.0599
320644 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:KIZILKAYA4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 17:06 | 2017-05-14 18:46 | 1.6681 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3361
320646 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F9-URGAN-1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-14 17:06 | 2017-05-14 17:29 | 0.38306 | 0 | 0 | 33 | 7518 | 0 | 0 | 12.641 | 2879.8451
320647 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-14 17:06 | 2017-05-14 17:48 | 0.69472 | 0 | 0 | 31 | 178 | 0 | 0 | 21.5363 | 123.6602
320650 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAYAT TR5 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 17:07 | 2017-05-14 19:35 | 2.4647 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 66.5474
320649 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:BAYRAMOZU TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-14 17:09 | 2017-05-14 20:18 | 3.1544 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 157.722
320653 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PIRIBEYLI2 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 17:09 | 2017-05-14 19:44 | 2.5822 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.7467 | 0 | 0
320651 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HAMZALARBAHCELER1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 17:10 | 2017-05-14 19:37 | 2.4531 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29.4367
320654 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F16-AKSARAY ACIGOL FİDERİ KOK:28 NOLU KOK KOKCikis:28 NOLU KOK - AĞIRTAŞ MAKİNA TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 17:11 | 2017-05-14 18:55 | 1.7294 | 0 | 0 | 71 | 64 | 0 | 0 | 122.7902 | 110.6842
320659 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIMEN2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 17:13 | 2017-05-14 19:48 | 2.5789 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.21
320663 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:ALEMLI1 TR TRCikis:A/B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 17:18 | 2017-05-14 18:12 | 0.89917 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 26.0759
320664 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KORPINAR TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 17:21 | 2017-05-14 18:10 | 0.82306 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 51.8528
320667 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HIRKATOL2 TR TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 17:26 | 2017-05-14 19:43 | 2.2867 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2867
320803 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 17:43 | 2017-05-14 20:33 | 2.8356 | 8 | 1273 | 291 | 1516 | 22.6845 | 3609.6679 | 825.148 | 4298.709
320683 | 1 | KONYA | HADİM | TR:AŞAĞIEŞENLER1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 17:49 | 2017-05-14 18:59 | 1.1703 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1703
320685 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GAZI OSMAN PASA5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 17:52 | 2017-05-14 20:10 | 2.3058 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 431.1902 | 0 | 0
320689 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR3 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-14 17:56 | 2017-05-14 19:18 | 1.3736 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 114.0096
320718 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:BASMAKCI TR2 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 18:05 | 2017-05-14 20:39 | 2.5625 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 51.25
320701 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR38 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 18:08 | 2017-05-14 18:29 | 0.35944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35944 | 0 | 0
320719 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK:ÇAMARDI KÖK KOKCikis:ÇAMARDI KÖK - BURÇ,KAVAKLIGÖL,CELALLER ÇIKIŞI TR:YELATAN TR 2 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 18:08 | 2017-05-14 22:23 | 4.2442 | 0 | 0 | 3 | 1305 | 0 | 0 | 12.7325 | 5538.6418
320705 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 18:11 | 2017-05-14 20:47 | 2.5969 | 0 | 542 | 46 | 1293 | 0 | 1407.5415 | 119.4592 | 3357.8434
320707 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F5-HADİM 1 FİDERİ DM:HADİM DM DMCikis:HADİM DM-BOZKIR ÇIKIŞI KOK:KARABÜK KÖK KOKCikis:KARABÜK KÖK-PAYALLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 18:14 | 2017-05-14 20:40 | 2.4261 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 514.3353
320714 | 1 | KONYA | HADİM | TR:YAĞCILAR DERE 5 TR5 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 18:24 | 2017-05-14 19:49 | 1.4086 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4086
320713 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR13 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-14 18:24 | 2017-05-14 18:54 | 0.49583 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 20.329 | 0 | 0
320741 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA4 TR TRCikis:C KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 18:26 | 2017-05-14 19:01 | 0.57694 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 15.5774 | 0 | 0
320715 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOĞANHİSAR MERKEZ TR-13 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 18:26 | 2017-05-14 19:10 | 0.73389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73389
320717 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1462 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-14 18:28 | 2017-05-14 19:07 | 0.64611 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 40.7049 | 0 | 0
320722 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-KAYMAKLI FD 13 ÇIKIŞI KOK:TIL YAZISI KOK KOKCikis:TİL YAZISI KÖK - TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 18:32 | 2017-05-14 19:25 | 0.87806 | 5 | 0 | 123 | 0 | 4.3903 | 0 | 108.0014 | 0
320731 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÖLCÜK TR 6 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 18:41 | 2017-05-14 18:59 | 0.30083 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6.9191 | 0 | 0
320728 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KORPINAR TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 18:43 | 2017-05-14 19:13 | 0.49917 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 31.4477
320766 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU9 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-14 18:47 | 2017-05-14 20:26 | 1.6533 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.4933 | 0 | 0
320736 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KARAHISARLI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 18:47 | 2017-05-14 19:53 | 1.1006 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2011
320734 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE OSB TM TMCikis:F11-KAMPÜS 1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-14 18:48 | 2017-05-14 18:59 | 0.18556 | 0 | 1210 | 0 | 767 | 0 | 224.5276 | 0 | 142.3245
320737 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ KOK:HASHÖYÜK KÖK KOKCikis:HASHÖYÜK KÖK-K.KAYA ÇIKIŞI TR:DULKADIRLIYARIMKALE | OG - SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 18:48 | 2017-05-14 21:43 | 2.9086 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 311.2213
320739 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:105 EVLER TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 18:51 | 2017-05-14 20:03 | 1.1956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1956 | 0 | 0
320755 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-9 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-14 18:59 | 2017-05-14 19:25 | 0.42833 | 0 | 558 | 0 | 0 | 0 | 239.0081 | 0 | 0
320753 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:OVAKAVAGI1 TR KOKCikis:OVAKAVAGI1 TR-ISMIL YAYLALAR CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-14 19:01 | 2017-05-14 19:54 | 0.87806 | 1 | 48 | 37 | 293 | 0.87806 | 42.1469 | 32.4882 | 257.2716
320756 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F17-BUSAN FİDERİ DM:DEMIRCI DM DMCikis:DEMIRCI DM-OTOMOBİLCİLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 19:03 | 2017-05-14 19:27 | 0.40278 | 13 | 74 | 0 | 5 | 5.2361 | 29.8057 | 0 | 2.0139
320770 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ KOK:HÜYÜK KÖK KOKCikis:HÜYÜK KÖK - HÜYÜK AYDINLATMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 19:05 | 2017-05-14 19:55 | 0.83 | 0 | 0 | 15 | 163 | 0 | 0 | 12.45 | 135.29
320758 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F2-BALCILAR 1 FİDERİ DM:BALCILAR DM DMCikis:BALCILAR DM-GÖKSU SANTRAL GİRİŞİ FİDER 3 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 19:05 | 2017-05-14 20:02 | 0.94278 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 229.0955
320760 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F3-KONAKLI-2 FİDERİ KOK:EDİKLİ SUL KÖK2 KOKCikis:EDİKLİ SULAMALAR 13.KABİN - TR 81-95 GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 19:06 | 2017-05-14 20:18 | 1.2042 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 98.7419 | 0
320761 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F17-IŞIKLAR FİDERİ DM:EMIRGAZI DM DMCikis:EMIRGAZI DM-KUTÖREN ÇIKIŞI KOK:DEMIRCI KOK 3 KOKCikis:DEMIRCI KOK 3-İNLİBURUN ÇIKIŞI TR:RAMAZAN YILMAZ | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-14 19:09 | 2017-05-14 20:24 | 1.2494 | 0 | 0 | 4 | 30 | 0 | 0 | 4.9978 | 37.4832
320769 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKINCILAR5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 19:13 | 2017-05-14 19:48 | 0.56917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56917 | 0 | 0
320775 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA5 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 19:19 | 2017-05-14 19:35 | 0.27611 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.2461 | 0 | 0
320778 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM:SEYDİŞEHİR DM2 DMCikis:DM2-BELDİBİ MODÜLER ÇIKIŞI TR:MADENLIKOYU1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 19:20 | 2017-05-14 20:35 | 1.2508 | 0 | 0 | 1 | 63 | 0 | 0 | 1.2508 | 78.8023
320782 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:HOTAMIS TR1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-14 19:25 | 2017-05-14 20:29 | 1.0736 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.0305 | 0 | 0
320786 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60811 TRCikis:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 19:29 | 2017-05-14 20:10 | 0.67806 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 107.1335
320792 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHUYUK37 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 19:41 | 2017-05-14 20:24 | 0.71417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71417
320793 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:OZANCIK5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 19:44 | 2017-05-14 21:24 | 1.6683 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 111.7781 | 0 | 0
320795 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KALINAĞIL1 TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 19:45 | 2017-05-14 21:57 | 2.2131 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2131
320813 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAYMAKLI9 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 19:54 | 2017-05-14 20:12 | 0.2975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2975 | 0 | 0
320824 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SEKER MURAT5 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 20:16 | 2017-05-14 21:07 | 0.85861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85861 | 0 | 0
320827 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:CATAK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 20:16 | 2017-05-14 22:04 | 1.8033 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 79.3465
320829 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ABDITOLU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-14 20:20 | 2017-05-14 23:20 | 2.9956 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9956
320833 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KAYALAR TR 3.49 TRCikis:B-P Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 20:22 | 2017-05-14 20:55 | 0.56 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | 0 | 0
320836 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F12-KUYUBAŞI FİDERİ KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis:KILLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 20:29 | 2017-05-15 02:09 | 5.6639 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6639 | 0
320897 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KOPRUBASI14 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 20:31 | 2017-05-14 22:32 | 2.0125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0125
320842 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:HACIFAKILI KOK KOKCikis:YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 20:33 | 2017-05-14 22:29 | 1.9283 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.785 | 0
320843 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60811 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 20:36 | 2017-05-14 21:46 | 1.1639 | 0 | 849 | 0 | 0 | 0 | 988.1426 | 0 | 0
320846 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DOGUS2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 20:39 | 2017-05-14 23:17 | 2.6336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6336 | 0 | 0
320845 | 1 | KONYA | KULU | TR:TUZYAKA4 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 20:39 | 2017-05-14 21:21 | 0.68861 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.1975 | 0 | 0
320848 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ KOK:KUZOREN KOK KOKCikis:TURGUT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 20:44 | 2017-05-15 00:23 | 3.6478 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36.4778 | 0
320849 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YEGIN TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 20:47 | 2017-05-14 22:09 | 1.3703 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7406 | 0 | 0
320856 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:BASMAKCI TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-14 21:11 | 2017-05-14 21:24 | 0.21806 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 20.0615
320860 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:AHIRLI2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 21:20 | 2017-05-14 22:41 | 1.3625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3625 | 0 | 0
320864 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-17 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 21:22 | 2017-05-14 22:03 | 0.67972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67972 | 0 | 0
320865 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YAGMAPINAR TR1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 21:26 | 2017-05-14 22:07 | 0.67528 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 22.2842
320868 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:UZUNPINAR TR1 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 21:33 | 2017-05-14 23:44 | 2.1822 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 111.2932
320869 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YALMAN2 TR TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 21:34 | 2017-05-14 23:09 | 1.5928 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5928
320881 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:CELALLER TR 1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 21:45 | 2017-05-14 22:58 | 1.2042 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2042
320878 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:SULUDERE TR 2 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 21:47 | 2017-05-14 23:01 | 1.2272 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 45.4071
320883 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TATLICA1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 21:57 | 2017-05-14 22:26 | 0.4925 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 62.055 | 0 | 0
320886 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60801 TRCikis:D-KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 22:04 | 2017-05-14 23:00 | 0.92694 | 0 | 849 | 0 | 0 | 0 | 786.9721 | 0 | 0
320887 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F1-TARAŞÇI FİDERİ KOK:GÖKCEHÜYÜK KÖK KOKCikis:GÖKCEHÜYÜK KÖK-GÖKÇEHÜYÜK TR1 - TR2 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 22:05 | 2017-05-14 23:54 | 1.8131 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 462.3303
320899 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM:GUNEYSINIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 22:10 | 2017-05-14 22:41 | 0.51583 | 10 | 3543 | 188 | 2618 | 5.1583 | 1827.5857 | 96.976 | 1350.4429
320896 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 22:10 | 2017-05-14 22:58 | 0.79917 | 0 | 230 | 6 | 998 | 0 | 183.8091 | 4.795 | 797.5717
320902 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ALIBEYHUYUGU14 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 22:33 | 2017-05-14 23:47 | 1.2261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2261 | 0 | 0
320904 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:TEPEKÖY TR1 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 22:38 | 2017-05-14 23:57 | 1.3108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3108
320905 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ADAKALE1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-14 22:44 | 2017-05-15 01:15 | 2.5097 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5097
320907 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:SIDIKLI DAVULAGIL | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 22:50 | 2017-05-15 01:22 | 2.5286 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.7575
320908 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F7-KAMAN YENİ2 FİDERİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-KAMAN MERKEZ1 ÇIKIŞI KOK:KAMAN TR-23 KOKCikis:KAMAN TR-23-KAMAN TR42 ÇIKIŞI TR:KAMAN 42 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 22:54 | 2017-05-14 23:25 | 0.52667 | 27 | 15286 | 82 | 3185 | 14.2201 | 8050.6776 | 43.1869 | 1677.444
320909 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-49 GOLHISAR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 22:54 | 2017-05-15 01:16 | 2.3583 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7167
320911 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HACIOMEROGLU1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 22:56 | 2017-05-15 00:17 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.485
320919 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKULAK2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-14 23:03 | 2017-05-15 00:29 | 1.4289 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 308.6402
320920 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA5 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 23:24 | 2017-05-14 23:57 | 0.55472 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.5397 | 0 | 0
320922 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YORGANCI5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 23:30 | 2017-05-15 01:11 | 1.6697 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 215.3939
320924 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F2-ŞEHİR-1 FİDERİ IM:NIGDE IM2 IMCikis:İM1-TR 1-45 ÇIKIŞI KOK:SAZLICA TR 1 KOKCikis:SAZLICA TR 1-SAZLICA TR 14,15,16 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 23:41 | 2017-05-15 00:47 | 1.1 | 0 | 104 | 5 | 48 | 0 | 114.4 | 5.5 | 52.8
320926 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESENLER3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 23:46 | 2017-05-15 01:31 | 1.7572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7572 | 0 | 0
320927 | 1 | KONYA | KULU | TR:TAVSANCALI8 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 23:55 | 2017-05-15 00:52 | 0.95722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95722 | 0 | 0
320931 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:YENIDOGAN4 TR TRCikis:A-F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 00:26 | 2017-05-15 01:37 | 1.1936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1936 | 0 | 0
320932 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SELVER4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 00:31 | 2017-05-15 04:29 | 3.9631 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9631
320934 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F17-BUSAN FİDERİ DM:DEMIRCI DM | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 00:45 | 2017-05-15 02:17 | 1.5214 | 13 | 74 | 0 | 5 | 19.7781 | 112.5829 | 0 | 7.607
320940 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F6-KEÇİLİ-1 FİDERİ DM:KECILI DM DMCikis:KECILI DM-KONYA 3 TM KEÇİLİ 1 GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-15 01:06 | 2017-05-15 02:23 | 1.2878 | 495 | 8358 | 5 | 0 | 637.4511 | 10763.2652 | 6.4389 | 0
320980 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F5-KIZILYAKA FİDERİ KOK:BUCAKKISLA KOK KOKCikis:BUCAKKISLA KOK-İHSANİYE GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 01:11 | 2017-05-15 10:18 | 9.1164 | 0 | 0 | 12 | 602 | 0 | 0 | 109.3967 | 5488.0668
321313 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GAZI ALEMSAH1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-15 02:55 | 2017-05-15 11:57 | 9.0378 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.0756
320946 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM DM:TATLICAK DM | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 03:17 | 2017-05-15 03:28 | 0.18111 | 31 | 192 | 0 | 0 | 5.6144 | 34.7731 | 0 | 0
320948 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-KOZANLI ÇIKIŞI KOK:KOZANLI8 TR TR:MDN MADENCİLİK | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 03:34 | 2017-05-15 04:54 | 1.3372 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6744 | 0 | 0
320950 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F9-EREĞLİ1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-15 03:57 | 2017-05-15 11:01 | 7.0675 | 0 | 0 | 21 | 256 | 0 | 0 | 148.4175 | 1809.28
320952 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ALTINKAYA5 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 04:55 | 2017-05-15 08:37 | 3.7019 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 636.7337 | 0 | 0
320958 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F4-ORTAKARAÖREN FİDERİ TR:GOKHUYUK1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-15 05:55 | 2017-05-15 11:44 | 5.825 | 3 | 188 | 0 | 1 | 17.475 | 1095.1 | 0 | 5.825
320955 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F2-DEREÇİNE FİDERİ KOK:DEGIRMENKOY KOK | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 05:57 | 2017-05-15 08:40 | 2.7164 | 8 | 528 | 3 | 4 | 21.7311 | 1434.2539 | 8.1492 | 10.8656
320957 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:BASMAKCI TR1 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-15 06:00 | 2017-05-15 11:48 | 5.7983 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 504.4547
320956 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F9-SULTANHANI 1 FİDERİ KOK:KARATOPRAK KOK1 TR KOKCikis:KARATOPRAK KOK1 TR-SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 06:01 | 2017-05-15 09:57 | 3.9483 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 390.8847 | 0
320960 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR2 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 06:35 | 2017-05-15 07:20 | 0.75222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75222 | 0 | 0
320963 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F3-REİS FİDERİ DM:REIS DM | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 06:56 | 2017-05-15 09:36 | 2.6817 | 0 | 0 | 4 | 409 | 0 | 0 | 10.7267 | 1096.803
320965 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM:BEYSEHIR YENI DM DMCikis:BEYSEHIR YENI DM-BEYŞEHİR TR-44-AVDANCIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 07:03 | 2017-05-15 07:29 | 0.42778 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 55.6114
321381 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:OVAKAVAGI1 TR KOKCikis:OVAKAVAGI1 TR-ISMIL YAYLALAR CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 07:11 | 2017-05-15 18:16 | 11.0767 | 1 | 48 | 37 | 293 | 11.0767 | 531.6802 | 409.8368 | 3245.4643
320975 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F5-MERKEZ FİDERİ DM:ILGIN DM44 DMCikis:ILGIN DM 44-BEHLÜLBEY MH TR 33 ÇIKIŞI TR:ILICA MH TR26-A (630 KVA) | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-15 07:23 | 2017-05-15 07:59 | 0.59444 | 0 | 0 | 2 | 366 | 0 | 0 | 1.1889 | 217.565
320976 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:DUMLUGOZE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 07:24 | 2017-05-15 18:16 | 10.8653 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.8653
320977 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM DM:KOLUKISA DM1 DMCikis:KOLUKISA DM1-YEŞİL HAT SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-15 07:25 | 2017-05-15 09:48 | 2.3764 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3764 | 0
320990 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F7-EMİRGAZİ FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 07:34 | 2017-05-15 08:52 | 1.3053 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2.6106 | 10.4422
320981 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:MURATDEDE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 07:41 | 2017-05-15 13:41 | 6.0164 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 294.8031
321099 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-TAVŞANÇALI ÇIKIŞI KOK:ZİNCİRLİKUYU KÖK KOKCikis:ZİNCİRLİKUYU KÖK-ZİNCİRLİKUYU MERKEZ ÇIKIŞI TR:ZINCIRLIKUYU5 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 07:55 | 2017-05-15 09:29 | 1.5611 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 170.161
320987 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN45 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 08:03 | 2017-05-15 08:44 | 0.67833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3916 | 0 | 0
321034 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:BOZTEPE TR12 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 08:11 | 2017-05-15 08:55 | 0.735 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.735 | 0 | 0
321003 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM:GOKSU HES TMCikis:F3-BALCILAR 2 FİDERİ DM:BALCILAR DM DMCikis:BALCILAR DM-TAŞKENT KÖK 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 08:16 | 2017-05-15 09:03 | 0.7775 | 0 | 786 | 1 | 26 | 0 | 611.115 | 0.7775 | 20.215
321004 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KEŞEFLİ 2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 08:21 | 2017-05-15 11:50 | 3.4861 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 247.5138
321007 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AGAC ISLERI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 08:25 | 2017-05-15 09:20 | 0.91556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91556 | 0 | 0
321010 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F4-YENİCEOBA FİDERİ KOK:GEMECİK KÖK KOKCikis:GEMECİK KÖK-KAYI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 08:30 | 2017-05-15 10:04 | 1.5703 | 0 | 113 | 10 | 66 | 0 | 177.4416 | 15.7028 | 103.6385
321021 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HAMZALARBAHCE4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 08:35 | 2017-05-15 10:03 | 1.4644 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4644
321023 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA TR 14 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 08:39 | 2017-05-15 09:24 | 0.75306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75306 | 0 | 0
321314 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SUKRAN2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 08:40 | 2017-05-15 11:55 | 3.2408 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2408
321025 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA14 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 08:41 | 2017-05-15 09:54 | 1.2217 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 0 | 0
321026 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:OKCU4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 08:41 | 2017-05-15 09:39 | 0.96361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96361 | 0 | 0
321033 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AHSAP DOGRAMACILAR2 TR TRCikis:G KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 08:48 | 2017-05-15 09:13 | 0.41944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41944 | 0 | 0
321038 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM1 DMCikis:AKSARAY DM1-1C BÖLGESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-15 08:50 | 2017-05-15 09:52 | 1.0342 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 1189.2955
321041 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F7-BALCI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 08:51 | 2017-05-15 10:13 | 1.3594 | 0 | 1743 | 33 | 1342 | 0 | 2369.5039 | 44.8615 | 1824.3685
321043 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAMAN TM TMCikis:F3-KILBASAN FİDERİ KOK:BOYALITEPE KOK KOKCikis:BOYALITEPE KOK-KARAKIŞLA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-15 08:53 | 2017-05-15 12:45 | 3.8658 | 0 | 0 | 41 | 88 | 0 | 0 | 158.499 | 340.193
320991 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:TEPEKÖY TR1 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 08:56 | 2017-05-15 10:05 | 1.1606 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 44.1013
321053 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:TUFANDEREYAYLASI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 08:58 | 2017-05-15 13:10 | 4.2056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2056
321057 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:5D 7 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 08:58 | 2017-05-15 10:24 | 1.4286 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 662.875 | 0 | 0
321054 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HARMANPINAR 2TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-15 08:59 | 2017-05-15 11:16 | 2.2892 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 84.6993 | 0 | 0
321055 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYŞEHİR TR 24 TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-15 08:59 | 2017-05-15 14:34 | 5.5911 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.5467
321063 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK30 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-15 08:59 | 2017-05-15 13:51 | 4.8561 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 407.9132 | 0 | 0
321058 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ORTAKONAKKOY1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-15 08:59 | 2017-05-15 17:26 | 8.4464 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 228.0525 | 0 | 0
321070 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SEKER MURAT1 TR TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-15 08:59 | 2017-05-15 14:33 | 5.5611 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 645.0888 | 0 | 0
321068 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SEKER MURAT4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-15 08:59 | 2017-05-15 14:37 | 5.6264 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 371.3417 | 0 | 0
321066 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELCUK3 TR TRCikis:F-B-A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-15 08:59 | 2017-05-15 14:41 | 5.6925 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 1343.43 | 0 | 0
321075 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ KOK:BAĞLAMA TR 7 KOKCikis:BAĞLAMA TR 7-İÇME SUYU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 09:00 | 2017-05-15 09:56 | 0.94583 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.1875 | 0
321060 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:YENICE1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-15 09:00 | 2017-05-15 11:20 | 2.3372 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 287.4781 | 0 | 0
321064 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:ÇUKURKUYU TR1 KOKCikis:ÇUKURKUYU TR-1 - ÇUKURKUYU TR-2/7 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-15 09:00 | 2017-05-15 14:29 | 5.4772 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 1144.739
321065 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-OKUL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-15 09:00 | 2017-05-15 11:12 | 2.1939 | 4 | 5 | 0 | 3 | 8.7756 | 10.9695 | 0 | 6.5817
321069 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:MERDIVENLI TR1 TRCikis:A-B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-15 09:00 | 2017-05-15 14:46 | 5.7581 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 207.2902
321072 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:EMEN TR 1 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 09:01 | 2017-05-15 10:10 | 1.1497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1497 | 0 | 0
321074 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:TOLCA TR 2 TRCikis:A-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 09:03 | 2017-05-15 11:27 | 2.3964 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3964
321079 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:LADİK TM TMCikis:F5-KOYLER FİDERİ KOK:SIZMA KOK KOKCikis:SIZMA KOK - YÜKSELEN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-15 09:05 | 2017-05-15 16:08 | 7.0467 | 3 | 305 | 1 | 15 | 21.14 | 2149.2344 | 7.0467 | 105.7001
321088 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN39 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 09:11 | 2017-05-15 10:19 | 1.1456 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2911 | 0 | 0
321090 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUYUKKAYACIK7 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 09:12 | 2017-05-15 17:38 | 8.4419 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.8839 | 0 | 0
321097 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS9 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 09:14 | 2017-05-15 10:06 | 0.87222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7444 | 0 | 0
321100 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIBELEN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 09:18 | 2017-05-15 18:32 | 9.2308 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.4617
321105 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F6-KOZLUBUCAK FİDERİ KOK:KOZLUBUCAK KÖK KOKCikis:KOZLUBUCAK KÖK - CERİT GRUP | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 09:19 | 2017-05-15 12:55 | 3.5931 | 0 | 0 | 9 | 383 | 0 | 0 | 32.3375 | 1376.142
321108 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-4 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 09:22 | 2017-05-15 10:31 | 1.1539 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 48.4634 | 0 | 0
321113 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F4 KÖYLER FİDERİ KOK:YESILOVA2 TR KOKCikis:YESILOVA2 TR-YEŞİOLVA 7 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-15 09:25 | 2017-05-15 18:48 | 9.3897 | 0 | 453 | 0 | 63 | 0 | 4253.5432 | 0 | 591.5524
321118 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 09:28 | 2017-05-15 10:17 | 0.81583 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.1583 | 0
321122 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F16-ŞEHİR-4 FİDERİ DM:AKSARAY DM4 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-15 09:31 | 2017-05-15 10:43 | 1.2061 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 451.0851
321129 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ KOK:TARIM KREDİ KOOP. | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-15 09:36 | 2017-05-15 10:37 | 1.0203 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0811 | 0
321141 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR5 TR TRCikis:A KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 09:38 | 2017-05-15 12:08 | 2.4961 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 94.8522
321127 | 1 | KONYA | KULU | TR:KOZANLI2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-15 09:39 | 2017-05-15 10:54 | 1.2475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2475 | 0 | 0
321136 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-43 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 09:39 | 2017-05-15 11:19 | 1.6636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6636 | 0 | 0
321144 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM:GOKSU HES TMCikis:F3-BALCILAR 2 FİDERİ DM:BALCILAR DM DMCikis:BALCILAR DM-GÖKSU SANTRAL GİRİŞİ FİDER 2 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 09:41 | 2017-05-15 10:02 | 0.34306 | 0 | 588 | 1 | 16 | 0 | 201.7193 | 0.34306 | 5.489
321131 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F4-KURUSEKİ FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞI KOK:SARIVELILER 2 TR KOKCikis:SARIVELİLER 2TR-SARIVELİLER 4TR VE YAYLALAR ÇIKIŞI TR:SARIVELILER4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-15 09:43 | 2017-05-15 16:30 | 6.7764 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 1416.2655 | 0 | 0
321133 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ KOK:KUYUSEBIL KOK KOKCikis:KUYUSEBIL KOK-KAYIÖREN ESKİ İÇME SUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-15 09:43 | 2017-05-15 14:32 | 4.8122 | 0 | 0 | 11 | 114 | 0 | 0 | 52.9344 | 548.5931
321139 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:OZKENT ICME SUYU TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-15 09:45 | 2017-05-15 11:13 | 1.4717 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 91.2435
321149 | 1 | KONYA | HADİM | TR:MERNEK Y.3 TR19 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 09:45 | 2017-05-15 13:57 | 4.2014 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 247.882
321148 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU43 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-15 09:47 | 2017-05-15 12:27 | 2.6656 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 66.639 | 0 | 0
321162 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR TOKI4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-15 09:47 | 2017-05-15 11:48 | 2.0089 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 845.7427 | 0 | 0
321152 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:ESKIYAYLACIK2 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-15 09:48 | 2017-05-15 12:34 | 2.7744 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 169.2408
321154 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AYDINLIK2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 09:48 | 2017-05-15 11:12 | 1.3906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3906 | 0 | 0
321153 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-35 SELGAH TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 09:48 | 2017-05-15 14:51 | 5.0411 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.0822
321172 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:BOZCAMAHMUT KOK2 KOKCikis:BOZCAMAHMUT KOK2-MEZGITLI TSK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-15 09:50 | 2017-05-15 16:53 | 7.0533 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 923.9862 | 0
321156 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-TOPRAKLIK YENİ HAT ENH ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-15 09:50 | 2017-05-15 16:26 | 6.5911 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.3644 | 0
321157 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-FİDER 12 LADİK TM ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 09:52 | 2017-05-15 10:25 | 0.55222 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 7.1789 | 0.55222
321182 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F5-HADİM 1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-15 09:53 | 2017-05-15 11:57 | 2.0625 | 0 | 0 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 839.4375
321160 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇİFTLİK TR 9 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 09:55 | 2017-05-15 10:29 | 0.56444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56444
321165 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:SAVCILI6 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 09:57 | 2017-05-15 13:25 | 3.4578 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.3733 | 0 | 0
321176 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CIFTE MERDIVEN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-15 09:59 | 2017-05-15 14:31 | 4.5261 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 439.0327 | 0 | 0
321173 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F17-REAL FİDERİ DM:DM-8 ( SELAHADDIN EYYUBI DM ) DMCikis:DM8-S. PARSANA23 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-15 09:59 | 2017-05-15 12:49 | 2.8347 | 3 | 1082 | 0 | 0 | 8.5042 | 3067.167 | 0 | 0
320947 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GAZI ALEMSAH1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-15 10:01 | 2017-05-15 12:04 | 2.0542 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1083
321175 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-15 10:01 | 2017-05-15 15:03 | 5.0233 | 0 | 0 | 13 | 297 | 0 | 0 | 65.3033 | 1491.929
321180 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM:GOKSU HES TMCikis:F3-BALCILAR 2 FİDERİ DM:BALCILAR DM DMCikis:BALCILAR DM-GÖKSU SANTRAL GİRİŞİ FİDER 2 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-15 10:03 | 2017-05-15 11:50 | 1.7883 | 0 | 248 | 1 | 3 | 0 | 443.5058 | 1.7883 | 5.365
321197 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU17 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 10:11 | 2017-05-15 11:32 | 1.3556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3556
321193 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA28 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 10:12 | 2017-05-15 11:43 | 1.5197 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5197
321200 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR2 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-15 10:21 | 2017-05-15 10:45 | 0.39611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.79222 | 0 | 0
321204 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ KOK:BOZKÖY KÖK KOKCikis:BOZKÖY KÖK-BOZKÖY SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 10:21 | 2017-05-15 11:02 | 0.67056 | 5 | 44 | 0 | 0 | 3.3528 | 29.5046 | 0 | 0
321211 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-FD 4 İNALLI-TATLARİN ÇIKIŞI KOK:INALLI8 TR KOKCikis:INALLI8 TR-TATLARİN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-15 10:24 | 2017-05-15 10:55 | 0.52444 | 2 | 819 | 50 | 236 | 1.0489 | 429.5164 | 26.222 | 123.7678
321212 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F7-AVDUL FİDERİ DM:GUNEYSINIR DM DMCikis:GUNEYSINIR DM-F-7 CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 10:26 | 2017-05-15 14:33 | 4.1111 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.5556 | 0
321214 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:KARACAOREN4 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 10:27 | 2017-05-15 14:48 | 4.3572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3572 | 0 | 0
321218 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES KOK:BADEMLI KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-15 10:28 | 2017-05-15 17:22 | 6.8956 | 0 | 0 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 2992.673
321219 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-43 GUNEYKENT TOKİ-2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-15 10:32 | 2017-05-15 12:12 | 1.6683 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 110.1098
321229 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR54 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 10:35 | 2017-05-15 13:11 | 2.6072 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 378.0469
321238 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS40 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-15 10:37 | 2017-05-15 11:52 | 1.2514 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 171.4404 | 0 | 0
321222 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 10TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-15 10:37 | 2017-05-15 11:10 | 0.54778 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6433
321227 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1543 TR TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-15 10:41 | 2017-05-15 13:14 | 2.5514 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 122.4667 | 0 | 0
321236 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 10TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-15 10:45 | 2017-05-15 11:33 | 0.8075 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.615
321242 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ÇAĞLAYAN 4TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 10:53 | 2017-05-15 13:17 | 2.4042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4042 | 0 | 0
321252 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:İLMEN TR 4 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 10:58 | 2017-05-15 12:07 | 1.1525 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.9825
321256 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ KOK:DÜNDARLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-15 11:03 | 2017-05-15 19:32 | 8.4847 | 4 | 1174 | 4 | 21 | 33.9389 | 9961.0613 | 33.9389 | 178.1791
321260 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F3-AKORENKIŞLA FİDERİ DM:AKORENKISLA DM DMCikis:AKORENKISLA DM-ŞİRİNLER ÇIKIŞI KOK:HUYUKLU KOK KOKCikis:HUYUKLU KOK-EĞRİ KUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-15 11:04 | 2017-05-15 12:07 | 1.045 | 0 | 0 | 96 | 306 | 0 | 0 | 100.32 | 319.77
321271 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR47 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 11:16 | 2017-05-15 18:24 | 7.1408 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.2817 | 0 | 0
321274 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:EMEN TR 1 TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-15 11:19 | 2017-05-15 14:19 | 3.0003 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 222.0207 | 0 | 0
321273 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK:KARAHIDIR TR-1 KOKCikis:KARAHIDIR TR-1-TR3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 11:21 | 2017-05-15 12:37 | 1.2711 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 214.8176 | 0 | 0
321275 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F4-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-SUVERMEZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 11:22 | 2017-05-15 15:10 | 3.8039 | 1 | 0 | 16 | 0 | 3.8039 | 0 | 60.8622 | 0
321283 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN5 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 11:23 | 2017-05-15 12:02 | 0.65222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65222 | 0 | 0
321277 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ KOK:MAHMUTLU KÖK KOKCikis:MAHMUTLU KÖK -KİTRELİ SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 11:24 | 2017-05-15 11:46 | 0.37083 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37083 | 0
321285 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY45 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-15 11:28 | 2017-05-15 12:13 | 0.75139 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 42.0778
321287 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CIMAGIL1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-15 11:30 | 2017-05-15 12:03 | 0.55611 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.1222
321292 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR24 TR TRCikis:B/C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-15 11:35 | 2017-05-15 15:28 | 3.8864 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 77.7278 | 0 | 0
321297 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:DIKILITASYAYLA1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 11:36 | 2017-05-15 13:50 | 2.2289 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2289
321294 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM:GOKSU HES TMCikis:F4-ALADAĞ FİDERİ KOK:TAŞKENT KÖK2 KOKCikis:TAŞKENT KÖK2-SARIVELİLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 11:36 | 2017-05-15 18:55 | 7.3044 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 533.2241 | 0 | 0
321310 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-15 11:43 | 2017-05-15 15:54 | 4.175 | 7 | 740 | 445 | 444 | 29.225 | 3089.5 | 1857.875 | 1853.7
321311 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GODENE10 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 11:49 | 2017-05-15 13:08 | 1.3147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3147 | 0 | 0
321315 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR-1 YEŞİLBURÇ | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 11:52 | 2017-05-15 12:45 | 0.89222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89222
321324 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK38 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-15 12:01 | 2017-05-15 15:56 | 3.9272 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 329.8865 | 0 | 0
321330 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK:HİMMETLİ KÖK KOKCikis:HİMMETLİ KÖK - KIZILÖREN AYDINLATMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-15 12:05 | 2017-05-15 12:51 | 0.7675 | 0 | 0 | 137 | 174 | 0 | 0 | 105.1475 | 133.545
321340 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:SARIHIDIR2 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 12:06 | 2017-05-15 14:57 | 2.8581 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8581
321336 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BELCEAGAC5 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 12:13 | 2017-05-15 13:47 | 1.5767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5767 | 0 | 0
321350 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SARIOGLAN3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-15 12:20 | 2017-05-15 17:26 | 5.0936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0936 | 0 | 0
321351 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F9-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM DMCikis:MUCUR DM-KURUGÖL ÇIKIŞI KOK:KURUGOL KOK KOKCikis:KURUGOL KOK-OBRUK KÖYÜ ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 12:21 | 2017-05-15 15:21 | 3.0072 | 0 | 0 | 21 | 51 | 0 | 0 | 63.1516 | 153.3682
321358 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR25 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 12:23 | 2017-05-15 17:39 | 5.2689 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2689
321364 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HURDALIK1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 12:30 | 2017-05-15 13:54 | 1.4128 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8256 | 0 | 0
321372 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1111 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 12:34 | 2017-05-15 13:46 | 1.2014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2014 | 0 | 0
321375 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:ALAN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 12:37 | 2017-05-15 13:36 | 0.98167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98167
321380 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:KAYAONU DM DMCikis:KAYAONU DM-SUDURAĞI DM ÇIKIŞI TR:SUDURAGI8 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / TRAFO YANMASI - İZOLASYON HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 12:42 | 2017-05-15 19:10 | 6.4739 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 427.2767 | 0 | 0
321594 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KORUALAN4 TR4 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 12:51 | 2017-05-15 16:35 | 3.7278 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 85.7389
321394 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:YENICE2 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-15 13:05 | 2017-05-15 17:31 | 4.4311 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 354.4888 | 0 | 0
321399 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F8-ALTİNOVA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-15 13:07 | 2017-05-15 14:38 | 1.5214 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 27.385
321401 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PIRIBEYLI7 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-15 13:09 | 2017-05-15 13:53 | 0.74028 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 44.4168 | 0 | 0
321532 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOZAGAC12 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 13:11 | 2017-05-15 15:38 | 2.4514 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 80.8959
321409 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 3TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-15 13:18 | 2017-05-15 16:45 | 3.4542 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 1433.4805 | 0 | 0
321415 | 1 | KONYA | MERAM | TR:COMAKLI5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 13:21 | 2017-05-15 14:12 | 0.86472 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7294
321417 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAFAKI TR1 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 13:25 | 2017-05-15 15:28 | 2.0503 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0503
321414 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F14-SELAHADDİN EYYÜBİ FİDERİ DM:DM-8 ( SELAHADDIN EYYUBI DM ) TR:SELAHADDIN EYYUBI16 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-15 13:27 | 2017-05-15 18:47 | 5.3414 | 2 | 2016 | 0 | 0 | 10.6828 | 10768.2422 | 0 | 0
321443 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F3-NEVŞEHİR MERKEZ 1 FİDERİ DM:DM01/TR-01 IM:ACIGOL IM KOK:KIZILKAYA KOK | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-15 13:28 | 2017-05-15 14:36 | 1.1281 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.2806 | 0
321423 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KAYABASI SULAMA TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 13:29 | 2017-05-15 18:18 | 4.8158 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.6317
321428 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KARABULUT4 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 13:32 | 2017-05-15 15:19 | 1.7778 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.4445
321430 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:5D 7 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 13:35 | 2017-05-15 19:47 | 6.2075 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.415 | 0 | 0
321449 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:AZATLI TR 5 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 13:38 | 2017-05-15 15:07 | 1.4703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4703 | 0 | 0
321434 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:BADEMLI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 13:39 | 2017-05-15 15:20 | 1.6883 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6883
321439 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:YENIMAHALLE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 13:45 | 2017-05-15 17:55 | 4.1714 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1714
321454 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 13:50 | 2017-05-15 15:52 | 2.0383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0383 | 0 | 0
321455 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HARMANPINAR3 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-15 13:52 | 2017-05-15 18:20 | 4.4594 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 133.7832 | 0 | 0
321460 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU11 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-15 13:54 | 2017-05-15 16:23 | 2.4792 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 54.5417 | 0 | 0
321462 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:ÜNİVERSİTE TR28 TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-15 13:55 | 2017-05-15 18:50 | 4.9189 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44.27 | 0 | 0
321466 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AGAC ISLERI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 13:55 | 2017-05-15 14:56 | 1.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
321465 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F2-SEYDİŞEHİR 1 FİDERİ DM:SEYDISEHIR DM1 DMCikis:DM1-KARAKAVAK MODÜLER ÇIKIŞI KOK:KOY HIZMETLERİ 1 TR (YENİ) KOKCikis:KOY HIZMETLERİ 1 TR (YENİ)-KESECİK MODÜLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-15 13:56 | 2017-05-15 16:09 | 2.2092 | 0 | 854 | 2 | 29 | 0 | 1886.6312 | 4.4183 | 64.0659
321470 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MIMAR SINAN1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-15 13:59 | 2017-05-15 19:20 | 5.3453 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 261.9187 | 0 | 0
321472 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21507 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-15 13:59 | 2017-05-15 14:51 | 0.86306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86306
321469 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SEKER MURAT1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-15 13:59 | 2017-05-15 19:18 | 5.3097 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 759.29 | 0 | 0
321468 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACIKAYMAK4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-15 13:59 | 2017-05-15 19:16 | 5.2853 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 343.5432 | 0 | 0
321475 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:SARIHIDIR1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 14:00 | 2017-05-15 15:37 | 1.6144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6144
321476 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:GOLCAYIR2 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-15 14:03 | 2017-05-15 15:28 | 1.4078 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 68.9812
321494 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 25 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 14:04 | 2017-05-15 14:57 | 0.88417 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.3784 | 0 | 0
321495 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F4-ALADAĞ FİDERİ KOK:BADEMLI KOK KOKCikis:BADEMLI KOK-HADİM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 14:10 | 2017-05-15 14:59 | 0.81222 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 117.7719
321486 | 1 | KONYA | KULU | TR:KOZANLI7 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 14:14 | 2017-05-15 15:31 | 1.2722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2722 | 0 | 0
321501 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KOZAGAC MH MEZARLIK TR 3.16 TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 14:18 | 2017-05-15 15:13 | 0.92444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92444 | 0 | 0
321499 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR8 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 14:24 | 2017-05-15 15:04 | 0.65917 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3183
321504 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN 100.YIL4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 14:27 | 2017-05-15 16:44 | 2.2942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2942 | 0 | 0
321509 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:AVDANCIK TR 1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 14:27 | 2017-05-15 15:14 | 0.78417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78417
321506 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F5-HASANOBA FİDERİ KOK:HOTAMIS KOK2 KOKCikis:HOTAMIS KOK2-SULAMA B ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-15 14:29 | 2017-05-15 15:47 | 1.3008 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 105.3672 | 0
321514 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 14:33 | 2017-05-15 15:03 | 0.50333 | 0 | 0 | 13 | 1360 | 0 | 0 | 6.5433 | 684.5288
321524 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:GOLCAYIR3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 14:42 | 2017-05-15 17:23 | 2.6806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6806 | 0 | 0
321522 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HIZARCILAR TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 14:44 | 2017-05-15 15:19 | 0.57694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57694 | 0 | 0
321529 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DEVLET HASTANESI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-15 14:48 | 2017-05-15 19:02 | 4.2286 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 152.23 | 0 | 0
321530 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YENISEHIR3 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-15 14:49 | 2017-05-15 19:05 | 4.2697 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 51.2366 | 0 | 0
321527 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:BEYAGIL TR5 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 14:49 | 2017-05-15 20:55 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1
321531 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:EDİKLİ TR 18 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 14:52 | 2017-05-15 18:22 | 3.5044 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 66.5844
321538 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ASMASIZ TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 15:02 | 2017-05-15 15:55 | 0.88111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88111 | 0 | 0
321539 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ KOK:TURGUT KOK KOKCikis:KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-15 15:03 | 2017-05-15 15:39 | 0.60722 | 0 | 0 | 72 | 448 | 0 | 0 | 43.7198 | 272.0346
321614 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM2 DMCikis:AKSARAY DM2-TOKİ DM DEVRE1 ÇIKIŞI KOK:3B 7TR KOKCikis:3B 7TR-3B6 GİRİŞ TR:3B 7TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 15:07 | 2017-05-15 17:16 | 2.1464 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 886.4591 | 0 | 0
321545 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SAGLIK BAHCELER1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 15:10 | 2017-05-15 18:11 | 3.015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.015
321548 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ KOK:KARAATLI SULAMA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 15:11 | 2017-05-15 20:07 | 4.9225 | 1 | 0 | 59 | 0 | 4.9225 | 0 | 290.4275 | 0
321546 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4C 17TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 15:12 | 2017-05-15 16:39 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9
321551 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YAGAN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 15:17 | 2017-05-15 22:52 | 7.5856 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5856
321558 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHİR TR 73 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-15 15:18 | 2017-05-15 15:37 | 0.30917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30917 | 0 | 0
321850 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KORUALAN1 TR1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 15:22 | 2017-05-15 21:34 | 6.1989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1989 | 0 | 0
321563 | 1 | KONYA | KULU | TR:KOZANLI4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 15:23 | 2017-05-15 15:48 | 0.41528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41528 | 0 | 0
321562 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:ILICAPINAR YAYLASI1 TR1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 15:23 | 2017-05-15 17:44 | 2.3394 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3394
321567 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 15:25 | 2017-05-15 19:45 | 4.3319 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3319
321568 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:YUKARI KAYALAR TR 4 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 15:27 | 2017-05-15 17:47 | 2.3319 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.9916 | 0 | 0
321570 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:SAZLIPINAR TR2 TRCikis:B-C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-15 15:30 | 2017-05-15 17:09 | 1.6603 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 58.1098
321571 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR26 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-15 15:33 | 2017-05-15 17:39 | 2.0967 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 85.9635 | 0 | 0
321574 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:YAYLAOZU TR2 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 15:37 | 2017-05-15 17:21 | 1.7461 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7461
321577 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:TURKMEN1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 15:39 | 2017-05-15 19:25 | 3.7708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7708 | 0 | 0
321580 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BEDIR4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 15:42 | 2017-05-15 16:34 | 0.86667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86667 | 0 | 0
321587 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21507 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 15:50 | 2017-05-15 16:19 | 0.47944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47944
321596 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ALAY TR 6 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-15 15:58 | 2017-05-15 17:28 | 1.5019 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.5252 | 0 | 0
321598 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TEPECIK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 16:02 | 2017-05-15 17:11 | 1.1469 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1469
321602 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F3-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-MİSLİOVA TM ÇIKIŞI KOK:CILEK KOK KOKCikis:ÇİLEK KÖK - SUVERMEZ-ÇAKILLI-DOĞALA TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 16:04 | 2017-05-15 16:22 | 0.30361 | 10 | 0 | 81 | 3 | 3.0361 | 0 | 24.5924 | 0.91083
321607 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F4-ÇELTİK2 FİDERİ KOK:KUZOREN KOK KOKCikis:TURGUT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-15 16:09 | 2017-05-15 17:34 | 1.4131 | 0 | 248 | 135 | 461 | 0 | 350.4389 | 190.7631 | 651.4207
321619 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN 42 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-15 16:15 | 2017-05-15 17:32 | 1.2903 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.4514 | 0 | 0
321632 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:HANDERESİ TR1 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 16:21 | 2017-05-15 20:17 | 3.9339 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.6033
321630 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HANAYBASI2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 16:21 | 2017-05-15 17:04 | 0.71222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71222 | 0 | 0
321633 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇİFTLİK TR 3 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 16:23 | 2017-05-15 18:19 | 1.9358 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.8075 | 0 | 0
321638 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:HAYVANCILIK15 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 16:27 | 2017-05-15 18:17 | 1.8478 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6956
321644 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KUZUCU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 16:29 | 2017-05-15 19:00 | 2.515 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 42.755 | 0 | 0
321642 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YUKSELEN3 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 16:31 | 2017-05-15 19:39 | 3.1461 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 128.9905 | 0 | 0
321645 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-KIZILKAYA 1 ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK:KIZILKAYA KOK KOKCikis:KIZILKAYA KOK - KIZILKÖY(RİNG) | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 16:33 | 2017-05-15 19:49 | 3.2708 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2708 | 0
321659 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SELIM SULTAN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 16:37 | 2017-05-15 17:34 | 0.955 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 0 | 0
321656 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:AVDANCIK TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 16:43 | 2017-05-15 18:27 | 1.7222 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 123.9998
321658 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:DEVECI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 16:46 | 2017-05-15 19:19 | 2.5453 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0906
321674 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:CIVLER1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-15 16:56 | 2017-05-15 19:55 | 2.995 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 380.365
321673 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHİR TR 73 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 17:00 | 2017-05-15 19:29 | 2.4911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4911 | 0 | 0
321678 | 1 | KONYA | DERBENT | TR:YENIKOY1 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 17:01 | 2017-05-15 18:52 | 1.8492 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8492
321762 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN39 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 17:01 | 2017-05-15 18:45 | 1.7258 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4517 | 0 | 0
321685 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F7-GEVREKLİ FİDERİ KOK:BOSTANDERE KOK KOKCikis:BOSTANDERE KOK-BOSTANDERE MAHALLE ÇIKIŞI TR:BOSTANDERE6 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 17:07 | 2017-05-15 18:11 | 1.065 | 0 | 539 | 1 | 3 | 0 | 574.035 | 1.065 | 3.195
321687 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:KIZILOZ1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 17:09 | 2017-05-15 20:00 | 2.8453 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 110.9659
321690 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60801 TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 17:11 | 2017-05-15 17:52 | 0.67583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67583
321695 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:TEPEKÖY TR1 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 17:17 | 2017-05-15 18:41 | 1.3931 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 52.9363
321704 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:AVUC2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 17:21 | 2017-05-15 17:48 | 0.46028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46028
321700 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:KIZOREN TM TMCikis:F6-GÖZERLİ FİDERİ KOK:CULCULE KOK-2 KOKCikis:CÜLCÜLE KÖK2-CÜLCÜLE SULAMA ÇIKIŞI (RİNG) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 17:21 | 2017-05-15 17:46 | 0.42611 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 42.1849 | 0
321705 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:TATAR1 TR TRCikis:C KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 17:24 | 2017-05-15 18:33 | 1.1442 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 38.9018
321719 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAGLIKAYA8 TR TRCikis:C KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 17:35 | 2017-05-15 19:32 | 1.9517 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 191.2637 | 0 | 0
321712 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ÇARIKLI TR 2 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 17:38 | 2017-05-15 19:04 | 1.4353 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 106.2107
321716 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:CEZAEVI13 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 17:40 | 2017-05-15 18:24 | 0.72306 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8922
321757 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F16-AKSARAY ACIGOL FİDERİ KOK:28 NOLU KOK KOKCikis:28 NOLU KOK - AĞIRTAŞ MAKİNA TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 17:52 | 2017-05-15 18:46 | 0.89194 | 0 | 0 | 71 | 64 | 0 | 0 | 63.3277 | 57.0842
321729 | 1 | KONYA | KULU | TR:DIPDEDE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-15 17:55 | 2017-05-15 18:04 | 0.1575 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.0475
321751 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA21 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 17:56 | 2017-05-15 21:07 | 3.1794 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.0766 | 0 | 0
321749 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:ESENTEPE1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 18:08 | 2017-05-15 21:24 | 3.2603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2603 | 0 | 0
321752 | 1 | KONYA | KULU | TR:TAVSANCALI9A TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 18:18 | 2017-05-15 18:50 | 0.54083 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 39.4806 | 0 | 0
321753 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60801 TRCikis:D-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 18:19 | 2017-05-15 19:28 | 1.1508 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1508
321761 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KASINHANI5 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 18:29 | 2017-05-15 18:57 | 0.46528 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.93056
321763 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU46 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-15 18:32 | 2017-05-15 18:41 | 0.155 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0
321767 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:BASYAYLA5 TR TRCikis:A BOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 18:36 | 2017-05-15 21:06 | 2.4997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4997 | 0 | 0
321768 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KAYALI TR3 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 18:38 | 2017-05-15 20:14 | 1.6025 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.205 | 0 | 0
321784 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1578 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 18:51 | 2017-05-15 20:12 | 1.3386 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3386
321782 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F4-ÇELTİK2 FİDERİ KOK:KUZOREN KOK KOKCikis:TURGUT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 18:52 | 2017-05-15 21:40 | 2.8075 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 364.975
321787 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:CAVUS TR 1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 18:57 | 2017-05-15 20:51 | 1.9064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9064 | 0 | 0
321789 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:PINARBASI TR 1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 18:58 | 2017-05-15 20:46 | 1.7953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7953 | 0 | 0
321792 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR35 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-15 19:04 | 2017-05-15 20:04 | 1.0022 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.0111
321794 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:KOCAS ICME SUYU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 19:08 | 2017-05-15 20:49 | 1.6883 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 55.7149 | 0 | 0
321797 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN TOKI TR-29 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 19:12 | 2017-05-15 22:00 | 2.8022 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.0111 | 0 | 0
321799 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI14 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 19:15 | 2017-05-15 19:59 | 0.74861 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.4861 | 0 | 0
321801 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 19:19 | 2017-05-15 20:03 | 0.73194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73194 | 0 | 0
321806 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:TEPEKÖY TR1 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 19:23 | 2017-05-15 20:39 | 1.2614 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 88.2973
321809 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F6-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-145 NOLU KÖK ÇIKIŞI KOK:145 NOLU KOK KOKCikis:145 NOLU KÖK - TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 19:33 | 2017-05-15 21:54 | 2.3433 | 8 | 0 | 47 | 0 | 18.7466 | 0 | 110.1365 | 0
321814 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK:AKPINAR TR-3 KOKCikis:AKPINAR TR-3-KÖŞKER ÇIKIŞI TR:KOSKERKIZILAY1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 19:39 | 2017-05-15 20:36 | 0.95778 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 57.4668 | 0 | 1.9156
321818 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-5 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 19:39 | 2017-05-15 20:17 | 0.63333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0
321822 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TR:KARATOPRAK2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 19:51 | 2017-05-16 01:55 | 6.0592 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 157.5384 | 0
321826 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ATATURK MAHALLESI2 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 20:01 | 2017-05-15 20:44 | 0.72111 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 43.9877
321830 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F7-GEVREKLİ FİDERİ KOK:BOSTANDERE KOK KOKCikis:BOSTANDERE KOK-BOSTANDERE MAHALLE ÇIKIŞI TR:BOSTANDERE6 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 20:09 | 2017-05-15 21:16 | 1.1189 | 0 | 567 | 1 | 25 | 0 | 634.4106 | 1.1189 | 27.9722
321831 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BOZKIR YOLU18 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 20:13 | 2017-05-15 21:30 | 1.285 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.285 | 0 | 0
321836 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI9 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 20:24 | 2017-05-15 20:46 | 0.36111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36111 | 0 | 0
321839 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TOPCU TR 1.15 TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 20:29 | 2017-05-15 21:15 | 0.77361 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5472
321843 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BOLAT2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 20:34 | 2017-05-15 21:15 | 0.69139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69139 | 0 | 0
321859 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21203 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 21:04 | 2017-05-15 21:26 | 0.37056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37056
321860 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:AVUC2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 21:12 | 2017-05-15 23:04 | 1.8711 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8711
321863 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:SULUDERE TR 2 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 21:26 | 2017-05-15 21:58 | 0.53528 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 46.0341
321866 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:UZUNKUYU2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 21:36 | 2017-05-16 00:01 | 2.4125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4125
321876 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F5-KIZILYAKA FİDERİ KOK:BUCAKKISLA KOK KOKCikis:BUCAKKISLA KOK-İHSANİYE GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 22:02 | 2017-05-16 02:18 | 4.2764 | 0 | 0 | 12 | 602 | 0 | 0 | 51.3167 | 2574.3868
321880 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GOKSUGUZEL1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 22:25 | 2017-05-15 23:56 | 1.5217 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5217
321877 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:YUKARI ESENCE TR 1 TRCikis:A-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 22:33 | 2017-05-15 23:06 | 0.55333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55333
321878 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAVAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 22:36 | 2017-05-15 23:37 | 1.0186 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17.3164 | 0 | 0
321883 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HUSAMETTIN CELEBI2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 22:51 | 2017-05-16 01:10 | 2.3211 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 208.8999 | 0 | 0
321882 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ABDITOLU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 22:51 | 2017-05-15 23:58 | 1.1075 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1075
321891 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM DM:DERINKUYU DM KOK:YAZIHUYUK18 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 23:22 | 2017-05-16 01:56 | 2.5611 | 10 | 125 | 83 | 558 | 25.6111 | 320.1388 | 212.5721 | 1429.0994
321897 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHÜYÜK6 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 23:49 | 2017-05-16 01:51 | 2.0489 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0489
321899 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F4-ALADAĞ FİDERİ KOK:BADEMLI KOK KOKCikis:BADEMLI KOK-HADİM ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 00:13 | 2017-05-16 03:01 | 2.8061 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 555.6098
321900 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F2-ŞEHİR-1 FİDERİ IM:NIGDE IM3 IMCikis:IM3 - 3-42 ÇEVRE RİNGİ ÇIKIŞI KOK:TR 3-31 KOKCikis:TR 3-31 - TR 3-32 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 00:16 | 2017-05-16 00:32 | 0.25861 | 4 | 4341 | 1 | 76 | 1.0344 | 1122.626 | 0.25861 | 19.6544
321901 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F4-ALADAĞ FİDERİ KOK:BADEMLI KOK KOKCikis:BADEMLI KOK-HADİM ÇIKIŞI TR:YAĞCILAR TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 00:31 | 2017-05-16 09:57 | 9.4356 | 0 | 0 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 4142.2108
321905 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F10-YUNAK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-16 03:11 | 2017-05-16 06:45 | 3.5792 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3.5792 | 25.0542
321907 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F4-KARASINIR FİDERİ DM:KOMBASSAN DM DMCikis:KOMBASSAN DM-KIZILKUYU GRUP ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 04:01 | 2017-05-16 08:37 | 4.6003 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.6017 | 0
321908 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HUSAMETTIN CELEBI2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-16 04:39 | 2017-05-16 10:56 | 6.2908 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.5817 | 0 | 0
321912 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-KAMAN MERKEZ1 ÇIKIŞI KOK:HACIPIAR KOK KOKCikis:HACIPINAR KÖK-KAMAN TR59 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 05:37 | 2017-05-16 07:52 | 2.2414 | 2 | 293 | 1 | 0 | 4.4828 | 656.7273 | 2.2414 | 0
321911 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:DARBOĞAZ KÖK KOKCikis:DARBOĞAZ KÖK - AKTOPRAK/EMİRLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 05:38 | 2017-05-16 10:18 | 4.6672 | 0 | 0 | 16 | 2110 | 0 | 0 | 74.6755 | 9847.8342
321965 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:HÜSNİYE KÖK KOKCikis:HÜSNİYE KÖK - BASMAKCI KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 05:48 | 2017-05-16 14:19 | 8.5225 | 0 | 0 | 19 | 1121 | 0 | 0 | 161.9275 | 9553.7225
321913 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÜMÜŞLER YAYLA TR-1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 05:56 | 2017-05-16 06:36 | 0.67083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67083
321920 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM KOK:PMYO KOK TR:BOTAS A.S | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-16 06:22 | 2017-05-16 07:14 | 0.85361 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3.4144 | 1.7072
321919 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SORKUN MODÜLER | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 06:32 | 2017-05-16 07:23 | 0.84944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84944 | 0 | 0
321924 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK:KARABAG1 TR KOKCikis:KARABAG1 TR-KARABAĞ TR3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 06:34 | 2017-05-16 08:01 | 1.4442 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 144.417
321921 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F8-ÜRGÜP KAPASTÖR DM:URGUP DM DMCikis:URGUP DM (SKM )-FD 7 ÜRGÜP 2 KOK:URGUP5 TR KOKCikis:URGUP5 TR-ÜRGÜP TR17 - 44- ARITMA ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 06:43 | 2017-05-16 07:21 | 0.64167 | 1 | 451 | 1 | 0 | 0.64167 | 289.3932 | 0.64167 | 0
321931 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F8-KAYMAKLI DM4 FİDERİ KOK:f8-40 VADOFONE KOK KOKCikis:f8-40 VADOFONE KOK - 26 NOLU KÖK FD 8 GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 07:20 | 2017-05-16 09:36 | 2.2586 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 20.3275 | 18.0689
321940 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F9-SULTANHANI 1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 07:39 | 2017-05-16 09:59 | 2.3447 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9.3789 | 4.6894
321941 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOLLA GURANI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 07:39 | 2017-05-16 11:28 | 3.8261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8261 | 0 | 0
321942 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F9-EREĞLİ1 FİDERİ KOK:OYMALI KÖK KOKCikis:OYMALI KÖK-OYMALI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 07:39 | 2017-05-16 10:02 | 2.3883 | 0 | 0 | 44 | 76 | 0 | 0 | 105.0865 | 181.5131
321939 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ALAY TR 4 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 07:39 | 2017-05-16 09:16 | 1.615 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.615 | 0 | 0
321943 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BOZKANDAK2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 07:43 | 2017-05-16 10:46 | 3.055 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 143.585
322046 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F4-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM KOK:145 NOLU KOK KOKCikis:145 NOLU KÖK - TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 07:49 | 2017-05-16 10:35 | 2.7761 | 8 | 0 | 47 | 0 | 22.2089 | 0 | 130.4772 | 0
322011 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KOK:YENICEKAYA KOK | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 07:57 | 2017-05-16 10:18 | 2.3531 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.1184 | 0
321949 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F3-KEMERHİSAR FİDERİ KOK:KEMERHİSAR TR27 KOKCikis:KEMERHİSAR TR-27 - İÇMECE KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 07:58 | 2017-05-16 09:11 | 1.2139 | 0 | 0 | 4 | 957 | 0 | 0 | 4.8556 | 1161.6927
321951 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:HACIFAKILI KOK KOKCikis:KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 08:02 | 2017-05-16 10:38 | 2.6047 | 0 | 0 | 162 | 407 | 0 | 0 | 421.9646 | 1060.121
321970 | 1 | KONYA | HADİM | TR:AŞAĞIEŞENLER1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 08:22 | 2017-05-16 12:51 | 4.4964 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4964
322055 | 1 | KONYA | HADİM | TR:ISAKLI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 08:23 | 2017-05-16 11:50 | 3.4539 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 352.2968
321964 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AHMET DEDE2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 08:23 | 2017-05-16 09:22 | 0.9825 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9825
321975 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARKIN2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 08:32 | 2017-05-16 14:51 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.32
321989 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SAKARYA2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 08:44 | 2017-05-16 09:33 | 0.815 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.815 | 0 | 0
321990 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİ DM:BOZKIR DM DMCikis:BOZKIR DM-BOZKIR MERKEZ (MEZBAHA2 TR KÖK) ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 08:49 | 2017-05-16 09:24 | 0.59778 | 0 | 4644 | 2 | 17 | 0 | 2776.0903 | 1.1956 | 10.1623
321993 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KURKCU1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-16 08:49 | 2017-05-16 09:20 | 0.51333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51333
321991 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:OMERKAHYA1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 08:49 | 2017-05-16 10:59 | 2.1544 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3089
321998 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:GOLCAYIR2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 08:52 | 2017-05-16 11:42 | 2.8422 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8422
322006 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:AKCAPINAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-16 08:55 | 2017-05-16 13:14 | 4.3194 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 496.7356
322005 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BAYAVSAR TR 5 TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-16 08:55 | 2017-05-16 14:52 | 5.9383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9383 | 0 | 0
322002 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KESECIK7 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-16 08:56 | 2017-05-16 16:32 | 7.6064 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 471.5962 | 0 | 0
322026 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:GOKCEPINAR3 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 08:56 | 2017-05-16 19:09 | 10.2225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.2225
322010 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:AKINCILAR TR 5 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-16 08:57 | 2017-05-16 10:48 | 1.8475 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 162.58 | 0 | 0
322018 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BUYUK AYMANAS1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-16 08:59 | 2017-05-16 13:34 | 4.5947 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1654.0992
322016 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YUKARI PINARBASI2 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-16 08:59 | 2017-05-16 14:12 | 5.2197 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 673.3439 | 0 | 0
322021 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELCUK3 TR TRCikis:F-B-A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-16 08:59 | 2017-05-16 14:01 | 5.03 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 2218.23 | 0 | 0
322019 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SEKER MURAT1 TR TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-16 08:59 | 2017-05-16 14:04 | 5.0886 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 529.2154 | 0 | 0
322020 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SEKER MURAT4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-16 08:59 | 2017-05-16 14:03 | 5.0642 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 187.3743 | 0 | 0
322015 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK15 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-16 08:59 | 2017-05-16 13:14 | 4.2544 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 1484.7996 | 0 | 0
322032 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-4 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 09:01 | 2017-05-16 09:56 | 0.91611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91611 | 0 | 0
322031 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:HÜSNİYE TR2 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 09:06 | 2017-05-16 15:09 | 6.0461 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0461
322043 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS9 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 09:08 | 2017-05-16 11:46 | 2.6369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6369 | 0 | 0
322040 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:UZUNKUYU2 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 09:09 | 2017-05-16 11:50 | 2.6783 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 53.5666
322042 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F3-AKÇAYAZI FİDERİ KOK:MERDIVENLI KOK KOKCikis:MERDIVENLI KOK-SAZLIPINAR YH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-16 09:11 | 2017-05-16 18:14 | 9.0592 | 0 | 0 | 76 | 56 | 0 | 0 | 688.4969 | 507.3135
322049 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM KOK:ARATOL KOK-1 KOKCikis:ARATOL KOK-1-YEŞİLOVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-16 09:11 | 2017-05-16 19:13 | 10.0292 | 0 | 2826 | 80 | 148 | 0 | 28342.4344 | 802.3336 | 1484.3172
322050 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:EDİKLİ SUL.TR-82 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 09:14 | 2017-05-16 09:51 | 0.62333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62333
322053 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİ KOK:BAYAT KÖK KOKCikis:BAYAT KÖK - BAYAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 09:17 | 2017-05-16 11:35 | 2.3017 | 0 | 0 | 28 | 304 | 0 | 0 | 64.4468 | 699.7077
322058 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KADIOĞLU KOK TRCikis:MAHALLE ÇIKIŞI | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 09:20 | 2017-05-16 14:38 | 5.3069 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 132.6735
322062 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 10202 TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-16 09:22 | 2017-05-16 14:09 | 4.7789 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 329.7434
322067 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F3-RİNG-1 FİDERİ KOK:BASHARMAN KOK KOKCikis:BASHARMAN KOK-GÜLDERE KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-16 09:25 | 2017-05-16 15:01 | 5.5942 | 0 | 0 | 14 | 813 | 0 | 0 | 78.3184 | 4548.0602
322071 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F5-KIZILYAKA FİDERİ KOK:CUKURBAG KOK KOKCikis:CUKURBAG KOK-AYBASTI GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-16 09:28 | 2017-05-16 12:54 | 3.4344 | 0 | 0 | 2 | 62 | 0 | 0 | 6.8689 | 212.9353
322074 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE20 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 09:31 | 2017-05-16 10:26 | 0.9125 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.825
322073 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:PINARBASI1 TR TRCikis:A-E KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-16 09:31 | 2017-05-16 10:12 | 0.68917 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.5809
322078 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:KİTRELİ TR 2 TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 09:34 | 2017-05-16 09:52 | 0.29333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.6933 | 0 | 0
322076 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR 31 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-16 09:35 | 2017-05-16 12:38 | 3.0536 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33.5897
322081 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK11 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 09:36 | 2017-05-16 10:48 | 1.1994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1994 | 0 | 0
322085 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F3-BELÖREN FİDERİ KOK:SARIOĞLAN KÖK KOKCikis:SARIOĞLAN KÖK-BOYALI ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-16 09:43 | 2017-05-16 15:02 | 5.31 | 0 | 0 | 10 | 920 | 0 | 0 | 53.1 | 4885.2
322091 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:CAMLIK TR 3 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 09:46 | 2017-05-16 12:55 | 3.155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.155 | 0 | 0
322092 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:İÇMELİ TR 4 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 09:49 | 2017-05-16 12:17 | 2.4553 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.5528 | 0 | 0
322116 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F4-ORTAKARAÖREN FİDERİ KOK:GOKHUYUK KOK 1 KOKCikis:GOKHUYUK KOK 1-GÖKHÜYÜK MAHALLE ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-16 09:51 | 2017-05-16 13:22 | 3.5103 | 0 | 0 | 5 | 213 | 0 | 0 | 17.5514 | 747.6896
322100 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL17 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-16 09:54 | 2017-05-16 11:42 | 1.7878 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 94.7523
322110 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:COKEK1 TR TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-16 09:58 | 2017-05-16 12:32 | 2.5733 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 378.2795
322107 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ASAGICAGLAR1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-16 09:58 | 2017-05-16 14:04 | 4.0972 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 200.7638
322113 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F4-KURUSEKİ FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-16 10:00 | 2017-05-16 14:14 | 4.2292 | 2 | 237 | 0 | 0 | 8.4583 | 1002.3133 | 0 | 0
322111 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F8-YENİCE FİDERİ KOK:KARGIN YENİCE KOK TR1 KOKCikis:KARGIN YENİCE KOK TR1-KARGINYENİCE TR2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-16 10:00 | 2017-05-16 14:51 | 4.8447 | 0 | 575 | 1 | 13 | 0 | 2785.714 | 4.8447 | 62.9814
322120 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS64 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-16 10:03 | 2017-05-16 12:37 | 2.5669 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 130.9139 | 0 | 0
322121 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU93 TR TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-16 10:03 | 2017-05-16 13:38 | 3.5694 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 103.5138 | 0 | 0
322124 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 10:03 | 2017-05-16 11:07 | 1.0633 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0633
322149 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KOK:ESMEKYA 2 TR KOKCikis:ESMEKAYA2 TR-HALICILIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 10:04 | 2017-05-16 11:10 | 1.1083 | 2 | 0 | 45 | 0 | 2.2167 | 0 | 49.8749 | 0
322160 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F6-GÖZERLİ FİDERİ KOK:GÖZERLİ KÖK KOKCikis:GOZERLI KOK-BAŞARAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 10:04 | 2017-05-16 11:38 | 1.57 | 0 | 0 | 138 | 323 | 0 | 0 | 216.66 | 507.11
322126 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-TOPRAKLIK YENİ HAT ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-16 10:05 | 2017-05-16 15:08 | 5.0506 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50.5056 | 0
322127 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F16-AKSARAY ACIGOL FİDERİ KOK:53 NOLU KOK KOKCikis:53 NOLU KÖK - KARAPINAR TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-16 10:05 | 2017-05-16 14:39 | 4.5614 | 2 | 0 | 108 | 151 | 9.1228 | 0 | 492.6301 | 688.7699
322130 | 1 | KONYA | KULU | TR:DIPDEDE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-16 10:06 | 2017-05-16 12:29 | 2.3844 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3844
322137 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA 1 TM TMCikis:DUTLU FİDERİ DM:DM 28 DMCikis:GÖDENE DM KOK:HATUNSARAY KÖK KOKCikis:KAVAK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-16 10:09 | 2017-05-16 18:36 | 8.4575 | 1 | 310 | 2 | 6 | 8.4575 | 2621.825 | 16.915 | 50.745
322136 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR53 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-16 10:09 | 2017-05-16 11:44 | 1.5822 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 113.9198 | 0 | 0
322150 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ KOK:SEGAS KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 10:09 | 2017-05-16 12:38 | 2.4844 | 27 | 43 | 0 | 0 | 67.0799 | 106.8309 | 0 | 0
322139 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20802 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-16 10:10 | 2017-05-16 13:49 | 3.6558 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 1893.7199 | 0 | 0
322140 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:KIRDOK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 10:10 | 2017-05-16 11:00 | 0.82778 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6556
322284 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:ÇETMİ1 TR1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 10:11 | 2017-05-16 16:05 | 5.905 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.905 | 0 | 0
322144 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1114 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-16 10:12 | 2017-05-16 12:22 | 2.1697 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 78.1099 | 0 | 0
322147 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK:ABUUSAGI6 TR KOKCikis:ABUUSAGI6 TR - ABUUSAGI7,8 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-16 10:15 | 2017-05-16 13:13 | 2.9603 | 3 | 284 | 0 | 2 | 8.8808 | 840.7195 | 0 | 5.9206
322158 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F10-SULAMA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 10:16 | 2017-05-16 12:52 | 2.6033 | 29 | 2000 | 628 | 72 | 75.4966 | 5206.66 | 1634.8912 | 187.4398
322151 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F12-ESKİL 1 FİDERİ KOK:KATRANCI KOK1 KOKCikis:KATRANCI KOK 1-KAPUTAS ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-16 10:19 | 2017-05-16 14:53 | 4.5725 | 0 | 0 | 131 | 29 | 0 | 0 | 598.9975 | 132.6025
322155 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1262 TR TRCikis:C Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-16 10:20 | 2017-05-16 12:59 | 2.64 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 216.48 | 0 | 0
322156 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİ DM:YENİCEOBA-KARTER DM DMCikis:YENİCEOBA-KARTER DM-BULDUK ÇIKIŞI KOK:BULDUK1 TR KOKCikis:BULDUK1 TR-KELHASAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 10:22 | 2017-05-16 14:53 | 4.5142 | 0 | 19 | 2 | 33 | 0 | 85.7692 | 9.0283 | 148.9676
322167 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SELIM SULTAN6 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 10:30 | 2017-05-16 11:40 | 1.1758 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3517 | 0 | 0
322165 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOZAGAC12 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 10:30 | 2017-05-16 11:42 | 1.2025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2025
322166 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:PINARBASI TR 1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 10:31 | 2017-05-16 11:47 | 1.2703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2703 | 0 | 0
322170 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALPASLAN5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-16 10:31 | 2017-05-16 14:51 | 4.3319 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 190.6054 | 0 | 0
322169 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BAYAT1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 10:31 | 2017-05-16 12:15 | 1.7253 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7253
322172 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PIRIBEYLI2 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 10:33 | 2017-05-16 13:25 | 2.8619 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.4478 | 0 | 0
322175 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F6-HATUNSARAY FİDERİ KOK:HATUNSARAY KOK-1 KOKCikis:HATUNSARAY KOK-1-SECME DM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-16 10:35 | 2017-05-16 11:29 | 0.89806 | 0 | 4 | 105 | 7 | 0 | 3.5922 | 94.2963 | 6.2864
322191 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F2-SEYDİŞEHİR 1 FİDERİ KOK:SEGAS KOK TR:SEYDİŞEHİR DM4 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 10:37 | 2017-05-16 11:33 | 0.94167 | 18 | 9 | 0 | 0 | 16.9501 | 8.475 | 0 | 0
322184 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KAZANCI4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 10:42 | 2017-05-16 17:43 | 7.0225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0225 | 0 | 0
322199 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACILAR3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 10:52 | 2017-05-16 11:49 | 0.955 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.955 | 0 | 0
322204 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KAMISLIKUYU TR3 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 10:52 | 2017-05-16 12:04 | 1.1969 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3939
322198 | 1 | KONYA | KULU | TR:ARSINCI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 10:53 | 2017-05-16 11:25 | 0.53694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53694
322201 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:DEDELER3 TR TRCikis:B KOLU | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 10:54 | 2017-05-16 15:02 | 4.1328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1328 | 0 | 0
322200 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:EDİKLİ TR 18 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 10:55 | 2017-05-16 11:22 | 0.44194 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.3969 | 0 | 0
322205 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F6-KOZLUBUCAK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 10:57 | 2017-05-16 13:28 | 2.5161 | 0 | 0 | 85 | 2058 | 0 | 0 | 213.8693 | 5178.1544
322207 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK17 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 10:59 | 2017-05-16 11:40 | 0.69167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69167 | 0 | 0
322210 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F13-ESKİL 2 FİDERİ KOK:CULFA KOK KOKCikis:CULFA KOK-ÇUKURYURT ÇIKIŞI TR:CUKURYURT1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-16 11:04 | 2017-05-16 14:46 | 3.7036 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 70.3686 | 0
322213 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR7 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 11:05 | 2017-05-16 11:58 | 0.88944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88944 | 0 | 0
322215 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:MILLI EGEMENLIK MH TR2 (400 KVA) TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-16 11:09 | 2017-05-16 12:09 | 1.0089 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0267 | 0 | 0
322222 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F2-ALEMDAR FİDERİ KOK:ABDITOLU RMU KOKCikis:ABDITOLU RMU-YESİLHAT ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI(KONYA TARAFI) | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 11:12 | 2017-05-16 11:44 | 0.54139 | 58 | 5 | 157 | 258 | 31.4006 | 2.7069 | 84.9982 | 139.6786
322228 | 1 | KONYA | DERBENT | TR:DERBENT4 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 11:20 | 2017-05-16 12:26 | 1.1006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 0 | 0
322241 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F4-YENİCEOBA FİDERİ KOK:GEMECİK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 11:27 | 2017-05-16 12:42 | 1.2544 | 0 | 141 | 1 | 10 | 0 | 176.876 | 1.2544 | 12.5444
322245 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM KOK:ARATOL KOK-1 KOKCikis:ARATOL KOK-1-YEŞİLOVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-16 11:32 | 2017-05-16 19:09 | 7.6203 | 0 | 2826 | 80 | 148 | 0 | 21534.9113 | 609.6224 | 1127.8014
322248 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KIZILOREN5 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-16 11:32 | 2017-05-16 15:04 | 3.5267 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 38.7934 | 0 | 0
322251 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-EGRİBAYAT ENH YAZIBELEN KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 11:33 | 2017-05-16 15:09 | 3.5947 | 3 | 0 | 394 | 0 | 10.7842 | 0 | 1416.3197 | 0
322254 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F16-AKSARAY ACIGOL FİDERİ KOK:28 NOLU KOK KOKCikis:28 NOLU KOK - AĞIRTAŞ MAKİNA TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-16 11:36 | 2017-05-16 12:24 | 0.79417 | 0 | 0 | 71 | 64 | 0 | 0 | 56.3861 | 50.8269
322253 | 1 | KONYA | KULU | TR:CELEP6 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-16 11:37 | 2017-05-16 12:29 | 0.8625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8625 | 0 | 0
322262 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F2-SEKİZLİ FİDERİ KOK:MERKEZ TSK KOK1 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 11:44 | 2017-05-16 14:22 | 2.6283 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.1417 | 0
322310 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNAHERSEK6 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 11:47 | 2017-05-16 12:48 | 1.0094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0094 | 0 | 0
322270 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:EKECIKGODELER1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 11:50 | 2017-05-16 13:58 | 2.1417 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 62.1084
322271 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIKENT6 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 11:51 | 2017-05-16 17:46 | 5.9122 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 88.6833 | 0 | 0
322283 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇİFTLİK TR 5 TRCikis:B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 11:54 | 2017-05-16 12:25 | 0.52194 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 13.5704 | 0 | 0
322282 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ABDITOLU3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 11:58 | 2017-05-16 14:04 | 2.1031 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1031
322278 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK10 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-16 11:59 | 2017-05-16 15:51 | 3.8542 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 146.4585 | 0 | 0
322281 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F1-MİSLİOVA DM FİDERİ KOK:KARATEPE SULAMA KÖK KOKCikis:KARATEPE SULAMA KÖK-HASAKÖY SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-16 12:00 | 2017-05-16 14:09 | 2.1611 | 1 | 4 | 27 | 0 | 2.1611 | 8.6444 | 58.35 | 0
322280 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F13-ALAY FİDERİ KOK:ALAY AYD.RİNG KÖK KOKCikis:ALAY AYD.RİNG KÖK-ALAY SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 12:00 | 2017-05-16 12:18 | 0.30833 | 0 | 0 | 53 | 1 | 0 | 0 | 16.3415 | 0.30833
322286 | 1 | KONYA | MERAM | TR:TIRILIRMAK2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 12:00 | 2017-05-16 14:12 | 2.1931 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.5792
322288 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR49 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 12:03 | 2017-05-16 17:39 | 5.6022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6022
322292 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-KASABALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 12:07 | 2017-05-16 13:49 | 1.7019 | 0 | 684 | 1 | 6 | 0 | 1164.127 | 1.7019 | 10.2116
322305 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F1-KILIÇÖZÜ SANAYİ KOK:TR3-45 SANAYI-1 KOKCikis:TR3-45 / TR3-46 ÇIKIŞI TR:TR3-46 COSAR PETROL | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 12:15 | 2017-05-16 12:42 | 0.43611 | 0 | 210 | 22 | 1374 | 0 | 91.5831 | 9.5944 | 599.2151
322308 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:AHIRLI4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 12:17 | 2017-05-16 17:47 | 5.5139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5139 | 0 | 0
322316 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KARABÜK4 TR26 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 12:25 | 2017-05-16 20:42 | 8.2789 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2789
322318 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:IHSANIYE TR1 (100 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 12:27 | 2017-05-16 14:30 | 2.0514 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0514
322326 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ADESE TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 12:34 | 2017-05-16 18:10 | 5.5994 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5994
322323 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GOREME2 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-16 12:35 | 2017-05-16 14:50 | 2.2497 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 56.243 | 0 | 0
322324 | 1 | KONYA | KULU | TR:KOZANLI7 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 12:36 | 2017-05-16 15:16 | 2.6786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6786 | 0 | 0
322327 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-19 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-16 12:43 | 2017-05-16 14:14 | 1.5206 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5206
322328 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-KAYMAKLI FD 14 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 12:44 | 2017-05-16 14:20 | 1.5986 | 41 | 4 | 338 | 0 | 65.543 | 6.3944 | 540.3302 | 0
322330 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F8-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM DMCikis:MUCUR DM-MUCUR 1 KOK:TR-19 ESKİ HASTAHANE KOKCikis:TR-19 ESKİ HASTAHANE-TR-27 ZİRAİ DONATIM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 12:46 | 2017-05-16 13:40 | 0.90583 | 6 | 264 | 0 | 14 | 5.435 | 239.1391 | 0 | 12.6816
322336 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:ALACASAR3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 12:54 | 2017-05-16 13:56 | 1.0419 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0419
322342 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 12:58 | 2017-05-16 13:17 | 0.31917 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 27.1294 | 0 | 0
322338 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 10TR | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 12:58 | 2017-05-16 13:57 | 0.98167 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 57.9185
322343 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:GEMECIK1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 12:59 | 2017-05-16 16:57 | 3.9564 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9564
322340 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-FİDER 8 YENİCE KÖK ÇIKIŞI TR:AKINCILAR10 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-16 13:00 | 2017-05-16 17:38 | 4.6381 | 1 | 945 | 173 | 27 | 4.6381 | 4382.9667 | 802.3844 | 125.2276
322341 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:AKCAPINAR1 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-16 13:01 | 2017-05-16 18:05 | 5.0706 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 943.1242
322346 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL14 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-16 13:06 | 2017-05-16 15:45 | 2.6392 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 121.4018
322350 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:HALAC TR2 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 13:08 | 2017-05-16 14:12 | 1.0822 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 28.1377
322351 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YUKARI SAPMAZ1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 13:11 | 2017-05-16 15:27 | 2.2678 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2678
322359 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-AKŞEHİR FİDERİ KOK:TURSUNLU1 KOK KOKCikis:TURSUNLU1 KOK-KONARI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 13:14 | 2017-05-16 14:00 | 0.75861 | 0 | 0 | 6 | 365 | 0 | 0 | 4.5517 | 276.8927
322356 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM KOK:YEŞİLÖZ KÖK 1 KOKCikis:YEŞİLÖZ KÖK 1-YESIL HAT SULAMA F1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 13:15 | 2017-05-16 13:54 | 0.64778 | 3 | 0 | 22 | 1 | 1.9433 | 0 | 14.2512 | 0.64778
322355 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ KOK:AŞLAMA KÖK KOKCikis:AŞLAMA KÖK - AŞLAMA AYDINLATMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-16 13:15 | 2017-05-16 14:03 | 0.79944 | 0 | 0 | 2 | 286 | 0 | 0 | 1.5989 | 228.6398
322366 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALIBEYHUYUGU TM TMCikis:F6-MERKEZ FİDERİ KOK:ALIBEYHUYUGU8 TR KOKCikis:ALIBEYHUYUGU8 TR-TR5 GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 13:25 | 2017-05-16 14:42 | 1.2917 | 0 | 209 | 0 | 4 | 0 | 269.959 | 0 | 5.1667
322363 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM DM:KOLUKISA DM1 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-16 13:31 | 2017-05-16 14:55 | 1.3981 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.1845 | 0
322369 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F3-NEVŞEHİR MERKEZ 1 FİDERİ DM:DM01/TR-01 IM:GULSEHIR IM KOK:HAMZALI SULAMA KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 13:36 | 2017-05-16 15:37 | 2.0203 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0203 | 0
322370 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI TR:FAKUSAG3 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-16 13:38 | 2017-05-16 15:13 | 1.5836 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 91.8494
322372 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP23 TR TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-16 13:41 | 2017-05-16 18:47 | 5.0961 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 1009.0298 | 0 | 0
322376 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ KOK:ÇARDAK KÖK KOKCikis:ÇARDAK KÖK-İÇME SUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 13:46 | 2017-05-16 14:08 | 0.35694 | 0 | 16 | 1 | 5 | 0 | 5.711 | 0.35694 | 1.7847
322386 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MIMAR SINAN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-16 13:57 | 2017-05-16 17:55 | 3.9575 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 205.79 | 0 | 0
322390 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BAYAVSAR TR 4 TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-16 14:03 | 2017-05-16 18:44 | 4.6869 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 140.6082 | 0 | 0
322409 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACIKAYMAK5 TR TRCikis:UZUNYOL SOK NO:34 BAX PANO ÇIKIŞI | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-16 14:04 | 2017-05-16 17:58 | 3.8936 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 642.4457 | 0 | 0
322414 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 14:10 | 2017-05-16 16:03 | 1.8808 | 0 | 0 | 13 | 297 | 0 | 0 | 24.4508 | 558.6065
322419 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F10-SULAMA FİDERİ DM:TAŞPINAR DM1 DMCikis:TAŞPINAR DM1-YESILHAT C-1 KOLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-16 14:18 | 2017-05-16 16:33 | 2.2475 | 6 | 0 | 22 | 0 | 13.485 | 0 | 49.445 | 0
322416 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ KOK:YAVSANLIK KABIN KOKCikis:YAVŞANLIK KÖK-YAVŞANLIK SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 14:18 | 2017-05-16 15:23 | 1.0861 | 13 | 64 | 271 | 55 | 14.1194 | 69.511 | 294.3358 | 59.736
322418 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SAVAS ICME SUYU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 14:20 | 2017-05-16 17:12 | 2.8594 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7189
322477 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F3-ERMENEK FİDERİ DM:BALCILAR DM DMCikis:BALCILAR DM-TAŞKENT KÖK 1 ÇIKIŞI KOK:TAŞKENT KÖK1 KOKCikis:TAŞKENT KÖK1-GÖKSU BADEMLİ GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 14:21 | 2017-05-16 16:20 | 1.9756 | 0 | 786 | 1 | 68 | 0 | 1552.7902 | 1.9756 | 134.3381
322353 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YUKSELEN3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 14:22 | 2017-05-16 16:37 | 2.2453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2453 | 0 | 0
322427 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SEKER MURAT1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-16 14:28 | 2017-05-16 18:10 | 3.7047 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 611.2788 | 0 | 0
322429 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK AYMANAS8 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-16 14:29 | 2017-05-16 18:22 | 3.8797 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 333.6559
322438 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:ÜNİVERSİTE TR28 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 14:32 | 2017-05-16 15:22 | 0.83472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83472 | 0 | 0
322439 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 12 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 14:35 | 2017-05-16 15:32 | 0.95111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95111 | 0 | 0
322447 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KOSEKTAS1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 14:42 | 2017-05-16 15:16 | 0.57389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57389
322449 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:TEKMEZAR YAYLASI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 14:44 | 2017-05-16 22:30 | 7.7739 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7739
322465 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:EMİNLİK TR1 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 14:50 | 2017-05-16 19:52 | 5.0294 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50.2944
322466 | 1 | KONYA | KULU | TR:DIPDEDE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-16 14:56 | 2017-05-16 17:36 | 2.6717 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6717
322471 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:5 AGUSTOS EVLERI TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-16 14:57 | 2017-05-16 19:27 | 4.4953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4953 | 0 | 0
322475 | 1 | KONYA | HADİM | TR:HADİM ÇEVREYOLU1 TR13 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 15:03 | 2017-05-16 17:03 | 2.0036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0036 | 0 | 0
322479 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:HÜSNİYE TR3 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 15:06 | 2017-05-16 17:39 | 2.5494 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 40.791
322487 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ADABAG1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-16 15:11 | 2017-05-16 17:08 | 1.9506 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 74.1213
322495 | 1 | KONYA | KULU | TR:CANIMANA4 TR TRCikis:B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 15:28 | 2017-05-16 18:28 | 3.0086 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.043
322503 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ORTACA ICME SUYU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 15:32 | 2017-05-16 17:54 | 2.3647 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3647
322510 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARKENT1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 15:39 | 2017-05-16 15:59 | 0.33861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33861 | 0 | 0
322511 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM:DM26-ALAKOVA DM DMCikis:DM 26-ALAKOVA TASPINAR 1 ÇIKIŞI KOK:ALAKOVA TAŞPINAR 4 TR KOKCikis:ALAKOVA TAŞPINAR 4 TR-BOYALI SOL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-16 15:40 | 2017-05-16 17:16 | 1.6022 | 0 | 0 | 28 | 14 | 0 | 0 | 44.8622 | 22.4311
322518 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21607 TRCikis:C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 15:40 | 2017-05-16 18:40 | 3.0028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0028
322517 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU80A TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 15:45 | 2017-05-16 16:43 | 0.95778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95778 | 0 | 0
322524 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA7 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-16 15:48 | 2017-05-16 17:03 | 1.2614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2614 | 0 | 0
322525 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:DERINKUYU TM KOK:TIL YAZISI KOK KOKCikis:TİL YAZISI KÖK - TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 15:49 | 2017-05-16 20:57 | 5.1328 | 5 | 0 | 123 | 0 | 25.6639 | 0 | 631.3319 | 0
322553 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 16:16 | 2017-05-16 17:38 | 1.3658 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.0241 | 0
322552 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GUMUSKENT3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 16:16 | 2017-05-16 19:16 | 2.9989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9989 | 0 | 0
322546 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUYUKKAYACIK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 16:17 | 2017-05-16 18:13 | 1.9375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9375 | 0 | 0
322557 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1036 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-16 16:28 | 2017-05-16 17:43 | 1.2444 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 241.4214 | 0 | 0
322565 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F3-YARMA FİDERİ KOK:KARKIN1 TR ( CUMRA ) KOKCikis:KARKIN1 TR ( CUMRA )-KANAL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 16:33 | 2017-05-16 17:50 | 1.2806 | 4 | 444 | 0 | 1 | 5.1222 | 568.5686 | 0 | 1.2806
322561 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F7-BALCI FİDERİ KOK:DURHASANLI KOK KOKCikis:DURHASANLI KOK-SATANSARI CECELİ ÇIKIŞI TR:DURHASANLI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 16:33 | 2017-05-16 17:58 | 1.4211 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 243.0098
322562 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1334 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 16:34 | 2017-05-16 22:09 | 5.5897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5897 | 0 | 0
322566 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KARASENIR5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-16 16:34 | 2017-05-16 17:30 | 0.92972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92972 | 0 | 0
322568 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:CAT7 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-16 16:38 | 2017-05-16 17:39 | 1.0203 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26.5273 | 0 | 0
322571 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HAYIROGLU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 16:43 | 2017-05-16 17:42 | 0.97361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97361 | 0 | 0
322587 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR SULEYMANIYE4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 16:53 | 2017-05-16 19:26 | 2.5494 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.6483
322598 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F2-ALEMDAR FİDERİ KOK:ABDITOLU GRUP SULAMA KOK KOKCikis:ABDITOLU GRUP SULAMA KOK-KONYA TARAFI SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 17:06 | 2017-05-16 19:15 | 2.1603 | 44 | 1 | 5 | 6 | 95.0523 | 2.1603 | 10.8014 | 12.9617
322614 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:SAHINEFENDI1 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 17:22 | 2017-05-16 23:00 | 5.6389 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.2778
322612 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:HALAC TR2 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 17:22 | 2017-05-16 18:23 | 1.0214 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 96.0107
322621 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F10-EREĞLİ2 FİDERİ IM:EREGLİ İM1100 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 17:26 | 2017-05-16 19:55 | 2.4831 | 34 | 25555 | 9 | 1428 | 84.424 | 63454.5983 | 22.3475 | 3545.8097
322628 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:HÜSNİYE KÖK KOKCikis:HÜSNİYE KÖK - BASMAKCI KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 17:33 | 2017-05-16 20:18 | 2.7467 | 0 | 0 | 19 | 1121 | 0 | 0 | 52.1867 | 3079.0171
322632 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:CAGIRKAN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 17:44 | 2017-05-16 18:51 | 1.1203 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2406 | 0 | 0
322635 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAKA 3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 17:45 | 2017-05-16 18:28 | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71667
322637 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 40 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 17:46 | 2017-05-16 19:45 | 1.9742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9742 | 0 | 0
322639 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:CAKILLI3 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-16 17:49 | 2017-05-16 22:46 | 4.9519 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 465.4824 | 0 | 0
322642 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SARALLI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 17:49 | 2017-05-16 18:32 | 0.7125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7125
322643 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SAKARYA2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 17:52 | 2017-05-16 18:20 | 0.45806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45806 | 0 | 0
322644 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TAŞYOL 7 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-16 17:54 | 2017-05-16 18:30 | 0.60389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2078 | 0 | 0
322645 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS52 TR TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-16 17:59 | 2017-05-16 18:40 | 0.69083 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 42.1406 | 0 | 0
322653 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F2-KONAKLI-1 FİDERİ | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 18:06 | 2017-05-16 19:51 | 1.7428 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 52.2834 | 0
322651 | 1 | KONYA | MERAM | TR:TURGUT REIS4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 18:08 | 2017-05-16 19:10 | 1.0325 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1625
322657 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F9-SULTANHANI 1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 18:08 | 2017-05-16 19:36 | 1.4572 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 56.8316 | 0
322652 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-AKŞEHİR FİDERİ DM:ILGIN DM44 DMCikis:ILGIN DM 44- REİS TARAFI ÇIKIŞI KOK:MECIDIYE KOK KOKCikis:MECİDİYE KÖK-ÇAVUŞCU KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 18:12 | 2017-05-16 19:59 | 1.7761 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 62.1638
322655 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR3 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 18:14 | 2017-05-16 20:05 | 1.8578 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 254.5159
322660 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F8-HASANOBA FİDERİ KOK:BEYLERCE KOK-1 KOKCikis:BEYLERCE KOK-1-BEYLERCE KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 18:16 | 2017-05-16 18:44 | 0.46639 | 32 | 0 | 28 | 57 | 14.9245 | 0 | 13.0589 | 26.5842
322666 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F10-HACIABDULLAH FİDERİ KOK:H.ABDULLAH TR-4 KOKCikis:H.ABDULLAH TR-4-HACIABDULLAH TR 3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 18:21 | 2017-05-16 18:57 | 0.59972 | 0 | 214 | 0 | 33 | 0 | 128.3401 | 0 | 19.7908
322670 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KIRKPINAR TR1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-16 18:23 | 2017-05-16 19:32 | 1.1597 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.3958
322675 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU84 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 18:24 | 2017-05-16 18:45 | 0.36167 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 12.2968 | 0 | 0
322679 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALI ULVI KURUCU2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-16 18:32 | 2017-05-16 19:00 | 0.46111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46111
322688 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ALTINOVA TR5 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 18:47 | 2017-05-16 20:37 | 1.8458 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 33.2249
322691 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-16 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-16 18:49 | 2017-05-16 19:24 | 0.58167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58167 | 0 | 0
322693 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTEPE5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 18:54 | 2017-05-16 20:20 | 1.4436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4436 | 0 | 0
322695 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇİFTLİK TR 3 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 18:57 | 2017-05-16 19:46 | 0.82194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82194 | 0 | 0
322697 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇARDAK TR 2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-16 18:58 | 2017-05-16 19:15 | 0.27611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27611 | 0 | 0
322699 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOZAGAC12 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 18:59 | 2017-05-16 19:43 | 0.72639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72639
322780 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:DUMADERESI2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 19:03 | 2017-05-16 22:21 | 3.3006 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29.705
322702 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F2-SEKİZLİ FİDERİ KOK:MERKEZ TSK KOK1 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-16 19:06 | 2017-05-16 19:45 | 0.65306 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.1428
322710 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F12-ESKİL 1 FİDERİ KOK:TOL KOK KOKCikis:TOL KOK-TOL İÇME SUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 19:11 | 2017-05-16 20:01 | 0.83528 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 22.5526 | 0
322711 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-28 BAYSAN MEVKİİ TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 19:18 | 2017-05-16 19:56 | 0.62972 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2594
322713 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:KONGUL1 TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-16 19:19 | 2017-05-17 06:10 | 10.8464 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.8464
322715 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÖLCÜK TR 6 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 19:23 | 2017-05-16 19:34 | 0.18111 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0
322722 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:KOLSUZ TR1 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 19:32 | 2017-05-16 20:20 | 0.80139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80139
322727 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:CUKURAGIL2 TR TRCikis:A-B-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 19:43 | 2017-05-17 07:00 | 11.2764 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.2764
322728 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DOGRUGOZ1B TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 19:46 | 2017-05-16 20:47 | 1.0064 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0064
322730 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KALEKOY1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 19:49 | 2017-05-16 20:12 | 0.38861 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.77722
322731 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GECIT1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 19:52 | 2017-05-16 20:17 | 0.41417 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.0409 | 0 | 0
322739 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇİFTLİK TR 10 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 19:58 | 2017-05-16 21:58 | 2.0067 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.0534 | 0 | 0
322754 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CIRAKLIK OKULU TR 1.38 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 19:59 | 2017-05-16 20:52 | 0.88861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88861 | 0 | 0
322745 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:GÖRÜNMEZ TR 1 TRCikis:B-C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 20:07 | 2017-05-16 20:53 | 0.76833 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 62.2347
322748 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR 71 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 20:11 | 2017-05-16 21:31 | 1.3311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3311 | 0 | 0
322749 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-45 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 20:12 | 2017-05-16 20:45 | 0.55444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55444 | 0 | 0
322750 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:USTUNLER TR 5 TRCikis:D-E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 20:17 | 2017-05-16 20:57 | 0.66028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66028 | 0 | 0
322759 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HUSAMETTIN CELEBI2 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 20:37 | 2017-05-16 23:09 | 2.5417 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 236.3753 | 0 | 0
322761 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:ABDULLAH BAYRAM | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 20:39 | 2017-05-16 23:19 | 2.6606 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 77.1562 | 0 | 0
322764 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HACIOMEROGLU2 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 20:43 | 2017-05-16 22:54 | 2.1858 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 54.6457
322767 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-110 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 20:56 | 2017-05-16 21:33 | 0.61778 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2356
322778 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:CAYIR TR3 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 22:01 | 2017-05-16 23:35 | 1.5703 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.9839
322781 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESENLER3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 22:16 | 2017-05-16 22:42 | 0.42694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42694 | 0 | 0
322785 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DUMLUPINAR1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 22:33 | 2017-05-16 22:57 | 0.39167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.7417 | 0 | 0
322789 | 1 | KONYA | HADİM | TR:DEDEMLİ ÇATDERE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 22:50 | 2017-05-16 23:55 | 1.0911 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0911
322791 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:ASAGIILICEK1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 23:14 | 2017-05-17 00:15 | 1.0214 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0214
322793 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ESKI 11 TR 2.27 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 23:35 | 2017-05-17 01:03 | 1.4614 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3842 | 0 | 0
322803 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F3-ÇİMENTO FİDERİ DM:DM-16 ( AKINCILAR ) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-17 01:56 | 2017-05-17 04:54 | 2.9614 | 0 | 999 | 0 | 0 | 0 | 2958.4286 | 0 | 0
322804 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F3-ÇİMENTO FİDERİ DM:DM-16 ( AKINCILAR ) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-17 01:57 | 2017-05-17 04:52 | 2.92 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 1208.88 | 0 | 0
322806 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK:BADEMDERE TR 5 KOKCikis:BADEMDERE TR 5-BADEMDERE TR 2,1,4 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 03:23 | 2017-05-17 07:52 | 4.4844 | 0 | 0 | 3 | 1305 | 0 | 0 | 13.4533 | 5852.1942
322807 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-70 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 04:13 | 2017-05-17 06:32 | 2.3117 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 83.2201
322808 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:EDİKLİ SUL.TR-82 TRCikis:1.ÇIKIŞ | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 06:07 | 2017-05-17 09:15 | 3.1353 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1353
322818 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ DM:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-İNLİCE ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 06:44 | 2017-05-17 07:55 | 1.1817 | 1 | 348 | 2 | 4 | 1.1817 | 411.2212 | 2.3633 | 4.7267
322813 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR FİDERİ DM:KARAMAN DM1 DMCikis:KARAMAN DM1 - TR-10201 ÇIKIŞI TR:TR 10101 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 07:04 | 2017-05-17 08:52 | 1.7944 | 0 | 0 | 39 | 547 | 0 | 0 | 69.9832 | 981.5587
322815 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİ KOK:KURTBASAN KOK KOKCikis:KURTBASAN KOK-YAZAMCA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 07:11 | 2017-05-17 09:29 | 2.2875 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.575 | 0
322819 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F12-ESKİL 1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 07:35 | 2017-05-17 09:02 | 1.4467 | 0 | 22 | 233 | 1651 | 0 | 31.8267 | 337.0741 | 2388.4522
322821 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YESILOZ YAYLASI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 07:41 | 2017-05-17 09:58 | 2.2908 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2908
322824 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F9-KOŞK FİDERİ KOK:GÖZERLİ KÖK KOKCikis:GOZERLI KOK-GULLUDERE GEDİK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 07:45 | 2017-05-17 09:26 | 1.6894 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 57.441 | 0
322828 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:SARIKARAMAN7 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 07:53 | 2017-05-17 08:38 | 0.74722 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.9778 | 0 | 0
322826 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DUMLUPINAR7 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 07:54 | 2017-05-17 09:24 | 1.4861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4861 | 0 | 0
322825 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GAZI ALEMSAH1 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-17 07:55 | 2017-05-17 10:48 | 2.8856 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 121.1935
322831 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:PORSUK ALANBAHCE KOK KOKCikis:GÜMÜŞ MONOBLOK - DARBOĞAZ KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 07:55 | 2017-05-17 08:48 | 0.87278 | 0 | 0 | 19 | 3947 | 0 | 0 | 16.5828 | 3444.8627
322836 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ÇUKURKUYU TR7 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 08:13 | 2017-05-17 10:53 | 2.6806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6806
322834 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:AKSALUR6 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 08:13 | 2017-05-17 10:45 | 2.545 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.545
322844 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2B 10TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 08:17 | 2017-05-17 10:51 | 2.5639 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 233.314 | 0 | 0
322847 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACIKAYMAK1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-17 08:26 | 2017-05-17 13:16 | 4.8356 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 3143.114 | 0 | 0
322853 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU62 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 08:34 | 2017-05-17 09:11 | 0.60528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60528
322859 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F5-TUZLUKÇU2 FİDERİ KOK:ELSU ELEKTRIK KOKCikis:ELSU ELEKTRIK - KARAHÜYÜK TOP. SU MOD. GİRİŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 08:40 | 2017-05-17 10:00 | 1.3228 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 23.81
322862 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-KAYMAKLI FD 13 ÇIKIŞI KOK:TIL YAZISI KOK KOKCikis:TİL YAZISI KÖK - TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 08:47 | 2017-05-17 17:31 | 8.7356 | 5 | 0 | 123 | 0 | 43.6778 | 0 | 1074.4739 | 0
322873 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 08:56 | 2017-05-17 09:18 | 0.36806 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2.9445 | 0 | 0.73612 | 0
322875 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM DM:DM-10 ( MALAS YOLU ) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-17 08:58 | 2017-05-17 12:09 | 3.1858 | 0 | 1517 | 0 | 0 | 0 | 4832.9041 | 0 | 0
322876 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ERENKOY4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-17 08:58 | 2017-05-17 15:03 | 6.0964 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 2316.6282 | 0 | 0
322883 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KINDIRA1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-17 08:58 | 2017-05-17 14:31 | 5.5486 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 110.9722
322878 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SEKER MURAT4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-17 08:58 | 2017-05-17 14:02 | 5.0714 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 248.4981 | 0 | 0
322882 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELCUK3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-17 08:58 | 2017-05-17 14:05 | 5.1164 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 2317.7247 | 0 | 0
322880 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SEKER MURAT1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-17 08:58 | 2017-05-17 13:59 | 5.0253 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 793.9942 | 0 | 0
322881 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KISLA2 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-17 08:58 | 2017-05-17 14:15 | 5.2925 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 751.535 | 0 | 0
322879 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HARMANPINAR3 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-17 08:59 | 2017-05-17 12:59 | 4.0031 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 120.0918 | 0 | 0
322887 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BAYAVSAR TR 5 TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-17 09:01 | 2017-05-17 18:51 | 9.8289 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 157.2622 | 0 | 0
322893 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F2-SARAYONU FİDERİ KOK:ESKI HASTANE TR23 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-17 09:02 | 2017-05-17 12:45 | 3.7158 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 40.8741 | 0 | 3.7158
322897 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:SARNIC1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-17 09:02 | 2017-05-17 13:11 | 4.1489 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 224.0401
322896 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TASAGIL YOLU TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-17 09:03 | 2017-05-17 15:43 | 6.6692 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 280.1051 | 0 | 0
322898 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KAYAONU2 TR ERMENEK | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-17 09:04 | 2017-05-17 15:47 | 6.7172 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 403.0332
322906 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULUTAS2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 09:04 | 2017-05-17 12:12 | 3.1256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1256 | 0 | 0
322902 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1455 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 09:07 | 2017-05-17 09:47 | 0.66917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3383 | 0 | 0
322903 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ KOK:ARATOL KOK-1 KOKCikis:ARATOL KOK-1-YEŞİLOVA ÇIKIŞI TR:YESILOVA2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-17 09:08 | 2017-05-17 17:47 | 8.6481 | 0 | 1092 | 3 | 81 | 0 | 9443.6815 | 25.9442 | 700.4929
322905 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F6-HATUNSARAY FİDERİ KOK:ABDITOLU RMU KOKCikis:ABDITOLU RMU-ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI 1(BOTAŞ) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 09:09 | 2017-05-17 15:58 | 6.8111 | 0 | 0 | 26 | 4 | 0 | 0 | 177.0889 | 27.2444
322909 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR FİDERİ DM:KARAMAN DM1 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-17 09:10 | 2017-05-17 12:59 | 3.815 | 0 | 0 | 8 | 81 | 0 | 0 | 30.52 | 309.015
322915 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYŞEHİR TR 30 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 09:11 | 2017-05-17 11:02 | 1.8417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8417 | 0 | 0
322913 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1232 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-05-17 09:12 | 2017-05-17 09:22 | 0.16611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16611 | 0 | 0
322920 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:KUMBET3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-17 09:28 | 2017-05-17 10:57 | 1.4764 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 135.8279
322925 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KAPALI OTOPARK TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-17 09:34 | 2017-05-17 14:51 | 5.2856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2856 | 0 | 0
322934 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-FD 4 İNALLI-TATLARİN ÇIKIŞI KOK:TATLARIN10 TR KOKCikis:TATLARIN10 TR-ÇİFTLİK TR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-17 09:40 | 2017-05-17 10:24 | 0.74139 | 0 | 0 | 30 | 229 | 0 | 0 | 22.2417 | 169.7783
322938 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F12-ÇENGİLTİ 2 FİDERİ DM:CENGILTI DM DMCikis:CENGILTI DM-AKBAŞ KÖK ÇIKIŞI TR:KIZILCAKUYU1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 09:44 | 2017-05-17 13:28 | 3.735 | 7 | 60 | 37 | 85 | 26.145 | 224.1 | 138.195 | 317.475
322944 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1505 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 09:47 | 2017-05-17 10:57 | 1.1711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1711 | 0 | 0
322953 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SEPHAVAN1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-17 09:48 | 2017-05-17 11:07 | 1.3097 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3097
322946 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:TEPEBASI4 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-17 09:51 | 2017-05-17 14:38 | 4.785 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 291.885
322947 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:BOZCAMAHMUT KOK2 KOKCikis:BOZCAMAHMUT KOK2-MEZGITLI TSK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-17 09:52 | 2017-05-17 17:16 | 7.3961 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 968.8904 | 0
322962 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TUZLUKCU3 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 09:53 | 2017-05-17 10:46 | 0.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0
322954 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELAHADDIN EYYUBI21 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-17 09:54 | 2017-05-17 16:39 | 6.7392 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 2729.3639 | 0 | 0
322956 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA 1 TM TMCikis:DUTLU FİDERİ DM:DM 28 DMCikis:GÖDENE DM KOK:HATUNSARAY KÖK KOKCikis:KAVAK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-17 09:54 | 2017-05-17 17:36 | 7.6908 | 1 | 310 | 2 | 6 | 7.6908 | 2384.1573 | 15.3817 | 46.145
322960 | 1 | KONYA | HADİM | TR:ARMAGANLAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-17 09:58 | 2017-05-17 10:28 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
323147 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F6-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-KAYMAKLI FD 13 ÇIKIŞI KOK:YILANLI KOK KOKCikis:YILANLI KÖK - TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 10:00 | 2017-05-17 15:17 | 5.2822 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 264.111 | 0
322964 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:KOSEFAKILI TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-17 10:01 | 2017-05-17 13:50 | 3.8283 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 195.2448
322965 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KARGINMESE TR1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 10:01 | 2017-05-17 10:27 | 0.43972 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.87944
322970 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1251 TR TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-17 10:05 | 2017-05-17 11:21 | 1.2631 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 241.2445 | 0 | 0
322974 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAYAT TR4 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 10:07 | 2017-05-17 15:29 | 5.3642 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.9134
322980 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:SARIKOY1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 10:09 | 2017-05-17 12:19 | 2.1672 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1672
322983 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1377 TR TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-17 10:09 | 2017-05-17 10:40 | 0.51417 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 25.1943 | 0 | 0
322985 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PARK TRAFO 12 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-17 10:12 | 2017-05-17 10:51 | 0.65222 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3044
322987 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:KAYADELİK KÖK KOKCikis:KAYADELİK KÖK - GÜNEY ALATAY ENH'GİRİŞ'DEN GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-17 10:14 | 2017-05-17 15:22 | 5.1389 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1389 | 0
322993 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:HÜSNİYE KÖK KOKCikis:HÜSNİYE KÖK - BASMAKCI KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-17 10:16 | 2017-05-17 17:30 | 7.2281 | 0 | 0 | 38 | 2242 | 0 | 0 | 274.6663 | 16205.3105
322992 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F3-BELÖREN FİDERİ KOK:SARIOĞLAN KÖK KOKCikis:SARIOĞLAN KÖK-BOYALI ÇIKIŞI TR:KAYACIK1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-17 10:17 | 2017-05-17 15:36 | 5.3144 | 0 | 0 | 1 | 118 | 0 | 0 | 5.3144 | 627.1039
322991 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS4 TR TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-17 10:17 | 2017-05-17 14:52 | 4.5861 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 160.5138 | 0 | 0
323009 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DM07-TR03 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 10:21 | 2017-05-17 12:49 | 2.465 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 448.63
322996 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KARATAY5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-17 10:24 | 2017-05-17 15:44 | 5.3236 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 739.9818 | 0 | 0
322997 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-TOPRAKLIK YENİ HAT ENH ÇIKIŞI KOK:KOCAS KOK KOKCikis:KOÇAŞ KÖK - HACINUMAN-GİYMİR ENH | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-17 10:24 | 2017-05-17 12:05 | 1.6764 | 0 | 0 | 20 | 103 | 0 | 0 | 33.5278 | 172.6682
322998 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-EGRİBAYAT ENH YAZIBELEN KÖK ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-17 10:25 | 2017-05-17 13:41 | 3.2567 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 42.3367 | 0
323001 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLER KOK:ULUPINAR TR-5 KOKCikis:ULUPINAR KÖYÜ TR-5 / DEĞİRMENKAŞI TARIMSAL ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 10:26 | 2017-05-17 14:58 | 4.5369 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.0739 | 0
323002 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30806 TRCikis:C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 10:28 | 2017-05-17 11:00 | 0.53917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53917
323003 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KILIÇASLAN1 TR3 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 10:29 | 2017-05-17 10:48 | 0.32639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32639
323007 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KAYAONU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-17 10:36 | 2017-05-17 11:29 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 48.95
323017 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:DEDELER5 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-17 10:40 | 2017-05-17 15:18 | 4.6278 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 231.389 | 0 | 0
323021 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:HAYIROGLU1 TR KOKCikis:HAYIROGLU1 TR-OVAKAVAĞI1 TR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 10:47 | 2017-05-17 18:05 | 7.3067 | 0 | 505 | 57 | 38 | 0 | 3689.8684 | 416.4802 | 277.6535
323025 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KALEKOY1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-17 10:49 | 2017-05-17 15:56 | 5.1239 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 199.8317 | 0 | 0
323024 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-FD3-84 KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK:84 NOLU KOK KOKCikis:84 NOLU KÖK - KARACAÖREN-BOĞAZ ( KARACAÖREN KÖK ) ÇIKIŞI ( RİNG ) | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-17 10:49 | 2017-05-17 12:01 | 1.2028 | 0 | 3 | 46 | 830 | 0 | 3.6083 | 55.3279 | 998.3074
323027 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:AKKENT TR3.5 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 10:49 | 2017-05-17 12:21 | 1.5406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5406 | 0 | 0
323030 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 29 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-17 10:50 | 2017-05-17 11:18 | 0.46472 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.3236
323099 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 22 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 10:55 | 2017-05-17 13:05 | 2.1711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1711 | 0 | 0
323038 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM DM:DM26-ALAKOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-17 10:57 | 2017-05-17 12:03 | 1.0842 | 0 | 0 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 465.1089
323039 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TOPRAKLIK1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 10:59 | 2017-05-17 13:09 | 2.1583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1583 | 0 | 0
323040 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:CAGLAYAN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 11:01 | 2017-05-17 15:09 | 4.1383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1383 | 0 | 0
323042 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F7-BALCI FİDERİ KOK:PIRLI KOK YENI KOKCikis:PIRLI KOK YENI-SARIKARMAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-17 11:03 | 2017-05-17 11:38 | 0.58611 | 0 | 188 | 4 | 42 | 0 | 110.1887 | 2.3444 | 24.6166
323085 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:BASARAN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 11:13 | 2017-05-17 13:12 | 1.9814 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9814
323070 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM2 KOK:37 NOLU CIGDEM KOK KOKCikis:37 NOLU CIGDEM KOK - ÇİGDEM KÖYLER ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 11:20 | 2017-05-17 13:25 | 2.0828 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0828
323060 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIKENT8 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-17 11:22 | 2017-05-17 15:24 | 4.0372 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 92.8561 | 0 | 0
323073 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALIBEYHUYUGU TM TMCikis:F8-GÖKHÜYÜK FİDERİ KOK:GOKHUYUK1 TR ( CUMRA ) KOKCikis:GOKHUYUK1 TR ( CUMRA )-ÖZEL SULAMA TSK CIKIS | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 11:30 | 2017-05-17 13:01 | 1.5086 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0172 | 0 | 0 | 0
323075 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:AYRANCI DM DMCikis:AYRANCI DM-MERKEZ KÖK ÇIKIŞI KOK:AYRANCI KOK KOKCikis:AYRANCI KOK-DOKUZYOL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-17 11:34 | 2017-05-17 11:50 | 0.27056 | 3 | 27 | 7 | 303 | 0.81168 | 7.3051 | 1.8939 | 81.9797
323077 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:KARAOREN TR1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 11:35 | 2017-05-17 17:46 | 6.1831 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1831
323078 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK:GÖLET KÖK KOKCikis:GÖLET KÖK-ESKİ HAT SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 11:39 | 2017-05-17 12:56 | 1.2792 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.5125 | 0
323080 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F13-ESKİL 2 FİDERİ KOK:KATRANCI KOK2 KOKCikis:KATRANCI KOK2-SETİK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-17 11:41 | 2017-05-17 12:21 | 0.66694 | 0 | 0 | 19 | 176 | 0 | 0 | 12.6719 | 117.3814
323082 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA25 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 11:43 | 2017-05-17 12:38 | 0.91778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91778 | 0 | 0
321371 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA7 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 11:44 | 2017-05-17 18:04 | 6.3336 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3336
323084 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR15 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-17 11:46 | 2017-05-17 12:26 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66667
323086 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ASAGI PINARBASI4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 11:50 | 2017-05-17 14:41 | 2.8503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8503 | 0 | 0
323089 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-25 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 11:53 | 2017-05-17 13:14 | 1.3447 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3447
323088 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-EGRİBAYAT ENH YAZIBELEN KÖK ÇIKIŞI KOK:EĞRİBAYAT SULAMA KÖK KOKCikis:EĞRİBAYAT SULAMA KÖK - MEHMET KAYA SULAMA | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-17 11:56 | 2017-05-17 13:16 | 1.3406 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 28.1518 | 0
323094 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:SIGRAK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-17 11:56 | 2017-05-17 17:05 | 5.1431 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 128.5765 | 0 | 0
323090 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU106 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-17 11:56 | 2017-05-17 17:24 | 5.4592 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 245.6627 | 0 | 0
323091 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DIZEL TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 11:57 | 2017-05-17 12:21 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41
323092 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CATALHUYUK19 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 11:58 | 2017-05-17 12:46 | 0.79639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79639
323097 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KILLIK TR2 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 12:01 | 2017-05-17 14:37 | 2.5947 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 67.4627
323098 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F13-SULTANHANI 2 FİDERİ KOK:SULTANHANI1 TR KOKCikis:SULTANHANI1 TR-SULTANHANI KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-17 12:06 | 2017-05-17 12:48 | 0.70306 | 2 | 0 | 151 | 0 | 1.4061 | 0 | 106.1621 | 0
323102 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILER4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 12:09 | 2017-05-17 17:11 | 5.0336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0336 | 0 | 0
323110 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F3-NEVŞEHİR MERKEZ 1 FİDERİ DM:DM01/TR-01 IM:GULSEHIR IM KOK:TUZKOY HAVALALNI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 12:10 | 2017-05-17 14:19 | 2.1419 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.4258 | 2.1419
323106 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F5-HASANOBA FİDERİ KOK:HOTAMIS KOK2 KOKCikis:HOTAMIS KOK2-SULAMA B ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 12:17 | 2017-05-17 14:55 | 2.6331 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 39.4959 | 0
323114 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F3-İSMİL FİDERİ KOK:YARMA IMAMIN YAYLASI KOK KOKCikis:YARMA IMAMIN YAYLASI KOK-OVAKAVAGI SULAMALAR CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 12:27 | 2017-05-17 16:38 | 4.1944 | 1 | 390 | 80 | 21 | 4.1944 | 1635.8316 | 335.5552 | 88.0832
323115 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BEDIR9 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-17 12:28 | 2017-05-17 17:06 | 4.6292 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 592.5338 | 0 | 0
323123 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F14-KAŞÖREN FİDERİ KOK:CELTIK KOK 2 KOKCikis:ÇELTİK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-17 12:29 | 2017-05-17 13:59 | 1.5047 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5047
323124 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOĞANHİSAR MERKEZ TR-13 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 12:29 | 2017-05-17 13:23 | 0.89333 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5733
323121 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:AKÇAGIL TR-1 TRCikis:A-C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 12:30 | 2017-05-17 16:52 | 4.3531 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.7061
323120 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GENCOSMAN1 TR TRCikis:SOKAK | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-17 12:31 | 2017-05-17 17:17 | 4.7697 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 801.313
323130 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ALTINKAYA4 TR TRCikis:D KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 12:35 | 2017-05-17 19:17 | 6.6992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6992 | 0 | 0
323131 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:KAYADİBİ1 TR1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 12:36 | 2017-05-17 13:32 | 0.92944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92944 | 0 | 0
323144 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NAR6 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 12:53 | 2017-05-17 14:11 | 1.2942 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2942
323145 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30501 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 12:53 | 2017-05-17 13:45 | 0.86083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86083
323150 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:CIFTLIKSARIKAYA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 12:57 | 2017-05-17 14:17 | 1.3219 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9658
323154 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KONAKLI SULAMA TR 45 TRCikis:1.ÇIKIŞ | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 12:59 | 2017-05-17 13:27 | 0.47472 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.3736
323151 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:ERDOGAN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-17 13:00 | 2017-05-17 19:50 | 6.835 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 170.875
323152 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE OSB TM TMCikis:F11-KAMPÜS 1 FİDERİ KOK:DM07-TR05 KOKCikis:DM07-TR05-DM07-TR04 ÇIKIŞI TR:Açik Ceza Evi Lojman 630 kVA | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 13:01 | 2017-05-17 17:22 | 4.3419 | 0 | 0 | 14 | 18 | 0 | 0 | 60.7872 | 78.1549
323155 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-ALTINEKİN KÖK 1 ÇIKIŞI KOK:OFİS KÖK TR 5 KOKCikis:OFİS KÖK TR 5 - SARNIÇ ENH ÇIKIŞI TR:SARNIC2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-17 13:04 | 2017-05-17 17:16 | 4.1925 | 0 | 0 | 81 | 364 | 0 | 0 | 339.5925 | 1526.07
323157 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ERENKOY3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-17 13:08 | 2017-05-17 16:41 | 3.5444 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 1155.4874 | 0 | 0
323161 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU84 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 13:10 | 2017-05-17 14:25 | 1.2614 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.6595 | 0 | 0
323171 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:HASANGAZİ ESKİKÖY TR5 TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 13:22 | 2017-05-17 15:12 | 1.8397 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8397
323167 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F13-ODABAŞI FİDERİ KOK:PINARBAŞI KÖK KOKCikis:ODABAŞI KÖK ÇIKIŞI TR:YILMAZ GULER | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 13:23 | 2017-05-17 13:43 | 0.33667 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 70.7007
323173 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM:DM26-ALAKOVA DM DMCikis:DM 26-DSİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-17 13:32 | 2017-05-17 17:59 | 4.4581 | 0 | 0 | 231 | 68 | 0 | 0 | 1029.8119 | 303.1481
323175 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM:DM26-ALAKOVA DM DMCikis:DM 26-KAŞINHANI BORUKTOLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-17 13:33 | 2017-05-17 17:55 | 4.3731 | 0 | 0 | 173 | 2307 | 0 | 0 | 756.5394 | 10088.6494
323181 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:AĞCAŞAR TR 5 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 13:34 | 2017-05-17 14:22 | 0.79833 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.79
323178 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-DOĞANHİSAR FİDERİ KOK:BASKOY KOK KOKCikis:BAŞKÖY KÖK - GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-17 13:41 | 2017-05-17 18:30 | 4.8142 | 0 | 1060 | 2 | 21 | 0 | 5103.0202 | 9.6283 | 101.0976
323184 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:AKCAKENT TR-4 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 13:43 | 2017-05-17 14:13 | 0.4975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4975 | 0 | 0
323186 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F3-NEVŞEHİR MERKEZ 1 FİDERİ DM:DM01/TR-01 IM:GULSEHIR IM KOK:TUZKOY HAVALALNI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 13:45 | 2017-05-17 15:45 | 1.9928 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9928 | 0
323185 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ KOK:HARMANDALI KOK KOKCikis:HARMANDALI KOK-TR3 ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-17 13:48 | 2017-05-17 15:35 | 1.7894 | 0 | 276 | 0 | 3 | 0 | 493.8854 | 0 | 5.3683
323192 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-OGUZELİ ENH TAŞPINAR KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 13:49 | 2017-05-17 15:59 | 2.1544 | 1 | 314 | 149 | 209 | 2.1544 | 676.4942 | 321.0116 | 450.278
323189 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ÇAYIRLI TR 1 TRCikis:SOKAK | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 13:52 | 2017-05-17 14:46 | 0.89639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89639 | 0 | 0
323190 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ORTAKARAOREN9 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-17 13:54 | 2017-05-17 14:48 | 0.90028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90028 | 0 | 0
323197 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KERESTECILER1 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 13:56 | 2017-05-17 21:03 | 7.1189 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1189
323200 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:DUTLUTEPE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 13:56 | 2017-05-17 18:50 | 4.8944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8944
323209 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F13-MEYİL FİDERİ KOK:SEKIZLI KOK KOKCikis:SEKIZLI KOK-DİKMEN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-17 13:58 | 2017-05-17 15:15 | 1.2836 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2.5672 | 3.8508
323206 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MIMAR SINAN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-17 14:01 | 2017-05-17 18:03 | 4.0289 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 237.7045 | 0 | 0
323205 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACIKAYMAK5 TR TRCikis:UZUNYOL SOK NO:34 BAX PANO ÇIKIŞI | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-17 14:01 | 2017-05-17 18:06 | 4.0808 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 359.113 | 0 | 0
323204 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SEKER MURAT1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-17 14:01 | 2017-05-17 18:10 | 4.1419 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 584.0135 | 0 | 0
323203 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KISLA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-17 14:01 | 2017-05-17 19:03 | 5.0392 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 932.2464 | 0 | 0
323202 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SEYH ULEMA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-17 14:01 | 2017-05-17 19:06 | 5.0775 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 279.2625 | 0 | 0
323199 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F13-SULTANHANI 2 FİDERİ KOK:CULCULE KOK-1 KOKCikis:CÜLCÜLE KÖK1-CÜLCÜLE SULAMA ÇIKIŞI (RİNG) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-17 14:02 | 2017-05-17 15:28 | 1.4347 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 142.0373 | 0
323251 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAYMAKLI2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 14:03 | 2017-05-17 20:47 | 6.7275 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 134.55 | 0 | 0
323208 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:KARACASAR9 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 14:04 | 2017-05-17 17:02 | 2.9711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9711 | 0 | 0
323211 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:TEPEFAKILI TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-17 14:07 | 2017-05-17 19:05 | 4.9697 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 402.5473
323212 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MIMAR SINAN3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 14:08 | 2017-05-17 14:52 | 0.73028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73028
323215 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR KAS21 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 14:11 | 2017-05-17 16:59 | 2.7997 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5994
323218 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BUYUKHISARLIK5 TR YAZDAMI YOLU TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 14:13 | 2017-05-17 19:07 | 4.9003 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9003
323220 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F17-BUSAN FİDERİ DM:DEMIRCI DM DMCikis:DEMIRCI DM-HACIYUSUF MESCİT 2TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-17 14:16 | 2017-05-17 15:31 | 1.2544 | 0 | 0 | 0 | 1489 | 0 | 0 | 0 | 1867.8612
323241 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR22 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 14:31 | 2017-05-17 15:05 | 0.55861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55861
323244 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 10TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 14:35 | 2017-05-17 14:53 | 0.29861 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.493
323246 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 14:37 | 2017-05-17 17:51 | 3.2369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2369 | 0 | 0
323259 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA TR 14 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 14:42 | 2017-05-17 18:14 | 3.5406 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5406
323252 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:KIRDOK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 14:44 | 2017-05-17 16:15 | 1.5156 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5467
323253 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:OZKONAK1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 14:45 | 2017-05-17 16:57 | 2.1933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1933 | 0 | 0
323260 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F4-YENİCEOBA FİDERİ KOK:GEMECİK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 14:49 | 2017-05-17 22:57 | 8.1372 | 0 | 141 | 1 | 10 | 0 | 1147.348 | 8.1372 | 81.3722
323263 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-21 ARMAK TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 14:56 | 2017-05-17 16:55 | 1.9819 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9819
323267 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:BOZKÖY TR 5 TRCikis:C KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 14:56 | 2017-05-17 15:55 | 0.98222 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 22.5911 | 0 | 0
323269 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F5-PINARBAŞI FİDERİ DM:DM-37A ( TOMEK DM ) KOK:PINARBASI KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-17 15:02 | 2017-05-17 19:52 | 4.8417 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 43.575 | 0
323275 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F13-ALAY FİDERİ KOK:ALAY BÖLÜCÜ KÖK KOKCikis:ALAY BÖLÜCÜ KÖK-ALAY BÖLÜCÜ MONOBLOKTAN GELİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 15:06 | 2017-05-17 15:37 | 0.51583 | 0 | 1 | 68 | 6 | 0 | 0.51583 | 35.0764 | 3.095
323279 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:OZBAG TR-14 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-17 15:15 | 2017-05-17 20:17 | 5.0214 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 793.3796 | 0 | 0
323283 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F3-KONAKLI-2 FİDERİ KOK:KONAKLI KÖK-7 KOKCikis:KONAKLI 2.HAT 7.KABİN - TR 57,65 GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 15:17 | 2017-05-17 18:40 | 3.3797 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 175.7454 | 0
323292 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:HUGLU6 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-17 15:21 | 2017-05-17 16:37 | 1.2628 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 60.6134 | 0 | 0
323298 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM DM:DM24-YAYLAPINAR DM DMCikis:DM 24-DM 23 A ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-17 15:33 | 2017-05-17 16:18 | 0.75972 | 0 | 0 | 4 | 411 | 0 | 0 | 3.0389 | 312.2449
323300 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GEVREKLI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-17 15:33 | 2017-05-17 17:49 | 2.2731 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 213.6676
323303 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI KOK:SEVGI EVLERI KOK KOKCikis:SEVGI EVLERI KOK-KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 15:36 | 2017-05-17 18:28 | 2.8706 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.0939 | 0
323311 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:DARBOGAZ TR2 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 15:50 | 2017-05-17 19:48 | 3.9719 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9719
323310 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYBASI5 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 15:53 | 2017-05-17 17:52 | 1.9781 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9561
323315 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:TAŞKENT3 TR3 TRCikis:B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 15:56 | 2017-05-17 17:38 | 1.6942 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 550.6052 | 0 | 0
323312 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F9-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM DMCikis:MUCUR DM-ŞATIROĞLU ÇIKIŞI KOK:KIZILDAG KOK KOKCikis:KIZILDAG KOK-KIRAN-GÜZYURDU KÖY. ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 15:57 | 2017-05-17 18:53 | 2.9406 | 0 | 0 | 18 | 59 | 0 | 0 | 52.9301 | 173.493
323319 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1676 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 15:58 | 2017-05-17 18:57 | 2.9733 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.9467
323320 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ESKI 29 TR 2.17 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 15:58 | 2017-05-17 17:30 | 1.535 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.535 | 0 | 0
323336 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ULASLI2 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 16:05 | 2017-05-17 18:12 | 2.1183 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 65.6682
323344 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HARMANPINAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 16:19 | 2017-05-17 20:19 | 3.9939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9939 | 0 | 0
323349 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ IM:TR127 TURBE IM IMCikis:TÜRBE İM-NEVŞEHİR DM 10 ÇIKIŞI TR:NEVSEHIR DM10 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 16:32 | 2017-05-17 17:27 | 0.92056 | 0 | 2 | 0 | 1113 | 0 | 1.8411 | 0 | 1024.5833
323352 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KORUALAN1 TR1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 16:32 | 2017-05-17 19:22 | 2.8289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8289 | 0 | 0
323357 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F8-ÜNİVERSİTE-3 FİDERİ DM:DM-5 ( HILTON DM ) KOK:YAZIR56 TR KOKCikis:YAZIR56 TR - YAZIR58 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 16:38 | 2017-05-17 17:11 | 0.55278 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 312.8735 | 0 | 0
323356 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK AYMANAS6 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 16:38 | 2017-05-17 17:08 | 0.49472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49472
323378 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KIZILAY TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 16:49 | 2017-05-17 17:32 | 0.72444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72444 | 0 | 0
323381 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:HASANGAZI TR3 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 16:52 | 2017-05-17 20:11 | 3.3122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3122
323379 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1456 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 16:54 | 2017-05-17 17:24 | 0.49889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49889 | 0 | 0
323384 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1250 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 16:57 | 2017-05-17 18:01 | 1.0794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0794 | 0 | 0
323399 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SARALLI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 17:13 | 2017-05-17 18:14 | 1.0183 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0183
323404 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU106 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-17 17:14 | 2017-05-17 17:44 | 0.50083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50083 | 0 | 0
323406 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BAGYURDU1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 17:14 | 2017-05-17 20:49 | 3.5872 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5872
323405 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:KAVLAKTEPE TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 17:16 | 2017-05-17 18:16 | 0.99972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99972
323407 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F1-TARAŞÇI FİDERİ KOK:TARASCI KOK KOKCikis:TARASCI KOK-TARAŞÇI MAHALLESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 17:17 | 2017-05-17 17:45 | 0.46944 | 5 | 17 | 10 | 35 | 2.3472 | 7.9805 | 4.6944 | 16.4304
323446 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:CAMLIK TR 5 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 17:20 | 2017-05-17 18:22 | 1.0364 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0728 | 0 | 0
323420 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ÇAT TR1 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 17:25 | 2017-05-17 18:38 | 1.2247 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 57.5618
323421 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DOGRUGOZ7 TR TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 17:27 | 2017-05-17 19:00 | 1.5558 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2233
323432 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN15 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 17:32 | 2017-05-17 18:42 | 1.1669 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6678 | 0 | 0
323435 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F5-BOR FİDERİ DM:ZENGEN DM DMCikis:ZENGEN DM-YENİZENGEN KOK:YAYLALAR YENİ KÖK KOKCikis:YAYLALAR YENİ KÖK-OBRUK ÇIKIŞI TR:SARIGUL TARIM | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - MEDAŞ HATII | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 17:38 | 2017-05-17 19:21 | 1.715 | 17 | 0 | 60 | 84 | 29.155 | 0 | 102.9 | 144.06
323451 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARACAOREN2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 17:54 | 2017-05-17 18:35 | 0.69028 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 32.4432
323465 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-FD 4 İNALLI-TATLARİN ÇIKIŞI KOK:INALLI8 TR KOKCikis:INALLI8 TR-TATLARİN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-17 18:12 | 2017-05-17 19:18 | 1.0925 | 2 | 817 | 50 | 239 | 2.185 | 892.5725 | 54.625 | 261.1075
323473 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ÇUKURKUYU TR13 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 18:15 | 2017-05-17 19:10 | 0.91083 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.2866
323475 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:AKSALUR3 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 18:22 | 2017-05-17 21:49 | 3.4475 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4475
323480 | 1 | KONYA | KULU | TR:KOZANLI5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 18:26 | 2017-05-17 19:38 | 1.1972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1972 | 0 | 0
323483 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:CEVREKAVAK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 18:37 | 2017-05-17 19:01 | 0.39944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39944
323486 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA11 TR TRCikis:D KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 18:39 | 2017-05-17 21:18 | 2.6575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6575 | 0 | 0
323492 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YUVA2 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 18:41 | 2017-05-17 20:05 | 1.3986 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 107.693
323490 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR10 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 18:52 | 2017-05-17 19:19 | 0.44222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44222 | 0 | 0
323513 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F4-YENİCEOBA FİDERİ KOK:GEMECİK KÖK KOKCikis:GEMECİK KÖK-KAYI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 18:57 | 2017-05-17 20:14 | 1.2897 | 0 | 113 | 10 | 66 | 0 | 145.7384 | 12.8972 | 85.1215
323499 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:CAYIR TR3 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 19:03 | 2017-05-17 20:46 | 1.7208 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24.0916
323501 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-17 19:17 | 2017-05-17 20:56 | 1.6539 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.2311 | 0 | 0
323502 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HASAKÖY TR 1 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 19:18 | 2017-05-17 20:08 | 0.82222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82222
323504 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK:DOĞRUGÖZ DSİ KÖK KOKCikis:DOĞRUGÖZ DSİ KÖK-PAZAKAYA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 19:20 | 2017-05-17 20:49 | 1.4931 | 6 | 891 | 468 | 2446 | 8.9584 | 1330.3165 | 698.7521 | 3652.0248
323505 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:BANKA EVLERI TR1-2 TRCikis:F KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 19:20 | 2017-05-17 19:59 | 0.64444 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.2222
323508 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK:HARMANALTI KOK KOKCikis:HARMANALTI KOK-HARMANALTI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 19:21 | 2017-05-17 22:02 | 2.6703 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 176.2385
323510 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTEPE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - BAKIM BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 19:22 | 2017-05-17 19:53 | 0.52167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52167 | 0 | 0
323517 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F2-SARAYONU FİDERİ KOK:SARAYONU KOK TR:DERYA UN FAB. | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 19:27 | 2017-05-17 19:59 | 0.52361 | 2 | 195 | 0 | 3 | 1.0472 | 102.1039 | 0 | 1.5708
323519 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYIRBAGI4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 19:38 | 2017-05-17 20:01 | 0.37972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37972 | 0 | 0
323525 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ARIKOREN2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 19:53 | 2017-05-17 21:59 | 2.0967 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 35.6434 | 0 | 0
323527 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR17 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 20:00 | 2017-05-17 20:40 | 0.65778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65778
323528 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ KOK:SEVGI EVLERI KOK KOKCikis:SEVGI EVLERI KOK-KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 20:01 | 2017-05-17 22:22 | 2.3431 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 46.8612 | 4.6861
323530 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOĞANHİSAR MERKEZ TR-2 KÖK TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 20:02 | 2017-05-17 20:15 | 0.22139 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5.5347 | 0 | 0
323536 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PIRIBEYLI2 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 20:13 | 2017-05-17 21:22 | 1.1467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1467 | 0 | 0
323541 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYIRBAGI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 20:23 | 2017-05-17 22:31 | 2.1333 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 110.9332 | 0 | 0
323544 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KURTUSAGI2 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 20:25 | 2017-05-17 22:05 | 1.6722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6722
323549 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 20:35 | 2017-05-17 21:47 | 1.2072 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6217 | 0 | 0
323554 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F2-ALEMDAR FİDERİ KOK:ABDITOLU RMU-1 KOKCikis:ABDITOLU RMU-1-ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI 1(ESKİ BOTAŞ SULAMA) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 20:48 | 2017-05-17 21:11 | 0.38306 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.8306 | 0
323556 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KOLUKISA5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 20:51 | 2017-05-17 22:17 | 1.4217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4217 | 0 | 0
323557 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELAHADDIN EYYUBI21 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 20:58 | 2017-05-17 21:39 | 0.67472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67472 | 0 | 0
323563 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:KOLSUZ TR1 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 21:20 | 2017-05-17 22:34 | 1.2269 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9078
323566 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ACIKUYU TR1 TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HIRSIZLIK SONUCU KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-17 21:29 | 2017-05-17 22:43 | 1.2425 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 116.795
323569 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1505 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 21:46 | 2017-05-17 22:36 | 0.83333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0
323570 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YIGAR1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 21:54 | 2017-05-17 23:02 | 1.1369 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1369
323580 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F7-GEVREKLİ FİDERİ KOK:KETENLI KÖK KOKCikis:KETENLI KÖK-KETENLİ TR1-TR4 - İÇME SUYU VE YAYLALAR ÇIKIŞI TR:CIRALI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 22:46 | 2017-05-17 23:00 | 0.23389 | 0 | 536 | 6 | 257 | 0 | 125.365 | 1.4033 | 60.1097
323583 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F2-SARAYONU FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 22:51 | 2017-05-17 23:18 | 0.43722 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10.9305 | 0 | 0
323591 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:BUYUK GOZLUK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 00:09 | 2017-05-18 02:48 | 2.6494 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6494
323592 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F7-BALCI FİDERİ DM:TOKI DM DMCikis:TOKI DM-BALCI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-18 00:23 | 2017-05-18 04:43 | 4.3417 | 1 | 144 | 24 | 1646 | 4.3417 | 625.2005 | 104.2001 | 7146.3888
323594 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM DM:DM-10 ( MALAS YOLU ) TR:BUHARA14 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-18 02:09 | 2017-05-18 05:05 | 2.9342 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 410.7838 | 0 | 0
323595 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM DM:DM-11 ( ERENKOY ) TR:HANAYBASI2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-18 02:10 | 2017-05-18 05:03 | 2.8906 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 919.1981 | 0 | 0
323600 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU84 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 04:55 | 2017-05-18 05:40 | 0.75139 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 25.5473 | 0 | 0
323606 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ZINCIRLI2 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 05:58 | 2017-05-18 07:13 | 1.2561 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.8661 | 0 | 0
323618 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-F1 YENİYAYLA KÖK ÇIKIŞI KOK:YENİYAYLA KOK KOKCikis:YENİYAYLA KÖK - YEŞİLHAT SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 05:59 | 2017-05-18 07:54 | 1.9133 | 0 | 0 | 56 | 8 | 0 | 0 | 107.1465 | 15.3066
323608 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F3-YARMA FİDERİ KOK:KARKIN PANCAR KANTARI KOK KOKCikis:KARKIN PANCAR KANTARI KOK-YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 06:10 | 2017-05-18 08:03 | 1.8803 | 0 | 0 | 104 | 62 | 0 | 0 | 195.5491 | 116.5774
323605 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AKARCA1 TR TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 06:14 | 2017-05-18 07:17 | 1.0508 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 76.7106 | 0 | 0
323612 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK:KORPINAR KOK KOKCikis:KORPINAR KOK-MANDIRA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 06:36 | 2017-05-18 09:26 | 2.8322 | 0 | 0 | 11 | 24 | 0 | 0 | 31.1544 | 67.9733
323616 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM DM:DERINKUYU DM | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 06:41 | 2017-05-18 16:58 | 10.2781 | 0 | 0 | 24 | 376 | 0 | 0 | 246.6734 | 3864.5506
323622 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TERZİALİ TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 07:14 | 2017-05-18 09:42 | 2.4583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4583 | 0 | 0
323627 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:CICEKDAGI TR12 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 07:20 | 2017-05-18 07:48 | 0.47139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47139 | 0 | 0
323628 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:TR-9 ALAATTİN TÜRKOĞLU KABİNİ TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 07:24 | 2017-05-18 08:59 | 1.5919 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1839 | 0 | 0
323634 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LALEBAHCE8 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 07:26 | 2017-05-18 08:05 | 0.65306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65306
323633 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEYDAN2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 07:31 | 2017-05-18 10:46 | 3.2544 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2544
323635 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-KAMAN MERKEZ1 ÇIKIŞI KOK:KAMAN TR-46 KOKCikis:KAMAN TR-46-KAMAN TR47 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 07:40 | 2017-05-18 08:04 | 0.39667 | 1 | 1010 | 0 | 0 | 0.39667 | 400.6367 | 0 | 0
323636 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK:YAZLA YEŞİLAHAT MOD. KÖK KOKCikis:YAZLA YEŞİLAHAT MOD. KÖK - A KOL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 07:43 | 2017-05-18 12:38 | 4.92 | 0 | 10 | 127 | 6 | 0 | 49.2 | 624.84 | 29.52
323826 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:TASTOMEK KOK KOKCikis:TASTOMEK KOK-OSMAN ICIRIR CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 07:50 | 2017-05-18 12:24 | 4.5686 | 0 | 3 | 19 | 4 | 0 | 13.7058 | 86.8036 | 18.2744
323640 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F16-ERLER FİDERİ DM:ERLER DM DMCikis:DM30-SARAÇOĞLU8 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 07:51 | 2017-05-18 08:17 | 0.42861 | 1 | 1019 | 0 | 0 | 0.42861 | 436.7536 | 0 | 0
323641 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F10-TATLICAK FİDERİ KOK:SAZLIK KOK KOKCikis:SALIK KOK-EREGLI YOLU SULAMA KOK | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 07:55 | 2017-05-18 11:04 | 3.1439 | 10 | 6 | 7 | 24 | 31.4389 | 18.8633 | 22.0072 | 75.4534
323647 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM DM:KOLUKISA DM2 DMCikis:KOLUKISA DM2-KASABA-2 KÖK-1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 07:57 | 2017-05-18 10:17 | 2.3325 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.9975 | 0
323650 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:CEVIRME TR-1 TRCikis:A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-18 08:06 | 2017-05-18 10:08 | 2.0311 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 56.8711
323649 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F16-ERLER FİDERİ DM:ERLER DM DMCikis:DM30-ERLER KÖY ÇIKIŞI KOK:ERLER KOK KOKCikis:ERLER KOK-SULAMALAR ÇIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 08:07 | 2017-05-18 09:36 | 1.485 | 1 | 6 | 25 | 1 | 1.485 | 8.91 | 37.125 | 1.485
323652 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KILIÇASLAN1 TR3 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 08:10 | 2017-05-18 10:10 | 2.0031 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 48.0734
323656 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F4-AYRANCI FİDERİ DM:GOKCEYAZI DM DMCikis:GOKCEYAZI DM-HALKAPINAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-18 08:12 | 2017-05-18 09:41 | 1.4844 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 152.8973
323663 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ KOK:SEVGI EVLERI KOK KOKCikis:SEVGI EVLERI KOK-KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 08:21 | 2017-05-18 09:06 | 0.75444 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 15.0888 | 0.75444
323670 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELCUK5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-18 08:30 | 2017-05-18 14:09 | 5.6467 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 655.0137 | 0 | 0
323676 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F8-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM KOK:KIZILDAG KOK KOKCikis:KIZILDAG KOK-KARAARKAÇ MOD. ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 08:35 | 2017-05-18 11:24 | 2.8181 | 0 | 0 | 2 | 56 | 0 | 0 | 5.6361 | 157.8114
323696 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:GOKCIMEN TR 3 TRCikis:E KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-18 08:54 | 2017-05-18 16:32 | 7.6314 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 236.5731 | 0 | 0
323699 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:60 EVLER TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 08:57 | 2017-05-18 14:42 | 5.7403 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 367.3779 | 0 | 0
323704 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESENLER2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 08:59 | 2017-05-18 09:23 | 0.39472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39472 | 0 | 0
323706 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESENLER4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-18 09:01 | 2017-05-18 14:22 | 5.3503 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 1375.022 | 0 | 0
323730 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:LALE OZALAN3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-18 09:03 | 2017-05-18 12:03 | 3.0011 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 186.0688
323708 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F4-AYRANCI FİDERİ DM:GOKCEYAZI DM DMCikis:GOKCEYAZI DM-HALKAPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-18 09:04 | 2017-05-18 14:18 | 5.2406 | 0 | 0 | 2 | 92 | 0 | 0 | 10.4811 | 482.1315
323711 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESENLER4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-18 09:05 | 2017-05-18 14:23 | 5.3067 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 313.0935 | 0 | 0
323713 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DOLAPDERE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-18 09:08 | 2017-05-18 14:04 | 4.9311 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 143.0022 | 0 | 0
323714 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-18 09:09 | 2017-05-18 13:00 | 3.8636 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 1437.2629 | 0 | 0
323717 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:AKCALAR6 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-18 09:09 | 2017-05-18 14:45 | 5.5939 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.7511
323727 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:İÇMELİ TR 4 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 09:17 | 2017-05-18 10:24 | 1.1225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1225
323725 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HACIOMEROGLU2 TR TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 09:17 | 2017-05-18 11:33 | 2.2808 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2808
323729 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F12-KUYUBAŞI FİDERİ KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis:KUYUBAŞI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-18 09:17 | 2017-05-18 12:05 | 2.79 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.58 | 2.79
323737 | 1 | KONYA | HADİM | TR:DEDEMLI GARAJ1 TR2 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 09:24 | 2017-05-18 11:57 | 2.5511 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 104.5955 | 0 | 0
323738 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM KOK:YESILOVA KOK 2 KOKCikis:YESILOVA KOK 2-PARABAŞLI-ALASAKALLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-18 09:24 | 2017-05-18 15:48 | 6.3961 | 0 | 622 | 0 | 23 | 0 | 3978.3804 | 0 | 147.1105
323742 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:GULKAYA1 TR TRCikis:A-KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-18 09:29 | 2017-05-18 18:02 | 8.55 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 111.15
323744 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-KAMAN MERKEZ1 ÇIKIŞI KOK:KAMAN TR-46 KOKCikis:KAMAN TR-46-KAMAN TR45 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 09:33 | 2017-05-18 09:47 | 0.24 | 1 | 1010 | 0 | 0 | 0.24 | 242.4 | 0 | 0
323747 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F1-GÖLYAZI FİDERİ KOK:GOLYAZI4 TR KOKCikis:GOLYAZI4 TR-GÖLYAZI TR 6 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-18 09:34 | 2017-05-18 15:48 | 6.2469 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 1143.19 | 0 | 0
323758 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:İMRENLER TR 2 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 09:41 | 2017-05-18 11:09 | 1.4769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4769 | 0 | 0
323844 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LALEBAHCE8 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 09:52 | 2017-05-18 10:54 | 1.0392 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0392
323770 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F16-AKSARAY ACIGOL FİDERİ KOK:61 NOLU KOK KOKCikis:61 NOLU KÖK - KARAPINAR TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-18 09:53 | 2017-05-18 12:36 | 2.7183 | 3 | 4 | 51 | 0 | 8.155 | 10.8733 | 138.6348 | 0
323779 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KUCUK GUNESLI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 09:54 | 2017-05-18 10:34 | 0.66556 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.9934
323782 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:CAGLAYAN2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 09:55 | 2017-05-18 13:38 | 3.7144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7144 | 0 | 0
323777 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F4-BAŞKUYU FİDERİ KOK:KOLUKISA TARIMSAL KOK KOKCikis:KOLUKISA KOK-ADAĞIL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-18 09:57 | 2017-05-18 14:45 | 4.8139 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.5111 | 0
323780 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:MUTLU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-18 09:59 | 2017-05-18 16:58 | 6.9833 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 537.7164 | 0
323784 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-27 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 09:59 | 2017-05-18 11:49 | 1.8314 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6628
323783 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F14-DUTLU FİDERİ DM:GÖDENE DM (DM 29) DMCikis:GÖDENE DM (DM 29) - PAMUKÇU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-18 09:59 | 2017-05-18 11:33 | 1.56 | 9 | 4699 | 88 | 2150 | 14.04 | 7330.44 | 137.28 | 3354
323786 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F6-YAYLAPINAR-2 FİDERİ DM:DM26-ALAKOVA DM DMCikis:DM 26-KAŞINHANI BORUKTOLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-18 10:00 | 2017-05-18 16:36 | 6.6028 | 0 | 0 | 8 | 742 | 0 | 0 | 52.8222 | 4899.2628
323787 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS48 TR TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-18 10:00 | 2017-05-18 12:05 | 2.0814 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 52.0348 | 0 | 0
323789 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F14-DUTLU FİDERİ DM:GÖDENE DM (DM 29) KOK:KAVAK KÖK TR:KAVAK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-18 10:01 | 2017-05-18 17:32 | 7.5206 | 1 | 310 | 2 | 6 | 7.5206 | 2331.3736 | 15.0411 | 45.1234
323790 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F4-KARASINIR FİDERİ KOK:ILITERE KOK KOKCikis:ILITERE KOK-İLİTERE ÇIKŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-18 10:01 | 2017-05-18 11:18 | 1.2861 | 0 | 0 | 67 | 11 | 0 | 0 | 86.1694 | 14.1472
323804 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F9-ÇATALHÜYÜK-1 FİDERİ DM:CATALHUYUK DM DMCikis:CATALHUYUK DM-ÇANDIRKÖPRÜ TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 10:09 | 2017-05-18 11:22 | 1.2228 | 0 | 0 | 1 | 171 | 0 | 0 | 1.2228 | 209.0954
323799 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - YAYLACIK KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-18 10:09 | 2017-05-18 14:45 | 4.5944 | 0 | 0 | 2 | 299 | 0 | 0 | 9.1889 | 1373.7376
323807 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F7-GEVREKLİ FİDERİ KOK:KETENLI KÖK KOKCikis:KETENLI KÖK-KETENLİ TR1-TR4 - İÇME SUYU VE YAYLALAR ÇIKIŞI TR:CIRALI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 10:11 | 2017-05-18 16:24 | 6.21 | 0 | 180 | 1 | 1 | 0 | 1117.8 | 6.21 | 6.21
323810 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-35 SELGAH TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 10:18 | 2017-05-18 10:54 | 0.60528 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2106
323815 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:TASAGIL1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-18 10:20 | 2017-05-18 13:14 | 2.8997 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 220.3787
323818 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK:KORPINAR KOK KOKCikis:KORPINAR KOK-MANDIRA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 10:21 | 2017-05-18 11:17 | 0.93694 | 0 | 0 | 9 | 26 | 0 | 0 | 8.4325 | 24.3604
323822 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F13-MEYİL FİDERİ KOK:YEDİKULAC KOK KOKCikis:YEDİKULAC KOK-BECELER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-18 10:25 | 2017-05-18 11:20 | 0.91611 | 0 | 0 | 50 | 70 | 0 | 0 | 45.8055 | 64.1277
323824 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SEKER MURAT4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 10:25 | 2017-05-18 11:43 | 1.3025 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.605 | 0 | 0
323828 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:KECİMEN1 TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-18 10:27 | 2017-05-18 15:32 | 5.0933 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0933
323847 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:YETIKLI TR1 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 10:35 | 2017-05-18 11:34 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99
323849 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKINCILAR5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-18 10:39 | 2017-05-18 16:04 | 5.4242 | 0 | 944 | 0 | 0 | 0 | 5120.4165 | 0 | 0
323854 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F3-ERMENEK FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞI TR:INONU1 TR BUYUKKARAPINAR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-18 10:44 | 2017-05-18 15:46 | 5.0275 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 115.6325
323863 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F11-İNSUYU FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 10:49 | 2017-05-18 14:01 | 3.1914 | 4 | 322 | 116 | 177 | 12.7656 | 1027.6276 | 370.2012 | 564.876
323861 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ KOK:YAVSANLIK KABIN KOKCikis:YAVŞANLIK KÖK-YAVŞANLIK SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 10:53 | 2017-05-18 11:09 | 0.26611 | 13 | 64 | 271 | 55 | 3.4594 | 17.031 | 72.1158 | 14.636
323885 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:PIRI MEHMET PASA2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 11:10 | 2017-05-18 11:46 | 0.60056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60056
323890 | 1 | KONYA | HADİM | TR:SARNIÇ1 TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 11:19 | 2017-05-18 16:09 | 4.825 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.825
323895 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - ESKİ ÇUKURKUYU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 11:27 | 2017-05-18 13:14 | 1.7875 | 0 | 0 | 4 | 95 | 0 | 0 | 7.15 | 169.8125
323903 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:DERINKUYU TM DM:DERINKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 11:29 | 2017-05-18 17:25 | 5.9303 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 260.9323 | 0
323899 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:CANAKCI TR1 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 11:34 | 2017-05-18 13:14 | 1.6756 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6756
323919 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F14-KAŞÖREN FİDERİ KOK:KUCUKHASAN 106 NOLU KOK KOKCikis:BOZLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 11:35 | 2017-05-18 15:36 | 4.0089 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 56.1245 | 0
323907 | 1 | KONYA | KULU | TR:KOMISINI2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 11:38 | 2017-05-18 13:48 | 2.1728 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1728
323977 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21604 TRCikis:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-18 11:39 | 2017-05-18 13:20 | 1.6767 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 209.5838 | 0 | 0
323911 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:SAMLAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 11:42 | 2017-05-18 13:07 | 1.4164 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4164
323915 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM DM:DM-10 ( MALAS YOLU ) TR:BUHARA3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 11:42 | 2017-05-18 14:00 | 2.2925 | 0 | 1261 | 0 | 0 | 0 | 2890.8425 | 0 | 0
323928 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:GUVERCINLIK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 11:51 | 2017-05-18 15:17 | 3.4419 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4419
323936 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN TR-46 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 11:58 | 2017-05-18 15:23 | 3.4206 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.8411 | 0 | 0
323940 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN6 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-18 12:07 | 2017-05-18 15:58 | 3.8442 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 1772.1624 | 0 | 0
323939 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KARATAY7 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-18 12:08 | 2017-05-18 17:15 | 5.1242 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 117.8559 | 0 | 0
323943 | 1 | KONYA | KULU | TR:KOZANLI2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 12:11 | 2017-05-18 16:23 | 4.2042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2042 | 0 | 0
323945 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1418 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-18 12:13 | 2017-05-18 12:47 | 0.56389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56389 | 0 | 0
323944 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HACI HASAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 12:15 | 2017-05-18 12:57 | 0.70139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70139
323951 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:EDİKLİ SUL.TR-82 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 12:19 | 2017-05-18 14:21 | 2.0294 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.1178
323952 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:HAVVA KADIN CAMI TR 3.18 TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 12:22 | 2017-05-18 13:10 | 0.805 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.66 | 0 | 0
323962 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F2-SEKİZLİ FİDERİ KOK:MERKEZ TSK KOK | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-18 12:30 | 2017-05-18 14:13 | 1.7172 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4344 | 0
323963 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:HUYUK TR 7 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 12:34 | 2017-05-18 12:53 | 0.30556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30556 | 0 | 0
323972 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:TEDAS SULAMA | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 12:41 | 2017-05-18 14:31 | 1.8275 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8275
323978 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİ DM:UZUNKUYU DM DMCikis:UZUNKUYU DM-BÜYÜKAŞLAMA ÇIKIŞI KOK:BUYUK ASLAMA KOK KOKCikis:BUYUK ASLAMA KOK-TÜRKMENKARAHÜYÜK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 12:59 | 2017-05-18 13:57 | 0.97028 | 0 | 67 | 6 | 240 | 0 | 65.0088 | 5.8217 | 232.8672
323984 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F4-ALADAĞ FİDERİ KOK:BADEMLI KOK KOKCikis:BADEMLI KOK-HADİM ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 13:00 | 2017-05-18 14:22 | 1.3564 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 32.5534
323987 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:BALCI8 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 13:08 | 2017-05-18 14:07 | 0.97639 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 22.457 | 0 | 0
323993 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-46 COSAR PETROL TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 13:15 | 2017-05-18 16:57 | 3.6964 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.3928
323994 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F10-SULAMA FİDERİ KOK:GÜNYÜZÜ DM4 KÖK KOKCikis:GÜNYÜZÜ DM4 KÖK-H1 ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 13:17 | 2017-05-18 15:07 | 1.8314 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 71.4242 | 0
324004 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1022 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 13:21 | 2017-05-18 14:15 | 0.91389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91389 | 0 | 0
323999 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TERZİALİ TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 13:23 | 2017-05-18 16:45 | 3.3694 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.7389
324003 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F14-EĞRİBAYAT-2 FİDERİ DM:DM-37A ( TOMEK DM ) DMCikis:DM37/A-TÖMEK KÖYÜ ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-18 13:31 | 2017-05-18 15:30 | 1.9719 | 0 | 147 | 17 | 3 | 0 | 289.8752 | 33.523 | 5.9158
324005 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİ KOK:KADIOĞLU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 13:32 | 2017-05-18 14:10 | 0.62694 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 122.8802 | 0 | 0
324008 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:OLUKPINAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 13:35 | 2017-05-18 20:26 | 6.8614 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8614
324009 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:UZUMLU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 13:36 | 2017-05-18 15:04 | 1.4664 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4664
324013 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YENIBAHCE1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 13:39 | 2017-05-18 13:59 | 0.32833 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.65666
324017 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YELLICE1 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 13:40 | 2017-05-18 14:44 | 1.0731 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0731
324018 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:PINARBASI1 TR TRCikis:A-E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 13:43 | 2017-05-18 15:08 | 1.4128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4128
324033 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SEYH ULEMA YAHSI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-18 13:58 | 2017-05-18 16:11 | 2.2156 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 175.0292
324034 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SEYH ULEMA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-18 13:58 | 2017-05-18 16:09 | 2.1775 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 385.4175
324035 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DOLAPDERE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-18 13:58 | 2017-05-18 16:07 | 2.1414 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 68.5245
324042 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:EYLIKLER1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 14:08 | 2017-05-18 15:20 | 1.2086 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2086
324045 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 14:12 | 2017-05-18 14:44 | 0.54361 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1744 | 0 | 0
324062 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F5-HASANOBA FİDERİ KOK:HOTAMIS KOK1 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-18 14:27 | 2017-05-18 15:26 | 0.99056 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9717 | 0
324066 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:CUKURAGIL2 TR TRCikis:A-B-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 14:28 | 2017-05-18 16:20 | 1.8675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8675
324088 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU84 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 14:37 | 2017-05-18 18:22 | 3.7494 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 52.4922 | 0 | 0
324078 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-KAYMAKLI FD 14 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 14:39 | 2017-05-18 19:58 | 5.3144 | 41 | 4 | 338 | 0 | 217.892 | 21.2578 | 1796.2807 | 0
324087 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:MESUDIYE1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-18 14:46 | 2017-05-18 17:06 | 2.3281 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 377.1457
324098 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA3 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 14:51 | 2017-05-18 15:25 | 0.56861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56861 | 0 | 0
324092 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF11 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-18 14:51 | 2017-05-18 15:51 | 0.99889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99889 | 0 | 0
324106 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 15:08 | 2017-05-18 16:34 | 1.4267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4267 | 0 | 0
324109 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F5-BOR FİDERİ KOK:YENİKÖY KÖK KOKCikis:YENİKÖY KÖK-VEYSEL TÜTÜNCÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-18 15:12 | 2017-05-18 17:27 | 2.2414 | 0 | 0 | 39 | 2 | 0 | 0 | 87.4142 | 4.4828
324672 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DOLAPDERE1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 15:43 | 2017-05-19 01:27 | 9.7264 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.7264
324152 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:OGUZELI4 TR | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 15:46 | 2017-05-18 18:03 | 2.2753 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.927 | 0 | 0
324142 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F9-EREĞLİ1 FİDERİ KOK:OYMALI KÖK KOKCikis:OYMALI KÖK-OYMALI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 15:50 | 2017-05-18 18:31 | 2.6856 | 0 | 0 | 91 | 460 | 0 | 0 | 244.386 | 1235.3576
324168 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇARDAK TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 16:00 | 2017-05-18 16:59 | 0.98167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98167 | 0 | 0
324154 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F4-KURUSEKİ FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-SANAYİ ÇIKIŞI KOK:TURKTELEKOM KOK KOKCikis:TURKTELEKOM KÖK- AKPINAR YAYLASI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-18 16:04 | 2017-05-18 17:43 | 1.6486 | 0 | 0 | 3 | 102 | 0 | 0 | 4.9458 | 168.1582
324151 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇARDAK TR 2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 16:05 | 2017-05-18 16:40 | 0.58528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58528 | 0 | 0
324160 | 1 | KONYA | HADİM | TR:AŞAĞIHADİM 1 TR9 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 16:11 | 2017-05-18 16:52 | 0.68444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68444 | 0 | 0
324163 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR TSK-2 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 16:13 | 2017-05-18 23:36 | 7.38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.38
324177 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:AŞAĞIHADİM 1 TR9 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 16:23 | 2017-05-18 16:50 | 0.44306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44306 | 0 | 0
324175 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:KOSELI TR-9 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 16:24 | 2017-05-18 17:17 | 0.88361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88361 | 0 | 0
324179 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTEPE1 TR TRCikis:B KOLU | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 16:24 | 2017-05-18 19:40 | 3.2703 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2703
324182 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:SARIKAYA3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 16:25 | 2017-05-18 20:58 | 4.5506 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5506
324184 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUGDAY PAZARI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-18 16:31 | 2017-05-18 17:16 | 0.75306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75306
324187 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CAM FABRIKASI TR 2.8 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 16:33 | 2017-05-18 17:28 | 0.91806 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.3445
324191 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR23 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 16:36 | 2017-05-18 17:26 | 0.8325 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8325
324192 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-14A TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-18 16:37 | 2017-05-18 17:11 | 0.57306 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.5959 | 0 | 0
324205 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:ÜNİVERSİTE TR28 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 16:43 | 2017-05-18 17:38 | 0.93111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93111 | 0 | 0
324199 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK:HARMANALTI KOK KOKCikis:HARMANALTI KOK-HARMANALTI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 16:43 | 2017-05-18 18:23 | 1.6744 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 110.513
324218 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KIZIK TR 1 TRCikis:C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 16:50 | 2017-05-18 18:24 | 1.5692 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5692
324211 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAYMAKLI9 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 16:51 | 2017-05-18 18:06 | 1.2469 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 113.4715 | 0 | 0
324228 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KAYALAR TR 3.49 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 17:04 | 2017-05-18 17:50 | 0.77667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77667 | 0 | 0
324231 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KERESTECILER4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-18 17:05 | 2017-05-18 17:54 | 0.82056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82056
324253 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM:SEYDISEHIR DM1 DMCikis:DM1-KARAKAVAK MODÜLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 17:13 | 2017-05-18 17:52 | 0.64722 | 1 | 620 | 0 | 0 | 0.64722 | 401.2764 | 0 | 0
324241 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KESMEZ TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 17:14 | 2017-05-18 19:08 | 1.8961 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8961
324256 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BAGYURDU1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 17:15 | 2017-05-18 17:28 | 0.22444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22444
324246 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:EMIRGAZI6 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 17:17 | 2017-05-18 18:04 | 0.78333 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 25.8499 | 0 | 0
324250 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:ALTINEKIN2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 17:19 | 2017-05-18 22:59 | 5.6728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6728 | 0 | 0
324252 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F8-ALTİNOVA FİDERİ KOK:ERTUGRUL KOK KOKCikis:ERTUGRUL KOK-FİDER-8 ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 17:20 | 2017-05-18 18:08 | 0.80222 | 0 | 0 | 32 | 299 | 0 | 0 | 25.671 | 239.8638
324265 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM1 DMCikis:AKSARAY DM1-1C BÖLGESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 17:23 | 2017-05-18 18:09 | 0.77528 | 1 | 1511 | 0 | 0 | 0.77528 | 1171.4481 | 0 | 0
324263 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F5-YAYLAPINAR-1 FİDERİ DM:KARAKULAK DM DMCikis:DM32-SARACOGLU25 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 17:28 | 2017-05-18 17:58 | 0.50889 | 0 | 0 | 0 | 691 | 0 | 0 | 0 | 351.643
324311 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHUYUK28 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 17:33 | 2017-05-18 21:32 | 3.9961 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9961
324277 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:TUZKOY IM IMCikis:TUZKOY IM - TUZKÖY ABUUŞAĞI ÇIKIŞI KOK:HAMZALI SULAMA KOK KOKCikis:HAMZALI SULAMA KOK - HAMZALI SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 17:37 | 2017-05-18 19:04 | 1.4567 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.74
324280 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-DOĞANHİSAR FİDERİ KOK:ÇAVUŞCU GÖL KOKCikis:ÇAVUŞCU GÖL-YORAZLAR TR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 17:39 | 2017-05-18 18:14 | 0.58 | 0 | 70 | 34 | 597 | 0 | 40.6 | 19.72 | 346.26
324299 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY SANAYI DM5 DMCikis:AKSARAY SANAYI DM5-5A/1 ÇIKIŞI KOK:5A 1TR KOKCikis:5A 1TR-5A2 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 17:39 | 2017-05-18 18:37 | 0.95083 | 3 | 475 | 0 | 0 | 2.8525 | 451.6442 | 0 | 0
324298 | 1 | KONYA | KULU | TR:TAVSANCALI4B TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 17:45 | 2017-05-18 18:59 | 1.2306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2306 | 0 | 0
324307 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GOKCESEKI 1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 17:48 | 2017-05-18 19:05 | 1.2847 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.9861
324334 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA30 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 17:48 | 2017-05-18 20:23 | 2.5886 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 188.9685 | 0 | 0
324324 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LADIKLI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 17:58 | 2017-05-18 20:32 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 860.16
324318 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HURDALIK1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 17:59 | 2017-05-18 18:22 | 0.37361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37361
324326 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:TEPEBASI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 18:05 | 2017-05-18 22:30 | 4.4086 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4086
324340 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 29 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-18 18:06 | 2017-05-18 18:54 | 0.79611 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3883
324339 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 25TR TRCikis:E KOLU | AG - PANO / BOX HASARI / SİGORTALI YÜK AYIRICI ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 18:12 | 2017-05-18 19:37 | 1.4156 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 32.5579 | 0 | 0
324331 | 1 | KONYA | KULU | TR:CANIMANA4 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-18 18:14 | 2017-05-18 19:50 | 1.6061 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32.1222
324333 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN14 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 18:16 | 2017-05-18 18:57 | 0.68639 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 57.6568 | 0 | 0
324335 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:SULUCAOVA TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 18:19 | 2017-05-18 18:53 | 0.56472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56472
324350 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F6-TORRAKLIK 1 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-YENİKUYU ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MESNET İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 18:19 | 2017-05-18 21:06 | 2.7794 | 0 | 0 | 115 | 410 | 0 | 0 | 319.6356 | 1139.5704
324352 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ALTUNTAS1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 18:24 | 2017-05-18 19:11 | 0.7825 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.7375 | 0 | 0
324338 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F11-İNSUYU FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 18:25 | 2017-05-19 03:04 | 8.6575 | 4 | 322 | 116 | 177 | 34.63 | 2787.715 | 1004.27 | 1532.3775
324394 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-TOPRAKLIK YENİ HAT ENH ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 18:30 | 2017-05-18 22:47 | 4.2817 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 286.8719
324354 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-EGRİBAYAT ENH YAZIBELEN KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-18 18:31 | 2017-05-18 23:11 | 4.6508 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 83.7149 | 0
324359 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1418 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 18:35 | 2017-05-18 19:27 | 0.8625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8625 | 0 | 0
324356 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAYIHUYUGU1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 18:36 | 2017-05-18 19:31 | 0.91917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91917
324424 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY48 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-18 18:43 | 2017-05-18 19:46 | 1.0536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0536
324372 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:CALTI3 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-18 18:49 | 2017-05-18 19:57 | 1.1428 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.7128
324373 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN LOJMAN TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 18:49 | 2017-05-18 20:03 | 1.2197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2197 | 0 | 0
324384 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAYAT TR4 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 19:03 | 2017-05-18 20:41 | 1.6369 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6369
324387 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA36 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 19:04 | 2017-05-18 19:51 | 0.78556 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1422 | 0 | 0
324388 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KOLUKISA7 TR TRCikis:C KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 19:07 | 2017-05-18 19:50 | 0.72 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.92 | 0 | 0
324393 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALI ULVI KURUCU2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 19:08 | 2017-05-18 22:02 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 75.66
324396 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BURHANIYE3 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-18 19:10 | 2017-05-18 20:09 | 0.97611 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.785
324397 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF11 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 19:11 | 2017-05-18 20:23 | 1.2075 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20.5275 | 0 | 0
324460 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F4 KÖYLER FİDERİ KOK:ARATOL KOK-1 KOKCikis:ARATOL KOK-1-TOLLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 19:11 | 2017-05-18 21:26 | 2.25 | 0 | 0 | 5 | 798 | 0 | 0 | 11.25 | 1795.5
324407 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIKOY1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 19:16 | 2017-05-18 20:24 | 1.1425 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 110.8225
324408 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UZUMLU TR 3 TRCikis:B-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 19:17 | 2017-05-18 22:44 | 3.4575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4575 | 0 | 0
324448 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA4 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 19:24 | 2017-05-18 20:31 | 1.1133 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 48.9865
324412 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK:YAPALI8 TR KOKCikis:YAPALI8 TR-YAPALI TR 6 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 19:27 | 2017-05-19 02:49 | 7.3731 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 493.995 | 0 | 0
324413 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK:KIRKIŞLA KÖK2 KOKCikis:KIRKIŞLA KÖK2-AĞABEYLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 19:27 | 2017-05-18 23:56 | 4.4822 | 0 | 0 | 103 | 325 | 0 | 0 | 461.6687 | 1456.7215
324429 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 30 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 19:32 | 2017-05-18 20:00 | 0.47361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47361
324420 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ KOK:TETIK SUBAP KOK KOKCikis:TETIK SUBAP KOK-FİDER-9 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 19:32 | 2017-05-18 20:29 | 0.95528 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 12.4186 | 4.7764
324426 | 1 | KONYA | KULU | TR:DEGIRMENOZU1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 19:39 | 2017-05-18 20:11 | 0.54028 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 37.8196 | 0 | 0
324442 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F7-OVACIK FİDERİ DM:OVACIK DM DMCikis:ON HÜCRELİ (OVACIK) DM-ESKİ DÜNDARLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 19:43 | 2017-05-18 20:05 | 0.36917 | 2 | 6 | 143 | 296 | 0.73834 | 2.215 | 52.7913 | 109.2743
324461 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:PINARBASI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 19:53 | 2017-05-18 22:05 | 2.1989 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 186.9057
324456 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR73 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 20:01 | 2017-05-18 21:56 | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9167
324468 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-AKŞEHİR FİDERİ KOK:TURSUNLU1 KOK KOKCikis:TURSUNLU1 KOK-KONARI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 20:12 | 2017-05-18 21:14 | 1.0372 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0744
324473 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:BULDUK6 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 20:15 | 2017-05-18 20:51 | 0.60528 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.6845 | 0 | 0
324475 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F10-SULAMA FİDERİ KOK:YEŞİLÖZ KÖK 1 KOKCikis:YEŞİLÖZ KÖK 1-YESIL HAT SULAMA F1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 20:21 | 2017-05-19 00:37 | 4.2658 | 3 | 0 | 22 | 1 | 12.7975 | 0 | 93.8483 | 4.2658
324479 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİ KOK:YELHAN KÖK KOKCikis:YELHAN KÖK - OBRUK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 20:27 | 2017-05-18 22:11 | 1.7292 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7292 | 0
324484 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:KIRIMINI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 20:29 | 2017-05-18 21:22 | 0.88444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88444
324480 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI4 TR TRCikis:D KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 20:32 | 2017-05-19 01:05 | 4.5444 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 49.9888
324488 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F6-FIRINCILAR (ORTAK) FİDERİ DM:TR2 (2. NOLU DM) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 20:38 | 2017-05-18 21:47 | 1.1539 | 0 | 208 | 7 | 12096 | 0 | 240.0091 | 8.0772 | 13957.4534
324494 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KOPRUBASI14 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 20:51 | 2017-05-18 23:19 | 2.4569 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4569
324498 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F15 ŞEHİR-3 FİDERİ DM:AKSARAY DM3 DMCikis:AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 20:55 | 2017-05-18 22:18 | 1.3825 | 23 | 1225 | 0 | 23 | 31.7975 | 1693.5625 | 0 | 31.7975
324497 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-YELEK-SAVCILI ÇIKIŞI KOK:SAVCILI KOK TR1 KOKCikis:SAVCILI KOK TR1-SAVCILI TR1 ÇIKIŞI TR:SAVCILI TR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 20:56 | 2017-05-18 21:19 | 0.38611 | 4 | 611 | 0 | 4 | 1.5444 | 235.9132 | 0 | 1.5444
324499 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 20:57 | 2017-05-18 21:21 | 0.39889 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 70.2046 | 0 | 0
324500 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AKARCA1 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 20:57 | 2017-05-18 22:52 | 1.9192 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8383 | 0 | 0
324503 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:87A TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 20:58 | 2017-05-18 21:38 | 0.66806 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 21.3779
324511 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-ESENTEPE ÇIKIŞI KOK:ESENTEPE KOK KOKCikis:ESENTEPE KOK-ERBİŞİM ÇIKIŞI TR:ERBISIM TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 20:58 | 2017-05-18 23:10 | 2.19 | 0 | 15 | 7 | 686 | 0 | 32.85 | 15.33 | 1502.34
324510 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:OZBAG TR10 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 21:13 | 2017-05-19 08:09 | 10.9278 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 131.1334
324519 | 1 | KONYA | KULU | TR:BOZAN2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 21:30 | 2017-05-18 23:20 | 1.8364 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 38.5642
324537 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F8-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM DMCikis:MUCUR DM-ŞATIROĞLU ÇIKIŞI KOK:KIZILDAG KOK KOKCikis:KIZILDAG KOK-KIRAN-GÜZYURDU KÖY. ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 22:00 | 2017-05-18 22:40 | 0.6675 | 0 | 0 | 18 | 59 | 0 | 0 | 12.015 | 39.3825
324539 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK:TOSUNBURNU KOK KOKCikis:TOSUNBURNU KOK-TOSUNBURNU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 22:04 | 2017-05-19 09:00 | 10.9386 | 1 | 78 | 0 | 1 | 10.9386 | 853.2116 | 0 | 10.9386
324544 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KARAHUYUK YAS | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 22:09 | 2017-05-18 22:58 | 0.81139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81139
324553 | 1 | KONYA | MERAM | TR:EVLIYATEKKE1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 22:22 | 2017-05-19 09:20 | 10.9686 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.9686
324556 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM TMCikis:F11-KOZAKLI 2 FİDERİ DM:KOZAKLI DM DMCikis:KOZAKLI DM - FİDER-4 KARAHASANLI KÖYLER ÇIKIŞI KOK:KARAHASANLI1 TR KOKCikis:KARAHASANLI1 TR - KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 22:27 | 2017-05-19 00:55 | 2.4706 | 0 | 0 | 7 | 787 | 0 | 0 | 17.2939 | 1944.3307
324569 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM:YERKOY TM TMCikis:F7-AKÇAKENT FİDERİ DM:AKCAKENT DM7 DMCikis:AKÇAKENT DM7-HAMZABEY ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 22:29 | 2017-05-19 03:21 | 4.8694 | 0 | 71 | 7 | 592 | 0 | 345.7302 | 34.0861 | 2882.7085
324563 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F9-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM DMCikis:MUCUR DM-ŞATIROĞLU ÇIKIŞI KOK:KIZILDAG KOK KOKCikis:KIZILDAG KOK-KARAARKAÇ MOD. ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 22:30 | 2017-05-18 23:39 | 1.1511 | 0 | 0 | 1 | 174 | 0 | 0 | 1.1511 | 200.2931
324562 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ORHANGAZI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 22:33 | 2017-05-18 23:10 | 0.60778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60778
324568 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:CAVUS1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 22:35 | 2017-05-19 01:06 | 2.5131 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0261 | 0 | 0
324575 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-4 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 23:08 | 2017-05-19 00:10 | 1.0347 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 47.5971 | 0 | 0
324577 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-46 COSAR PETROL TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 23:31 | 2017-05-19 00:51 | 1.3314 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6628
324579 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:BALCI5 TR TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 23:49 | 2017-05-19 00:51 | 1.0353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0353 | 0 | 0
324587 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F1-TORUNLAR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 00:42 | 2017-05-19 01:19 | 0.60944 | 0 | 0 | 0 | 1253 | 0 | 0 | 0 | 763.6283
324590 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F3-YENİ OTOGAR FİDERİ DM:KIRSEHIR DM1 DMCikis:KIRSEHIR DM1 - TR1-125 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-19 01:11 | 2017-05-19 03:19 | 2.135 | 0 | 0 | 3 | 1657 | 0 | 0 | 6.405 | 3537.695
324591 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F13-ALAY FİDERİ DM:GÖLCÜK DM DMCikis:GÖLCÜK DM-TIRHAN ÇIKIŞI KOK:ALAY BÖLÜCÜ MONOBLOK KOKCikis:ALAY BÖLÜCÜ MONOBLOK-AĞCŞAR SULAMA ÇIKIŞI TR:KİLEDERE TR 3 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 01:27 | 2017-05-19 02:54 | 1.4478 | 0 | 102 | 0 | 12 | 0 | 147.6736 | 0 | 17.3734
324594 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-23 EGITIM ICI TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 03:13 | 2017-05-19 03:31 | 0.29444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29444
324598 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LARENDE1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 04:31 | 2017-05-19 05:39 | 1.1394 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5578
324601 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM KOK:GÜLLÜORMAN MOD. KÖK TR:SORKUN SULAMA KOPERATİFİ | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 05:24 | 2017-05-19 06:50 | 1.435 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 74.62
324602 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F8-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM KOK:KIZILDAG KOK KOKCikis:KIZILDAG KOK-KIRAN-GÜZYURDU KÖY. ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 05:37 | 2017-05-19 08:37 | 3.0017 | 0 | 0 | 25 | 118 | 0 | 0 | 75.0417 | 354.1971
324632 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F1-KERVANSARAY 1 FİDERİ DM:TR1-93A DM DMCikis:TR1-93A DM-ÖZBAG ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 05:41 | 2017-05-19 09:26 | 3.7508 | 2 | 359 | 1 | 14 | 7.5017 | 1346.548 | 3.7508 | 52.5116
324604 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM DM:YARMA DM | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 05:43 | 2017-05-19 07:00 | 1.2758 | 4 | 624 | 183 | 67 | 5.1033 | 796.1179 | 233.4769 | 85.4806
324607 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-TMO ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 06:10 | 2017-05-19 06:33 | 0.37778 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 15.1112 | 0 | 0
324610 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F6-KEÇİLİ-1 FİDERİ DM:KECILI DM DMCikis:KECILI DM-DÖKÜMCÜLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 06:25 | 2017-05-19 07:35 | 1.1639 | 29 | 111 | 0 | 0 | 33.7528 | 129.1918 | 0 | 0
324613 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F15-LALEBAHÇE FİDERİ DM:KOZAGAC DM22 DMCikis:KOZAGAC DM22-KOZAĞAÇ 3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-19 06:40 | 2017-05-19 07:14 | 0.57333 | 0 | 0 | 3 | 578 | 0 | 0 | 1.72 | 331.3847
324624 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ KOK:KAYALI TR1 KOKCikis:KAYALI TR1-KASABA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-19 06:56 | 2017-05-19 09:20 | 2.3878 | 0 | 232 | 0 | 31 | 0 | 553.965 | 0 | 74.0212
324618 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:EDİKLİ SUL.TR-83 TRCikis:1.ÇIKIŞ | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 06:58 | 2017-05-19 09:06 | 2.1381 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.9664
324615 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F11-İNSUYU FİDERİ KOK:UZUNCA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 07:01 | 2017-05-19 10:50 | 3.8294 | 0 | 13 | 1 | 8 | 0 | 49.7827 | 3.8294 | 30.6355
324619 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F2-KIRŞEHİR MERKEZ DM:TR2 (2. NOLU DM) DMCikis:TR-2 (2. NOLU DM)-HIZIRAĞA ÇIKIŞI TR:TR2-57 HIZIRAGA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 07:02 | 2017-05-19 08:33 | 1.5078 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 1100.6794
324623 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F6-ŞEHİR FİDERİ IM:EREGLI IM 1300 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 07:13 | 2017-05-19 07:53 | 0.65944 | 27 | 22113 | 6 | 1549 | 17.8049 | 14582.1967 | 3.9566 | 1021.4726
324673 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F13-EĞRİBAYAT-1 FİDERİ DM:DM-79 ( EGRIBAYAT DM ) TR:EGRIBAYAT1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 07:14 | 2017-05-19 10:04 | 2.8386 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 45.4178
324622 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ KOK:ÇİFTLİK TR 9 KOKCikis:ÇİFTLİK TR 9-ÇİFTLİK TR 12 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 07:21 | 2017-05-19 09:13 | 1.8686 | 2 | 211 | 1 | 49 | 3.7372 | 394.2767 | 1.8686 | 91.5619
324627 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:OVAKAVAGI1 TR KOKCikis:OVAKAVAGI1 TR-ISMIL YAYLALAR CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 07:36 | 2017-05-19 09:00 | 1.3975 | 1 | 48 | 37 | 293 | 1.3975 | 67.08 | 51.7075 | 409.4675
324629 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUGDAY PAZARI3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 07:46 | 2017-05-19 10:13 | 2.4442 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4442
324631 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F17-BUSAN FİDERİ DM:BUSAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 07:52 | 2017-05-19 08:30 | 0.63528 | 48 | 110 | 0 | 0 | 30.4934 | 69.8808 | 0 | 0
341427 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CELIKLER4 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-19 07:59 | 2017-05-19 09:00 | 1.0097 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0097
324635 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F7-TAŞAGIL FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 08:08 | 2017-05-19 10:22 | 2.2381 | 0 | 0 | 9 | 352 | 0 | 0 | 20.1425 | 787.7971
324642 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BAYRAKCI5 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 08:09 | 2017-05-19 08:37 | 0.46472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46472 | 0 | 0
324641 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BATIKENT ALTI TR 3.3 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 08:14 | 2017-05-19 09:02 | 0.795 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.795 | 0 | 0
324644 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK:AKPINAR KOK KOKCikis:AKPINAR KÖK-AKPINAR TR1 TR:AKPINAR TR-3 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 08:16 | 2017-05-19 08:41 | 0.42 | 0 | 362 | 7 | 470 | 0 | 152.04 | 2.94 | 197.4
324649 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:AZATLI TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 08:20 | 2017-05-19 09:27 | 1.1261 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.3961 | 0 | 0
324645 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 08:23 | 2017-05-19 10:08 | 1.7597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7597 | 0 | 0
324648 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:F7-AKÇAKENT FİDERİ DM:AKCAKENT DM7 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 08:23 | 2017-05-19 09:13 | 0.83333 | 5 | 2782 | 35 | 3770 | 4.1666 | 2318.3241 | 29.1666 | 3141.6541
324652 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM2 KOK:HACIBEKTAS TR 35 KOKCikis:HACIBEKTAS TR35-HACIBEKTAS TR37-39-45-46 CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-05-19 08:28 | 2017-05-19 09:09 | 0.67556 | 2 | 588 | 0 | 22 | 1.3511 | 397.2293 | 0 | 14.8623
324654 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SEKER MURAT4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-19 08:29 | 2017-05-19 14:02 | 5.55 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 704.85 | 0 | 0
324665 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KILIÇASLAN1 TR3 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 08:39 | 2017-05-19 09:21 | 0.70722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70722
324687 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİ KOK:YIRCE KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-19 08:40 | 2017-05-19 10:08 | 1.4706 | 0 | 0 | 23 | 24 | 0 | 0 | 33.8229 | 35.2934
324669 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F3-YARMA FİDERİ KOK:DAGITIM KOK KOKCikis:DAGITIM KOK-DAGITIM ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 08:43 | 2017-05-19 11:16 | 2.5478 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 180.8924
324674 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇARDAK TR 2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-19 08:44 | 2017-05-19 09:38 | 0.89472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89472 | 0 | 0
324679 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:TOL1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 08:47 | 2017-05-19 10:35 | 1.8025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8025
324678 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK:HARMANALTI KOK KOKCikis:HARMANALTI KOK-HARMANALTI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 08:48 | 2017-05-19 10:10 | 1.3658 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 96.9739
324688 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:GOKCIMEN TR 3 TRCikis:E KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-19 08:56 | 2017-05-19 10:49 | 1.8958 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 54.9791 | 0 | 0
324703 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:KIZILDAGYENIYAPAN1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-19 09:00 | 2017-05-19 09:52 | 0.86583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86583
324694 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BAYBAGAN1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 09:00 | 2017-05-19 10:43 | 1.7047 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7047
324696 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:GAZALI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-19 09:01 | 2017-05-19 13:37 | 4.6061 | 0 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 4896.2949 | 0 | 0
324701 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:YENİ YILDIZ TR6 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-19 09:02 | 2017-05-19 13:20 | 4.3078 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38.77
324706 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F3-YARMA FİDERİ KOK:KARKIN PANCAR KANTARI KOK KOKCikis:KARKIN PANCAR KANTARI KOK-YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 09:05 | 2017-05-19 12:09 | 3.0672 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 521.4274
324710 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:GULKAYA1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-19 09:10 | 2017-05-19 14:09 | 4.9797 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 921.2482
324711 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F7-TAŞAGIL FİDERİ KOK:GUVERCINLIK4 TR KOKCikis:GUVERCINLIK4 TR-ÇİFT DEVRE SULAMA ESKİ F7 SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 09:10 | 2017-05-19 11:27 | 2.2869 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 285.8675
324712 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULUTAS3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 09:11 | 2017-05-19 12:39 | 3.4731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4731 | 0 | 0
324714 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİ KOK:BAYAT KÖK KOKCikis:BAYAT KÖK - BAYAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-19 09:12 | 2017-05-19 13:14 | 4.0306 | 0 | 0 | 28 | 304 | 0 | 0 | 112.8557 | 1225.2902
324715 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:LADİK TM TMCikis:F5-KOYLER FİDERİ KOK:SIZMA KOK KOKCikis:SIZMA KOK - YÜKSELEN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 09:13 | 2017-05-19 11:35 | 2.3717 | 0 | 52 | 1 | 4 | 0 | 123.3268 | 2.3717 | 9.4867
324719 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3D 2TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 09:19 | 2017-05-19 12:24 | 3.0817 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0817
324725 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F13-MEYİL FİDERİ KOK:DELIKBASTIRAN KOK KOKCikis:DELIKBASTIRAN KOK-SEKİZLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 09:20 | 2017-05-19 12:47 | 3.4525 | 0 | 0 | 204 | 477 | 0 | 0 | 704.31 | 1646.8425
324738 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F3-AKORENKIŞLA FİDERİ DM:AKORENKISLA DM DMCikis:AKORENKISLA DM-ŞİRİNLER ÇIKIŞI KOK:GOKTUZLA KOK KOKCikis:GOKTUZLA KOK-KÖY ÇIKIŞLARI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-19 09:25 | 2017-05-19 10:09 | 0.72861 | 0 | 86 | 462 | 1195 | 0 | 62.6605 | 336.6178 | 870.6889
324749 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F3-KONAKLI-2 FİDERİ KOK:KONAKLI 3.HAT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 09:26 | 2017-05-19 10:16 | 0.82694 | 0 | 0 | 965 | 0 | 0 | 0 | 797.9971 | 0
324727 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YAZAMCA TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 09:26 | 2017-05-19 11:42 | 2.2581 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2581
324729 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KELHASAN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-19 09:29 | 2017-05-19 14:04 | 4.5981 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 114.9515 | 0 | 0
324731 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F11-ŞIRÇALI FİDERİ KOK:CUMRA56 TR KOKCikis:CUMRA56 TR-TR 53 CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 09:32 | 2017-05-19 09:59 | 0.44667 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 50.9204
324734 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F9-KOŞK FİDERİ KOK:KOSK KOK KOKCikis:KOSK KOK-SEKERLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-19 09:34 | 2017-05-19 11:30 | 1.9206 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 149.8037 | 0
324736 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:GOCU KOK KOKCikis:KARATAY GOCU KOK-GOCU SULAMALAR CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 09:36 | 2017-05-19 15:16 | 5.6714 | 0 | 0 | 69 | 27 | 0 | 0 | 391.3259 | 153.1275
324742 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-10A TRCikis:1.ÇIKIŞ | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 09:40 | 2017-05-19 10:16 | 0.59889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1978 | 0 | 0
324739 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TASPINAR5 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-19 09:41 | 2017-05-19 13:56 | 4.2558 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 136.1866
324743 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM2 KOK:ABDI SULAMA KOK KOKCikis:ABDI SULAMA KOK - DSİ'YE AİT TR-4 TR-5 TR-6 SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 09:42 | 2017-05-19 10:54 | 1.2003 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 4.8011 | 14.4034
324744 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:OVAKAVAGI1 TR KOKCikis:OVAKAVAGI1 TR-ISMIL YAYLALAR CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-19 09:44 | 2017-05-19 14:07 | 4.3719 | 3 | 1893 | 43 | 310 | 13.1158 | 8276.0824 | 187.9934 | 1355.3014
324746 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F16-AKSARAY ACIGOL FİDERİ KOK:39 NOLU KOK KOKCikis:39 NOLU KÖK - TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-19 09:45 | 2017-05-19 11:17 | 1.5317 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 27.5701 | 1.5317
324752 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA11 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 09:52 | 2017-05-19 10:33 | 0.68528 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.2234 | 0 | 0
324754 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F2-SEYDİŞEHİR 1 FİDERİ DM:SEYDISEHIR DM1 DMCikis:DM1-KARAKAVAK MODÜLER ÇIKIŞI TR:SEYDISEHIR DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-19 09:55 | 2017-05-19 14:36 | 4.6764 | 1 | 620 | 0 | 0 | 4.6764 | 2899.3618 | 0 | 0
324755 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ KOK:AZATLI TR 1 KOKCikis:AZATLI TR 1-AZALI TR 2,3,4 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 09:56 | 2017-05-19 10:35 | 0.64778 | 1 | 313 | 0 | 31 | 0.64778 | 202.7551 | 0 | 20.0812
324762 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-133 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-19 09:59 | 2017-05-19 13:51 | 3.8678 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8678
324783 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHÜYÜK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-19 10:04 | 2017-05-19 20:02 | 9.9669 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 1774.1153
324769 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARATAY LISESI TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 10:06 | 2017-05-19 10:51 | 0.74417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74417
324768 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F4-ORTAKARAÖREN FİDERİ TR:ORTAKARAOREN14 TR | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 10:06 | 2017-05-19 11:17 | 1.1744 | 0 | 380 | 0 | 3 | 0 | 446.2872 | 0 | 3.5233
324772 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KOK:ESMEKAYA 3 TR KOKCikis:ESMEKAYA3 TR-GÜNEŞLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 10:08 | 2017-05-19 11:19 | 1.1903 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 173.7809 | 0
324788 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F1-KERVANSARAY 1 FİDERİ DM:TR1-93A DM DMCikis:TR1-93A DM-ÖZBAG ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 10:08 | 2017-05-19 11:44 | 1.6008 | 0 | 166 | 0 | 24 | 0 | 265.7378 | 0 | 38.4199
324773 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:GOKTEPE3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 10:10 | 2017-05-19 13:48 | 3.6331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6331 | 0 | 0
324863 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ORHANGAZI2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 10:10 | 2017-05-19 11:40 | 1.5058 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0117
324779 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:REIS1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 10:15 | 2017-05-19 12:51 | 2.5889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5889
324786 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TEPEKOY2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 10:23 | 2017-05-19 11:07 | 0.72611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72611
324787 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NAR8 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 10:28 | 2017-05-19 11:11 | 0.70278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70278
324789 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM:YERKOY TM TMCikis:F7-AKÇAKENT FİDERİ DM:CICEKDAGI DM DMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM-AKÇAKENT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 10:30 | 2017-05-19 11:25 | 0.92222 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 22.1333
324945 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:REIS3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 10:30 | 2017-05-19 13:16 | 2.7653 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7653
324790 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KARATAY1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-19 10:30 | 2017-05-19 16:37 | 6.1228 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 1512.3267 | 0 | 0
324914 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATIP7 TR TRCikis:C+D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-19 10:32 | 2017-05-19 16:42 | 6.1672 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 49.3378
324801 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR30 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 10:35 | 2017-05-19 12:26 | 1.8439 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23.9706
324797 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 10:36 | 2017-05-19 10:57 | 0.35806 | 3 | 864 | 18 | 1448 | 1.0742 | 309.3638 | 6.4451 | 518.4709
324798 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-DOĞANHİSAR FİDERİ KOK:DOGANHISAR1 TR KOKCikis:DOGANHISAR1 TR-DEŞTİĞİN KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 10:37 | 2017-05-19 11:11 | 0.56667 | 0 | 4740 | 7 | 583 | 0 | 2686.0158 | 3.9667 | 330.3686
324970 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KILICASLAN2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 10:41 | 2017-05-19 15:31 | 4.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8333 | 0 | 0
324805 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTEPE4 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 10:42 | 2017-05-19 12:19 | 1.6092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6092 | 0 | 0
324808 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:CIRALI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 10:43 | 2017-05-19 17:43 | 7.0106 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.0211
324812 | 1 | KONYA | KULU | TR:BESKARDES5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 10:51 | 2017-05-19 11:36 | 0.7475 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7475
324813 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-70 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 10:51 | 2017-05-19 11:53 | 1.0233 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0467
324829 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ KOK:ÇİFTÇATILI KÖK KOKCikis:ÇİFTÇATILI KABİN - DİKİLİTAŞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 11:02 | 2017-05-19 11:45 | 0.72917 | 17 | 3256 | 188 | 694 | 12.3959 | 2374.1775 | 137.084 | 506.044
324828 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYŞEHİR TR 30 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 11:05 | 2017-05-19 11:37 | 0.53111 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 39.8332 | 0 | 0
324830 | 1 | KONYA | KULU | TR:KIRKKUYU1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 11:07 | 2017-05-19 12:01 | 0.89972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89972 | 0 | 0
324832 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-46 COSAR PETROL TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 11:07 | 2017-05-19 14:46 | 3.6581 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6581
324839 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR21 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 11:08 | 2017-05-19 14:03 | 2.9136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9136 | 0 | 0
324834 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ULUPINAR TR-2 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-19 11:10 | 2017-05-19 13:00 | 1.8289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8289 | 0 | 0
324837 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUSCA1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 11:12 | 2017-05-19 14:19 | 3.1186 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1186
324846 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA16 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 11:16 | 2017-05-19 13:04 | 1.8061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8061 | 0 | 0
324844 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:YENICE1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 11:17 | 2017-05-19 15:06 | 3.8106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8106 | 0 | 0
324849 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F9-SULTANHANI 1 FİDERİ KOK:YAPILCAN YESILHAT KOK KOKCikis:YAPILCAN YESILHAT KOK-YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 11:20 | 2017-05-19 12:40 | 1.3408 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 36.2024 | 0
324855 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F14-KAŞÖREN FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 11:20 | 2017-05-19 12:47 | 1.4431 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.5445
324858 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR32 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-19 11:30 | 2017-05-19 12:09 | 0.65833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.1666 | 0 | 0
324860 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-AKŞEHİR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 11:36 | 2017-05-19 12:19 | 0.72278 | 0 | 70 | 34 | 597 | 0 | 50.5946 | 24.5745 | 431.4997
324861 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F10-IHLARA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 11:36 | 2017-05-19 12:04 | 0.46111 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 15.6777
324864 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ KOK:AZATLI KÖK KOKCikis:AZATLI KÖK-ASMASIZ-SULTANPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 11:37 | 2017-05-19 12:18 | 0.67556 | 3 | 444 | 0 | 29 | 2.0267 | 299.9486 | 0 | 19.5912
324870 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 13TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 11:45 | 2017-05-19 12:40 | 0.90667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8133
324875 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:OZBAG TR-6 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 11:50 | 2017-05-19 12:47 | 0.94889 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 59.7801 | 0 | 0
324880 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULEYMAN CELEBI2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-19 11:59 | 2017-05-19 16:39 | 4.6583 | 0 | 1093 | 0 | 0 | 0 | 5091.5547 | 0 | 0
324882 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F7-TAŞAGIL FİDERİ KOK:GUVERCINLIK KOK KOKCikis:GUVERCINLIK KOK-ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 12:01 | 2017-05-19 13:48 | 1.7875 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 32.175
324884 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:YENİ YILDIZ TR6 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-19 12:01 | 2017-05-19 17:59 | 5.9511 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 53.56
324886 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-TAVŞANÇALI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 12:02 | 2017-05-19 13:14 | 1.2014 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4028 | 0
324890 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F9-DM6/1 FİDERİ DM:KARAMAN DM6 DMCikis:KARAMAN DM6 - DM6-DM3 B RİNGİ TR:TR 30809 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 12:03 | 2017-05-19 13:26 | 1.3803 | 0 | 0 | 15 | 6918 | 0 | 0 | 20.7042 | 9548.777
324887 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATIP10 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 12:03 | 2017-05-19 13:04 | 1.0056 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0111
324892 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KOCPINAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 12:04 | 2017-05-19 15:14 | 3.1689 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 228.1601
324893 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KOANKLI ÖZEL | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 12:07 | 2017-05-19 13:15 | 1.1336 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4008
324895 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:YAZYURDU1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 12:07 | 2017-05-19 15:08 | 3.0181 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0181
324894 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F6-CİHANBEYLİ 1 FİDERİ KOK:CIHANBEYLI TR 12 KOKCikis:CIHANBEYLI TR 12-CİHANBEYLİ TR 15 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-19 12:10 | 2017-05-19 13:42 | 1.5411 | 0 | 526 | 0 | 0 | 0 | 810.6239 | 0 | 0
324898 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F3-REİS FİDERİ DM:REIS DM DMCikis:REIS DM-ÇAKILLAR KÖYLER GRUBU | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 12:10 | 2017-05-19 15:12 | 3.0267 | 0 | 0 | 7 | 394 | 0 | 0 | 21.1867 | 1192.508
324901 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA28 TR TRCikis:C KOLU SAGLIK OCAGI | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 12:13 | 2017-05-19 16:14 | 4.0142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0142 | 0 | 0
324902 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-19 12:15 | 2017-05-19 14:43 | 2.4722 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 44.5
324907 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11101 TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 12:19 | 2017-05-19 12:41 | 0.36083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36083
324911 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KONAKLI TR 4 TRCikis:1.ÇIKIŞ | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 12:20 | 2017-05-19 13:24 | 1.0733 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.8066 | 0 | 0
324908 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-F1 YENİYAYLA KÖK ÇIKIŞI KOK:YENİYAYLA KOK KOKCikis:YENİYAYLA KÖK - YEŞİLHAT SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-19 12:20 | 2017-05-19 14:36 | 2.2597 | 0 | 0 | 56 | 8 | 0 | 0 | 126.5443 | 18.0778
324910 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F16-AKSARAY ACIGOL FİDERİ KOK:48 NOLU KOK KOKCikis:48 NOLU KÖK - TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-19 12:23 | 2017-05-19 13:28 | 1.0889 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 23.9556 | 0
324915 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HAVZAN 2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 12:30 | 2017-05-19 12:54 | 0.39583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39583
324916 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:SAGLIK TR3 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 12:32 | 2017-05-19 13:17 | 0.75556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75556
324918 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:F7-AKÇAKENT FİDERİ DM:CICEKDAGI DM DMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM-BEŞİKLİ GRUBU ÇIKIŞI KOK:BESIKLI KOK KOKCikis:BEŞİKLİ KÖK-ÇANAKPINAR ÇIKIŞI TR:CAMILI MAH | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 12:33 | 2017-05-19 13:48 | 1.2614 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.3069
324920 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:EMMILER1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 12:35 | 2017-05-19 13:33 | 0.96806 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 28.0737
324925 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF11 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-19 12:40 | 2017-05-19 17:29 | 4.82 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 1012.2 | 0 | 0
324932 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR KAS5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 12:47 | 2017-05-19 14:05 | 1.3019 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9058
324966 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN22 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 12:51 | 2017-05-19 14:13 | 1.3714 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3714
324930 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BULCUK TR1 (100 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 12:52 | 2017-05-19 15:00 | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1333
324996 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F3-YARMA FİDERİ KOK:KARKIN PANCAR KANTARI KOK KOKCikis:KARKIN PANCAR KANTARI KOK-PANCAR KANTARI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 12:54 | 2017-05-19 16:26 | 3.5353 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 141.4112
324953 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:HÜSNİYE KÖK KOKCikis:HÜSNİYE KÖK - BASMAKCI KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-19 12:54 | 2017-05-19 14:43 | 1.8128 | 0 | 0 | 19 | 1121 | 0 | 0 | 34.4428 | 2032.1264
324942 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:SULEYMANHACI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 13:07 | 2017-05-19 14:28 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.34
324943 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-ÇAYAĞZI ÇIKIŞI KOK:ÇAYAGZI TR-1 KOKCikis:ÇAYAGZI TR-1-FARBEL ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 13:10 | 2017-05-19 20:01 | 6.8583 | 0 | 0 | 5 | 116 | 0 | 0 | 34.2916 | 795.5663
324948 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA12 TR TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-19 13:21 | 2017-05-19 15:20 | 1.9875 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 103.35 | 0 | 0
324963 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F12-KUYUBAŞI FİDERİ KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis:KUYUBAŞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 13:23 | 2017-05-19 14:36 | 1.2111 | 0 | 170 | 120 | 556 | 0 | 205.8887 | 145.3332 | 673.3772
324951 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KOK:OYMALI KÖK KOKCikis:OYMALI KÖK-OYMALI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-19 13:23 | 2017-05-19 15:02 | 1.6358 | 0 | 0 | 91 | 460 | 0 | 0 | 148.8605 | 752.4818
324954 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-1 ÇIKIŞI KOK:SALUR KOK KOKCikis:SALUR KOK-SALUR ÇIKIŞI TR:SALUR1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / TRAFO YANMASI - SARGININ GÖVDEYE TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 13:29 | 2017-05-19 19:21 | 5.8675 | 0 | 0 | 22 | 103 | 0 | 0 | 129.085 | 604.3525
324957 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4C 11TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 13:36 | 2017-05-19 14:35 | 0.99139 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9656
324959 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-3 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-19 13:37 | 2017-05-19 15:14 | 1.61 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 85.33 | 0 | 0
324962 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F6-ŞEHİR FİDERİ IM:EREGLI IM 1300 IMCikis:İM1300-ŞEHİT MEHMET TÜFEKÇİ ÇIKIŞI (15,8 KV) KOK:ASAGIGONDELEN KOK TR:EREGLI1351 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 13:44 | 2017-05-19 14:42 | 0.96722 | 0 | 783 | 0 | 0 | 0 | 757.3333 | 0 | 0
324967 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:RAUF ORBAY2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 13:45 | 2017-05-19 14:21 | 0.59667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59667 | 0 | 0
324971 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-65 AKBAYIR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 13:54 | 2017-05-19 17:19 | 3.4269 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4269
324973 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TASPINAR5 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-19 14:01 | 2017-05-19 15:09 | 1.1342 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 85.0627
324977 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F7-BALCI FİDERİ KOK:SARIKARAMAN1 TR KOKCikis:SARIKARAMAN1 TR-SAIKARAMAN KÖK'TEN GELİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 14:03 | 2017-05-19 15:23 | 1.3361 | 0 | 74 | 1 | 241 | 0 | 98.8721 | 1.3361 | 322.0025
324976 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 65 TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-19 14:03 | 2017-05-19 16:27 | 2.3975 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.9875 | 0 | 0
324983 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HARMANPINAR3 TR TRCikis:B KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 14:06 | 2017-05-19 15:13 | 1.1128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1128 | 0 | 0
324980 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİ DM:KADINHANI DM DMCikis:KADINHANI DM-FİDER3 ILGIN ÇIKIŞI TR:KADINHANI30 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 14:08 | 2017-05-19 14:58 | 0.83861 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 25.1583 | 0 | 0
324987 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:KEÇİKALESİ TR1 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 14:08 | 2017-05-19 15:18 | 1.1625 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.625
324981 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-TAVŞANÇALI ÇIKIŞI KOK:CELEP8 TR KOKCikis:CELEP8 TR-CELEP TR1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 14:10 | 2017-05-19 15:19 | 1.1478 | 0 | 15 | 2 | 1 | 0 | 17.2167 | 2.2956 | 1.1478
324982 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM DM:DERINKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 14:10 | 2017-05-19 15:29 | 1.3042 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 79.5544 | 0
324986 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR DM:KAYMAKLI DM KOK:22 NOLU KOK | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 14:14 | 2017-05-19 14:25 | 0.17778 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5.5112 | 0
325008 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SEKER MURAT2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 14:15 | 2017-05-19 15:32 | 1.2942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2942 | 0 | 0
324988 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:HASANGAZI TR3 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 14:16 | 2017-05-19 18:45 | 4.4886 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4886
324998 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CAM FABRIKASI TR 2.8 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 14:23 | 2017-05-19 15:37 | 1.2386 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.9089
325009 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:YARMA YESIL HAT KOK KOKCikis:YARMA YESIL HAT KOK-OVAKAVAĞI YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 14:29 | 2017-05-19 16:11 | 1.6933 | 1 | 390 | 80 | 21 | 1.6933 | 660.3987 | 135.4664 | 35.5599
325002 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1573 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 14:30 | 2017-05-19 14:54 | 0.39944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39944 | 0 | 0
325005 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ISTASYON MH TR8 (250 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-19 14:36 | 2017-05-19 15:46 | 1.1678 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.8456
325007 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ KOK:ALHAN KÖK KOKCikis:ALHAN KÖK-OKUL ARKASI SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-19 14:38 | 2017-05-19 15:13 | 0.57861 | 0 | 0 | 61 | 479 | 0 | 0 | 35.2952 | 277.1542
325276 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:SAKIROGLU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 14:41 | 2017-05-19 19:35 | 4.8906 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 112.4829
325029 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - ESKİ ÇUKURKUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 14:42 | 2017-05-19 15:49 | 1.11 | 0 | 0 | 15 | 377 | 0 | 0 | 16.65 | 418.47
325030 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ÇİFTEHAN TR1 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 14:44 | 2017-05-19 17:55 | 3.1892 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95.6751
325033 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:CUCU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 14:50 | 2017-05-19 15:54 | 1.0656 | 0 | 0 | 13 | 297 | 0 | 0 | 13.8523 | 316.4713
325024 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-3 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 14:53 | 2017-05-19 15:20 | 0.44722 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.89444
325025 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:LALE TR 8 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 14:54 | 2017-05-19 16:54 | 2.0125 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.075
325026 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR9 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 14:56 | 2017-05-19 15:18 | 0.36028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36028 | 0 | 0
325027 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 3 TRCikis:G-P (BESLER FIRINI) | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 14:58 | 2017-05-19 15:36 | 0.62667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2533 | 0 | 0
325036 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:HAYDAR TUNA ILKOKULU TR 2.5 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 15:01 | 2017-05-19 16:16 | 1.2475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2475 | 0 | 0
325040 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F7-OVACIK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 15:01 | 2017-05-19 17:17 | 2.2558 | 17 | 398 | 56 | 307 | 38.3491 | 897.8203 | 126.3265 | 692.5398
325037 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:S.GOKKAYA1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-19 15:02 | 2017-05-19 16:25 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 94.52
325038 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ORTAHISAR4 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 15:02 | 2017-05-19 15:42 | 0.67528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67528 | 0 | 0
325043 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F3-AKORENKIŞLA FİDERİ DM:AKORENKISLA DM DMCikis:AKORENKISLA DM-ŞİRİNLER ÇIKIŞI KOK:SIRINLER KOK KOKCikis:SIRINLER KOK-ESENTEPE KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-19 15:03 | 2017-05-19 15:44 | 0.68472 | 0 | 49 | 54 | 245 | 0 | 33.5513 | 36.9749 | 167.7564
325046 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MAHMURIYE4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 15:04 | 2017-05-19 15:50 | 0.76972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76972
325045 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SELIM SULTAN1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 15:04 | 2017-05-19 15:55 | 0.84333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84333
325047 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F15-ORTAOBA KOK:ORTAOBA KOK KOKCikis:ORTAOBA KOK-ORTAOBA TSK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-19 15:04 | 2017-05-19 15:44 | 0.66556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66556
325053 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARABAG6 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 15:06 | 2017-05-19 17:23 | 2.2814 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2814
325054 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SELIM SULTAN1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 15:07 | 2017-05-19 15:44 | 0.62028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62028
325059 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SAKARYA4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 15:08 | 2017-05-19 16:25 | 1.2828 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1311 | 0 | 0
325060 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DIZEL TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 15:12 | 2017-05-19 16:20 | 1.1353 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1353
325058 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-F1 YENİYAYLA KÖK ÇIKIŞI KOK:DEDELER ÖZEL KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 15:12 | 2017-05-19 16:26 | 1.2372 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.6605 | 0
325057 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-GÜVERCİNLİK ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 15:12 | 2017-05-19 16:36 | 1.3881 | 0 | 38 | 215 | 216 | 0 | 52.7463 | 298.4329 | 299.821
325062 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK:AKPINAR TR-3 KOKCikis:AKPINAR TR-3-KÖŞKER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 15:13 | 2017-05-19 16:16 | 1.0622 | 0 | 254 | 8 | 468 | 0 | 269.8039 | 8.4978 | 497.119
325072 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 10TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 15:15 | 2017-05-19 16:40 | 1.4144 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8289
325065 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F3-KONAKLI-2 FİDERİ KOK:KONAKLI 3.HAT KÖK KOKCikis:MEDAŞ MÜLKİYETLİ SULAMA KÖK BİNASI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MESNET İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 15:16 | 2017-05-19 23:40 | 8.4036 | 3 | 0 | 129 | 0 | 25.2108 | 0 | 1084.0657 | 0
325073 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:ESMEKAYA 3 TR KOKCikis:ESMEKAYA3 TR-GÜNEŞLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-19 15:20 | 2017-05-19 16:37 | 1.2906 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 188.4218 | 0
325077 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F3-KILBASAN FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 15:22 | 2017-05-19 19:52 | 4.5039 | 0 | 83 | 19 | 133 | 0 | 373.8229 | 85.5739 | 599.0174
325074 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA5 TR TRCikis:B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-19 15:22 | 2017-05-19 16:33 | 1.1756 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 41.1446 | 0 | 0
325076 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F6-ŞEHİR-2 FİDERİ IM:NIGDE IM2 IMCikis:İM2-BOR YOLU ÇIKIŞI KOK:TR 2-29/4 KOKCikis:TR 2 29/4-KOYUNLU ÇIKIŞI TR:TR KOYUNLU-8 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 15:23 | 2017-05-19 18:47 | 3.4014 | 6 | 1850 | 7 | 632 | 20.4083 | 6292.5715 | 23.8097 | 2149.6785
325083 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR80 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 15:23 | 2017-05-19 16:58 | 1.5806 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.8056
325079 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-ÖZKONAK ÇIKIŞI TR:OZKONAK20 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 15:24 | 2017-05-19 16:06 | 0.70278 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.70278 | 0.70278 | 0 | 0
325128 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ KOK:54 NOLU KOK KOKCikis:54 NOLU KOK-AVANOS YEŞİL HAT ÇIKIŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 15:25 | 2017-05-19 17:15 | 1.8364 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8364 | 0
325084 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4C 11TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 15:25 | 2017-05-19 17:07 | 1.695 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.78
325102 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ORTAKOY TR 2 TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 15:28 | 2017-05-19 17:26 | 1.9661 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.8983 | 0 | 0
325088 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SEMS TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 15:28 | 2017-05-19 15:57 | 0.47639 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4292
325093 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F7-OVACIK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 15:32 | 2017-05-19 16:47 | 1.2572 | 0 | 0 | 4 | 380 | 0 | 0 | 5.0289 | 477.7436
325100 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F5-HASANOBA FİDERİ KOK:CATMALI OBA KOK KOKCikis:CATMALI OBA KOK-SERPEK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 15:32 | 2017-05-19 16:38 | 1.0936 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 51.3997 | 0
325101 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:TERLEMEZ1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 15:35 | 2017-05-19 19:44 | 4.1511 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1511
325099 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TARASCI2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 15:37 | 2017-05-19 17:00 | 1.3836 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 81.633 | 0 | 0
325104 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHCARULLAH MH TR40-A (250 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 15:39 | 2017-05-19 16:56 | 1.2756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2756 | 0 | 0
325106 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KONAKLI TR 4 TRCikis:1.ÇIKIŞ | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 15:42 | 2017-05-19 18:50 | 3.1339 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 34.4728 | 0 | 0
325109 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:EYNELLİ TR 3 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 15:50 | 2017-05-19 16:31 | 0.68111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68111
325118 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 36 TRCikis:C-D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-19 15:59 | 2017-05-19 17:04 | 1.0858 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22.8024
325119 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SELVER1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 16:00 | 2017-05-19 17:41 | 1.6906 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6906
325120 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:OZALAN1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 16:01 | 2017-05-19 16:48 | 0.78556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78556 | 0 | 0
325123 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 8TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 16:02 | 2017-05-19 17:13 | 1.1894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1894 | 0 | 0
325125 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ORTAHISAR4 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 16:02 | 2017-05-19 17:43 | 1.685 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.685 | 0 | 0
325126 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:ISAHOCALI3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-19 16:05 | 2017-05-19 17:50 | 1.7525 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 336.48 | 0 | 0
325135 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F10-IHLARA FİDERİ DM:AKSARAY DM3 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-19 16:07 | 2017-05-19 17:28 | 1.3506 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 401.1163
325133 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F7-TAŞAGIL FİDERİ KOK:GUVERCINLIK KOK KOKCikis:GUVERCINLIK KOK-ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 16:15 | 2017-05-19 17:42 | 1.4542 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 15.9959 | 1.4542
325136 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:HALAC TR2 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 16:17 | 2017-05-19 18:43 | 2.4483 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4483
325139 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F5-ÜRGÜP KAPASİTÖR FİDERİ KOK:CEZAEVI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 16:18 | 2017-05-19 18:20 | 2.0261 | 5 | 69 | 9 | 36 | 10.1305 | 139.8016 | 18.235 | 72.94
325264 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F2-TAŞPINAR FİDERİ KOK:ARMUTLU KOK-2 KOKCikis:ARMUTLU KOK-2-YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 16:20 | 2017-05-19 22:12 | 5.8608 | 11 | 2687 | 125 | 2746 | 64.4691 | 15748.0502 | 732.6037 | 16093.8392
325146 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 10 TRCikis:C-D-E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 16:21 | 2017-05-19 16:52 | 0.50806 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5242 | 0 | 0
325148 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MELIKSAH3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 16:24 | 2017-05-19 18:12 | 1.7994 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7994
325149 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:KARAKAPI TR20 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 16:26 | 2017-05-19 17:15 | 0.81722 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 37.5921
325151 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:DAGSAN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 16:27 | 2017-05-19 17:28 | 1.0164 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.1475
325154 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:KALEVCI TR-1 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 16:28 | 2017-05-19 18:46 | 2.3092 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3092
325152 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:YAYLAOZU TR2 TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 16:28 | 2017-05-19 17:55 | 1.4514 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4514
325155 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:SARIKAYA2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 16:29 | 2017-05-19 18:54 | 2.4056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4056
325157 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F14-DUTLU FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 16:30 | 2017-05-19 17:31 | 1.0111 | 0 | 0 | 2 | 258 | 0 | 0 | 2.0222 | 260.8664
325163 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:RAUF ORBAY1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 16:32 | 2017-05-19 17:56 | 1.3981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3981 | 0 | 0
325167 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F6-GÜLŞEHİR FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - YAYLACIK KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 16:37 | 2017-05-19 17:40 | 1.0456 | 0 | 0 | 5 | 1076 | 0 | 0 | 5.2278 | 1125.0226
325215 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:AKCABELEN TR 2 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 16:38 | 2017-05-19 17:14 | 0.61611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61611
325178 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 16:39 | 2017-05-19 18:04 | 1.425 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.85
325173 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BADAK TR1 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 16:40 | 2017-05-19 21:16 | 4.6117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6117
325185 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL13 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 16:43 | 2017-05-19 18:01 | 1.3044 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3044
325180 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KAYAONU2 TR ERMENEK TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 16:43 | 2017-05-19 17:47 | 1.0747 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0747
325481 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F4-GÜLŞEHİR FİDERİ IM:TUZKOY IM IMCikis:TUZKOY IM - 92 ÇAT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 16:45 | 2017-05-19 22:05 | 5.3361 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.6806 | 0
325203 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 16:46 | 2017-05-20 04:03 | 11.2825 | 0 | 451 | 91 | 1071 | 0 | 5088.4075 | 1026.7075 | 12083.5575
325188 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:PIRI MEHMET PASA2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 16:49 | 2017-05-19 17:14 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.075
325193 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR5 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 16:49 | 2017-05-19 17:09 | 0.32528 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 9.1078 | 0 | 0
325338 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:218 NOLU HAVA RADAR KITA KOMUTANGLIGI | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 16:50 | 2017-05-19 22:08 | 5.3056 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 382.0003 | 0 | 0
325204 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F10-EREĞLİ2 FİDERİ KOK:OYMALI KÖK KOKCikis:OYMALI KÖK-OYMALI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-19 16:50 | 2017-05-19 17:29 | 0.63583 | 0 | 0 | 91 | 460 | 0 | 0 | 57.8605 | 292.4818
325190 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F9-SULTANHANI 1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 16:51 | 2017-05-19 20:44 | 3.8908 | 2 | 1237 | 248 | 899 | 7.7817 | 4812.9567 | 964.9258 | 3497.8562
325208 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM KOK:ARATOL KOK-1 KOKCikis:ARATOL KOK-1-ARATOL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 16:52 | 2017-05-19 20:56 | 4.07 | 0 | 0 | 5 | 798 | 0 | 0 | 20.35 | 3247.86
325195 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1452 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 16:52 | 2017-05-19 19:15 | 2.3753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3753 | 0 | 0
325202 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KARATEPE YOLU9 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 16:53 | 2017-05-19 17:20 | 0.44139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44139 | 0 | 0
325209 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-TAVŞANÇALI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 17:00 | 2017-05-19 17:55 | 0.91528 | 0 | 108 | 5 | 0 | 0 | 98.8502 | 4.5764 | 0
325210 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HAVZAN 2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 17:00 | 2017-05-19 17:57 | 0.94333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94333
325216 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F2-TAŞPINAR FİDERİ KOK:ARMUTLU KOK-1 KOKCikis:ARMUTLU KOK-1 - ARMUTLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 17:01 | 2017-05-19 19:44 | 2.7172 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 176.6193
325320 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F9-SULTANHANI 1 FİDERİ KOK:ACIPINAR1A TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 17:03 | 2017-05-20 02:45 | 9.6908 | 0 | 0 | 10 | 116 | 0 | 0 | 96.9083 | 1124.1363
325219 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:YENI PARSELLER7 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 17:06 | 2017-05-19 17:33 | 0.44417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44417 | 0 | 0
325225 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM2 DMCikis:AKSARAY DM2-DM5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-19 17:10 | 2017-05-19 18:19 | 1.1419 | 0 | 0 | 0 | 3785 | 0 | 0 | 0 | 4322.2429
325227 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:SEVINDIK3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 17:11 | 2017-05-19 20:16 | 3.0797 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1594 | 0 | 0
325223 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 17:12 | 2017-05-19 18:11 | 0.97722 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 21.4988 | 0 | 0
325226 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F12-YENİ KİREÇ SANAYİ FİDERİ KOK:TOPAKLI1 TR KOKCikis:TOPAKLI1 TR-SARILAR TR1 ÇIKIŞ TR:TOPAKLI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 17:15 | 2017-05-19 18:00 | 0.7525 | 2 | 870 | 5 | 303 | 1.505 | 654.675 | 3.7625 | 228.0075
325229 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ÇAT TR1 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 17:16 | 2017-05-19 19:55 | 2.6514 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 124.6153
325233 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F10-IHLARA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 17:19 | 2017-05-19 18:18 | 0.9825 | 0 | 0 | 0 | 1358 | 0 | 0 | 0 | 1334.235
325280 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:TASPINAR YAYLASI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-19 17:22 | 2017-05-19 18:56 | 1.5714 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 56.57 | 0 | 0
325245 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TOPAKKAYA(FATIH MAH.)3 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 17:22 | 2017-05-19 22:23 | 5.0111 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 90.2 | 0 | 0
325247 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:BASARAN1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 17:25 | 2017-05-19 18:58 | 1.5575 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 118.37
325241 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARACAOREN4 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 17:27 | 2017-05-19 18:26 | 0.98194 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 99.1759
325250 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY44 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-19 17:29 | 2017-05-19 17:52 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 49.02
325249 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:SUDURAGI DM DMCikis:SUDURAGI DM-GÖZTEPE KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 17:30 | 2017-05-19 18:22 | 0.87417 | 0 | 0 | 164 | 218 | 0 | 0 | 143.3639 | 190.5691
325252 | 1 | KONYA | KULU | TR:KIRKKUYU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 17:35 | 2017-05-19 18:02 | 0.44889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44889 | 0 | 0
325267 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F7-BALCI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 17:35 | 2017-05-19 20:39 | 3.0525 | 1 | 144 | 24 | 1646 | 3.0525 | 439.56 | 73.26 | 5024.415
325251 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KARATEPE YOLU9 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 17:36 | 2017-05-19 18:15 | 0.65778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65778 | 0 | 0
325263 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ KOK:CIFTEVI TR1 KOKCikis:CIFTEVI TR1-DADILAR ÇIKIŞI TR:KEDERLI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 17:43 | 2017-05-19 18:45 | 1.0353 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22.7762
325260 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ÇAMARDI TR 3 TRCikis:BEREKETLİ YOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 17:43 | 2017-05-19 18:15 | 0.53806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53806 | 0 | 0
325313 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F7-BALCI FİDERİ KOK:SARIKARAMAN1 TR KOKCikis:SARIKARAMAN1 TR-SAIKARAMAN KÖK'TEN GELİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 17:45 | 2017-05-19 19:59 | 2.2331 | 0 | 499 | 1 | 84 | 0 | 1114.2969 | 2.2331 | 187.577
325266 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:AKMEZAR3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 17:47 | 2017-05-19 18:16 | 0.47111 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.94222
325271 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:ANBAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 17:50 | 2017-05-19 18:27 | 0.62278 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 41.7263
325274 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KARATEPE YOLU9 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 17:52 | 2017-05-19 18:26 | 0.56667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56667 | 0 | 0
325349 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F2-TAŞPINAR FİDERİ KOK:ARMUTLU KOK-2 KOKCikis:ARMUTLU KOK-2-YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 17:54 | 2017-05-19 22:15 | 4.3467 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 60.8534 | 0
325348 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F9-SULTANHANI 1 FİDERİ KOK:DARIHOYUK KOK KOKCikis:DARIHOYUK KOK-YEŞİL HAT | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 17:56 | 2017-05-20 02:18 | 8.3708 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 226.0124 | 0
325365 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 4TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 17:58 | 2017-05-19 21:10 | 3.1953 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 35.1481 | 0 | 0
325290 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F3-KILBASAN FİDERİ KOK:KILBASAN KOK1 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-19 18:02 | 2017-05-20 00:07 | 6.0853 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18.2558 | 6.0853
325291 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KALINAĞIL1 TR1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 18:02 | 2017-05-19 21:27 | 3.4125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4125
325292 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SAADET2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 18:03 | 2017-05-19 18:27 | 0.3975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3975
325295 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:HACIHALILLI2 TR TRCikis:A/D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 18:10 | 2017-05-19 22:01 | 3.8467 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8467
325300 | 1 | KONYA | HADİM | TR:YAĞLIPINARYAYLASI1 TR1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 18:14 | 2017-05-19 20:44 | 2.5044 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 57.6021
325298 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F2-KATRANCI2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 18:15 | 2017-05-19 18:51 | 0.60444 | 0 | 33 | 159 | 236 | 0 | 19.9465 | 96.106 | 142.6478
325304 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F5-HASANOBA FİDERİ KOK:KURTBASAN KOK KOKCikis:KURTBASAN KOK-SORANLAR ÇIKIŞI TR:CAKIRCA TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 18:16 | 2017-05-19 19:32 | 1.2742 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21.6609
325301 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:EMİRLER TR1 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 18:16 | 2017-05-19 20:50 | 2.5639 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 99.9917
325306 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - ESKİ ÇUKURKUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 18:20 | 2017-05-19 19:39 | 1.3122 | 0 | 0 | 15 | 377 | 0 | 0 | 19.6833 | 494.7069
325312 | 1 | KONYA | AHIRLI | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F4-ORTAKARAÖREN FİDERİ DM:BALIKLAVA DM KOK:AKKISE1 TR TR:AKKISE10 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 18:24 | 2017-05-19 19:49 | 1.4078 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 85.8746
325314 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:KUSAKLI TR-1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 18:25 | 2017-05-19 19:45 | 1.3286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3286
325319 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ESKI 11 TR 2.27 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 18:29 | 2017-05-19 19:09 | 0.66389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66389 | 0 | 0
325329 | 1 | KONYA | KULU | TR:DIPDEDE3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 18:36 | 2017-05-19 19:55 | 1.3164 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3164
325346 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:YENIDOGANLI 1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 18:48 | 2017-05-19 20:01 | 1.2203 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2203
325449 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:HÜSNİYE KÖK KOKCikis:HÜSNİYE KÖK - GÜNEY ALTAY KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 18:48 | 2017-05-19 23:53 | 5.0817 | 0 | 0 | 17 | 435 | 0 | 0 | 86.3884 | 2210.5264
325449 | 2 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:HÜSNİYE KÖK KOKCikis:HÜSNİYE KÖK - GÜNEY ALTAY KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 18:48 | 2017-05-20 09:44 | 14.9317 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1657.4154
325344 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KADIOGLU1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 18:50 | 2017-05-19 21:14 | 2.4108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4108 | 0 | 0
325353 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CARDAKLAR1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 18:57 | 2017-05-19 20:05 | 1.1239 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2478
325355 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KESMEZ TR1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 18:57 | 2017-05-19 19:13 | 0.25889 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7.2489
325356 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F7-OVACIK FİDERİ KOK:ÇİFTÇATILI KÖK KOKCikis:ÇİFTÇATILI KABİN - DİKİLİTAŞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 19:00 | 2017-05-19 20:12 | 1.2044 | 17 | 3256 | 188 | 694 | 20.4755 | 3921.6566 | 226.4347 | 835.8814
325360 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KIZILCAKUYU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 19:03 | 2017-05-19 20:12 | 1.1578 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1578
325369 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM3 DMCikis:AKSARAY DM3-3C/1 ÇIKIŞI KOK:3C 13A TR KOKCikis:3C 13A TR-3C11 GİRİŞ TR:3C 13TR | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 19:03 | 2017-05-19 20:41 | 1.6314 | 0 | 0 | 0 | 612 | 0 | 0 | 0 | 998.4107
325367 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 19:04 | 2017-05-19 21:19 | 2.2619 | 0 | 0 | 114 | 512 | 0 | 0 | 257.8612 | 1158.1133
325363 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR7 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 19:05 | 2017-05-19 22:54 | 3.8133 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.0666
325372 | 1 | KONYA | KULU | TR:BURUNAGIL1 TR TRCikis:B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 19:07 | 2017-05-19 20:16 | 1.1378 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.3778
325379 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS9 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-19 19:13 | 2017-05-19 20:09 | 0.93 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 120.9 | 0 | 0
325382 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY45 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 19:13 | 2017-05-19 22:56 | 3.7153 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.4306
325383 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F4-ORTAKARAÖREN FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 19:19 | 2017-05-19 19:33 | 0.235 | 0 | 135 | 4 | 489 | 0 | 31.725 | 0.94 | 114.915
325391 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KIZILOREN ORMAN EVLERI KOOP 400 KVA TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 19:23 | 2017-05-19 20:27 | 1.0722 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.1555
325482 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ KOK:AKTAŞ TR 7 KOKCikis:AKTAŞ TR 7-AKTAŞ TR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 19:23 | 2017-05-19 20:52 | 1.4761 | 3 | 498 | 6 | 5 | 4.4283 | 735.1028 | 8.8567 | 7.3806
325398 | 1 | KONYA | MERAM | TR:EVLIYATEKKE1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-19 19:28 | 2017-05-19 23:11 | 3.7264 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7264
325400 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-20 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 19:28 | 2017-05-19 21:18 | 1.8231 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2922 | 0 | 0
325410 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:MAHMUTHISAR TR1 (160 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 19:35 | 2017-05-19 20:31 | 0.92944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92944
325412 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-YAVŞANKUYU ENH ÇIKIŞI TR:KARADUSEN1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 19:39 | 2017-05-19 21:19 | 1.6803 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 82.3337
325425 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F2-SEYDİŞEHİR 1 FİDERİ DM:SEYDISEHIR DM1 DMCikis:DM1-TR 19 ÇIKIŞI KOK:344 MODÜLER TR KOKCikis:344 MODÜLER TR-DEVLET HASTANESİ TR VE İSMETŞEN TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 19:50 | 2017-05-19 20:25 | 0.58111 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 92.3965 | 0 | 0
325427 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F5-HASANOBA FİDERİ KOK:HOTAMIS KOK2 KOKCikis:HOTAMIS KOK2-SULAMA B ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-19 19:51 | 2017-05-19 22:04 | 2.2244 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 180.1796 | 0
325426 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ DM:YARMA DM DMCikis:YARMA DM-İSMİL FİDERİ ÇIKIŞI KOK:YARMA YESIL HAT KOK KOKCikis:YARMA YESIL HAT KOK-OVAKAVAĞI YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 19:51 | 2017-05-19 20:55 | 1.0722 | 1 | 390 | 80 | 21 | 1.0722 | 418.1658 | 85.7776 | 22.5166
325432 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:CIVLER2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-19 19:53 | 2017-05-19 21:19 | 1.4358 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4358
325433 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SELIM SULTAN1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 19:53 | 2017-05-19 21:23 | 1.5119 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0478
325439 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:MUCUR TR-16 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 19:53 | 2017-05-19 20:31 | 0.63333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63333 | 0 | 0
325437 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇİFTLİK TR 8 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 19:56 | 2017-05-19 20:30 | 0.56528 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 38.439 | 0 | 0
325445 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:YESILDAG TR 2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 20:05 | 2017-05-19 22:31 | 2.4375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4375
325447 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KARATAŞ6 TR TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 20:07 | 2017-05-19 23:05 | 2.9711 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.9422
325451 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:HACIFAKILI KOK KOKCikis:YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-19 20:11 | 2017-05-19 20:39 | 0.47167 | 3 | 0 | 117 | 120 | 1.415 | 0 | 55.1854 | 56.6004
325457 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-TAVŞANÇALI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 20:16 | 2017-05-19 20:47 | 0.52667 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1.0533 | 4.2134
325456 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ADSIZ3 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 20:16 | 2017-05-19 20:45 | 0.4725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4725 | 0 | 0
325464 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KOK:INOBA SAMUK KOK KOKCikis:INOBA SAMUK KOK-İNOBA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 20:21 | 2017-05-19 21:44 | 1.3864 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 79.0242 | 0 | 0
325465 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UZUMLU TR 7 TRCikis:B-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 20:22 | 2017-05-19 21:48 | 1.4314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4314 | 0 | 0
325471 | 1 | KONYA | HADİM | TR:ALIEFENDI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 20:25 | 2017-05-19 23:59 | 3.5628 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 146.074
325473 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1537 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 20:28 | 2017-05-19 21:12 | 0.73111 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1933 | 0 | 0
325474 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATIP10 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 20:30 | 2017-05-19 22:40 | 2.1736 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3472
325478 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:HALI SAHA TR1-19A TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 20:34 | 2017-05-19 20:58 | 0.40556 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.0278
325496 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F4-ORTAKARAÖREN FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 20:47 | 2017-05-19 21:07 | 0.32778 | 4 | 1144 | 6 | 545 | 1.3111 | 374.9803 | 1.9667 | 178.6401
325518 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1C 1TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 20:58 | 2017-05-19 22:37 | 1.6514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6514 | 0 | 0
325506 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ KOK:CESMELİSEBİL1 TR KOKCikis:CESMELİSEBİL1 TR-KUYUYLUSEBİL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 20:59 | 2017-05-19 22:09 | 1.1592 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 57.9585 | 0 | 0
325516 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F10-DM6/2 FİDERİ DM:KARAMAN DM6 DMCikis:KARAMAN DM6 - TR-60801ÇIKIŞI KOK:TR 60801 KOKCikis:TR 60801-TR 60809 ÇIKIŞI TR:TR 60810 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 21:03 | 2017-05-19 21:56 | 0.88278 | 0 | 0 | 1 | 2468 | 0 | 0 | 0.88278 | 2178.701
325509 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇİFTLİK TR 8 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 21:04 | 2017-05-19 21:55 | 0.85417 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 58.0836 | 0 | 0
325510 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR42 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 21:04 | 2017-05-19 21:37 | 0.5525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5525 | 0 | 0
325520 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ KOK:AKTAŞ TR 7 KOKCikis:AKTAŞ TR 7-AKTAŞ TR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 21:14 | 2017-05-19 22:32 | 1.2992 | 3 | 498 | 6 | 5 | 3.8975 | 646.9867 | 7.795 | 6.4958
325525 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÜMÜŞLER TR 1 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 21:19 | 2017-05-19 22:07 | 0.79889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79889
325527 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F7-OVACIK FİDERİ DM:OVACIK DM DMCikis:ON HÜCRELİ (OVACIK) DM-HÜYÜK ÇIKIŞI KOK:ÇARIKLI SULAMA KÖK KOKCikis:ÇARIKLI KÖK - ÇARIKLI AYDINLATMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 21:21 | 2017-05-19 22:06 | 0.7475 | 0 | 0 | 53 | 342 | 0 | 0 | 39.6175 | 255.645
325530 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:HALI SAHA TR1-19A TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-19 21:30 | 2017-05-19 21:46 | 0.27056 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.54112
325531 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ORHANGAZI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 21:31 | 2017-05-19 21:59 | 0.47639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47639
325535 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK12 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 21:37 | 2017-05-19 22:08 | 0.50889 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5267 | 0 | 0
325550 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F3-YARMA FİDERİ KOK:KARKIN PANCAR KANTARI KOK KOKCikis:KARKIN PANCAR KANTARI KOK-YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 21:57 | 2017-05-20 01:56 | 3.9833 | 0 | 0 | 104 | 65 | 0 | 0 | 414.2663 | 258.9164
325548 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F5-HASANOBA FİDERİ KOK:HASANOBA KOK KOKCikis:HASANOBA KOK-HASANOBA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 22:00 | 2017-05-20 01:34 | 3.5703 | 1 | 0 | 11 | 100 | 3.5703 | 0 | 39.2731 | 357.028
325556 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KETENLI2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 22:30 | 2017-05-19 23:31 | 1.0097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0097 | 0 | 0
325560 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM DM:PUSAT DMCikis:PUSAT DM-ATLANTI KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 22:40 | 2017-05-20 01:55 | 3.2425 | 3 | 669 | 82 | 623 | 9.7275 | 2169.2325 | 265.885 | 2020.0775
325565 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 22:55 | 2017-05-19 23:31 | 0.59833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59833 | 0 | 0
325567 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UZUMLU TR 2 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 23:08 | 2017-05-19 23:49 | 0.6875 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.5625 | 0 | 0
325570 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F9-EREĞLİ1 FİDERİ KOK:OYMALI KÖK KOKCikis:OYMALI KÖK-OYMALI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 23:08 | 2017-05-20 01:52 | 2.7344 | 0 | 0 | 91 | 460 | 0 | 0 | 248.834 | 1257.8424
325571 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:ILICAPINAR YAYLASI1 TR1 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 23:12 | 2017-05-20 02:22 | 3.1644 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 75.9466
325572 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:FETIH1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 23:15 | 2017-05-20 00:12 | 0.95861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95861
325574 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 10 TRCikis:C-D-E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 23:16 | 2017-05-19 23:47 | 0.51556 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5467 | 0 | 0
325575 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK:KIRKIŞLA KÖK2 KOKCikis:KIRKIŞLA KÖK2-AĞABEYLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 23:17 | 2017-05-20 00:08 | 0.84278 | 0 | 0 | 103 | 325 | 0 | 0 | 86.8063 | 273.9035
325577 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTEPE2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 23:21 | 2017-05-20 02:22 | 3.0058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0058 | 0 | 0
325576 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60603 TRCikis:D-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 23:22 | 2017-05-20 01:11 | 1.8225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8225
325580 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F10-DM6/2 FİDERİ DM:KARAMAN DM6 DMCikis:KARAMAN DM6 - TR-60801ÇIKIŞI KOK:TR 60810 KOKCikis:TR 60810-TR 60812 ÇIKIŞI TR:TR 60812 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 23:31 | 2017-05-20 00:39 | 1.1386 | 0 | 0 | 1 | 2468 | 0 | 0 | 1.1386 | 2810.0895
325581 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:AFSAR1 TR1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 23:32 | 2017-05-20 02:20 | 2.8025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8025 | 0 | 0
325583 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-57 SANAYI-5 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 23:45 | 2017-05-20 01:39 | 1.9008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9008
325610 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:EGRIBAYAT1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 03:55 | 2017-05-20 06:29 | 2.5642 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28.2059
325612 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:CAVDARLI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 05:23 | 2017-05-20 07:36 | 2.2056 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 141.1558
325613 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ULUKISLA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 05:35 | 2017-05-20 11:41 | 6.105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.105 | 0 | 0
325617 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ KOK:ÇARIKLI KÖK KOKCikis:ÇARIKLI KÖY İÇİ KABİN- ÇARIKLI KÖY İÇİ SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 05:58 | 2017-05-20 07:22 | 1.4122 | 0 | 0 | 53 | 342 | 0 | 0 | 74.8477 | 482.9792
325618 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:AZATLI TR 5 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 05:58 | 2017-05-20 08:36 | 2.6375 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.1875 | 0 | 0
325616 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YALNIZCEVIZ1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 06:00 | 2017-05-20 08:51 | 2.8575 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8575
325620 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:HACIMEHMETLI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 06:12 | 2017-05-20 06:53 | 0.695 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.695
325622 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ KOK:DİKİLİTAŞ SULAMA.KÖK KOKCikis:DİKİLİTAŞ KÖK - HACIBEYLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 06:33 | 2017-05-20 07:35 | 1.0358 | 3 | 410 | 10 | 2 | 3.1075 | 424.6903 | 10.3583 | 2.0717
325624 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-35 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 06:39 | 2017-05-20 07:40 | 1.0128 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0511 | 0 | 0
325627 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KUCUK KUM KOPRU1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 06:48 | 2017-05-20 07:24 | 0.60556 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2111
325628 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F12-KUYUBAŞI FİDERİ KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis:KUYUBAŞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 06:51 | 2017-05-20 08:19 | 1.4686 | 0 | 170 | 120 | 556 | 0 | 249.6637 | 176.2332 | 816.5472
325630 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BASAK4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 07:00 | 2017-05-20 07:52 | 0.87333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87333
325633 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:DM03 TR01 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 07:04 | 2017-05-20 07:35 | 0.51889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51889
325634 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:DERINKUYU TM DM:DERINKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 07:09 | 2017-05-20 09:22 | 2.2122 | 5 | 0 | 123 | 0 | 11.0611 | 0 | 272.1031 | 0
325636 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F2-DÖRTYOL FİDERİ KOK:SADIKHACI KOK KOKCikis:SADIKHACI KOK-SADIKHACI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 07:12 | 2017-05-20 07:57 | 0.74 | 0 | 669 | 3 | 10 | 0 | 495.06 | 2.22 | 7.4
325668 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM3 DMCikis:AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 07:29 | 2017-05-20 10:32 | 3.0558 | 0 | 0 | 43 | 1111 | 0 | 0 | 131.4007 | 3395.0271
325641 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TARASCI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 07:34 | 2017-05-20 08:06 | 0.53722 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6117 | 0 | 0
325644 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - ESKİ ÇUKURKUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 07:36 | 2017-05-20 08:04 | 0.48056 | 0 | 0 | 15 | 377 | 0 | 0 | 7.2084 | 181.1711
325646 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK:KORPINAR KOK KOKCikis:KORPINAR KOK-MANDIRA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 07:40 | 2017-05-20 08:59 | 1.3322 | 0 | 0 | 9 | 26 | 0 | 0 | 11.99 | 34.6377
325645 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F4-YENİCEOBA FİDERİ KOK:GEMECİK KÖK KOKCikis:GEMECİK KÖK-KAYI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 07:43 | 2017-05-20 10:15 | 2.5342 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 190.0627 | 0 | 0
325651 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F2-KONAKLI-1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 07:45 | 2017-05-20 09:50 | 2.0925 | 3 | 6 | 391 | 0 | 6.2775 | 12.555 | 818.1675 | 0
325647 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN TR-51 TRCikis:A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 07:45 | 2017-05-20 08:53 | 1.1353 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 44.2759 | 0 | 0
325648 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-KIZILKAYA 2 ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK:KIZILKAYA KOK KOKCikis:KIZILKAYA KOK - KIZILKÖY(RİNG) | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 07:48 | 2017-05-20 10:25 | 2.61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 0
325652 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F5-HASANOBA FİDERİ KOK:HASANOBA KOK KOKCikis:HASANOBA KOK-HASANOBA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 07:52 | 2017-05-20 10:58 | 3.1028 | 1 | 0 | 11 | 100 | 3.1028 | 0 | 34.1306 | 310.278
325741 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:CESMELISEBIL3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 07:57 | 2017-05-20 09:59 | 2.0386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0386 | 0 | 0
325660 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BOZTOPRAKLAR TR 2.30 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 08:05 | 2017-05-20 08:59 | 0.89806 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7961
325788 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-KIZILKAYA 1 ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK:KIZILKAYA KOK KOKCikis:KIZILKAYA KOK - KIZILKÖY(RİNG) | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-20 08:05 | 2017-05-20 12:39 | 4.5603 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 41.0425 | 0
325663 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR5 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 08:14 | 2017-05-20 10:25 | 2.1928 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 37.2773
325666 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F2-DÖRTYOL FİDERİ KOK:SADIKHACI KOK KOKCikis:SADIKHACI KOK-SADIKHACI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 08:16 | 2017-05-20 08:59 | 0.71139 | 0 | 669 | 3 | 10 | 0 | 475.9199 | 2.1342 | 7.1139
325669 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-19 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 08:21 | 2017-05-20 09:36 | 1.2481 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4961
325673 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F9-SULTANHANI 1 FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 08:25 | 2017-05-20 18:23 | 9.9689 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 378.8178
325672 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:ERDALLAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 08:26 | 2017-05-20 10:10 | 1.7303 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.112 | 0 | 0
325674 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YENI SELCUK1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-20 08:29 | 2017-05-20 14:38 | 6.16 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 1330.56 | 0 | 0
325679 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAKA 3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 08:38 | 2017-05-20 08:57 | 0.32167 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5.7901
325681 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA18 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 08:39 | 2017-05-20 09:07 | 0.47667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47667 | 0 | 0
325687 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:UCARI MH TR18 (250 KVA) TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 08:49 | 2017-05-20 10:02 | 1.2183 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.655 | 0 | 0
325697 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:TUZKOY11 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 08:58 | 2017-05-20 13:07 | 4.1642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1642 | 0 | 0
325698 | 1 | KONYA | DERBENT | TM:KONYA2 TM TMCikis:F19-YAZIR FİDERİ DM:CIFTLIKOZU DM DMCikis:CIFTLIKOZU DM-KIZILÖREN ÇIKIŞI TR:ALDERE1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-20 08:58 | 2017-05-20 14:11 | 5.2164 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 146.0589
325702 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F2-DÖRTYOL FİDERİ KOK:YENIDOGAN KOK KOKCikis:YENIDOGAN KOK-YUNUSLAR ÇIKIŞI TR:CUKURAGIL2 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-20 09:00 | 2017-05-20 15:00 | 5.9875 | 0 | 0 | 1 | 285 | 0 | 0 | 5.9875 | 1706.4375
325705 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 10 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 09:01 | 2017-05-20 09:13 | 0.21028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21028 | 0 | 0
325713 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 09:03 | 2017-05-20 10:23 | 1.3286 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 3.9858 | 22.5864
325715 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:YENİYILDIZ TR3 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-20 09:07 | 2017-05-20 13:20 | 4.2167 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 354.2003
325716 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİ DM:YENİCEOBA-KARTER DM DMCikis:YENİCEOBA-KARTER DM-KUŞÇA-KELHASAN ÇIKIŞI KOK:KELHASAN1 TR KOKCikis:KELHASAN1 TR-KELHASAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-20 09:08 | 2017-05-20 13:57 | 4.8253 | 0 | 11 | 0 | 226 | 0 | 53.0781 | 0 | 1090.5133
325719 | 1 | KONYA | KULU | TR:YAZICAYIRI4 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-20 09:10 | 2017-05-20 17:34 | 8.4072 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 75.665 | 0 | 0
325724 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÜMÜŞLER TR 7 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 09:10 | 2017-05-20 10:27 | 1.2758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2758 | 0 | 0
325721 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ESKI MAL PAZARI TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-20 09:10 | 2017-05-20 10:20 | 1.16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 0 | 0
325730 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ALTUNTAS1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 09:16 | 2017-05-20 09:43 | 0.46139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46139 | 0 | 0
325732 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI6 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 09:18 | 2017-05-20 14:39 | 5.3419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3419 | 0 | 0
325735 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALPASLAN1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 09:21 | 2017-05-20 10:25 | 1.0533 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0533
325736 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F4-AYRANCI FİDERİ DM:GOKCEYAZI DM DMCikis:GOKCEYAZI DM-AYRANCI ÇIKIŞI TR:ORHANIYE6 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-20 09:24 | 2017-05-20 16:46 | 7.3669 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 198.9074
325740 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MENGENE ESKI KULE TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 09:27 | 2017-05-20 10:25 | 0.965 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 225.81
325742 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR SULEYMANIYE8 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-20 09:28 | 2017-05-20 14:11 | 4.7108 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 739.6003
325746 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHİSAR TR3 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-20 09:35 | 2017-05-20 13:34 | 3.9742 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 476.9004
325747 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F4-KURUSEKİ FİDERİ KOK:KAZANCI KÖK-2 KOKCikis:KAZANCI KÖK2-KAZANCI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-20 09:36 | 2017-05-20 11:15 | 1.6458 | 6 | 1523 | 13 | 2169 | 9.875 | 2506.5991 | 21.3958 | 3569.8053
325751 | 1 | KONYA | HADİM | TR:FAKILAR1 TR1 TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 09:38 | 2017-05-20 12:23 | 2.755 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 66.12
325749 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:ZENGEN DM DMCikis:ZENGEN DM-YENİZENGEN KOK:YAYLALAR YENİ KÖK KOKCikis:YAYLALAR YENİ KÖK-SERÇELER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-20 09:39 | 2017-05-20 10:52 | 1.2081 | 17 | 0 | 61 | 83 | 20.537 | 0 | 73.6917 | 100.269
325753 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TASPINAR1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-20 09:40 | 2017-05-20 18:58 | 9.2925 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 2880.675 | 0 | 0
325756 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F3-AKÇAYAZI FİDERİ KOK:MERDIVENLI KOK KOKCikis:MERDIVENLI KOK-SAZLIPINAR YH ÇIKIŞI TR:MERDIVENLI TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-20 09:44 | 2017-05-20 17:41 | 7.9556 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 596.667 | 0
325758 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTEPE6 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 09:46 | 2017-05-20 12:08 | 2.3769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3769 | 0 | 0
325759 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1537 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 09:47 | 2017-05-20 10:38 | 0.84889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84889 | 0 | 0
325760 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM4 DMCikis:AKSARAY DM4-A BÖLGESİ ÇIKIŞI TR:4A 9TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-20 09:47 | 2017-05-20 10:57 | 1.1644 | 0 | 1227 | 0 | 0 | 0 | 1428.7679 | 0 | 0
325761 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YUKARIDIKMEN1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 09:48 | 2017-05-20 10:20 | 0.53694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53694
325767 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BADEMDERE TR 2 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 09:52 | 2017-05-20 10:45 | 0.89167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89167 | 0 | 0
325671 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:DERINKUYU TM DM:DERINKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 09:55 | 2017-05-20 14:31 | 4.5869 | 5 | 0 | 123 | 0 | 22.9347 | 0 | 564.1936 | 0
325769 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F10-BELEDİYE2 FİDERİ KOK:TARLA İÇİ M TURKMEN OKULU TR 3.9 KOKCikis:TARLA İÇİ M TURKMEN OKULU TR 3.9-YAĞ FAB. ÜSTÜ TR 3.10 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-20 09:59 | 2017-05-20 15:30 | 5.5161 | 0 | 383 | 0 | 4 | 0 | 2112.6701 | 0 | 22.0644
325771 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ DM:YARMA DM DMCikis:YARMA DM-İSMİL FİDERİ ÇIKIŞI KOK:YARMA IMAMIN YAYLASI KOK KOKCikis:YARMA IMAMIN YAYLASI KOK-GOCU KARAKAYA CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-20 10:00 | 2017-05-20 14:41 | 4.6878 | 0 | 0 | 21 | 466 | 0 | 0 | 98.4434 | 2184.5055
325774 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KURDEN1 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-20 10:02 | 2017-05-20 12:49 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 136.71
325776 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60811 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-20 10:05 | 2017-05-20 10:19 | 0.23944 | 0 | 945 | 0 | 0 | 0 | 226.2708 | 0 | 0
325780 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HASAKÖY TR 2 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-20 10:05 | 2017-05-20 11:26 | 1.3525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3525
325777 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F6-KOZLUBUCAK FİDERİ KOK:KOZLUBUCAK KÖK KOKCikis:KOZLUBUCAK KÖK - LALE VE MEDRESELİK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-20 10:05 | 2017-05-20 10:56 | 0.84917 | 0 | 0 | 7 | 427 | 0 | 0 | 5.9442 | 362.5956
325782 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA11 TR TRCikis:C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-20 10:14 | 2017-05-20 15:49 | 5.5794 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 513.3085 | 0 | 0
325784 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F3-KILBASAN FİDERİ KOK:KILBASAN KOK1 KOKCikis:KILBASAN KOK1-SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-20 10:16 | 2017-05-20 12:12 | 1.9339 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5.8017 | 1.9339
325786 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK:GÜNYÜZÜ KÖK2 KOKCikis:GÜNYÜZÜ KÖK2-TAŞPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-20 10:17 | 2017-05-20 10:59 | 0.70306 | 9 | 818 | 37 | 18 | 6.3275 | 575.1031 | 26.0132 | 12.6551
325785 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR26 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-20 10:17 | 2017-05-20 12:36 | 2.3172 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 451.8579
325856 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÜMÜŞLER TR 11 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 10:20 | 2017-05-20 12:21 | 2.0117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0117
325791 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:DARBOĞAZ KÖK KOKCikis:DARBOĞAZ KÖK - DARBOĞAZ AYD. ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 10:22 | 2017-05-20 11:09 | 0.78111 | 0 | 0 | 3 | 1553 | 0 | 0 | 2.3433 | 1213.0638
325792 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F3-AKÇAYAZI FİDERİ KOK:AKCAYAZI KOK KOKCikis:AKCAYAZI KOK-AKÇAYAZI-DERBENT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-20 10:25 | 2017-05-20 10:57 | 0.5225 | 0 | 0 | 15 | 119 | 0 | 0 | 7.8375 | 62.1775
325794 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAKA 3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 10:27 | 2017-05-20 10:56 | 0.48389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48389
325795 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK:KARABAG1 TR KOKCikis:KARABAG1 TR-KARABAĞ TR3 ÇIKIŞI TR:HODOGLU2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-20 10:28 | 2017-05-20 10:38 | 0.15861 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 15.861
325796 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:KAYAONU DM DMCikis:KAYAONU DM-YEŞİLDERE ÇIKIŞI KOK:YESILDERE KOK KOKCikis:YESILDERE KOK-TAŞKALE ÇIKIŞI TR:TASKALE1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-20 10:28 | 2017-05-20 12:24 | 1.925 | 0 | 0 | 11 | 441 | 0 | 0 | 21.175 | 848.925
325799 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BEDIR8 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-20 10:33 | 2017-05-20 15:38 | 5.0814 | 0 | 1083 | 0 | 0 | 0 | 5503.1454 | 0 | 0
325815 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:AKTAŞ SULAMA TR1 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU ÇALINMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-20 10:34 | 2017-05-20 13:42 | 3.1303 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1303
325800 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F14 ŞEHİR-2 FİDERİ DM:AKSARAY SANAYI DM5 DMCikis:AKSARAY SANAYI DM5-5A/1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-20 10:36 | 2017-05-20 17:09 | 6.5456 | 3 | 475 | 0 | 0 | 19.6367 | 3109.141 | 0 | 0
325802 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F5-HADİM 1 FİDERİ KOK:KAPLANLI KÖK KOKCikis:KAPLANLI KÖK-BAĞBAŞI ÇIKIŞI TR:BAĞBAŞI YAYLASI 4 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 10:37 | 2017-05-20 15:23 | 4.7797 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.8986
325801 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:SAVCILI6 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-20 10:37 | 2017-05-20 14:52 | 4.2561 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 131.9394 | 0 | 0
325805 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:CAKIRCA TR1 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖRÜN AĞAÇ DİREKTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 10:38 | 2017-05-20 13:43 | 3.0903 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0903
325810 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY55 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-20 10:48 | 2017-05-20 12:45 | 1.9469 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 332.9267
325820 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F14-EĞRİBAYAT-2 FİDERİ DM:DM-37A ( TOMEK DM ) DMCikis:DM37/A-DM79 EĞRİBAYAT2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-20 10:57 | 2017-05-20 14:33 | 3.6036 | 0 | 74 | 394 | 1037 | 0 | 266.6671 | 1419.8223 | 3736.9436
325822 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ÇİFTEHAN TR2 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 10:59 | 2017-05-20 13:56 | 2.9467 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9467
325831 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F3-YARMA FİDERİ KOK:DAGITIM KOK KOKCikis:DAGITIM KOK-İSMİL ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 11:00 | 2017-05-20 15:48 | 4.7981 | 10 | 1944 | 72 | 382 | 47.9806 | 9327.4286 | 345.4603 | 1832.8589
325824 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-19 TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-20 11:00 | 2017-05-20 11:42 | 0.69222 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 143.2895
325825 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F6-TORRAKLIK 1 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-OGUZELİ ENH TAŞPINAR KÖK ÇIKIŞI KOK:OGUZELİ KÖK TR1 KOKCikis:OGUZELİ KÖK TR1 - DANAKUYUSU ENH | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-20 11:02 | 2017-05-20 12:17 | 1.2561 | 0 | 6 | 103 | 258 | 0 | 7.5367 | 129.3793 | 324.0764
325834 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F9-SULTANHANI 1 FİDERİ KOK:KARATOPRAK KOK1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 11:07 | 2017-05-20 14:57 | 3.8253 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 126.2342 | 0
325833 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F8-ULUS FİDERİ KOK:YENICEOBA KOK KOKCikis:YENICEOBA KOK-YENİCEOBA-APAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-20 11:08 | 2017-05-20 11:42 | 0.56278 | 0 | 0 | 117 | 129 | 0 | 0 | 65.8453 | 72.5986
325976 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KUCUKKOY1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 11:11 | 2017-05-20 17:39 | 6.4569 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4569
325841 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-54 NOLU KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-20 11:18 | 2017-05-20 14:47 | 3.4864 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 55.7822 | 3.4864
325844 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F8-KAYMAKLI DM4 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 11:25 | 2017-05-20 12:25 | 1.0069 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.1319 | 0
325849 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:AKMEZAR3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 11:26 | 2017-05-20 17:00 | 5.5597 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5597
325845 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ADSIZ3 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 11:27 | 2017-05-20 13:47 | 2.3397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3397 | 0 | 0
325848 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ KOK:HUSREV KOK KOKCikis:HUSREV KOK-HACIİSMALLİ ÇIKIŞI ÇIKIŞI TR:HACIISMAILLI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-20 11:28 | 2017-05-20 13:26 | 1.9578 | 0 | 0 | 2 | 270 | 0 | 0 | 3.9156 | 528.6006
325847 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MENGENE ESKI KULE TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-20 11:29 | 2017-05-20 14:04 | 2.5942 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 171.2152 | 0 | 0
325852 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:YAMAC1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 11:30 | 2017-05-20 11:48 | 0.28472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28472
325851 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULAGAC2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 11:31 | 2017-05-20 13:01 | 1.5011 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0022 | 0 | 0
325853 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:SELIME6 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 11:31 | 2017-05-20 13:48 | 2.2725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2725 | 0 | 0
325857 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:ACIOZ TR-33B TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 11:36 | 2017-05-20 12:11 | 0.58361 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3344
325859 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM DM:DERINKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 11:39 | 2017-05-20 15:34 | 3.9219 | 49 | 96 | 365 | 14 | 192.1751 | 376.5062 | 1431.5081 | 54.9072
325860 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 10 TRCikis:C-D-E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 11:39 | 2017-05-20 12:25 | 0.76861 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3058 | 0 | 0
325861 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:NINENIN BAHCESI TR 1.1 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 11:39 | 2017-05-20 12:40 | 1.0219 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45.9873
325862 | 1 | KONYA | HADİM | TR:YALINÇEVRE1 TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 11:41 | 2017-05-20 13:32 | 1.8464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8464 | 0 | 0
325865 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-GÜVERCİNLİK ENH ÇIKIŞI KOK:ARIFLER KOK KOKCikis:ARİFLER KÖK - ARİFLER 3.ŞAHIS SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 11:42 | 2017-05-20 15:14 | 3.5369 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 53.0541 | 0
325870 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK:TUZKOY1 TR KOKCikis:TUZKOY1 TR - ABUUŞAĞI KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 11:49 | 2017-05-20 14:58 | 3.1528 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 227.0002
325871 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİ KOK:ÇÖL KÖK KOKCikis:ÇÖL KÖK-ÇÖL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-20 11:50 | 2017-05-20 12:31 | 0.68972 | 0 | 0 | 22 | 523 | 0 | 0 | 15.1738 | 360.7236
325872 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KARACAHISAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 11:50 | 2017-05-20 13:34 | 1.7328 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4656
325880 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:ÇETMİ1 TR1 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-20 11:58 | 2017-05-20 15:00 | 3.0308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0308 | 0 | 0
325885 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F8-ÜRGÜP KAPASTÖR DM:URGUP DM DMCikis:URGUP DM (SKM )-FD 6 ÜRGÜP 1 KOK:URGUP30 TR KOKCikis:URGUP30 TR-ÜRGÜP TR31 - 33-35-42-43 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 12:00 | 2017-05-20 12:47 | 0.78583 | 1 | 1334 | 0 | 10 | 0.78583 | 1048.2972 | 0 | 7.8583
325884 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F3-HÜYÜK FİDERİ KOK:KIRELI KOK 1 KOKCikis:KIRELI KOK 1-KIRELİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 12:04 | 2017-05-20 13:20 | 1.2811 | 5 | 1062 | 4 | 2 | 6.4055 | 1360.5388 | 5.1244 | 2.5622
325889 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOLLA GURANI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 12:08 | 2017-05-20 13:12 | 1.0586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0586 | 0 | 0
325900 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KEKLICEKYAYLASI1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-20 12:22 | 2017-05-20 15:35 | 3.2236 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2236
325910 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:KOSKONU TR1 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 12:22 | 2017-05-20 14:31 | 2.1522 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1522
325897 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BESKAVAK ILKOKULU TR 3.43 TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 12:22 | 2017-05-20 14:06 | 1.7267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7267 | 0 | 0
325933 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F6-KEÇİLİ-1 FİDERİ DM:KOPRUBASI DM DMCikis:KOPRUBASI DM-HOCA HABİB 1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-20 12:26 | 2017-05-20 13:13 | 0.78972 | 0 | 0 | 0 | 3695 | 0 | 0 | 0 | 2918.0154
325905 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 60 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-20 12:26 | 2017-05-20 14:00 | 1.5714 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 91.1406
325908 | 1 | KONYA | KULU | TR:KOZANLI4 TR TRCikis:C-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 12:27 | 2017-05-20 13:35 | 1.1294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1294 | 0 | 0
325911 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ERENKOY2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-20 12:32 | 2017-05-20 17:17 | 4.7569 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 290.1733 | 0 | 0
325915 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F5-HASANOBA FİDERİ KOK:HOTAMIS KOK1 KOKCikis:HOTAMIS KOK1-DOKATORUN HATTI SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 12:34 | 2017-05-20 20:02 | 7.4547 | 0 | 0 | 96 | 3 | 0 | 0 | 715.6531 | 22.3642
325914 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ KOK:GÜMÜŞLER TR 6 KOKCikis:GÜMÜŞLER TR 6-ÖREN YAYLASI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 12:35 | 2017-05-20 17:11 | 4.6006 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.8017
325919 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAVAK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 12:36 | 2017-05-20 17:42 | 5.0986 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0986
326196 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM:GOKSU HES TMCikis:F2-BALCILAR 1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TEİAŞ KAYNAKLI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 12:37 | 2017-05-20 22:17 | 9.6736 | 0 | 0 | 6 | 250 | 0 | 0 | 58.0417 | 2418.4025
325923 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:TASKINPASA1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 12:39 | 2017-05-20 14:41 | 2.0244 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0244
325924 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:B.KIŞLAKCI TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 12:40 | 2017-05-20 14:00 | 1.3372 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3372
325836 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F3-YARMA FİDERİ KOK:KUCUKKOY KOK KOKCikis:KUCUKKOY KOK-ÖZEL SULAMA 3(ÇİFT DEVRE) | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 12:40 | 2017-05-20 17:08 | 4.4664 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 187.5884 | 0
325941 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F10-SULAMA FİDERİ KOK:YEŞİLÖZ KÖK 1 KOKCikis:YEŞİLÖZ KÖK 1-YESIL HAT SULAMA F1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-20 12:45 | 2017-05-20 15:35 | 2.8275 | 3 | 0 | 22 | 1 | 8.4825 | 0 | 62.205 | 2.8275
325928 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ICILER1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 12:47 | 2017-05-20 13:31 | 0.72778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72778
325932 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:AKTOPRAK TR15 TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 12:48 | 2017-05-20 15:22 | 2.5683 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5683
325930 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY52 TR TRCikis:F KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-20 12:48 | 2017-05-20 15:17 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 62.25
325954 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR18 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 12:52 | 2017-05-20 13:35 | 0.72472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72472
325938 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:KAPAKLI TR1 (100 KVA) TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 13:03 | 2017-05-20 14:10 | 1.1189 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1189
325940 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:YENİYILDIZ TR3 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-20 13:05 | 2017-05-20 14:33 | 1.4731 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 123.737
325943 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:CEVREKAVAK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 13:09 | 2017-05-20 17:29 | 4.3339 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3339
325950 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F4-AYRANCI FİDERİ DM:500 EVLER DM1 DMCikis:500 EVLER DM1-ÇIRAKLIK ÇIKIŞI TR:EREGLI1211 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-20 13:20 | 2017-05-20 14:24 | 1.0581 | 0 | 2241 | 0 | 210 | 0 | 2371.1125 | 0 | 222.1926
325951 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F6-ŞEHİR-2 FİDERİ IM:NIGDE IM3 KOK:KOYUNLU KÖK KOKCikis:KOYUNLU KÖK-BAHÇELİ EVLER ÇIKIŞI TR:TR KOYUNLU-8 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-20 13:21 | 2017-05-20 17:16 | 3.9244 | 5 | 672 | 1 | 10 | 19.6222 | 2637.2237 | 3.9244 | 39.2444
325955 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-EGRİBAYAT ENH YAZIBELEN KÖK ÇIKIŞI KOK:EĞRİBAYAT SULAMA KÖK KOKCikis:EĞRİBAYAT SULAMA KÖK - MEHMET KAYA SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-20 13:28 | 2017-05-20 15:43 | 2.2436 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 58.3339 | 0
325956 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:UCHISAR13 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 13:29 | 2017-05-20 14:18 | 0.82611 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 42.9577 | 0 | 0
325958 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KOZLUBUCAK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 13:33 | 2017-05-20 19:49 | 6.2622 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 181.6044
325965 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SOGUT1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 13:43 | 2017-05-20 17:14 | 3.5208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5208 | 0 | 0
325964 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F5-EVSİN FİDERİ KOK:CAMLICA GOKCESEKI KOK KOKCikis:ÇAMLICA GÖKÇESEKİ KÖK- ÇAMLICA ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 13:43 | 2017-05-20 15:39 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 675.5
325969 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT12 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 13:49 | 2017-05-20 15:23 | 1.565 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.565 | 0 | 0
325971 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:AKCALAR3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-20 13:53 | 2017-05-20 14:40 | 0.78833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78833 | 0 | 0
325972 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK25 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 13:57 | 2017-05-20 14:26 | 0.49306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49306 | 0 | 0
325973 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYŞEHİR TR 32 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-20 13:58 | 2017-05-20 15:53 | 1.9131 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 57.3918 | 0 | 0
325977 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F10-IHLARA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-20 14:02 | 2017-05-20 15:00 | 0.96528 | 4 | 640 | 10 | 271 | 3.8611 | 617.7792 | 9.6528 | 261.5909
325981 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KARANLIKDERE TR4 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 14:04 | 2017-05-20 15:41 | 1.6092 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6092
325982 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YESRIP TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-20 14:05 | 2017-05-20 17:22 | 3.2775 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 498.18
325991 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HACIBEYLİ TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 14:11 | 2017-05-20 18:45 | 4.5714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5714 | 0 | 0
325986 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GUNEYDERE1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 14:12 | 2017-05-20 17:34 | 3.3728 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3728
325994 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOTORLU SANAYI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 14:22 | 2017-05-20 15:18 | 0.92278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92278 | 0 | 0
326057 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP41 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 14:23 | 2017-05-20 18:00 | 3.6111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6111 | 0 | 0
326010 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F7-TAŞAGIL FİDERİ KOK:URUNLU KOK KOKCikis:URUNLU KOK-ÜÇHÜYÜK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 14:26 | 2017-05-20 16:37 | 2.1914 | 3 | 0 | 88 | 3 | 6.5742 | 0 | 192.8423 | 6.5742
326000 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:CAGIRKAN7 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 14:26 | 2017-05-20 14:53 | 0.46222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46222 | 0 | 0
326002 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YILDIZLI1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-20 14:27 | 2017-05-20 15:11 | 0.73778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73778
326007 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:CIMELIYENI KOY2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 14:29 | 2017-05-20 16:26 | 1.9606 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9606
326006 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI SANAYI1 TR TRCikis:N KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 14:33 | 2017-05-20 15:57 | 1.4019 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8039 | 0 | 0
326008 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:YAZYURDU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 14:37 | 2017-05-20 16:12 | 1.5889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5889
326013 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK7 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-20 14:38 | 2017-05-20 15:42 | 1.0711 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26.7778
326015 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SELECIKOSE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 14:41 | 2017-05-20 19:35 | 4.8975 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 48.975
326016 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GOKCEKENT1 TR TRCikis:A-B KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - YENİ BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 14:44 | 2017-05-20 18:50 | 4.1078 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1078
326019 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DUGUN SALONU TR 3.36 TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-20 14:50 | 2017-05-20 15:50 | 1.0042 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 148.6172 | 0 | 0
326020 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:INCESU3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 14:51 | 2017-05-20 17:43 | 2.8719 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8719
326022 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:GOKPINAR9 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 14:54 | 2017-05-20 15:48 | 0.89694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89694 | 0 | 0
326024 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-1 ÇIKIŞI KOK:SALUR KOK KOKCikis:SALUR KOK-BEYDİLLİ ÇIKIŞI TR:BEYDILLI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-20 15:03 | 2017-05-20 15:52 | 0.82167 | 0 | 0 | 99 | 131 | 0 | 0 | 81.3453 | 107.6388
326044 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAKA 3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 15:09 | 2017-05-20 15:34 | 0.4125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4125
326028 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HUYUK1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-20 15:09 | 2017-05-20 16:04 | 0.91306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91306
326033 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-133 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 15:14 | 2017-05-20 16:01 | 0.79361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79361
326034 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR3 TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 15:14 | 2017-05-20 16:46 | 1.5389 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 40.0111 | 0 | 0
326036 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:TAŞKENT6 TR6 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 15:17 | 2017-05-20 16:11 | 0.88778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88778 | 0 | 0
326149 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-MANTAR ESKİ HAT ENH ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 15:27 | 2017-05-20 17:56 | 2.4836 | 0 | 0 | 1 | 87 | 0 | 0 | 2.4836 | 216.0741
326041 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F9-PINARBAŞI FİDERİ KOK:PINARBAŞI KÖK1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-20 15:27 | 2017-05-20 16:51 | 1.3975 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 374.53
326045 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YUKARI PINARBASI2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 15:36 | 2017-05-20 17:16 | 1.6722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6722 | 0 | 0
326053 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-KAMAN MERKEZ1 ÇIKIŞI KOK:KAMAN TR-46 KOKCikis:KAMAN TR-46-KAMAN TR47 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 15:42 | 2017-05-20 15:59 | 0.28806 | 3 | 1134 | 0 | 4 | 0.86418 | 326.66 | 0 | 1.1522
326051 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:DULKADIRLI KARAISA TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-20 15:43 | 2017-05-20 17:31 | 1.8056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8056
326052 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-19 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 15:43 | 2017-05-20 17:01 | 1.2981 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5961
326063 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 15:51 | 2017-05-20 17:06 | 1.2497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2497 | 0 | 0
326061 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-YEŞİLÖZ ENH CİHANBEYLİ DM3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 15:52 | 2017-05-20 19:24 | 3.5347 | 0 | 0 | 154 | 13 | 0 | 0 | 544.3469 | 45.9514
326062 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA3 TR TRCikis:B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-20 15:52 | 2017-05-20 16:52 | 0.98889 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 66.2556 | 0 | 0
326069 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NAR7 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-20 15:57 | 2017-05-20 16:27 | 0.50167 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 30.6019
326071 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR60 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 16:01 | 2017-05-20 19:05 | 3.0739 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0739
326073 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ISIKLAR4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 16:02 | 2017-05-20 16:28 | 0.4375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4375 | 0 | 0
326075 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-DOĞANHİSAR FİDERİ KOK:DOGANHISAR KOK KOKCikis:DOGANHISAR KOK-ÇINAROBA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-20 16:05 | 2017-05-20 18:21 | 2.2806 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | 0 | 2.2806 | 522.2482
326078 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-50 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 16:13 | 2017-05-20 17:44 | 1.5172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5172 | 0 | 0
326102 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 32TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-20 16:18 | 2017-05-20 20:00 | 3.7106 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 155.8435 | 0 | 0
326083 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ DM:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-DEREBUCAK-HUĞLU ÇIKIŞI KOK:UGURLU KOK KOKCikis:UGURLU KOK-ÇAMLIK TR-1 KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 16:20 | 2017-05-20 17:21 | 1.0122 | 0 | 1061 | 9 | 92 | 0 | 1073.9654 | 9.11 | 93.1242
326084 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:SULEYMANIYE1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 16:21 | 2017-05-20 16:50 | 0.48639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48639
326085 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CAMLI DIS1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 16:22 | 2017-05-20 17:29 | 1.1122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1122
326095 | 1 | KONYA | HADİM | TR:AŞAĞIHADİM 1 TR9 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 16:36 | 2017-05-20 18:08 | 1.5369 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5369
326097 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-117 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 16:36 | 2017-05-20 17:17 | 0.67833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67833
326096 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ILICA MH TR29 (250 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 16:37 | 2017-05-20 18:08 | 1.5189 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 63.7934 | 0 | 0
326099 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM:BEYSEHIR YENI DM DMCikis:BEYSEHIR YENI DM-NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 1 ÇIKIŞI KOK:ITTIFAK BEYSEHIR YEM KOKCikis:ITTIFAK BEYSEHIR YEM- BEYŞEHİR NURETTİN KOÇER DM DEN GİRİŞ (ESKİ DM) TR:BEYŞEHİR TR-75 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-20 16:37 | 2017-05-20 17:30 | 0.87 | 8 | 81 | 0 | 0 | 6.96 | 70.47 | 0 | 0
326100 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-127 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 16:39 | 2017-05-20 17:41 | 1.0292 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0583
326101 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CAYHAN2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 16:39 | 2017-05-20 18:06 | 1.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0
326107 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-35 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 16:40 | 2017-05-20 19:48 | 3.1344 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2689 | 0 | 0
326103 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 2TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 16:42 | 2017-05-20 20:28 | 3.7767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7767 | 0 | 0
326105 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4C 16TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-20 16:43 | 2017-05-20 18:03 | 1.3403 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.0834 | 0 | 0
326109 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:HASANOBA TR1 TRCikis:A-D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 16:53 | 2017-05-20 18:22 | 1.4808 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 79.9648
326114 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 10TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-20 16:58 | 2017-05-20 18:26 | 1.4767 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 321.9141 | 0 | 0
326115 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:BOZKÖY TR 8 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 16:59 | 2017-05-20 19:37 | 2.6419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6419 | 0 | 0
326112 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA15 TR TRCikis:C Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-20 16:59 | 2017-05-20 17:38 | 0.65889 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11.86 | 0 | 0
326166 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F6-GÜLŞEHİR FİDERİ IM:TUZKOY IM IMCikis:TUZKOY IM - 92 ÇAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 17:08 | 2017-05-20 19:29 | 2.3383 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35.075 | 0
326116 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:KÖSÜRELİK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 17:10 | 2017-05-20 20:06 | 2.9336 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9336
326120 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:SIDIKLI KUCUK OBA TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 17:13 | 2017-05-20 19:36 | 2.3892 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3892
326124 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-4 BUGDAY PAZARI TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 17:15 | 2017-05-20 17:59 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74
326125 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ICILER1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 17:18 | 2017-05-20 19:02 | 1.7442 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7442
326134 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F3-YARMA FİDERİ KOK:KUCUKKOY RMU KOKCikis:KUCUKKOY RMU-ÖZEL SULAMA 1 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 17:22 | 2017-05-20 20:07 | 2.7436 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 145.4113
326129 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F4-ORTAKARAÖREN FİDERİ KOK:ORTAKARAÖREN11 TR KOKCikis:ORTAKARAÖREN11 TR-ORTAKARAÖREN TR1 GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 17:25 | 2017-05-20 18:31 | 1.1111 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 628.8883 | 0 | 0
326130 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-4 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 17:25 | 2017-05-20 17:49 | 0.39056 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.78112
326138 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 17:27 | 2017-05-20 17:48 | 0.3525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3525 | 0 | 0
326136 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR52 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 17:28 | 2017-05-20 19:35 | 2.1053 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.8422
326236 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F3-YARMA FİDERİ KOK:KARKIN1 TR ( CUMRA ) KOKCikis:KARKIN1 TR ( CUMRA )-İSMİL ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-20 17:29 | 2017-05-20 19:42 | 2.2114 | 6 | 1913 | 124 | 386 | 13.2683 | 4230.3891 | 274.2124 | 853.5965
326141 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-MİSLİOVA TM ÇIKIŞI KOK:222 NOLU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 17:31 | 2017-05-20 18:47 | 1.2725 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.27 | 0
326150 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SEKER FURUS1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 17:42 | 2017-05-20 18:05 | 0.38444 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.76888
326155 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 17:48 | 2017-05-20 22:09 | 4.3419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3419 | 0 | 0
326165 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL TOMEK3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 17:58 | 2017-05-20 19:21 | 1.385 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.385 | 0 | 0
326145 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F4-BAŞKUYU FİDERİ KOK:KOLUKISA TARIMSAL KOK KOKCikis:KOLUKISA KOK-ADAĞIL ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-20 18:01 | 2017-05-20 18:48 | 0.78139 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.907 | 0
326173 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA2 TM TMCikis:F10-KULLUK FİDERİ DM:BASARAKAVAK DM DMCikis:BASARAKAVAK DM-KIZILÖREN ÇIKIŞI KOK:KIZILOREN KOK KOKCikis:KIZILOREN KOK-KARAYOLLARI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-20 18:07 | 2017-05-20 19:10 | 1.0536 | 1 | 23 | 10 | 78 | 1.0536 | 24.233 | 10.5361 | 82.1816
326188 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM:BEYSEHIR YENI DM DMCikis:BEYSEHIR YENI DM-NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 1 ÇIKIŞI KOK:ASAGIESENCE TR 1 KOKCikis:ASAGIESENCE TR 1-AŞAĞIESENCE TR-2 ÇIKIŞI TR:ASAGIESENCE TR 3 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 18:13 | 2017-05-20 18:51 | 0.62556 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 324.6656 | 0 | 0
326191 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA5 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 18:34 | 2017-05-20 20:15 | 1.6756 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.0267 | 0 | 0
326197 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK38 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 18:41 | 2017-05-20 19:37 | 0.93139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93139 | 0 | 0
326195 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR2 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 18:43 | 2017-05-20 19:07 | 0.38639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38639 | 0 | 0
326194 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-FD 4 İNALLI-TATLARİN ÇIKIŞI KOK:INALLI1 TR KOKCikis:INALLI1 TR-TR 2 ÇIKIŞI ( RİNG ) TR:INALLI2 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 18:43 | 2017-05-20 19:37 | 0.89444 | 0 | 96 | 0 | 2 | 0 | 85.8662 | 0 | 1.7889
326193 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DOGALA2 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 18:43 | 2017-05-20 21:16 | 2.5397 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 121.9066 | 0 | 0
326200 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DUMLUPINAR7 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 18:47 | 2017-05-20 19:21 | 0.57361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57361 | 0 | 0
326201 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11103 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 18:49 | 2017-05-20 19:24 | 0.5775 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5775
326204 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:KOZLUCA KÖK KOKCikis:KOZLUCA KÖK - KOÇAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-20 18:53 | 2017-05-20 19:25 | 0.54389 | 0 | 0 | 7 | 476 | 0 | 0 | 3.8072 | 258.8916
326213 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ORHANGAZI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 19:01 | 2017-05-20 19:38 | 0.60528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60528 | 0 | 0
326222 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK35 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 19:17 | 2017-05-20 20:00 | 0.71472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71472 | 0 | 0
326223 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-122 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 19:17 | 2017-05-20 22:43 | 3.4294 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4294
326234 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK:KARAHIDIR TR-1 KOKCikis:KARAHIDIR TR-1-TR8 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 19:32 | 2017-05-20 22:44 | 3.1928 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3.1928 | 15.9639
326237 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KOVANLIK1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 19:34 | 2017-05-20 20:07 | 0.56167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56167
326240 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 19:38 | 2017-05-20 20:43 | 1.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0
326246 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-127 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 19:50 | 2017-05-20 20:47 | 0.94611 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8922
326297 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÜMÜŞLER TR 11 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 19:56 | 2017-05-20 22:51 | 2.9233 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9233
326250 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 19:59 | 2017-05-20 21:03 | 1.0681 | 0 | 0 | 13 | 297 | 0 | 0 | 13.8848 | 317.2138
326256 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AYDINLIK4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 20:10 | 2017-05-20 20:31 | 0.34278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34278 | 0 | 0
326258 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F2-TAŞPINAR FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 20:16 | 2017-05-20 21:14 | 0.96361 | 8 | 252 | 23 | 21 | 7.7089 | 242.8297 | 22.163 | 20.2358
326260 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 20:27 | 2017-05-20 21:28 | 1.0239 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.1911
326269 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:YAYLAOZU TR2 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-20 20:45 | 2017-05-20 22:22 | 1.6189 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6189
326270 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:AYRANCI DM DMCikis:AYRANCI DM-MERKEZ KÖK ÇIKIŞI KOK:AYRANCI KOK KOKCikis:AYRANCI KOK-TR-1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-20 20:46 | 2017-05-20 20:58 | 0.19028 | 3 | 728 | 0 | 0 | 0.57084 | 138.5238 | 0 | 0
326271 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR24 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 20:47 | 2017-05-20 22:19 | 1.5317 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0633
326274 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA8 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 20:49 | 2017-05-20 21:20 | 0.51139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51139 | 0 | 0
326275 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F17-IŞIKLAR FİDERİ KOK:CAYIR KOK KOKCikis:CAYIR KOK-ESKİ ÖBEKTAŞ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 20:55 | 2017-05-20 22:15 | 1.3275 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 1.3275 | 35.8425
326276 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:PIRI MEHMET PASA3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 20:58 | 2017-05-20 22:36 | 1.6283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6283 | 0 | 0
326278 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 29 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 21:03 | 2017-05-20 21:47 | 0.74444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74444 | 0 | 0
326281 | 1 | KONYA | HADİM | TR:GÜLVET1 TR1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 21:07 | 2017-05-20 23:08 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.01
326286 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-ACIGOL ORGANİZE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-20 21:12 | 2017-05-20 22:52 | 1.6786 | 0 | 0 | 20 | 7 | 0 | 0 | 33.5722 | 11.7503
326285 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS26 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 21:13 | 2017-05-20 22:06 | 0.89056 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.9056 | 0 | 0
326288 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:HASANGAZI TR3 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 21:28 | 2017-05-20 23:31 | 2.0542 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 71.8959
326295 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-53A TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 21:31 | 2017-05-20 22:57 | 1.4347 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 441.8938
326290 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KIZILOREN5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 21:42 | 2017-05-21 07:48 | 10.1028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.1028
326301 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 22:30 | 2017-05-20 23:18 | 0.79417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79417
326321 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARIF BILGE4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 23:05 | 2017-05-21 00:27 | 1.3664 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7328
326312 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ KOK:YESILOVA2 TR KOKCikis:YESILOVA2 TR-YEŞİLOVA 3-4-5-6 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 23:21 | 2017-05-21 01:00 | 1.6475 | 0 | 261 | 0 | 15 | 0 | 429.9975 | 0 | 24.7125
326319 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F6-KEÇİLİ-1 FİDERİ DM:KECILI DM DMCikis:KECILI DM-GÜRYAP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-21 00:17 | 2017-05-21 01:13 | 0.93361 | 83 | 1038 | 0 | 0 | 77.4896 | 969.0872 | 0 | 0
326323 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ KOK:ORTAKOY KOK-A KOKCikis:ORTAKOY KOK-A-KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 00:33 | 2017-05-21 02:10 | 1.6225 | 0 | 1022 | 89 | 2594 | 0 | 1658.195 | 144.4025 | 4208.765
326342 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GAZI ALEMSAH1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-21 00:58 | 2017-05-21 02:28 | 1.5103 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0411
326330 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F5-PINARBAŞI FİDERİ DM:DM-37 ( KAYACIK DM ) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-21 01:01 | 2017-05-21 02:27 | 1.4303 | 20 | 1024 | 80 | 141 | 28.6056 | 1464.6067 | 114.4224 | 201.6695
326331 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F1-ŞEKER FİDERİ DM:DM-17 ( AKYOKUS ) DMCikis:DM-17 - ARITMA ÇIKIŞI IM:DEDEKORKUT IM IMCikis:DEDEKORKUT IM-ALAVARDI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-21 01:02 | 2017-05-21 01:39 | 0.61694 | 0 | 0 | 0 | 2168 | 0 | 0 | 0 | 1337.5259
326341 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM DM:DM-15 ( IGDELI DM ) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-21 02:06 | 2017-05-21 04:34 | 2.4689 | 0 | 707 | 0 | 0 | 0 | 1745.5052 | 0 | 0
326340 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F11-ANADOLU SANAYİ FİDERİ DM:DM-15 ( IGDELI DM ) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-21 02:07 | 2017-05-21 04:36 | 2.4806 | 1 | 473 | 0 | 0 | 2.4806 | 1173.3049 | 0 | 0
326346 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F4-ORTAKARAÖREN FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 05:18 | 2017-05-21 05:49 | 0.52472 | 0 | 135 | 4 | 489 | 0 | 70.8372 | 2.0989 | 256.5881
326350 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK:İÇMELİ KÖK2 KOKCikis:İÇMELİ KÖK 2 - KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-21 05:55 | 2017-05-21 09:14 | 3.3225 | 0 | 0 | 2 | 203 | 0 | 0 | 6.645 | 674.4675
326352 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-KOZANLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 06:29 | 2017-05-21 08:22 | 1.8989 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 51.27
326353 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ALAKOVA TM DM:ERLER DM | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 06:30 | 2017-05-21 07:11 | 0.68833 | 0 | 0 | 24 | 3219 | 0 | 0 | 16.5199 | 2215.7343
326354 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:GOVEZLI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 06:34 | 2017-05-21 09:44 | 3.1581 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 47.3709
326358 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:BELBARAK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 07:12 | 2017-05-21 08:41 | 1.4942 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4942
326362 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F3-OTOMARSAN FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-21 07:13 | 2017-05-21 13:18 | 6.0928 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.1856 | 0
326364 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:KARACASAR7 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 07:21 | 2017-05-21 10:44 | 3.3922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3922 | 0 | 0
326360 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F7-AVDUL FİDERİ DM:AVDUL DM DMCikis:AVDUL DM-KUZUCU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 07:26 | 2017-05-21 08:11 | 0.74167 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 157.9757 | 0
326363 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F2-DİNEK FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 07:40 | 2017-05-21 09:18 | 1.6344 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 176.5195 | 0 | 0
326371 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ÇAMARDI TR 2 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 07:55 | 2017-05-21 13:33 | 5.6386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6386 | 0 | 0
326375 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:MORCALI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 08:05 | 2017-05-21 09:59 | 1.8994 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8994
326369 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4C 13TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 08:06 | 2017-05-21 09:00 | 0.89056 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5622
326374 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KANLICA4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 08:16 | 2017-05-21 10:09 | 1.8783 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8783
326380 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F8-ALTİNOVA FİDERİ KOK:ERTUGRUL KOK KOKCikis:ERTUGRUL KOK-FİDER-8 ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-21 08:32 | 2017-05-21 11:30 | 2.9589 | 0 | 0 | 32 | 299 | 0 | 0 | 94.6845 | 884.7081
326381 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BADEMLİ SULAMA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 08:33 | 2017-05-21 10:07 | 1.5617 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5617
326384 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:CICEKDAGI TR2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-21 08:35 | 2017-05-21 11:03 | 2.4589 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 673.7359 | 0 | 0
326390 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR61 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO / BOX HASARI / SİGORTALI YÜK AYIRICI ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 08:39 | 2017-05-21 09:34 | 0.90944 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14.551
326386 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1450 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-21 08:40 | 2017-05-21 13:21 | 4.6858 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 215.5482 | 0 | 0
326389 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F4-BAŞKUYU FİDERİ DM:KOLUKISA DM1 DMCikis:KOLUKISA DM1-BAŞKUYU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 08:40 | 2017-05-21 10:35 | 1.9083 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.2666 | 0
326396 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM DM:DM-11 ( ERENKOY ) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-21 08:51 | 2017-05-21 15:33 | 6.6917 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 173.9834 | 0 | 13.3833
326395 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F5-BOR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-05-21 08:52 | 2017-05-21 10:09 | 1.2939 | 0 | 0 | 319 | 433 | 0 | 0 | 412.7509 | 560.2544
326398 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AGAC ISLERI2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-21 08:53 | 2017-05-21 16:26 | 7.54 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 2661.62 | 0 | 0
326399 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11101 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 08:54 | 2017-05-21 09:26 | 0.53417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53417
326401 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA TR 2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 08:56 | 2017-05-21 09:22 | 0.43889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43889 | 0 | 0
326400 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F17-BUSAN FİDERİ DM:DEMIRCI DM DMCikis:DEMIRCI DM-OTOMOBİLCİLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-21 08:56 | 2017-05-21 16:17 | 7.3622 | 13 | 74 | 0 | 5 | 95.7089 | 544.8043 | 0 | 36.8111
326402 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F6-KEÇİLİ-1 FİDERİ DM:KECILI DM DMCikis:KECILI DM-KONYA GIDACILAR 3 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-21 08:57 | 2017-05-21 11:38 | 2.675 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 695.5 | 0 | 0
326403 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-21 08:57 | 2017-05-21 17:28 | 8.5167 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8.5167 | 59.6167
326404 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F7-CİHANBEYLİ 2 FİDERİ KOK:CIHANBEYLI2 TR KOKCikis:CIHANBEYLI2 TR-ATÇEKEN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-21 08:58 | 2017-05-21 10:16 | 1.3097 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 200.3872 | 0 | 0
326405 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELCUK4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-21 08:58 | 2017-05-21 12:51 | 3.8781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8781 | 0 | 0
326406 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 45 TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-21 09:00 | 2017-05-21 10:24 | 1.3953 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 119.9941 | 0 | 0
326407 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK:DEĞİRMENLİ TR 8 KOKCikis:DEĞİRMENLİ TR 8-DEĞİRMENLİ TR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-21 09:00 | 2017-05-21 16:40 | 7.6547 | 10 | 688 | 19 | 11 | 76.5472 | 5266.4474 | 145.4397 | 84.2019
326408 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ALİHOCA TR3 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-21 09:01 | 2017-05-21 14:33 | 5.5378 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 675.6092
326409 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:DERE2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 09:01 | 2017-05-21 09:50 | 0.81639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81639 | 0 | 0
326410 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DOGRUGOZ7 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-21 09:03 | 2017-05-21 14:04 | 5.0072 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.0289
326411 | 1 | KONYA | DERBENT | TR:DERBENT3 TR TRCikis:D Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-21 09:04 | 2017-05-21 14:32 | 5.465 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 229.53 | 0 | 0
326412 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F8-ULUS FİDERİ KOK:KARAPINAR TR19 KOKCikis:KARAPINAR TR19-TOKİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-21 09:05 | 2017-05-21 14:24 | 5.3192 | 1 | 1655 | 1 | 0 | 5.3192 | 8803.2264 | 5.3192 | 0
326413 | 1 | KONYA | DERBENT | TR:DERBENT3 TR TRCikis:C Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-21 09:06 | 2017-05-21 14:30 | 5.3964 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 156.4953 | 0 | 0
326415 | 1 | KONYA | DERBENT | TM:KONYA2 TM TMCikis:F19-YAZIR FİDERİ DM:BASARAKAVAK DM DMCikis:BASARAKAVAK DM-DERBENT 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-21 09:08 | 2017-05-21 14:29 | 5.3561 | 1 | 1101 | 0 | 155 | 5.3561 | 5897.0771 | 0 | 830.197
326416 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F2-DİNEK FİDERİ DM:KULU DM | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-21 09:09 | 2017-05-21 16:40 | 7.5231 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 127.892 | 0
326417 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CIMENLIK4 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-21 09:09 | 2017-05-21 11:49 | 2.6644 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 93.2554 | 0 | 0
326422 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ZENGEN8 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 09:16 | 2017-05-21 10:14 | 0.95917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95917
326426 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:KIRAMAN2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 09:21 | 2017-05-21 10:13 | 0.86972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86972
326445 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F6-ŞEHİR-2 FİDERİ IM:NIGDE IM3 IMCikis:IM3 - 3-1 ÇIKIŞI KOK:TR 3-1 KOKCikis:TR 3-1-TR 3-5 ÇIKIŞI TR:TR 3-1 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 09:25 | 2017-05-21 10:39 | 1.2336 | 2 | 6311 | 0 | 39 | 2.4672 | 7785.3127 | 0 | 48.1108
326436 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 30TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-21 09:25 | 2017-05-21 10:29 | 1.0653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0653 | 0 | 0
326438 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:CALIS1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 09:26 | 2017-05-21 10:16 | 0.84583 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5375 | 0 | 0
326437 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BAĞBAŞI YAYLASI3 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 09:28 | 2017-05-21 10:36 | 1.1297 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3892
326439 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK:HACI MIRZA KOK KOKCikis:HACIMIRZA KÖK-ELDEREK ÇIKIŞI TR:CELEBIUSAGI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 09:30 | 2017-05-21 10:32 | 1.0447 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1.0447 | 12.5366
326440 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F8-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM DMCikis:MUCUR DM-ŞATIROĞLU ÇIKIŞI KOK:KIZILDAG KOK KOKCikis:KIZILDAG KOK-KIZILDAĞYENİYAPAN KÖYÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-21 09:30 | 2017-05-21 10:46 | 1.2589 | 0 | 0 | 35 | 11 | 0 | 0 | 44.0611 | 13.8478
326441 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:BUYUKKARAPINAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-21 09:31 | 2017-05-21 14:07 | 4.5944 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 606.4661
326442 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-FD 5 YENİ KARACAÖREN HATTI ( RİNG ) KOK:KARACAOREN KOK KOKCikis:KARACAOREN KÖK - KARAPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-21 09:37 | 2017-05-21 09:57 | 0.33889 | 6 | 1234 | 62 | 724 | 2.0333 | 418.1903 | 21.0112 | 245.3564
326455 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KILICASLAN8 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 09:38 | 2017-05-21 13:08 | 3.5025 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 763.545 | 0 | 0
326447 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ARMUTLU1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-21 09:41 | 2017-05-21 15:09 | 5.4581 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 332.9417 | 0 | 0
326448 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F2-TAŞPINAR FİDERİ KOK:ARMUTLU KOK-2 KOKCikis:ARMUTLU KOK-2-YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-21 09:44 | 2017-05-21 10:35 | 0.85778 | 0 | 0 | 15 | 27 | 0 | 0 | 12.8667 | 23.1601
326467 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ATAKENT1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 09:44 | 2017-05-21 10:26 | 0.695 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 47.955 | 0 | 0
326453 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1613 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 09:49 | 2017-05-21 10:32 | 0.72056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72056
326454 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR28 TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 09:51 | 2017-05-21 10:06 | 0.24389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24389 | 0 | 0
326457 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KELHASAN4 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-21 09:53 | 2017-05-21 15:28 | 5.5875 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 234.675 | 0 | 0
326458 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:LADİK TM TMCikis:F5-KOYLER FİDERİ DM:DM-78 ( KARAOMERLER DM ) DMCikis:DM78-KOMEL TARIM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-21 09:55 | 2017-05-21 12:03 | 2.1336 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 29.8705 | 4.2672
326460 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F7-BALCI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-21 09:55 | 2017-05-21 11:50 | 1.9217 | 0 | 1743 | 33 | 1342 | 0 | 3349.4708 | 63.4151 | 2578.8811
326461 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F17-BUSAN FİDERİ DM:BUSAN DM DMCikis:BUSAN DM-DEMES ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-21 09:57 | 2017-05-21 20:07 | 10.1664 | 0 | 0 | 8 | 148 | 0 | 0 | 81.3311 | 1504.6257
326462 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK:İÇMELİ KÖK2 KOKCikis:İÇMELİ KÖK 2 - KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-21 09:57 | 2017-05-21 11:41 | 1.7342 | 0 | 0 | 2 | 203 | 0 | 0 | 3.4683 | 352.0365
326463 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA 1 TM TMCikis:DUTLU FİDERİ DM:DM 28 DMCikis:GÖDENE DM KOK:HATUNSARAY KÖK KOKCikis:KAVAK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-21 09:58 | 2017-05-21 19:33 | 9.5808 | 0 | 298 | 2 | 5 | 0 | 2855.0873 | 19.1617 | 47.9042
326472 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ KOK:5A 1TR KOKCikis:5A 1TR-5A2 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-21 10:01 | 2017-05-21 15:49 | 5.8042 | 3 | 475 | 0 | 0 | 17.4125 | 2756.9808 | 0 | 0
326470 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F5-TUZLUKÇU2 FİDERİ KOK:TUZLUKCU TR10 KOK KOKCikis:TUZLUKCU TR10 KOK-İLÇE TARIM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-21 10:01 | 2017-05-21 15:10 | 5.1478 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 236.7979
326471 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F3-KADİNHANİ FİDERİ TR:HACIPIRLI1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-21 10:01 | 2017-05-21 15:59 | 5.9644 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 107.3599
326474 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F2-ŞEHİR-1 FİDERİ IM:NIGDE IM3 IMCikis:IM3 - 3-42 ÇEVRE RİNGİ ÇIKIŞI KOK:TR 3-7 KOKCikis:TR 3-7-TR 3-8 ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-21 10:05 | 2017-05-21 20:02 | 9.9472 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 5132.7655 | 0 | 0
326480 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HUYUK1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-21 10:12 | 2017-05-21 11:02 | 0.83417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83417 | 0 | 0
326487 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F4-GÜLŞEHİR FİDERİ KOK:17 NOLU KOK KOKCikis:17 NOLU KOK - NEVPARKE TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-21 10:23 | 2017-05-21 11:09 | 0.75917 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 17.4609 | 1.5183
326490 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI KOK:YÜKSEKLİ KÖK 54 KOKCikis:YUKSEKLI KOK 54 - YUKSEKLİ KOYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-21 10:25 | 2017-05-21 15:38 | 5.21 | 0 | 0 | 85 | 1064 | 0 | 0 | 442.85 | 5543.44
326494 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:CIMELIYENI KOY2 TR | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 10:32 | 2017-05-21 15:26 | 4.9133 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.8267
326497 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇİFTLİK TR 2 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-21 10:33 | 2017-05-21 14:32 | 3.9753 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 282.2449 | 0 | 0
326499 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F9-DM6/1 FİDERİ DM:KARAMAN DM6 DMCikis:KARAMAN DM6 - TR-60602 ÇIKIŞI TR:TR 60602 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-21 10:34 | 2017-05-21 17:11 | 6.6194 | 0 | 0 | 2 | 3249 | 0 | 0 | 13.2389 | 21506.5606
326498 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR 35 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 10:35 | 2017-05-21 11:39 | 1.0692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0692 | 0 | 0
326502 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ KOK:YESILLI KOK KOKCikis:YESILLI KOK-UZUNALİ ÇIKIŞI TR:TOKLUMEN TR-8 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 10:38 | 2017-05-21 12:01 | 1.3786 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 115.8032 | 0 | 0
326506 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM KOK:KARATOPRAK KOK1 TR KOKCikis:KARATOPRAK KOK1 TR-SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 10:41 | 2017-05-21 18:02 | 7.3489 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 242.5134 | 0
326522 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİ KOK:ÇÖL KÖK KOKCikis:ÇÖL KÖK-ÇÖL ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-21 10:48 | 2017-05-21 14:07 | 3.3122 | 0 | 0 | 10 | 128 | 0 | 0 | 33.1222 | 423.9642
326510 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KAZANCI4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 10:49 | 2017-05-21 12:20 | 1.5122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5122 | 0 | 0
326512 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:CICEKDAGI TR10 TRCikis:C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-21 10:54 | 2017-05-21 13:59 | 3.0767 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 61.5334 | 0 | 0
326514 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KETENCI2 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-21 10:56 | 2017-05-21 13:18 | 2.3633 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7267 | 0 | 0
326521 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:OZKONAK1 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 11:01 | 2017-05-21 11:47 | 0.77167 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 34.7251 | 0 | 0
326524 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BAYAVSAR TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 11:03 | 2017-05-21 14:29 | 3.4231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4231 | 0 | 0
326527 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4E 4TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-21 11:07 | 2017-05-21 11:43 | 0.59417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59417 | 0 | 0
326582 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-26 GOCMENLER TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 11:21 | 2017-05-21 13:39 | 2.2964 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2964
326532 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIPINAR1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 11:28 | 2017-05-21 14:38 | 3.1758 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1758
326540 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:PINAROZU1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 11:41 | 2017-05-21 13:01 | 1.3353 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3353
326549 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARACAOREN2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-21 11:58 | 2017-05-21 13:40 | 1.6978 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 162.9869
326552 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F3-YENİ OTOGAR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-21 12:00 | 2017-05-21 13:53 | 1.8767 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7533 | 0
326554 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KADIOĞLU KOK TRCikis:MAHALLE ÇIKIŞI | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-21 12:01 | 2017-05-21 13:26 | 1.4178 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 62.3823 | 0 | 0
326558 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 12:02 | 2017-05-21 13:32 | 1.5075 | 0 | 939 | 86 | 918 | 0 | 1415.5425 | 129.645 | 1383.885
326557 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AGAC ISLERI3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-21 12:03 | 2017-05-21 16:38 | 4.5867 | 0 | 654 | 0 | 0 | 0 | 2999.6822 | 0 | 0
326561 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ZENGEN8 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-21 12:09 | 2017-05-21 14:26 | 2.2744 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2744
326570 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1525 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 12:23 | 2017-05-21 13:28 | 1.0811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0811 | 0 | 0
326573 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:BELBARAK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 12:28 | 2017-05-21 13:21 | 0.88944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88944
326580 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ KOK:ORTAKOY38 TR KOKCikis:ORTAKOY38 TR-BOZKIR TR1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-21 12:33 | 2017-05-21 13:59 | 1.4275 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 0 | 0
326584 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:LADIK ICME SUYU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 12:44 | 2017-05-21 13:06 | 0.365 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 0
326590 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F9-DM6/1 FİDERİ DM:KARAMAN DM2 DMCikis:KARAMAN DM2 - TR-21601 ÇIKIŞI KOK:TR 20801 KOKCikis:TR 20801-TR 20802 ÇIKIŞI TR:TR 20801 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-21 13:01 | 2017-05-21 14:40 | 1.6561 | 0 | 0 | 1 | 5415 | 0 | 0 | 1.6561 | 8967.8357
326592 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP1 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 13:03 | 2017-05-21 14:46 | 1.7175 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22.3275 | 0 | 0
326596 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:PINARBASI1 TR TRCikis:A-E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 13:10 | 2017-05-21 15:17 | 2.1053 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 105.264
326603 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL TOMEK1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 13:17 | 2017-05-21 13:46 | 0.47694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47694 | 0 | 0
326610 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:SARILAR15 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 13:18 | 2017-05-21 14:26 | 1.1461 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2922 | 0 | 0
326606 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR66 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 13:24 | 2017-05-21 13:52 | 0.47417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47417
326607 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ERENLER4 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-21 13:27 | 2017-05-21 15:57 | 2.4931 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 361.4937 | 0 | 0
326632 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:OGLAKCI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 13:29 | 2017-05-21 15:09 | 1.6664 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 39.9934
326609 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CAMIATIK MH TR14 (630 KVA) TRCikis:E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-21 13:29 | 2017-05-21 17:57 | 4.4656 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 352.7792 | 0 | 0
326611 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F1-TARAŞÇI FİDERİ KOK:KAVAK KOK KOKCikis:KAVAK KOK-AKÇALAR MODÜLER GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 13:33 | 2017-05-21 14:04 | 0.53028 | 0 | 583 | 1 | 12 | 0 | 309.1532 | 0.53028 | 6.3634
326614 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARACAOREN4 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-21 13:39 | 2017-05-21 18:48 | 5.1556 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 335.1114
326616 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:ACIOZ TR-33 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 13:39 | 2017-05-21 14:30 | 0.83667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83667
326627 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:BAYRAMUSAGI TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 13:54 | 2017-05-21 15:31 | 1.6161 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6161
326630 | 1 | KONYA | DERBENT | TR:DERBENT1 TR TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-21 13:57 | 2017-05-21 18:20 | 4.3842 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 337.5811 | 0 | 0
326631 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULUTAS2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-21 13:59 | 2017-05-21 19:04 | 5.0878 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 412.1102 | 0 | 0
326634 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F5-TUZLUKÇU2 FİDERİ KOK:ELSU ELEKTRIK KOKCikis:ELSU ELEKTRIK - KARAHÜYÜK TOP. SU MOD. GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-21 14:03 | 2017-05-21 18:11 | 4.1283 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4.1283 | 0 | 8.2567 | 33.0266
326637 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FERITPASA3 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 14:08 | 2017-05-21 18:33 | 4.4244 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 176.9776 | 0 | 0
326640 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:MUTLU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-21 14:10 | 2017-05-21 15:04 | 0.90222 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 69.4709 | 0
326643 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:CAYIR TR4 TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-21 14:14 | 2017-05-21 15:49 | 1.5944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5944
326642 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:UCARI MH TR18 (250 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-21 14:14 | 2017-05-21 14:48 | 0.56222 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 22.4888 | 0 | 0
326644 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ALİHOCA TR3 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-21 14:16 | 2017-05-21 18:13 | 3.9433 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 481.0863
326645 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DOGRUGOZ7 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-21 14:17 | 2017-05-21 18:18 | 4.0167 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.05
326657 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F4-ORTAKARAÖREN FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 14:39 | 2017-05-21 17:27 | 2.8103 | 0 | 23 | 0 | 4 | 0 | 64.6364 | 0 | 11.2411
326663 | 1 | KONYA | HADİM | TR:MERNEK Y.2 TR18 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 14:40 | 2017-05-21 17:25 | 2.7622 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7622
326661 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ KOK:BAGLAMA-KOMURCU KOK KOKCikis:BAGLAMA-KÖMÜRCÜ KÖK-KÖMÜRCÜ SUL.ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 14:41 | 2017-05-21 19:02 | 4.3639 | 2 | 0 | 68 | 0 | 8.7278 | 0 | 296.7445 | 0
326662 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİ KOK:BULDUK1 TR KOKCikis:BULDUK1 TR-BULDUK TR6 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 14:42 | 2017-05-21 15:59 | 1.2792 | 0 | 114 | 0 | 1 | 0 | 145.8254 | 0 | 1.2792
326667 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKINCILAR 4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 14:50 | 2017-05-21 16:09 | 1.3072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3072 | 0 | 0
326668 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:PINAROZU1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 14:52 | 2017-05-21 17:04 | 2.1861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1861
326669 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HARMANCIK11 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-21 14:54 | 2017-05-21 15:49 | 0.92417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92417
326671 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F4-KÖYLER FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-21 14:57 | 2017-05-21 17:04 | 2.1108 | 0 | 43 | 7 | 53 | 0 | 90.7657 | 14.7758 | 111.874
326672 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-68 BELEDIYE EVLERI YANI TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-21 14:58 | 2017-05-21 15:51 | 0.88778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88778
326673 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 52 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 14:59 | 2017-05-21 15:39 | 0.67611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67611 | 0 | 0
326674 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:KOSELI TR4 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-21 15:00 | 2017-05-21 17:29 | 2.4828 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 74.4834 | 0 | 0
326677 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ARMUTLU2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-21 15:02 | 2017-05-21 18:13 | 3.1772 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 794.305 | 0 | 0
326684 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TATLICAK4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 15:10 | 2017-05-21 16:52 | 1.7153 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4306
326683 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 15:10 | 2017-05-21 15:46 | 0.60444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60444 | 0 | 0
326685 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA8 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 15:13 | 2017-05-21 18:24 | 3.1883 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 63.7666 | 0 | 0
326690 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KONAKLI TR 4 TRCikis:2.ÇIKIŞ | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 15:21 | 2017-05-21 17:28 | 2.1219 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 46.6827 | 0 | 0
326691 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR2 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-21 15:24 | 2017-05-21 19:46 | 4.3758 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 118.1474 | 0 | 0
326695 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN 100.YIL1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 15:35 | 2017-05-21 17:32 | 1.9628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9628 | 0 | 0
326697 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:KARACAOREN1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 15:37 | 2017-05-21 18:22 | 2.7469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7469 | 0 | 0
326708 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ DM:ÇİFTLİK DM DMCikis:ÇİFTLİK DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK:ŞEYHLER KÖK KOKCikis:ŞEYHLER KÖK-KULA ÇIKIŞI TR:KULA TR 1 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 15:41 | 2017-05-21 16:35 | 0.90806 | 0 | 0 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 307.8323
326709 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:BOZKÖY TR 9 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 15:45 | 2017-05-21 17:09 | 1.3917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3917 | 0 | 0
326706 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR FİDERİ DM:KARAMAN DM2 DMCikis:KARAMAN DM2 - TR-20801 ÇIKIŞI KOK:TR 20801 KOKCikis:TR 20801-TR 20802 ÇIKIŞI TR:TR 20801 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 15:54 | 2017-05-21 17:54 | 1.9975 | 0 | 0 | 1 | 6503 | 0 | 0 | 1.9975 | 12989.7425
326711 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:ALICERCI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 16:02 | 2017-05-21 17:10 | 1.1389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1389
326712 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:SOGUTOZU1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-21 16:07 | 2017-05-21 17:56 | 1.8153 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 134.3307
326715 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:ACIOZ TR-33 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 16:07 | 2017-05-21 18:19 | 2.2036 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 52.8866
326716 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:FAKILI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 16:11 | 2017-05-21 17:01 | 0.82917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82917
326717 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:GOLCUKYAYLA1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 16:16 | 2017-05-21 18:19 | 2.0606 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0606
326721 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KORPINAR TR2 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 16:21 | 2017-05-21 17:50 | 1.4969 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.4419
326728 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS9 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 16:30 | 2017-05-21 17:00 | 0.49611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49611 | 0 | 0
326736 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-ZENGEN1 ÇIKIŞI KOK:YAYLALAR YENİ KÖK KOKCikis:YAYLALAR YENİ KÖK-OBRUK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-21 16:35 | 2017-05-21 18:15 | 1.6675 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 3.335 | 26.68
326737 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-10A TRCikis:2.ÇIKIŞ | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 16:36 | 2017-05-21 17:56 | 1.3367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3367 | 0 | 0
326735 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ KOK:ORTAKOY38 TR KOKCikis:ORTAKOY38 TR-BOZKIR TR1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-21 16:38 | 2017-05-21 17:08 | 0.49306 | 0 | 0 | 11 | 115 | 0 | 0 | 5.4237 | 56.7019
326738 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GUNEYSINIR12 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 16:40 | 2017-05-21 17:18 | 0.63667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63667
326742 | 1 | KONYA | MERAM | TR:OSMANGAZI3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-21 16:45 | 2017-05-21 18:03 | 1.2986 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2986
326744 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-68 BELEDIYE EVLERI YANI TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 16:58 | 2017-05-21 17:32 | 0.56694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56694
326747 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM:DM26-ALAKOVA DM DMCikis:DM 26-KARASLAN AYBAHÇE 5 ÇIKIŞI KOK:KÖMÜRCÜLER 2 TR TR:KOMURCULER2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 17:00 | 2017-05-21 19:42 | 2.6931 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 377.0284
326749 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1455 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 17:05 | 2017-05-21 17:28 | 0.38194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38194 | 0 | 0
326750 | 1 | KONYA | KULU | TR:TAVSANCALI TR2 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 17:08 | 2017-05-21 18:57 | 1.8153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8153 | 0 | 0
326754 | 1 | KONYA | DERBENT | TR:SARAYPINAR1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 17:11 | 2017-05-21 18:35 | 1.3953 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3953
326756 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:TOSUNLAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 17:15 | 2017-05-21 18:20 | 1.0742 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.3708
326758 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU19 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 17:18 | 2017-05-21 18:44 | 1.4389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4389 | 0 | 0
326757 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-KAYMAKLI FD 14 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 17:20 | 2017-05-21 18:08 | 0.80028 | 41 | 4 | 338 | 0 | 32.8115 | 3.2011 | 270.4946 | 0
326760 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:KOCASLI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 17:22 | 2017-05-21 18:32 | 1.1692 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1692
326769 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ KOK:ORTAKOY KOK-A KOKCikis:ORTAKOY KOK-A-KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 17:23 | 2017-05-21 19:28 | 2.0908 | 0 | 1022 | 89 | 2594 | 0 | 2136.8283 | 186.0839 | 5423.613
326763 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HARMANCIK11 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 17:26 | 2017-05-21 20:28 | 3.0308 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.0925
326765 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR61 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 17:27 | 2017-05-21 18:05 | 0.6375 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 116.025
326764 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:KARAGUNEY1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 17:27 | 2017-05-21 18:15 | 0.7975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7975
326767 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SOGUT1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 17:30 | 2017-05-21 19:20 | 1.8358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8358 | 0 | 0
326768 | 1 | KONYA | KULU | TR:DEGIRMENOZU1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 17:33 | 2017-05-21 18:26 | 0.89194 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 62.4358 | 0 | 0
326770 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:SARAY KOK KOKCikis:SARAY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 17:34 | 2017-05-21 18:22 | 0.78639 | 2 | 412 | 6 | 12 | 1.5728 | 323.9927 | 4.7183 | 9.4367
326772 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:SEYDIFAKILI2 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 17:36 | 2017-05-21 18:16 | 0.665 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.665
326796 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HATIRLI3 TR TRCikis:D Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 17:40 | 2017-05-21 19:37 | 1.9592 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25.4692
326776 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK:YASARLAR KOK KOKCikis:YASARLAR KOK-GÜRSU MOD ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 17:43 | 2017-05-21 18:44 | 1.0089 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.0533
326777 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KUYULUSEBIL4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 17:47 | 2017-05-21 20:15 | 2.4717 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4717
326778 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F7-ALTINOVA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 17:49 | 2017-05-21 18:01 | 0.20333 | 0 | 0 | 110 | 1751 | 0 | 0 | 22.3663 | 356.0308
326782 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:CIFTEKÖY TAR.SUL.TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 17:59 | 2017-05-21 20:51 | 2.8656 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7311
326784 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:KONAKKALE ICMESUYU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 18:02 | 2017-05-21 19:09 | 1.1136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1136 | 0 | 0
326789 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:YENICE2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 18:07 | 2017-05-21 18:28 | 0.34667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.69334 | 0 | 0
326895 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YUVAM KOOPARATIF19 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 18:14 | 2017-05-21 21:11 | 2.9483 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.845
326793 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21200 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-21 18:15 | 2017-05-21 19:10 | 0.915 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 129.93
326798 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:AZATLI TR 6 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 18:16 | 2017-05-21 19:39 | 1.3756 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3756
326797 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60818 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-21 18:21 | 2017-05-21 20:09 | 1.8025 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 344.2775
326799 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F6-FIRINCILAR (ORTAK) FİDERİ DM:TR2 (2. NOLU DM) TR:TR2-4 BUGDAY PAZARI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 18:26 | 2017-05-21 19:13 | 0.79722 | 0 | 0 | 3 | 8533 | 0 | 0 | 2.3917 | 6802.6783
326819 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:AZATLI TR 5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 18:29 | 2017-05-21 19:21 | 0.87472 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.4966 | 0 | 0
326822 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM KOK:ARATOL KOK-1 KOKCikis:ARATOL KOK-1-TOLLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-21 18:40 | 2017-05-21 19:16 | 0.60611 | 0 | 0 | 5 | 798 | 0 | 0 | 3.0305 | 483.6758
326817 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SIZMA1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-21 18:54 | 2017-05-21 21:55 | 3.0133 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33.1466
326816 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SAKSAK YAYLASI1 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-21 18:54 | 2017-05-21 21:43 | 2.8056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8056
326818 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:IPDUSEN1TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 18:57 | 2017-05-21 20:33 | 1.5953 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 35.0962
326825 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA5 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 19:08 | 2017-05-21 19:28 | 0.33222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33222 | 0 | 0
326826 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEKDEMIR TR 1 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 19:08 | 2017-05-21 20:23 | 1.2522 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2522
326828 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AKABE23 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 19:11 | 2017-05-21 19:55 | 0.745 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.235
326831 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 19:18 | 2017-05-21 20:54 | 1.5933 | 0 | 0 | 195 | 462 | 0 | 0 | 310.6993 | 736.1185
326835 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 19:19 | 2017-05-21 19:48 | 0.485 | 0 | 86 | 462 | 1195 | 0 | 41.71 | 224.07 | 579.575
326833 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 5TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 19:21 | 2017-05-21 20:56 | 1.5739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5739 | 0 | 0
326836 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4E 4TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 19:23 | 2017-05-21 20:03 | 0.67306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67306 | 0 | 0
326844 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:SARATLI5TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 19:29 | 2017-05-21 20:20 | 0.83806 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 34.3605 | 0 | 0
326849 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30840 TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 19:37 | 2017-05-21 20:42 | 1.0811 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0811
326852 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-10 SAYGI TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 19:40 | 2017-05-21 20:34 | 0.90667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8133
326853 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-35 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 19:40 | 2017-05-21 20:23 | 0.71972 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4394 | 0 | 0
326857 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK63 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 19:45 | 2017-05-21 20:12 | 0.45111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45111
326856 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TOKLUMEN TR-8 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 19:45 | 2017-05-21 21:10 | 1.4189 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 208.5768 | 0 | 0
326867 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F8-ULUS FİDERİ KOK:EREZYON KOK KOKCikis:EREZYON KOK-PEKER SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 20:01 | 2017-05-21 23:11 | 3.1703 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 41.2136 | 3.1703
326879 | 1 | KONYA | HADİM | TR:ARMAGANLAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 20:09 | 2017-05-21 21:42 | 1.5403 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 64.6918 | 0 | 0
326873 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE SUBASI4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 20:14 | 2017-05-21 20:51 | 0.61444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61444 | 0 | 0
326880 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:HUYUK TR 8 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 20:17 | 2017-05-21 21:03 | 0.77417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77417 | 0 | 0
326874 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SARAY2 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 20:17 | 2017-05-21 22:25 | 2.1408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1408 | 0 | 0
326876 | 1 | KONYA | KULU | TR:SEREFLI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 20:21 | 2017-05-21 22:39 | 2.3036 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3036
326878 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KOKARKUYU TR1 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 20:23 | 2017-05-21 22:17 | 1.8947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8947 | 0 | 0
326881 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KOZAGAC1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 20:25 | 2017-05-21 21:42 | 1.2886 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2886
326883 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ILICAK YAS TR 1 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 20:27 | 2017-05-21 21:12 | 0.74056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74056
326792 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YUVAM KOOPARATIF19 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-21 20:33 | 2017-05-21 21:14 | 0.68278 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 193.2267
326894 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:KARADUSEN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 20:42 | 2017-05-21 21:41 | 0.98556 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 21.6823
326896 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TUZLUKCU TR1 KOK | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 20:46 | 2017-05-21 21:18 | 0.53528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53528 | 0 | 0
326904 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:BASKUYU3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 20:49 | 2017-05-21 22:47 | 1.9633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9633 | 0 | 0
326902 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-31 SULUDERE KAVŞAĞI | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 20:57 | 2017-05-21 21:23 | 0.43972 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 30.7804
326906 | 1 | KONYA | HADİM | TR:MERNEK YENİ 5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 21:01 | 2017-05-21 21:29 | 0.45694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45694
326908 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE SUBASI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 21:02 | 2017-05-21 21:46 | 0.72833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72833 | 0 | 0
326910 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30501 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 21:03 | 2017-05-21 21:22 | 0.31556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31556
326909 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY22 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 21:04 | 2017-05-21 21:29 | 0.42222 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 31.6665
326911 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1422 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 21:05 | 2017-05-21 22:10 | 1.0814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0814 | 0 | 0
326912 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:UZUMLU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-21 21:06 | 2017-05-21 22:28 | 1.3739 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3739
326924 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KOPRUBASI5 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 21:29 | 2017-05-21 21:57 | 0.45833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45833
326925 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 21:31 | 2017-05-21 21:52 | 0.34111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34111 | 0 | 0
326928 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YILMAZ CAMI TR 3.20 TRCikis:D Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 21:43 | 2017-05-21 22:27 | 0.72306 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 69.4138 | 0 | 0
326929 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY14 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 22:03 | 2017-05-21 23:14 | 1.195 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 80.065
326931 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:EMİNLİK TR2 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 22:17 | 2017-05-21 23:59 | 1.7078 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7078
326936 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA32 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 22:36 | 2017-05-21 23:17 | 0.69278 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0783 | 0 | 0
326940 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F17-BUSAN FİDERİ DM:BUSAN DM DMCikis:BUSAN DM-MESVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / TRAFO YANMASI - YAĞ KAÇIRMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 22:46 | 2017-05-22 00:19 | 1.5444 | 0 | 0 | 8 | 148 | 0 | 0 | 12.3555 | 228.5771
326938 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FERITPASA3 TR TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 22:50 | 2017-05-22 10:00 | 11.1742 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 1441.4679 | 0 | 0
326944 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:HAVVA KADIN CAMI TR 3.18 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 23:31 | 2017-05-22 00:04 | 0.5475 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6425 | 0 | 0
326948 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM:YERKOY TM TMCikis:ÇİÇEKDAĞI TR-C DM:AKCAKENT DM7 DMCikis:AKÇAKENT DM7-HAMZABEY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MESNET İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 23:42 | 2017-05-22 04:37 | 4.9197 | 0 | 224 | 6 | 430 | 0 | 1102.0173 | 29.5183 | 2115.4796
326951 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F15-KEÇİLİ-2 FİDERİ DM:KECILI DM DMCikis:KECILI DM-GÜRYAP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-22 00:09 | 2017-05-22 00:34 | 0.41917 | 83 | 1038 | 0 | 0 | 34.7911 | 435.0985 | 0 | 0
326952 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F2-DİNEK FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-KULU TR1 ÇIKIŞI KOK:KULU90 TR KOKCikis:KULU90 TR-KULU TR91-TR92 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 00:17 | 2017-05-22 00:37 | 0.33306 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 58.6186 | 0 | 0
326954 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F4-KAYACIK FİDERİ DM:DM-37 ( KAYACIK DM ) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-22 00:53 | 2017-05-22 01:41 | 0.79861 | 3 | 119 | 4 | 9 | 2.3958 | 95.0346 | 3.1944 | 7.1875
326955 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR34 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 01:20 | 2017-05-22 03:50 | 2.4911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4911 | 0 | 0
326956 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F7-ALTINOVA FİDERİ KOK:BESISIKLI KOK KOKCikis:SÜLÜKLÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 01:37 | 2017-05-22 04:19 | 2.7072 | 0 | 0 | 12 | 1004 | 0 | 0 | 32.4866 | 2718.0489
326957 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F3-SANCAK FİDERİ DM:DM-3 ( BOSNAHERSEK DM ) DMCikis:DM3-BOSNAHERSEK10 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-22 02:01 | 2017-05-22 02:15 | 0.23611 | 1 | 2815 | 0 | 0 | 0.23611 | 664.6496 | 0 | 0
326958 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA -1 TM DM:DM-16 ( AKINCILAR ) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-22 02:10 | 2017-05-22 05:47 | 3.6167 | 1 | 1023 | 0 | 0 | 3.6167 | 3699.8534 | 0 | 0
326959 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM DM:DM-15 ( IGDELI DM ) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-22 02:10 | 2017-05-22 05:44 | 3.5633 | 2 | 2364 | 0 | 0 | 7.1267 | 8423.7121 | 0 | 0
326960 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM DM:DM-15 ( IGDELI DM ) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-22 02:10 | 2017-05-22 05:37 | 3.4553 | 3 | 888 | 0 | 0 | 10.3658 | 3068.2886 | 0 | 0
326968 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F1-TORUNLAR FİDERİ DM:CELTIK KOK1 DMCikis:TANERYALÇIN DM-GÖKPINAR KÖK1 SAĞ ÇIKIŞI KOK:GOKPINAR KOK 2 KOKCikis:GÖKPINAR ÇIKIŞI TR:GOKPINAR4 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 04:44 | 2017-05-22 08:50 | 4.1075 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 661.3075
326973 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM DM:KOLUKISA DM1 DMCikis:KOLUKISA DM1-BAŞKUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 05:22 | 2017-05-22 11:00 | 5.6297 | 1 | 384 | 10 | 853 | 5.6297 | 2161.8125 | 56.2972 | 4802.1512
326971 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK:DOĞRUGÖZ DSİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 05:25 | 2017-05-22 06:05 | 0.67333 | 6 | 891 | 468 | 2446 | 4.04 | 599.937 | 315.1184 | 1646.9652
326976 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:A.ISHAK ULUSOY-A.IHSAN KOÇ | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 05:32 | 2017-05-22 11:57 | 6.4058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4058 | 0 | 0
326979 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK:YELATAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 05:55 | 2017-05-22 08:17 | 2.3578 | 0 | 0 | 5 | 317 | 0 | 0 | 11.7889 | 747.4163
326980 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-TMO ÇIKIŞI TR:KULU90 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 06:07 | 2017-05-22 09:48 | 3.6686 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 755.7337 | 0 | 0
326981 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-KAMAN MERKEZ1 ÇIKIŞI KOK:KAMAN TR-31 KOKCikis:KAMAN TR-31-KAMAN TR37 ÇIKIŞI TR:KAMAN TR-37 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 06:21 | 2017-05-22 07:05 | 0.73083 | 6 | 4339 | 0 | 4 | 4.385 | 3171.0714 | 0 | 2.9233
326982 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BADEMLİ SULAMA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 06:23 | 2017-05-22 07:34 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21.24
326983 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F3-KONAKLI-2 FİDERİ KOK:EDİKLİ SUL KÖK-3 KOKCikis:EDİKLİ SULAMALAR 14.KABİN - TR 96,TR 103 GRUBU ÇIKIŞI TR:EDİKLİ SUL.TR-84 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-22 06:32 | 2017-05-22 09:56 | 3.3983 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 190.3065 | 0
326991 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-AKŞEHİR FİDERİ KOK:MECIDIYE KOK KOKCikis:MECİDİYE KÖK-ÇAVUŞCU KÖK ÇIKIŞI TR:CAVUSCUGOL BINA | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 06:49 | 2017-05-22 08:11 | 1.3597 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.8347
326986 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİ DM:YENİCEOBA-KARTER DM DMCikis:YENİCEOBA-KARTER DM-BULDUK ÇIKIŞI KOK:BULDUK7 TR KOKCikis:BULDUK7 TR-YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 06:55 | 2017-05-22 09:57 | 3.0339 | 0 | 7 | 78 | 16 | 0 | 21.2372 | 236.6434 | 48.5422
326989 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:MUCUR TR-27 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-22 06:58 | 2017-05-22 09:14 | 2.2714 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 72.6845 | 0 | 0
326993 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:SAVCILI3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 07:15 | 2017-05-22 09:33 | 2.3131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3131 | 0 | 0
326996 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TOKLUMEN TR-8 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 07:17 | 2017-05-22 09:07 | 1.8386 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 270.2757 | 0 | 0
326997 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F7-ALTINOVA FİDERİ KOK:BESISIKLI KOK KOKCikis:SÜLÜKLÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 07:17 | 2017-05-22 13:48 | 6.5111 | 0 | 0 | 12 | 1004 | 0 | 0 | 78.1333 | 6537.1544
326998 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-KAMAN MERKEZ1 ÇIKIŞI KOK:KAMAN TR-46 KOKCikis:KAMAN TR-46-KAMAN TR55 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 07:18 | 2017-05-22 08:43 | 1.4014 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 305.503 | 0 | 0
326999 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM KOK:GOZLUKUYU KOK KOKCikis:GOZLUKUYU KOK-GÖZLÜKUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 07:26 | 2017-05-22 11:48 | 4.3706 | 8 | 252 | 23 | 21 | 34.9645 | 1101.3811 | 100.5229 | 91.7818
327001 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:KARATEPE KÖK KOKCikis:KARATEPE KÖK - AS İNŞAAT KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 07:31 | 2017-05-22 08:48 | 1.2767 | 0 | 0 | 3 | 23 | 0 | 0 | 3.83 | 29.3634
327006 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ DM:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-DEREBUCAK-HUĞLU ÇIKIŞI KOK:AKÇABELEN KÖK KOKCikis:AKÇABELEN KÖK-YUKARIKAYALAR KÖK/BAKIOĞLU TR-1ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 07:34 | 2017-05-22 08:55 | 1.3511 | 0 | 500 | 4 | 15 | 0 | 675.555 | 5.4044 | 20.2666
327007 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F8-KAYMAKLI DM4 FİDERİ KOK:26 NOLU KOK KOKCikis:26 NOLU KÖK - GÖRE TR 9 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 07:35 | 2017-05-22 08:35 | 1.0003 | 0 | 14 | 1 | 37 | 0 | 14.0039 | 1.0003 | 37.0104
327010 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1268 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 07:57 | 2017-05-22 08:54 | 0.95028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95028 | 0 | 0
327017 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ KOK:GÜMÜŞLER TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 07:59 | 2017-05-22 08:52 | 0.88167 | 3 | 498 | 6 | 5 | 2.645 | 439.0717 | 5.29 | 4.4084
327013 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F5-BOR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 08:01 | 2017-05-22 09:50 | 1.8317 | 0 | 0 | 262 | 436 | 0 | 0 | 479.8975 | 798.6081
327021 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:SARAY KOK KOKCikis:SARAY ÇIKIŞI TR:SARAY2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 08:05 | 2017-05-22 10:08 | 2.0489 | 2 | 412 | 6 | 12 | 4.0978 | 844.1427 | 12.2933 | 24.5867
327024 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:ADILLER1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 08:15 | 2017-05-22 10:18 | 2.0492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0492 | 0 | 0
327054 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F6-TORRAKLIK 1 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-YAVŞANKUYU ENH ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 08:18 | 2017-05-22 09:58 | 1.6628 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.3139 | 0
327030 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F5-HADİM 1 FİDERİ DM:HADİM DM DMCikis:HADİM DM-BOZKIR ÇIKIŞI TR:ŞAROLUK1 TR22 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 08:20 | 2017-05-22 09:29 | 1.1525 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 16.135 | 0 | 6.915
327038 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KOCYAZI2 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 08:24 | 2017-05-22 14:48 | 6.3986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3986 | 0 | 0
327040 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR6 TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-22 08:30 | 2017-05-22 15:02 | 6.5331 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 2188.5751 | 0 | 0
327042 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MESVA TR TRCikis:A KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS / TRAFO AG ÇIKIŞI - BAKIM BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 08:32 | 2017-05-22 09:40 | 1.1408 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.1124 | 0 | 0
327044 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DOKUMCULER4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 08:32 | 2017-05-22 09:52 | 1.3397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3397 | 0 | 0
327043 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR47 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 08:32 | 2017-05-22 18:21 | 9.8247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8247 | 0 | 0
327057 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM DM:DERINKUYU DM KOK:213 NOLU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 08:52 | 2017-05-22 12:47 | 3.9064 | 1 | 0 | 33 | 0 | 3.9064 | 0 | 128.9109 | 0
327060 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KELHASAN5 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-22 08:58 | 2017-05-22 12:34 | 3.6069 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 86.5666 | 0 | 0
327061 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F18-OTOGAR FİDERİ KOK:SANCAK3 TR KOKCikis:SANCAK3 TR - MEDAS1 TR GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-22 08:59 | 2017-05-22 10:49 | 1.83 | 0 | 757 | 0 | 0 | 0 | 1385.31 | 0 | 0
327062 | 1 | KONYA | DERBENT | TR:DERBENT3 TR TRCikis:C Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-22 08:59 | 2017-05-22 15:28 | 6.4742 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 459.6661 | 0 | 0
327064 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:KİTRELİ TR 1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-22 09:00 | 2017-05-22 17:42 | 8.6997 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 2505.5194 | 0 | 0
327063 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ILICAK YAS TR 1 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-22 09:00 | 2017-05-22 14:11 | 5.1792 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 186.4501
327065 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F2-ŞEHİR-1 FİDERİ IM:NIGDE IM2 IMCikis:İM2-KAYABAŞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-22 09:00 | 2017-05-22 12:52 | 3.8653 | 0 | 13 | 0 | 394 | 0 | 50.2486 | 0 | 1522.9203
327066 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ALİHOCA TR3 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-22 09:00 | 2017-05-22 14:05 | 5.0814 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 619.9296
327067 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F3-RİNG-1 FİDERİ KOK:BASHARMAN KOK KOKCikis:BASHARMAN KOK-GÜLDERE KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-22 09:01 | 2017-05-22 14:52 | 5.8569 | 0 | 0 | 14 | 813 | 0 | 0 | 81.9972 | 4761.6922
327068 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULUTAS3 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-22 09:01 | 2017-05-22 16:31 | 7.5069 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 210.1943 | 0 | 0
327070 | 1 | KONYA | MERAM | TR:NECIP FAZIL4 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-22 09:03 | 2017-05-22 09:33 | 0.49917 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 27.9535
327074 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:INALLI2 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-22 09:04 | 2017-05-22 10:23 | 1.3078 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.1556 | 0 | 0
327078 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA -1 TM DM:DM-16 ( AKINCILAR ) TR:AKINCILAR 4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-22 09:05 | 2017-05-22 13:07 | 4.0381 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 985.2866 | 0 | 0
327076 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F1-TORUNLAR FİDERİ DM:CELTIK KOK1 DMCikis:TANERYALÇIN DM-GÖKPINAR KÖK1 SOL ÇIKIŞI KOK:GOKPINAR KOK 2 KOKCikis:GÖKPINAR ÇIKIŞI TR:GOKPINAR4 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 09:05 | 2017-05-22 11:20 | 2.2553 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 363.1001
327080 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:KIRDOK1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-22 09:07 | 2017-05-22 13:52 | 4.7622 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 147.6288
327081 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK:AKPINAR KOK KOKCikis:AKPINAR KÖK-AKPINAR TR10 TR:AKPINAR TR-17 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-22 09:08 | 2017-05-22 13:44 | 4.59 | 6 | 1145 | 0 | 1 | 27.54 | 5255.55 | 0 | 4.59
327083 | 1 | KONYA | MERAM | TR:OSMANGAZI3 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-22 09:09 | 2017-05-22 16:22 | 7.2172 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2172
327088 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F3-ERMENEK FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞI KOK:UGURLU KOK KOKCikis:UĞURLU KÖK- BOYALIK ENH ÇIKIŞI TR:UGURLU1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-22 09:12 | 2017-05-22 14:45 | 5.5436 | 2 | 240 | 16 | 1205 | 11.0872 | 1330.4664 | 88.6978 | 6680.05
327089 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F8-BOR 4 FİDERİ (15,8 KV) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TEİAŞ KAYNAKLI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 09:13 | 2017-05-22 15:44 | 6.5217 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 293.4751
327090 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS23 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-22 09:14 | 2017-05-22 11:32 | 2.3036 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 71.4119 | 0 | 0
327096 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1422 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 09:23 | 2017-05-22 10:07 | 0.73861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73861
327098 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 34TR TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-22 09:23 | 2017-05-22 11:50 | 2.4539 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9078 | 0 | 0
327097 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY7 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-22 09:26 | 2017-05-22 11:46 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 65.3332
327103 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TR:5A 5TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-22 09:29 | 2017-05-22 15:33 | 6.0744 | 4 | 649 | 0 | 0 | 24.2978 | 3942.3116 | 0 | 0
327104 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BAYAVSAR TR 5 TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-22 09:29 | 2017-05-22 14:00 | 4.5169 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 72.271 | 0 | 0
327105 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİ KOK:CUMHURİYET4 TR KOKCikis:CUMHURİYET4 TR-İNSU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-22 09:31 | 2017-05-22 11:35 | 2.0564 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32.9022 | 0 | 0
327133 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KAYAALTI4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 09:44 | 2017-05-22 11:41 | 1.9514 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9514
327123 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SELVER8 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 09:45 | 2017-05-22 10:43 | 0.97333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97333
327131 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-KOZANLI ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 09:47 | 2017-05-22 12:23 | 2.5883 | 0 | 0 | 6 | 33 | 0 | 0 | 15.53 | 85.4149
327145 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU83 TR TRCikis:C KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 09:55 | 2017-05-22 10:15 | 0.34444 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.4777 | 0 | 0
327142 | 1 | KONYA | MERAM | TR:INLICE2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 09:58 | 2017-05-22 11:17 | 1.3258 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3258
327152 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK:MEVLUTLU1 KOK KOKCikis:MEVLUTLU1 KOK-MEVLÜTLÜ TR1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-22 10:00 | 2017-05-22 12:29 | 2.4819 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 54.6027
327153 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ASIKLAR1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-22 10:01 | 2017-05-22 13:49 | 3.8011 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 243.271
327155 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS33 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-22 10:01 | 2017-05-22 13:35 | 3.5586 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 334.5093 | 0 | 0
327169 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LALEBAHCE4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 10:03 | 2017-05-22 11:37 | 1.5658 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5658
327158 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 43 TRCikis:D1 KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 10:04 | 2017-05-22 11:07 | 1.0425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0425 | 0 | 0
327159 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:MUTLU TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 10:04 | 2017-05-22 12:37 | 2.5403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5403 | 0 | 0
327168 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HUYUK1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 10:05 | 2017-05-22 10:39 | 0.57194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57194
327161 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KOLUKISA BELEDIYESI ICME SUYU (ESKI) | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-22 10:06 | 2017-05-22 13:17 | 3.1822 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 89.1022
327162 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA12 TR TRCikis:C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-22 10:07 | 2017-05-22 16:15 | 6.1308 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 318.8032 | 0 | 0
327164 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GORMELI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 10:07 | 2017-05-22 11:48 | 1.6836 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6836
327165 | 1 | KONYA | KULU | TR:KARACADAG6 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 10:08 | 2017-05-22 10:53 | 0.74917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74917 | 0 | 0
327177 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATIP11 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-22 10:17 | 2017-05-22 18:53 | 8.6075 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 154.935
327189 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:TERLEMEZ1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 10:20 | 2017-05-22 11:57 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.61
327188 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MECAL TR TRCikis:E KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-22 10:23 | 2017-05-22 11:36 | 1.2117 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 37.5618 | 0 | 0
327192 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F13-EĞRİBAYAT-1 FİDERİ DM:DM-79 ( EGRIBAYAT DM ) DMCikis:DM79-EĞRİBAYAT KÖYÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 10:30 | 2017-05-22 11:22 | 0.86333 | 0 | 0 | 7 | 270 | 0 | 0 | 6.0433 | 233.0991
327194 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ŞEYHLER TR 1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-22 10:30 | 2017-05-22 15:34 | 5.0658 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 1144.8776
327197 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:CIGDELI TR1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 10:33 | 2017-05-22 12:55 | 2.3739 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3739
327202 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-FİDER 12 LADİK TM ÇIKIŞI KOK:KESLIK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-22 10:37 | 2017-05-22 15:08 | 4.5164 | 0 | 2 | 250 | 34 | 0 | 9.0328 | 1129.0975 | 153.5573
327216 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:BAJDARLIK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 10:46 | 2017-05-22 12:44 | 1.9669 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 15.7355 | 23.6033
327219 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KETENLI 4 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 10:53 | 2017-05-22 14:06 | 3.2119 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 112.4179 | 0 | 0
327220 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ DM:YARMA DM DMCikis:YARMA DM-KONYA4 TM ISMIL FIDER GIRISI KOK:YARMA IMAMIN YAYLASI KOK KOKCikis:YARMA IMAMIN YAYLASI KOK-OVAKAVAGI SULAMALAR CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 10:55 | 2017-05-22 12:04 | 1.1506 | 1 | 390 | 80 | 21 | 1.1506 | 448.7184 | 92.0448 | 24.1618
327226 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1525 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 10:56 | 2017-05-22 11:35 | 0.64083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64083 | 0 | 0
327236 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F3-KONAKLI-2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 10:57 | 2017-05-22 11:24 | 0.43722 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 22.7354 | 0
327239 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU93 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 11:01 | 2017-05-22 12:06 | 1.0969 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0969
327231 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:AZATLI TR 1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-22 11:01 | 2017-05-22 16:58 | 5.9556 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 750.4006 | 0 | 0
327233 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-1 ÇIKIŞI KOK:BURUNOBA KÖK KOKCikis:BURUNOBA KÖK-BURUNOBA YEŞİLHAT ÇIKIŞI TR:BURUNOBA TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-22 11:01 | 2017-05-22 11:47 | 0.76361 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 25.1991 | 0
327247 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F2-ALEMDAR FİDERİ KOK:ABDITOLU RMU KOKCikis:ABDITOLU RMU-ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI 2(ŞATIR) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 11:02 | 2017-05-22 12:45 | 1.7158 | 0 | 0 | 26 | 10 | 0 | 0 | 44.6116 | 17.1583
327240 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F9-KOŞK FİDERİ KOK:KARAKOL KOK KOKCikis:KARAKOL KOK-BASARAN CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-22 11:04 | 2017-05-22 15:14 | 4.1697 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 604.6094
327242 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİ DM:BOZKIR DM DMCikis:BOZKIR DM-BOZKIR MERKEZ (MEZBAHA2 TR KÖK) ÇIKIŞI TR:BOZKIR16 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-22 11:05 | 2017-05-22 13:49 | 2.7389 | 0 | 4644 | 2 | 17 | 0 | 12719.4052 | 5.4778 | 46.5611
327252 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UZUMLU TR 3 TRCikis:B-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 11:10 | 2017-05-22 12:35 | 1.4136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4136 | 0 | 0
327251 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:BOZCAMAHMUT KOK2 KOKCikis:BOZCAMAHMUT KOK2-MEZGITLI TSK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-22 11:11 | 2017-05-22 13:22 | 2.1847 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 286.1983 | 0
327262 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-TAVŞANÇALI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 11:19 | 2017-05-22 13:39 | 2.3344 | 0 | 32 | 6 | 1 | 0 | 74.7021 | 14.0066 | 2.3344
327268 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DEREAŞIKLAR5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 11:25 | 2017-05-22 13:49 | 2.3947 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3947
327280 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR76 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 11:27 | 2017-05-22 13:45 | 2.2986 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2986
327274 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 11:36 | 2017-05-22 12:16 | 0.67417 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3483
327283 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F9-PINARBAŞI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-22 11:42 | 2017-05-22 15:59 | 4.2836 | 0 | 194 | 7 | 40 | 0 | 831.0203 | 29.9853 | 171.3444
327287 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KAVUKLU TR1 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 11:44 | 2017-05-22 13:01 | 1.2908 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2908
327291 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:BAYRAMLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 11:48 | 2017-05-22 12:52 | 1.0706 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2117
327294 | 1 | KONYA | MERAM | TR:OSMAN GAZI2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-22 11:51 | 2017-05-22 16:11 | 4.3486 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3486
327301 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY2 TR TRCikis:G KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-22 11:52 | 2017-05-22 12:38 | 0.76444 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 206.3988
327297 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1422 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 11:52 | 2017-05-22 12:41 | 0.82028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82028
327300 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:SARALIALACA 2TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-22 11:55 | 2017-05-22 12:53 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 145.0005
327302 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TASPINAR5 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 11:56 | 2017-05-22 12:32 | 0.60694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60694 | 0 | 0
327304 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA -1 TM DM:DM-16 ( AKINCILAR ) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-22 11:58 | 2017-05-22 16:14 | 4.2697 | 0 | 1364 | 0 | 0 | 0 | 5823.8981 | 0 | 0
327306 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR 1.11 HASTANE | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 12:00 | 2017-05-22 12:55 | 0.92611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92611 | 0 | 0
327311 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1067 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 12:03 | 2017-05-22 12:53 | 0.8325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8325 | 0 | 0
327313 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CUMA TR 3.50 TRCikis:E-P Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 12:04 | 2017-05-22 12:24 | 0.34028 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.3611 | 0 | 0
327319 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F3-KONAKLI-2 FİDERİ KOK:EDİKLİ SUL KÖK-3 KOKCikis:EDİKLİ SULAMALAR 14.KABİN - TR 96,TR 103 GRUBU ÇIKIŞI TR:EDİKLİ SUL.TR-107 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-22 12:12 | 2017-05-22 14:41 | 2.4906 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.4717 | 0
327324 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:TERLEMEZ1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 12:18 | 2017-05-22 13:05 | 0.79028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79028
327326 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F3-KILBASAN FİDERİ KOK:BOYALITEPE ENH 98 DIREK HATBASI KOK KOKCikis:BOYALITEPE ENH 98 DIREK HATBASI KOK-GİRİŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-22 12:18 | 2017-05-22 16:57 | 4.6356 | 0 | 83 | 19 | 134 | 0 | 384.7515 | 88.0756 | 621.165
327330 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU43 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-22 12:27 | 2017-05-22 16:46 | 4.3211 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 108.0277 | 0 | 0
327332 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACIKAYMAK1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-22 12:28 | 2017-05-22 17:40 | 5.2075 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 2921.4075 | 0 | 0
327336 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1172 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 12:34 | 2017-05-22 15:30 | 2.935 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.935 | 0 | 0
327339 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BEYRELI GOZTASI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 12:35 | 2017-05-22 15:49 | 3.2364 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 35.6003
327337 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FERITPASA3 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 12:35 | 2017-05-22 20:32 | 7.9461 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 317.8444 | 0 | 0
327348 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-3 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 12:51 | 2017-05-22 15:51 | 3.0044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0044 | 0 | 0
327357 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:HAYDAR TUNA ILKOKULU TR 2.5 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 13:10 | 2017-05-22 13:41 | 0.50944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50944 | 0 | 0
327358 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ DM:EMIRGAZI DM DMCikis:EMIRGAZI DM-KUTÖREN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 13:11 | 2017-05-22 14:01 | 0.8375 | 6 | 1208 | 47 | 247 | 5.025 | 1011.7 | 39.3625 | 206.8625
327360 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-22 13:16 | 2017-05-22 15:30 | 2.2267 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.36 | 0 | 0
327367 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F6-ŞEHİR-2 FİDERİ IM:NIGDE IM3 IMCikis:IM3 - YEŞİLBURÇ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 13:25 | 2017-05-22 15:17 | 1.8683 | 4 | 275 | 44 | 1501 | 7.4733 | 513.7908 | 82.2065 | 2804.3633
327368 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK:CEVLİK KÖK KOKCikis:CEVLİK KÖK-GÖL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 13:26 | 2017-05-22 15:46 | 2.3383 | 0 | 0 | 45 | 6 | 0 | 0 | 105.2249 | 14.03
327371 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAPU CAMI TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 13:28 | 2017-05-22 17:28 | 3.9883 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.9767
327372 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ZINCIRLI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-22 13:29 | 2017-05-22 18:50 | 5.3486 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.7431 | 0 | 0
327374 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F9-EREĞLİ1 FİDERİ KOK:OYMALI KÖK KOKCikis:OYMALI KÖK-OYMALI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 13:30 | 2017-05-22 14:56 | 1.4294 | 0 | 0 | 42 | 77 | 0 | 0 | 60.0365 | 110.0669
327380 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELAHADDIN EYYUBI9 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 13:38 | 2017-05-22 15:02 | 1.4036 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 112.2888 | 0 | 0
327382 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1272 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 13:38 | 2017-05-22 15:20 | 1.695 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.695 | 0 | 0
327383 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY24 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-22 13:41 | 2017-05-22 15:32 | 1.8506 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 342.3536
327392 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TOPAKKAYA2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-22 13:46 | 2017-05-22 14:56 | 1.1664 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4992 | 0 | 0
327401 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 13:50 | 2017-05-22 15:10 | 1.3211 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3211
327402 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HARMANCIK17 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 13:54 | 2017-05-22 15:12 | 1.3019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3019
327403 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA55 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 13:55 | 2017-05-22 18:14 | 4.3153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3153 | 0 | 0
327409 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNAHERSEK51 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-22 13:59 | 2017-05-22 15:39 | 1.6694 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 936.5558 | 0 | 0
327410 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CAMLI DIS1 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-22 14:00 | 2017-05-22 15:13 | 1.2139 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21.85
327411 | 1 | KONYA | MERAM | TR:AŞKAN2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-22 14:01 | 2017-05-22 15:23 | 1.3625 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 602.225 | 0 | 0
327412 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ALİHOCA TR3 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-22 14:01 | 2017-05-22 18:16 | 4.2461 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 518.0254
327413 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:AKPINAR7 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-22 14:01 | 2017-05-22 19:21 | 5.3292 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 1076.4923 | 0 | 0
327314 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:CUCU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 14:02 | 2017-05-22 15:04 | 1.0372 | 0 | 0 | 13 | 297 | 0 | 0 | 13.4839 | 308.0543
327417 | 1 | KONYA | DERBENT | TR:DERBENT1 TR TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-22 14:03 | 2017-05-22 18:24 | 4.3592 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 335.6561 | 0 | 0
327419 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-127 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 14:04 | 2017-05-22 15:42 | 1.6403 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2806
327424 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA20 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 14:07 | 2017-05-22 17:58 | 3.8381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8381 | 0 | 0
327427 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KAYAONU1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 14:09 | 2017-05-22 17:10 | 3.0117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0117
327466 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:AKINCILAR10 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-22 14:11 | 2017-05-22 18:22 | 4.1756 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 238.0069 | 0 | 0
327428 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HARMANCIK11 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 14:13 | 2017-05-22 18:02 | 3.8144 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.4433
327429 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F10-IHLARA FİDERİ TR:AKYAMAC1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-22 14:14 | 2017-05-22 16:03 | 1.8169 | 0 | 0 | 1 | 197 | 0 | 0 | 1.8169 | 357.9372
327433 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM DM:DM26-ALAKOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 14:15 | 2017-05-22 16:00 | 1.7578 | 0 | 0 | 10 | 670 | 0 | 0 | 17.5778 | 1177.7126
327435 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR35 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 14:16 | 2017-05-22 16:58 | 2.7097 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.6778
327491 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F6-ŞEHİR-2 FİDERİ KOK:GÜLLÜCE KÖK KOKCikis:GÜLLÜCE KÖK-TEPEKÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 14:33 | 2017-05-22 17:39 | 3.1008 | 4 | 271 | 33 | 551 | 12.4033 | 840.3249 | 102.3274 | 1708.5573
327448 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:LADİK TM TMCikis:F5-KOYLER FİDERİ KOK:SIZMA KOK KOKCikis:SIZMA KOK - YÜKSELEN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 14:36 | 2017-05-22 15:23 | 0.77722 | 3 | 408 | 1 | 17 | 2.3317 | 317.1058 | 0.77722 | 13.2127
327451 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR 1.11 HASTANE | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 14:38 | 2017-05-22 15:27 | 0.81806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81806 | 0 | 0
327449 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:AZATLI TR 6 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 14:38 | 2017-05-22 17:37 | 2.9867 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 394.2404
327457 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR HANÇERLİ-2 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 14:44 | 2017-05-22 17:17 | 2.5431 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5431
327464 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ZENGEN8 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 14:48 | 2017-05-22 15:00 | 0.20722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20722
327481 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F4-MALT SANAYİ FİDERİ KOK:MALTSAN KOK-1 KOKCikis:MALTSAN KOK-1-MALT CIKISI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 14:50 | 2017-05-22 15:18 | 0.47278 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 19.384 | 0
327490 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR FERAH EVLER-2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 14:57 | 2017-05-22 19:08 | 4.1878 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1878
327471 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:DUMANLI TR7 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 14:58 | 2017-05-22 18:38 | 3.6681 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6681
327470 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F5-HADİM 1 FİDERİ DM:HADİM DM DMCikis:HADİM DM-TAŞKENT ÇIKIŞI KOK:KARABÜK KÖK KOKCikis:KARABÜK KÖK-PAYALLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 14:58 | 2017-05-22 15:36 | 0.63139 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 30.9381
327475 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 43 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-22 14:59 | 2017-05-22 15:24 | 0.40833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.225 | 0 | 0
327473 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F7-OVACIK FİDERİ KOK:KONAKLI KÖK-8 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 14:59 | 2017-05-22 16:06 | 1.1144 | 0 | 0 | 46 | 2 | 0 | 0 | 51.2642 | 2.2289
327476 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MAHMURIYE2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 14:59 | 2017-05-22 18:06 | 3.1086 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1086
327477 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:IMAMIN YAYLASI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 15:02 | 2017-05-22 15:26 | 0.40472 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.6425
327478 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:AKTAŞ TR 2 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 15:02 | 2017-05-22 17:36 | 2.5661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5661 | 0 | 0
327479 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARAPINAR7 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-22 15:02 | 2017-05-22 17:19 | 2.2786 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 77.4727 | 0 | 0
327483 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F11-ÇAYHAN FİDERİ KOK:BULGURLUK-ÇAYHAN KÖK KOKCikis:BULGURLUK-ÇAYHAN KÖK-AZİZİYE ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-22 15:04 | 2017-05-22 16:24 | 1.3228 | 0 | 857 | 50 | 220 | 0 | 1133.6225 | 66.139 | 291.0116
327494 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BAGLIBUK7 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 15:20 | 2017-05-22 20:17 | 4.9447 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.8342
327505 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:OZKONAK10 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 15:27 | 2017-05-22 16:48 | 1.3586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3586 | 0 | 0
327498 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:OVALIBAĞ TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 15:29 | 2017-05-22 15:49 | 0.33944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33944
327499 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ILICAK YAS TR 1 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-22 15:32 | 2017-05-22 19:46 | 4.2406 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 504.6266
327514 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR76 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 15:36 | 2017-05-22 17:28 | 1.8775 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8775
327516 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1525 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 15:42 | 2017-05-22 17:16 | 1.5744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5744 | 0 | 0
327524 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ DM:ISMIL DM DMCikis:İSMİL DM-İSMİL YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 15:50 | 2017-05-22 19:44 | 3.9086 | 22 | 0 | 98 | 48 | 85.9894 | 0 | 383.0438 | 187.6133
327525 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BAYAVSAR TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-22 15:50 | 2017-05-22 18:15 | 2.4081 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 105.9546 | 0 | 0
327530 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY57 TR (14727) | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-22 15:51 | 2017-05-22 17:14 | 1.3814 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 131.232
327527 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI14 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 15:52 | 2017-05-22 18:14 | 2.3772 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 40.4127 | 0 | 0
327526 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ KOK:BOZKÖY KÖK KOKCikis:BOZKÖY KÖK-BOZKÖY TR-2 ÇIKIŞI TR:BOZKÖY TR 2 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 15:52 | 2017-05-22 18:16 | 2.4042 | 142 | 100 | 0 | 0 | 341.3921 | 240.417 | 0 | 0
327534 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KIRKPINAR TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 15:57 | 2017-05-22 18:45 | 2.7975 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 181.8375
327535 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR24 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 16:02 | 2017-05-22 16:45 | 0.71611 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4322
327544 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACILAR3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 16:08 | 2017-05-22 17:24 | 1.275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.275 | 0 | 0
327569 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F3-İSMİL FİDERİ KOK:YARMA IMAMIN YAYLASI KOK KOKCikis:YARMA IMAMIN YAYLASI KOK-OVAKAVAGI SULAMALAR CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 16:19 | 2017-05-22 18:17 | 1.9567 | 0 | 0 | 84 | 1 | 0 | 0 | 164.3603 | 1.9567
327610 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KARKIN10 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 16:20 | 2017-05-22 17:58 | 1.6392 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 80.3193 | 0 | 0
327560 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÖLCÜK TR 9 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 16:20 | 2017-05-22 18:23 | 2.0564 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 133.6653 | 0 | 0
327564 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KARAAHIRLI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 16:22 | 2017-05-22 17:51 | 1.4817 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 31.1151
327568 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TOPRAKLIK1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 16:22 | 2017-05-22 16:46 | 0.39917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39917
327570 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOTORLU SANAYI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 16:23 | 2017-05-22 18:25 | 2.0411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0411 | 0 | 0
327573 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR4 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-22 16:27 | 2017-05-22 18:54 | 2.4517 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 370.2022 | 0 | 0
327574 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ÇAMARDI TR 3 TRCikis:ÇARŞI | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 16:27 | 2017-05-22 18:35 | 2.1464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1464 | 0 | 0
327582 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DEDEMOGLU2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 16:31 | 2017-05-22 17:05 | 0.55778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55778
327597 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TEPECIK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 16:43 | 2017-05-22 17:32 | 0.81222 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 38.1743
327601 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-AKŞEHİR FİDERİ KOK:ARGITHANI ESKI KOK KOKCikis:ARGITHANI ESKİ KÖK-ARGITHANI TR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 16:48 | 2017-05-22 17:21 | 0.54944 | 0 | 1441 | 0 | 8 | 0 | 791.743 | 0 | 4.3955
327611 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 34 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 16:49 | 2017-05-22 17:27 | 0.63889 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.4722 | 0 | 0
327607 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:ALANOZU5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 16:49 | 2017-05-22 17:49 | 1.0031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0031 | 0 | 0
327606 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:UCPINAR4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 16:50 | 2017-05-22 18:17 | 1.4508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4508 | 0 | 0
327609 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1456 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 16:53 | 2017-05-22 17:45 | 0.87194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87194 | 0 | 0
327613 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:ASAGIESENCE TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 16:54 | 2017-05-22 17:55 | 1.0175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0175 | 0 | 0
327614 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM:DM26-ALAKOVA DM DMCikis:DM 26-KAŞINHANI BORUKTOLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-22 16:56 | 2017-05-22 20:19 | 3.3911 | 0 | 0 | 31 | 218 | 0 | 0 | 105.1244 | 739.262
327624 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F6-KADINHANI FİDERİ DM:AKPLAS DM KOK:OLUKPINAR KOK KOKCikis:OLUKPINAR KÖK-ZAFERİYE TR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 17:04 | 2017-05-22 18:29 | 1.4222 | 0 | 0 | 24 | 343 | 0 | 0 | 34.1333 | 487.8215
327628 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 17:04 | 2017-05-22 19:03 | 1.9797 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 39.5944 | 1.9797
327627 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F12-ÇENGİLTİ 2 FİDERİ TR:KIZILCAKUYU1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-22 17:06 | 2017-05-22 20:13 | 3.1156 | 0 | 0 | 1 | 78 | 0 | 0 | 3.1156 | 243.0137
327641 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F2-TAŞPINAR FİDERİ KOK:ARMUTLU KOK-1 KOKCikis:ARMUTLU KOK-1 - OBİAL GÜR MADEN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 17:10 | 2017-05-22 18:45 | 1.5817 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22.1434 | 0
327637 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:YILDIZTEPE TR 5 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 17:14 | 2017-05-22 17:57 | 0.72639 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4528 | 0 | 0
327664 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:OMERHACILI3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 17:40 | 2017-05-22 19:12 | 1.5292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5292 | 0 | 0
327658 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YENIKOY2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 17:42 | 2017-05-22 18:21 | 0.65417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65417
327659 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F9-EREĞLİ1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-22 17:42 | 2017-05-22 17:58 | 0.25722 | 0 | 0 | 142 | 984 | 0 | 0 | 36.5252 | 253.1045
327662 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ DM:EMIRGAZI DM DMCikis:EMIRGAZI DM-MERKEZ ÇIKIŞI KOK:KOLAK KOK KOKCikis:KOLAK KOK-KOLAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 17:43 | 2017-05-22 18:38 | 0.91361 | 0 | 0 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0.91361 | 84.0521
327661 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F3-KADİNHANİ FİDERİ KOK:OSMANCIK GRUBU KOK KOKCikis:OSMANCIK GRUBU KOK-OSMANCIK KOK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 17:47 | 2017-05-22 18:13 | 0.43056 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43056 | 0
327667 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK25 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 17:53 | 2017-05-22 19:23 | 1.5053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5053 | 0 | 0
327669 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK32 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 17:55 | 2017-05-22 18:24 | 0.47944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47944
327670 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKCAKENT1 TR TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 17:55 | 2017-05-22 20:53 | 2.9619 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 278.4224
327737 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F3-YARMA FİDERİ KOK:KARKIN1 TR ( CUMRA ) KOKCikis:KARKIN1 TR ( CUMRA )-İSMİL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 17:59 | 2017-05-22 20:47 | 2.7994 | 6 | 1918 | 171 | 395 | 16.7966 | 5369.3259 | 478.7042 | 1105.7788
327679 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F16-KAYMAKLI DM FİDERİ DM:KAYMAKLI DM DMCikis:KAYMAKLI DM-DERİNKUYU TM GİRİŞİ FD 17 KOK:131 NOLU KOK KOKCikis:13 NOLU KÖK - TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 18:07 | 2017-05-22 21:37 | 3.4994 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 213.4658 | 0
327680 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F16-KAYMAKLI DM FİDERİ DM:KAYMAKLI DM DMCikis:KAYMAKLI DM ÖZLÜCE ÇIKIŞI KOK:OZLUCE KOK KOKCikis:ÖZLÜCE KÖK - ÖZLÜCE KÖYÜ ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 18:10 | 2017-05-22 19:41 | 1.5275 | 0 | 0 | 33 | 430 | 0 | 0 | 50.4075 | 656.825
327683 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-YELEK-SAVCILI ÇIKIŞI TR:SAVCILI TR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 18:15 | 2017-05-22 18:32 | 0.28444 | 4 | 965 | 11 | 353 | 1.1378 | 274.4846 | 3.1288 | 100.4073
327686 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F2-DİNEK FİDERİ DM:KULU DM | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 18:18 | 2017-05-22 18:43 | 0.41139 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 218.0367 | 0 | 0
327692 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-93A TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 18:19 | 2017-05-22 19:02 | 0.72333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72333
327690 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:AKYER SOKAK TR 3.45A TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 18:21 | 2017-05-22 19:46 | 1.405 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.405
327693 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-FD3-84 KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK:64 NOLU KOK KOKCikis:64 NOLU KOK - ALACASAR-BALCIN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 18:24 | 2017-05-22 19:56 | 1.5361 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.2889 | 0
327698 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:GÜNEY TR1 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 18:25 | 2017-05-22 20:13 | 1.7986 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7986
327806 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-EGRİBAYAT ENH YAZIBELEN KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 18:29 | 2017-05-22 22:23 | 3.8908 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.6725 | 0
327699 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:KARACAOREN1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 18:30 | 2017-05-22 20:01 | 1.5206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5206 | 0 | 0
327703 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 18:50 | 2017-05-22 19:31 | 0.68028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68028 | 0 | 0
327705 | 1 | KONYA | MERAM | TR:OSMAN GAZI2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 18:56 | 2017-05-22 19:18 | 0.36111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36111
327709 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK:HACI MIRZA KOK KOKCikis:HACIMIRZA KÖK-HAMİT TR1 ÇIKIŞI TR:KIRDOK1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 18:58 | 2017-05-22 22:41 | 3.7175 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 7.435 | 115.2425
327715 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BOLUKYAZI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 19:00 | 2017-05-22 19:34 | 0.57194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57194
327718 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F8-HASANOBA FİDERİ DM:UZUNKUYU DM DMCikis:UZUNKUYU DM-BÜYÜKAŞLAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 19:03 | 2017-05-22 20:51 | 1.7925 | 0 | 67 | 9 | 348 | 0 | 120.0975 | 16.1325 | 623.79
327754 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÖLCÜK TR 10 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 19:04 | 2017-05-22 20:37 | 1.5581 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1161 | 0 | 0
327720 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2B 19TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-22 19:09 | 2017-05-22 20:33 | 1.4036 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 642.8534 | 0 | 0
327725 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:CARDAK3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 19:12 | 2017-05-22 22:46 | 3.5594 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5594
327734 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KURTBASAN TR1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 19:20 | 2017-05-22 20:23 | 1.0436 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.6105
327733 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESENLER1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 19:20 | 2017-05-22 19:42 | 0.3575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3575 | 0 | 0
327735 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:DEGİRMENALTI TR 1 TRCikis:B-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 19:24 | 2017-05-22 20:01 | 0.62167 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2433
327738 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KERESTECILER4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 19:24 | 2017-05-22 19:50 | 0.42722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42722
327736 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHİR TR 73 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-22 19:26 | 2017-05-22 19:40 | 0.24611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24611
327739 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21505 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 19:29 | 2017-05-22 19:42 | 0.21972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21972
327741 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:TASBUDAK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 19:38 | 2017-05-22 21:06 | 1.4797 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4797
327745 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:EGIRLER1 TR TRCikis:C-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 19:45 | 2017-05-22 21:39 | 1.8869 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8869
327748 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR42 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 19:50 | 2017-05-22 21:08 | 1.2992 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 454.7095
327758 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HADIMI3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 20:06 | 2017-05-22 21:26 | 1.3322 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 703.4122 | 0 | 0
327773 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / OG BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 20:24 | 2017-05-22 23:20 | 2.9261 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87.7833 | 0 | 0
327772 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HARMANCIK1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 20:26 | 2017-05-22 21:20 | 0.9025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9025
327775 | 1 | KONYA | MERAM | TR:COMAKLI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 20:34 | 2017-05-23 00:34 | 3.9975 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.995
327779 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:BASYAYLA5 TR TRCikis:A BOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 20:34 | 2017-05-22 21:49 | 1.2508 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 60.0398 | 0 | 0
327776 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BAHCELIEVLER 1TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 20:34 | 2017-05-22 21:52 | 1.2894 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2894
327780 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KORTULU TR1 TRCikis:B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 20:44 | 2017-05-22 22:12 | 1.4689 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 52.88
327787 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA5 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 20:45 | 2017-05-22 21:03 | 0.29472 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.5997 | 0 | 0
327782 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BOZTOPRAKLAR TR 2.30 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 20:47 | 2017-05-22 21:37 | 0.82833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82833 | 0 | 0
327783 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:GUNYUZU2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 20:48 | 2017-05-22 22:13 | 1.4164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4164 | 0 | 0
327790 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KEKLICEKYAYLASI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 20:52 | 2017-05-23 00:25 | 3.5547 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5547
327793 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SEFAKOY2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 20:58 | 2017-05-22 21:58 | 0.99167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99167 | 0 | 0
327797 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA40 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 21:04 | 2017-05-22 21:45 | 0.67722 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 39.956 | 0 | 0
327800 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KARKIN6 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 21:12 | 2017-05-23 00:21 | 3.1561 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 148.3372 | 0 | 0
327803 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SAMIK6 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 21:18 | 2017-05-22 22:11 | 0.88167 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.1717
327805 | 1 | KONYA | AHIRLI | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİ TR:KAYACIK1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 21:22 | 2017-05-22 23:00 | 1.6469 | 0 | 0 | 1 | 118 | 0 | 0 | 1.6469 | 194.3389
327807 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GAZI OSMAN PASA9 TR TRCikis:G KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 21:29 | 2017-05-22 22:17 | 0.80556 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 20.9446
327815 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR85 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 21:54 | 2017-05-22 23:17 | 1.3831 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 135.5399 | 0 | 0
327820 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HUSAMETTIN CELEBI3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 22:11 | 2017-05-23 02:11 | 3.9947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9947 | 0 | 0
327821 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F9-EREĞLİ1 FİDERİ KOK:OYMALI KÖK KOKCikis:OYMALI KÖK-OYMALI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 22:15 | 2017-05-23 01:12 | 2.9553 | 0 | 0 | 42 | 77 | 0 | 0 | 124.1218 | 227.5566
327822 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F8-HASANOBA FİDERİ DM:UZUNKUYU DM DMCikis:UZUNKUYU DM-BÜYÜKAŞLAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 22:22 | 2017-05-23 00:01 | 1.6603 | 0 | 67 | 14 | 362 | 0 | 111.2388 | 23.2439 | 601.0214
327823 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ORTAKOY5 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 22:22 | 2017-05-22 23:10 | 0.80278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80278 | 0 | 0
327825 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CAKILLAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 22:35 | 2017-05-23 00:53 | 2.2894 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2894
327827 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARABAG3 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 22:44 | 2017-05-22 23:29 | 0.7425 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.1675
327832 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HARMANCIK1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 22:58 | 2017-05-23 00:21 | 1.3756 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3756
327831 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU83 TR TRCikis:G KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 22:58 | 2017-05-22 23:27 | 0.48444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48444 | 0 | 0
327836 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F4-KURUSEKİ FİDERİ DM:ERMENEK DM KOK:CEVREKAVAK KOK TR:CIVLER1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 23:16 | 2017-05-23 04:24 | 5.1261 | 0 | 159 | 1 | 521 | 0 | 815.0515 | 5.1261 | 2670.7033
327838 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F3-İSMİL FİDERİ DM:ISMIL DM | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 23:51 | 2017-05-23 01:57 | 2.0919 | 1 | 648 | 24 | 1 | 2.0919 | 1355.5771 | 50.2066 | 2.0919
327843 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK27/A TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 00:48 | 2017-05-23 08:50 | 8.0317 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 72.285 | 0 | 0
327844 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIKENT7 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 00:58 | 2017-05-23 01:43 | 0.74472 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 25.3205
327846 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:SUDURAGI DM DMCikis:SUDURAGI DM-GÖZTEPE KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 01:23 | 2017-05-23 08:15 | 6.87 | 0 | 0 | 164 | 218 | 0 | 0 | 1126.68 | 1497.66
327847 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F2-KIRŞEHİR MERKEZ KOK:TR3-78 MAHRUKATCILAR KOKCikis:TR3-78 / TR2-36 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-23 02:00 | 2017-05-23 03:31 | 1.5067 | 0 | 151 | 16 | 9486 | 0 | 227.5072 | 24.1067 | 14292.2716
327848 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 2 TM TMCikis:BUHARA FİDERİ DM:DM10 TR:SAKARYA 3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-23 02:02 | 2017-05-23 04:41 | 2.6475 | 0 | 1297 | 0 | 0 | 0 | 3433.8075 | 0 | 0
327849 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 2 TM TMCikis:KULLUK FİDERİ DM:DM14 A DMCikis:DÜNYAGÖZ TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-23 02:02 | 2017-05-23 04:50 | 2.7922 | 3 | 1020 | 0 | 0 | 8.3767 | 2848.0644 | 0 | 0
327853 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1261 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 03:56 | 2017-05-23 04:39 | 0.70917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70917 | 0 | 0
327854 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F2-ŞEHİR-1 FİDERİ IM:NIGDE IM2 IMCikis:İM2-BOR YOLU ÇIKIŞI TR:TR 2-28 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / TRAFO YANMASI - İZOLASYON HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 04:23 | 2017-05-23 11:48 | 7.4092 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 474.1869 | 0 | 0
327875 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM DMCikis:KADINHANI DM-FİDER1 ILGIN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 05:29 | 2017-05-23 07:39 | 2.1661 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30.3255
327856 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:OKSUZKALE TR1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 05:30 | 2017-05-23 08:27 | 2.9589 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.8356
327857 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-AKPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 05:34 | 2017-05-23 06:54 | 1.3258 | 1 | 576 | 29 | 785 | 1.3258 | 763.6781 | 38.4491 | 1040.7766
327858 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F9-EREĞLİ1 FİDERİ KOK:BEYOREN KOK KOKCikis:BEYOREN KOK-KUZUKUYUSU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-23 05:39 | 2017-05-23 08:14 | 2.5953 | 0 | 0 | 42 | 77 | 0 | 0 | 109.0018 | 199.8366
327860 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR7 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 05:42 | 2017-05-23 06:17 | 0.58806 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 14.7015 | 0 | 0
327862 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SELVILI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 05:46 | 2017-05-23 06:54 | 1.1472 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.7361
327861 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F15-KEÇİLİ-2 FİDERİ DM:BUSAN DM DMCikis:BUSAN DM-KERESTECİLER 3 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 05:47 | 2017-05-23 06:57 | 1.1669 | 8 | 304 | 0 | 0 | 9.3355 | 354.7498 | 0 | 0
327864 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-AKŞEHİR FİDERİ DM:ILGIN DM44 DMCikis:ILGIN DM 44- REİS TARAFI ÇIKIŞI KOK:MECIDIYE KOK KOKCikis:MECİDİYE KÖK-GÖSTERE TR 2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 05:49 | 2017-05-23 06:43 | 0.89639 | 0 | 0 | 0 | 2261 | 0 | 0 | 0 | 2026.7378
327863 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KARAAHIRLI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 05:49 | 2017-05-23 08:02 | 2.2086 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2086
327867 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F3-İSMİL FİDERİ DM:ISMIL DM | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-23 06:02 | 2017-05-23 07:23 | 1.3542 | 1 | 5 | 19 | 23 | 1.3542 | 6.7709 | 25.7292 | 31.1459
327876 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F3-ERMENEK FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞI KOK:CEVREKAVAK KOK KOKCikis:CEVREKAVAK KOK- CİVLER CİVANDERE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 06:03 | 2017-05-23 11:21 | 5.305 | 0 | 159 | 1 | 521 | 0 | 843.495 | 5.305 | 2763.905
327871 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F14-EĞRİBAYAT-2 FİDERİ DM:DM-79 ( EGRIBAYAT DM ) DMCikis:DM79-EĞRİBAYAT KÖYÜ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 06:09 | 2017-05-23 08:05 | 1.9375 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 205.375
327869 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F12-KUYUBAŞI FİDERİ KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis:KUYUBAŞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 06:10 | 2017-05-23 08:56 | 2.7606 | 0 | 170 | 120 | 556 | 0 | 469.2952 | 331.2672 | 1534.8714
327868 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:BORCUK TR1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-23 06:11 | 2017-05-23 10:32 | 4.345 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 65.175
327870 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİ KOK:YIRCE KOK KOKCikis:YIRCE KOK-DEPER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 06:12 | 2017-05-23 09:31 | 3.3094 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 72.8077 | 72.8077
327879 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE38 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-23 06:52 | 2017-05-23 07:39 | 0.7875 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 29.925
327884 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR61 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 07:17 | 2017-05-23 13:16 | 5.9917 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 1090.4839
327891 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F2-KOLUKISA FİDERİ DM:PUSAT DMCikis:PUSAT DM-HACIMEHMETLİ KOK | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 07:22 | 2017-05-23 09:18 | 1.925 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.775 | 0
327886 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F3-YARMA FİDERİ KOK:DAGITIM KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 07:29 | 2017-05-23 13:17 | 5.8064 | 0 | 0 | 66 | 191 | 0 | 0 | 383.2217 | 1109.0205
327888 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F2-SEKİZLİ FİDERİ KOK:SEKIZLI KOK KOKCikis:SEKIZLI KOK-ÇİNGİR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-23 07:38 | 2017-05-23 10:50 | 3.1939 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.3878 | 0
327893 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ULUORENYAYLA1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 07:39 | 2017-05-23 11:32 | 3.8831 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.7661
327894 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI TR:ALTINOVA TR5 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 07:42 | 2017-05-23 10:38 | 2.9475 | 0 | 0 | 13 | 297 | 0 | 0 | 38.3175 | 875.4075
327895 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ DM:YARMA DM DMCikis:YARMA DM-İSMİL FİDERİ ÇIKIŞI KOK:YARMA IMAMIN YAYLASI KOK KOKCikis:YARMA IMAMIN YAYLASI KOK-OVAKAVAGI SULAMALAR CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 07:56 | 2017-05-23 11:34 | 3.6339 | 1 | 390 | 80 | 21 | 3.6339 | 1417.2171 | 290.7112 | 76.3117
327898 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA 4 TM TMCikis:DOĞUŞ FİDERİ TR:PEKDOYURUCU 2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 08:06 | 2017-05-23 08:43 | 0.62167 | 0 | 0 | 2 | 523 | 0 | 0 | 1.2433 | 325.1334
327899 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ASMASIZ TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 08:08 | 2017-05-23 09:16 | 1.1278 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 32.7056 | 0 | 0
327902 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1180 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 08:18 | 2017-05-23 09:10 | 0.85528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85528 | 0 | 0
327904 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:OZCE1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 08:20 | 2017-05-23 09:24 | 1.0642 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0642
327907 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - GÜLŞEHİR MERKEZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 08:23 | 2017-05-23 08:39 | 0.27306 | 9 | 6096 | 11 | 40 | 2.4575 | 1664.5738 | 3.0037 | 10.9224
327905 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ISIKLAR4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 08:24 | 2017-05-23 11:07 | 2.7172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7172 | 0 | 0
327906 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KARATAY7 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 08:25 | 2017-05-23 10:54 | 2.4831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4831 | 0 | 0
327909 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELCUK4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-23 08:30 | 2017-05-23 13:38 | 5.1347 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 703.4566 | 0 | 0
327910 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:SAZLIYAKA1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 08:30 | 2017-05-23 11:33 | 3.0481 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.2403
327913 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ALAY TR 8 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-23 08:34 | 2017-05-23 14:04 | 5.4994 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 445.4546 | 0 | 0
327919 | 1 | KONYA | KULU | TR:CELEP2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 08:40 | 2017-05-23 09:43 | 1.0522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0522 | 0 | 0
327924 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 43 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 08:41 | 2017-05-23 09:32 | 0.855 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.855 | 0 | 0
327928 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SARICA1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 08:47 | 2017-05-23 10:33 | 1.7672 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7672
327941 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KIZOREN2 TR TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-23 08:57 | 2017-05-23 12:32 | 3.5872 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.5233
327943 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F7-BALCI FİDERİ DM:TOKI DM DMCikis:TOKI DM-BALCI ÇIKIŞI KOK:AKIN KOK KOKCikis:AKIN KOK-AKİN GÜLTEPE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-23 08:59 | 2017-05-23 15:27 | 6.4733 | 1 | 144 | 24 | 1646 | 6.4733 | 932.1595 | 155.3599 | 10655.1012
327944 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-36 GUNEYKENT-1 TRCikis:C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-23 09:00 | 2017-05-23 13:46 | 4.7514 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.2597
327950 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:YENIYAPAN TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-23 09:01 | 2017-05-23 12:16 | 3.2608 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 192.389
327946 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ZINCIRLI2 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-23 09:01 | 2017-05-23 16:27 | 7.4322 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.2967 | 0 | 0
327949 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TARASCI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 09:01 | 2017-05-23 10:48 | 1.7808 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5617 | 0 | 0
327947 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UZUMLU TR 2 TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-23 09:01 | 2017-05-23 13:59 | 4.9503 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 495.028 | 0 | 0
327951 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN4 TR | AG - PANO / BOX HASARI / ŞEBEKE ÇIKIŞINDA KISA DEVRE OLUŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 09:02 | 2017-05-23 20:10 | 11.1383 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 2060.591 | 0 | 0
328226 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN45 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-23 09:03 | 2017-05-23 18:07 | 9.0667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0667
327955 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F2-DİNEK FİDERİ KOK:DINEKSARAY KOK KOKCikis:DINEKSARAY KOK-APA KAS ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-23 09:08 | 2017-05-23 14:25 | 5.2744 | 0 | 214 | 20 | 452 | 0 | 1128.7302 | 105.4888 | 2384.0469
327960 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-ZENGEN2 ÇIKIŞI KOK:ASAGIGONDELEN KOK KOKCikis:ASAGIGONDELEN KOK-ARİF BALCI SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-23 09:12 | 2017-05-23 10:18 | 1.1031 | 0 | 0 | 56 | 1 | 0 | 0 | 61.7714 | 1.1031
327961 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F13-EĞRİBAYAT-1 FİDERİ DM:DM-79 ( EGRIBAYAT DM ) DMCikis:DM79-ALTINEKİN ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-23 09:14 | 2017-05-23 14:18 | 5.0728 | 0 | 0 | 6 | 443 | 0 | 0 | 30.4367 | 2247.2415
327971 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F2-TAŞPINAR FİDERİ KOK:ALACA KOK KOKCikis:ALACA KOK-BAĞLI ÇIKIŞI TR:HAMIDIYE5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-23 09:16 | 2017-05-23 11:13 | 1.9483 | 0 | 0 | 1 | 287 | 0 | 0 | 1.9483 | 559.1707
327965 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SAKARYA3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-23 09:16 | 2017-05-23 13:39 | 4.3783 | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 | 2434.3515 | 0 | 0
327967 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA11 TR TRCikis:C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-23 09:16 | 2017-05-23 13:36 | 4.3208 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 397.5164 | 0 | 0
327969 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:ALTINEKIN2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-23 09:18 | 2017-05-23 10:17 | 0.97139 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 124.3379 | 0 | 0
327970 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ERENKOY8 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-23 09:19 | 2017-05-23 11:54 | 2.5819 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 180.7358 | 0 | 0
327975 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:KIRAMAN1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 09:22 | 2017-05-23 11:25 | 2.0497 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0497
327993 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS11 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-23 09:30 | 2017-05-23 11:43 | 2.2083 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.0833 | 0 | 0
327994 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:SALARIALACA3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-23 09:31 | 2017-05-23 13:42 | 4.1989 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 440.8834
328008 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F15-ORTAOBA KOK:EMINLER TSK KOK KOKCikis:EMINLER TSK KOK-TSK ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-23 09:36 | 2017-05-23 10:54 | 1.2906 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2906 | 0
327997 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:MESELI TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-23 09:37 | 2017-05-23 10:22 | 0.75694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75694
328001 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU9 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-23 09:39 | 2017-05-23 10:44 | 1.0708 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0708
328003 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 10TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 09:41 | 2017-05-23 11:07 | 1.4408 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4408
328012 | 1 | KONYA | AHIRLI | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİ DM:BALIKLAVA DM TR:ÇİFTLIK1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 09:44 | 2017-05-23 11:32 | 1.8039 | 0 | 0 | 1 | 133 | 0 | 0 | 1.8039 | 239.9174
328007 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:AYRANCI DM DMCikis:AYRANCI DM-KARAAĞAÇ ÇIKIŞI TR:KARAAGAC TSK TR1 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-23 09:44 | 2017-05-23 14:33 | 4.8142 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 640.2846
328010 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:AKKISE2 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-23 09:45 | 2017-05-23 15:15 | 5.4975 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 764.1525 | 0 | 0
328015 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-23 09:50 | 2017-05-23 15:26 | 5.6064 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 683.9796
328016 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KOK:ESMEKYA 2 TR KOKCikis:ESMEKAYA2 TR-HALICILIK ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-23 09:50 | 2017-05-23 15:02 | 5.2061 | 2 | 0 | 45 | 0 | 10.4122 | 0 | 234.2749 | 0
328017 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:SEYREK TR1 TRCikis:A-B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 09:52 | 2017-05-23 10:33 | 0.69528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69528
328018 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F9-BELEDİYE1 FİDERİ DM:BOGADAMI DM TRAA3 DMCikis:BOGADAMI DM TRAA3 - TR 3.41 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 09:53 | 2017-05-23 10:32 | 0.65306 | 0 | 79 | 0 | 4 | 0 | 51.5917 | 0 | 2.6122
328033 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F14-DUTLU FİDERİ DM:HATIP DM28 DMCikis:HATIP DM28-HATIP 16 ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AYIRICI TAMİRATI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-23 09:58 | 2017-05-23 11:13 | 1.265 | 6 | 1981 | 87 | 2136 | 7.59 | 2505.965 | 110.055 | 2702.04
328031 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KELHASAN6 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-23 09:58 | 2017-05-23 14:37 | 4.6561 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.2806 | 0 | 0
328034 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM:SEYDİŞEHİR DM2 KOK:MARANGOZ SANAYİ TR2 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 09:59 | 2017-05-23 10:34 | 0.58 | 1 | 134 | 0 | 0 | 0.58 | 77.72 | 0 | 0
328082 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F2-TAŞPINAR FİDERİ KOK:TASPINAR KOK2 KOKCikis:TASPINAR KOK2-AKÇAKENT ÇIKIŞI TR:T.M.O.YARI MEK.YATAY DEPO | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-23 10:00 | 2017-05-23 12:44 | 2.7483 | 0 | 0 | 2 | 123 | 0 | 0 | 5.4967 | 338.0446
328037 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOZAGAC KOOP. SULAMA TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-23 10:00 | 2017-05-23 18:55 | 8.9183 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 115.9383
328038 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-HAMİT ÇIKIŞI KOK:HACI MIRZA KOK KOKCikis:HACIMIRZA KÖK-HAMİT TR1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-23 10:00 | 2017-05-23 15:17 | 5.2875 | 0 | 0 | 2 | 111 | 0 | 0 | 10.575 | 586.9125
328040 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F5-TUZLUKÇU2 FİDERİ KOK:TUZLUKCU TR6 KOK KOKCikis:TUZLUKCU TR6 KOK-TR 7 ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-23 10:02 | 2017-05-23 12:14 | 2.1978 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 35.1645 | 0 | 0
328042 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK:HAMZALI MOD KOKCikis:HAMZALI MOD - FD 3 ÇIKIŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 10:04 | 2017-05-23 11:10 | 1.0931 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0931 | 0
328043 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:BOZKÖY TR 8 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 10:06 | 2017-05-23 10:43 | 0.60944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2189 | 0 | 0
328050 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-9 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 10:07 | 2017-05-23 10:28 | 0.35417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35417 | 0 | 0
328044 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F6-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-MİSLİOVA TM ÇIKIŞI KOK:CILEK KOK KOKCikis:ÇİLEK KÖK - YAZIHUYUK TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-23 10:08 | 2017-05-23 16:18 | 6.1736 | 19 | 38 | 105 | 8 | 117.2986 | 234.5972 | 648.2291 | 49.3889
328045 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F1-KARAPINAR FİDERİ KOK:SELVILI-SARITOPALLI KÖK KOKCikis:SELVILI-SARITOPALLI KÖK-KARGACI ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-23 10:08 | 2017-05-23 12:23 | 2.2522 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 72.071
328047 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F5-ÇARŞI ÇIKIŞ FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-AVANOS TR 30 ÇIKIŞI KOK:AVANOS48 TR KOKCikis:AVANOS48 TR-AVANOS TR50-51-52 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-23 10:09 | 2017-05-23 14:14 | 4.0772 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 1789.8996 | 0 | 0
328056 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F7-BALCI FİDERİ KOK:BALCI TR1 KOKCikis:BALCI TR1-PİRLİ KÖK CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 10:15 | 2017-05-23 11:19 | 1.0708 | 0 | 1743 | 33 | 1342 | 0 | 1866.4567 | 35.3374 | 1437.0539
328063 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:KONGUL1 TR1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 10:21 | 2017-05-23 20:33 | 10.1933 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.1933
328064 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARKENT1 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 10:22 | 2017-05-23 11:21 | 0.98833 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 85.9847 | 0 | 0
328250 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-16 OZGUR SOK TRCikis:E Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 10:29 | 2017-05-23 14:05 | 3.6103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6103
328068 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKINCILAR1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-23 10:29 | 2017-05-23 16:27 | 5.9686 | 0 | 889 | 0 | 0 | 0 | 5306.0943 | 0 | 0
328105 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3E 4TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-23 10:29 | 2017-05-23 11:36 | 1.1128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1128
328074 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:YENIDOGANLI 1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 10:35 | 2017-05-23 13:25 | 2.8481 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8481
328076 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MENGENE5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-23 10:39 | 2017-05-23 11:10 | 0.51306 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0261
328080 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SELIM SULTAN2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 10:45 | 2017-05-23 12:04 | 1.3228 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3228
328085 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YUKARIGONDELEN1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-23 10:51 | 2017-05-23 13:44 | 2.8869 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 204.9727
328090 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:OZANCIK5 TR TRCikis:B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 10:55 | 2017-05-23 11:58 | 1.0519 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0519
328094 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:GOKCEYAZI3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-23 10:57 | 2017-05-23 12:13 | 1.2653 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 58.2029
328101 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F3-REİS FİDERİ DM:REIS DM DMCikis:REIS DM-ÇAKILLAR KÖYLER GRUBU | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-23 11:00 | 2017-05-23 13:47 | 2.7744 | 0 | 0 | 4 | 409 | 0 | 0 | 11.0978 | 1134.746
328102 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:KAYMAKLI DM DMCikis:KAYMAKLI DM-NEVŞEHİR FİDER 2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-23 11:01 | 2017-05-23 17:10 | 6.15 | 0 | 0 | 77 | 73 | 0 | 0 | 473.55 | 448.95
328108 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F8-ALTİNOVA FİDERİ DM:AVANOS F03 GES KOK:ERTUGRUL KOK KOKCikis:ERTUGRUL KOK-ERTUĞRUL ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 11:01 | 2017-05-23 11:44 | 0.71028 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 82.3925
328103 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KİLEDERE TR 14 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-23 11:02 | 2017-05-23 17:50 | 6.8011 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 482.8788 | 0 | 0
328115 | 1 | KONYA | HADİM | TR:DEDEMLİ İĞDELİ1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 11:14 | 2017-05-23 18:36 | 7.3736 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3736
328116 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:AKPINAR12 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 11:14 | 2017-05-23 11:58 | 0.73833 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 177.9375 | 0 | 0
328117 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KILLAR1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 11:14 | 2017-05-23 12:26 | 1.1981 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3961
328118 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1057 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 11:16 | 2017-05-23 12:02 | 0.75056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75056 | 0 | 0
328119 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F9-BOR 6 FİDERİ KOK:BOR TR33 KOKCikis:BOR TR-33 - BOR TR-32A ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-23 11:18 | 2017-05-23 12:03 | 0.74417 | 0 | 0 | 1 | 928 | 0 | 0 | 0.74417 | 690.5898
328123 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-YAZIHUYUK ÇIKIŞI KOK:YAZIHUYUK18 TR KOKCikis:YAZIHUYUK18 TR - KUYULUTATLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-23 11:22 | 2017-05-23 15:33 | 4.1822 | 10 | 125 | 83 | 558 | 41.8222 | 522.7775 | 347.1243 | 2333.6788
328126 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1051 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 11:26 | 2017-05-23 11:48 | 0.3625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3625 | 0 | 0
328129 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:YENİ CAMİ MODÜLER TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 11:32 | 2017-05-23 12:35 | 1.0583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0583 | 0 | 0
328135 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KAYIRLI TR 2 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 11:34 | 2017-05-23 12:41 | 1.1247 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.2472 | 0 | 0
328141 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK18 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 11:40 | 2017-05-23 16:21 | 4.6794 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6794
328449 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GUNEYSINIR12 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-23 11:45 | 2017-05-23 16:49 | 5.0772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0772 | 0 | 0
328151 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MENGENE5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 11:48 | 2017-05-23 14:31 | 2.7014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7014
328153 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F8-KAYMAKLI DM4 FİDERİ KOK:MAZI YOLU KOK KOKCikis:MAZI YOLU KÖK - MAZI KÖYÜ TR 4 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 11:53 | 2017-05-23 13:21 | 1.4742 | 0 | 0 | 98 | 149 | 0 | 0 | 144.4687 | 219.6513
328156 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ASKERI HASTANE1 TR TRCikis:SOKAK | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 11:55 | 2017-05-23 15:19 | 3.4008 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.8017
328157 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK3 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-23 11:57 | 2017-05-23 15:07 | 3.1661 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 259.621 | 0 | 0
328158 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA23 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-23 11:58 | 2017-05-23 16:22 | 4.3942 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 360.3219 | 0 | 0
328163 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:SEVDIGIN TR1 TRCikis:A-B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 12:01 | 2017-05-23 14:07 | 2.1047 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 52.618
328167 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:NALINCI6 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 12:07 | 2017-05-23 13:00 | 0.89278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89278
328174 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU106 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-23 12:15 | 2017-05-23 17:16 | 5.0231 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 226.0377 | 0 | 0
328231 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:HÜSNİYE KÖK KOKCikis:HÜSNİYE KÖK - BASMAKCI KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 12:15 | 2017-05-23 14:21 | 2.105 | 0 | 0 | 19 | 1121 | 0 | 0 | 39.995 | 2359.705
328177 | 1 | KONYA | DERBENT | TR:DERBENT3 TR TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 12:15 | 2017-05-23 14:48 | 2.5425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5425 | 0 | 0
328186 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F17-BUSAN FİDERİ DM:BUSAN DM DMCikis:BUSAN DM-KERESTECİLER 3 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 12:22 | 2017-05-23 12:58 | 0.59667 | 8 | 304 | 0 | 0 | 4.7734 | 181.3877 | 0 | 0
328217 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENİKENT FİDERİ KOK:YENIKENT SULAMA KOK KOKCikis:YENIKENT SULAMA KOK-YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-23 12:22 | 2017-05-23 15:29 | 3.1125 | 0 | 0 | 48 | 25 | 0 | 0 | 149.4 | 77.8125
328198 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:MAHMATLI TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 12:25 | 2017-05-23 14:18 | 1.8683 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8683
328195 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F13-MEYİL FİDERİ KOK:DELIKBASTIRAN KOK KOKCikis:DELIKBASTIRAN KOK-BÖRCÜK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AKIM TRAFOSU BAĞLANTI - İZOLASYON HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 12:29 | 2017-05-23 17:39 | 5.1747 | 0 | 0 | 6 | 32 | 0 | 0 | 31.0483 | 165.591
328197 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KARATAY3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-23 12:32 | 2017-05-23 17:01 | 4.485 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 340.86 | 0 | 0
328202 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1535 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 12:34 | 2017-05-23 13:13 | 0.65833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65833 | 0 | 0
328215 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:DOGANLI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 12:53 | 2017-05-23 14:03 | 1.175 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0
328235 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:H.ABDULLAH TR 5 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 12:56 | 2017-05-23 17:45 | 4.8175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8175 | 0 | 0
328221 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:AKPINAR TR-17 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-23 13:00 | 2017-05-23 14:41 | 1.685 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 102.785 | 0 | 0
328220 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA15 TR TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-23 13:00 | 2017-05-23 17:38 | 4.6347 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 222.4666 | 0 | 0
328225 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:TASOLUK TR TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-23 13:00 | 2017-05-23 14:00 | 0.99861 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 100.8596
328224 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F2-TAŞPINAR FİDERİ KOK:ARMUTLU KOK-2 TR:ARMUTLU4 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 13:01 | 2017-05-23 14:46 | 1.7494 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 15.745 | 0 | 13.9955
328222 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 13:02 | 2017-05-23 13:22 | 0.31944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31944 | 0 | 0
328303 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HÜYÜK TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 13:18 | 2017-05-23 14:58 | 1.6683 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6683
328242 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR 1.28 BAĞKENT EVLERI TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 13:24 | 2017-05-23 15:48 | 2.4072 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.0361 | 0 | 0
328245 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:AKCASAR1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-23 13:25 | 2017-05-23 18:30 | 5.0756 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 593.8405
328252 | 1 | KONYA | HADİM | TR:MERNEK Y.4 TR20 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-23 13:28 | 2017-05-23 17:16 | 3.7944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7944
328256 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3E 4TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 13:31 | 2017-05-23 14:47 | 1.2567 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2567
328260 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F4-AYRANCI FİDERİ DM:GOKCEYAZI DM DMCikis:GOKCEYAZI DM-HACIMEMİŞ ÇIKIŞI TR:ESEKOLDUREN1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-23 13:40 | 2017-05-23 16:56 | 3.2675 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 6.535 | 163.375
328265 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:SARALIALACA 2TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-23 13:45 | 2017-05-23 18:34 | 4.8114 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 635.1035
328270 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 13:49 | 2017-05-23 15:21 | 1.5314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5314 | 0 | 0
328277 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ORTAKONAKKOY2 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-23 13:56 | 2017-05-23 20:34 | 6.6303 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 86.1936 | 0 | 0
328278 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:ÜZÜMLÜ TR 13 TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-23 13:57 | 2017-05-23 17:51 | 3.9128 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 285.6329 | 0 | 0
328280 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KARKIN1 TR ( CUMRA ) TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 13:57 | 2017-05-23 15:30 | 1.5497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5497 | 0 | 0
328281 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK6 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-23 13:58 | 2017-05-23 17:04 | 3.0953 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 238.3366 | 0 | 0
328285 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:TASOLUK TR TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-23 14:01 | 2017-05-23 18:56 | 4.9161 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 181.8961
328291 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELCUK SANAYI3 TR TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 14:02 | 2017-05-23 18:12 | 4.1611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1611 | 0 | 0
328302 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F2-KOLUKISA FİDERİ DM:PUSAT DMCikis:PUSAT DM-HACIMEHMETLİ KOK KOK:HACIMEHMETLI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 14:09 | 2017-05-23 15:42 | 1.5492 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0983 | 0
328313 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F9-SULTANHANI 1 FİDERİ KOK:YENIKENT KOK KOKCikis:YENIKENT KOK-ÇARŞI ÇIKIŞI TR:YENIKENT5 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-23 14:19 | 2017-05-23 17:12 | 2.8872 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 565.8951
328317 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F10-SULAMA FİDERİ DM:GÜNYÜZÜ DM2 DMCikis:GÜNYÜZÜ DM2-YESILHAT CIKISI H-2 ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 14:25 | 2017-05-23 23:14 | 8.8219 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.8219 | 0
328144 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GUNEYSINIR2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 14:29 | 2017-05-23 16:47 | 2.2947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2947 | 0 | 0
328322 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:HASANGAZI TR3 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 14:31 | 2017-05-23 15:53 | 1.3806 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 48.3196
328339 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30104 TRCikis:D-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 14:43 | 2017-05-23 18:00 | 3.2794 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2794
328341 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM DM:DM26-ALAKOVA DM DMCikis:DM 26-HASANKÖY 12 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-23 14:50 | 2017-05-23 16:15 | 1.425 | 0 | 0 | 26 | 191 | 0 | 0 | 37.05 | 272.175
328536 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA15 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 15:04 | 2017-05-23 18:21 | 3.2972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2972
328358 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:8 KATLILAR TR 3.23A TRCikis:B-P Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-23 15:07 | 2017-05-23 19:02 | 3.9142 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 688.8939
328363 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYIRBAGI KEKLIKPINARI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 15:12 | 2017-05-23 17:05 | 1.8817 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8817
328366 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:YEŞİLYURT TR6 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU ÇALINMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-23 15:14 | 2017-05-23 16:33 | 1.3267 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3267
328369 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ALTUNTAS3 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 15:15 | 2017-05-23 22:51 | 7.5997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5997 | 0 | 0
328376 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-73 BASIN ANITI YANI TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 15:21 | 2017-05-23 16:56 | 1.5778 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3111
328385 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:YENICE2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 15:36 | 2017-05-23 16:27 | 0.84889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84889 | 0 | 0
328390 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SARAY2 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 15:38 | 2017-05-23 17:46 | 2.1292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1292 | 0 | 0
328387 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-54 NOLU KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-23 15:39 | 2017-05-23 16:52 | 1.2164 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2164 | 0
328397 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU86 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 15:49 | 2017-05-23 17:06 | 1.2811 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2811
328399 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS33 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 15:50 | 2017-05-23 20:06 | 4.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0
328410 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR27 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 15:55 | 2017-05-23 16:24 | 0.48167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48167 | 0 | 0
328412 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNAHERSEK46 TR TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 15:58 | 2017-05-23 17:37 | 1.6628 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 513.799
328413 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ALAY TR 2 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 16:01 | 2017-05-23 18:06 | 2.0936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0936 | 0 | 0
328419 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÖLCÜK TR 2 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 16:05 | 2017-05-23 17:40 | 1.5867 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 36.4934 | 0 | 0
328422 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR139 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 16:07 | 2017-05-23 17:03 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7333
328423 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:SOGUKPINAR1 TR TRCikis:A-B-C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-23 16:09 | 2017-05-23 17:12 | 1.0483 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 185.5544
328426 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1573 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 16:12 | 2017-05-23 18:49 | 2.6222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6222 | 0 | 0
328431 | 1 | KONYA | KULU | TR:MARF BETON TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-23 16:16 | 2017-05-23 16:39 | 0.37639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37639 | 0 | 0
328437 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:OZKONAK5 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 16:20 | 2017-05-23 18:00 | 1.6783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6783 | 0 | 0
328436 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR FİDERİ DM:KARAMAN DM1 DMCikis:KARAMAN DM1-DM-2 A RİNGİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-23 16:20 | 2017-05-23 17:04 | 0.73889 | 0 | 0 | 3 | 415 | 0 | 0 | 2.2167 | 306.6393
328435 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YAPILCAN3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 16:20 | 2017-05-23 18:18 | 1.9603 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9603
328451 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:DARBOĞAZ KÖK KOKCikis:DARBOĞAZ KÖK - DARBOĞAZ AYD. ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 16:29 | 2017-05-23 17:42 | 1.2256 | 0 | 0 | 3 | 1553 | 0 | 0 | 3.6767 | 1903.2947
328446 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:AKOREN TSK | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU ÇALINMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-23 16:30 | 2017-05-23 17:00 | 0.50361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50361
328455 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KONAKLI SULAMA TR 52 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 16:37 | 2017-05-23 19:48 | 3.1761 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1761
328459 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KARAATLI TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 16:44 | 2017-05-23 18:36 | 1.8586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8586 | 0 | 0
328463 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:ALANYURT1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 16:45 | 2017-05-23 20:17 | 3.535 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 466.62
328466 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:SORANLAR TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-23 16:49 | 2017-05-23 17:46 | 0.95222 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16.1877
328476 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ KOK:DEDELİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 16:53 | 2017-05-23 17:55 | 1.0433 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1.0433 | 5.2166
328468 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACILAR5 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 17:04 | 2017-05-23 17:53 | 0.82861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82861 | 0 | 0
328495 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAYAT TR1 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 17:04 | 2017-05-23 18:53 | 1.8194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8194
328496 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUZCULER5 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 17:06 | 2017-05-23 17:41 | 0.58278 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 15.1523 | 0 | 0
328520 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KESMEZ TR2 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 17:19 | 2017-05-23 18:54 | 1.5778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5778
328516 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:UCHISAR1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 17:28 | 2017-05-23 19:10 | 1.6878 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6878
328526 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ KOK:KORTULU KOK KOKCikis:KORTULU KOK-KORTULU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 17:40 | 2017-05-23 18:50 | 1.1625 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.8125 | 0
328530 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HARMANCIK12 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 17:47 | 2017-05-23 19:12 | 1.4089 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4089
328533 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-YAZIHUYUK ÇIKIŞI KOK:YAZIHUYUK18 TR KOKCikis:YAZIHUYUK18 TR - KUYULUTATLAR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 17:49 | 2017-05-23 19:05 | 1.2597 | 10 | 125 | 83 | 558 | 12.5972 | 157.465 | 104.5568 | 702.9238
328538 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-127 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 17:50 | 2017-05-23 18:50 | 0.99278 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9783
328549 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK18 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 18:05 | 2017-05-23 20:35 | 2.5022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5022 | 0 | 0
328548 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SEVINC2 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 18:09 | 2017-05-23 19:57 | 1.7872 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7872
328554 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KARKIN1 TR ( CUMRA ) TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 18:13 | 2017-05-23 19:55 | 1.7075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7075 | 0 | 0
328561 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BAYAVSAR TR 3 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 18:18 | 2017-05-23 19:00 | 0.70722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4144 | 0 | 0
328562 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:MUTLU TR 2 TRCikis:B-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 18:19 | 2017-05-23 18:46 | 0.46028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.92056 | 0 | 0
328564 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F4-ORTAKARAÖREN FİDERİ TR:GOKHUYUK4 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 18:19 | 2017-05-23 19:21 | 1.02 | 4 | 205 | 5 | 229 | 4.08 | 209.1 | 5.1 | 233.58
328563 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇARDAK TR 2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 18:20 | 2017-05-23 18:43 | 0.37944 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 97.8955 | 0 | 0
328570 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR76 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 18:28 | 2017-05-23 19:39 | 1.1756 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1756
328572 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ERENKAVAK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 18:30 | 2017-05-23 20:14 | 1.7211 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 29.2589
328591 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-KAMAN MERKEZ1 ÇIKIŞI KOK:HACIPIAR KOK KOKCikis:HACIPINAR KÖK-KAMAN TR59 ÇIKIŞI TR:KAMAN59 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-23 18:48 | 2017-05-23 20:25 | 1.6119 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.6119 | 0 | 1.6119 | 0
328584 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY22 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 19:01 | 2017-05-23 20:11 | 1.1633 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1633
328585 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 13TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 19:04 | 2017-05-23 20:34 | 1.5011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5011
328608 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-YAZIHUYUK ÇIKIŞI KOK:218 NOLU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 19:35 | 2017-05-23 20:28 | 0.87722 | 10 | 125 | 83 | 558 | 8.7722 | 109.6525 | 72.8093 | 489.4888
328605 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ESKI MAL PAZARI TR TRCikis:E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-23 19:36 | 2017-05-23 20:01 | 0.415 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 22.41 | 0 | 0
328609 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA TR 9 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 19:36 | 2017-05-23 20:14 | 0.61972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61972 | 0 | 0
328613 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F6-GÖZERLİ FİDERİ DM:DM-15A ( KONALTAS DM ) | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 19:54 | 2017-05-23 20:31 | 0.61056 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 16.4851 | 0
328615 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 19:58 | 2017-05-23 21:04 | 1.0967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0967 | 0 | 0
328622 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SAGLIK BAHCELER1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 20:11 | 2017-05-23 22:53 | 2.6978 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6978
328623 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA18 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-23 20:16 | 2017-05-23 21:35 | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3167
328624 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR UHUD1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 20:19 | 2017-05-23 21:35 | 1.2664 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2664
328632 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESMEKAYA5 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-23 20:26 | 2017-05-23 21:07 | 0.68444 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 23.9554 | 0 | 0
328628 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ÇAYIRLI ÖZEL SULAMA | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 20:30 | 2017-05-23 22:38 | 2.1361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1361
328629 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F13-BUHARA FİDERİ DM:DM-10 ( MALAS YOLU ) DMCikis:DM-10 - SİLLE AK 30 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 20:30 | 2017-05-24 00:45 | 4.2508 | 2 | 2348 | 19 | 179 | 8.5017 | 9980.9488 | 80.7658 | 760.8986
328637 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-16 OZGUR SOK TRCikis:E Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 20:46 | 2017-05-23 21:11 | 0.42583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42583
328639 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF11 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 20:50 | 2017-05-23 22:58 | 2.1353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1353 | 0 | 0
328642 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS5 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 20:57 | 2017-05-23 21:45 | 0.79722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79722 | 0 | 0
328646 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F2-DİNEK FİDERİ DM:KULU DM | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 20:57 | 2017-05-23 21:21 | 0.38472 | 5 | 106 | 0 | 0 | 1.9236 | 40.7803 | 0 | 0
328656 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F4-ORTAKARAÖREN FİDERİ TR:GOKHUYUK4 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 21:05 | 2017-05-23 21:36 | 0.51472 | 4 | 205 | 5 | 229 | 2.0589 | 105.5176 | 2.5736 | 117.8709
328652 | 1 | KONYA | AKÖREN | TM:ALIBEYHUYUGU TM TMCikis:F1-AKÖREN FİDERİ (15.8 KV) KOK:SULEYMANIYE KOK KOKCikis:SULEYMANIYE KOK-AKÖREN KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 21:05 | 2017-05-24 00:47 | 3.6967 | 0 | 0 | 3 | 187 | 0 | 0 | 11.09 | 691.2773
328653 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNAHERSEK17 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 21:08 | 2017-05-23 21:34 | 0.42694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42694 | 0 | 0
328654 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:YENICE2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 21:13 | 2017-05-23 21:40 | 0.4525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4525 | 0 | 0
328655 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:YENI KIZILCALI TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 21:14 | 2017-05-23 22:05 | 0.86194 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 19.8246
328731 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DUGUN SALONU TR 3.36 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 21:20 | 2017-05-24 08:00 | 10.6594 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 53.2972
328658 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ILICA MH TR29 (250 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 21:23 | 2017-05-23 21:44 | 0.35194 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 16.1892
328675 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR18 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 23:05 | 2017-05-23 23:51 | 0.75944 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.7972 | 0 | 0
328681 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SEYH SADRETTIN1 TR TRCikis:F KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 23:41 | 2017-05-24 01:26 | 1.7425 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 67.9575
328684 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F1-ÖZKONAK FİDERİ KOK:31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK KOKCikis:31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK-ÜRGÜP ORGANİZE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 00:07 | 2017-05-24 01:17 | 1.1697 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.8486
328690 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:EREGLİ MAKASI TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 00:13 | 2017-05-24 02:38 | 2.4225 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.8025
328687 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM TR:KOZAKLI15 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 00:20 | 2017-05-24 00:54 | 0.565 | 0 | 0 | 0 | 2848 | 0 | 0 | 0 | 1609.12
328691 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ERENKOY8 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 00:55 | 2017-05-24 01:50 | 0.90944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90944 | 0 | 0
328692 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-14 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 01:01 | 2017-05-24 01:35 | 0.55861 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1172
328696 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM DM:DM-10 ( MALAS YOLU ) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-24 01:56 | 2017-05-24 05:09 | 3.2108 | 1 | 2282 | 0 | 0 | 3.2108 | 7327.1141 | 0 | 0
328697 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 2 TM TMCikis:BUHARA FİDERİ DM:DM10 TR:BUHARA 26 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-24 01:57 | 2017-05-24 05:06 | 3.1489 | 0 | 1104 | 0 | 0 | 0 | 3476.3746 | 0 | 0
328701 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE5 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 05:08 | 2017-05-24 05:34 | 0.43917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43917
328702 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F3-KADİNHANİ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 05:21 | 2017-05-24 06:15 | 0.90083 | 0 | 1338 | 0 | 0 | 0 | 1205.3105 | 0 | 0
328706 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F3-YENİ OTOGAR FİDERİ DM:KIRSEHIR DM1 DMCikis:KIRSEHIR DM1 - TR1-112 KOK:TR1-117 KOKCikis:TR1-117-ORALSAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 05:41 | 2017-05-24 06:42 | 1.0303 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0303 | 0
328707 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR120 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 06:11 | 2017-05-24 07:56 | 1.7511 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 350.222
328710 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALIBEYHUYUGU TM TMCikis:F6-MERKEZ FİDERİ KOK:ALIBEYHUYUGU5 TR KOKCikis:ALIBEYHUYUGU5 TR-TR8 CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 06:32 | 2017-05-24 07:16 | 0.74667 | 0 | 72 | 0 | 2 | 0 | 53.7602 | 0 | 1.4933
328712 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK:KORPINAR KOK | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 06:46 | 2017-05-24 08:21 | 1.5817 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 278.3739
328714 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FERITPASA3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 06:56 | 2017-05-24 10:57 | 4.0253 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.1517 | 0 | 0
328715 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:EREGLİ MAKASI TR1 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 07:03 | 2017-05-24 14:03 | 6.9997 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9997
328719 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK:BADEMDERE TR 5 KOKCikis:BADEMDERE TR 5-BADEMDERE TR 2,1,4 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 07:49 | 2017-05-24 08:44 | 0.91361 | 1 | 944 | 5 | 76 | 0.91361 | 862.4478 | 4.5681 | 69.4344
328720 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F9-PINARBAŞI FİDERİ KOK:PINARBAŞI KÖK 3 KOKCikis:PINARBAŞI KÖK 3-ZAFERİYE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 07:55 | 2017-05-24 08:48 | 0.88556 | 0 | 0 | 69 | 549 | 0 | 0 | 61.1036 | 486.1724
328730 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SEYH SADRETTIN4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 08:11 | 2017-05-24 08:57 | 0.76278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76278
328728 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA15 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 08:11 | 2017-05-24 10:03 | 1.8542 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8542
328732 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM:SEYDİŞEHİR DM2 DMCikis:DM2-BELDİBİ MODÜLER ÇIKIŞI KOK:DOĞAN KUZU KÖK KOKCikis:DOĞAN KUZU KÖK-VERİCİLER VE DİNLENME TESİS. ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 08:13 | 2017-05-24 10:16 | 2.0439 | 0 | 0 | 9 | 110 | 0 | 0 | 18.395 | 224.8279
328736 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:EGRIBAYAT2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 08:18 | 2017-05-24 10:10 | 1.8711 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8711
328744 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ORTAKONAKKOY2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-24 08:28 | 2017-05-24 17:10 | 8.6906 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 112.9773 | 0 | 0
328746 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-AKŞEHİR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 08:30 | 2017-05-24 09:44 | 1.2314 | 0 | 0 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 868.13
328747 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HASAKÖY TR 1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-24 08:30 | 2017-05-24 12:42 | 4.1953 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 570.5581
328758 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR18 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 08:33 | 2017-05-24 09:12 | 0.63778 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.1889 | 0 | 0
328752 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SEKER MURAT4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-24 08:34 | 2017-05-24 14:07 | 5.5547 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 1655.3066 | 0 | 0
328759 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SELIM SULTAN6 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 08:37 | 2017-05-24 09:06 | 0.47944 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.95888
328769 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR47 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 08:41 | 2017-05-24 10:49 | 2.1206 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1206
328782 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AGAC ISLERI2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 08:45 | 2017-05-24 10:28 | 1.7131 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.7045 | 0 | 0
329222 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KEŞEFLİ 2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 08:51 | 2017-05-24 20:02 | 11.1806 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 793.8198
328789 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F5-KIZILYAKA FİDERİ KOK:CUKURBAG KOK KOKCikis:CUKURBAG KOK-BUCAKKIŞLA GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-24 08:52 | 2017-05-24 10:03 | 1.1803 | 0 | 0 | 2 | 154 | 0 | 0 | 2.3606 | 181.7631
328786 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F13-BUHARA FİDERİ DM:DM-9 ( SEYHSAMIL DM ) TR:BUHARA27 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-24 08:53 | 2017-05-24 12:47 | 3.8975 | 0 | 651 | 0 | 0 | 0 | 2537.2725 | 0 | 0
328787 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:HAMIT TR5 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 08:54 | 2017-05-24 17:03 | 8.1428 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1428
328788 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HARMANCIK25 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-24 08:54 | 2017-05-24 12:02 | 3.1197 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 165.3452
328793 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK:BURÇ KÖK KOKCikis:BURÇ KÖK - BURÇ ÇIKIŞI TR:BURÇ TR 7 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 08:58 | 2017-05-24 10:43 | 1.7514 | 0 | 46 | 3 | 62 | 0 | 80.5639 | 5.2542 | 108.5862
328794 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GULBAHCE4 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-24 08:58 | 2017-05-24 10:22 | 1.4097 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 143.7914
328795 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SORKUN5 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-24 09:00 | 2017-05-24 13:01 | 4.0056 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 164.228 | 0 | 0
328796 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F8-BOR 5 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-24 09:02 | 2017-05-24 17:04 | 8.0278 | 0 | 0 | 7 | 2068 | 0 | 0 | 56.1945 | 16601.449
328801 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:DEDELER6 TR TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-24 09:04 | 2017-05-24 13:37 | 4.5483 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 127.3532 | 0 | 0
328802 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU11 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-24 09:04 | 2017-05-24 11:11 | 2.1206 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 46.6523 | 0 | 0
328800 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KELHASAN6 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-24 09:04 | 2017-05-24 10:27 | 1.3811 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 33.1466 | 0 | 0
328805 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ÇUKURKUYU TR4 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 09:05 | 2017-05-24 10:18 | 1.2292 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2292
328872 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:CAKIRBAG1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-24 09:08 | 2017-05-24 14:47 | 5.6489 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 593.1335
328811 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:MAHMUTHISAR TR1 (160 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-24 09:09 | 2017-05-24 12:26 | 3.2861 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 223.4555
328812 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK:ORTAKOY KOK KOKCikis:ORTAKOY KOK-TİPİKÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-24 09:09 | 2017-05-24 15:25 | 6.2653 | 0 | 890 | 2 | 97 | 0 | 5576.0992 | 12.5306 | 607.7322
329208 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F6-HADİM 2 FİDERİ DM:HADİM DM DMCikis:HADİM DM-BOZKIR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 09:13 | 2017-05-24 16:12 | 6.9853 | 0 | 575 | 0 | 115 | 0 | 4016.536 | 0 | 803.3072
328817 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F5-TUZLUKÇU2 FİDERİ KOK:TUZLUKCU YESILHAT KOK-2 KOKCikis:TUZLUKCU YESILHAT KOK-2-İÇME SUYU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 09:15 | 2017-05-24 11:02 | 1.7819 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 58.804 | 1.7819
328818 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:OZKONAK8 TR TRCikis:B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-24 09:17 | 2017-05-24 14:25 | 5.1258 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 199.9074 | 0 | 0
328819 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LALEBAHCE8 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 09:17 | 2017-05-24 17:45 | 8.4589 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.4589
328823 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:ERDOGDU1 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 09:22 | 2017-05-24 10:34 | 1.1961 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7844
328825 | 1 | KONYA | MERAM | TR:OSMAN GAZI2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 09:25 | 2017-05-24 10:43 | 1.2881 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2881
328826 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:AKBELEN 1TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-24 09:25 | 2017-05-24 12:26 | 3.0033 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.03
328827 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20503 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 09:27 | 2017-05-24 10:18 | 0.86278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86278
328785 | 1 | KONYA | HADİM | TR:ALIEFENDI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 09:29 | 2017-05-24 20:04 | 10.575 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 433.575
328834 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:BUGDAYLI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 09:33 | 2017-05-24 18:15 | 8.7031 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.7031
328833 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÖLCÜK TR 8 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 09:33 | 2017-05-24 11:49 | 2.2589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2589 | 0 | 0
328837 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:HARMANDALI2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-24 09:35 | 2017-05-24 14:24 | 4.8183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8183 | 0 | 0
328835 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:YEŞİLOVA TR 1 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-24 09:36 | 2017-05-24 11:41 | 2.0806 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.4028
328836 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP1 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-24 09:42 | 2017-05-24 13:20 | 3.6322 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2644 | 0 | 0
328838 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SARAYHAN3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 09:42 | 2017-05-24 13:26 | 3.7272 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7272
328842 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:KURTINI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 09:43 | 2017-05-24 11:26 | 1.7117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7117
328840 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F4-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-MİSLİOVA TM ÇIKIŞI KOK:CILEK KOK KOKCikis:ÇİLEK KÖK - SUVERMEZ-ÇAKILLI-DOĞALA TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 09:45 | 2017-05-24 11:55 | 2.1683 | 10 | 0 | 81 | 3 | 21.6833 | 0 | 175.6347 | 6.505
328841 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KAYIRLI TR 5 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 09:46 | 2017-05-24 12:00 | 2.2447 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2447
328845 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ULUIRMAK SAKA1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 09:46 | 2017-05-24 10:46 | 1.0003 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0003
328859 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F1-ÖZKONAK FİDERİ KOK:31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK KOKCikis:31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK-KARAKAYA, SOFULAR ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 09:54 | 2017-05-24 11:23 | 1.4894 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.4472
328861 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA15 TR TRCikis:E KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-24 09:55 | 2017-05-24 12:13 | 2.2972 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 91.8888
328858 | 1 | KONYA | MERAM | TR:OSMANGAZI3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 09:56 | 2017-05-24 18:05 | 8.1553 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1553
328863 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F11-KARAPINAR2 FİDERİ KOK:KARAPINAR TR31 KOKCikis:KARAPINAR TR31-TR38 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 09:57 | 2017-05-24 10:58 | 1.0267 | 6 | 4288 | 9 | 23 | 6.16 | 4402.361 | 9.24 | 23.6134
328860 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA13 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-24 09:57 | 2017-05-24 12:14 | 2.2917 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.875
328864 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR18 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 09:57 | 2017-05-24 11:22 | 1.4136 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.0681 | 0 | 0
328865 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK:DEĞİRMENLİ TR 8 KOKCikis:DEĞİRMENLİ TR 8-DEĞİRMENLİ TR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-24 10:00 | 2017-05-24 16:53 | 6.8794 | 4 | 632 | 21 | 11 | 27.5178 | 4347.8061 | 144.4682 | 75.6738
328870 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:ZENGEN DM DMCikis:ZENGEN DM-YENİZENGEN KOK:YENI ZENGEN İNKUYU KOK KOKCikis:YENI ZENGEN İNKUYU KOK-RECEP SOYLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-24 10:04 | 2017-05-24 12:44 | 2.67 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 37.38 | 8.01
328879 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:OGUZLARYAYLA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 10:09 | 2017-05-24 13:57 | 3.7956 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7956
328878 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-24 10:09 | 2017-05-24 15:06 | 4.9425 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.54 | 0 | 0
328883 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F5-ÇARŞI ÇIKIŞ FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-AVANOS TR 30 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-24 10:15 | 2017-05-24 13:50 | 3.5853 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 1283.5302 | 0 | 0
328888 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 13A TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 10:22 | 2017-05-24 13:01 | 2.6436 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.1489
328928 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2A 10TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-24 10:30 | 2017-05-24 14:02 | 3.5336 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 123.6763
328893 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-KAMAN MERKEZ1 ÇIKIŞI KOK:HACIPIAR KOK KOKCikis:HACIPINAR KÖK-KAMAN TR59 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-24 10:33 | 2017-05-24 16:11 | 5.6256 | 0 | 0 | 0 | 963 | 0 | 0 | 0 | 5417.4143
328899 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:AKINCILAR TR 5 TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 10:43 | 2017-05-24 11:18 | 0.59278 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 20.1545 | 0 | 0
328897 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SEKERCILER TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-24 10:43 | 2017-05-24 15:56 | 5.2031 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 2872.0891 | 0 | 0
328898 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM KOK:CIMELI KOK KOKCikis:CIMELI KOK-ALTINKAYA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-24 10:44 | 2017-05-24 16:01 | 5.2792 | 0 | 0 | 9 | 616 | 0 | 0 | 47.5125 | 3251.9687
328911 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-26 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 10:49 | 2017-05-24 14:05 | 3.2658 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2658
328910 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F1-KATRANCI FİDERİ KOK:BESAGIL KOK KOKCikis:BESAGIL KOK-YELLİ KUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-24 10:58 | 2017-05-24 11:40 | 0.70444 | 0 | 0 | 37 | 58 | 0 | 0 | 26.0643 | 40.8575
328917 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:SARIKARAMAN1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 10:58 | 2017-05-24 14:15 | 3.2819 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 42.6652 | 0 | 0
328913 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:OVAOREN4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 11:00 | 2017-05-24 13:23 | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3833
328916 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:ALAN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-24 11:01 | 2017-05-24 14:42 | 3.6686 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 238.4597
328920 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KOK:ESMEKAYA 3 TR KOKCikis:ESMEKAYA3 TR-GÜNEŞLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-24 11:03 | 2017-05-24 14:03 | 3.0108 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 439.5812 | 0
328915 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAVAK3 TR TRCikis:A KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - TESİS BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 11:03 | 2017-05-24 18:29 | 7.4242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4242 | 0 | 0
328924 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-16 OZGUR SOK TRCikis:E Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 11:11 | 2017-05-24 14:12 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.02
328926 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-24 ESKİ HAYVAN PAZARI TRCikis:E Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 11:13 | 2017-05-24 12:06 | 0.89611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89611
328931 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ULKU ILKOKULYANI2 TR TRCikis:B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 11:20 | 2017-05-24 12:01 | 0.68139 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.0883 | 0 | 0
328941 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SEVINC1 TR TRCikis:B Kolu | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - BAKIM BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 11:24 | 2017-05-24 16:52 | 5.4678 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 109.3556
328948 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:HUYUK TR 3 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-24 11:33 | 2017-05-24 15:08 | 3.5825 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.165 | 0 | 0
328954 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİ DM:KADINHANI DM DMCikis:KADINHANI DM-FİDER1 ILGIN ÇIKIŞI KOK:HACIPIRLI KOK KOKCikis:HACIPIRLI KOK- ILGIN KARAKOY ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 11:39 | 2017-05-24 12:23 | 0.73389 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9356 | 0
328959 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F11-KARAPINAR2 FİDERİ KOK:KARAPINAR TR30 KOKCikis:KARAPINAR TR30-TR33 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 11:42 | 2017-05-24 12:09 | 0.45333 | 3 | 93 | 6 | 38 | 1.36 | 42.1597 | 2.72 | 17.2265
328962 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F3-AKORENKIŞLA FİDERİ DM:AKORENKISLA DM DMCikis:AKORENKISLA DM-ŞİRİNLER ÇIKIŞI KOK:HUYUKLU KOK KOKCikis:HUYUKLU KOK-YENİKENT ÇIKIŞI TR:YENIKENT1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 11:45 | 2017-05-24 12:59 | 1.2314 | 0 | 0 | 96 | 306 | 0 | 0 | 118.2134 | 376.8053
328971 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F3-ERMENEK FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-24 11:46 | 2017-05-24 14:25 | 2.6508 | 0 | 334 | 13 | 853 | 0 | 885.3772 | 34.4608 | 2261.158
328966 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-32 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 11:46 | 2017-05-24 12:25 | 0.64889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64889
328970 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F13-SULTANHANI 2 FİDERİ KOK:KIRKDELIK KOK KOKCikis:KIRKDELIK KOK-SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-24 11:47 | 2017-05-24 14:42 | 2.9131 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 84.4787 | 0
328973 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYŞEHİR TR 24 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 11:52 | 2017-05-24 14:09 | 2.2903 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2903
328978 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SAKARYA2 TR TRCikis:F KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-24 12:00 | 2017-05-24 15:51 | 3.8486 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 1169.9774 | 0 | 0
328987 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUSAN14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 12:05 | 2017-05-24 14:12 | 2.1133 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.7933 | 0 | 0
328990 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-10 KINDAM-3 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 12:07 | 2017-05-24 13:03 | 0.93611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93611
328992 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR18 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 12:07 | 2017-05-24 15:35 | 3.4564 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.2819 | 0 | 0
328996 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GUNEYDERE1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 12:11 | 2017-05-24 15:04 | 2.8864 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8864
328998 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F16-AKSARAY ACIGOL FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 12:14 | 2017-05-24 14:36 | 2.3681 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.4722 | 0
329005 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KARABULAK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 12:21 | 2017-05-24 13:17 | 0.93167 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8633
329007 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:ILICAPINAR YAYLASI1 TR1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 12:24 | 2017-05-24 16:12 | 3.7989 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7989
329008 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR13 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 12:24 | 2017-05-24 16:03 | 3.6411 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2822 | 0 | 0
329014 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-24 12:30 | 2017-05-24 16:51 | 4.3453 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 1833.7082 | 0 | 0
329020 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KISLA1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 12:34 | 2017-05-24 13:09 | 0.57667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57667
329028 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR36 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 12:42 | 2017-05-24 13:31 | 0.82417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82417
329026 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:SAVCILIBAGBASI TR2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 12:45 | 2017-05-24 18:35 | 5.8356 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8356
329032 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TEPEKOY5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 12:52 | 2017-05-24 15:21 | 2.4872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4872 | 0 | 0
329034 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UZUMLU TR 3 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 12:53 | 2017-05-24 14:11 | 1.3072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3072 | 0 | 0
329035 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK27 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 12:57 | 2017-05-24 14:13 | 1.2778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2778 | 0 | 0
329040 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA15 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-24 12:59 | 2017-05-24 14:21 | 1.3558 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 385.0557 | 0 | 0
329041 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F10-KAYMAKLI DM2 FİDERİ DM:GUVERCINLIK DM DMCikis:GÜVERCİNLİK DM-KAYMAKLI FİDER 2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 13:00 | 2017-05-24 15:23 | 2.3981 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 175.0584
329045 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:A.HADİM.İ.O1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 13:02 | 2017-05-24 16:56 | 3.8967 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 144.1768 | 0 | 0
329044 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SORKUN6 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-24 13:02 | 2017-05-24 16:00 | 2.9536 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 82.7011 | 0 | 0
329046 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-20 KAGNICILAR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 13:02 | 2017-05-24 13:43 | 0.6675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6675
329047 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F6-ŞEHİR FİDERİ IM:EREGLI IM 1300 IMCikis:İM1300-110 EVLER ÇIKIŞI KOK:EREGLI1430 TR KOKCikis:EREGLI1430 TR-SSK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-24 13:05 | 2017-05-24 13:55 | 0.82611 | 1 | 1083 | 0 | 0 | 0.82611 | 894.6771 | 0 | 0
329049 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA15 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 13:06 | 2017-05-24 16:09 | 3.0483 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0483
329053 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU96 TR TRCikis:B-C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-24 13:12 | 2017-05-24 14:40 | 1.4711 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 45.6044 | 0 | 0
329057 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:BOGAZ3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 13:12 | 2017-05-24 14:40 | 1.4644 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4644
329058 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:USTUNLER TR 5 TRCikis:B-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 13:20 | 2017-05-24 16:12 | 2.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 0 | 0
329059 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1573 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 13:21 | 2017-05-24 14:18 | 0.96444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96444 | 0 | 0
329062 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F2-ŞEHİR-1 FİDERİ IM:NIGDE IM3 IMCikis:IM3 - YEŞİLBURÇ ÇIKIŞI KOK:YAYLAYOLU KÖK KOKCikis:YAYLAYOLU KÖK -PINARCIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 13:25 | 2017-05-24 16:50 | 3.4136 | 0 | 0 | 19 | 348 | 0 | 0 | 64.8586 | 1187.9363
329069 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:AKSALUR2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-24 13:33 | 2017-05-24 15:31 | 1.9706 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 277.849
329086 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS47 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-24 13:49 | 2017-05-24 14:21 | 0.53028 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1211 | 0 | 0
329080 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA16 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 13:49 | 2017-05-24 15:36 | 1.7819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7819 | 0 | 0
329088 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HARMANCIK25 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-24 13:57 | 2017-05-24 16:37 | 2.6731 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 122.9608
329090 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ORTAKONAKKOY2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-24 13:58 | 2017-05-24 19:14 | 5.2636 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 221.0716 | 0 | 0
329096 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA14 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 14:01 | 2017-05-24 20:38 | 6.6275 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6275
329092 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TAŞLICA KÖYÜ TR-1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-24 14:01 | 2017-05-24 17:48 | 3.7753 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 294.4718
329103 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:YENICE2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-24 14:12 | 2017-05-24 16:01 | 1.8011 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 230.5421
329104 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:OZKONAK16 TR TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-24 14:13 | 2017-05-24 15:50 | 1.6231 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 43.8226 | 0 | 0
329105 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F5-PINARBAŞI FİDERİ DM:DM-37 ( KAYACIK DM ) TR:BUYUKKAYACIK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 14:13 | 2017-05-24 14:30 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 39.05
329109 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:HASANGAZI TR2 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 14:14 | 2017-05-24 17:37 | 3.3917 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.7833
329106 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KARGINSELIMAGA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 14:15 | 2017-05-24 22:14 | 7.9736 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9736
329110 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F4-KURUSEKİ FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-24 14:19 | 2017-05-24 17:47 | 3.4614 | 0 | 159 | 1 | 521 | 0 | 550.361 | 3.4614 | 1803.3842
329112 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UZUMLU TR 9 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-24 14:21 | 2017-05-24 15:04 | 0.72694 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 117.0373 | 0 | 0
329127 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SEMSETTIN YAYLA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 14:22 | 2017-05-24 15:47 | 1.4197 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4197
329114 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11201 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-24 14:25 | 2017-05-24 15:32 | 1.1153 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1153
329120 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F3-BELÖREN FİDERİ KOK:SARIOĞLAN KÖK KOKCikis:SARIOĞLAN KÖK-HAMZALAR ÇIKIŞI TR:HAMZALARBAHCE4 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 14:26 | 2017-05-24 16:55 | 2.4775 | 0 | 2 | 0 | 142 | 0 | 4.955 | 0 | 351.805
329126 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:HARMANDALI2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 14:27 | 2017-05-25 01:41 | 11.2325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.2325 | 0 | 0
329266 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CIMENCIK2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 14:30 | 2017-05-24 17:48 | 3.3064 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3064
329132 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-KAYMAKLI FD 14 ÇIKIŞI KOK:201 NOLU KOK KOKCikis:201 NOLU KÖK - 201 NOLU KÖK TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 14:33 | 2017-05-24 16:31 | 1.9658 | 5 | 3 | 26 | 0 | 9.8292 | 5.8975 | 51.1116 | 0
329135 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:CAKIRBAG1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-24 14:47 | 2017-05-24 16:44 | 1.9581 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 86.1546
329138 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ULUIRMAK BURHAN DEDE2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-24 14:51 | 2017-05-24 16:41 | 1.8275 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8275
329139 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GULBAHCE4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 14:52 | 2017-05-24 17:19 | 2.4417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4417
329141 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:HACIHALILLI2 TR TRCikis:A/D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 14:53 | 2017-05-24 17:43 | 2.8383 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8383
329142 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F13-SULTANHANI 2 FİDERİ KOK:KIRKOBA KOK KOKCikis:KIRKOBA KÖK-KIRKOBA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-24 14:53 | 2017-05-24 15:24 | 0.51417 | 0 | 0 | 33 | 47 | 0 | 0 | 16.9676 | 24.166
329151 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:GOKPINAR8 TR TRCikis:E Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 15:01 | 2017-05-24 17:14 | 2.2211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2211 | 0 | 0
329152 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F16-RİNG 2 FİDERİ IM:CIMENLIK IM IMCikis:IM3-HACIVEYİSZADE4 TR ÇIKIŞI TR:DOLAPDERE1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-24 15:01 | 2017-05-24 21:00 | 5.9778 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 1954.7341
329156 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UZUMLU TR 4 TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-24 15:07 | 2017-05-24 15:42 | 0.57972 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 52.1748 | 0 | 0
329159 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA21 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-24 15:07 | 2017-05-24 15:37 | 0.49833 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7.9733
329161 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA19 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-24 15:12 | 2017-05-24 19:14 | 4.0319 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 213.6928
329180 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:ORTAOBA TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 15:25 | 2017-05-24 18:30 | 3.0878 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0878
329183 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS47 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-24 15:27 | 2017-05-24 15:57 | 0.49611 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9844 | 0 | 0
329190 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-YAZIHUYUK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 15:28 | 2017-05-24 17:15 | 1.7889 | 0 | 0 | 0 | 3282 | 0 | 0 | 0 | 5871.137
329184 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-KAYMAKLI FD 14 ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 15:29 | 2017-05-24 18:27 | 2.9506 | 41 | 4 | 338 | 0 | 120.973 | 11.8022 | 997.2893 | 0
329189 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİ DM:KADINHANI DM DMCikis:KADINHANI DM-FİDER1 ILGIN ÇIKIŞI KOK:ORNEKKOY KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 15:31 | 2017-05-24 16:20 | 0.81722 | 0 | 842 | 2 | 194 | 0 | 688.0992 | 1.6344 | 158.5407
329408 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 65 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 15:32 | 2017-05-24 22:52 | 7.3481 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.0442 | 0 | 0
329188 | 1 | KONYA | MERAM | TR:OSMANGAZI3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 15:33 | 2017-05-24 18:19 | 2.7653 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7653
329206 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI TR 12 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 15:45 | 2017-05-24 16:00 | 0.26278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26278 | 0 | 0
329203 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATIP10 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 15:45 | 2017-05-24 16:53 | 1.1431 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1431
329209 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK15 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 15:47 | 2017-05-24 17:41 | 1.8906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8906 | 0 | 0
329212 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-24 15:59 | 2017-05-24 17:02 | 1.0489 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 34.6134 | 0
329217 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:FATIH KURAN KURSU TR 2.9 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 16:01 | 2017-05-24 16:42 | 0.67694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67694 | 0 | 0
329224 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:KOCASLI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 16:15 | 2017-05-24 23:34 | 7.3156 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 204.8357
329225 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MUSALLA2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 16:16 | 2017-05-24 20:04 | 3.8011 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.2044 | 0 | 0
329229 | 1 | KONYA | KULU | TR:TAVSANCALI8 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 16:21 | 2017-05-24 19:13 | 2.8619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8619 | 0 | 0
329242 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP1 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-24 16:25 | 2017-05-24 20:30 | 4.0778 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 53.0111 | 0 | 0
329323 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:CUMHURIYET4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 16:25 | 2017-05-24 19:43 | 3.2928 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.4639 | 0 | 0
329248 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F1-KATRANCI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 16:34 | 2017-05-24 16:57 | 0.37639 | 0 | 86 | 462 | 1195 | 0 | 32.3695 | 173.8922 | 449.786
329373 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F2-KATRANCI2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-24 16:35 | 2017-05-24 19:02 | 2.455 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 66.285 | 0
329250 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM:DM26-ALAKOVA DM DMCikis:DM 26-KAŞINHANI BORUKTOLU ÇIKIŞI TR:COMAKLI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-24 16:36 | 2017-05-24 17:43 | 1.1078 | 0 | 0 | 3 | 649 | 0 | 0 | 3.3233 | 718.9492
329257 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 16:39 | 2017-05-24 17:27 | 0.80583 | 0 | 0 | 195 | 462 | 0 | 0 | 157.1369 | 372.2935
329268 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 19TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 16:43 | 2017-05-24 18:35 | 1.8658 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7317
329273 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1578 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 16:49 | 2017-05-24 18:15 | 1.4211 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4211
329280 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA25 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-24 16:54 | 2017-05-24 17:40 | 0.775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.775 | 0 | 0
329270 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:RAUF ORBAY1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 17:07 | 2017-05-24 18:48 | 1.6697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6697 | 0 | 0
329304 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:CALTI3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 17:21 | 2017-05-24 18:42 | 1.3508 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3508
329308 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YAPILCAN3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 17:23 | 2017-05-24 20:08 | 2.7514 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7514
329329 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F1-MİSLİOVA DM FİDERİ KOK:AKTAŞ SULAMA KÖK KOKCikis:AKTAŞ SULAMA KÖK-TR 8-18 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 17:49 | 2017-05-24 19:29 | 1.6628 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 68.174 | 0
329330 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:ASAGİ ODEMİSLİ TR2 TRCikis:A Kolu | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 17:53 | 2017-05-24 20:12 | 2.3208 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 55.6999
329333 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:UCPINAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 17:55 | 2017-05-24 19:23 | 1.4747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4747 | 0 | 0
329332 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F13-SULTANHANI-2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 17:56 | 2017-05-24 19:08 | 1.2003 | 0 | 0 | 5 | 22 | 0 | 0 | 6.0014 | 26.4062
329362 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F4-KURUSEKİ FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 18:01 | 2017-05-24 19:51 | 1.8258 | 1 | 1109 | 0 | 0 | 1.8258 | 2024.8455 | 0 | 0
329351 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA25 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 18:26 | 2017-05-24 19:09 | 0.71667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71667 | 0 | 0
329354 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 61301 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 18:29 | 2017-05-24 19:14 | 0.74806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74806
329359 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKIŞLA TR15 TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 18:33 | 2017-05-24 21:14 | 2.6758 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6758
329355 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR77 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 18:35 | 2017-05-24 21:53 | 3.2978 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 448.4981
329363 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SAKARYA4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 18:39 | 2017-05-24 20:20 | 1.6814 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.7256 | 0 | 0
329358 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:MANAV YOLU TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 18:40 | 2017-05-24 19:20 | 0.6675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6675 | 0 | 0
329369 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YAPALI3 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 18:53 | 2017-05-25 06:05 | 11.1997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.1997 | 0 | 0
329374 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KARAKAYA TR1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 18:57 | 2017-05-24 19:19 | 0.37139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37139
329378 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DÜNDARLI TR 10 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 19:03 | 2017-05-24 20:10 | 1.1122 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 36.7033 | 0 | 0
329381 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 30 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 19:05 | 2017-05-24 19:55 | 0.82583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82583
329383 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CARDAKLAR1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 19:18 | 2017-05-24 19:36 | 0.2975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2975
329386 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-KAYMAKLI FD 13 ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 19:22 | 2017-05-24 20:13 | 0.83861 | 41 | 4 | 338 | 0 | 34.383 | 3.3544 | 283.4502 | 0
329393 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1014 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 19:42 | 2017-05-24 20:06 | 0.39028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39028 | 0 | 0
329395 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR38 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 19:45 | 2017-05-24 21:28 | 1.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7167 | 0 | 0
329398 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK7 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 19:52 | 2017-05-24 22:43 | 2.8492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8492 | 0 | 0
329397 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ÇAYIRLI TR 5 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 19:52 | 2017-05-24 20:45 | 0.87944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87944 | 0 | 0
329402 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AYDINLIK3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-24 19:56 | 2017-05-24 22:13 | 2.2919 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.4597 | 0 | 0
329414 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR8 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 20:08 | 2017-05-24 20:33 | 0.42167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42167 | 0 | 0
329415 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MAMACILAR TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 20:09 | 2017-05-24 20:37 | 0.46722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46722
329417 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BEDIR8 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 20:10 | 2017-05-24 23:02 | 2.8694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7389 | 0 | 0
329418 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ESKICE1 TR TRCikis:B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 20:12 | 2017-05-24 23:02 | 2.8319 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 70.7985
329422 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK68 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 20:21 | 2017-05-24 20:56 | 0.58389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58389 | 0 | 0
329425 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:BUYUKASLAMA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 20:37 | 2017-05-24 23:53 | 3.2633 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2633
329427 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ELEKGÖLÜ TR 1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 20:42 | 2017-05-24 21:41 | 0.98444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98444
329437 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AYDINLIK5 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 21:21 | 2017-05-24 21:42 | 0.33722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33722 | 0 | 0
329435 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:TURGUT3 TR TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 21:23 | 2017-05-24 23:06 | 1.7192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7192 | 0 | 0
329440 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F2-SARAYONU FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 21:36 | 2017-05-24 22:10 | 0.56778 | 7 | 4371 | 19 | 281 | 3.9745 | 2481.7664 | 10.7878 | 159.5462
329442 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY TR11 TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 21:38 | 2017-05-24 22:27 | 0.80889 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 26.6934
329444 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 19TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 21:49 | 2017-05-24 22:47 | 0.9775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9775 | 0 | 0
329453 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALPASLAN3 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-24 22:31 | 2017-05-24 23:12 | 0.69694 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 123.3584
329454 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GEVREKLI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 22:37 | 2017-05-24 23:25 | 0.78556 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5711 | 0 | 0
329456 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SAPSAL1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 23:32 | 2017-05-25 02:53 | 3.3511 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.5111 | 0 | 0
329457 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKINCILAR 4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 23:35 | 2017-05-25 01:35 | 2.0058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0058 | 0 | 0
329458 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-KULU TR1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 23:42 | 2017-05-25 00:09 | 0.45472 | 0 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 459.2672 | 0 | 0
329460 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ARIKOREN1 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 23:47 | 2017-05-25 01:39 | 1.8711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8711 | 0 | 0
329462 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SAKARYA4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 00:10 | 2017-05-25 01:13 | 1.0494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0494 | 0 | 0
329463 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CAMIATIK MH TR10 (400 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 00:14 | 2017-05-25 00:53 | 0.64417 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 188.0976
329470 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 2 TM TMCikis:BUHARA FİDERİ DM:DM10 TR:HÜSAMETTİN ÇELEBİ 6 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-25 02:00 | 2017-05-25 04:39 | 2.6419 | 1 | 1803 | 0 | 0 | 2.6419 | 4763.4178 | 0 | 0
329472 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F5-HASANOBA FİDERİ KOK:HASANOBA KOK KOKCikis:HASANOBA KOK-HASANOBA TSK GÜNEY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-25 05:58 | 2017-05-25 07:47 | 1.8167 | 7 | 740 | 445 | 444 | 12.7167 | 1344.3358 | 808.4181 | 806.6015
329473 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F13-MEYİL FİDERİ KOK:YEDİKULAC KOK KOKCikis:YEDİKULAC KOK-BECELER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-25 06:29 | 2017-05-25 09:51 | 3.3742 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.4967
329479 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-KOZANLI ÇIKIŞI KOK:KIRKPINAR KÖK TR1 KOKCikis:KIRKPINAR KÖK TR1-KIRKPINAR MERKEZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 07:04 | 2017-05-25 07:44 | 0.66694 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15.3396
329478 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KADIOGLU1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 07:05 | 2017-05-25 09:55 | 2.8386 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 51.095
329483 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:AĞCAŞAR TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 07:17 | 2017-05-25 09:32 | 2.2486 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29.2319
329486 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHCARULLAH MH TR39 (160 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-25 07:29 | 2017-05-25 07:51 | 0.35972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35972
329488 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F6-FIRINCILAR (ORTAK) FİDERİ DM:TR2 (2. NOLU DM) DMCikis:TR-2 (2. NOLU DM)-HIZIRAĞA ÇIKIŞI TR:TR2-57 HIZIRAGA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 07:38 | 2017-05-25 08:35 | 0.95361 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 696.1353
329492 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-KAMAN MERKEZ2 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 07:55 | 2017-05-25 08:41 | 0.76389 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 82.5001
329494 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÜMÜŞLER TR 7 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 08:03 | 2017-05-25 10:01 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.96
329496 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:EMEN KÖYÜ TR 1 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 08:04 | 2017-05-25 11:09 | 3.0819 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36.9833
329502 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-ÇAYAĞZI ÇIKIŞI KOK:ÇAYAGZI TR-1 KOKCikis:ÇAYAGZI TR-1-FARBEL ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 08:16 | 2017-05-25 09:17 | 1.0128 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 125.5847
329505 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS33 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 08:21 | 2017-05-25 10:25 | 2.0739 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0739
329506 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:ALANOZU2 TR TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 08:22 | 2017-05-25 09:55 | 1.5344 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 147.3062 | 0 | 0
329507 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MIMAR SINAN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-25 08:26 | 2017-05-25 13:42 | 5.2625 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 331.5375 | 0 | 0
329511 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F18-BEYSEHiR-3 FİDERİ TR:EYLIKLER1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 08:34 | 2017-05-25 09:59 | 1.4247 | 0 | 0 | 2 | 194 | 0 | 0 | 2.8494 | 276.3957
329514 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOLLA GURANI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 08:35 | 2017-05-25 11:27 | 2.8681 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8681
329513 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI3B TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-25 08:35 | 2017-05-25 10:09 | 1.5633 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 34.3933 | 0 | 0
329533 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-25 08:57 | 2017-05-25 13:21 | 4.3947 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 1349.179 | 0 | 0
329539 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-19 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-25 08:57 | 2017-05-25 09:59 | 1.0292 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1167
329538 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KELHASAN7 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-25 09:00 | 2017-05-25 13:31 | 4.5203 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 135.6084 | 0 | 0
329540 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK:DEĞİRMENLİ TR 2 KOKCikis:DEĞİRMENLİ TR 2-DEĞİRMENLİ TR 3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-25 09:00 | 2017-05-25 16:22 | 7.3711 | 2 | 349 | 0 | 0 | 14.7422 | 2572.5174 | 0 | 0
329541 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:DARBOGAZ TR5 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-25 09:00 | 2017-05-25 14:28 | 5.4586 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 1315.525
329543 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHCARULLAH MH TR39 (160 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 09:00 | 2017-05-25 09:57 | 0.94444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94444 | 0 | 0
329544 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F2-KIRŞEHİR MERKEZ DM:TR3 (3. NOLU DM) DMCikis:TR-3 (3. NOLU DM)-KINDAM ÇIKIŞI KOK:TR3-21A SELALE EVLERI KOKCikis:TR3-21-A-ÖKSE ÇIKIŞI TR:TR3-4 DEGIRMENDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-25 09:00 | 2017-05-25 13:33 | 4.5419 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 822.0911
329550 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CIFTE MERDIVEN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 09:05 | 2017-05-25 09:25 | 0.3375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3375
329554 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:CAKIRBAG1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-25 09:07 | 2017-05-25 12:59 | 3.8775 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 407.1375
329557 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA9 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-25 09:09 | 2017-05-25 12:03 | 2.8961 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 78.195 | 0 | 0
329563 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-33 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 09:21 | 2017-05-25 10:46 | 1.4247 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.1236
329501 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KARABÜK3 TR23 TRCikis:C KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 09:22 | 2017-05-25 10:43 | 1.3428 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 77.8812
329576 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30809 TRCikis:C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 09:28 | 2017-05-25 10:53 | 1.4133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4133
329569 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F10-ORTAKONAK-2 FİDERİ DM:ORTAKONAK DM DMCikis:ORTAKONAK DM-KONYA 4 TM ORTAKONAK 1 FİDERİ GİRİŞİ TR:ORTAKONAKKOY1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-25 09:28 | 2017-05-25 16:16 | 6.7919 | 0 | 109 | 7 | 2 | 0 | 740.3215 | 47.5436 | 13.5839
329571 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK:YAZLA YEŞİLAHAT MOD. KÖK KOKCikis:YAZLA YEŞİLAHAT MOD. KÖK - A KOL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-25 09:30 | 2017-05-25 10:07 | 0.6175 | 0 | 10 | 127 | 6 | 0 | 6.175 | 78.4225 | 3.705
329570 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F9-BOR 6 FİDERİ KOK:BOR TR86 KOKCikis:BOR TR-86 - BOR-6 FİDER GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-25 09:30 | 2017-05-25 13:17 | 3.7839 | 0 | 0 | 28 | 6155 | 0 | 0 | 105.9489 | 23289.8429
329573 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ULUIRMAK SAKA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-25 09:32 | 2017-05-25 20:00 | 10.4733 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 52.3666
329727 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F4-MALT SANAYİ FİDERİ KOK:MALTSAN KOK-1 KOKCikis:MALTSAN KOK-1-MALT CIKISI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 09:40 | 2017-05-25 12:57 | 3.2778 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 288.4446 | 0
329584 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60801 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 09:41 | 2017-05-25 10:39 | 0.96333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96333
329587 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ÇAMARDI TR 2 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 09:44 | 2017-05-25 10:48 | 1.0617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0617 | 0 | 0
329585 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL8 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 09:44 | 2017-05-25 11:56 | 2.2053 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4106 | 0 | 0
329588 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-10 SAYGI TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 09:46 | 2017-05-25 14:49 | 5.0531 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.1061
329592 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:AYRANCI DM DMCikis:AYRANCI DM-BÖĞECİK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-25 09:47 | 2017-05-25 13:30 | 3.7114 | 0 | 0 | 11 | 327 | 0 | 0 | 40.8253 | 1213.6245
329599 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ KOK:AKHAN KOK-2 KOKCikis:AKHAN KOK2-İNCESU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-25 09:53 | 2017-05-25 11:12 | 1.3158 | 0 | 0 | 17 | 10 | 0 | 0 | 22.3691 | 13.1583
329600 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK AYMANAS8 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-25 09:56 | 2017-05-25 17:30 | 7.5694 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 650.9718
329614 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F5 ALTINKAYA FİDERİ KOK:ALTINKAYA3 TR KOKCikis:ALTINKAYA3 TR-ALTINKAYA 4 ÇIKIŞI TR:ALTINKAYA4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-25 09:59 | 2017-05-25 17:28 | 7.4792 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 2019.3759
329603 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:UCHISAR14 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 09:59 | 2017-05-25 19:00 | 9.0083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0083
329604 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-OGUZELİ ENH TAŞPINAR KÖK ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-25 10:00 | 2017-05-25 14:06 | 4.1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0
329613 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F9-KOŞK FİDERİ KOK:KUCUK SEKERLER KOK KOKCikis:KUCUK SEKERLER KOK-MEZGİTLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-25 10:01 | 2017-05-25 10:58 | 0.94556 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 49.1691 | 0
329609 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM KOK:KALEKOY KOK KOKCikis:KALEKOY KOK-İSAHOCALI KÖK ÇIKIŞI TR:ISAHOCALI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-25 10:02 | 2017-05-25 16:17 | 6.2486 | 0 | 0 | 0 | 1211 | 0 | 0 | 0 | 7567.0667
329610 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F7-TAŞAGIL FİDERİ KOK:UCHUYUK RMU-2 KOKCikis:UCHUYUK RMU-2-ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI MEZARLIK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 10:02 | 2017-05-25 10:27 | 0.42417 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.84834 | 2.9692
329747 | 1 | KONYA | HADİM | TR:YENICEYAYLASI1 TR1 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 10:06 | 2017-05-25 19:20 | 9.2225 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 1162.035
329618 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 10:07 | 2017-05-25 11:46 | 1.6492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6492 | 0 | 0
329621 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AYDINLIK4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 10:09 | 2017-05-25 13:49 | 3.6692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6692 | 0 | 0
329623 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:AKSALUR6 TR TRCikis:C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-25 10:09 | 2017-05-25 18:15 | 8.0972 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 655.8748
329629 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F10-IHLARA FİDERİ KOK:GENCOSMAN KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-25 10:10 | 2017-05-25 11:13 | 1.0458 | 0 | 0 | 7 | 291 | 0 | 0 | 7.3208 | 304.3365
329627 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-19 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-25 10:14 | 2017-05-25 12:44 | 2.4981 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4981
329631 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F3-BALCILAR 2 FİDERİ DM:BALCILAR DM DMCikis:BALCILAR DM-GÖKSU SANTRAL GİRİŞİ FİDER 2 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 10:21 | 2017-05-25 10:55 | 0.57333 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 139.3192
329634 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60810 TRCikis:C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 10:22 | 2017-05-25 12:20 | 1.9678 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9678
329639 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F15-KEÇİLİ-2 FİDERİ DM:KECILI DM DMCikis:KECILI DM-DERYA 1 TR ÇIKIŞI TR:MATBAACILAR1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-25 10:31 | 2017-05-25 11:54 | 1.3769 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 564.5454 | 0 | 0
329642 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:FIDER-3 106 NOLU TAR. SULAMA KÖK KOKCikis:BİRİMLER TARAFI ÇIKIŞI TR:HAYRI SARLAK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 10:33 | 2017-05-25 10:42 | 0.15389 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3.5395 | 0
329619 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KORUALAN4 TR4 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 10:33 | 2017-05-25 20:05 | 9.5322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.5322
329643 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AYDINLIK2 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-25 10:35 | 2017-05-25 15:38 | 5.0361 | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 | 3011.5938 | 0 | 0
329650 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:BASDERE1 TR TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 10:42 | 2017-05-25 14:44 | 4.0319 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0319
329651 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK47 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 10:44 | 2017-05-25 19:03 | 8.3219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3219 | 0 | 0
329653 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:CUMALI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 10:45 | 2017-05-25 14:50 | 4.0889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0889
329657 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ISTASYON MH TR8 (250 KVA) TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 10:47 | 2017-05-25 11:30 | 0.71917 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.9109 | 0 | 0
329658 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOLLA GURANI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-25 10:48 | 2017-05-25 11:23 | 0.57528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57528 | 0 | 0
329659 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-53A TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 10:49 | 2017-05-25 11:28 | 0.65639 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 70.8901
329660 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ULUIRMAK GUVEN TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 10:50 | 2017-05-25 12:16 | 1.4358 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4358
329661 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACIKAYMAK4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 10:50 | 2017-05-25 17:09 | 6.3214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3214 | 0 | 0
329663 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BAYAT2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 10:51 | 2017-05-25 12:17 | 1.4283 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4283
329664 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F3-BELÖREN FİDERİ KOK:SARIOĞLAN KÖK KOKCikis:SARIOĞLAN KÖK-BOYALI ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-25 10:56 | 2017-05-25 16:13 | 5.2994 | 0 | 0 | 10 | 920 | 0 | 0 | 52.9944 | 4875.4848
329670 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ DM:EMIRGAZI DM DMCikis:EMIRGAZI DM-KUTÖREN ÇIKIŞI KOK:DEMIRCI KOK KOKCikis:DEMIRCI KOK-TOZLUKUYU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 11:01 | 2017-05-25 12:34 | 1.5447 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.9025
329671 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ KOK:HACIBEKTAS TR30 KOKCikis:HACIBEKTAS TR30-HACIBEKTAS TR29DAN GELIS | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 11:03 | 2017-05-25 11:27 | 0.39861 | 0 | 0 | 0 | 1958 | 0 | 0 | 0 | 780.4784
329679 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F10-ÜRGÜP KAPASTÖR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 11:15 | 2017-05-25 11:34 | 0.31944 | 0 | 0 | 0 | 2848 | 0 | 0 | 0 | 909.7651
330064 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:RAUF ORBAY1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-25 11:29 | 2017-05-25 17:54 | 6.4139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4139 | 0 | 0
329700 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KESECIK11 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 11:36 | 2017-05-25 13:59 | 2.3778 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7556
329701 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ASAGIGONDELEN1 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 11:37 | 2017-05-25 13:00 | 1.3786 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24.815
329713 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SARICA1 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 11:43 | 2017-05-25 13:37 | 1.8894 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 41.5677
329717 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-7 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-25 11:45 | 2017-05-25 12:14 | 0.48583 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 14.0891 | 0 | 0
329728 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA30 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-25 11:55 | 2017-05-25 16:09 | 4.2342 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 1837.6298 | 0 | 0
329738 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-19 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 12:02 | 2017-05-25 13:27 | 1.4133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4133
329737 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-KAYMAKLI FD 13 ÇIKIŞI KOK:TIL YAZISI KOK KOKCikis:TİL YAZISI KÖK - TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-25 12:03 | 2017-05-25 15:25 | 3.3678 | 5 | 0 | 123 | 0 | 16.8389 | 0 | 414.2369 | 0
329748 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F8-HASANOBA FİDERİ DM:ARIKOREN DM DMCikis:ARIKOREN DM-ARIKÖREN KAS ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 12:15 | 2017-05-25 15:14 | 2.9908 | 0 | 408 | 4 | 7 | 0 | 1220.2586 | 11.9633 | 20.9358
329758 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:DEREKASABASI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 12:18 | 2017-05-25 18:18 | 5.9914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9914 | 0 | 0
329756 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-25 12:20 | 2017-05-25 12:52 | 0.52861 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.2289 | 0
329762 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:YESILYURT TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 12:29 | 2017-05-25 13:22 | 0.87583 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.6341
329768 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CAMLI DIS1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 12:32 | 2017-05-25 14:54 | 2.3644 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7289
329765 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TOPRAKLIK2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-25 12:34 | 2017-05-25 12:53 | 0.32167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32167
329769 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:OTO PARCACILAR TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-25 12:36 | 2017-05-25 17:22 | 4.7625 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 657.225 | 0 | 0
329770 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F9-KOŞK FİDERİ KOK:KOSK KOK KOKCikis:KOSK KOK-BAYRAMDÜĞÜN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-25 12:36 | 2017-05-25 13:11 | 0.58028 | 0 | 0 | 57 | 257 | 0 | 0 | 33.076 | 149.132
329773 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F3-AKORENKIŞLA FİDERİ DM:AKORENKISLA DM DMCikis:AKORENKISLA DM-TOPRAKLIK ÇIKIŞI KOK:AGACKUYU KOK KOKCikis:AGACKUYU KOK-AĞAÇKUYU KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-25 12:38 | 2017-05-25 13:03 | 0.42861 | 0 | 0 | 18 | 41 | 0 | 0 | 7.715 | 17.573
329774 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKIŞLA TR11 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 12:38 | 2017-05-25 13:39 | 1.0203 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0203
329778 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:AKCASAR1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-25 12:45 | 2017-05-25 19:05 | 6.3353 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 753.8983
329785 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:DINEKSARAY1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 12:54 | 2017-05-25 17:48 | 4.9153 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9153
329786 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KAYAONU2 TR ERMENEK TRCikis:B KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 12:57 | 2017-05-25 15:09 | 2.2053 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2053
329789 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:CAKIRBAG1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-25 13:00 | 2017-05-25 16:38 | 3.6292 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 159.6835
329790 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:KOCASLI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 13:03 | 2017-05-25 15:44 | 2.6903 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6903
329807 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA7 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-25 13:38 | 2017-05-25 15:35 | 1.9489 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 588.5648
329813 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:SADIK2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 13:44 | 2017-05-25 14:09 | 0.41722 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 12.0994 | 0 | 0
329815 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F5-BALIKLIOVA FİDERİ TR:ULUORENYAYLA1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 13:47 | 2017-05-25 15:47 | 2.0014 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0056
329819 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ALTINKAYA4 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-25 13:48 | 2017-05-25 15:58 | 2.1747 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1747
329820 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:IGDELIKISLA1 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 13:52 | 2017-05-25 19:28 | 5.6131 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6131
329826 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ZOBUCIMEN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 14:00 | 2017-05-25 18:53 | 4.8825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8825 | 0 | 0
329829 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:DARBOGAZ TR5 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-25 14:01 | 2017-05-25 17:20 | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 800.12
329831 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM KOK:CUMHURİYET4 TR KOKCikis:CUMHURİYET4 TR-TOTAL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-25 14:02 | 2017-05-25 15:31 | 1.4758 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4758 | 0
329836 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:KAŞINHANI FİDERİ DM:DM26 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-05-25 14:07 | 2017-05-25 15:03 | 0.93667 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 192.0173
329844 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CARDAKLAR1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 14:13 | 2017-05-25 20:21 | 6.1333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.2667 | 0 | 0
329851 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA8 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 14:19 | 2017-05-25 15:01 | 0.70583 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.47 | 0 | 0
329850 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:TASLIPINAR TR 1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 14:19 | 2017-05-25 22:03 | 7.7325 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7325
329855 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:SARIKAYA4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 14:22 | 2017-05-25 15:10 | 0.805 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.805
329858 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS7 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-25 14:22 | 2017-05-25 15:05 | 0.70944 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 74.4912 | 0 | 0
329865 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-103 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 14:29 | 2017-05-25 17:51 | 3.3622 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3622
329867 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-2 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-25 14:30 | 2017-05-25 15:02 | 0.5275 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.55 | 0 | 0
329875 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-95A TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 14:36 | 2017-05-25 17:19 | 2.7228 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7228
329886 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN 100.YIL10 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-25 14:47 | 2017-05-25 15:38 | 0.85222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85222
329888 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:KOZLUCA KÖK KOKCikis:KOZLUCA KÖK - KOÇAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-25 14:58 | 2017-05-25 15:33 | 0.58139 | 0 | 0 | 7 | 476 | 0 | 0 | 4.0697 | 276.7416
329889 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR35 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 14:58 | 2017-05-25 17:26 | 2.4675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4675 | 0 | 0
329897 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F8-ALAKOVA-2 FİDERİ DM:DM26-ALAKOVA DM DMCikis:DM 26-KARASLAN AYBAHÇE 5 ÇIKIŞI KOK:KARASLAN AYBAHÇE 5 TR KOKCikis:KARASLAN AYBAHÇE 5 TR-KARASLAN AYBAHÇE 15 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-25 14:58 | 2017-05-25 17:36 | 2.6242 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 910.587
329892 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ KOK:OZBAG TR10 KOKCikis:OZBAG TR10-ÇAYAGZI DM GİRİŞİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-25 15:03 | 2017-05-25 18:21 | 3.3047 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 109.0558
329896 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:TOL2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 15:06 | 2017-05-25 18:35 | 3.4886 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4886
329905 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F4-ORTAKARAÖREN FİDERİ KOK:ORTAKARAÖREN5 TR KOKCikis:ORTAKARAÖREN5 TR-ORTAKARAÖREN TR6 ÇIKIŞI TR:ORTAKARAOREN6 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 15:16 | 2017-05-25 17:16 | 1.995 | 0 | 962 | 0 | 0 | 0 | 1919.19 | 0 | 0
329907 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI14 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-25 15:17 | 2017-05-25 17:47 | 2.4964 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.4892 | 0 | 0
329917 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:UCPINAR3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 15:26 | 2017-05-25 17:38 | 2.1967 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1967
329914 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F2-ALEMDAR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 15:27 | 2017-05-25 15:51 | 0.40278 | 0 | 8 | 409 | 388 | 0 | 3.2222 | 164.737 | 156.2786
330012 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI17 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 15:27 | 2017-05-25 17:18 | 1.8417 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 75.5085 | 0 | 0
329921 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:ÇETMİ5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 15:33 | 2017-05-25 18:45 | 3.1881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1881 | 0 | 0
329925 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA11 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-25 15:37 | 2017-05-25 16:45 | 1.1431 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 35.4349
329926 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK:DEMIRKAZIK KOK KOKCikis:DEMİRKAZIK KÖK - DEMİRKAZIK ÇIKIŞI TR:PINARBAŞI TR 1 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 15:37 | 2017-05-25 17:16 | 1.6558 | 0 | 0 | 1 | 95 | 0 | 0 | 1.6558 | 157.3039
329932 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F16-ERLER FİDERİ DM:ERLER DM DMCikis:DM30-ALAKOVA TM ERLER2 FIDER GIRISI KOK:ERLER KOK KOKCikis:ERLER KOK-SULAMALAR ÇIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 15:43 | 2017-05-25 19:51 | 4.1433 | 1 | 6 | 11 | 1 | 4.1433 | 24.86 | 45.5766 | 4.1433
329933 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISTIKLAL6 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 15:44 | 2017-05-25 21:00 | 5.2644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2644 | 0 | 0
329165 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F5-ÇARŞI ÇIKIŞ FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-AVANOS TR1 ÇIKIŞI KOK:AVANOS12 TR KOKCikis:AVANOS12 TR-AVANOS TR14 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 15:45 | 2017-05-25 16:04 | 0.31611 | 8 | 68 | 14 | 9 | 2.5289 | 21.4955 | 4.4255 | 2.845
329944 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:YAZIYOLU TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 15:54 | 2017-05-25 19:32 | 3.6317 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6317
329945 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-27 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 15:56 | 2017-05-25 18:45 | 2.8139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8139
329950 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-ESENTEPE ÇIKIŞI KOK:ESENTEPE KOK KOKCikis:ESENTEPE KOK-ERBİŞİM ÇIKIŞI TR:KARAHABALI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 16:01 | 2017-05-25 17:27 | 1.4414 | 0 | 15 | 7 | 686 | 0 | 21.6209 | 10.0897 | 988.7935
329973 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F6-FIRINCILAR (ORTAK) FİDERİ DM:TR2 (2. NOLU DM) DMCikis:TR-2 (2. NOLU DM)-HIZIRAĞA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 16:01 | 2017-05-25 16:47 | 0.76222 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 556.4206
329952 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:TOPAKLI12 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 16:03 | 2017-05-25 16:48 | 0.74722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74722
329957 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KOPRUBASI5 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-25 16:06 | 2017-05-25 19:19 | 3.2122 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 109.2155 | 0 | 0
329960 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM KOK:KUYUSEBIL KOK KOKCikis:KUYUSEBIL KOK-KUYULU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 16:08 | 2017-05-25 17:01 | 0.87111 | 0 | 0 | 2 | 279 | 0 | 0 | 1.7422 | 243.0397
329963 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK:HAMZALI MOD KOKCikis:HAMZALI MOD - FD 3 ÇIKIŞ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 16:09 | 2017-05-25 18:05 | 1.9428 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8856 | 0
329985 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR11 TR TRCikis:B/DP1 KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-25 16:12 | 2017-05-25 17:27 | 1.2567 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5133 | 0 | 0
329967 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU50 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 16:12 | 2017-05-25 16:52 | 0.66472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66472 | 0 | 0
329978 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİ DM:YENİCEOBA-KARTER DM DMCikis:YENİCEOBA-KARTER DM-TOL ÇIKIŞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-25 16:12 | 2017-05-25 17:44 | 1.5269 | 0 | 0 | 127 | 15 | 0 | 0 | 193.9214 | 22.9041
329975 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KAPUTAS1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 16:17 | 2017-05-25 17:19 | 1.0347 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0347
329996 | 1 | KONYA | KULU | TR:TUZYAKA4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 16:33 | 2017-05-25 18:25 | 1.8647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8647 | 0 | 0
330091 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:BAKIRTOLU KOK KOKCikis:BAKIRTOLU KOK-HAYIROĞLU1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 16:34 | 2017-05-25 18:55 | 2.3544 | 2 | 64 | 32 | 6 | 4.7089 | 150.6842 | 75.3421 | 14.1266
330015 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-3 PAZAR YERİ TRCikis:TURŞU ÖNÜ | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 16:44 | 2017-05-25 17:38 | 0.91056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91056
330086 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF8 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 16:45 | 2017-05-25 18:17 | 1.5344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5344 | 0 | 0
330010 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ASAGICIGIL TR6 (250 KVA) TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 16:52 | 2017-05-25 18:40 | 1.8081 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 59.666
330011 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F8-KAYMAKLI DM4 FİDERİ KOK:GORE9 TR KOKCikis:GORE9 TR - GORE7 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 16:52 | 2017-05-25 17:36 | 0.72806 | 0 | 14 | 1 | 37 | 0 | 10.1928 | 0.72806 | 26.9382
330022 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR8/A TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 17:00 | 2017-05-25 18:00 | 1.0131 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.0914
330098 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:GUNEYSINIR TM KOK:SARIOĞLAN KÖK KOKCikis:SARIOĞLAN KÖK-BOYALI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 17:00 | 2017-05-25 18:24 | 1.4039 | 0 | 0 | 10 | 920 | 0 | 0 | 14.0389 | 1291.5788
330024 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4B 14 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 17:04 | 2017-05-25 17:29 | 0.42417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42417 | 0 | 0
330033 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN 100.YIL10 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 17:09 | 2017-05-25 18:17 | 1.1414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1414 | 0 | 0
330047 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:COCUK PARKI SK. TR 3.27 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 17:12 | 2017-05-25 18:48 | 1.5994 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.9972
330044 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-25 17:21 | 2017-05-25 17:51 | 0.49722 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 17.8999 | 0
330046 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GOREME3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 17:22 | 2017-05-25 20:17 | 2.9219 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 385.6961
330051 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATIP11 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 17:25 | 2017-05-25 18:52 | 1.4522 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4522
330056 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:CUMHURIYET4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 17:30 | 2017-05-25 17:43 | 0.21917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21917 | 0 | 0
330059 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ KOK:SIDIKLI KUCUK OBA TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 17:33 | 2017-05-25 19:09 | 1.5931 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 272.4133
329694 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:RAUF ORBAY1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 17:44 | 2017-05-25 19:44 | 2.0008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0008 | 0 | 0
330104 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI17 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 17:45 | 2017-05-25 19:23 | 1.6483 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 248.8978 | 0 | 0
330066 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YENI SELCUK1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 17:48 | 2017-05-25 18:59 | 1.1858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1858 | 0 | 0
330065 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 58 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 17:50 | 2017-05-25 18:41 | 0.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0
330069 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:DADAGI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 17:55 | 2017-05-25 20:04 | 2.1481 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1481
330072 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-4 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 17:55 | 2017-05-25 18:25 | 0.50361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50361 | 0 | 0
330071 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU83 TR TRCikis:G KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 17:56 | 2017-05-25 18:59 | 1.0539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0539 | 0 | 0
330074 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN 100.YIL8 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 17:58 | 2017-05-25 18:37 | 0.65667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65667 | 0 | 0
330094 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F7-OVACIK FİDERİ KOK:ULUAĞAÇ SULAMA KÖK KOKCikis:ULUAĞAÇ SULAMA KÖK - TR 1,12 GRUBU ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 18:14 | 2017-05-25 18:54 | 0.67139 | 0 | 0 | 87 | 1 | 0 | 0 | 58.4109 | 0.67139
330107 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F5-GÜNEYBAG FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 18:21 | 2017-05-25 18:43 | 0.37389 | 0 | 1303 | 1 | 49 | 0 | 487.1787 | 0.37389 | 18.3206
330109 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYŞEHİR TR 30 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 18:25 | 2017-05-25 19:12 | 0.79111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79111 | 0 | 0
330110 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F2-BALCILAR 1 FİDERİ DM:BALCILAR DM DMCikis:BALCILAR DM-GÖKSU SANTRAL GİRİŞİ FİDER 2 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 18:26 | 2017-05-25 20:11 | 1.7503 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 176.7783
330112 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F3-BELÖREN FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 18:28 | 2017-05-25 20:16 | 1.7969 | 6 | 1002 | 41 | 2438 | 10.7816 | 1800.5339 | 73.6745 | 4380.9397
330116 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-45 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-25 18:32 | 2017-05-25 18:56 | 0.39806 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 17.1166 | 0 | 0
330119 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:EYLIKLER1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 18:37 | 2017-05-25 19:48 | 1.1883 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.565
330127 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GUNEYSINIR4 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 18:46 | 2017-05-25 22:28 | 3.7056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7056 | 0 | 0
330136 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:KIRELI TR 6 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 18:59 | 2017-05-25 20:04 | 1.0747 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2242
330137 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:KIZILOZ1 TR TRCikis:C KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 19:00 | 2017-05-25 21:55 | 2.9197 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 210.2198
330144 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:CUKURAGIL3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 19:08 | 2017-05-25 20:46 | 1.6394 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2789
330148 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK AYMANAS2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 19:10 | 2017-05-25 20:40 | 1.4947 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4947
330150 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KİLEDERE TERECİ SULAMA TR 7 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 19:12 | 2017-05-25 20:51 | 1.6633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6633 | 0 | 0
330154 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F2-SARAYONU FİDERİ KOK:SARAYONU KOK KOKCikis:SARAYONU KOK-RİNG2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 19:20 | 2017-05-25 19:39 | 0.31778 | 1 | 193 | 0 | 16 | 0.31778 | 61.3315 | 0 | 5.0845
330158 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR-3.6 JANDARMA TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 19:29 | 2017-05-25 20:04 | 0.5825 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7475
330179 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:RAUF ORBAY1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 19:55 | 2017-05-25 20:40 | 0.74111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74111 | 0 | 0
330178 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR61 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 19:56 | 2017-05-25 20:44 | 0.80611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80611
330181 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F11-PİRİBEYLİ FİDERİ KOK:HASANBEYLER KOK KOKCikis:HASANBEYLER KAPAKLI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 20:04 | 2017-05-25 22:03 | 1.9733 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 499.2525
330183 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:CADIRLI KORMEMET TR1 TRCikis:B KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 20:10 | 2017-05-25 23:30 | 3.3258 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 59.8649
330185 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F9-EREĞLİ1 FİDERİ KOK:OYMALI KÖK KOKCikis:OYMALI KÖK-OYMALI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-25 20:12 | 2017-05-25 23:22 | 3.1686 | 0 | 0 | 91 | 460 | 0 | 0 | 288.3435 | 1457.5606
330197 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 20:34 | 2017-05-25 20:53 | 0.32639 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.65278
330199 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ DM:EMIRGAZI DM DMCikis:EMIRGAZI DM-KUTÖREN ÇIKIŞI KOK:DEMIRCI KOK 3 KOKCikis:DEMIRCI KOK 3-İNLİBURUN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 20:39 | 2017-05-25 21:54 | 1.2419 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 42.226
330202 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GORE12 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 20:42 | 2017-05-25 21:51 | 1.1539 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1539
330206 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F2-TAŞPINAR FİDERİ KOK:TASPINAR KOK2 KOKCikis:TASPINAR KOK2-AKÇAKENT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 20:49 | 2017-05-26 03:00 | 6.1797 | 0 | 112 | 12 | 529 | 0 | 692.1286 | 74.1566 | 3269.0719
330207 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU97 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 20:53 | 2017-05-25 21:50 | 0.95639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95639
330208 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1505 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 21:04 | 2017-05-25 21:44 | 0.67306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67306
330209 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:KISLA1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 21:09 | 2017-05-25 23:02 | 1.8881 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8881
330211 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:ASAGIESENCE TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 21:11 | 2017-05-25 21:41 | 0.50667 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 17.2268 | 0 | 0
330214 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR-3.6 JANDARMA | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 21:24 | 2017-05-25 22:39 | 1.2467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2467 | 0 | 0
330220 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F6-HADİM 2 FİDERİ DM:HADİM DM DMCikis:HADİM DM-BOZKIR ÇIKIŞI KOK:KARABÜK KÖK KOKCikis:KARABÜK KÖK-PAYALLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 21:47 | 2017-05-25 22:43 | 0.93306 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 139.0259 | 0 | 0
330223 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-95A TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 21:59 | 2017-05-25 22:41 | 0.69694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69694
330232 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ KOK:KIZILKAYA KOK KOKCikis:KIZILKAYA KOK - TERLEMEZ ÇIKIŞI TR:TERLEMEZ KÖYÜ İÇME SUYU | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 22:39 | 2017-05-25 23:47 | 1.1367 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1367 | 0
330239 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:ABUUSAGI5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 23:26 | 2017-05-26 01:24 | 1.9675 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 88.5375 | 0 | 0
330243 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-37 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 23:44 | 2017-05-26 01:29 | 1.7494 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 218.68 | 0 | 0
330247 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20802 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 00:32 | 2017-05-26 00:54 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37
330249 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 2 TM TMCikis:KARAKAYA FİDERİ DM:DM11 TR:H.100YIL 5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-26 02:04 | 2017-05-26 05:04 | 3.0006 | 0 | 1029 | 0 | 0 | 0 | 3087.5762 | 0 | 0
330250 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F8-BOR 5 FİDERİ KOK:BOR TR67 KOKCikis:BOR TR-67 - BOR TR-66 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 03:40 | 2017-05-26 04:10 | 0.49694 | 0 | 0 | 7 | 2068 | 0 | 0 | 3.4786 | 1027.6719
330251 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-ÖZKONAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 03:49 | 2017-05-26 06:27 | 2.6389 | 0 | 0 | 0 | 3955 | 0 | 0 | 0 | 10436.81
330253 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 05:20 | 2017-05-26 09:46 | 4.4372 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 39.935
330255 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 05:22 | 2017-05-26 05:42 | 0.33222 | 1 | 10334 | 0 | 0 | 0.33222 | 3433.1615 | 0 | 0
330256 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM DM:ERMENEK DM KOK:KURUSEKI KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 05:30 | 2017-05-26 06:21 | 0.83611 | 6 | 1523 | 13 | 2169 | 5.0167 | 1273.3955 | 10.8694 | 1813.5226
330257 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F10-ÜRGÜP KAPASTÖR DM:URGUP DM DMCikis:URGUP DM (SKM )-FD 7 ÜRGÜP 2 KOK:ULASLI COKEK KOK TR:URGUP9 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 05:32 | 2017-05-26 06:25 | 0.87417 | 0 | 0 | 0 | 2762 | 0 | 0 | 0 | 2414.4575
330260 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-ESENTEPE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 05:45 | 2017-05-26 07:56 | 2.17 | 0 | 15 | 7 | 686 | 0 | 32.55 | 15.19 | 1488.62
330267 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F4-ORTAKARAÖREN FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 05:59 | 2017-05-26 07:15 | 1.2772 | 3 | 48 | 0 | 0 | 3.8317 | 61.3066 | 0 | 0
330269 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 31 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 06:14 | 2017-05-26 06:44 | 0.50944 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 14.7738 | 0 | 0
330272 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F5-ÇARŞI ÇIKIŞ FİDERİ KOK:AVANOS59 TR KOKCikis:AVANOS59 TR-AVANOS TR 55 GİRİŞ ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 06:21 | 2017-05-26 07:29 | 1.1344 | 0 | 0 | 0 | 1869 | 0 | 0 | 0 | 2120.2684
330273 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA6 TR TRCikis:C Kolu | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 06:33 | 2017-05-26 07:02 | 0.47778 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 38.7002
330275 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI KOK:AVANOS TM F7 95 NOLU KOKCikis:AVANOS2 TM ESKİ F7 95 NOLU - SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 06:52 | 2017-05-26 08:30 | 1.6358 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.9941 | 0
330302 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ KOK:KARABIYIK KOK | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-26 06:55 | 2017-05-26 10:36 | 3.6822 | 1 | 87 | 3 | 162 | 3.6822 | 320.3531 | 11.0467 | 596.5196
330277 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA14 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 06:56 | 2017-05-26 08:55 | 1.9858 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.8866 | 0 | 0
330278 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM TMCikis:F11-KOZAKLI 2 FİDERİ DM:KOZAKLI DM DMCikis:KOZAKLI DM - FİDER-4 KARAHASANLI KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 06:57 | 2017-05-26 09:14 | 2.2869 | 0 | 661 | 26 | 884 | 0 | 1511.6673 | 59.4604 | 2021.655
330281 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:NASUHPINAR TR1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 07:00 | 2017-05-26 09:49 | 2.8175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8175
330280 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK:HASHÖYÜK KÖK KOKCikis:HASHÖYÜK KÖK-HASHÜYÜK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 07:01 | 2017-05-26 12:21 | 5.3333 | 0 | 227 | 5 | 160 | 0 | 1210.6659 | 26.6667 | 853.3328
330286 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:OMERHACILI3 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 07:20 | 2017-05-26 11:03 | 3.7206 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 275.3214 | 0 | 0
330287 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TATLARIN3 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 07:24 | 2017-05-26 09:01 | 1.6231 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 40.5765 | 0 | 0
330288 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KAZANCI1 TR TRCikis:A-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 07:27 | 2017-05-26 13:25 | 5.9594 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9594
330291 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:KISLA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 07:37 | 2017-05-26 09:34 | 1.9489 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9489
330292 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-23 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 07:47 | 2017-05-26 07:57 | 0.17972 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 9.5252
330294 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:ALTIPINAR1 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 07:50 | 2017-05-26 08:40 | 0.83694 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 49.3795
330295 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KUYUBASI1 TR TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 07:55 | 2017-05-26 09:38 | 1.7164 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.7459
330298 | 1 | KONYA | HADİM | TR:YENICEYAYLASI1 TR1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 08:00 | 2017-05-26 09:14 | 1.2375 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 155.925
330309 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F4-ORTAKARAÖREN FİDERİ TR:GOKHUYUK4 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-26 08:25 | 2017-05-26 11:28 | 3.0508 | 3 | 48 | 0 | 0 | 9.1525 | 146.4398 | 0 | 0
330311 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI KOK:AVANOS TM F7 95 NOLU KOKCikis:AVANOS2 TM ESKİ F7 95 NOLU - SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 08:25 | 2017-05-26 08:54 | 0.48528 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.3381 | 0
330312 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:ABUUSAGI5 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 08:27 | 2017-05-26 11:01 | 2.5658 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 46.1849 | 0 | 0
330317 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F1-KERVANSARAY 1 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 08:28 | 2017-05-26 13:01 | 4.5411 | 0 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 9.0822 | 118.0689
330316 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MIMAR SINAN4 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-26 08:29 | 2017-05-26 14:27 | 5.9736 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 1152.9067 | 0 | 0
330389 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-YAVŞANKUYU ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-26 08:32 | 2017-05-26 10:45 | 2.2094 | 0 | 52 | 91 | 179 | 0 | 114.8909 | 201.059 | 395.4898
330328 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MENGENE6 TR TRCikis:E KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-26 08:52 | 2017-05-26 15:17 | 6.4181 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 558.3712 | 0 | 0
330332 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALAVARDI9 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-26 08:55 | 2017-05-26 09:39 | 0.74111 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 123.7654
330334 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN 100.YIL5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-26 08:56 | 2017-05-26 15:51 | 6.9086 | 0 | 963 | 0 | 0 | 0 | 6652.9914 | 0 | 0
330333 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KUZUCU1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-26 08:56 | 2017-05-26 15:14 | 6.2883 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 157.2082 | 0 | 0
330337 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KELHASAN4 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-26 09:00 | 2017-05-26 16:01 | 7.0247 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 295.0382 | 0 | 0
330340 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:DARBOGAZ TR5 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-26 09:00 | 2017-05-26 13:26 | 4.4342 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 1068.635
330342 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F6-KADINHANI FİDERİ KOK:SADIKLAR KOK KOKCikis:SADIKLAR KÖK-ELDEŞ KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-26 09:02 | 2017-05-26 11:51 | 2.8242 | 0 | 351 | 3 | 810 | 0 | 991.2837 | 8.4725 | 2287.5777
330352 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM KOK:5D 8TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 09:05 | 2017-05-26 09:49 | 0.73361 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4672 | 0
330359 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F16-CUMHURİYET FİDERİ DM:DM-15 ( IGDELI DM ) DMCikis:DM-15 - KARATAY 9 TR ÇIKŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 09:09 | 2017-05-26 11:08 | 1.9775 | 0 | 762 | 0 | 0 | 0 | 1506.855 | 0 | 0
330357 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:HACIOFLAZLAR1 TR TRCikis:B-C-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 09:09 | 2017-05-26 09:59 | 0.82889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82889
330362 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-FD 5 YENİ KARACAÖREN HATTI ( RİNG ) | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 09:14 | 2017-05-26 10:50 | 1.6014 | 1 | 60 | 4 | 10 | 1.6014 | 96.0834 | 6.4056 | 16.0139
330365 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-15 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-26 09:15 | 2017-05-26 11:34 | 2.3158 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 85.6857 | 0 | 0
330366 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30840 TRCikis:C-KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-26 09:17 | 2017-05-26 11:37 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 264.42
330377 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F17-BUSAN FİDERİ DM:DEMIRCI DM DMCikis:DEMIRCI DM-HACIYUSUF MESCİT 2TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 09:24 | 2017-05-26 10:05 | 0.68722 | 0 | 0 | 0 | 1489 | 0 | 0 | 0 | 1023.2706
330383 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:PORSUK ALANBAHCE KOK KOKCikis:GÜMÜŞ MONOBLOK - DARBOĞAZ KÖK ÇIKIŞI TR:PORSUK TR3 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TERMİK MANYETİK ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-26 09:30 | 2017-05-26 12:14 | 2.7256 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 250.7515
330388 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR20 TRCikis:B-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 09:33 | 2017-05-26 10:17 | 0.72861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72861 | 0 | 0
330390 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F10-IHLARA FİDERİ TR:SELIME6 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-26 09:36 | 2017-05-26 11:56 | 2.3367 | 1 | 114 | 0 | 6 | 2.3367 | 266.3804 | 0 | 14.02
330391 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F3-ERMENEK FİDERİ KOK:TEPEBASI KOK KOKCikis:TEPEBAŞI KÖK- TEPEBAŞI KÖYLER GRUBU ÇIKŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-26 09:36 | 2017-05-26 14:34 | 4.9667 | 1 | 852 | 7 | 1491 | 4.9667 | 4231.6028 | 34.7667 | 7405.305
330456 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F4-ÜRGÜP FİDERİ TR:URGUP19 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 09:38 | 2017-05-26 18:23 | 8.7517 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 2686.7627
330397 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 8/B TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-26 09:39 | 2017-05-26 12:34 | 2.9242 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 67.2559 | 0 | 0
330395 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F3-BELÖREN FİDERİ KOK:SARIOĞLAN KÖK KOKCikis:SARIOĞLAN KÖK-BOYALI ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-26 09:40 | 2017-05-26 13:46 | 4.1081 | 0 | 0 | 10 | 920 | 0 | 0 | 41.0806 | 3779.4152
330406 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM KOK:DARIHOYUK KOK KOKCikis:DARIHOYUK KOK-YEŞİL HAT | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-26 09:45 | 2017-05-26 15:53 | 6.1253 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 165.3826 | 0
330420 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ORTAOBA2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 09:51 | 2017-05-26 10:41 | 0.82333 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20.5832
331022 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CIFTE MERDIVEN2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 09:56 | 2017-05-26 19:56 | 10.0019 | 0 | 947 | 0 | 0 | 0 | 9471.8372 | 0 | 0
330436 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR16 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 09:56 | 2017-05-26 11:10 | 1.2403 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 202.1656
330432 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİ DM:YENİCEOBA-KARTER DM DMCikis:YENİCEOBA-KARTER DM-BULDUK ÇIKIŞI KOK:BULDUK7 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-26 09:58 | 2017-05-26 11:47 | 1.8178 | 1 | 172 | 161 | 24 | 1.8178 | 312.6582 | 292.6626 | 43.6267
330431 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:YENIKUYU1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-26 10:00 | 2017-05-26 12:24 | 2.3933 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 205.8264
330453 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTEPE3 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-26 10:01 | 2017-05-26 12:17 | 2.2719 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 90.8776
330435 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TOMEK1 TR TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-26 10:01 | 2017-05-26 15:39 | 5.6375 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 208.5875 | 0 | 0
330445 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-DERİNKUYU TR 1 ÇIKIŞI KOK:DERINKUYU1 TR KOKCikis:DERINKUYU1 TR - DERINKUYU19 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-26 10:05 | 2017-05-26 16:49 | 6.7294 | 0 | 628 | 0 | 645 | 0 | 4226.0883 | 0 | 4340.4888
330452 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:BOLUKOREN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 10:07 | 2017-05-26 12:02 | 1.9108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9108
330451 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA10 TR TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-26 10:08 | 2017-05-26 12:37 | 2.4831 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 94.3563
330457 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 40102 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 10:12 | 2017-05-26 10:45 | 0.53944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53944
330469 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:DEĞİRMENKAŞI KÖYÜ TR-1 TRCikis:BKolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 10:16 | 2017-05-26 10:58 | 0.68444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68444
330505 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F13-SULTANHANI-2 FİDERİ KOK:KIRKOBA KOK KOKCikis:KIRKOBA KÖK-ÇERDİĞİN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 10:22 | 2017-05-26 11:47 | 1.4158 | 0 | 0 | 24 | 15 | 0 | 0 | 33.9799 | 21.2374
330478 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM:GOKSU HES TMCikis:F2-BALCILAR 1 FİDERİ DM:BALCILAR DM DMCikis:BALCILAR DM-ERMENEK ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-26 10:25 | 2017-05-26 15:26 | 5.0222 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 80.3555
330480 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HUSAMETTIN CELEBI5 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-26 10:25 | 2017-05-26 15:40 | 5.2506 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 252.0269 | 0 | 0
330492 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KESECIK4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 10:32 | 2017-05-26 11:52 | 1.3239 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9717 | 0 | 0
330490 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM DM:DM-9 ( SEYHSAMIL DM ) DMCikis:DM9-S.PARSANA8 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-26 10:37 | 2017-05-26 11:18 | 0.68917 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 427.2854
330497 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:AHIRLI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 10:43 | 2017-05-26 15:18 | 4.585 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.585 | 0 | 0
330500 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F5-BOR FİDERİ KOK:YENİKÖY KÖK KOKCikis:YENİKÖY KÖK-YENİKÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-26 10:45 | 2017-05-26 17:03 | 6.3028 | 0 | 0 | 18 | 422 | 0 | 0 | 113.45 | 2659.7732
330510 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇİFTLİK TR 8 TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 10:53 | 2017-05-26 12:01 | 1.1275 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 103.73 | 0 | 0
330512 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:AKTOPRAK TR7 KOKCikis:AKTOPRAK TR-7 - AKTOPRAK TR-9/10 ÇIKIŞI TR:AKTOPRAK TR12 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TERMİK MANYETİK ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-26 11:01 | 2017-05-26 14:29 | 3.4719 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 506.9032
330513 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F17-IŞIKLAR FİDERİ KOK:TOL KOK KOKCikis:TOL KOK-TOL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-26 11:04 | 2017-05-26 13:17 | 2.2069 | 0 | 0 | 17 | 120 | 0 | 0 | 37.518 | 264.8328
330521 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:ACIELMA YAYLASI1 TR1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 11:06 | 2017-05-26 14:49 | 3.7172 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 163.5577
330519 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:ULUKIŞLA TR1 KOKCikis:ULUKIŞLA TR-1 - ULUKIŞLA TR-14 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 11:11 | 2017-05-26 12:07 | 0.9275 | 0 | 0 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0.9275 | 140.98
330538 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA15 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 11:14 | 2017-05-26 12:24 | 1.1744 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21.1399 | 0 | 0
330535 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-26 11:16 | 2017-05-26 15:04 | 3.8064 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.6128 | 0
330543 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 11:18 | 2017-05-26 13:49 | 2.5136 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27.6497 | 0
330537 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:CIVLER4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 11:21 | 2017-05-26 13:41 | 2.3328 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3328
330531 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 1103 TRCikis:C-KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-26 11:21 | 2017-05-26 12:46 | 1.4169 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 43.9251
330526 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACIVEYISZADE1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-26 11:23 | 2017-05-26 11:43 | 0.33667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33667 | 0 | 0
330532 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ULUIRMAK BURHAN DEDE2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-26 11:28 | 2017-05-26 12:39 | 1.1836 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3672 | 0 | 0
330540 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-73A TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 11:30 | 2017-05-26 12:42 | 1.2053 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2053
330534 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F17-IŞIKLAR FİDERİ KOK:TOL KOK KOKCikis:TOL KOK-KUTBURUN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-26 11:33 | 2017-05-26 12:15 | 0.69556 | 4 | 182 | 77 | 666 | 2.7822 | 126.5919 | 53.5581 | 463.243
330549 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR80 TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-26 11:38 | 2017-05-26 16:00 | 4.3586 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 104.6066
330555 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR6 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 11:41 | 2017-05-26 12:09 | 0.46028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46028 | 0 | 0
330560 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DOKUZ1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 11:47 | 2017-05-26 12:58 | 1.1728 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1728
330562 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:TASLIPINAR TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 11:49 | 2017-05-26 13:53 | 2.0811 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0811
330564 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SARAYHAN2 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-26 11:49 | 2017-05-26 14:46 | 2.945 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 53.01
330568 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TOPRAKLIK1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-26 11:54 | 2017-05-26 12:32 | 0.63722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63722 | 0 | 0
330570 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN 100.YIL4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-26 11:56 | 2017-05-26 15:55 | 3.9881 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 1643.0807 | 0 | 0
330574 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ KOK:ALTINKAYA2 TR KOKCikis:ALTINKAYA2 TR-ALTINKAYA 3 ÇIKIŞI TR:ALTINKAYA2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-26 11:58 | 2017-05-26 16:54 | 4.9275 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 650.43
330575 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DURUNDAY1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 11:59 | 2017-05-26 17:02 | 5.0575 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0575
330552 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F6-KEÇİLİ-1 FİDERİ DM:KECILI DM DMCikis:KECILI DM-HURDALIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-26 12:03 | 2017-05-26 12:57 | 0.89639 | 0 | 0 | 1 | 281 | 0 | 0 | 0.89639 | 251.8856
330580 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3D 10TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-26 12:06 | 2017-05-26 13:58 | 1.8611 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 135.861 | 0 | 0
330702 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM KOK:CESMELİSEBİL1 TR KOKCikis:CESMELİSEBİL1 TR-KUYUYLUSEBİL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 12:12 | 2017-05-26 16:54 | 4.7061 | 0 | 0 | 2 | 276 | 0 | 0 | 9.4122 | 1298.8864
330590 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-41A TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-26 12:15 | 2017-05-26 13:01 | 0.76167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 45.7002 | 0 | 0
330595 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA50 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 12:24 | 2017-05-26 17:04 | 4.6772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6772 | 0 | 0
330598 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F5-BAYRAKÇI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / TELEKOM - TÜRKSAT KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-26 12:28 | 2017-05-26 12:38 | 0.16611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16611
330601 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KARATAY8 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-26 12:31 | 2017-05-26 18:14 | 5.72 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 1235.52 | 0 | 0
330604 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F12-ŞEYHŞAMİL FİDERİ DM:DM-9 ( SEYHSAMIL DM ) DMCikis:DM9-S.PARSANA66 TR ÇIKIŞI TR:SEYHSAMIL4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 12:40 | 2017-05-26 15:38 | 2.9514 | 0 | 4604 | 0 | 0 | 0 | 13588.1996 | 0 | 0
330606 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-ZENGEN2 ÇIKIŞI KOK:A.GÖNDELEN KÖK KOKCikis:A.GÖNDELEN KÖK-AŞAGI GÖNDELEN 2 MODÜLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-26 12:43 | 2017-05-26 13:38 | 0.90333 | 0 | 0 | 167 | 175 | 0 | 0 | 150.8561 | 158.0828
330616 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ KOK:KARABURNA TR2 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 12:55 | 2017-05-26 13:45 | 0.82111 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 96.891
330617 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATIP14 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-26 13:04 | 2017-05-26 18:30 | 5.4317 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.8633
330618 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60804 TRCikis:D-KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-26 13:05 | 2017-05-26 16:32 | 3.4422 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 495.6797
330630 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F15-KAYMAKLI DM FİDERİ DM:KAYMAKLI DM DMCikis:KAYMAKLI DM-NEVŞEHİR TM2 GİRİŞİ FD 7 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-26 13:29 | 2017-05-26 18:25 | 4.9456 | 2 | 0 | 263 | 0 | 9.8911 | 0 | 1300.6823 | 0
330629 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:OVAOREN4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 13:35 | 2017-05-26 14:54 | 1.3203 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3203
330633 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:SUVERMEZ5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 13:45 | 2017-05-26 15:30 | 1.7472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7472
330640 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SARAYHAN2 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-26 13:50 | 2017-05-26 15:56 | 2.0964 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 117.3978 | 0 | 0
330644 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-73 BASIN ANITI YANI TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 13:52 | 2017-05-26 14:28 | 0.59444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59444
330648 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK:GÜNYÜZÜ KÖK 1 KOKCikis:GÜNYÜZÜ KÖK 1-YAPALI-GÜNYÜZÜ-TAŞPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-26 13:54 | 2017-05-26 15:15 | 1.3439 | 2 | 967 | 18 | 36 | 2.6878 | 1299.5416 | 24.19 | 48.38
330657 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:GOLCAYIR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-26 14:00 | 2017-05-26 16:30 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 122.5
330669 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIKENT5 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 14:01 | 2017-05-26 20:51 | 6.8347 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8347
330658 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA11 TR TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-26 14:01 | 2017-05-26 15:12 | 1.1903 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 60.7043
330659 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA15 TR TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-26 14:01 | 2017-05-26 16:25 | 2.4042 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 115.4002 | 0 | 0
330662 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:DARBOGAZ TR5 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-26 14:01 | 2017-05-26 16:10 | 2.1469 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 517.4125
330661 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:SARAY KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 14:01 | 2017-05-26 14:29 | 0.4625 | 2 | 412 | 95 | 23 | 0.925 | 190.55 | 43.9375 | 10.6375
330667 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKOYUNCULAR TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-26 14:02 | 2017-05-26 19:03 | 5.0217 | 0 | 921 | 0 | 0 | 0 | 4624.9581 | 0 | 0
330671 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ TR:NEVSEHIR74 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-26 14:08 | 2017-05-26 16:46 | 2.6422 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 398.9752
330886 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TEPEKOY2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 14:17 | 2017-05-26 17:15 | 2.9736 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9736
330692 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA15 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 14:21 | 2017-05-26 14:54 | 0.55556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55556
330707 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:BOZCAMAHMUT KOK2 KOKCikis:BOZCAMAHMUT KOK2-MEZGITLI TSK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-26 14:32 | 2017-05-26 16:44 | 2.2078 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 289.2192 | 0
330706 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:ÜÇPINAR TR 3 TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-26 14:33 | 2017-05-26 16:08 | 1.5811 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3244 | 0 | 0
330712 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR10 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-26 14:36 | 2017-05-26 17:06 | 2.495 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.495 | 0 | 0
330717 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ULUIRMAK BURHAN DEDE2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-26 14:41 | 2017-05-26 15:50 | 1.1539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1539 | 0 | 0
330718 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SAKARYA4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 14:42 | 2017-05-26 15:37 | 0.9175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9175 | 0 | 0
330719 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-73 BASIN ANITI YANI TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 14:42 | 2017-05-26 18:02 | 3.3231 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3231
330720 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F10-BELEDİYE2 FİDERİ KOK:DISPANSER YANI TR 2.26 KOKCikis:DISPANSER YANI TR 2.26-TR 3.25 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-26 14:43 | 2017-05-26 20:03 | 5.3306 | 0 | 0 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 6311.383
330729 | 1 | KONYA | MERAM | TR:TIRILIRMAK3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 14:50 | 2017-05-26 15:56 | 1.1014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1014
330732 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DUGUN SALONU TR 3.36 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 14:54 | 2017-05-26 23:48 | 8.9025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.9025
330970 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:CANDIR1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 14:56 | 2017-05-26 19:04 | 4.1333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1333
330737 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F5-HASANOBA FİDERİ KOK:HOTAMIS KOK2 KOKCikis:HOTAMIS KOK2-SULAMA B ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 14:57 | 2017-05-26 16:35 | 1.6364 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 132.5476 | 0
330739 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİ KOK:KOMPEN KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 14:58 | 2017-05-26 15:57 | 0.99111 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.8755 | 0
330742 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:SADIKHACI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 15:01 | 2017-05-26 15:59 | 0.96611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96611 | 0 | 0
330743 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KOVANLIK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 15:05 | 2017-05-26 22:04 | 6.9867 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9867
330815 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HARMANCIK7 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 15:17 | 2017-05-26 17:10 | 1.8867 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8867
330761 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:MUCUR TR-12 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 15:25 | 2017-05-26 17:24 | 1.9878 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 77.5234 | 0 | 0
330765 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DUGUN SALONU TR 3.36 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 15:28 | 2017-05-26 22:00 | 6.5356 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 84.9623 | 0 | 0
330766 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA47 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 15:29 | 2017-05-26 17:03 | 1.5631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5631 | 0 | 0
330770 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SAGLIK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 15:31 | 2017-05-26 19:04 | 3.5533 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5533
330785 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YAPILCAN3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 15:47 | 2017-05-26 20:19 | 4.5186 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5186
330786 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR25 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 15:50 | 2017-05-26 21:11 | 5.3431 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.6861
330792 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 15:53 | 2017-05-26 22:25 | 6.5383 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 111.1516
330795 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ KOK:KORPINAR KOK KOKCikis:KORPINAR KOK-MANDIRA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 15:55 | 2017-05-26 18:47 | 2.8625 | 0 | 0 | 19 | 26 | 0 | 0 | 54.3875 | 74.425
330806 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-İNLİCE ÇIKIŞI KOK:İNLİCE HATBASI KÖK KOKCikis:İNLİCE HATBASI KÖK-KARAHİSAR RMU/ÇİÇEKLER KÖK ÇIKIŞI TR:HUSEYINLER1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 16:01 | 2017-05-26 17:28 | 1.4572 | 2 | 440 | 0 | 18 | 2.9144 | 641.1768 | 0 | 26.23
330901 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KOPRUBASI2 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 16:16 | 2017-05-26 19:23 | 3.12 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0
330827 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SAVAS YAS1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 16:16 | 2017-05-26 19:17 | 3.0211 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0211
330829 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALI ULVI KURUCU1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 16:17 | 2017-05-26 19:39 | 3.3725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3725
330880 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN58 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 16:21 | 2017-05-26 19:05 | 2.7325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7325 | 0 | 0
330835 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DEDEMOGLU2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 16:23 | 2017-05-26 17:05 | 0.70833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70833 | 0 | 0
330866 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN7 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 16:26 | 2017-05-26 17:16 | 0.83167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83167 | 0 | 0
330864 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:CANGILLI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 16:35 | 2017-05-26 18:30 | 1.9175 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 276.12 | 0 | 0
341420 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HOCA HABIB1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 16:37 | 2017-05-26 19:24 | 2.7814 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.4697
330881 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI KOK:HACIHALILLI MOD KOKCikis:HACIHALILLI MOD - SULAMA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 16:43 | 2017-05-26 19:56 | 3.2044 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2044 | 0
330879 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM KOK:KADIOĞLU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-26 16:45 | 2017-05-26 18:11 | 1.4269 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 7.1347 | 0 | 22.831
330878 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU12 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-26 16:46 | 2017-05-26 17:58 | 1.2056 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 91.6226 | 0 | 0
330893 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BUYUK KOVANAGZI5 TR TRCikis:BATI | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 16:52 | 2017-05-26 17:36 | 0.73056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73056
330890 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SARAYHAN2 TR TRCikis:C KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 16:53 | 2017-05-26 17:41 | 0.80472 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 45.0643 | 0 | 0
330891 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AKARCA7 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 16:55 | 2017-05-26 17:16 | 0.34444 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.1666
330899 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI KOK:AVANOS TM F7 95 NOLU KOKCikis:AVANOS2 TM ESKİ F7 95 NOLU - SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 16:57 | 2017-05-26 17:46 | 0.82389 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.0628 | 0
330897 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 16:57 | 2017-05-26 17:51 | 0.89694 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.1755 | 0 | 0
330908 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:YELATAN TR 1 TRCikis:CAMİ ÇIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 17:03 | 2017-05-26 17:57 | 0.90556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90556
330910 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-5 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 17:03 | 2017-05-26 17:52 | 0.81639 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 280.8382
330909 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:OGULKAYA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 17:04 | 2017-05-26 18:32 | 1.4783 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 100.5264
330926 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F17-BUSAN FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 17:10 | 2017-05-26 17:47 | 0.61944 | 503 | 8808 | 5 | 0 | 311.5783 | 5456.0275 | 3.0972 | 0
330930 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F13-EĞRİBAYAT-1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 17:10 | 2017-05-26 18:21 | 1.1819 | 20 | 1087 | 439 | 1132 | 23.6388 | 1284.7688 | 518.8717 | 1337.9561
330924 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HAMZAOGLU2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 17:15 | 2017-05-26 17:31 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26667
330933 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:S.MERYEMKASI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 17:18 | 2017-05-26 18:37 | 1.3067 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3067
330938 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F6-BAHÇELİ FİDERİ (15,8 KV) KOK:ROMA HAVUZU KÖK KOKCikis:ROMA HAVUZU KÖK - DİPSİZ SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 17:22 | 2017-05-26 19:45 | 2.3836 | 0 | 0 | 8 | 223 | 0 | 0 | 19.0689 | 531.545
330944 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F15-LALEBAHÇE FİDERİ DM:KROM DM ( DM 19 ) DMCikis:KROM DM ( DM 19 )-DURUNDAY 2 ÇIKIŞI KOK:DURUNDAY2 TR KOKCikis:DURUNDAY2 TR-DM 19 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 17:24 | 2017-05-26 17:46 | 0.37361 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 73.9748
330943 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DURUNDAY7 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 17:27 | 2017-05-26 17:52 | 0.41611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41611
330955 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F3-BELÖREN FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 17:31 | 2017-05-27 02:46 | 9.2567 | 0 | 1177 | 74 | 119 | 0 | 10895.1006 | 684.9936 | 1101.5437
330950 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU22 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-26 17:37 | 2017-05-26 18:31 | 0.89639 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 42.1303 | 0 | 0
330954 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TATLARIN3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 17:39 | 2017-05-26 20:35 | 2.9311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9311 | 0 | 0
330991 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK45 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 17:43 | 2017-05-26 18:33 | 0.83778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83778
330961 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP33 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-26 17:46 | 2017-05-26 20:14 | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4667
330979 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 17:54 | 2017-05-26 21:25 | 3.5092 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.5275
330974 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:CICEKDAGI TR3 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 17:56 | 2017-05-26 18:16 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.03
330980 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:NEHRI KAFUR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-26 17:58 | 2017-05-26 18:35 | 0.61056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61056 | 0 | 0
330986 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR10 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 18:00 | 2017-05-26 23:53 | 5.8828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8828 | 0 | 0
330987 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:SELKİ TR 4 TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 18:01 | 2017-05-26 19:32 | 1.5164 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 257.7863 | 0 | 0
330989 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKIŞLA TR5 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 18:02 | 2017-05-26 18:52 | 0.82556 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1278
330993 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 18:03 | 2017-05-26 19:35 | 1.5356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5356 | 0 | 0
330992 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELAHADDIN EYYUBI28 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-26 18:03 | 2017-05-26 18:55 | 0.85639 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 172.9908
330998 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:MUCUR TR-7 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 18:10 | 2017-05-26 19:34 | 1.3894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3894 | 0 | 0
330999 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YENIYAYLACIK1 TR TRCikis:B/C/D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 18:11 | 2017-05-26 19:21 | 1.1611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1611
331000 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARAPINAR5 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 18:12 | 2017-05-26 19:14 | 1.0428 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16.6845 | 0 | 0
331001 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F9-PINARBAŞI FİDERİ KOK:KUYUSEBIL KOK | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 18:13 | 2017-05-26 20:26 | 2.2147 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 252.4781
331005 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F4-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-SUVERMEZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 18:16 | 2017-05-26 20:08 | 1.8603 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 104.1757 | 0 | 0
331020 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ACMA2 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 18:18 | 2017-05-26 20:09 | 1.8556 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 217.1005 | 0 | 0
331021 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CARDAKLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 18:18 | 2017-05-26 20:00 | 1.7094 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 37.6077 | 0 | 0
331007 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR8 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 18:18 | 2017-05-26 19:13 | 0.91472 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 52.139 | 0 | 0
331014 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR3.28A YENI HUKUMET KONAGI | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 18:31 | 2017-05-26 19:19 | 0.80167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80167 | 0 | 0
331018 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F3-KILBASAN FİDERİ DM:KARAMAN DM1 TR:MEMIS SAK | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 18:31 | 2017-05-26 20:47 | 2.28 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 31.92 | 0
331023 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BOGADAMI DM TRAA3 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 18:36 | 2017-05-26 20:05 | 1.4839 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.3872 | 0 | 0
331026 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-18 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-26 18:42 | 2017-05-26 21:38 | 2.9436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9436 | 0 | 0
331054 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MENGENE6 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 18:44 | 2017-05-26 20:43 | 1.9747 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 112.559 | 0 | 0
331032 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 52 TRCikis:E-F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 18:45 | 2017-05-26 19:57 | 1.2039 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2039
331031 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:CATAK1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-26 18:45 | 2017-05-26 22:02 | 3.2786 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 298.3535
331033 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GOKCETOPRAK2 TR TRCikis:C1 KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 18:46 | 2017-05-26 19:17 | 0.50306 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 13.5826
331034 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:HASANGAZI TR1 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 18:49 | 2017-05-26 21:05 | 2.2708 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2708
331040 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11301 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 18:53 | 2017-05-26 19:14 | 0.34833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34833
331038 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BUYUK KOVANAGZI5 TR TRCikis:DOĞU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 18:53 | 2017-05-26 19:13 | 0.33528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33528
331469 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F13-SULTANHANI 2 FİDERİ KOK:KIRKOBA KOK KOKCikis:KIRKOBA KÖK-ÇERDİĞİN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 18:53 | 2017-05-27 06:01 | 11.1261 | 0 | 0 | 24 | 15 | 0 | 0 | 267.0266 | 166.8916
331042 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARAALI4 TR TRCikis:A-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 18:55 | 2017-05-26 19:53 | 0.95361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95361 | 0 | 0
331043 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:SECILMISLER YAYLASI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-26 18:56 | 2017-05-26 22:05 | 3.1581 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 37.8967
331045 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR71 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 19:03 | 2017-05-26 19:40 | 0.62833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62833
331052 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:AYDINKENT2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 19:15 | 2017-05-26 19:58 | 0.72306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72306
331060 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 68 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 19:23 | 2017-05-26 20:24 | 1.0247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0247 | 0 | 0
331059 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ASMASIZ TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 19:23 | 2017-05-26 20:42 | 1.3189 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 43.5234 | 0 | 0
331063 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1260 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-26 19:35 | 2017-05-26 20:29 | 0.9075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9075 | 0 | 0
331064 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-ESENTEPE ÇIKIŞI KOK:ERBISIM KOK KOKCikis:ERBİŞİM KÖK-ERBİŞİM TR1 ÇIKIŞI TR:TEPEKOY1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 19:36 | 2017-05-26 20:34 | 0.96694 | 0 | 15 | 7 | 686 | 0 | 14.5041 | 6.7686 | 663.3208
331066 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F4-AYRANCI FİDERİ DM:GOKCEYAZI DM DMCikis:GOKCEYAZI DM-HALKAPINAR ÇIKIŞI KOK:BUYUKDOGAN KOK KOKCikis:BUYUKDOGAN KOK-KARATEPE MODÜLER ÇIKIŞI TR:HALKAPINAR11 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 19:38 | 2017-05-26 21:25 | 1.7817 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 62.3584
331076 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DÜNDARLI TR 7 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 19:51 | 2017-05-26 20:53 | 1.0328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0328 | 0 | 0
331077 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F4-AYRANCI FİDERİ DM:GOKCEYAZI DM DMCikis:GOKCEYAZI DM-AYRANCI ÇIKIŞI KOK:GAYBI KOK TR:BY.DEDE1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 19:51 | 2017-05-26 22:07 | 2.2539 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 295.2596
331084 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F7-MİSLİOVA TM FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 20:04 | 2017-05-26 23:42 | 3.6378 | 49 | 96 | 365 | 14 | 178.2512 | 349.2269 | 1327.7897 | 50.9289
331086 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F9-KOŞK FİDERİ KOK:KARAKOL KOK KOKCikis:KARAKOL KOK-BASARAN CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 20:06 | 2017-05-26 21:05 | 0.98389 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 26.565 | 0
331088 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DEDEKORKUT4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 20:07 | 2017-05-26 21:27 | 1.3469 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3469
331087 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11103 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 20:08 | 2017-05-26 20:47 | 0.64833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64833
331090 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATIP3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 20:11 | 2017-05-26 22:28 | 2.2836 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2836
331093 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:SARAY KOK KOKCikis:YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 20:14 | 2017-05-26 20:55 | 0.67528 | 0 | 0 | 89 | 10 | 0 | 0 | 60.0999 | 6.7528
331098 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CIFTE MERDIVEN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 20:19 | 2017-05-26 21:04 | 0.75028 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 27.7604 | 0 | 0
331101 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:HARMANDALI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 20:29 | 2017-05-26 22:20 | 1.8433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8433 | 0 | 0
331112 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F4-ORTAKARAÖREN FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 20:38 | 2017-05-26 20:57 | 0.33056 | 0 | 854 | 4 | 363 | 0 | 282.2982 | 1.3222 | 119.9933
331117 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KAZANCI6 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 20:44 | 2017-05-26 22:45 | 2.0103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0103
331119 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR21 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 20:51 | 2017-05-26 22:55 | 2.0586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0586 | 0 | 0
331125 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:CIGILYAYLA TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 21:11 | 2017-05-26 21:59 | 0.80528 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.0528
331126 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BORUKTOLU3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 21:11 | 2017-05-26 22:20 | 1.1428 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1428
331130 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI18 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 21:17 | 2017-05-26 22:15 | 0.9675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9675 | 0 | 0
331131 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30901 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 21:18 | 2017-05-26 22:15 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95
331133 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1084 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 21:24 | 2017-05-26 21:55 | 0.52083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52083
331134 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR25/A TRCikis:B-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 21:24 | 2017-05-26 23:04 | 1.6764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6764 | 0 | 0
331138 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:YENI KIZILCALI | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 21:34 | 2017-05-27 00:05 | 2.5147 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 352.0608
331137 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:TASDEMIRLER TR1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 21:37 | 2017-05-26 22:56 | 1.3172 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.9033
331139 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-KOZANLI ÇIKIŞI KOK:KOZANLI8 TR KOKCikis:KOZANLI8 TR-YEŞİLYURT ENH ÇIKIŞI TR:MDN MADENCİLİK | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 21:48 | 2017-05-27 00:38 | 2.83 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.66 | 2.83
331142 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ULUIRMAK BURHAN DEDE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 21:52 | 2017-05-26 22:32 | 0.65806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3161 | 0 | 0
331141 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F6-HADİM 2 FİDERİ DM:HADİM DM DMCikis:HADİM DM-BOZKIR ÇIKIŞI KOK:KARABÜK KÖK KOKCikis:KARABÜK KÖK-PAYALLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 21:53 | 2017-05-26 22:55 | 1.0294 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 258.3894
331143 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F4-AYRANCI FİDERİ DM:GOKCEYAZI DM DMCikis:GOKCEYAZI DM-HALKAPINAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 21:55 | 2017-05-26 22:57 | 1.0267 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35.9335
331144 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:BOZCAMAHMUT KOK2 KOKCikis:BOZCAMAHMUT KOK2-MUTLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 22:01 | 2017-05-26 22:22 | 0.35056 | 0 | 0 | 195 | 462 | 0 | 0 | 68.3592 | 161.9587
331145 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:DARBOGAZ TR4 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 22:02 | 2017-05-26 22:41 | 0.655 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.655
331172 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F3-BELÖREN FİDERİ DM:GUNEYSINIR DM KOK:SARIOĞLAN KÖK KOKCikis:SARIOĞLAN KÖK-HAMZALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 22:23 | 2017-05-27 00:54 | 2.5125 | 0 | 549 | 5 | 763 | 0 | 1379.3625 | 12.5625 | 1917.0375
331152 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GOCU5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 22:39 | 2017-05-27 00:18 | 1.6481 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 28.017
331154 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:INCESU2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 22:51 | 2017-05-26 23:28 | 0.61806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61806
331159 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BABALIK1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 23:11 | 2017-05-27 00:52 | 1.6908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6908 | 0 | 0
331160 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F3-YARMA FİDERİ KOK:KUCUKKOY RMU KOKCikis:KUCUKKOY RMU-KÜÇÜKKÖY RMU | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 23:14 | 2017-05-27 00:07 | 0.88917 | 0 | 0 | 78 | 429 | 0 | 0 | 69.3553 | 381.4539
331175 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF13 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 00:44 | 2017-05-27 01:18 | 0.56583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56583 | 0 | 0
331179 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:CALTI3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 01:21 | 2017-05-27 02:10 | 0.82917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82917
331182 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 2 TM TMCikis:KARAKAYA FİDERİ DM:DM11 TR:H.100YIL 5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-27 02:09 | 2017-05-27 04:47 | 2.6372 | 0 | 3411 | 0 | 2 | 0 | 8995.5574 | 0 | 5.2744
331185 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF13 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 02:47 | 2017-05-27 03:44 | 0.94389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94389 | 0 | 0
331187 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACIVEYISZADE4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 02:56 | 2017-05-27 03:57 | 1.0236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0236 | 0 | 0
331189 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 32TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 03:48 | 2017-05-27 04:58 | 1.1728 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 219.3099
331191 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 03:50 | 2017-05-27 10:48 | 6.9694 | 0 | 0 | 131 | 29 | 0 | 0 | 912.9966 | 202.1138
331194 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 05:07 | 2017-05-27 06:31 | 1.4031 | 0 | 842 | 17 | 1447 | 0 | 1181.3765 | 23.852 | 2030.2278
331200 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F4-BAŞKUYU FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 05:09 | 2017-05-27 08:12 | 3.0461 | 0 | 0 | 2 | 832 | 0 | 0 | 6.0922 | 2534.3635
331198 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F15-KEÇİLİ-2 FİDERİ DM:KECILI DM DMCikis:KECILI DM-GÜRYAP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 05:50 | 2017-05-27 07:30 | 1.6744 | 83 | 1038 | 0 | 0 | 138.9785 | 1738.0687 | 0 | 0
331196 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ KOK:ARATOL KOK-1 KOKCikis:ARATOL KOK-1-TOLLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 05:51 | 2017-05-27 07:57 | 2.1036 | 0 | 0 | 5 | 798 | 0 | 0 | 10.5181 | 1678.6808
331201 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YAMALI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 05:59 | 2017-05-27 08:55 | 2.9331 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.4645
331202 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR 2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 06:07 | 2017-05-27 08:06 | 1.9881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9881 | 0 | 0
331204 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİ DM:UZUNKUYU DM DMCikis:UZUNKUYU DM-BÜYÜKAŞLAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 06:29 | 2017-05-27 09:11 | 2.7072 | 0 | 67 | 14 | 362 | 0 | 181.3837 | 37.9011 | 980.0136
331206 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HATIPAGATOLU1TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 07:11 | 2017-05-27 07:51 | 0.66111 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 31.7333
331210 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SELIM SULTAN1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 07:14 | 2017-05-27 07:52 | 0.63639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63639 | 0 | 0
331209 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F13-EĞRİBAYAT-1 FİDERİ DM:DM-79 ( EGRIBAYAT DM ) DMCikis:DM79-EĞRİBAYAT KÖYÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 07:30 | 2017-05-27 08:21 | 0.85028 | 0 | 0 | 4 | 191 | 0 | 0 | 3.4011 | 162.4035
331207 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLER KOK:ULUPINAR TR-5 KOKCikis:ULUPINAR KÖYÜ TR-5 / DEĞİRMENKAŞI TARIMSAL ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 07:31 | 2017-05-27 09:35 | 2.0678 | 0 | 0 | 3 | 197 | 0 | 0 | 6.2033 | 407.3527
331232 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F9-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM DMCikis:MUCUR DM-MUCUR 2 TR:MUCUR TR-19 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 07:37 | 2017-05-27 09:20 | 1.7078 | 1 | 903 | 0 | 0 | 1.7078 | 1542.1253 | 0 | 0
331215 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-ESENTEPE ÇIKIŞI KOK:ERBISIM KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 07:50 | 2017-05-27 08:59 | 1.1456 | 0 | 15 | 7 | 686 | 0 | 17.1834 | 8.0189 | 785.8542
331219 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-27 08:00 | 2017-05-27 10:37 | 2.6103 | 342 | 15383 | 4233 | 5216 | 892.7158 | 40153.9372 | 11049.3152 | 13615.2205
331222 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-ZENGEN2 ÇIKIŞI KOK:A.GÖNDELEN KÖK KOKCikis:A.GÖNDELEN KÖK-AŞAGI GÖNDELEN 2 MODÜLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 08:08 | 2017-05-27 09:34 | 1.4342 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.4734 | 0
331327 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KOK:MUTLU KOK KOKCikis:MUTLU KOK-ARIFLER CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-27 08:14 | 2017-05-27 14:39 | 6.4139 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 493.8695 | 0
331233 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELCUK3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-27 08:28 | 2017-05-27 13:47 | 5.3219 | 0 | 962 | 0 | 0 | 0 | 5119.7063 | 0 | 0
331610 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:SARATLI3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-27 08:30 | 2017-05-27 14:02 | 5.5303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5303 | 0 | 0
331240 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F4-GÜLŞEHİR FİDERİ KOK:SENIRIN KOK KABIN TR:NEVSEHIR128 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-27 08:39 | 2017-05-27 09:57 | 1.2947 | 0 | 0 | 5 | 50 | 0 | 0 | 6.4736 | 64.736
331238 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ASEVI YANI TR 3.37 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 08:39 | 2017-05-27 13:34 | 4.9178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9178 | 0 | 0
331329 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:DINEKSARAY1 TR TRCikis:B KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 08:39 | 2017-05-27 11:30 | 2.8436 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8436
331242 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR8 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-27 08:43 | 2017-05-27 10:32 | 1.8186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8186 | 0 | 0
331324 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F3-YARMA FİDERİ KOK:KUCUKKOY KOK KOKCikis:KUCUKKOY KOK-ÖZEL SULAMA 3(ÇİFT DEVRE) | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 08:51 | 2017-05-27 12:13 | 3.3681 | 7 | 1163 | 186 | 262 | 23.5764 | 3917.0538 | 626.4592 | 882.4317
331246 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELAHADDIN EYYUBI18 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-27 08:53 | 2017-05-27 13:53 | 4.9981 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 504.8041
331248 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F2-ŞEHİR-1 FİDERİ IM:NIGDE IM2 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 08:54 | 2017-05-27 09:52 | 0.97361 | 44 | 9632 | 75 | 862 | 42.8388 | 9377.8115 | 73.0208 | 839.2518
331247 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKOYUNCULAR TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-27 08:54 | 2017-05-27 12:31 | 3.6178 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 741.6449
331250 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F11-ANADOLU SANAYİ FİDERİ DM:DM-16 ( AKINCILAR ) DMCikis:DM-16 - ESENLER 1 TR ÇIKIŞI TR:AKSEMSETTIN5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-27 08:56 | 2017-05-27 12:09 | 3.2183 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 2011.4562 | 0 | 0
331252 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UZUMLU TR 15 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-27 08:58 | 2017-05-27 12:33 | 3.5917 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 50.2834
331253 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:AKINCILAR3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-27 08:59 | 2017-05-27 13:57 | 4.9614 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 421.7181 | 0 | 0
331254 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-OGUZELİ ENH TAŞPINAR KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-27 08:59 | 2017-05-27 14:42 | 5.7192 | 1 | 314 | 149 | 209 | 5.7192 | 1795.8194 | 852.1563 | 1195.3065
331255 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:HARMANALTI 1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-27 09:00 | 2017-05-27 13:50 | 4.8258 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 646.6612
331257 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GOCU YAYLA2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 09:01 | 2017-05-27 11:30 | 2.4825 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.93
331258 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:ALİ EFENDİ TR 4 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 09:03 | 2017-05-27 11:13 | 2.1686 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1686
331262 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F7-TAŞAGIL FİDERİ KOK:TURKMENCAMILI5 TR KOKCikis:TURKMENCAMILI5 TR-ÖZEL SULAMA CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-27 09:05 | 2017-05-27 15:02 | 5.9444 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 5.9444 | 101.0555 | 0
331265 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:ALANOZU3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 09:06 | 2017-05-27 11:38 | 2.5436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5436 | 0 | 0
331261 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:SAVRAN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 09:06 | 2017-05-27 10:13 | 1.1164 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1164
331270 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA TR 2 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-27 09:10 | 2017-05-27 12:03 | 2.8875 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 34.65 | 0 | 0
331271 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK:DEĞİRMENLİ TR 8 KOKCikis:DEĞİRMENLİ TR 8-DEĞİRMENLİ TR 7 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-27 09:10 | 2017-05-27 15:02 | 5.8686 | 10 | 688 | 19 | 11 | 58.6861 | 4037.6037 | 111.5036 | 64.5547
331283 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GOREME3 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 09:10 | 2017-05-27 20:19 | 11.1544 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 122.6988 | 0 | 0
331280 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ALEMDAR1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 09:15 | 2017-05-27 12:36 | 3.3506 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3506
331383 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F9-SULTANHANI 1 FİDERİ KOK:KARATOPRAK KOK1 TR KOKCikis:KARATOPRAK KOK1 TR-KARATOPRAK KÖK2 GELİŞ TR:KARATOPRAK KOK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-27 09:19 | 2017-05-27 16:22 | 7.0497 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 697.9223 | 0
331303 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F3-NEVŞEHİR MERKEZ 1 FİDERİ DM:DM01/TR-01 DMCikis:DM01-DM06 ÇIKIŞI 2 ( RİNG ) IM:DM06 TR01 IMCikis:DM06 TR01-ANA CADDE ÇIKIŞI ( RİNG ) TR:NEVSEHIR15 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-27 09:31 | 2017-05-27 11:35 | 2.0594 | 0 | 0 | 1 | 111 | 0 | 0 | 2.0594 | 228.5978
331302 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:AKPINAR TR-17 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 09:31 | 2017-05-27 12:30 | 2.9756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9756 | 0 | 0
331319 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:ILISU4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 09:35 | 2017-05-27 11:20 | 1.7611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7611 | 0 | 0
331314 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KUTLU5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-27 09:36 | 2017-05-27 11:41 | 2.0831 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 268.7147 | 0 | 0
331308 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZDAM1 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-27 09:37 | 2017-05-27 13:11 | 3.5658 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 185.4232
331317 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F8-ULUS FİDERİ KOK:RENSAN KOK KOKCikis:RENSAN KOK-RENSAN EK BİNA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-27 09:38 | 2017-05-27 13:53 | 4.2508 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 255.0498
331406 | 1 | KONYA | HADİM | TR:ÇEŞTAŞ TR2 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 09:40 | 2017-05-27 12:56 | 3.2772 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 114.7027
331332 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR SULEYMANIYE8 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-27 09:52 | 2017-05-27 14:48 | 4.9303 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 774.054
331333 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERICUMRA38 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-27 09:53 | 2017-05-27 15:38 | 5.7428 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 333.0812 | 0 | 0
331335 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DERECAMİKEBİR5 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-27 09:54 | 2017-05-27 11:37 | 1.7217 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 49.9284
331334 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA26 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 09:54 | 2017-05-27 10:44 | 0.82611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82611 | 0 | 0
331337 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TEZCANLAR TR 2.28 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 09:56 | 2017-05-27 11:16 | 1.3272 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30.5261 | 0 | 0
331341 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F6-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-MİSLİOVA TM ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 09:58 | 2017-05-27 19:23 | 9.4122 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 65.8855 | 0
331343 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KLAYFIAT KARSISI TR 3.14 TRCikis:C-D Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-27 10:00 | 2017-05-27 12:09 | 2.1536 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 49.533 | 0 | 0
331344 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KOCYAZI 4TR TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-27 10:00 | 2017-05-27 14:08 | 4.1369 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.9586
331342 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ KOK:KORTULU KOK KOKCikis:KORTULU KOK-SIDIKLI ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-27 10:00 | 2017-05-27 11:18 | 1.3008 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 106.6681
331345 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK:HACI MIRZA KOK KOKCikis:HACIMIRZA KÖK-HAMİT TR1 ÇIKIŞI TR:GULVEREN1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-27 10:00 | 2017-05-27 12:18 | 2.3039 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 48.3817
331349 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-46 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-27 10:01 | 2017-05-27 13:07 | 3.1019 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 1063.9654 | 0 | 0
331362 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F12-KUYUBAŞI FİDERİ KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis:KILLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 10:10 | 2017-05-27 10:50 | 0.66167 | 0 | 0 | 16 | 39 | 0 | 0 | 10.5867 | 25.8051
331364 | 1 | KONYA | MERAM | TR:INLICE1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-27 10:11 | 2017-05-27 11:20 | 1.1483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1483 | 0 | 0
331368 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:EMMILER1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 10:14 | 2017-05-27 11:35 | 1.3561 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3561
331379 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARABAYAT1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 10:15 | 2017-05-27 11:34 | 1.3156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3156
331378 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:RECEP DEĞİRMENCİ TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 10:15 | 2017-05-27 15:36 | 5.3583 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.075 | 0 | 0
331375 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F5-BOR FİDERİ DM:AVANOS F03 GES | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-27 10:18 | 2017-05-27 13:12 | 2.9008 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 478.637 | 0
331420 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GAZI ALEMSAH1 TR TRCikis:F KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-27 10:24 | 2017-05-27 14:59 | 4.5728 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 201.2023
331384 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:SUVERMEZ9 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-27 10:25 | 2017-05-27 13:44 | 3.3172 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 371.5286 | 0 | 0
331385 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DUMLUPINAR6 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-27 10:26 | 2017-05-27 16:07 | 5.6792 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 2811.1892 | 0 | 0
331387 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SARAYHAN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-27 10:28 | 2017-05-27 15:20 | 4.8653 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 97.3056
331397 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F10-IHLARA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-27 10:35 | 2017-05-27 10:49 | 0.22917 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.5834 | 0
331409 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ KOK:TR1-93A KOKCikis:TR1-93A-MUCUR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 10:42 | 2017-05-27 11:46 | 1.0606 | 0 | 0 | 6 | 96 | 0 | 0 | 6.3634 | 101.8138
331412 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK:TUZKOY1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 10:44 | 2017-05-27 13:08 | 2.3997 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3997 | 0
331431 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AKARCA7 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 10:56 | 2017-05-27 13:31 | 2.575 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.575
331753 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F3-BELÖREN FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 10:57 | 2017-05-27 16:51 | 5.9067 | 0 | 0 | 3 | 183 | 0 | 0 | 17.72 | 1080.9206
331438 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KÜÇÜKKÖY TR 1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-27 11:01 | 2017-05-27 14:12 | 3.1903 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 60.6153
331444 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 6TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 11:10 | 2017-05-27 12:40 | 1.4961 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4961
331448 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GEVREKLI6 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-27 11:11 | 2017-05-27 13:51 | 2.6633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6633 | 0 | 0
331445 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇİFTLİK TR 5 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 11:11 | 2017-05-27 12:08 | 0.95417 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 24.8084 | 0 | 0
331447 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-2 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 11:12 | 2017-05-27 15:30 | 4.3031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3031 | 0 | 0
331460 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-53 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 11:33 | 2017-05-27 12:46 | 1.2203 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2203
331461 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR HANÇERLİ-1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-27 11:36 | 2017-05-27 15:03 | 3.4575 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.745
331467 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KUTOREN3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 11:40 | 2017-05-27 12:56 | 1.2575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2575 | 0 | 0
331473 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:ÇİÇEKDAĞI TR-C | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 11:46 | 2017-05-27 12:33 | 0.7775 | 5 | 2782 | 35 | 3770 | 3.8875 | 2163.005 | 27.2125 | 2931.175
331483 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1260 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 11:53 | 2017-05-27 12:36 | 0.71917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71917 | 0 | 0
331481 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:ACIOZ TR-33B TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 11:54 | 2017-05-27 13:23 | 1.4744 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8978
331482 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F11-MEZBAHA FİDERİ DM:MEZBAHA DM DMCikis:DM33-EMİRGAZİ1 TR ÇIKIŞI KOK:HATIPOGLU TR KOKCikis:HATIPOGLU TR - FETIH11 TR'DEN GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-27 11:55 | 2017-05-27 15:18 | 3.3794 | 0 | 0 | 1 | 95 | 0 | 0 | 3.3794 | 321.0468
331487 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLER KOK:DEDELİ KÖK KOKCikis:DEDELİ KÖK - ULUPINAR ÇIKIŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 11:57 | 2017-05-27 12:49 | 0.86583 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.2558 | 0
331485 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN9 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-27 11:58 | 2017-05-27 15:52 | 3.9061 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 1031.213 | 0 | 0
331488 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA TR 10 TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-27 12:00 | 2017-05-27 13:48 | 1.7936 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 53.8083 | 0 | 0
331493 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ALTUNHİSAR TR9 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 12:04 | 2017-05-27 12:49 | 0.75111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75111
331494 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:BAZLAMAÇ TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 12:06 | 2017-05-27 14:07 | 2.0192 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0192
331496 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KOPRUBASI2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 12:08 | 2017-05-27 14:43 | 2.5814 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.4883 | 0 | 0
331498 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F16-KAYMAKLI DM FİDERİ DM:KAYMAKLI DM DMCikis:KAYMAKLI DM-DERİNKUYU TM GİRİŞİ FD 17 KOK:131 NOLU KOK KOKCikis:13 NOLU KÖK - TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 12:08 | 2017-05-27 12:43 | 0.57333 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 34.9731 | 0
331503 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F3-KONAKLI-2 FİDERİ KOK:KONAKLI KÖK-11 KOKCikis:KONAKLI 3.HAT 11.KABİN(BAĞLAR KABİN) - EDİKLİ SULAMALAR ÇIKIŞI TR:KONAKLI 3.HAT TR62 | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 12:12 | 2017-05-27 12:54 | 0.70833 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5417 | 0
331504 | 1 | KONYA | KULU | TR:ONATCILI YAYLASI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 12:14 | 2017-05-27 13:19 | 1.0733 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0733
331515 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30840 TRCikis:D-KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-27 12:21 | 2017-05-27 13:15 | 0.89306 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 118.777
331516 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KARATAY9 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-27 12:22 | 2017-05-27 17:48 | 5.4317 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 983.1323 | 0 | 0
331523 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 30TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-27 12:24 | 2017-05-27 13:14 | 0.83194 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 155.5728
331525 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-2 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 12:30 | 2017-05-27 13:10 | 0.66917 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.3834 | 0 | 0
331543 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM KOK:3B 15TR TR:3B 17TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 12:47 | 2017-05-27 13:35 | 0.79722 | 0 | 1135 | 0 | 0 | 0 | 904.8447 | 0 | 0
331581 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:5D 7 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 12:50 | 2017-05-27 13:52 | 1.0386 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 481.915 | 0 | 0
331571 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F8-ALTİNOVA FİDERİ KOK:ERTUGRUL KOK KOKCikis:ERTUGRUL KOK-FİDER-8 ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-27 12:51 | 2017-05-27 13:55 | 1.0667 | 0 | 0 | 8 | 121 | 0 | 0 | 8.5334 | 129.0671
331549 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-AKPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 12:58 | 2017-05-27 13:15 | 0.29167 | 0 | 0 | 4 | 246 | 0 | 0 | 1.1667 | 71.7508
331550 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 12:59 | 2017-05-27 14:01 | 1.0281 | 0 | 842 | 2 | 194 | 0 | 865.6265 | 2.0561 | 199.4436
331551 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AKARCA1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 12:59 | 2017-05-27 14:10 | 1.1675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1675
331552 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F17-REAL FİDERİ DM:DM-8 ( SELAHADDIN EYYUBI DM ) DMCikis:DM8-SELAHADDIN EYYUBI16 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-27 13:04 | 2017-05-27 15:42 | 2.6247 | 1 | 1008 | 0 | 0 | 2.6247 | 2645.7178 | 0 | 0
331599 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM3 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 13:05 | 2017-05-27 14:59 | 1.9003 | 0 | 638 | 3 | 131 | 0 | 1212.3786 | 5.7008 | 248.9367
331554 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11101 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 13:08 | 2017-05-27 13:25 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28
331558 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F2-TAŞPINAR FİDERİ KOK:GENCOSMAN KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 13:09 | 2017-05-27 13:22 | 0.22667 | 8 | 252 | 23 | 21 | 1.8134 | 57.1208 | 5.2134 | 4.7601
331553 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F15-KAYMAKLI DM FİDERİ DM:KAYMAKLI DM DMCikis:KAYMAKLI DM ÖZLÜCE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 13:10 | 2017-05-27 14:27 | 1.2906 | 0 | 0 | 33 | 430 | 0 | 0 | 42.5885 | 554.9408
331556 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZDAM1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-27 13:12 | 2017-05-27 19:16 | 6.0681 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 97.089
331560 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI KOK:TUZKOY1 TR KOKCikis:TUZKOY1 TR - ABUUŞAĞI KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI TR:ÖMER OSMAN BİÇİCİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 13:13 | 2017-05-27 23:54 | 10.6811 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 117.4922 | 0
331564 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR13 TR TRCikis:D KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 13:19 | 2017-05-27 13:56 | 0.61528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61528
331570 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F16-KAYMAKLI DM FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 13:20 | 2017-05-27 15:42 | 2.3731 | 0 | 0 | 0 | 2078 | 0 | 0 | 0 | 4931.2187
331900 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK34 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 13:22 | 2017-05-27 18:50 | 5.4742 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.4225
331584 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK:TUZKOY1 TR KOKCikis:TUZKOY1 TR - ABUUŞAĞI KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI TR:TAHSIN ODEMIS | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 13:26 | 2017-05-27 23:45 | 10.3189 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.9567 | 0
331578 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:AKTOPRAK TR8 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 13:27 | 2017-05-27 17:19 | 3.855 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.855
331592 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F11-PİRİBEYLİ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 13:41 | 2017-05-27 13:50 | 0.1525 | 0 | 0 | 0 | 1506 | 0 | 0 | 0 | 229.665
331594 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ KOK:SOFULAR KOK-1 KOKCikis:SOFULAR KOK-1-SOFULAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-27 13:43 | 2017-05-27 16:58 | 3.2381 | 0 | 0 | 2 | 92 | 0 | 0 | 6.4761 | 297.9015
331606 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F4-ORTAKARAÖREN FİDERİ KOK:DERE KOK KOKCikis:DERE KÖK-SORKUN ÇIKIŞI TR:TAŞKESİĞİYAYLASI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 13:50 | 2017-05-27 15:04 | 1.2306 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 115.6726
331605 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TOPRAKLIK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 13:52 | 2017-05-27 15:43 | 1.8458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8458 | 0 | 0
331608 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F17-BUSAN FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-27 13:55 | 2017-05-27 14:58 | 1.0539 | 503 | 8808 | 5 | 0 | 530.1067 | 9282.6631 | 5.2694 | 0
331611 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:SUVERMEZ2 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-27 13:59 | 2017-05-27 16:00 | 2.0206 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60.6168
331612 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA TR 15 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-27 14:00 | 2017-05-27 15:09 | 1.1481 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 30.9976
331613 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:USTUNLER TR 5 TRCikis:B-C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-27 14:01 | 2017-05-27 15:46 | 1.755 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22.815 | 0 | 0
331616 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F12-KUYUBAŞI FİDERİ KOK:YAVAŞLI KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 14:03 | 2017-05-27 17:55 | 3.8667 | 0 | 170 | 120 | 556 | 0 | 657.3339 | 464.0004 | 2149.8685
331618 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:AKCABELEN TR 1 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 14:04 | 2017-05-27 15:28 | 1.3992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3992 | 0 | 0
331623 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM:YERKOY TM TMCikis:F7-AKÇAKENT FİDERİ DM:CICEKDAGI DM DMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM-AKÇAKENT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 14:07 | 2017-05-27 14:45 | 0.63056 | 0 | 205 | 3 | 480 | 0 | 129.2648 | 1.8917 | 302.6688
331625 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:KULA TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 14:10 | 2017-05-27 14:47 | 0.60611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60611
331628 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI10A TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-27 14:12 | 2017-05-27 15:58 | 1.7672 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 100.7315 | 0 | 0
331633 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F10-ÜRGÜP KAPASTÖR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 14:14 | 2017-05-27 15:30 | 1.2742 | 0 | 0 | 0 | 20148 | 0 | 0 | 0 | 25671.9772
331637 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F7-ALTINOVA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 14:15 | 2017-05-27 14:24 | 0.15806 | 0 | 0 | 110 | 1751 | 0 | 0 | 17.3866 | 276.7631
331644 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F10-ÜRGÜP KAPASTÖR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-27 14:15 | 2017-05-27 14:33 | 0.29056 | 0 | 0 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 144.9894
331665 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-2 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-27 14:23 | 2017-05-27 15:32 | 1.1553 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.1056 | 0 | 0
331655 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HARMANPINAR4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 14:24 | 2017-05-27 15:54 | 1.5003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5003 | 0 | 0
331663 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KURAN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 14:28 | 2017-05-27 16:57 | 2.4942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4942 | 0 | 0
331674 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-F2 ALTINEKİN 1 ÇIKIŞI KOK:YENİYAYLA KOK KOKCikis:YENİYAYLA KÖK - YEŞİLHAT SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 14:34 | 2017-05-27 15:16 | 0.70611 | 0 | 0 | 55 | 1 | 0 | 0 | 38.8361 | 0.70611
331673 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F13-ODABAŞI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 14:34 | 2017-05-27 15:57 | 1.3864 | 0 | 0 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 655.7625
331685 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-F1 YENİYAYLA KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 14:41 | 2017-05-27 15:33 | 0.85806 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5742 | 0
331691 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM3 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 14:41 | 2017-05-27 15:05 | 0.39833 | 0 | 0 | 43 | 2422 | 0 | 0 | 17.1282 | 964.7553
331687 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR29 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 14:42 | 2017-05-27 15:52 | 1.1736 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1736
331688 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARIF BILGE1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 14:43 | 2017-05-27 15:04 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.7
331696 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:UCPINAR3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 14:49 | 2017-05-27 18:37 | 3.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | 0 | 0
331790 | 1 | KONYA | HADİM | TR:ÇEŞTAŞ TR4 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 14:55 | 2017-05-27 17:45 | 2.8406 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 53.9706
331705 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:CUBUK TARLA TR1 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 15:00 | 2017-05-27 15:57 | 0.93889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93889
331707 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:TASAGIL1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 15:01 | 2017-05-27 16:59 | 1.9631 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9631
331706 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA TR 16 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-27 15:03 | 2017-05-27 17:12 | 2.1517 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 45.1851
331713 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR8/B TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-27 15:06 | 2017-05-27 15:30 | 0.39333 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.36
331718 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK:ISAHOCALI KOK1 KOKCikis:ISAHOCALI KOK1-AKPINAR TR1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 15:13 | 2017-05-27 18:14 | 3.0094 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.0283 | 0
331729 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F6-TORRAKLIK 1 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-KAMIŞLAR ENH TR1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 15:20 | 2017-05-27 17:30 | 2.1697 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 13.0183 | 17.3578
331725 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM:YERKOY TM TMCikis:F7-AKÇAKENT FİDERİ DM:AKCAKENT DM7 DMCikis:AKÇAKENT DM7-POLATLI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 15:25 | 2017-05-27 16:21 | 0.93472 | 0 | 205 | 1 | 53 | 0 | 191.6176 | 0.93472 | 49.5402
331728 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ADSIZ6 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-27 15:31 | 2017-05-27 16:22 | 0.83889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83889 | 0 | 0
331745 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ DM:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-DEREBUCAK-HUĞLU ÇIKIŞI KOK:HUGLU KOK KOKCikis:HUGLU KOK-DEREBUCAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 15:33 | 2017-05-27 16:09 | 0.60139 | 2 | 4809 | 28 | 940 | 1.2028 | 2892.0845 | 16.8389 | 565.3066
331740 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ULUKISLA1 TR | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 15:38 | 2017-05-27 17:39 | 2.0192 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 90.8627 | 0 | 0
331771 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:HACIOFLAZLAR1 TR TRCikis:B-C-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 15:38 | 2017-05-27 17:01 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.38
331739 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALIBEYHUYUGU TM TMCikis:F1-AKÖREN FİDERİ (15.8 KV) | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 15:41 | 2017-05-27 16:34 | 0.87833 | 0 | 0 | 11 | 73 | 0 | 0 | 9.6616 | 64.1181
331756 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4C 6TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-27 15:58 | 2017-05-27 17:24 | 1.4372 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 748.7916 | 0 | 0
331758 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM:ILGIN TM KOK:DOGANHISAR KOK | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-27 16:00 | 2017-05-27 18:04 | 2.0617 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 1074.1301 | 0 | 0
331762 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F8-ULUS FİDERİ KOK:KARAPINAR TR33 KOKCikis:KARAPINAR TR33-KARYEM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-27 16:00 | 2017-05-27 18:22 | 2.3681 | 3 | 93 | 6 | 38 | 7.1042 | 220.2296 | 14.2084 | 89.9863
331764 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-ESENTEPE ÇIKIŞI KOK:ESENTEPE KOK KOKCikis:ESENTEPE KOK-ERBİŞİM ÇIKIŞI TR:ERBISIM TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 16:04 | 2017-05-27 17:10 | 1.0986 | 0 | 15 | 7 | 686 | 0 | 16.4792 | 7.6903 | 753.6465
331765 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ADSIZ6 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 16:04 | 2017-05-27 19:39 | 3.5731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5731 | 0 | 0
331773 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ KOK:ORTAKOY KOK-A KOKCikis:ORTAKOY KOK-A-KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 16:05 | 2017-05-27 18:45 | 2.6606 | 0 | 1022 | 89 | 2594 | 0 | 2719.0923 | 236.7898 | 6901.4926
331769 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60603 TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 16:07 | 2017-05-27 16:29 | 0.37111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37111
331770 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUTUKUSAGI4 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 16:07 | 2017-05-27 17:55 | 1.8064 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.6767 | 0 | 0
331772 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-4 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 16:09 | 2017-05-27 16:24 | 0.24528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24528
331776 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-15 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-27 16:13 | 2017-05-27 16:59 | 0.75972 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 20.5124 | 0 | 0
331775 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:KUYULUTATLAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-27 16:14 | 2017-05-27 18:06 | 1.8714 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 145.9684
331784 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY13 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-27 16:22 | 2017-05-27 18:36 | 2.2319 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 502.1865 | 0 | 0
331791 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:BAYRAMUSAGI TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 16:30 | 2017-05-27 17:36 | 1.0961 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0961
331787 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELAHADDIN EYYUBI21 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-27 16:30 | 2017-05-27 19:04 | 2.5653 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 161.6126 | 0 | 0
331792 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-2A TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 16:32 | 2017-05-27 17:13 | 0.67972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67972
331795 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F5-KİREÇ SANAYİ FİDERİ TR:KALABA4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 16:32 | 2017-05-27 16:57 | 0.41306 | 0 | 0 | 0 | 1075 | 0 | 0 | 0 | 444.0395
331798 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F3-BELÖREN FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-27 16:36 | 2017-05-27 17:29 | 0.88306 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 62.6973
331799 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 16:38 | 2017-05-27 17:23 | 0.76083 | 2 | 1748 | 69 | 2206 | 1.5217 | 1329.9308 | 52.4973 | 1678.391
331919 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F1-ÜNİVERSİTE-2 FİDERİ KOK:YAZIR35 TR TR:YAZIR POMPA TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 16:41 | 2017-05-27 18:45 | 2.0617 | 1 | 74 | 0 | 681 | 2.0617 | 152.5636 | 0 | 1403.9973
331808 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR KOK:108 NOLU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 16:45 | 2017-05-27 21:29 | 4.7431 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 80.632
331829 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SARAYHAN2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-27 16:51 | 2017-05-27 18:14 | 1.3756 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 101.7914
331814 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-4 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 16:52 | 2017-05-27 17:10 | 0.3025 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.605
331818 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ISLIHISAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 16:55 | 2017-05-27 21:59 | 5.0575 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 161.84
331821 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-27 17:00 | 2017-05-27 19:47 | 2.7792 | 342 | 15383 | 4233 | 5216 | 950.4761 | 42751.9721 | 11764.2266 | 14496.1507
331854 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-F1 YENİYAYLA KÖK ÇIKIŞI KOK:YENİYAYLA KOK KOKCikis:YENİYAYLA KÖK - YEŞİLHAT SULAMA | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 17:00 | 2017-05-27 19:59 | 2.9689 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 71.2534 | 2.9689
331823 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:CIMELI1 TR | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 17:01 | 2017-05-27 19:20 | 2.3211 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6422
331830 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÜMÜŞLER TR 6 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-27 17:08 | 2017-05-27 17:50 | 0.69528 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.4292 | 0 | 0
331825 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DEVECI YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 17:10 | 2017-05-27 20:03 | 2.8825 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.765 | 0 | 0
331832 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GULBAHCE2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 17:11 | 2017-05-27 18:21 | 1.1617 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1617
331833 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-125 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 17:11 | 2017-05-27 17:51 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66
331834 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F3-REİS FİDERİ DM:REIS DM DMCikis:REIS DM-REİS ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 17:13 | 2017-05-27 18:15 | 1.0242 | 4 | 607 | 0 | 1 | 4.0967 | 621.6712 | 0 | 1.0242
331845 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAPU CAMI TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 17:16 | 2017-05-27 19:17 | 2.0228 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.0683
331837 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F10-TATLICAK FİDERİ DM:KARAKULAK DM DMCikis:DM32-ÇATALTÖMEK3 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-27 17:16 | 2017-05-27 18:04 | 0.80028 | 0 | 1059 | 0 | 0 | 0 | 847.4965 | 0 | 0
331874 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F3-KILBASAN FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 17:16 | 2017-05-27 19:16 | 2.0031 | 5 | 1195 | 420 | 1053 | 10.0153 | 2393.6567 | 841.2852 | 2109.2222
331839 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KORUBELENI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 17:16 | 2017-05-27 20:55 | 3.6586 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.9758
331843 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALAKOVA BOYALI YOLU TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 17:17 | 2017-05-27 18:04 | 0.77056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77056
331840 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:HARMANDALI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 17:22 | 2017-05-27 22:19 | 4.9628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9628 | 0 | 0
331841 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALAKOVA BOYALI YOLU TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 17:22 | 2017-05-27 18:05 | 0.72056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72056
331847 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SEFAKOY2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 17:25 | 2017-05-27 19:20 | 1.9111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9111 | 0 | 0
331850 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 17:28 | 2017-05-27 18:17 | 0.81167 | 2 | 1748 | 69 | 2206 | 1.6233 | 1418.7992 | 56.0052 | 1790.544
331918 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KUMLUCA2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 17:29 | 2017-05-27 19:16 | 1.7883 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 32.1899
331856 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR29 TRCikis:D-E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 17:33 | 2017-05-27 18:01 | 0.47778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47778 | 0 | 0
331857 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KABACALI DSI 1 (100) | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 17:34 | 2017-05-27 18:08 | 0.55639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55639 | 0 | 0
331875 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 17:40 | 2017-05-27 18:51 | 1.1842 | 0 | 6 | 11 | 3106 | 0 | 7.105 | 13.0259 | 3678.032
332114 | 1 | KONYA | HADİM | TR:YAĞLIPINARYAYLASI1 TR1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 17:46 | 2017-05-27 23:41 | 5.9186 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9186
331877 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F6-FIRINCILAR (ORTAK) FİDERİ DM:TR2 (2. NOLU DM) DMCikis:TR-2 (2. NOLU DM)-HIZIRAĞA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 17:48 | 2017-05-27 18:19 | 0.52028 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 379.8044
331894 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F10-IHLARA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 18:03 | 2017-05-27 18:58 | 0.92167 | 1 | 1200 | 13 | 36 | 0.92167 | 1106.004 | 11.9817 | 33.1801
331901 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:YENICE2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 18:07 | 2017-05-27 18:35 | 0.46083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46083 | 0 | 0
331905 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:KARACASAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 18:15 | 2017-05-27 19:00 | 0.74611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74611 | 0 | 0
331911 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 18:18 | 2017-05-27 18:52 | 0.57722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57722 | 0 | 0
331922 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 18:36 | 2017-05-27 20:09 | 1.5497 | 0 | 0 | 146 | 6271 | 0 | 0 | 226.2591 | 9718.2941
331924 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YANARDAGLAR YAYLASI1 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-27 18:37 | 2017-05-28 00:01 | 5.395 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.185
331927 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:YOLLARBASI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 18:43 | 2017-05-27 22:25 | 3.7067 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7067
331929 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BUYUK AYMANAS1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 18:44 | 2017-05-27 21:15 | 2.5275 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.055
331928 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:CESMECIK1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 18:44 | 2017-05-27 19:23 | 0.65528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65528
331930 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F1-ŞEKER FİDERİ DM:DM-1 ( DIKILITAS DM ) DMCikis:DM1-DM2 ÇIKIŞI IM:IM-2 ( FERITPASA ) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 18:44 | 2017-05-28 01:10 | 6.4364 | 63 | 8916 | 0 | 0 | 405.4926 | 57386.8532 | 0 | 0
331985 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SAZGECIT3 TR TRCikis:SOKAK ÇIKIŞI | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-27 18:50 | 2017-05-27 20:43 | 1.8733 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 48.7066 | 0 | 0
331934 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ALTUNTAS2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 18:50 | 2017-05-27 19:20 | 0.48667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 0
331939 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:AKYAMAC1 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 18:53 | 2017-05-27 19:16 | 0.38167 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 25.5719
331943 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:ULUKIŞLA -GİRİŞ KÖK KOKCikis:ULUKIŞLA -GİRİŞ KÖK - YENİYILDIZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 18:54 | 2017-05-27 21:23 | 2.4875 | 0 | 0 | 17 | 567 | 0 | 0 | 42.2875 | 1410.4125
331944 | 1 | KONYA | HADİM | TR:SÖĞÜTCÜK1 TR21 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 18:58 | 2017-05-27 19:43 | 0.75694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75694
331953 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F2-TAŞPINAR FİDERİ DM:TAŞPINAR DM1 KOK:TASPINAR KOK KOKCikis:TASPINAR KOK-HELVADERE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 19:14 | 2017-05-27 20:00 | 0.76889 | 1 | 546 | 21 | 685 | 0.76889 | 419.8139 | 16.1467 | 526.6897
331960 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F3-AKORENKIŞLA FİDERİ DM:AKORENKISLA DM DMCikis:AKORENKISLA DM-ATAKÖY ÇIKIŞI KOK:ATAKOY KOK KOKCikis:ATAKOY KOK-ÇİFTEKUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 19:21 | 2017-05-27 22:16 | 2.9142 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 37.8842 | 29.1417
331964 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM:YERKOY TM TMCikis:F7-AKÇAKENT FİDERİ DM:CICEKDAGI DM DMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM-AKÇAKENT ÇIKIŞI KOK:MAHSENLI KOK KOKCikis:MAHSENLİ KÖK-MAHSENLİ ÇIKIŞI TR:AVEA | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 19:27 | 2017-05-27 20:10 | 0.72889 | 0 | 205 | 3 | 53 | 0 | 149.4224 | 2.1867 | 38.6312
331969 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F17-IŞIKLAR FİDERİ DM:EMIRGAZI DM KOK:SIGRAKLAR KOK KOKCikis:SIGRAKLAR KOK-SIGRAKLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 19:28 | 2017-05-27 20:13 | 0.73694 | 4 | 116 | 1 | 101 | 2.9478 | 85.485 | 0.73694 | 74.4309
331976 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR28 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 19:30 | 2017-05-27 21:33 | 2.0592 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0592
331977 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:KULA TR 3 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 19:32 | 2017-05-27 20:03 | 0.50639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50639
331970 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KOYMAT TR1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 19:34 | 2017-05-27 22:19 | 2.7494 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.745
331971 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:F7-AKÇAKENT FİDERİ DM:CICEKDAGI DM DMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM-AKÇAKENT ÇIKIŞI KOK:BOGAZEVCI KOK KOKCikis:BOĞAZEVCİ KÖK-KALEEVCİ ÇIKIŞI TR:GOLCUK | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 19:35 | 2017-05-27 21:37 | 2.0364 | 1 | 63 | 0 | 0 | 2.0364 | 128.2926 | 0 | 0
331979 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM1 DMCikis:AKSARAY DM1-AMBAR-1B BÖLGESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 19:35 | 2017-05-27 20:28 | 0.87722 | 7 | 411 | 0 | 3 | 6.1405 | 360.5374 | 0 | 2.6317
331987 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:GOYNEM TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 19:37 | 2017-05-27 22:25 | 2.8053 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6106 | 0 | 0
331986 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ KOK:KUYUSEBIL KOK KOKCikis:KUYUSEBIL KOK-KAYIÖREN ESKİ İÇME SUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 19:44 | 2017-05-27 21:57 | 2.2139 | 0 | 0 | 8 | 114 | 0 | 0 | 17.7111 | 252.3835
331994 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:CAVUS TR 1 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 19:46 | 2017-05-27 22:23 | 2.6206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6206 | 0 | 0
331992 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:KIZOREN TM TMCikis:F6-GÖZERLİ FİDERİ KOK:KIRKOBA KOK KOKCikis:KIRKOBA KÖK-KIRKOBA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 19:48 | 2017-05-27 22:22 | 2.5661 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 84.6816 | 84.6816
331999 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F8-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM DMCikis:MUCUR DM-ŞATIROĞLU ÇIKIŞI KOK:KIZILDAG KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 19:54 | 2017-05-27 23:55 | 4.0228 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.1822 | 0
332004 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SARAY 1 TR TRCikis:A Kolu | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 19:57 | 2017-05-27 23:36 | 3.6544 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 168.1042
332040 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:SARILAR4 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 19:58 | 2017-05-27 21:29 | 1.5117 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 42.3268
332005 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULAGAC7 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 20:02 | 2017-05-27 21:12 | 1.1764 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21.175 | 0 | 0
332006 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR12 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 20:04 | 2017-05-27 22:03 | 1.9789 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 55.4089 | 0 | 0
332014 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:BÜYÜK AKARCA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 20:11 | 2017-05-27 22:32 | 2.3472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3472 | 0 | 0
332012 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ZENGEN9 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 20:13 | 2017-05-27 22:04 | 1.845 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.845
332015 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F3-KEMERHİSAR FİDERİ KOK:KEMERHİSAR TR34 KOKCikis:KEMERHİSAR TR-34 - KEMERHİSAR TR-8 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 20:24 | 2017-05-27 21:04 | 0.66139 | 0 | 0 | 1 | 1123 | 0 | 0 | 0.66139 | 742.741
332021 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÜMÜŞLER TR 6 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 20:31 | 2017-05-27 22:15 | 1.7258 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.8875 | 0 | 0
332017 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 20:33 | 2017-05-27 23:00 | 2.4494 | 0 | 0 | 146 | 6271 | 0 | 0 | 357.6182 | 15360.4382
332025 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-F1 YENİYAYLA KÖK ÇIKIŞI KOK:YENİYAYLA KOK KOKCikis:YENİYAYLA KÖK - YEŞİLHAT SULAMA | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 20:40 | 2017-05-27 22:18 | 1.6411 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 39.3866 | 1.6411
332030 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F2-ŞEHİR-1 FİDERİ IM:NIGDE IM2 IMCikis:İM2-TR 2-14 ÇIKIŞI KOK:TR KOYUNLU-8 KOKCikis:TR KOYUNLU-8-FESLEĞEN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 20:49 | 2017-05-27 21:31 | 0.69917 | 0 | 0 | 1 | 442 | 0 | 0 | 0.69917 | 309.0331
332038 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 20:52 | 2017-05-27 23:50 | 2.9667 | 0 | 0 | 13 | 297 | 0 | 0 | 38.5667 | 881.101
332034 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1274 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 20:54 | 2017-05-27 21:19 | 0.40278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40278 | 0 | 0
332049 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ABDITOLU1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 21:09 | 2017-05-27 22:19 | 1.165 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.165
332052 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F4-AYRANCI FİDERİ DM:GOKCEYAZI DM DMCikis:GOKCEYAZI DM-AYRANCI ÇIKIŞI KOK:GAYBI KOK KOKCikis:GAYBI KOK-GAYBİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-27 21:12 | 2017-05-27 23:00 | 1.795 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 418.235
332054 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 21:13 | 2017-05-28 01:11 | 3.9808 | 210 | 6773 | 315 | 2421 | 835.9743 | 26962.1616 | 1253.9615 | 9637.5894
332080 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR10 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 21:25 | 2017-05-27 23:41 | 2.2733 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.82 | 0 | 0
332081 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-ESENTEPE ÇIKIŞI KOK:ESENTEPE KOK KOKCikis:ESENTEPE KOK-ERBİŞİM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 21:27 | 2017-05-27 22:11 | 0.74028 | 0 | 15 | 7 | 686 | 0 | 11.1042 | 5.182 | 507.8321
332090 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F7-OVACIK FİDERİ DM:OVACIK DM DMCikis:ON HÜCRELİ (OVACIK) DM-ESKİ DÜNDARLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 21:27 | 2017-05-27 22:15 | 0.80833 | 2 | 6 | 143 | 296 | 1.6167 | 4.85 | 115.5912 | 239.2657
332085 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-44 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 21:30 | 2017-05-27 22:19 | 0.82417 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 52.7469
332092 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ KOK:GÜMÜŞLER TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 21:37 | 2017-05-27 21:59 | 0.37833 | 13 | 1988 | 57 | 207 | 4.9183 | 752.12 | 21.5648 | 78.3143
332111 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SARAY 1 TR TRCikis:A Kolu | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-27 21:37 | 2017-05-27 23:40 | 2.0361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0361 | 0 | 0
332094 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE6 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 21:39 | 2017-05-27 22:23 | 0.7325 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1975
332095 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ORNEKKOY2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 21:43 | 2017-05-27 23:34 | 1.8497 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8497
332103 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F6-ARIKÖREN FİDERİ DM:GUNEYSINIR DM DMCikis:GUNEYSINIR DM-F-6 CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 22:39 | 2017-05-28 00:18 | 1.6494 | 1 | 2470 | 11 | 1069 | 1.6494 | 4074.1168 | 18.1438 | 1763.2514
332106 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-ESENTEPE ÇIKIŞI KOK:ERBISIM KOK KOKCikis:ERBİŞİM KÖK-ERBİŞİM TR1 ÇIKIŞI TR:MESEKOY TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 22:57 | 2017-05-27 23:46 | 0.82972 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 57.2507
332108 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F7-KAYMAKLI DM3 FİDERİ KOK:KARAKAYA 52 NOLU KOK KOKCikis:KARAKAYA 52 NOLU KOK - TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 23:01 | 2017-05-27 23:58 | 0.94972 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 19.9441 | 0
332121 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-72 ALAYBEYOGLU TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 00:06 | 2017-05-28 01:04 | 0.96611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96611
332122 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA5 TR TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 00:17 | 2017-05-28 00:42 | 0.42806 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 30.8203
332125 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-125 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 00:53 | 2017-05-28 01:26 | 0.54667 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1867
332129 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F3-KILBASAN FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 01:32 | 2017-05-28 02:09 | 0.62556 | 0 | 1112 | 1 | 10 | 0 | 695.6227 | 0.62556 | 6.2556
332130 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:SAZLIPINAR TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-28 01:33 | 2017-05-28 04:34 | 3.0281 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 63.5893
332133 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F15-KARAKAYA FİDERİ DM:DM-17 ( AKYOKUS ) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-28 02:24 | 2017-05-28 05:57 | 3.5506 | 0 | 1885 | 1 | 3 | 0 | 6692.8056 | 3.5506 | 10.6517
332135 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ DM:EMIRGAZI DM DMCikis:EMIRGAZI DM-KUTÖREN ÇIKIŞI KOK:DEMIRCI KOK KOKCikis:DEMIRCI KOK-TOZLUKUYU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-28 03:06 | 2017-05-28 08:44 | 5.6361 | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 11.2722 | 721.4221
332142 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F8-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM DMCikis:MUCUR DM-MUCUR 1 TR:MUCUR TR-19 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-28 05:45 | 2017-05-28 07:50 | 2.0781 | 0 | 989 | 0 | 0 | 0 | 2055.2013 | 0 | 0
332152 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F3-BELÖREN FİDERİ DM:BOZKIR DM KOK:SARIOĞLAN KÖK KOKCikis:SARIOĞLAN KÖK-BOYALI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 05:56 | 2017-05-28 08:15 | 2.3133 | 0 | 0 | 10 | 920 | 0 | 0 | 23.1333 | 2128.2636
332148 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-28 06:05 | 2017-05-28 07:14 | 1.1411 | 7 | 4597 | 71 | 354 | 7.9878 | 5245.6827 | 81.0188 | 403.9529
332179 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F3-KILBASAN FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 06:08 | 2017-05-28 17:30 | 11.3692 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 159.1684 | 0
332155 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F5-EDİKLİ FİDERİ KOK:EDİKLİ TR 1 KOKCikis:EDİKLİ TR 1-EDİKLİ TR 12 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 06:26 | 2017-05-28 07:37 | 1.1778 | 2 | 528 | 0 | 10 | 2.3556 | 621.8678 | 0 | 11.7778
332162 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:AKSALUR6 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 06:38 | 2017-05-28 08:41 | 2.0472 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 696.0548
332159 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 06:44 | 2017-05-28 08:41 | 1.9539 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 5.8617 | 33.2161
332160 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ KOK:HACIBEKTAŞ TR29 TR:HACIBEKTAŞ DEVLET HASTANESİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 06:49 | 2017-05-28 08:14 | 1.4106 | 2 | 1748 | 69 | 2206 | 2.8211 | 2465.6589 | 97.3286 | 3111.6954
332163 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F11-KARAPINAR2 FİDERİ KOK:KARAPINAR TR6 KOKCikis:KARAPINAR TR6-TR5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 06:56 | 2017-05-28 07:28 | 0.52889 | 2 | 536 | 15 | 8 | 1.0578 | 283.485 | 7.9333 | 4.2311
332165 | 1 | KONYA | HADİM | TR:AŞAĞIEŞENLER1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 06:57 | 2017-05-28 09:59 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.03
332169 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ KOK:KÖMÜRCÜ KÖK KOKCikis:KÖMÜRCÜ KÖK-KÖMÜRCÜ-ALIÇLI ÇIKIŞI TR:KÖMÜRCÜ TR 2 | OG - SİGORTA ARIZASI / TRAFO YANMASI - AG KISA DEVRE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 07:06 | 2017-05-28 17:53 | 10.7942 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 1316.8887
332173 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:YARMA YESIL HAT KOK KOKCikis:YARMA YESIL HAT KOK-OVAKAVAĞI YEŞİLHAT ÇIKIŞI TR:AYSE UNLU TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-28 07:11 | 2017-05-28 08:39 | 1.4761 | 1 | 390 | 80 | 21 | 1.4761 | 575.6829 | 118.0888 | 30.9983
332227 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F3-KONAKLI-2 FİDERİ KOK:KONAKLI 3.HAT KÖK KOKCikis:MEDAŞ MÜLKİYETLİ SULAMA KÖK BİNASI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 07:28 | 2017-05-28 13:20 | 5.8758 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 76.3858 | 0
332178 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-KIZILKAYA 1 ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK:KIZILKAYA KOK KOKCikis:KIZILKAYA KOK - TERLEMEZ ÇIKIŞI TR:TERLEMEZ KÖYÜ İÇME SUYU | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 07:48 | 2017-05-28 08:51 | 1.0544 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0544 | 0
332200 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F4-ORTAKARAÖREN FİDERİ TR:KARABULAK1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 08:04 | 2017-05-28 09:27 | 1.3803 | 0 | 0 | 3 | 149 | 0 | 0 | 4.1408 | 205.6617
332184 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM TMCikis:F11-KOZAKLI 2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 08:19 | 2017-05-28 08:35 | 0.25722 | 13 | 5651 | 94 | 2807 | 3.3439 | 1453.5502 | 24.1787 | 722.0165
332188 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KARAHASANLI2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 08:39 | 2017-05-28 09:26 | 0.79194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79194 | 0 | 0
332189 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:YILDIZTEPE TR 3 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 08:45 | 2017-05-28 10:03 | 1.2967 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2967
332190 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR ORHANLI-1 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 08:46 | 2017-05-28 11:12 | 2.4375 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 226.6875 | 0 | 0
332197 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK:KIRKIŞLA KÖK 1 KOKCikis:KIRKIŞLA KÖK 1-KARABAĞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-28 08:53 | 2017-05-28 11:43 | 2.8339 | 0 | 0 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 1399.9417
332198 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU25 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-28 08:57 | 2017-05-28 10:34 | 1.6028 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 171.4975 | 0 | 0
332193 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLER DM:MUCUR DM KOK:TEPESİDELİK KÖK KOKCikis:TEPESİDELİK KÖK - MUCUR KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 08:58 | 2017-05-28 10:01 | 1.0622 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4.2489 | 1.0622
332196 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERICUMRA38 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-28 08:59 | 2017-05-28 14:34 | 5.5908 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 251.5873 | 0 | 0
332194 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA24 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-28 08:59 | 2017-05-28 14:32 | 5.5575 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 66.69 | 0 | 0
332199 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TURSUNLU1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 08:59 | 2017-05-28 09:46 | 0.7825 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7825
332211 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR67 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-28 09:00 | 2017-05-28 12:41 | 3.6836 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 217.333
332201 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11202 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 09:01 | 2017-05-28 11:14 | 2.2131 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2131
332212 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:BAĞLAMA TR 1 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-28 09:02 | 2017-05-28 17:09 | 8.1244 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 251.8576
332202 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUYUK KUM KOPRU2 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-28 09:02 | 2017-05-28 14:24 | 5.3725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3725 | 0 | 0
332203 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F9-ÇATALHÜYÜK-1 FİDERİ KOK:SAHIL YOLU1 TR KOKCikis:SAHIL YOLU1 TR-SAHIL YOLU2 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-28 09:02 | 2017-05-28 13:52 | 4.8464 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 625.1843
332204 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA -1 TM IM:IM-2 ( FERITPASA ) TR:SEKERCILER TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-28 09:02 | 2017-05-28 12:02 | 2.9978 | 2 | 1314 | 0 | 3 | 5.9956 | 3939.0829 | 0 | 8.9933
332205 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F4-KAYACIK FİDERİ DM:DM-37A ( TOMEK DM ) DMCikis:DM37/A-DM37 A GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-28 09:02 | 2017-05-28 16:03 | 7.0175 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 407.015
332206 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM DM:DM-17 ( AKYOKUS ) TR:HANAYBASI2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-28 09:02 | 2017-05-28 13:50 | 4.8053 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1441.584 | 0 | 0
332207 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:OZLEM3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-28 09:02 | 2017-05-28 13:43 | 4.6869 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 1138.9264 | 0 | 0
332213 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA TR 5 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-28 09:06 | 2017-05-28 11:02 | 1.9244 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 40.4132 | 0 | 0
332208 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BAGYURDU1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-28 09:07 | 2017-05-28 11:45 | 2.6383 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 886.4789
332214 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK:DEĞİRMENLİ TR 8 KOKCikis:DEĞİRMENLİ TR 8-DEĞİRMENLİ TR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-28 09:09 | 2017-05-28 13:48 | 4.6564 | 4 | 632 | 21 | 11 | 18.6256 | 2942.8385 | 97.7842 | 51.2203
332216 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM KOK:KARATOPRAK KOK1 TR KOKCikis:KARATOPRAK KOK1 TR-SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 09:13 | 2017-05-28 13:02 | 3.8128 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 377.4652 | 0
332220 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-28 09:21 | 2017-05-28 15:25 | 6.0706 | 0 | 508 | 17 | 5 | 0 | 3083.8445 | 103.1995 | 30.3528
332221 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:GOLCAYIR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 09:22 | 2017-05-28 10:13 | 0.85389 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7078
332222 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F16-FUAR FİDERİ DM:KECILI DM DMCikis:KECILI DM-BÜSAN 1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 09:22 | 2017-05-28 11:16 | 1.9003 | 0 | 0 | 10 | 210 | 0 | 0 | 19.0028 | 399.0588
332223 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:BESISIKLI1 TR TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-28 09:30 | 2017-05-28 13:50 | 4.3264 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 276.889
332225 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-ESENTEPE ÇIKIŞI KOK:ESENTEPE KOK KOKCikis:ESENTEPE KOK-ERBİŞİM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 09:32 | 2017-05-28 10:25 | 0.87639 | 0 | 15 | 7 | 686 | 0 | 13.1458 | 6.1347 | 601.2035
332233 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F6-GEZENDE FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-28 09:44 | 2017-05-28 10:26 | 0.69278 | 17 | 6818 | 70 | 5414 | 11.7773 | 4723.374 | 48.4946 | 3750.7109
332234 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KARAMAN DOGALGAZ | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 09:45 | 2017-05-28 11:03 | 1.3064 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3064
332235 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ KOK:HIDIRLI KOK KOKCikis:HIDIRLI KOK-SEKSENUŞAĞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-28 09:46 | 2017-05-28 10:22 | 0.59444 | 0 | 0 | 7 | 332 | 0 | 0 | 4.1611 | 197.3541
332237 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KIZIK TR 1 TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 09:50 | 2017-05-28 10:40 | 0.83556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83556
332241 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM KOK:CIMELI KOK KOKCikis:CIMELI KOK-ÇİMELİ-SARAYHAN-BAYMIŞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-28 10:00 | 2017-05-28 16:10 | 6.1719 | 0 | 0 | 9 | 1224 | 0 | 0 | 55.5475 | 7554.4546
332242 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F10-KULLUK FİDERİ DM:DM-15A ( KONALTAS DM ) DMCikis:DM-15A-DERKOSAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-28 10:00 | 2017-05-28 19:05 | 9.0828 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 1653.066
332243 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YORGANCI5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-28 10:00 | 2017-05-28 19:27 | 9.4542 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 1200.6796
332405 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F17-BUSAN FİDERİ DM:DEMIRCI DM DMCikis:DEMIRCI DM-MUAYENE İSTASYONU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-28 10:00 | 2017-05-28 13:43 | 3.7153 | 0 | 0 | 1 | 135 | 0 | 0 | 3.7153 | 501.5628
332248 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F8-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM KOK:TR-19 ESKİ HASTAHANE KOKCikis:TR-19 ESKİ HASTAHANE-TR-20 CUMHURİYET İÖO ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 10:00 | 2017-05-28 11:20 | 1.3289 | 0 | 989 | 0 | 0 | 0 | 1314.2722 | 0 | 0
332246 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR10 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-28 10:00 | 2017-05-28 13:02 | 3.0336 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 348.8652
332244 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-AKŞEHİR FİDERİ TR:KAPAKLI TR1 (100 KVA) | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-28 10:00 | 2017-05-28 14:57 | 4.9514 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 1252.7017
332247 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F7-OVACIK FİDERİ DM:OVACIK DM DMCikis:ON HÜCRELİ (OVACIK) DM-HÜYÜK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-28 10:01 | 2017-05-28 14:50 | 4.8172 | 11 | 1548 | 402 | 1221 | 52.9894 | 7457.0566 | 1936.5224 | 5881.8256
332253 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:AKSALUR3 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 10:02 | 2017-05-28 11:21 | 1.3169 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 111.9399
332252 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:AYVALI2 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-28 10:04 | 2017-05-28 12:05 | 2.0239 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0478
332249 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:YUKARI CIFTLIK TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-28 10:04 | 2017-05-28 13:58 | 3.8972 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 284.4971
332255 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM:YERKOY TM TMCikis:ÇİÇEKDAĞI TR-C DM:AKCAKENT DM7 DMCikis:AKÇAKENT DM7-HAMZABEY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-28 10:13 | 2017-05-28 10:37 | 0.40194 | 0 | 224 | 3 | 208 | 0 | 90.0346 | 1.2058 | 83.6035
332258 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA12 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 10:14 | 2017-05-28 10:54 | 0.67944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67944
332256 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F15-KAYMAKLI DM FİDERİ DM:KAYMAKLI DM DMCikis:KAYMAKLI DM-NEVŞEHİR TM2 GİRİŞİ FD 10 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-28 10:14 | 2017-05-28 16:11 | 5.9556 | 2 | 0 | 263 | 0 | 11.9111 | 0 | 1566.3123 | 0
332260 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GOKCEKENT3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 10:14 | 2017-05-28 11:18 | 1.0661 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0661
332261 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:DEREICI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 10:16 | 2017-05-28 11:48 | 1.5286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5286 | 0 | 0
332269 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT 2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 10:29 | 2017-05-28 11:09 | 0.67667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67667 | 0 | 0
332267 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-FD3-84 KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI ( RİNG ) | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-28 10:29 | 2017-05-28 11:06 | 0.62278 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2456 | 0
332271 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DOGALA2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-28 10:34 | 2017-05-28 13:25 | 2.8531 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 716.1181
332273 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1C 14TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-28 10:35 | 2017-05-28 11:44 | 1.1492 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 187.3147 | 0 | 0
332280 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIPINAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 10:38 | 2017-05-28 13:07 | 2.4742 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 195.4594
332275 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F3-AKÇAYAZI FİDERİ KOK:MERDIVENLI KOK KOKCikis:MERDIVENLI KOK-SAZLIPINAR YH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-28 10:39 | 2017-05-28 19:09 | 8.5028 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 637.7085 | 0
332277 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KONAKLI TR 7 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 10:44 | 2017-05-28 13:10 | 2.4464 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 53.8206 | 0 | 0
332278 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DUGUN SALONU TR 3.36 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 10:44 | 2017-05-28 13:30 | 2.7706 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 36.0173 | 0 | 0
332282 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR28 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-28 10:46 | 2017-05-28 12:59 | 2.2258 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2258
332288 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F3-KILBASAN FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-28 10:46 | 2017-05-28 16:48 | 6.04 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.32 | 0
332326 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACILAR4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 10:48 | 2017-05-28 11:49 | 1.0061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0061 | 0 | 0
332284 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ DM:ÇİFTLİK DM DMCikis:ÇİFTLİK DM-KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 10:49 | 2017-05-28 13:51 | 3.0331 | 2 | 1454 | 21 | 1318 | 6.0661 | 4410.0692 | 63.6943 | 3997.5731
332285 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 10:50 | 2017-05-28 13:53 | 3.0658 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 9.1975 | 52.1191
332289 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİ KOK:ALABAG KOK KOKCikis:ALABAG KOK-ATLANTI GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 10:55 | 2017-05-28 12:01 | 1.1014 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3042 | 0
332292 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1057 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 10:57 | 2017-05-28 11:24 | 0.45167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45167 | 0 | 0
332294 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ÇİFTEHAN TR5 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 10:58 | 2017-05-28 12:29 | 1.5097 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 96.6221
332295 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BELKAYA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 11:02 | 2017-05-28 11:34 | 0.53056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53056 | 0 | 0
332298 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:SUDURAGI DM DMCikis:SUDURAGI DM-GÖZTEPE KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-28 11:10 | 2017-05-28 11:40 | 0.50583 | 0 | 0 | 198 | 221 | 0 | 0 | 100.1543 | 111.7884
332302 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:ÇİÇEKDAĞI TR-C DM:CICEKDAGI DM DMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM-YERKÖY TM'DEN GİRİŞ TR:CICEKDAGI TR4 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-28 11:10 | 2017-05-28 13:54 | 2.7358 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 123.1124 | 0 | 0
332305 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALAKOVA TASPINAR3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 11:19 | 2017-05-28 13:15 | 1.9311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9311
332318 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-ESENTEPE ÇIKIŞI KOK:ESENTEPE KOK TR:FAKILI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 11:20 | 2017-05-28 15:20 | 3.9956 | 0 | 0 | 6 | 23 | 0 | 0 | 23.9734 | 91.8979
332306 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES DM:HADİM DM DMCikis:HADİM DM-BOZKIR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 11:23 | 2017-05-28 12:10 | 0.78 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 167.7 | 0 | 0
332307 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES DM:HADİM DM KOK:HADİM KARAYOLLARI1 TR14 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 11:24 | 2017-05-28 12:08 | 0.73556 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 83.1183 | 0 | 0
332315 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUTUKUSAGI6 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 11:27 | 2017-05-28 13:53 | 2.4361 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26.7972 | 0 | 0
332323 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİ KOK:KURTBASAN KOK KOKCikis:KURTBASAN KOK-YAZAMCA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-28 11:35 | 2017-05-28 13:04 | 1.4864 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9728 | 0
332320 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20201 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 11:36 | 2017-05-28 12:20 | 0.74222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74222
332321 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F10-SULAMA FİDERİ KOK:YEŞİLÖZ KÖK 2 KOKCikis:YEŞİLÖZ KÖK 2-YESILHAT F-3 KOLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-28 11:36 | 2017-05-28 15:12 | 3.5908 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 68.2258 | 3.5908
332327 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F7-BALCI FİDERİ KOK:SARIKARAMAN1 TR KOKCikis:SARIKARAMAN1 TR-SAIKARAMAN KÖK'TEN GELİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 11:44 | 2017-05-28 12:39 | 0.92944 | 0 | 0 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0.92944 | 77.1435
332338 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F4-KURUSEKİ FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞI KOK:UGURLU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-28 11:58 | 2017-05-28 19:09 | 7.1836 | 2 | 240 | 16 | 1205 | 14.3672 | 1724.0664 | 114.9378 | 8656.2501
332339 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM KOK:TEZCANLAR TR 2.28 KOKCikis:TEZCANLAR TR 2.28-MAHRUKATÇILAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-28 12:00 | 2017-05-28 12:30 | 0.5025 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 35.6775
332340 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK:KIRKIŞLA KÖK2 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-28 12:00 | 2017-05-28 12:37 | 0.61944 | 0 | 0 | 81 | 281 | 0 | 0 | 50.1746 | 174.0626
332347 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM DM:DM-15 ( IGDELI DM ) TR:KARATAY7 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-28 12:02 | 2017-05-28 15:50 | 3.7992 | 1 | 318 | 0 | 0 | 3.7992 | 1208.1361 | 0 | 0
332349 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YORGANCI4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-28 12:02 | 2017-05-28 19:24 | 7.3703 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 1157.134
332348 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:ACIELMA YAYLASI1 TR1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 12:02 | 2017-05-28 14:11 | 2.1542 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 58.1626
332351 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ KOK:GÜMÜŞLER TR 1 KOKCikis:GÜMÜŞLER TR 1-GÜMÜŞLER TR 9,10,12,15,16 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-28 12:05 | 2017-05-28 13:15 | 1.16 | 4 | 460 | 0 | 17 | 4.64 | 533.6 | 0 | 19.72
332356 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:AYVALI2 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 12:16 | 2017-05-28 14:50 | 2.5736 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1472
332359 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1322 TR TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 12:22 | 2017-05-28 12:49 | 0.45167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.1617 | 0 | 0
332361 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KALEKOY1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 12:26 | 2017-05-28 14:38 | 2.1983 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3967 | 0 | 0
332367 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR66 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 12:37 | 2017-05-28 14:07 | 1.5039 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5039
332368 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KURUGOL11 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 12:40 | 2017-05-28 13:38 | 0.96333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.67 | 0 | 0
332370 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F10-ÜRGÜP KAPASTÖR DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-AVANOS TM2 F10 GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 12:41 | 2017-05-28 12:59 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 20148 | 0 | 0 | 0 | 5742.18
332381 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-KULU TR1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-28 12:58 | 2017-05-28 15:51 | 2.89 | 0 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 2918.9 | 0 | 0
332382 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÜMÜŞLER TR 10 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-28 13:00 | 2017-05-28 17:32 | 4.5256 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 438.9793 | 0 | 0
332388 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM2 KOK:HACIBEKTAS TOKI ARKASI MOD KOKCikis:HACIBEKTAS TOKI ARKASI MOD - HACIBEKTAS TR-1 ÇIKIŞI(RİNG) | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 13:00 | 2017-05-28 13:28 | 0.46611 | 0 | 249 | 69 | 2203 | 0 | 116.0614 | 32.1616 | 1026.8403
332383 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KOZAGAC MH MEZARLIK TR 3.16 TRCikis:C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-28 13:01 | 2017-05-28 17:06 | 4.0847 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 163.3888 | 0 | 0
332389 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİ KOK:KOMPEN KOK KOKCikis:KOMPEN KOK-KADINHANI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 13:10 | 2017-05-28 14:39 | 1.4842 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 13.3575 | 1.4842
332399 | 1 | KONYA | KULU | TR:TAVSANCALI8 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-28 13:20 | 2017-05-28 14:55 | 1.5839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5839 | 0 | 0
332402 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:FAKUSAGI2 TR TRCikis:A/D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 13:27 | 2017-05-28 14:59 | 1.5328 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5328
332401 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:DEDELER5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-28 13:29 | 2017-05-28 19:32 | 6.0475 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 749.89 | 0 | 0
332408 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SEFAKOY3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 13:33 | 2017-05-28 14:46 | 1.22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0
332416 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR FİDERİ DM:KARAMAN DM2 DMCikis:KARAMAN DM2 - TR-20501 ÇIKIŞI KOK:TR 21604 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 13:38 | 2017-05-28 14:45 | 1.1203 | 0 | 0 | 10 | 520 | 0 | 0 | 11.2028 | 582.5456
332428 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:GOKCIMEN TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 13:51 | 2017-05-28 14:46 | 0.92528 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8506 | 0 | 0
332424 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HACI ISA EFENDI3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 13:55 | 2017-05-28 14:25 | 0.50861 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0172
332431 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAYINDIR1TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 14:00 | 2017-05-28 15:17 | 1.2786 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2786
332430 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:BESISIKLI1 TR TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-28 14:01 | 2017-05-28 15:45 | 1.7428 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 43.5695
332432 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DOGALA1 TR TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-28 14:02 | 2017-05-28 16:01 | 1.9883 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 51.6966 | 0 | 0
332434 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI25 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-28 14:05 | 2017-05-28 15:26 | 1.3525 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 56.805 | 0 | 0
332438 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:MUCUR.TR-23 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 14:10 | 2017-05-28 15:30 | 1.3297 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 113.0262 | 0 | 0
332443 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KANLICA3 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 14:26 | 2017-05-28 15:07 | 0.68833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68833 | 0 | 0
332446 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKOYUNCULAR TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 14:41 | 2017-05-28 14:58 | 0.28361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28361 | 0 | 0
332453 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F17-BUSAN FİDERİ DM:DEMIRCI DM DMCikis:DEMIRCI DM-HACIYUSUF MESCİT 2TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 14:57 | 2017-05-28 15:19 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 1489 | 0 | 0 | 0 | 550.93
332452 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SELIM SULTAN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 15:00 | 2017-05-28 15:41 | 0.67194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3439 | 0 | 0
332456 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR8 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 15:04 | 2017-05-28 15:37 | 0.55111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55111 | 0 | 0
332467 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F14-DUTLU FİDERİ DM:HATIP DM28 DMCikis:HATIP DM28-HATIP 3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-28 15:04 | 2017-05-28 16:03 | 0.97389 | 0 | 0 | 21 | 163 | 0 | 0 | 20.4517 | 158.7441
332457 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACILAR1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 15:08 | 2017-05-28 16:40 | 1.5392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5392 | 0 | 0
332459 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F3-KEMERHİSAR FİDERİ KOK:KEMERHİSAR TR34 KOKCikis:KEMERHİSAR TR-34 - KEMERHİSAR TR-1 GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 15:11 | 2017-05-28 15:53 | 0.69611 | 0 | 0 | 2 | 2473 | 0 | 0 | 1.3922 | 1721.48
332463 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F7-ALTINOVA FİDERİ DM:BIRIMLER DM DMCikis:BİRİMLER DM-ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 15:14 | 2017-05-28 17:09 | 1.9233 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6933 | 0
332469 | 1 | KONYA | DERBENT | TR:DIKMEN 1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 15:23 | 2017-05-28 18:56 | 3.5539 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5539
332472 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM DMCikis:KADINHANI DM-FİDER1 ILGIN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 15:24 | 2017-05-28 15:53 | 0.47583 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2.3792 | 0.47583
332471 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA13 TR TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 15:26 | 2017-05-28 17:17 | 1.8594 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 39.0482
332475 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:PAZARYERI TR 1.8B TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 15:35 | 2017-05-28 16:24 | 0.82722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82722
332478 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F17-BUSAN FİDERİ DM:DEMIRCI DM DMCikis:DEMIRCI DM-HACIYUSUF MESCİT 32TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 15:38 | 2017-05-28 17:07 | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | 729 | 0 | 0 | 0 | 1081.3476
332482 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TASAGIL YOLU TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 15:45 | 2017-05-28 16:45 | 0.99806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99806 | 0 | 0
332486 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F4-GÜLŞEHİR FİDERİ KOK:SENIRIN KOK KABIN KOKCikis:SENIRIN KOK - SENIRIN BAĞ EVLER ÇIKIŞI TR:NEVSEHIR128 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 15:49 | 2017-05-28 16:30 | 0.68583 | 0 | 0 | 10 | 143 | 0 | 0 | 6.8583 | 98.0737
332489 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:AKTOPRAK TR8 TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 15:49 | 2017-05-28 16:55 | 1.0944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0944
332491 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:KAVLAKTEPE TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 15:57 | 2017-05-28 16:53 | 0.93389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93389
332510 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F10-HACIABDULLAH FİDERİ DM:GÖLCÜK DM KOK:H.ABDULLAH TR-4 KOKCikis:H.ABDULLAH TR-4-HACIABDULLAH TR 5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 15:59 | 2017-05-28 17:02 | 1.0639 | 3 | 369 | 0 | 35 | 3.1917 | 392.5754 | 0 | 37.2362
332493 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR15 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 16:02 | 2017-05-28 17:33 | 1.5075 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5075
332497 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KADIOGLU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 16:05 | 2017-05-28 16:58 | 0.87861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87861 | 0 | 0
332505 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MENGENE ESKI KULE TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 16:18 | 2017-05-28 16:39 | 0.3575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3575 | 0 | 0
332508 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TATLICA2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-28 16:24 | 2017-05-28 21:43 | 5.3125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3125
332525 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:H.AVNI SEFLEK TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 16:28 | 2017-05-28 17:18 | 0.83806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83806 | 0 | 0
332511 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR8 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-28 16:28 | 2017-05-28 16:58 | 0.49639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49639 | 0 | 0
332513 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:BASDERE6 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 16:32 | 2017-05-28 18:04 | 1.5378 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5378
332515 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM3 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-28 16:33 | 2017-05-28 17:19 | 0.7675 | 0 | 0 | 43 | 1130 | 0 | 0 | 33.0025 | 867.275
332520 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SELIM SULTAN1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 16:35 | 2017-05-28 16:56 | 0.34972 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.69944 | 0 | 0
332517 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:GEYCEK TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 16:35 | 2017-05-28 20:10 | 3.5886 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5886
332519 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F1-KARAPINAR FİDERİ KOK:SAZGEÇİT KÖK KOKCikis:SAZGEÇİT KÖK-KANAL ARKASI SULAMA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 16:40 | 2017-05-28 18:15 | 1.5908 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.7266 | 0
332524 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU4 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 16:50 | 2017-05-28 21:12 | 4.3647 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 200.7771 | 0 | 0
332528 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:FAHRETTIN ALTAY MH TR37 (250 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 16:56 | 2017-05-28 17:46 | 0.82861 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 48.0594 | 0 | 0
332535 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F10-BELEDİYE2 FİDERİ KOK:YAĞCILAR TR 3.11 KOKCikis:YAĞCILAR TR 3.11-KOZAĞAÇ TR 3.51 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-28 17:01 | 2017-05-28 18:01 | 0.99917 | 5 | 731 | 2 | 70 | 4.9958 | 730.3933 | 1.9983 | 69.9419
332538 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ATLANTI10 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 17:03 | 2017-05-28 17:51 | 0.81222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81222 | 0 | 0
332542 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU102 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-28 17:05 | 2017-05-28 17:46 | 0.68944 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 16.5466 | 0 | 0
332540 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F4-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM KOK:145 NOLU KOK KOKCikis:145 NOLU KÖK - TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 17:06 | 2017-05-28 18:07 | 1.0211 | 8 | 0 | 47 | 0 | 8.1689 | 0 | 47.9922 | 0
332543 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F5-BOR FİDERİ KOK:KARAHUYUK MODULER KOKCikis:KARAHUYUK MODULER-BULGURLUK TARAFI SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 17:06 | 2017-05-28 18:33 | 1.4542 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.9042 | 0
332544 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:EDİKLİ TR 18 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 17:07 | 2017-05-28 17:51 | 0.7225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7225
332546 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ACIPINAR1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 17:14 | 2017-05-28 18:12 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 28.13
332550 | 1 | KONYA | DERBENT | TR:DERBENT1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 17:17 | 2017-05-28 18:59 | 1.6864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6864 | 0 | 0
332554 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ESKICE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 17:25 | 2017-05-28 19:58 | 2.5611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5611
332556 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1230 TR TRCikis:E Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 17:29 | 2017-05-28 17:56 | 0.45611 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.1928 | 0 | 0
332872 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GAZANFER3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 17:40 | 2017-05-28 23:55 | 6.2444 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.4889
332560 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KURUAĞIL KÖYÜ TR-1 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 17:41 | 2017-05-28 22:06 | 4.42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.42
332563 | 1 | KONYA | KULU | TR:YESILYURT TR3 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 17:46 | 2017-05-28 18:39 | 0.88944 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 21.3466
332620 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKULAK2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 17:48 | 2017-05-28 19:27 | 1.6525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6525 | 0 | 0
332566 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-58 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 17:48 | 2017-05-28 19:51 | 2.0475 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 167.895
332568 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ARIKOREN2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 17:51 | 2017-05-28 18:30 | 0.65778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65778 | 0 | 0
332577 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA6 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 18:04 | 2017-05-28 18:56 | 0.86861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86861
332567 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUYUK KUM KOPRU1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 18:17 | 2017-05-28 19:16 | 0.99167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99167 | 0 | 0
332588 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR KOK:OZAY KOK KABIN | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 18:20 | 2017-05-28 19:26 | 1.0944 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.7555 | 0
332604 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-34A | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 18:34 | 2017-05-28 18:58 | 0.3975 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 52.47 | 0 | 0
332597 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-3 PAZAR YERİ | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 18:38 | 2017-05-28 19:21 | 0.70917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70917
332602 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F16-FUAR FİDERİ DM:AYKENT DM DMCikis:AYKENT DM-BÜSAN 8/B ESKİ BİNA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / AKIM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 18:39 | 2017-05-28 22:32 | 3.89 | 4 | 136 | 0 | 0 | 15.56 | 529.04 | 0 | 0
332603 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ALTUNTAS1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 18:43 | 2017-05-28 19:16 | 0.55889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55889 | 0 | 0
332605 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TUZLUKCU7 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 18:43 | 2017-05-28 19:13 | 0.4975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4975
332613 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:EDİKLİ TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 18:50 | 2017-05-28 19:19 | 0.47917 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.1459 | 0 | 0
332628 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:GOKPINAR7 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 19:25 | 2017-05-28 19:59 | 0.56778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56778 | 0 | 0
332630 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F4-KALABA 2 FİDERİ KOK:KALABA10 TR KOKCikis:KALABA10 TR-KALABA TR 12-13-14-15 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 19:30 | 2017-05-28 19:53 | 0.38833 | 7 | 875 | 6 | 5 | 2.7183 | 339.7887 | 2.33 | 1.9417
332633 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR40/A TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 19:34 | 2017-05-28 20:52 | 1.3031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3031 | 0 | 0
332634 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR10 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 19:35 | 2017-05-28 21:35 | 1.9997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9997 | 0 | 0
332635 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ KOK:HARMANDALI KOK KOKCikis:HARMANDALI KOK - KAVAK TR 8 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-28 19:42 | 2017-05-28 22:14 | 2.54 | 1 | 910 | 56 | 418 | 2.54 | 2311.4 | 142.24 | 1061.72
332638 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1317 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 19:43 | 2017-05-28 21:05 | 1.3597 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7194 | 0 | 0
332640 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GUNEYSINIR3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 19:43 | 2017-05-28 21:53 | 2.1569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1569 | 0 | 0
332639 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SEKER MURAT1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 19:44 | 2017-05-28 20:14 | 0.50083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50083 | 0 | 0
332663 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FATIH5 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 19:49 | 2017-05-28 21:20 | 1.51 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.53 | 0 | 0
332647 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F7-BALCI FİDERİ KOK:BALCI TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 19:53 | 2017-05-28 21:18 | 1.4017 | 0 | 1743 | 33 | 1342 | 0 | 2443.1108 | 46.2551 | 1881.0411
332649 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KOK:TURGUT YEŞİL HAT KÖK KOKCikis:SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 20:00 | 2017-05-28 21:31 | 1.5164 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.1967 | 0
332669 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:TAŞKENT YAYLASI1 TR1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 20:08 | 2017-05-28 21:32 | 1.4067 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.88
332652 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:FAHRETTIN ALTAY MH TR37 (250 KVA) | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 20:13 | 2017-05-28 20:55 | 0.69639 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 268.1101 | 0 | 0
332661 | 1 | KONYA | KULU | TR:CANIMANA2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 20:44 | 2017-05-28 22:57 | 2.2242 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2242
332674 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YUVAM KOOPARATIF19 TR TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 21:14 | 2017-05-28 22:22 | 1.1278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1278
332676 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KIZILCA TR1 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 21:20 | 2017-05-28 22:16 | 0.9325 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9325
332677 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:FAHRETTIN ALTAY MH TR37 (250 KVA) | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 21:28 | 2017-05-28 22:17 | 0.82694 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 273.7171 | 0 | 0
332678 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-69 UCGOZ TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 21:29 | 2017-05-28 23:26 | 1.9481 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 58.4418
332686 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:DOGANBEY6 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 21:40 | 2017-05-28 22:30 | 0.82889 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 61.3379 | 0 | 0
332689 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY TR11 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 21:50 | 2017-05-28 22:42 | 0.86472 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3236
332690 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 KOK:YESILDAG KOK KOKCikis:YESILDAG KOK-DUMANLI ÇIKIŞI TR:ALİ EFENDİ TR 1 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 22:05 | 2017-05-28 23:23 | 1.2989 | 0 | 53 | 0 | 98 | 0 | 68.8412 | 0 | 127.2912
332692 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF14 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 22:18 | 2017-05-28 23:04 | 0.76556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76556 | 0 | 0
332710 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SELAM2 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 23:50 | 2017-05-29 00:16 | 0.44056 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 12.7762
332712 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN 100.YIL7 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 23:57 | 2017-05-29 01:00 | 1.0494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0494 | 0 | 0
332716 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F15-KEÇİLİ-2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-29 00:59 | 2017-05-29 01:52 | 0.88278 | 503 | 8808 | 5 | 0 | 444.0383 | 7775.5262 | 4.4139 | 0
332717 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:SAGSAK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 01:02 | 2017-05-29 01:41 | 0.63778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63778
332720 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F3-ÇİMENTO FİDERİ DM:DM-14/A ( AYDINLIK ) DMCikis:DM-14/A -KENT PLAZA TR ÇIKŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-29 02:18 | 2017-05-29 05:02 | 2.7475 | 0 | 2152 | 0 | 0 | 0 | 5912.62 | 0 | 0
332721 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F15-KARAKAYA FİDERİ DM:DM-11 ( ERENKOY ) DMCikis:DM11-ERENKÖY 1 TR ÇIKIŞI TR:AYDINLIK2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-29 02:18 | 2017-05-29 04:58 | 2.6658 | 0 | 1699 | 0 | 0 | 0 | 4529.2452 | 0 | 0
332723 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KIZILCA TR3 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 03:27 | 2017-05-29 04:23 | 0.92806 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.6331
332724 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1453 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 03:38 | 2017-05-29 04:08 | 0.50083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50083 | 0 | 0
332725 | 1 | KONYA | HADİM | TR:GÜLPINAR1 TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 03:44 | 2017-05-29 04:19 | 0.57611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57611
332726 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DOGALA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 04:51 | 2017-05-29 07:13 | 2.3619 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 61.4104 | 0 | 0
332728 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F3-AKÇAYAZI FİDERİ KOK:MERDIVENLI KOK KOKCikis:MERDIVENLI KOK-SAZLIPINAR YH ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-29 05:40 | 2017-05-29 09:40 | 3.9919 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.9758 | 0
332729 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F13-BÖLÜKYAZI FİDERİ KOK:BOLUKYAZI KOK KOKCikis:BOLUKYAZI KOK-BÖLÜKYAZI SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 05:57 | 2017-05-29 09:48 | 3.8472 | 0 | 0 | 2 | 84 | 0 | 0 | 7.6944 | 323.1665
332733 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK:KALEKOY KOK KOKCikis:KALEKOY KOK-İSAHOCALI KÖK ÇIKIŞI TR:ISAHOCALI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 06:18 | 2017-05-29 06:50 | 0.53556 | 1 | 576 | 29 | 785 | 0.53556 | 308.4826 | 15.5312 | 420.4146
332731 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ DM:EMIRGAZI DM DMCikis:EMIRGAZI DM-MERKEZ ÇIKIŞI KOK:KOLAK KOK KOKCikis:KOLAK KOK-ÇANDIR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-29 06:18 | 2017-05-29 09:33 | 3.2536 | 0 | 0 | 8 | 30 | 0 | 0 | 26.0289 | 97.6083
332734 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ KOK:ÇİFTÇATILI KÖK KOKCikis:ÇİFTÇATILI KABİN - DİKİLİTAŞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 06:26 | 2017-05-29 08:56 | 2.4869 | 17 | 3256 | 188 | 694 | 42.278 | 8097.4766 | 467.5447 | 1725.9364
332738 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-YAZIHUYUK ÇIKIŞI KOK:YAZIHUYUK6 TR KOKCikis:YAZIHUYUK6 TR - YAZIHUYUK8 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 06:46 | 2017-05-29 07:38 | 0.87 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 74.82 | 0 | 0
332737 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM:DM26-ALAKOVA DM DMCikis:DM 26-DM 28 A BARASI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 06:49 | 2017-05-29 07:03 | 0.23583 | 9 | 4699 | 80 | 1408 | 2.1225 | 1108.1652 | 18.8664 | 332.0486
332759 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-KOZANLI ÇIKIŞI KOK:KIRKPINAR KÖK TR1 KOKCikis:KIRKPINAR KÖK TR1-KIRKPINAR MERKEZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 06:52 | 2017-05-29 08:43 | 1.8636 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1118.166
332746 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F6-KOZLUBUCAK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 07:06 | 2017-05-29 08:25 | 1.3178 | 0 | 0 | 85 | 2058 | 0 | 0 | 112.0113 | 2711.9912
332745 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F16-AKSARAY ACIGOL FİDERİ KOK:53 NOLU KOK KOKCikis:53 NOLU KÖK - TEPEKÖY TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-29 07:12 | 2017-05-29 08:30 | 1.3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0
332751 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-ESENTEPE ÇIKIŞI KOK:ESENTEPE KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 07:31 | 2017-05-29 08:46 | 1.2478 | 1 | 135 | 7 | 91 | 1.2478 | 168.4503 | 8.7345 | 113.548
332753 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F3-RİNG-1 FİDERİ KOK:FIDER 3-4 CEVRE RING KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 07:37 | 2017-05-29 08:14 | 0.61667 | 0 | 0 | 7 | 438 | 0 | 0 | 4.3167 | 270.1015
332754 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F2-SEYDİŞEHİR 1 FİDERİ DM:SEYDISEHIR DM1 DMCikis:DM1-DM2 (B) BARASI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 07:43 | 2017-05-29 09:00 | 1.2731 | 4 | 5231 | 0 | 0 | 5.0922 | 6659.3769 | 0 | 0
332763 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM1 DMCikis:AKSARAY DM1-İM 1-1 ÇIKIŞI-1 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 08:12 | 2017-05-29 09:31 | 1.3147 | 0 | 0 | 40 | 27976 | 0 | 0 | 52.5888 | 36780.6067
332764 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-3 PAZAR YERİ TRCikis:TURŞU ÖNÜ | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 08:13 | 2017-05-29 09:25 | 1.1936 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7744
332765 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATIP3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 08:13 | 2017-05-29 11:17 | 3.0711 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0711
332995 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU86 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 08:16 | 2017-05-29 12:47 | 4.5197 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5197
332769 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DEMIRCILER2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 08:19 | 2017-05-29 09:15 | 0.94556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94556
332818 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F5-PINARBAŞI FİDERİ DM:DM-37A ( TOMEK DM ) DMCikis:DM37/A-KONCAM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-29 08:23 | 2017-05-29 10:43 | 2.3478 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.0433
332777 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA72 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 08:30 | 2017-05-29 10:17 | 1.7914 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23.2881 | 0 | 0
332784 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATUNSARAY5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 08:35 | 2017-05-29 09:28 | 0.88861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88861
332809 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:KOZLUCA KÖK KOKCikis:KOZLUCA KÖK - KOÇAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 08:36 | 2017-05-29 09:58 | 1.3528 | 0 | 0 | 7 | 476 | 0 | 0 | 9.4695 | 643.9233
332787 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN25 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 08:37 | 2017-05-29 12:05 | 3.4606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4606 | 0 | 0
332786 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F12-ESKİL 1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 08:37 | 2017-05-29 10:28 | 1.8433 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 46.0832 | 0
332793 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:KARAKAPI TR19 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 08:38 | 2017-05-29 10:32 | 1.8922 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8922
332789 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ALEMDAR1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 08:40 | 2017-05-29 08:55 | 0.24556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24556 | 0 | 0
332790 | 1 | KONYA | KULU | TR:BESKARDES2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 08:42 | 2017-05-29 09:26 | 0.73472 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.9597
332799 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30832 TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-29 08:48 | 2017-05-29 09:10 | 0.36972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36972
332805 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F8-ULUS FİDERİ KOK:RENSAN KOK KOKCikis:RENSAN KOK-RENSAN EK BİNA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-29 08:53 | 2017-05-29 12:12 | 3.3156 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 198.9336
333061 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AGAC ISLERI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 08:53 | 2017-05-29 14:32 | 5.6564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6564 | 0 | 0
332813 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KELHASAN3 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-29 08:59 | 2017-05-29 13:48 | 4.8092 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 62.5192 | 0 | 0
332814 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK15 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-29 09:00 | 2017-05-29 12:02 | 3.0361 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 425.0554 | 0 | 0
332817 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BEDIR10 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-29 09:00 | 2017-05-29 13:46 | 4.7764 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 1146.3336 | 0 | 0
332819 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA25 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-29 09:00 | 2017-05-29 11:57 | 2.9611 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 198.3944 | 0 | 0
332816 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:SAVCILI2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-29 09:00 | 2017-05-29 13:43 | 4.7169 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 745.2765 | 0 | 0
332822 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-51 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-29 09:01 | 2017-05-29 10:03 | 1.0322 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 78.4487
332824 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KAYAONU2 TR ERMENEK TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-29 09:02 | 2017-05-29 12:20 | 3.3008 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 145.2365
332830 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-F1 YENİYAYLA KÖK ÇIKIŞI KOK:YENİYAYLA KOK KOKCikis:YENİYAYLA KÖK - YEŞİLHAT SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 09:10 | 2017-05-29 09:39 | 0.48889 | 0 | 0 | 55 | 1 | 0 | 0 | 26.889 | 0.48889
332831 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:OZEL IDARE TR22 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 09:10 | 2017-05-29 09:30 | 0.325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0
332837 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-44 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 09:16 | 2017-05-29 10:16 | 1.0033 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0033
332841 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOTORLU SANAYI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 09:17 | 2017-05-29 11:04 | 1.7767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7767 | 0 | 0
332844 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA16 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 09:19 | 2017-05-29 10:40 | 1.3503 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3503
332856 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÖLCÜK TR 8 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 09:27 | 2017-05-29 12:21 | 2.9047 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9047
332859 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:BOZYER1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-29 09:28 | 2017-05-29 10:31 | 1.0531 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26.3265
332860 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PAMUKCU UN DEGIRMENI2 TR TRCikis:D Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-29 09:31 | 2017-05-29 13:54 | 4.3897 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 96.5738
332864 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:5D 7 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 09:32 | 2017-05-29 10:11 | 0.65583 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 304.3051 | 0 | 0
332868 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YAPILCAN3 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-29 09:36 | 2017-05-29 11:19 | 1.7206 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 75.7046
332871 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F8-MİSLİOVA TM FİDERİ KOK:CILEK KOK KOKCikis:ÇİLEK KÖK - YAZIHUYUK TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 09:36 | 2017-05-29 09:53 | 0.28889 | 0 | 57 | 0 | 113 | 0 | 16.4667 | 0 | 32.6446
332869 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÖLCÜK TR 3 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 09:38 | 2017-05-29 17:00 | 7.3739 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3739
332873 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM DM:KOLUKISA DM1 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 09:40 | 2017-05-29 10:59 | 1.3158 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3158 | 0
333009 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-29 09:40 | 2017-05-29 11:52 | 2.1922 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 287.1808 | 0
332878 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAVAK6 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 09:45 | 2017-05-29 10:58 | 1.2217 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 0 | 0
332886 | 1 | KONYA | HADİM | TR:ISAKLI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 09:46 | 2017-05-29 12:08 | 2.3756 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 239.9316
332880 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F3-KILBASAN FİDERİ KOK:KILBASAN KOK1 KOKCikis:KILBASAN KOK1-SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-29 09:46 | 2017-05-29 10:14 | 0.45556 | 0 | 0 | 7 | 260 | 0 | 0 | 3.1889 | 118.4456
332882 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR79 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-29 09:47 | 2017-05-29 12:27 | 2.6639 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 202.4556
332883 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F13-SULTANHANI-2 FİDERİ KOK:KIRKOBA KOK KOKCikis:KIRKOBA KÖK-ÇERDİĞİN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-29 09:49 | 2017-05-29 10:26 | 0.63 | 0 | 0 | 24 | 15 | 0 | 0 | 15.12 | 9.45
332890 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKINCILAR1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 09:50 | 2017-05-29 15:58 | 6.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | 0 | 0
332891 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KARAATLI TR 12 TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / TELEKOM - TÜRKSAT KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-29 09:52 | 2017-05-29 10:21 | 0.48556 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 58.7528 | 0 | 0
332892 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F16-AKSARAY ACIGOL FİDERİ KOK:48 NOLU KOK KOKCikis:48 NOLU KÖK - TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 09:55 | 2017-05-29 10:47 | 0.86889 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 19.1156 | 0
332903 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YUKARI PINARBASI5 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 09:59 | 2017-05-29 13:37 | 3.6425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6425 | 0 | 0
332897 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM KOK:OFİS KÖK TR 5 KOKCikis:OFİS KÖK TR 5 - SARNIÇ ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-29 09:59 | 2017-05-29 11:00 | 1.0172 | 0 | 0 | 82 | 366 | 0 | 0 | 83.412 | 372.3025
332902 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:HIMMETUSAGI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-29 10:00 | 2017-05-29 12:04 | 2.0719 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 188.5465
332904 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:CARDAK1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-29 10:00 | 2017-05-29 11:57 | 1.9414 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 407.6919
332901 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F5-ÇARŞI ÇIKIŞ FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-AVANOS TR 30 ÇIKIŞI KOK:AVANOS37 TR KOKCikis:AVANOS37 TR-AVANOS TR38 - 39 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-29 10:00 | 2017-05-29 14:29 | 4.4797 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 2029.3132 | 0 | 0
332906 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:KEDERLI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 10:00 | 2017-05-29 11:59 | 1.9861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9861
332910 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR4 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-29 10:02 | 2017-05-29 13:33 | 3.5242 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 271.3611 | 0 | 0
333141 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-ESENTEPE ÇIKIŞI KOK:ERBISIM KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-29 10:02 | 2017-05-29 15:37 | 5.5772 | 0 | 15 | 7 | 686 | 0 | 83.6583 | 39.0405 | 3825.9729
332915 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ KOK:ALTINKAYAKOK1 TR KOKCikis:ALTINKAYAKOK1 TR-ALTINKAYA2 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-29 10:04 | 2017-05-29 16:25 | 6.3533 | 0 | 0 | 9 | 616 | 0 | 0 | 57.18 | 3913.6513
332920 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YAPILCAN3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-29 10:10 | 2017-05-29 13:31 | 3.3547 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 258.3134
332926 | 1 | KONYA | HADİM | TR:DEDEMLISULAMA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-29 10:15 | 2017-05-29 15:46 | 5.5247 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.5742
332929 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F7-MİSLİOVA TM FİDERİ KOK:211 NOLU KOK KOKCikis:211 NOLU KÖK - 211 NOLU KÖK TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 10:15 | 2017-05-29 10:51 | 0.59917 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 1.7975 | 0 | 15.5784
332932 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-DOĞANHİSAR FİDERİ KOK:DOGANHISAR KOK KOKCikis:DOGANHISAR KOK-ÇINAROBA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 10:17 | 2017-05-29 10:39 | 0.36778 | 0 | 1603 | 2 | 523 | 0 | 589.5513 | 0.73556 | 192.3489
332935 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ALEMDAR1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 10:18 | 2017-05-29 18:04 | 7.7744 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7744
332938 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATIP15 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 10:25 | 2017-05-29 16:06 | 5.6931 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6931
332949 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GUNEYSINIR3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 10:27 | 2017-05-29 13:06 | 2.6425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6425 | 0 | 0
332941 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:HACIFAKILI KOK KOKCikis:YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 10:28 | 2017-05-29 11:55 | 1.4508 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1.4508 | 8.705
332946 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F14-GÖLCÜK-1 FİDERİ DM:DM01/TR-01 DMCikis:DM01-DM06 ÇIKIŞI 1 ( RİNG ) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-29 10:30 | 2017-05-29 15:01 | 4.5181 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 167.1682 | 0
332953 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK6 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-29 10:37 | 2017-05-29 11:06 | 0.49472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49472 | 0 | 0
332959 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ESKI 11 TR 2.27 TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 10:41 | 2017-05-29 12:46 | 2.085 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.085 | 0 | 0
332964 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:YEŞİLOVA TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 10:45 | 2017-05-29 11:21 | 0.60472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60472
332965 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUTUKUSAGI6 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 10:46 | 2017-05-29 14:15 | 3.4817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4817 | 0 | 0
332966 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:FAHRETTIN ALTAY MH TR27 (400 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-29 10:47 | 2017-05-29 11:31 | 0.72806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4561 | 0 | 0
332969 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKULAK4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 10:48 | 2017-05-29 11:54 | 1.0936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0936 | 0 | 0
332970 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU9 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 10:54 | 2017-05-29 11:19 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.415
332974 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOTORLU SANAYI CAMI TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 10:59 | 2017-05-29 12:04 | 1.0836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0836 | 0 | 0
332975 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK9 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 11:00 | 2017-05-29 11:25 | 0.41917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41917
332979 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F1-KILIÇÖZÜ SANAYİ TR:TR2-38 GUNEYKENT-3 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-29 11:07 | 2017-05-29 13:08 | 2.0106 | 0 | 0 | 12 | 526 | 0 | 0 | 24.1267 | 1057.5546
332987 | 1 | KONYA | HADİM | TR:GÜLVET1 TR1 TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 11:17 | 2017-05-29 19:40 | 8.3789 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 444.0812
332988 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30832 TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-29 11:18 | 2017-05-29 11:43 | 0.42222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42222
332990 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 11:19 | 2017-05-29 12:44 | 1.4294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4294 | 0 | 0
332991 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TEPEKOY5 TR TRCikis:B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-29 11:23 | 2017-05-29 15:51 | 4.4614 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 423.832 | 0 | 0
333007 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 11:44 | 2017-05-29 12:32 | 0.79639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79639 | 0 | 0
333012 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ELMACI2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-29 11:51 | 2017-05-29 12:25 | 0.56833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56833
333013 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F4-AKRENKIŞLA2 FİDERİ DM:AKORENKISLA DM DMCikis:AKORENKISLA DM-ŞİRİNLER ÇIKIŞI KOK:HUYUKLU KOK KOKCikis:HUYUKLU KOK-YENİKENT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 11:53 | 2017-05-29 13:43 | 1.8364 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 27.5459 | 3.6728
333020 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 16TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 11:59 | 2017-05-29 16:39 | 4.6622 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6622
333018 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:DEMIRLI TR1 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 11:59 | 2017-05-29 14:03 | 2.0644 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0644
333028 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK6 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 12:04 | 2017-05-29 15:32 | 3.4697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4697 | 0 | 0
333029 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F13-SULTANHANI 2 FİDERİ KOK:CULCULE KOK-2 KOKCikis:CÜLCÜLE KÖK2-MARUL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 12:04 | 2017-05-29 12:35 | 0.5225 | 0 | 0 | 42 | 56 | 0 | 0 | 21.945 | 29.26
333036 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK15 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-29 12:05 | 2017-05-29 15:41 | 3.6064 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 241.6281 | 0 | 0
333051 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DEMIRCILER1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 12:14 | 2017-05-29 12:33 | 0.31333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.62666 | 0 | 0
333056 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ KOK:KÖMÜRCÜ KÖK TR:KÖMÜRCÜ TR 2 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 12:17 | 2017-05-29 15:50 | 3.5536 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 426.4332
333076 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-YENİ BS1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-29 12:33 | 2017-05-29 14:49 | 2.2708 | 0 | 0 | 31 | 178 | 0 | 0 | 70.3957 | 404.2077
333070 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIBELEN1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 12:34 | 2017-05-29 14:25 | 1.8597 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8597
333077 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACILAR4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 12:40 | 2017-05-29 13:41 | 1.0078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0078 | 0 | 0
333078 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F3-REİS FİDERİ KOK:ENGILLI KOK KOKCikis:ENGILLI KOK-ILICAK-ÇİMENDERE ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 12:41 | 2017-05-29 14:22 | 1.6925 | 0 | 0 | 22 | 341 | 0 | 0 | 37.235 | 577.1425
333084 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS30 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 12:44 | 2017-05-29 14:28 | 1.7311 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4622
333085 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELAHADDIN EYYUBI18 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 12:45 | 2017-05-29 14:02 | 1.2786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2786 | 0 | 0
333086 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AGAC ISLERI2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 12:47 | 2017-05-29 14:47 | 2.0036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0036 | 0 | 0
333087 | 1 | KONYA | KULU | TR:KOZANLI4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 12:49 | 2017-05-29 13:28 | 0.64528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64528
333089 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F4-BAŞKUYU FİDERİ DM:KOLUKISA DM1 DMCikis:KOLUKISA DM1-BAŞKUYU ÇIKIŞI KOK:BASKUYU1 KOK KOKCikis:BASKUYU1 KOK-SACIKARA1 TR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 12:53 | 2017-05-29 16:15 | 3.3708 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.7417 | 0
333091 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS14 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 12:58 | 2017-05-29 13:33 | 0.58472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58472
333092 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:AKTAŞ TR 5 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-29 13:00 | 2017-05-29 13:34 | 0.56556 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 57.1216
333094 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 13:00 | 2017-05-29 13:15 | 0.24472 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 69.7452 | 0 | 0
333095 | 1 | KONYA | MERAM | TR:TURGUT REIS1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 13:01 | 2017-05-29 15:34 | 2.5522 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5522
333096 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:EDİKLİ TR 11 TRCikis:SOKAK | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 13:03 | 2017-05-29 13:37 | 0.56111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56111 | 0 | 0
333097 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-29 13:06 | 2017-05-29 17:57 | 4.8428 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 527.863
333098 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATIP2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-29 13:07 | 2017-05-29 19:18 | 6.1808 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 49.4466 | 0 | 0
333108 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:OZKONAK3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 13:18 | 2017-05-29 14:05 | 0.78611 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 191.8108 | 0 | 0
333109 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:DARBOGAZ TR5 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 13:19 | 2017-05-29 17:39 | 4.3369 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3369
333114 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F15-ALAKOVA FİDERİ DM:ERLER DM DMCikis:DM30-ADAŞ1 TR ÇIKIŞI KOK:ADAS1 TR KOKCikis:ADAS1 TR-SARAÇOĞLU7 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-29 13:23 | 2017-05-29 13:56 | 0.54917 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 179.5786 | 0 | 0
333111 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:BASKOY7 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 13:23 | 2017-05-29 14:20 | 0.93583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93583
333124 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-29 13:29 | 2017-05-29 14:17 | 0.79417 | 19 | 4511 | 516 | 2221 | 15.0892 | 3582.5009 | 409.7917 | 1763.8516
333143 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:EYLIKLER1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-29 13:31 | 2017-05-29 15:04 | 1.5525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5525
333118 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:LADIK ICME SUYU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 13:31 | 2017-05-29 14:59 | 1.4672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4672 | 0 | 0
333119 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESMEKAYA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-29 13:33 | 2017-05-29 14:53 | 1.3275 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21.24 | 0 | 0
333120 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F11-ŞEKER-1 FİDERİ DM:DM26-ALAKOVA DM DMCikis:DM 26-HATIP SULAMA KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 13:33 | 2017-05-29 14:42 | 1.1425 | 5 | 4584 | 60 | 1735 | 5.7125 | 5237.22 | 68.55 | 1982.2375
333134 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-FD1 ACIGOL MERKEZ 1 ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK:ACIGOL8 TR KOKCikis:ACIGOL8 TR-YENİ SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-29 13:37 | 2017-05-29 16:44 | 3.1208 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.6042 | 0
333127 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YAPILCAN2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-29 13:38 | 2017-05-29 15:10 | 1.5272 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 105.3782
333144 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:TEPEBASI4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 13:47 | 2017-05-29 17:48 | 4.0169 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0169
333145 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ELMACI2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 13:48 | 2017-05-29 15:11 | 1.3917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3917
333151 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:İMRENLER TR 6 TRCikis:B-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 13:50 | 2017-05-29 15:46 | 1.935 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.935 | 0 | 0
333147 | 1 | KONYA | HADİM | TR:SARNIÇ1 TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 13:50 | 2017-05-29 21:01 | 7.1942 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1942
333152 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KAYAONU2 TR ERMENEK TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-29 13:50 | 2017-05-29 15:21 | 1.5186 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.2233
333159 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BEYBES1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-29 13:58 | 2017-05-29 20:14 | 6.2672 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 532.7137
333160 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-KIZILKAYA 2 ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK:KIZILKAYA KOK KOKCikis:KIZILKAYA KOK - TERLEMEZ ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 13:58 | 2017-05-29 17:43 | 3.7403 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.2208 | 0
333162 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR105 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 14:00 | 2017-05-29 14:33 | 0.55028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55028
333166 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-29 14:02 | 2017-05-29 14:53 | 0.85194 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 65.5994 | 0
333168 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BAYAVSAR TR 4 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 14:04 | 2017-05-29 18:05 | 4.0208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0208 | 0 | 0
333167 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:USTUNLER TR 3 TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-29 14:04 | 2017-05-29 16:15 | 2.1694 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 91.1165 | 0 | 0
333169 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:DULKADIRLIYARIMKALE TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 14:05 | 2017-05-29 14:46 | 0.69111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69111
333185 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:YESILOZ1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 14:14 | 2017-05-29 15:13 | 0.99667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99667
333213 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:AKCASEHIR5 TR TRCikis:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 14:24 | 2017-05-29 15:20 | 0.93417 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 71.9311 | 0 | 0
333205 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F15-KAYMAKLI DM FİDERİ DM:KAYMAKLI DM DMCikis:KAYMAKLI DM-DERİNKUYU TM GİRİŞİ FD 17 KOK:F17-112 TAVUK CIFTLIGI KOK KOKCikis:F17-112 TAVUK CIFTLIGI KOK - TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-29 14:27 | 2017-05-29 15:02 | 0.58833 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 25.8865 | 0
333217 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:YAZIHUYUK11 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 14:39 | 2017-05-29 18:11 | 3.5231 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 211.3836 | 0 | 0
333221 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ARIKOREN2 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 14:40 | 2017-05-29 17:50 | 3.1644 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 72.7821 | 0 | 0
333219 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:SAVCILI5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-29 14:41 | 2017-05-29 18:23 | 3.7056 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 244.567 | 0 | 0
333223 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÖLCÜK TR 8 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 14:42 | 2017-05-29 17:03 | 2.3428 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3428
333229 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP22 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 14:46 | 2017-05-29 18:07 | 3.3453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3453 | 0 | 0
333231 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SAZLI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 14:47 | 2017-05-29 17:32 | 2.7483 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7483
333237 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LALEBAHCE5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 14:50 | 2017-05-29 17:34 | 2.7358 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7358
333245 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YUVAM KOOPARATIF19 TR TRCikis:D Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-29 15:03 | 2017-05-29 16:34 | 1.5122 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 114.9287
333273 | 1 | KONYA | KULU | TR:BESKARDES2 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 15:05 | 2017-05-29 16:34 | 1.475 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 32.45
333250 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YAPILCAN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-29 15:08 | 2017-05-29 19:31 | 4.3775 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.265
333254 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-KIZILKAYA 2 ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK:KIZILKAYA KOK KOKCikis:KIZILKAYA KOK - KIZILKÖY(RİNG) | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 15:08 | 2017-05-29 17:56 | 2.7956 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 72.6846 | 0
333259 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESMEKAYA4 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-29 15:14 | 2017-05-29 15:57 | 0.70806 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.7887 | 0 | 0
333264 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR55 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 15:19 | 2017-05-29 17:56 | 2.625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.625 | 0 | 0
333265 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:AZATLI TR 5 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 15:21 | 2017-05-29 15:57 | 0.59833 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.7783
333285 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-44 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 15:48 | 2017-05-29 17:04 | 1.2572 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2572
333284 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKINCILAR1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 15:50 | 2017-05-29 16:46 | 0.93222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93222 | 0 | 0
333291 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ORHANGAZI2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 15:54 | 2017-05-29 18:16 | 2.3678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3678 | 0 | 0
333292 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA25 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 15:56 | 2017-05-29 17:32 | 1.5986 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5986
333281 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 33TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 15:56 | 2017-05-29 22:11 | 6.245 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.49
333294 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIBELEN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 15:59 | 2017-05-29 17:49 | 1.8308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8308
333288 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F9-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM DMCikis:MUCUR DM-ŞATIROĞLU ÇIKIŞI KOK:KIZILDAG KOK KOKCikis:KIZILDAG KOK-KARAARKAÇ MOD. ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 16:02 | 2017-05-29 18:37 | 2.5797 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5797 | 0
333310 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:OVAOREN3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 16:17 | 2017-05-29 17:16 | 0.9775 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9775
333309 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ULUKIŞLA TR2 TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 16:19 | 2017-05-29 17:47 | 1.4767 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4767
333341 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ KOK:AKTAŞ TR 7 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 16:19 | 2017-05-29 17:41 | 1.3642 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3642 | 0
333315 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLER KOK:TEPESİDELİK KÖK KOKCikis:TEPESİDELİK KÖK - AKÇAĞIL GRUP ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 16:22 | 2017-05-29 22:05 | 5.7161 | 1 | 0 | 4 | 124 | 5.7161 | 0 | 22.8644 | 708.7976
333326 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20807 TRCikis:C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 16:28 | 2017-05-29 17:17 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81
333325 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20804 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-29 16:30 | 2017-05-29 17:15 | 0.75389 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 159.8247
333328 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KONAKLI TR 7 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 16:40 | 2017-05-29 18:13 | 1.5533 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5533
333338 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CILLER1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 16:40 | 2017-05-29 18:16 | 1.5922 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5922
333329 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KOK:BOZCAMAHMUT KOK1 KOKCikis:BOCAMAHMUT KOK-ERDOĞDU ÇIKIŞ (RİNG) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-29 16:40 | 2017-05-29 17:31 | 0.84222 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 93.4864 | 0
333350 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILER 2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 16:51 | 2017-05-29 22:16 | 5.4092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4092 | 0 | 0
333347 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:OVAKAVAGI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-29 16:52 | 2017-05-29 17:51 | 0.98389 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9356
333357 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK:KARAHIDIR KOK KOKCikis:KARAHIDIR KOK-KARAHIDIR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-29 17:01 | 2017-05-29 19:59 | 2.9658 | 0 | 402 | 8 | 11 | 0 | 1192.2637 | 23.7266 | 32.6241
333360 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:KIRAMAN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 17:02 | 2017-05-29 17:45 | 0.71389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71389
333373 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 15TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / TELEKOM - TÜRKSAT KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-29 17:07 | 2017-05-29 17:24 | 0.28083 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.0891
333379 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ KOK:KORTULU KOK | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 17:16 | 2017-05-29 18:43 | 1.4525 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 1.4525 | 46.48
333382 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ATLANTI11 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 17:18 | 2017-05-29 20:47 | 3.4711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4711 | 0 | 0
333397 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KONAKLI TR 7 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 17:21 | 2017-05-29 18:11 | 0.84611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84611 | 0 | 0
333400 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KAYAONU2 TR ERMENEK TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 17:26 | 2017-05-29 21:48 | 4.3606 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3606
333393 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:EMEN3 TR TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 17:27 | 2017-05-29 17:40 | 0.21583 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6.6907 | 0 | 0
333401 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:ORTAKOY1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 17:30 | 2017-05-29 21:41 | 4.1753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1753 | 0 | 0
333406 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU9 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 17:44 | 2017-05-29 19:35 | 1.8544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8544 | 0 | 0
333408 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BALCI TR1 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 17:47 | 2017-05-29 18:46 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98
333415 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20807 TRCikis:C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 17:59 | 2017-05-29 18:26 | 0.44472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44472
333421 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:YEŞİLOVA TR 1 | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - BAKIM BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 18:02 | 2017-05-29 18:59 | 0.96417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96417
333418 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:SECILMISLER YAYLASI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 18:02 | 2017-05-29 19:13 | 1.1839 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1839
333425 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F11-ÇAYHAN FİDERİ KOK:AZİZİYE KÖK KOKCikis:AZİZİYE KÖK-AZİZİYE ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-29 18:09 | 2017-05-29 18:55 | 0.77306 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5461 | 0
333428 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKINCILAR1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 18:09 | 2017-05-29 23:56 | 5.7883 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 1452.8708 | 0 | 0
333424 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK9 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 18:10 | 2017-05-29 19:09 | 0.98806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98806 | 0 | 0
333471 | 1 | KONYA | KULU | TR:BESKARDES1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 18:12 | 2017-05-29 19:26 | 1.2369 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2369
333426 | 1 | KONYA | KULU | TR:BESKARDES2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 18:18 | 2017-05-29 19:21 | 1.0583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0583
333442 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:FAHRETTIN ALTAY MH TR27 (400 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 18:30 | 2017-05-29 19:49 | 1.3181 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6361 | 0 | 0
333443 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR105 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 18:30 | 2017-05-29 19:13 | 0.71111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71111
333448 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:AKBURUN TR 2 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 18:38 | 2017-05-29 19:16 | 0.64806 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 50.5487
333637 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:KONGUL1 TR1 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 18:44 | 2017-05-30 04:35 | 9.8544 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8544
333464 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAHCELI TR4 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 18:57 | 2017-05-29 20:10 | 1.2239 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2239
333468 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1622 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 18:59 | 2017-05-29 19:49 | 0.84306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84306
333466 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI KOK:YÜKSEKLİ KÖK 54 KOKCikis:YUKSEKLI KOK 54 - YUKSEKLİ KOYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 19:00 | 2017-05-29 19:43 | 0.71139 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0.71139 | 25.61
333470 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:GUMUSKUMBET1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 19:16 | 2017-05-29 21:10 | 1.9022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9022
333478 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-54 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 19:30 | 2017-05-29 20:16 | 0.76944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76944
333486 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:CIGIL TR1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 19:41 | 2017-05-29 23:01 | 3.3256 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3256
333488 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-3 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 19:44 | 2017-05-29 20:07 | 0.36944 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.73888
333515 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM DM:DERINKUYU DM KOK:131 NOLU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 19:54 | 2017-05-29 21:03 | 1.1506 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 70.1842
333495 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F8-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM DMCikis:MUCUR DM-ŞATIROĞLU ÇIKIŞI KOK:KIZILDAG KOK KOKCikis:KIZILDAG KOK-KARAARKAÇ MOD. ÇIKIŞI TR:KILIÇLI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 19:55 | 2017-05-29 20:26 | 0.52278 | 0 | 0 | 2 | 56 | 0 | 0 | 1.0456 | 29.2757
333499 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:ÇALDAĞI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 19:56 | 2017-05-29 23:06 | 3.1728 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 164.9846
333496 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-19 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 20:01 | 2017-05-29 21:09 | 1.1328 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1328
333498 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:SAZLIPINAR TR2 TRCikis:B-C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 20:01 | 2017-05-29 23:32 | 3.5114 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 154.5012
333504 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK:KORPINAR KOK | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 20:10 | 2017-05-29 23:51 | 3.6781 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.3561 | 0
333513 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F12-ÇENGİLTİ 2 FİDERİ DM:ORTAKONAK DM DMCikis:ORTAKONAK DM-ÇENGİLTİ DM FİDER 11 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 20:43 | 2017-05-29 22:18 | 1.5819 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 121.8094
333530 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACIVEYISZADE2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-29 21:31 | 2017-05-29 22:35 | 1.0694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0694 | 0 | 0
333536 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:ILICAPINAR YAYLASI1 TR1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 21:45 | 2017-05-29 22:57 | 1.2025 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 28.86
333540 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BARBAROS HAYRETTIN OLGUNCELIK | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 22:08 | 2017-05-29 22:36 | 0.46306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46306 | 0 | 0
333549 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HAVZAN12 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 22:54 | 2017-05-30 00:01 | 1.1281 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1281
333552 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-57 HIZIRAGA-1 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 23:03 | 2017-05-30 00:13 | 1.1686 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3372
333562 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ DM:OVACIK DM DMCikis:ON HÜCRELİ (OVACIK) DM-İÇMELİ KÖK ÇIKIŞI KOK:AŞLAMA KÖK KOKCikis:AŞLAMA KÖK - AŞLAMA AYDINLATMA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 23:56 | 2017-05-30 02:10 | 2.2272 | 0 | 0 | 2 | 286 | 0 | 0 | 4.4544 | 636.9849
333569 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:ÇETMİ 4 TR4 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 02:23 | 2017-05-30 05:14 | 2.8478 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 119.6068
333572 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:CIRIK1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 02:47 | 2017-05-30 03:47 | 0.99056 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 27.7357
333574 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F1-GÖLYAZI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 05:02 | 2017-05-30 05:35 | 0.55528 | 3 | 1375 | 8 | 217 | 1.6658 | 763.51 | 4.4422 | 120.4958
333578 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALIBEYHUYUGU TM TMCikis:F6-MERKEZ FİDERİ KOK:ALIBEYHUYUGU5 TR KOKCikis:ALIBEYHUYUGU5 TR-TR8 CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 05:43 | 2017-05-30 07:07 | 1.3933 | 0 | 58 | 0 | 2 | 0 | 80.8131 | 0 | 2.7867
333577 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CIFTEKUYU YAYLA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 05:43 | 2017-05-30 08:01 | 2.3056 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6111
333579 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F9-SULTANHANI 1 FİDERİ KOK:YENIKENT KOK KOKCikis:YENIKENT KOK-ÇARŞI ÇIKIŞI TR:YENIKENT8 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 05:56 | 2017-05-30 07:31 | 1.5922 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 160.8142
333580 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F7-OVACIK FİDERİ DM:OVACIK DM DMCikis:ON HÜCRELİ (OVACIK) DM-ULUAĞAÇ-ÜÇKAPILI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 06:09 | 2017-05-30 06:54 | 0.74028 | 0 | 0 | 4 | 380 | 0 | 0 | 2.9611 | 281.3064
333589 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİ TR:YAKACIK TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 06:52 | 2017-05-30 08:24 | 1.5439 | 0 | 0 | 4 | 526 | 0 | 0 | 6.1756 | 812.0861
333592 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F9-MUCUR MERKEZ KOK:İNANÇ KÖK KOKCikis:İNANÇ KÖK-YEŞİLYURT KÖYÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 07:04 | 2017-05-30 09:03 | 1.9911 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 3.9822 | 47.7866
333591 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ KOK:KUYUSEBIL KOK KOKCikis:KUYUSEBIL KOK-KUYULU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 07:08 | 2017-05-30 09:39 | 2.5192 | 0 | 0 | 2 | 276 | 0 | 0 | 5.0383 | 695.2909
333602 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F4-KARASINIR FİDERİ KOK:ILITERE KOK KOKCikis:ILITERE KOK-İLİTERE ÇIKŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-30 07:29 | 2017-05-30 08:44 | 1.2464 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.6959 | 0
333621 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F2-DİNEK FİDERİ KOK:KULU93 TR KOKCikis:KULU93 TR-KULU TR97 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 07:30 | 2017-05-30 09:07 | 1.6142 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 255.0389 | 0 | 0
333596 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:CALDERE1 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 07:45 | 2017-05-30 10:33 | 2.8047 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 64.5086
333597 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR KOK:SELAMI KABIN | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-30 07:58 | 2017-05-30 08:49 | 0.84472 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.1366
333598 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BOLAT ÇAYIRLIK1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 08:00 | 2017-05-30 09:35 | 1.5869 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5869
333603 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F11-PİRİBEYLİ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 08:11 | 2017-05-30 08:42 | 0.51611 | 0 | 0 | 0 | 1506 | 0 | 0 | 0 | 777.2617
333609 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAPU CAMI TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 08:22 | 2017-05-30 09:34 | 1.2097 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6292
333608 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-18 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-30 08:23 | 2017-05-30 10:56 | 2.5517 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 839.4994 | 0 | 0
333615 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SANAYİ KÖK 11 TR TRCikis:E Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 08:34 | 2017-05-30 09:07 | 0.53667 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 16.1001
333617 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 8TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 08:35 | 2017-05-30 08:56 | 0.35556 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.6223 | 0 | 0
333619 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM DM:DM-9 ( SEYHSAMIL DM ) TR:GAZALI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 08:38 | 2017-05-30 11:24 | 2.7697 | 1 | 850 | 0 | 0 | 2.7697 | 2354.262 | 0 | 0
333620 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEYDAN1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 08:44 | 2017-05-30 11:55 | 3.1894 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1894
333624 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA69 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 08:49 | 2017-05-30 09:59 | 1.1564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1564 | 0 | 0
333627 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:PINARBASI TR 2 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 08:52 | 2017-05-30 10:40 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8
333638 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F5-PINARBAŞI FİDERİ DM:DM-37A ( TOMEK DM ) DMCikis:DM37/A-TÖMEK KÖYÜ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 08:59 | 2017-05-30 12:08 | 3.145 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 47.175 | 6.29
333641 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:DEMIRLI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-30 09:01 | 2017-05-30 14:53 | 5.8686 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 105.635 | 0 | 0
333646 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-30 09:02 | 2017-05-30 13:59 | 4.9436 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 2966.166 | 0 | 0
333643 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BASARAKAVAK2 TR TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-30 09:02 | 2017-05-30 14:35 | 5.5383 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 620.293 | 0 | 0
333642 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F13-EĞRİBAYAT-1 FİDERİ DM:DM-79 ( EGRIBAYAT DM ) DMCikis:DM79-EĞRİBAYAT KÖYÜ ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-30 09:02 | 2017-05-30 13:56 | 4.9011 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 4.9011 | 53.9122
333644 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-18 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 09:02 | 2017-05-30 11:28 | 2.4267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4267 | 0 | 0
333648 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-104 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 09:05 | 2017-05-30 17:12 | 8.1292 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.5167
333656 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F3-KILBASAN FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-30 09:15 | 2017-05-30 14:02 | 4.7689 | 0 | 83 | 19 | 134 | 0 | 395.8179 | 90.6089 | 639.0313
333657 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F10-IHLARA FİDERİ DM:AKSARAY DM3 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 09:17 | 2017-05-30 10:38 | 1.3419 | 0 | 496 | 7 | 55 | 0 | 665.6022 | 9.3936 | 73.8067
333658 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ASAGICAGLAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-30 09:18 | 2017-05-30 14:17 | 4.9828 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 652.7442
333660 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CARIKLAR9 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 09:19 | 2017-05-30 12:38 | 3.3103 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6206
333667 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F1-ÖZKONAK FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-ÖZKONAK F1 ÇIKIŞI KOK:31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK KOKCikis:31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK-BOZCA ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 09:26 | 2017-05-30 10:14 | 0.80167 | 0 | 0 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 400.0333
333668 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:USTUNLER TR 3 TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-30 09:27 | 2017-05-30 15:36 | 6.1572 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 387.9049 | 0 | 0
333670 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:YAYLAPINAR FİDERİ DM:DM24 TR:HADİMİ 10 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-30 09:28 | 2017-05-30 10:31 | 1.0444 | 0 | 0 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 510.7312
333671 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-16 TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-30 09:30 | 2017-05-30 14:30 | 5.0014 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 660.1835 | 0 | 0
333672 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F6-BAHÇELİ FİDERİ (15,8 KV) KOK:KAYNARCA KÖK KOKCikis:KAYNARCA KÖK - HALAÇ/KILAVUZ/HALAÇ SULAMA KÖK ÇIKIŞI TR:HALAC TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-30 09:30 | 2017-05-30 15:29 | 5.9756 | 0 | 0 | 7 | 648 | 0 | 0 | 41.8289 | 3872.1629
333674 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KOCYAZI 4TR TRCikis:C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-30 09:32 | 2017-05-30 17:24 | 7.8719 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 401.4689
333677 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-30 09:33 | 2017-05-30 12:11 | 2.6347 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 39.5208 | 0 | 0
333675 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F4-ÇUKURÇAYIR FİDERİ KOK:TR1-133 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-30 09:33 | 2017-05-30 14:41 | 5.1275 | 0 | 0 | 1 | 1603 | 0 | 0 | 5.1275 | 8219.3825
333678 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY12 TR TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-30 09:34 | 2017-05-30 13:50 | 4.2756 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 773.8764
333676 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:YOLOREN1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-30 09:34 | 2017-05-30 13:12 | 3.6317 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 486.6438
333683 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKIŞLA TR9 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 09:39 | 2017-05-30 12:12 | 2.5589 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5589
333682 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F7-BALCI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-30 09:39 | 2017-05-30 11:30 | 1.8572 | 0 | 0 | 1 | 339 | 0 | 0 | 1.8572 | 629.5976
333690 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F6-GÖZERLİ FİDERİ KOK:KARAKOL KOK TR:MEHMET KARAKAYA | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-30 09:45 | 2017-05-30 10:46 | 1.0194 | 0 | 0 | 27 | 191 | 0 | 0 | 27.5249 | 194.713
333702 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30808 TRCikis:D-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 09:50 | 2017-05-30 10:31 | 0.69444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69444
333700 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F4-YENİCEOBA FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 09:50 | 2017-05-30 20:44 | 10.9008 | 29 | 3442 | 170 | 403 | 316.1241 | 37520.6569 | 1853.1411 | 4393.0345
333703 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:KIRAMAN2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 09:52 | 2017-05-30 11:10 | 1.3056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3056
333706 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KARGINMESE TR1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 09:58 | 2017-05-30 11:17 | 1.3189 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6378
333710 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR19/A TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 10:01 | 2017-05-30 11:18 | 1.2931 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8792 | 0 | 0
333709 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK:UCKUYU TR1 KOKCikis:UCKUYU TR1-HARMANALTI KÖK GİRİŞİ TR:UCKUYU TR1 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-30 10:01 | 2017-05-30 13:44 | 3.7194 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 278.958
333713 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F11-KOZAKLI 2 FİDERİ DM:KOZAKLI DM DMCikis:KOZAKLI DM - FİDER-8 AKPINAR KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-30 10:01 | 2017-05-30 14:16 | 4.2408 | 0 | 0 | 9 | 22 | 0 | 0 | 38.1675 | 93.2983
333715 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM:YERKOY TM TMCikis:ÇİÇEKDAĞI TR-C DM:AKCAKENT DM7 DMCikis:AKÇAKENT DM7-HAMZABEY ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-30 10:05 | 2017-05-30 13:51 | 3.7742 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 426.4812
333716 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:CAGLAYAN2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 10:05 | 2017-05-30 15:42 | 5.6089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6089 | 0 | 0
333717 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-AKŞEHİR FİDERİ KOK:MECIDIYE KOK KOKCikis:MECİDİYE KÖK-ARGITHANI KÖK ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-30 10:07 | 2017-05-30 15:49 | 5.7031 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 1442.8742
333722 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-KAMAN MERKEZ1 ÇIKIŞI KOK:KAMAN TR-46 KOKCikis:KAMAN TR-46-KAMAN TR47 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-30 10:10 | 2017-05-30 14:59 | 4.8211 | 3 | 1134 | 0 | 4 | 14.4633 | 5467.1387 | 0 | 19.2844
333723 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SAKARYA6 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 10:10 | 2017-05-30 11:35 | 1.4136 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2408 | 0 | 0
333724 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F4 KÖYLER FİDERİ KOK:KOCAS KOK KOKCikis:KOCAS KOK-YEŞİLTEPE YEŞİLHAT ÇIKIŞI TR:KOCAS-1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-30 10:12 | 2017-05-30 17:22 | 7.1683 | 0 | 0 | 36 | 5 | 0 | 0 | 258.0599 | 35.8417
333725 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:YAZIHUYUK12 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-30 10:13 | 2017-05-30 15:11 | 4.9681 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 1097.9413 | 0 | 0
333726 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:BOYALIK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 10:13 | 2017-05-30 19:01 | 8.8042 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.8042
333732 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:TUZKOY IM IMCikis:TUZKOY IM - TUZKÖY ABUUŞAĞI ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 10:15 | 2017-05-30 12:02 | 1.7894 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.7366 | 0
333735 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F9-SULTANHANI 1 FİDERİ KOK:YENIKENT KOK KOKCikis:YENIKENT KOK-KARATOPRAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-30 10:24 | 2017-05-30 13:04 | 2.6606 | 2 | 705 | 6 | 56 | 5.3211 | 1875.6948 | 15.9634 | 148.9914
333741 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN39 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 10:28 | 2017-05-30 12:04 | 1.5886 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 44.4811 | 0 | 0
333744 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KOSEKTAS1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-30 10:32 | 2017-05-30 13:03 | 2.5144 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 160.9242
333745 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİ DM:KADINHANI DM KOK:TOSUNOGLU KOK KOKCikis:TOSUNOGLU KOK-KURTHASANLI1 TR ÇIKIŞI TR:KABACALI DSI 1 (100) | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 10:33 | 2017-05-30 11:58 | 1.4225 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 89.6175
333788 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DURUNDAY7 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-30 10:34 | 2017-05-30 11:40 | 1.1111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1111
333749 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GAZANFER3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-30 10:34 | 2017-05-30 12:11 | 1.6214 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 296.7144
333751 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F2-ALEMDAR FİDERİ KOK:ABDITOLU RMU KOKCikis:ABDITOLU RMU-YESİLHAT ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI(KONYA TARAFI) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 10:35 | 2017-05-30 13:10 | 2.5825 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 67.145 | 0
333754 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:HACIFAKILI KOK KOKCikis:YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-30 10:42 | 2017-05-30 12:14 | 1.5292 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 9.175 | 9.175
333764 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:FIDER-3 106 NOLU TAR. SULAMA KÖK KOKCikis:BİRİMLER TARAFI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 10:50 | 2017-05-30 14:44 | 3.9064 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39.0639
333771 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ KOK:TURGUT KOK KOKCikis:KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 10:54 | 2017-05-30 11:48 | 0.90472 | 0 | 0 | 72 | 448 | 0 | 0 | 65.1398 | 405.3146
333774 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BURHANIYE1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 10:55 | 2017-05-30 11:50 | 0.91917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91917
333778 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA 1 TM TMCikis:DUTLU FİDERİ DM:DM28 DMCikis:GÖDENE DM KOK:HATUNSARAY KÖK KOKCikis:KAVAK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-30 10:59 | 2017-05-30 17:40 | 6.6817 | 0 | 290 | 2 | 5 | 0 | 1937.6843 | 13.3633 | 33.4083
333789 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KALFALAR3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 11:06 | 2017-05-30 13:01 | 1.9161 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.7483
333791 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F12-ALTİNEKİN-1 FİDERİ KOK:ERTUGRUL KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 11:08 | 2017-05-30 17:00 | 5.8522 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8522
333797 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 11:10 | 2017-05-30 14:03 | 2.8733 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 2.8733 | 129.2998
333802 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:HUSREV1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 11:17 | 2017-05-30 12:38 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.35
333803 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F4-ALADAĞ FİDERİ KOK:TAŞKENT KÖK2 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 11:18 | 2017-05-30 13:38 | 2.3367 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 147.2102
333805 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F17-BUSAN FİDERİ DM:DEMIRCI DM | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 11:18 | 2017-05-30 11:58 | 0.66444 | 0 | 0 | 0 | 729 | 0 | 0 | 0 | 484.3768
333804 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 11:20 | 2017-05-30 15:45 | 4.4133 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.8267 | 0 | 0
333817 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACILAR3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 11:30 | 2017-05-30 12:14 | 0.74722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74722 | 0 | 0
333814 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:BOLAY1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 11:32 | 2017-05-30 15:17 | 3.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0
333871 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYŞEHİR TR 24 TRCikis:B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 11:37 | 2017-05-30 12:57 | 1.3367 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 22.7234 | 0 | 0
333825 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F4-BAŞKUYU FİDERİ DM:KOLUKISA DM1 DMCikis:KOLUKISA DM1-BAŞKUYU ÇIKIŞI KOK:BASKUYU1 KOK KOKCikis:BASKUYU1 KOK-SACIKARA1 TR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 11:38 | 2017-05-30 16:42 | 5.0653 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.1958 | 0
333834 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİ KOK:KURTBASAN KOK KOKCikis:KURTBASAN KOK-YAZAMCA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 11:44 | 2017-05-30 14:56 | 3.2003 | 0 | 0 | 14 | 25 | 0 | 0 | 44.8039 | 80.007
333838 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-28 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-30 11:53 | 2017-05-30 12:23 | 0.50194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50194 | 0 | 0
333843 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA71 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 11:58 | 2017-05-30 14:36 | 2.6344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6344 | 0 | 0
333852 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:DM11/TR02 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 11:59 | 2017-05-30 21:47 | 9.7886 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.7886
333868 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR22 TR | AG - PANO / BOX HASARI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-30 12:05 | 2017-05-30 17:58 | 5.8822 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 541.1642 | 0 | 0
333870 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI30 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 12:07 | 2017-05-30 13:00 | 0.88472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88472
333863 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN6 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-30 12:11 | 2017-05-30 15:38 | 3.4475 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 1182.4925 | 0 | 0
333873 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:EDİKLİ TR 10 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 12:19 | 2017-05-30 13:56 | 1.6125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6125 | 0 | 0
333876 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F10-DM6/2 FİDERİ DM:KARAMAN DM6 DMCikis:KARAMAN DM6 - DM6-DM3 A RİNGİ TR:TR 30801 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 12:26 | 2017-05-30 16:30 | 4.0686 | 0 | 0 | 4 | 1044 | 0 | 0 | 16.2744 | 4247.6288
333884 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YAZLA2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 12:29 | 2017-05-30 13:57 | 1.4697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4697 | 0 | 0
333888 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DURUNDAY7 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 12:37 | 2017-05-30 13:09 | 0.53167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53167
333889 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELCUK SANAYI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-30 12:40 | 2017-05-30 14:18 | 1.6189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6189 | 0 | 0
333897 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARABAG6 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 12:48 | 2017-05-30 17:40 | 4.8647 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.7294
333899 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1211 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 12:51 | 2017-05-30 13:59 | 1.1358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1358 | 0 | 0
333901 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GOREME8 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 12:53 | 2017-05-30 13:58 | 1.0881 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0881
333907 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:AVSAR1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 13:04 | 2017-05-30 14:39 | 1.5919 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5919
333910 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESMEKAYA4 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-30 13:08 | 2017-05-30 18:13 | 5.0831 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 650.6317 | 0 | 0
333911 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:YOLOREN1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-30 13:11 | 2017-05-30 16:00 | 2.8131 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 258.8015
333913 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KALEÖNÜ1 TR12 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-30 13:12 | 2017-05-30 17:40 | 4.4592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4592 | 0 | 0
333918 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:KÖŞK TR 4 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 13:18 | 2017-05-30 15:48 | 2.5011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5011
333953 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1312 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 13:18 | 2017-05-30 14:59 | 1.6767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6767 | 0 | 0
333922 | 1 | KONYA | AKÖREN | TM:ALIBEYHUYUGU TM TMCikis:F1-AKÖREN FİDERİ (15.8 KV) KOK:AKOREN BAYINDIR KOK (YENI) KOKCikis:AKOREN BAYINDIR KOK (YENI)-KAYASU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-30 13:22 | 2017-05-30 18:24 | 5.0381 | 0 | 261 | 4 | 227 | 0 | 1314.9337 | 20.1522 | 1143.6396
333927 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F1-ÖZKONAK FİDERİ KOK:31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK TR:KAPADOKYA KUCUK SANAYI SITESI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 13:29 | 2017-05-30 14:16 | 0.78056 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.9028
333933 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK3 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 13:52 | 2017-05-30 15:01 | 1.1475 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4425
333939 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BASARAKAVAK2 TR TRCikis:C Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-30 14:06 | 2017-05-30 18:19 | 4.2139 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 792.2113 | 0 | 0
333945 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F4-BOR 2 FİDERİ (15,8 KV) KOK:BOR TR1 KOKCikis:BOR TR-1 - BOR TR-59 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 14:08 | 2017-05-30 14:31 | 0.38972 | 0 | 0 | 11 | 8644 | 0 | 0 | 4.2869 | 3368.7397
333949 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE19 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 14:09 | 2017-05-30 17:58 | 3.8278 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.6556
333951 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:HACIFAKILI KOK KOKCikis:YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-30 14:14 | 2017-05-30 16:04 | 1.8411 | 3 | 0 | 117 | 120 | 5.5233 | 0 | 215.4099 | 220.9332
333960 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BAYINDIR1 TR TRCikis:C-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 14:20 | 2017-05-30 15:06 | 0.765 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.765
333978 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA25 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 14:34 | 2017-05-30 15:50 | 1.2642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2642 | 0 | 0
334117 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SEKER FURUS1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 14:44 | 2017-05-30 18:20 | 3.6017 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2033
333995 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BARAJ MAH TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 14:49 | 2017-05-30 15:27 | 0.635 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.635
334002 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:YUKSECIK2 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 14:53 | 2017-05-30 16:00 | 1.1178 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 43.5934
334004 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:ULUKIŞLA TR1 KOKCikis:ULUKIŞLA TR-1 - ULUKIŞLA TR-2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 14:56 | 2017-05-30 15:33 | 0.61639 | 0 | 0 | 8 | 2643 | 0 | 0 | 4.9311 | 1629.1188
334006 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKULAK3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-30 15:00 | 2017-05-30 15:34 | 0.57528 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1506 | 0 | 0
334008 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS26 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 15:02 | 2017-05-30 17:24 | 2.3606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3606 | 0 | 0
334013 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1121 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 15:05 | 2017-05-30 16:24 | 1.31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 0 | 0
334028 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:AKCASEHIR5 TR TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 15:07 | 2017-05-30 17:06 | 1.985 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.985 | 0 | 0
334017 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AGAC ISLERI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 15:08 | 2017-05-30 15:27 | 0.32333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32333 | 0 | 0
334022 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACILAR6 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 15:11 | 2017-05-30 15:36 | 0.42528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42528 | 0 | 0
334020 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:UZUNPINAR TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-30 15:11 | 2017-05-30 18:27 | 3.2617 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 319.6437
334034 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:CANGILLI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 15:19 | 2017-05-30 17:45 | 2.4361 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 350.7998 | 0 | 0
334041 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:BASKOY6 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 15:28 | 2017-05-30 16:51 | 1.3739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3739 | 0 | 0
334046 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:F7-AKÇAKENT FİDERİ DM:CICEKDAGI DM DMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM-BEŞİKLİ GRUBU ÇIKIŞI KOK:BESIKLI KOK KOKCikis:BEŞİKLİ KÖK-BEŞİKLİ ÇIKIŞI TR:HACI HASANLI IGDELI MAH | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 15:30 | 2017-05-30 17:01 | 1.5097 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.0972
334050 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-3 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 15:35 | 2017-05-30 16:56 | 1.3514 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7028
334051 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-YELEK-SAVCILI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 15:36 | 2017-05-30 17:16 | 1.6744 | 4 | 965 | 11 | 353 | 6.6978 | 1615.8346 | 18.4188 | 591.0773
334054 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F14-KAŞÖREN FİDERİ DM:CELTIK KOK1 DMCikis:TANERYALÇIN DM-FİDER6 ÇELTİK1 ÇIKIŞI KOK:KUCUKHASAN 106 NOLU KOK KOKCikis:BOZLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 15:40 | 2017-05-30 23:54 | 8.2189 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 115.0645 | 0
334060 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-15 TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 15:42 | 2017-05-30 16:38 | 0.93583 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 113.2354 | 0 | 0
334061 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK:HAMZALI MOD KOKCikis:HAMZALI MOD - FD 3 ÇIKIŞ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 15:49 | 2017-05-30 18:01 | 2.1931 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.7375 | 0
334066 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F3-KONAKLI-2 FİDERİ KOK:KONAKLI 3.HAT KÖK | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 15:53 | 2017-05-30 17:58 | 2.0808 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 253.8613 | 0
334074 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:HARMANDALI3 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 16:06 | 2017-05-30 18:04 | 1.9728 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 76.9384 | 0 | 0
334077 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-28 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 16:07 | 2017-05-30 16:36 | 0.48444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48444 | 0 | 0
334082 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU23 TR TRCikis:C-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 16:11 | 2017-05-30 17:23 | 1.2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2022 | 0 | 0
334093 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F4-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-YAZIHUYUK ÇIKIŞI TR:YAZIHUYUK11 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 16:19 | 2017-05-30 18:08 | 1.8147 | 0 | 0 | 0 | 3282 | 0 | 0 | 0 | 5955.911
334089 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA9 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 16:21 | 2017-05-30 17:23 | 1.0411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0411 | 0 | 0
334100 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:HÜSNİYE KÖK KOKCikis:HÜSNİYE KÖK - ELMALI KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 16:21 | 2017-05-30 18:33 | 2.1978 | 0 | 0 | 6 | 647 | 0 | 0 | 13.1867 | 1421.9637
334094 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:DEMIRLI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 16:28 | 2017-05-30 18:17 | 1.8103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8103
334101 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAKA 3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 16:38 | 2017-05-30 17:02 | 0.41583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41583
334095 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F2-ŞEHİR-1 FİDERİ IM:NIGDE IM2 IMCikis:İM2-TR 2-14 ÇIKIŞI KOK:TR 2-29/2 KOKCikis:TR 2/29/2-TR 2-29/3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 16:47 | 2017-05-30 17:33 | 0.76806 | 1 | 1372 | 0 | 99 | 0.76806 | 1053.7783 | 0 | 76.0379
334108 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK:ABUUSAGI YESIL HAT MOD KOKCikis:ABUUSAGI YESIL HAT MOD - SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 16:48 | 2017-05-30 19:24 | 2.6086 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 41.7378 | 0
334112 | 1 | KONYA | HADİM | TR:MERNEK Y.3 TR19 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 16:51 | 2017-05-30 18:27 | 1.6081 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6081
334116 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:UCKUYU TR1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 16:56 | 2017-05-30 18:27 | 1.5308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5308
334175 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 16:56 | 2017-05-30 19:26 | 2.5028 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.5139
334118 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ASIKLAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 17:00 | 2017-05-30 18:27 | 1.4514 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4514
334126 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BABAKONAGI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 17:07 | 2017-05-30 18:54 | 1.7808 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5617
334135 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F4-ORTAKARAÖREN FİDERİ TR:GOKHUYUK1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-30 17:22 | 2017-05-30 18:31 | 1.1381 | 4 | 201 | 5 | 229 | 4.5522 | 228.7501 | 5.6903 | 260.6157
334141 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30808 TRCikis:D-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 17:23 | 2017-05-30 18:37 | 1.2267 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2267
334148 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:OZANCIK6 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 17:29 | 2017-05-30 19:46 | 2.2814 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27.3767 | 0 | 0
334163 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:ISAHOCALI4 TR TRCikis:A-D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 17:40 | 2017-05-30 18:35 | 0.915 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 47.58 | 0 | 0
334167 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1545 TR TRCikis:E Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-30 17:45 | 2017-05-30 18:13 | 0.45917 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 27.091 | 0 | 0
334187 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F3-REİS FİDERİ KOK:ENGILLI KOK KOKCikis:ENGILLI KOK-ILICAK-ÇİMENDERE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 17:53 | 2017-05-30 18:55 | 1.0289 | 0 | 0 | 22 | 405 | 0 | 0 | 22.6356 | 416.7004
334182 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ KOK:GÖZLÜ TİGEM TARIMSAL SULAMA KOKCikis:GÖZLÜ TİGEM TARIMSAL SULAMA - GÖZLÜ TİGEM'DEN GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 18:00 | 2017-05-30 19:16 | 1.2675 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 1.2675 | 34.2225
334186 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20520 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 18:01 | 2017-05-30 19:27 | 1.4358 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4358
334195 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F5-MERKEZ FİDERİ DM:ILGIN DM44 DMCikis:ILGIN DM 44-BEHLÜLBEY MH TR 33 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 18:13 | 2017-05-30 18:58 | 0.755 | 5 | 2668 | 3 | 40 | 3.775 | 2014.34 | 2.265 | 30.2
334198 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F5-PINARBAŞI FİDERİ DM:DM-37A ( TOMEK DM ) DMCikis:DM37/A-KARAÖMERLER DM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-30 18:17 | 2017-05-30 19:38 | 1.3528 | 0 | 0 | 28 | 4 | 0 | 0 | 37.8778 | 5.4111
334203 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-37 GUNEYKENT-2 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-30 18:22 | 2017-05-30 18:48 | 0.44333 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9.3099
334204 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM KOK:5A 1TR KOKCikis:5A 1TR-5A2 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 18:23 | 2017-05-30 19:05 | 0.70472 | 3 | 708 | 0 | 0 | 2.1142 | 498.9418 | 0 | 0
334208 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:APA3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 18:29 | 2017-05-30 20:00 | 1.5153 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5153
334212 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:ASAGİ ODEMİSLİ TR2 TRCikis:A Kolu | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 18:34 | 2017-05-30 19:36 | 1.0339 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 38.2539
334217 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F8-ULUS FİDERİ KOK:RENSAN KOK KOKCikis:RENSAN KOK-TR32 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 18:39 | 2017-05-30 19:37 | 0.96083 | 12 | 8283 | 15 | 64 | 11.53 | 7958.5549 | 14.4124 | 61.4931
334232 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:GOKCEYURT TR2 (100 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 18:40 | 2017-05-30 19:56 | 1.2711 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5422 | 0 | 0
334226 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DOGALA2 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 18:57 | 2017-05-30 22:32 | 3.5789 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.7367 | 0 | 0
334230 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÖLCÜK TR 9 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 19:11 | 2017-05-30 21:48 | 2.6169 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6169
334233 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:FAHRETTIN ALTAY MH TR37 (250 KVA) | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 19:13 | 2017-05-30 19:53 | 0.67611 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 260.3023 | 0 | 0
334237 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS33 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 19:25 | 2017-05-30 19:46 | 0.35167 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.0334 | 0 | 0
334241 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİ KOK:ULUOREN KÖK KOKCikis:ULUÖREN KÖK - KEÇİKALE KÖK/KARAKAPI TR-1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 19:33 | 2017-05-30 20:13 | 0.66944 | 0 | 0 | 32 | 1590 | 0 | 0 | 21.4221 | 1064.4096
334243 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA11 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 19:37 | 2017-05-30 23:00 | 3.385 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.385
334249 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:DOYBALAK KOK KOKCikis:DOYBALAK KOK-ARİFLER CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 19:41 | 2017-05-30 20:25 | 0.73111 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 26.32 | 0
334248 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:YUKARIHOMURLU TR2 TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 19:41 | 2017-05-30 21:48 | 2.1128 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 59.1578 | 0 | 0
334261 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F2-SEKİZLİ FİDERİ KOK:MERKEZ TSK KOK1 KOKCikis:MERKEZ TSK KOK1 - KARAPINAR TM'DEN GİRİŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-30 19:56 | 2017-05-30 22:18 | 2.3706 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.5939 | 0
334263 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:BOGAZICI1 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 19:58 | 2017-05-30 21:29 | 1.5253 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 62.5365
334268 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F8-ALTİNOVA FİDERİ KOK:ERTUGRUL KOK KOKCikis:ERTUGRUL KOK-FİDER-8 ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 20:28 | 2017-05-30 21:12 | 0.73583 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 55.1872
334301 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F2-KOLUKISA FİDERİ DM:KOLUKISA DM1 DMCikis:KOLUKISA DM1-YEŞİL HAT SULAMA ÇIKIŞI KOK:KOLUKISA TARIMSAL KOK KOKCikis:KOLUKISA KOK-KANAL BOYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 20:34 | 2017-05-30 23:34 | 3.0025 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 48.04 | 0
334274 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F4-YENİCEOBA FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 20:42 | 2017-05-30 21:28 | 0.75972 | 29 | 3442 | 170 | 403 | 22.0319 | 2614.9562 | 129.1524 | 306.1672
334275 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F4-BAŞKUYU FİDERİ DM:KOLUKISA DM1 DMCikis:KOLUKISA DM1-BAŞKUYU ÇIKIŞI KOK:BASKUYU2 KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 20:43 | 2017-05-30 22:21 | 1.6231 | 0 | 0 | 2 | 832 | 0 | 0 | 3.2461 | 1350.3859
334276 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F10-EREĞLİ2 FİDERİ KOK:OYMALI KÖK KOKCikis:OYMALI KÖK-OYMALI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-30 20:44 | 2017-05-30 23:39 | 2.9122 | 0 | 0 | 67 | 430 | 0 | 0 | 195.1187 | 1252.2546
334278 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-TOPRAKLIK YENİ HAT ENH ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 20:46 | 2017-05-30 22:16 | 1.5003 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 36.0067 | 1.5003
334280 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:IPDUSEN1TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 20:48 | 2017-05-30 21:37 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 19.68
334282 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:FAHRETTIN ALTAY MH TR37 (250 KVA) | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 20:50 | 2017-05-31 01:26 | 4.6011 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 1771.4273 | 0 | 0
334284 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 19 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 21:03 | 2017-05-30 21:40 | 0.61167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61167 | 0 | 0
334285 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF6 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 21:16 | 2017-05-30 22:12 | 0.94667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94667 | 0 | 0
334290 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YIGAR1 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 21:22 | 2017-05-30 22:16 | 0.89944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89944
334293 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HOCAFARUK1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 21:49 | 2017-05-30 22:47 | 0.96306 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8892
334300 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CIFTE MERDIVEN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-30 22:07 | 2017-05-30 22:50 | 0.71333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71333 | 0 | 0
334313 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UCPINAR 2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 23:22 | 2017-05-31 01:28 | 2.0994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0994 | 0 | 0
334316 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-76 KINDAM-1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 23:51 | 2017-05-31 00:36 | 0.7575 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 48.48
334318 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SAGLIK2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 23:56 | 2017-05-31 03:08 | 3.2128 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.4256 | 0 | 0
334320 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DOGRUGOZ7 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 00:48 | 2017-05-31 02:03 | 1.2572 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.2861
334321 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F2-BOR 1 FİDERİ (15,8 KV) KOK:BOR TR58 KOKCikis:BOR TR-58 - BOR-1 FİDERİ GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 00:49 | 2017-05-31 01:33 | 0.73639 | 0 | 0 | 1 | 3814 | 0 | 0 | 0.73639 | 2808.5915
334328 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN TR-37 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 00:49 | 2017-05-31 02:04 | 1.2483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2483 | 0 | 0
334325 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 01:17 | 2017-05-31 02:03 | 0.77389 | 0 | 1391 | 116 | 300 | 0 | 1076.481 | 89.7712 | 232.167
334329 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F2-SANAYİ FİDERİ DM:DM-16 ( AKINCILAR ) DMCikis:DM-16 - AKINCILAR 4 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-31 02:07 | 2017-05-31 05:31 | 3.4014 | 1 | 1331 | 0 | 0 | 3.4014 | 4527.2501 | 0 | 0
334336 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SAGLIK2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 02:39 | 2017-05-31 03:54 | 1.2486 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4972 | 0 | 0
334337 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F3-NEVŞEHİR MERKEZ 1 FİDERİ DM:DM01_TR06 TR:NEVSEHIR19 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / OG BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 03:16 | 2017-05-31 04:49 | 1.5542 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 181.8379
334339 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:BOZCA3 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 03:53 | 2017-05-31 04:59 | 1.0994 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 80.2591
334342 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİ DM:UZUNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-31 06:46 | 2017-05-31 14:15 | 7.4972 | 0 | 67 | 15 | 363 | 0 | 502.3137 | 112.4583 | 2721.4909
334346 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F9-EREĞLİ1 FİDERİ KOK:OYMALI KÖK KOKCikis:OYMALI KÖK-OYMALI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 06:59 | 2017-05-31 11:03 | 4.0644 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.3222 | 0
334351 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:AYRANCI DM DMCikis:AYRANCI DM-KARAAĞAÇ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 07:21 | 2017-05-31 08:04 | 0.70667 | 0 | 0 | 31 | 563 | 0 | 0 | 21.9068 | 397.8552
334353 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-15 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 07:25 | 2017-05-31 08:14 | 0.8175 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.27 | 0 | 0
334355 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ IM:TR127 TURBE IM IMCikis:TÜRBE İM-NEVŞEHİR DM 10 ÇIKIŞI TR:DM10/TR11 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 07:26 | 2017-05-31 08:04 | 0.63528 | 0 | 2 | 0 | 1113 | 0 | 1.2706 | 0 | 707.0666
334362 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DM-05-TR 13 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 07:29 | 2017-05-31 17:49 | 10.3314 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 2417.5453
334367 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HUSAMETTIN CELEBI5 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 07:40 | 2017-05-31 09:39 | 1.9697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9697 | 0 | 0
334365 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F5-PINARBAŞI FİDERİ DM:DM-37A ( TOMEK DM ) DMCikis:DM37/A-TÖMEK KÖYÜ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 08:00 | 2017-05-31 13:00 | 5.0078 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 45.07 | 40.0622 | 5.0078
334364 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR27 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 08:00 | 2017-05-31 08:41 | 0.68917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68917 | 0 | 0
334368 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI3A TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-31 08:01 | 2017-05-31 09:22 | 1.3514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3514 | 0 | 0
334374 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:FETIH2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 08:04 | 2017-05-31 09:51 | 1.7719 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.3158
334369 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F2-SARAYONU FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 08:06 | 2017-05-31 08:49 | 0.7275 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 42.9225 | 0 | 0
334371 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-HAMİT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 08:06 | 2017-05-31 08:44 | 0.62722 | 0 | 0 | 1 | 131 | 0 | 0 | 0.62722 | 82.1658
334416 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:SEVDIGIN TR1 TRCikis:A-B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 08:09 | 2017-05-31 09:20 | 1.1803 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 46.0309
334376 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAVAK5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 08:14 | 2017-05-31 09:56 | 1.7022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7022
334379 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F9-DM6/1 FİDERİ DM:KARAMAN DM6 DMCikis:KARAMAN DM6 - TR-60602 ÇIKIŞI KOK:TR 60801 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-31 08:23 | 2017-05-31 14:44 | 6.3411 | 0 | 0 | 0 | 671 | 0 | 0 | 0 | 4254.8848
334380 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F2-KOLUKISA FİDERİ KOK:KOLUKISA TARIMSAL KOK KOKCikis:KOLUKISA KOK-KANAL BOYU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 08:25 | 2017-05-31 11:35 | 3.1656 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.3311 | 0
334405 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-18 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 08:29 | 2017-05-31 10:54 | 2.4136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4136 | 0 | 0
334388 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:MILLI EGEMENLIK MH TR2 (400 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 08:31 | 2017-05-31 08:57 | 0.43833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.8216 | 0 | 0
334404 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK:YELATAN KÖK KOKCikis:YELATAN KÖK - BEYAZKIŞLAKÇI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 08:42 | 2017-05-31 09:12 | 0.50472 | 0 | 0 | 3 | 1305 | 0 | 0 | 1.5142 | 658.6596
334418 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:ALTINEKIN TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-31 08:54 | 2017-05-31 10:54 | 1.9942 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 173.4928 | 0 | 0
334429 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KURTULUS2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 08:59 | 2017-05-31 12:00 | 3.0117 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0233
334424 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM:YERKOY TM TMCikis:F7-AKÇAKENT FİDERİ DM:CICEKDAGI DM DMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM-AKÇAKENT ÇIKIŞI TR:TASOLUK TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-31 09:00 | 2017-05-31 14:41 | 5.68 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0 | 5.68 | 573.68
334425 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:KULHUYUK1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-31 09:00 | 2017-05-31 14:07 | 5.1169 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 281.4317
334426 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:IMAMOGLU1 TR TRCikis:E Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-31 09:00 | 2017-05-31 11:17 | 2.285 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 93.685
334427 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F10-BELEDİYE2 FİDERİ KOK:TEZCANLAR TR 2.28 KOKCikis:TEZCANLAR TR 2.28-BOZTOPRAKLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-31 09:00 | 2017-05-31 19:17 | 10.2839 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 2560.6886 | 0 | 0
334432 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:LADİK TM TMCikis:F5-KOYLER FİDERİ KOK:SIZMA KOK KOKCikis:SIZMA KOK - SARICALAR KÖK GİRİŞİ TR:CALTI2 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-31 09:01 | 2017-05-31 12:12 | 3.1894 | 0 | 9 | 1 | 107 | 0 | 28.705 | 3.1894 | 341.2701
334433 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BASARAKAVAK2 TR TRCikis:B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-31 09:01 | 2017-05-31 15:03 | 6.0261 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 488.1149 | 0 | 0
334434 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM DM:DM-17 ( AKYOKUS ) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-31 09:01 | 2017-05-31 12:36 | 3.5797 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10.7392 | 14.3189 | 0
334437 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YUVA3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 09:04 | 2017-05-31 10:25 | 1.3478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3478 | 0 | 0
334443 | 1 | KONYA | AKÖREN | TM:ALIBEYHUYUGU TM TMCikis:F1-AKÖREN FİDERİ (15.8 KV) KOK:AKOREN BAYINDIR KOK (YENI) KOKCikis:AKOREN BAYINDIR KOK (YENI)-KAYASU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-31 09:09 | 2017-05-31 14:02 | 4.8833 | 0 | 261 | 13 | 793 | 0 | 1274.5491 | 63.4833 | 3872.4807
334444 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI16 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-31 09:09 | 2017-05-31 10:50 | 1.6864 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 134.9112 | 0 | 0
334445 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAYMAKLI28 TR TRCikis:SOKAK | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-31 09:12 | 2017-05-31 11:54 | 2.6928 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3856 | 0 | 0
334449 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F9-KOŞK FİDERİ KOK:BAYRAMDUGUN YESILHAT KOK KOKCikis:BAYRAMDUGUN YESILHAT KOK-BAYRAMDÜĞÜN YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 09:16 | 2017-05-31 10:58 | 1.7056 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 35.8168 | 0
334484 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK24 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 09:20 | 2017-05-31 10:21 | 1.0142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0142 | 0 | 0
334458 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-ESKİ ÜSTÜNLER ÇIKIŞI TR:KARADIKEN TR 1 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-31 09:25 | 2017-05-31 14:20 | 4.9211 | 0 | 0 | 3 | 330 | 0 | 0 | 14.7633 | 1623.9663
334495 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR1 TRCikis:A Kolu | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 09:26 | 2017-05-31 10:36 | 1.1653 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 139.8336
334465 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F10-TATLICAK FİDERİ KOK:EREGLI YOLU SULAMA KOK KOKCikis:EREGLI YOLU SULAMA KOK-BOTAS CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-31 09:29 | 2017-05-31 11:51 | 2.3664 | 1 | 6 | 25 | 1 | 2.3664 | 14.1983 | 59.1598 | 2.3664
334467 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TATKOY2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 09:30 | 2017-05-31 11:04 | 1.5628 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5628
334469 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 7TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-31 09:33 | 2017-05-31 10:47 | 1.2306 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4611
334471 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR21 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-31 09:35 | 2017-05-31 12:10 | 2.585 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 542.85 | 0 | 0
334472 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F5 ALTINKAYA FİDERİ KOK:TOPAKKAYA KOK KOKCikis:TOPAKKAYA KOK-TOPAKKAYA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-31 09:35 | 2017-05-31 18:29 | 8.8975 | 16 | 1101 | 6 | 25 | 142.36 | 9796.1475 | 53.385 | 222.4375
334492 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F8-MİSLİOVA TM FİDERİ KOK:CILEK KOK KOKCikis:ÇİLEK KÖK - YAZIHUYUK TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 09:46 | 2017-05-31 11:52 | 2.0953 | 5 | 20 | 104 | 7 | 10.4764 | 41.9056 | 217.9091 | 14.667
334686 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 6TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 09:48 | 2017-05-31 17:16 | 7.4772 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.9544
334490 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÜMÜŞLER TR 5 TRCikis:SOKAK | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 09:53 | 2017-05-31 11:28 | 1.5881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5881 | 0 | 0
334500 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 7TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 09:59 | 2017-05-31 10:21 | 0.36139 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.72278
334501 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:EDİKLİ TR 20 TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-31 10:01 | 2017-05-31 15:51 | 5.8306 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 75.7973 | 0 | 0
334502 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KAYAALTI4 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-31 10:01 | 2017-05-31 12:47 | 2.7581 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 182.032
334503 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM:YERKOY TM TMCikis:ÇİÇEKDAĞI TR-C DM:AKCAKENT DM7 DMCikis:AKÇAKENT DM7-HAMZABEY ÇIKIŞI KOK:ERBISIM KOK | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-31 10:02 | 2017-05-31 14:11 | 4.1581 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 166.3224
334507 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F5-KIZILYAKA FİDERİ KOK:DUTLUTEPE KOK KOKCikis:DUTLUTEPE KOK-YAZILI GRUP ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 10:04 | 2017-05-31 10:50 | 0.76722 | 0 | 0 | 1 | 504 | 0 | 0 | 0.76722 | 386.6789
334509 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:FIDER-3 106 NOLU TAR. SULAMA KÖK KOKCikis:BİRİMLER TARAFI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-31 10:07 | 2017-05-31 11:33 | 1.4311 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.3111 | 0
334508 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-1 ÇIKIŞI KOK:COGLU YESILHAT HAT SONU KOK KOKCikis:COGLU YESILHAT HAT SONU KOK-SUDURAGI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-31 10:07 | 2017-05-31 11:06 | 0.98361 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.7378 | 0
334525 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KURTULUS2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 10:20 | 2017-05-31 11:57 | 1.6256 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2511
334555 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ DM:GOZLU DM DMCikis:GOZLU DM-KOLUKISA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-31 10:24 | 2017-05-31 13:46 | 3.3611 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.4444 | 0
334529 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KIZILÖREN TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 10:24 | 2017-05-31 11:47 | 1.3783 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3783
334530 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN38 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-31 10:25 | 2017-05-31 11:15 | 0.83944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83944 | 0 | 0
334538 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F3-YARMA FİDERİ KOK:KARKIN PANCAR KANTARI KOK KOKCikis:KARKIN PANCAR KANTARI KOK-YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-31 10:30 | 2017-05-31 17:17 | 6.7919 | 0 | 0 | 104 | 65 | 0 | 0 | 706.3618 | 441.4761
334545 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F5-BALIKLIOVA FİDERİ TR:BASKARAOREN1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 10:33 | 2017-05-31 11:54 | 1.3458 | 0 | 96 | 1 | 9 | 0 | 129.1997 | 1.3458 | 12.1125
334548 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ASVALT SANTIYESI 2.14 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-31 10:35 | 2017-05-31 12:01 | 1.4361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4361
334549 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ÇİFTEHAN TR2 TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 10:35 | 2017-05-31 12:16 | 1.6889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6889
334550 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ KOK:KORPINAR KOK KOKCikis:KORPINAR KOK-MANDIRA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 10:36 | 2017-05-31 12:44 | 2.1225 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1225 | 0
334557 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-ALHAN ÇIKIŞI KOK:ALHAN KÖK KOKCikis:ALHAN KÖK-OKUL ARKASI SULAMA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-31 10:44 | 2017-05-31 17:14 | 6.5033 | 0 | 0 | 5 | 130 | 0 | 0 | 32.5166 | 845.4329
334571 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SUBAY LOJMANLARI TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 10:52 | 2017-05-31 13:18 | 2.4439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4439 | 0 | 0
334574 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KERESTECILER4 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-31 10:53 | 2017-05-31 13:56 | 3.0556 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73.3334 | 0 | 0
334581 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARAKOVA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 10:59 | 2017-05-31 13:49 | 2.8308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8308
334585 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F4-GÜLŞEHİR FİDERİ KOK:17 NOLU KOK KOKCikis:17 NOLU KOK - NEVPARKE TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-31 11:08 | 2017-05-31 14:12 | 3.0758 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 67.6683 | 0
334594 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KOVANLIK1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 11:12 | 2017-05-31 13:50 | 2.6286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6286
334591 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F5 ALTINKAYA FİDERİ KOK:TOPAKKAYA KOK KOKCikis:TOPAKKAYA KOK-TOPAKKAYA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-31 11:16 | 2017-05-31 18:29 | 7.2225 | 16 | 1101 | 6 | 25 | 115.56 | 7951.9725 | 43.335 | 180.5625
334596 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK24 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 11:20 | 2017-05-31 15:13 | 3.8753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8753 | 0 | 0
334604 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F10-KAYMAKLI DM2 FİDERİ DM:GUVERCINLIK DM DMCikis:GÜVERCİNLİK DM-ÇARDAK 22 NOLU KÖK ÇIKIŞI KOK:22 NOLU KOK KOKCikis:22 NOLU KOK - ÇARDAK KÖYÜ VE 16 NOLU KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 11:23 | 2017-05-31 12:09 | 0.77944 | 0 | 0 | 12 | 499 | 0 | 0 | 9.3533 | 388.9406
334599 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F16-KAYMAKLI DM FİDERİ DM:KAYMAKLI DM DMCikis:KAYMAKLI DM KAYMAKLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-31 11:24 | 2017-05-31 13:03 | 1.6483 | 15 | 1836 | 71 | 30 | 24.7249 | 3026.3339 | 117.0314 | 49.4499
334607 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:ASVALT SANTIYESI29 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-31 11:24 | 2017-05-31 12:02 | 0.63667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63667
334605 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:SULUSARAY2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-31 11:28 | 2017-05-31 13:06 | 1.64 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.92 | 0 | 0
334615 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:YALIHUYUK5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 11:34 | 2017-05-31 12:35 | 1.0183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0183 | 0 | 0
334610 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-91 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-31 11:37 | 2017-05-31 12:43 | 1.0978 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0978
334619 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-14 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 11:40 | 2017-05-31 12:09 | 0.47444 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4233
334625 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TOPAKKAYA1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 11:46 | 2017-05-31 16:05 | 4.3086 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3086
334627 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-13 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 11:49 | 2017-05-31 14:29 | 2.6572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6572 | 0 | 0
334631 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR ATA-1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 11:53 | 2017-05-31 14:01 | 2.1253 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1253
334629 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİ DM:BOZKIR DM DMCikis:BOZKIR DM-HADİM ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 11:53 | 2017-05-31 13:21 | 1.4678 | 0 | 2 | 0 | 127 | 0 | 2.9356 | 0 | 186.4081
334630 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:YUKARIHOMURLU TR2 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 11:57 | 2017-05-31 13:50 | 1.8856 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 37.7112 | 0 | 0
334638 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:KISLA1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 12:06 | 2017-05-31 13:13 | 1.1117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1117
334639 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM DM:DM-17 ( AKYOKUS ) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-31 12:09 | 2017-05-31 15:53 | 3.7431 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 1149.1194 | 0 | 0
334641 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DUGUN SALONU TR 3.36 TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-31 12:09 | 2017-05-31 13:17 | 1.1333 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 167.7328 | 0 | 0
334642 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:ISAKUSAGI1 TR TRCikis:D Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-31 12:10 | 2017-05-31 12:39 | 0.49417 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 14.3309
334646 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TATKOY3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 12:15 | 2017-05-31 14:38 | 2.3814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3814 | 0 | 0
334653 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:KAYAONU DM DMCikis:KAYAONU DM-SUDURAĞI DM ÇIKIŞI KOK:SUDURAGI KOK2 KOKCikis:SUDURAGI KOK2-SUDURAGI TR1 ÇIKIŞI TR:SUDURAGI10 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 12:17 | 2017-05-31 13:41 | 1.4103 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 50.7701 | 0 | 1.4103
334656 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F5-PINARBAŞI FİDERİ DM:DM-37A ( TOMEK DM ) DMCikis:DM37/A-KARAÖMERLER DM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 12:25 | 2017-05-31 12:49 | 0.39944 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 5.1927 | 0.79888
334657 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F24-BÜZÜCÜLER FİDERİ DM:TATLICAK DM DMCikis:TATLICAK DM-BÜZCÜLER1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-31 12:28 | 2017-05-31 13:03 | 0.58333 | 0 | 0 | 76 | 404 | 0 | 0 | 44.3331 | 235.6653
334658 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-45 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 12:30 | 2017-05-31 13:28 | 0.96028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96028 | 0 | 0
334745 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SAGLIK BAHCELER1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 12:33 | 2017-05-31 14:18 | 1.7467 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7467
334674 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÖLCÜK TR 12 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 12:47 | 2017-05-31 13:42 | 0.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0
334679 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HUSAMETTIN CELEBI5 TR TRCikis:E KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 12:53 | 2017-05-31 21:44 | 8.8486 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 1610.447 | 0 | 0
334684 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:AKCALAR6 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 13:02 | 2017-05-31 15:09 | 2.1111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1111
334692 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1613 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 13:11 | 2017-05-31 14:05 | 0.89361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89361
334690 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:SULUSARAY3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-31 13:14 | 2017-05-31 15:39 | 2.4175 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 224.8275 | 0 | 0
334691 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA18 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 13:15 | 2017-05-31 15:05 | 1.8361 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 51.4111
334699 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F16-KAYMAKLI DM FİDERİ DM:KAYMAKLI DM DMCikis:KAYMAKLI DM KAYMAKLI ÇIKIŞI KOK:KAYMAKLI28 TR KOKCikis:KAYMAKLI28 TR - KAYMAKLI14 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-31 13:24 | 2017-05-31 14:10 | 0.76472 | 1 | 812 | 0 | 2 | 0.76472 | 620.9526 | 0 | 1.5294
334700 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY SANAYI DM5 DMCikis:AKSARAY SANAYI DM5-5A/1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 13:27 | 2017-05-31 15:14 | 1.7925 | 3 | 708 | 0 | 0 | 5.3775 | 1269.09 | 0 | 0
334708 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-YAZIHUYUK ÇIKIŞI KOK:YAZIHUYUK18 TR KOKCikis:YAZIHUYUK18 TR - KUYULUTATLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-31 13:34 | 2017-05-31 16:08 | 2.5594 | 8 | 100 | 85 | 564 | 20.4755 | 255.944 | 217.5524 | 1443.5242
334718 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU70 TR TRCikis:G-H KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-31 13:48 | 2017-05-31 14:28 | 0.67028 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 17.4273 | 0 | 0
334723 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4E 4TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 13:51 | 2017-05-31 14:51 | 0.99806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99806
334731 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU87 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-31 14:02 | 2017-05-31 14:22 | 0.33806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33806
334862 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-BOZTEPE YENİ HAT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 14:13 | 2017-05-31 17:34 | 3.35 | 0 | 0 | 2 | 99 | 0 | 0 | 6.7 | 331.65
334748 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:AKCASAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-31 14:17 | 2017-05-31 18:46 | 4.4783 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 528.4429
334749 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KORUALAN4 TR4 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 14:18 | 2017-05-31 19:54 | 5.6042 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6042
334755 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KILIÇASLAN1 TR3 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 14:23 | 2017-05-31 16:50 | 2.4492 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4492
334756 | 1 | KONYA | MERAM | TR:OSMAN GAZI2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 14:24 | 2017-05-31 15:06 | 0.70778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70778
334759 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ KOK:MAHMUTLU KÖK KOKCikis:MAHMUTLU KÖK -KİTRELİ SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 14:28 | 2017-05-31 16:05 | 1.6181 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.0903
334760 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-32 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 14:28 | 2017-05-31 21:29 | 7.0103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0103
334616 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F2-KOLUKISA FİDERİ KOK:KOLUKISA TARIMSAL KOK KOKCikis:KOLUKISA KOK-SAÇIKARA YOLU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 14:37 | 2017-05-31 15:48 | 1.18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0
334763 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F8-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM DMCikis:MUCUR DM-ŞATIROĞLU ÇIKIŞI KOK:KIZILDAG KOK KOKCikis:KIZILDAG KOK-KIRAN-GÜZYURDU KÖY. ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 14:39 | 2017-05-31 18:44 | 4.0839 | 0 | 0 | 25 | 118 | 0 | 0 | 102.0973 | 481.899
334771 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:DEMIRCI11 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 14:42 | 2017-05-31 16:47 | 2.0911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0911 | 0 | 0
334766 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:OKSUZKALE TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-31 14:53 | 2017-05-31 17:57 | 3.0642 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 214.4919
334770 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F12-NEVŞEHİR MERKEZ 3 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-31 14:58 | 2017-05-31 15:36 | 0.63167 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.1583
334781 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR KOK:SENIRIN KOK KABIN | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 14:59 | 2017-05-31 16:49 | 1.8297 | 0 | 0 | 10 | 143 | 0 | 0 | 18.2972 | 261.65
334775 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:EDİKLİ TR 4 TRCikis:SOKAK | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-31 15:00 | 2017-05-31 18:58 | 3.9731 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 87.4073
334815 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM:GOKSU HES TMCikis:F3-BALCILAR 2 FİDERİ DM:BALCILAR DM DMCikis:BALCILAR DM-TAŞKENT KÖK 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 15:09 | 2017-05-31 16:09 | 0.995 | 0 | 786 | 1 | 68 | 0 | 782.07 | 0.995 | 67.66
334799 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU9 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-31 15:10 | 2017-05-31 15:47 | 0.61444 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 19.6621
334792 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1515 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 15:14 | 2017-05-31 15:57 | 0.72389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72389 | 0 | 0
334794 | 1 | KONYA | KULU | TR:BESKARDES2 TR TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 15:15 | 2017-05-31 16:33 | 1.2989 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.4834
334812 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:CEVIRME TR-1 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-31 15:31 | 2017-05-31 16:08 | 0.61556 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 22.1602
334817 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DUGUN SALONU TR 3.36 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 15:37 | 2017-05-31 22:14 | 6.6158 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6158
334828 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SEKER FURUS1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 15:44 | 2017-05-31 17:39 | 1.9058 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9058
334826 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F4-GÜLŞEHİR FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 15:45 | 2017-05-31 17:32 | 1.7861 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.5028 | 0
334834 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:F7-AKÇAKENT FİDERİ DM:CICEKDAGI DM DMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM-BEŞİKLİ GRUBU ÇIKIŞI KOK:BESIKLI KOK KOKCikis:BEŞİKLİ KÖK-ÇANAKPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 15:52 | 2017-05-31 16:43 | 0.84583 | 0 | 88 | 3 | 214 | 0 | 74.433 | 2.5375 | 181.0076
334835 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-28B TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 15:54 | 2017-05-31 17:31 | 1.6206 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.7234 | 0 | 0
334839 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-AKŞEHİR FİDERİ DM:ILGIN DM44 DMCikis:ILGIN DM 44- REİS TARAFI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-31 16:04 | 2017-05-31 17:07 | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 57.475
334853 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F5-EVSİN FİDERİ KOK:CAMLICA GOKCESEKI KOK KOKCikis:ÇAMLICA GÖKÇESEKİ KÖK- ERMENEK 2(F4) GİRİŞİ | OG - SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-31 16:09 | 2017-05-31 18:23 | 2.2381 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 783.321
334843 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-4 DEGIRMENDERE-1 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 16:09 | 2017-05-31 20:04 | 3.9039 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.8078
334863 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BOZTOPRAKLAR TR 2.30 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 16:27 | 2017-05-31 17:22 | 0.90944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90944
334867 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAYMAKLI12 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 16:33 | 2017-05-31 18:15 | 1.6869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6869 | 0 | 0
334869 | 1 | KONYA | MERAM | TR:COMAKLI5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 16:34 | 2017-05-31 17:34 | 1.0022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0022
334870 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 16:35 | 2017-05-31 21:39 | 5.0694 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 55.7638 | 0
334890 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KOK:ESMEKAYA 3 TR KOKCikis:ESMEKAYA3 TR-GÜNEŞLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 16:51 | 2017-05-31 17:23 | 0.53694 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 55.8418 | 0
334896 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:ANBAR2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 16:59 | 2017-05-31 17:51 | 0.8725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8725
334897 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1010 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 16:59 | 2017-05-31 17:19 | 0.32861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.65722 | 0 | 0
334898 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU87 TR TRCikis:C-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 17:00 | 2017-05-31 17:27 | 0.4425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4425 | 0 | 0
334903 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:SARAY KOK KOKCikis:TEPELER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 17:01 | 2017-05-31 19:13 | 2.1956 | 0 | 0 | 89 | 11 | 0 | 0 | 195.4048 | 24.1512
334909 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:OSMANİYE1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 17:08 | 2017-05-31 17:29 | 0.34417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34417
334911 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIKENT4 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 17:13 | 2017-05-31 19:30 | 2.2903 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 116.8043
334912 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:KULHUYUK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 17:13 | 2017-05-31 17:56 | 0.71556 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 18.6046
334919 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F3-YARMA FİDERİ KOK:DAGITIM KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 17:21 | 2017-05-31 19:09 | 1.7936 | 0 | 0 | 59 | 8 | 0 | 0 | 105.823 | 14.3489
334922 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-29/7 TRCikis:A KOLU | AG - PANO / BOX HASARI / PANO / BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-31 17:23 | 2017-05-31 17:49 | 0.42667 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 15.7868 | 0 | 0
334929 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:SEVINDIK4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 17:30 | 2017-05-31 17:57 | 0.43806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43806 | 0 | 0
334949 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUTUKUSAGI5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 17:55 | 2017-05-31 18:24 | 0.47472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47472 | 0 | 0
334952 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK 14 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 18:02 | 2017-05-31 18:41 | 0.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0
334957 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1260 TR TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 18:13 | 2017-05-31 18:32 | 0.30972 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.3361 | 0 | 0
334964 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SARICA1 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 18:24 | 2017-05-31 19:42 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20.8
334969 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:KONARI ICME SUYU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 18:36 | 2017-05-31 19:28 | 0.86722 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7344
334975 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK:AKPINAR TR-1 KOKCikis:AKPINAR TR-1-AKPINAR TR3 ÇIKIŞI TR:ALISARYAYLA1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 18:51 | 2017-05-31 21:20 | 2.4836 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 42.2214
334977 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F5-YENICE FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-31 18:52 | 2017-05-31 20:14 | 1.3672 | 0 | 0 | 288 | 908 | 0 | 0 | 393.7594 | 1241.4358
334982 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 18:57 | 2017-05-31 20:00 | 1.05 | 5 | 677 | 624 | 1433 | 5.25 | 710.85 | 655.2 | 1504.65
334987 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:KIRAMAN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 19:02 | 2017-05-31 19:41 | 0.65083 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.1116
334997 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:DM14 TR01 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-31 19:11 | 2017-05-31 19:38 | 0.4375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4375
334994 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F1-MİSLİOVA DM FİDERİ KOK:KARATEPE SULAMA KÖK KOKCikis:KARATEPE SULAMA KÖK-AKTAŞ İNLİ DEN GELİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 19:12 | 2017-05-31 21:40 | 2.4728 | 0 | 0 | 28 | 3 | 0 | 0 | 69.2378 | 7.4183
334996 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK:DOĞRUGÖZ DSİ KÖK KOKCikis:DOĞRUGÖZ DSİ KÖK-PAZAKAYA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 19:15 | 2017-05-31 19:39 | 0.40139 | 6 | 891 | 468 | 2446 | 2.4083 | 357.6385 | 187.8505 | 981.7999
334998 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YUVAM KOOPARATIF19 TR TRCikis:D Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 19:20 | 2017-05-31 19:39 | 0.32111 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 24.7255
335008 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F3-REİS FİDERİ KOK:ENGILLI KOK KOKCikis:ENGILLI KOK-ILICAK-ÇİMENDERE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 19:34 | 2017-05-31 20:06 | 0.54278 | 0 | 0 | 22 | 406 | 0 | 0 | 11.9412 | 220.3687
335004 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:MUSAKUYUSU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-31 19:34 | 2017-05-31 21:27 | 1.8794 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.915 | 0 | 0
335020 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:AKPINARYAYLA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-31 19:48 | 2017-05-31 22:12 | 2.3917 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 59.7918
335021 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK:YASARLAR KOK KOKCikis:YASARLAR KOK-GÜRSU MOD ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 19:49 | 2017-05-31 23:57 | 4.1367 | 0 | 0 | 137 | 946 | 0 | 0 | 566.7238 | 3913.2898
335024 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ELDES TR1 (100 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 19:52 | 2017-05-31 21:45 | 1.8883 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8883
335023 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F23-VATAN SANAYİ FİDERİ DM:TATLICAK DM DMCikis:TATLICAK DM-KARATAY EMAYE TR ÇIKIŞI TR:GURPILSAN | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-31 19:54 | 2017-05-31 22:39 | 2.7511 | 31 | 192 | 0 | 0 | 85.2844 | 528.2131 | 0 | 0
335029 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-TAVŞANÇALI ÇIKIŞI KOK:PAZARÖZÜ KÖK KOKCikis:PAZARÖZÜ KÖK-UZUNKUYU ÇIKIŞ TR:UZUNKUYU3 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 20:05 | 2017-05-31 22:06 | 2.0269 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 74.9968 | 0 | 0
335044 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F3-REİS FİDERİ KOK:ENGILLI KOK KOKCikis:ENGILLI KOK-ILICAK-ÇİMENDERE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 20:45 | 2017-05-31 23:14 | 2.4883 | 0 | 0 | 22 | 406 | 0 | 0 | 54.7433 | 1010.262
335046 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BEHLULBEY MH TR33 (630 KVA) TRCikis:D/E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 20:49 | 2017-05-31 23:54 | 3.0806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0806 | 0 | 0
335048 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUTUKUSAGI5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 20:49 | 2017-05-31 22:07 | 1.2992 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5983 | 0 | 0
335058 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F7-BALCI FİDERİ KOK:BALCI TR1 KOKCikis:BALCI TR1-PİRLİ KÖK CIKIŞI TR:CUMALI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 21:30 | 2017-05-31 23:42 | 2.1956 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 344.7029
335059 | 1 | KONYA | MERAM | TR:TOPRAK SARNIC1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 21:40 | 2017-05-31 23:07 | 1.4389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4389
335060 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACILAR3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 21:46 | 2017-05-31 22:50 | 1.0686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0686 | 0 | 0
335065 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:CAMLIK TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 22:14 | 2017-05-31 23:59 | 1.7569 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5139 | 0 | 0
335068 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SAPSAL1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 22:43 | 2017-05-31 23:45 | 1.0314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0314 | 0 | 0
335073 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:SULUCAOVA TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 23:02 | 2017-06-01 01:38 | 2.5911 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 204.6977
335075 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:BASDERE5 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 23:25 | 2017-06-01 01:40 | 2.2433 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 69.5432 | 0 | 0
335076 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-13 KILICLI KOPRU TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 23:56 | 2017-06-01 00:33 | 0.61111 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2222