## EPF-01
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU | [20 empty] | 0 | ADANA | ALADAĞ | İletim | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimli
Form No | EPF-01 | [19 empty] | 1 | ADIYAMAN | CEYHAN | Dağıtım-OG | Kısa | Güvenlik | Bildirimsiz
Form Adı | Kesintiler (Tablo 1) | [19 empty] | 2 | AFYONKARAHİSAR | FEKE | Dağıtım-AG | Geçici | Dışsal
Form Versiyonu | 4 | [19 empty] | 3 | AĞRI | KARATAŞ |  |  | Şebeke işletmecisi
Lisans No | ED/101-25/032 | [19 empty] | 4 | AMASYA | KARAİSALI
Vergi No | 8330030874 | [19 empty] | 5 | ANKARA | KOZAN
Lisans Sahibi Unvanı | MERAM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ | [19 empty] | 6 | ANTALYA | POZANTI
Yıl | 2014 | [19 empty] | 7 | ARTVİN | SARIÇAM
Dönem | YILLIK | [19 empty] | 8 | AYDIN | SAİMBEYLİ
[21 empty] | 9 | BALIKESİR | SEYHAN
KOD NO (1) | KADEME(2) | YER (3) |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) |  |  |  | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10) |  |  |  | 10 | BİLECİK | TUFANBEYLİ
[13 empty] | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | 11 | BİNGÖL | YUMURTALIK
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU (3C) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10D)=(9D)X(8) | 12 | BİTLİS | YÜREĞİR
11632 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA-1 TM DM: MERAM DM22 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-01 01:21 | 2014-03-01 01:31 | 0.16667 | 150 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13 | BOLU | ÇUKUROVA
11633 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TIRILIRMAK3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-01 06:01 | 2014-03-01 06:40 | 0.65806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65806 | 0 | 0 | 14 | BURDUR | İMAMOĞLU
11634 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM: DM5/A BÖLG.HAST. | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 06:28 | 2014-03-01 06:38 | 0.165 | 3 | 100 | 2 | 2 | 0.495 | 16.5 | 0.33 | 0.33 | 15 | BURSA | BESNİ
11639 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 06:51 | 2014-03-01 07:54 | 1.0453 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0453 | 0 | 0 | 0 | 16 | ÇANAKKALE | GERGER
11638 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Fider: ORTAKÖY20 TR - ORTAKÖY21 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 06:59 | 2014-03-01 07:44 | 0.74806 | 350 | 0 | 0 | 0 | 261.8194 | 0 | 0 | 0 | 17 | ÇANKIRI | GÖLBAŞI
11637 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | DM: AKSARAY DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 07:00 | 2014-03-01 07:33 | 0.54778 | 350 | 0 | 0 | 0 | 191.7222 | 0 | 0 | 0 | 18 | ÇORUM | KAHTA
11635 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KUCUKKARTAL1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 07:20 | 2014-03-01 09:39 | 2.3047 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3047 | 19 | DENİZLİ | MERKEZ
11636 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: AKDOGANLAR YAYLA 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 07:24 | 2014-03-01 10:11 | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 20 | DİYARBAKIR | SAMSAT
11640 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 07:54 | 2014-03-01 10:07 | 2.2225 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 88.9 | 0 | 0 | 21 | EDİRNE | SİNCİK
11644 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 07:56 | 2014-03-01 09:09 | 1.2178 | 331 | 0 | 0 | 0 | 403.0844 | 0 | 0 | 0 | 22 | ELAZIĞ | TUT
11642 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: KARACAOREN TR2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-01 08:01 | 2014-03-01 12:00 | 3.9836 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 199.1806 | 0 | 0 | 23 | ERZİNCAN | ÇELİKHAN
11643 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN 1 TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM Kök: ESENTEPE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-01 08:01 | 2014-03-01 13:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 24 | ERZURUM | BAYAT
19657 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Fider: AKPINAR KÖK - ÇATALÇEŞME1 TR TM: TÜMOSAN TM Kök: AKPINAR KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-01 08:01 | 2014-03-01 12:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 25 | ESKİŞEHİR | BAŞMAKÇI
11641 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KOTTIM TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 08:05 | 2014-03-01 10:51 | 2.7753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7753 | 0 | 0 | 26 | GAZİANTEP | BOLVADİN
11645 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YENI SELCUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 08:21 | 2014-03-01 09:36 | 1.2444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4889 | 0 | 0 | 27 | GİRESUN | DAZKIRI
11664 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: HALKAPINAR6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-01 08:31 | 2014-03-01 12:01 | 3.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 28 | GÜMÜŞHANE | DİNAR
11682 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-01 08:31 | 2014-03-01 11:31 | 3 | 1 | 540 | 0 | 0 | 3 | 1620 | 0 | 0 | 29 | HAKKARİ | EMİRDAĞ
19513 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: CEVRE YOLU17 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-01 08:31 | 2014-03-01 15:31 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 30 | HATAY | EVCİLER
11646 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SANAYI7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 08:34 | 2014-03-01 09:27 | 0.88611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88611 | 0 | 0 | 31 | ISPARTA | HOCALAR
11647 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ALEMDAR KÖK 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 08:36 | 2014-03-01 09:38 | 1.0283 | 0 | 189 | 78 | 0 | 0 | 194.355 | 80.21 | 0 | 32 | MERSİN | KIZILÖREN
11649 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: AYDINLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-01 08:42 | 2014-03-01 09:35 | 0.88528 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.2792 | 33 | İSTANBUL | MERKEZ
11652 | 1 | KONYA | HADİM | TR: YENIKONAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 08:45 | 2014-03-01 11:47 | 3.0375 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.375 | 34 | İZMİR | SANDIKLI
11650 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ALEMDAR KÖK 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 08:45 | 2014-03-01 16:08 | 7.3769 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 184.4236 | 0 | 35 | KARS | SULTANDAĞI
11651 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F3 ESKİ MORTAŞ ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-01 08:46 | 2014-03-01 15:01 | 6.25 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 2187.5 | 0 | 0 | 36 | KASTAMONU | SİNANPAŞA
19310 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: YALNIZAGAC | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-01 08:46 | 2014-03-01 14:46 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 180 | 37 | KAYSERİ | ÇAY
11654 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: TÖMEK DM - PINARBAŞI KÖK DM: DM 37/A TÖMEK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 08:56 | 2014-03-01 09:01 | 0.086667 | 0 | 700 | 50 | 0 | 0 | 60.6667 | 4.3333 | 0 | 38 | KIRKLARELİ | ÇOBANLAR
11658 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: SAADETLER 1752 SK. TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-01 09:01 | 2014-03-01 15:01 | 6 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 39 | KIRŞEHİR | İHSANİYE
11659 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BİSKÜVİ SANAYİ-2 TM: KARAMAN OSB TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-01 09:01 | 2014-03-01 12:01 | 3 | 5 | 360 | 0 | 0 | 15 | 1080 | 0 | 0 | 40 | KOCAELİ | İSCEHİSAR
11660 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: DM6-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM6 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-01 09:01 | 2014-03-01 13:01 | 4 | 20 | 1000 | 0 | 0 | 80 | 4000 | 0 | 0 | 41 | KONYA | ŞUHUT
11662 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: SEÇME DM ÇIKIŞI TM: ÇUMRA TM DM: SEÇME DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-01 09:01 | 2014-03-01 16:01 | 7 | 10 | 469 | 85 | 8 | 70 | 3283 | 595 | 56 | 42 | KÜTAHYA | DOĞUBAYAZIT
11667 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: CEVRE YOLU17 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-01 09:01 | 2014-03-01 16:01 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 43 | MALATYA | DİYADİN
11677 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM Kök: YİRCE KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-01 09:01 | 2014-03-01 11:01 | 2 | 0 | 0 | 18 | 21 | 0 | 0 | 36 | 42 | 44 | MANİSA | ELEŞKİRT
11703 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: DM6-1 TM: KARAMAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-01 09:01 | 2014-03-01 13:01 | 4 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 45 | KAHRAMANMARAŞ | HAMUR
11715 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: DÖRTYOL TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-01 09:01 | 2014-03-01 14:01 | 5 | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 | 2820 | 0 | 0 | 46 | MARDİN | MERKEZ
11719 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ACMA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-01 09:01 | 2014-03-01 14:01 | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 47 | MUĞLA | PATNOS
11724 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ÇAYHAN TM: EREĞLİ TM Kök: ÇİLLER KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-01 09:01 | 2014-03-01 16:01 | 7 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 48 | MUŞ | TAŞLIÇAY
18350 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-01 09:01 | 2014-03-01 14:01 | 5 | 5 | 30 | 2 | 13 | 25 | 150 | 10 | 65 | 49 | NEVŞEHİR | TUTAK
19101 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: HÜYÜK TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-01 09:01 | 2014-03-01 14:01 | 5 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 50 | NİĞDE | GÖYNÜCEK
19102 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR-2 TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-01 09:01 | 2014-03-01 14:01 | 5 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 51 | ORDU | GÜMÜŞHACIKÖY
19222 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: DM6-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM6 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-01 09:01 | 2014-03-01 13:01 | 4 | 1 | 3346 | 0 | 0 | 4 | 13384 | 0 | 0 | 52 | RİZE | HAMAMÖZÜ
19769 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM Kök: AKALSAN MOD.KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-01 09:01 | 2014-03-01 14:01 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 53 | SAKARYA | MERKEZ
19770 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-01 09:01 | 2014-03-01 14:01 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 54 | SAMSUN | MERZİFON
19771 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-01 09:01 | 2014-03-01 14:01 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 55 | SİİRT | SULUOVA
19833 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: TURGUT TM: YUNAK TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-01 09:01 | 2014-03-01 14:01 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 56 | SİNOP | TAŞOVA
11655 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AKABE5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-01 09:01 | 2014-03-01 09:36 | 0.58917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58917 | 0 | 0 | 57 | SİVAS | AKYURT
11656 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KAYADIBI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 09:05 | 2014-03-01 10:28 | 1.3889 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.8333 | 58 | TEKİRDAĞ | ALTINDAĞ
19792 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARADIGIN2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-01 09:11 | 2014-03-01 09:41 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 40 | 59 | TOKAT | AYAŞ
11657 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YUNUS EMRE3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 09:15 | 2014-03-01 10:13 | 0.96611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96611 | 0 | 0 | 60 | TRABZON | BALA
11692 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: YENİKENT TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-01 09:31 | 2014-03-01 14:11 | 4.6667 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 233.3333 | 0 | 61 | TUNCELİ | BEYPAZARI
11661 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 09:35 | 2014-03-01 10:07 | 0.53611 | 72 | 0 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 62 | ŞANLIURFA | ELMADAĞ
11663 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELCUK SANAYI3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-01 09:47 | 2014-03-01 10:15 | 0.46083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46083 | 0 | 0 | 63 | UŞAK | ETİMESGUT
11665 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR SULEYMANIYE9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-01 09:57 | 2014-03-01 10:39 | 0.69361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69361 | 0 | 0 | 64 | VAN | EVREN
11674 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KERESTECILER1 TR | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - SİGORTALI YÜK AYIRICI BAĞLANTI KONTAKLARININ KÖTÜ TEMASI-YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 09:59 | 2014-03-01 12:38 | 2.6542 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.2708 | 0 | 0 | 65 | YOZGAT | GÖLBAŞI
11653 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KOZANLI8 TR - SAZ YAYLASI1 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: KOZANLI TR 8 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-01 10:01 | 2014-03-01 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 750 | 66 | ZONGULDAK | GÜDÜL
11670 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: AVANOS TM Kök: YEŞİLÖZ3 KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-01 10:01 | 2014-03-01 16:01 | 6 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 67 | AKSARAY | HAYMANA
11672 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | DM: KAYMAKLI DM Kök: 103 NOLU KABİN KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-01 10:01 | 2014-03-01 15:01 | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 68 | BAYBURT | KALECİK
11727 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR42 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-01 10:01 | 2014-03-01 15:01 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 69 | KARAMAN | KAZAN
19108 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-01 10:01 | 2014-03-01 15:01 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 70 | KIRIKKALE | KEÇİÖREN
19518 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: CIFTEVI5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-01 10:01 | 2014-03-01 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 71 | BATMAN | KIZILCAHAMAM
19795 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATUNSARAY2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-01 10:01 | 2014-03-01 14:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 360 | 72 | ŞIRNAK | MAMAK
11666 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: INONU1 TR BUYUKKARAPINAR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 10:03 | 2014-03-01 11:21 | 1.2967 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2967 | 73 | BARTIN | NALLIHAN
11668 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: MORTAŞ ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: SEYDİŞEHİR DM2 Kök: DOGANKUZU KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - ABONE AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-01 10:07 | 2014-03-01 12:15 | 2.1269 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.3808 | 0 | 0 | 74 | ARDAHAN | POLATLI
11669 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS31 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 10:11 | 2014-03-01 11:51 | 1.6561 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3122 | 0 | 0 | 75 | IĞDIR | PURSAKLAR
11671 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KIZILCA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 10:22 | 2014-03-01 13:57 | 3.575 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35.75 | 76 | YALOVA | SİNCAN
11676 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: GÜNEYSINIR TM DM: GÜNEYSINIR DM Kök: SARIOĞLAN KÖK2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-01 10:31 | 2014-03-01 12:01 | 1.5 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 103.5 | 0 | 77 | KARABÜK | YENİMAHALLE
11680 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: TOPRAKLIK DM - OĞUZELİ TM: ALTINEKİN TM DM: TOPRAKLIK DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-01 10:31 | 2014-03-01 15:31 | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 78 | KİLİS | ÇAMLIDERE
11683 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BOZKIR DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-01 10:31 | 2014-03-01 15:01 | 4.5 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 427.5 | 0 | 79 | OSMANİYE | ÇANKAYA
11673 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YARMA TM: KONYA-4 TM Kök: YARMA TSK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 10:40 | 2014-03-01 10:50 | 0.16583 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.82917 | 0 | 80 | DÜZCE | ÇUBUK
11675 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BUYUK AYMANAS1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-01 10:46 | 2014-03-01 11:31 | 0.75889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75889 | 0 | 0 | 81 |  | ŞEREFLİKOÇHİSAR
19066 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: KIRŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-01 11:01 | 2014-03-01 15:01 | 4 | 3 | 100 | 0 | 0 | 12 | 400 | 0 | 0 | 82 |  | AKSEKİ
19103 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: DÖRTYOL TM: BEYŞEHİR TM Kök: GÖLKASI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-01 11:01 | 2014-03-01 15:01 | 4 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 83 |  | AKSU
11678 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KADINLAR PAZARI TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 11:01 | 2014-03-01 11:41 | 0.66167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66167 | 0 | 0 | 84 |  | ALANYA
11679 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: TÜMOSAN TM Kök: CULFA KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-01 11:09 | 2014-03-01 13:00 | 1.8508 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8508 | 0 | 85 |  | DEMRE
11681 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: SEVINDIK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 11:15 | 2014-03-01 14:24 | 3.1544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1544 | 0 | 0 | 86 |  | DÖŞEMEALTI
11684 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKÖY TM DM: AKCAKENT DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 11:18 | 2014-03-01 11:23 | 0.093333 | 0 | 0 | 4 | 80 | 0 | 0 | 0.37333 | 7.4667 | 87 |  | ELMALI
11685 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: BASKOY6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-01 11:22 | 2014-03-01 12:34 | 1.2031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2031 | 0 | 0 | 88 |  | FİNİKE
11686 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM DM: İNOBA SAMUK DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 11:24 | 2014-03-01 14:00 | 2.5961 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5.1922 | 0 | 0 | 5.1922 | 89 |  | GAZİPAŞA
11687 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: CESMECIK2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 11:28 | 2014-03-01 12:44 | 1.2781 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2781 | 90 |  | GÜNDOĞMUŞ
11704 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BİSKÜVİ SANAYİ-1 TM: KARAMAN OSB TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-01 11:31 | 2014-03-01 15:01 | 3.5 | 5 | 35 | 0 | 0 | 17.5 | 122.5 | 0 | 0 | 91 |  | KAŞ
11688 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GUMUSLER1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 11:51 | 2014-03-01 12:43 | 0.875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 92 |  | KEMER
11689 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 25TR | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - SİGORTALI YÜK AYIRICI BAĞLANTI KONTAKLARININ KÖTÜ TEMASI-YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 11:59 | 2014-03-01 14:42 | 2.71 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 0 | 0 | 93 |  | KEPEZ
11705 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: AKÖRENKIŞLA-1 TM: KIZÖREN TM Kök: ŞİRİNLER KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-01 12:01 | 2014-03-01 14:01 | 2 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 94 |  | KONYAALTI
11706 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: HALKAPINAR6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-01 12:01 | 2014-03-01 16:08 | 4.1167 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 205.8333 | 0 | 0 | 95 |  | KORKUTELİ
19530 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Fider: EMİRGAZİ-2 TM: KARAPINAR TM DM: EMİRGAZİ DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-01 12:01 | 2014-03-01 15:01 | 3 | 0 | 0 | 4 | 26 | 0 | 0 | 12 | 78 | 96 |  | KUMLUCA
11690 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: SEKİZLİ TM: KARAPINAR TM Kök: MERKEZ TSK KÖK1 | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 12:10 | 2014-03-01 15:15 | 3.0881 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24.7044 | 24.7044 | 97 |  | MANAVGAT
11691 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: YILDIZLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 12:11 | 2014-03-01 14:57 | 2.7733 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5467 | 98 |  | MURATPAŞA
11693 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: KAYMAKAMLIK7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-01 12:15 | 2014-03-01 13:59 | 1.735 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 104.1 | 0 | 0 | 99 |  | SERİK
11694 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: MAHMUDIYE1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-01 12:17 | 2014-03-01 14:49 | 2.5331 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5331 |  |  | İBRADI
11695 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KOZAGAC4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-01 12:27 | 2014-03-01 13:12 | 0.75556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75556 | 0 | 0 |  |  | ARDANUÇ
11696 | 1 | KONYA | HADİM | TR: DEDEMLI CATDERE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 12:30 | 2014-03-01 13:46 | 1.2781 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.2244 |  |  | ARHAVİ
19659 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Fider: AKPINAR KÖK - ÇATALÇEŞME1 TR TM: TÜMOSAN TM Kök: AKPINAR KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-01 12:31 | 2014-03-01 16:01 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1575 |  |  | BORÇKA
11697 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL9 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 12:40 | 2014-03-01 13:45 | 1.0872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0872 | 0 | 0 |  |  | HOPA
11698 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: DULKADIRLIYARIMKALE | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 12:42 | 2014-03-01 13:54 | 1.2031 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2031 |  |  | MERKEZ
11699 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN DM-ESENTEPE KÖK TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM Kök: ESENTEPE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-01 13:01 | 2014-03-01 17:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  | MURGUL
11700 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: KARACAOREN3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-01 13:01 | 2014-03-01 16:00 | 2.9836 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 149.1806 | 0 | 0 |  |  | YUSUFELİ
11701 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: AGCASAR TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 13:03 | 2014-03-01 14:17 | 1.2239 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.1194 | 0 |  |  | ŞAVŞAT
11702 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: AKS.ORG.SANAYI21 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 13:17 | 2014-03-01 14:24 | 1.1244 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1244 |  |  | BOZDOĞAN
11710 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BOZKIR DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-01 13:31 | 2014-03-01 16:31 | 3 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 |  |  | BUHARKENT
11707 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR - 2 TM: NİĞDE-2-TM IM: NİĞDE IM-3 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-03-01 13:50 | 2014-03-01 15:13 | 1.3742 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 824.5 | 0 | 0 |  |  | DİDİM
11708 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM3 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 14:11 | 2014-03-01 14:44 | 0.54222 | 1 | 350 | 0 | 0 | 0.54222 | 189.7778 | 0 | 0 |  |  | GERMENCİK
11709 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM DM: YENİCEOBA KARTER DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 14:12 | 2014-03-01 15:38 | 1.4297 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2892 | 0 |  |  | KARACASU
11711 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: KURTBASAN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - TRAFO YANMASI- YAĞ KAÇIRMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 14:14 | 2014-03-01 16:14 | 1.9961 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 59.8833 |  |  | KARPUZLU
11713 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60812 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 14:20 | 2014-03-01 14:59 | 0.64806 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 104.985 | 0 | 0 |  |  | KOÇARLI
11712 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: MERAM DM26 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 14:21 | 2014-03-01 14:43 | 0.35583 | 3 | 161 | 10 | 0 | 1.0675 | 57.2892 | 3.5583 | 0 |  |  | KUYUCAK
11714 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ARIKOREN1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-01 14:28 | 2014-03-01 15:53 | 1.4261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4261 | 0 | 0 |  |  | KUŞADASI
11716 | 1 | KONYA | KADINHANI | Fider: HAPİSHANE YANI11 TR - KESİMHANEYANI12 TR TM: LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 14:41 | 2014-03-01 15:00 | 0.30889 | 1 | 235 | 5 | 0 | 0.30889 | 72.5889 | 1.5444 | 0 |  |  | KÖŞK
11717 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ULUBATLI HASAN4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-01 14:43 | 2014-03-01 16:14 | 1.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
11718 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ALEMDAR KÖK 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 14:44 | 2014-03-01 16:05 | 1.3644 | 0 | 185 | 45 | 0 | 0 | 252.4222 | 61.4 | 0 |  |  | NAZİLLİ
11720 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: BUZCULER TM: KONYA3 TM DM: TATLICAK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 14:53 | 2014-03-01 15:26 | 0.53556 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.0333 | 0 | 0 | 0 |  |  | SULTANHİSAR
19691 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MANİFATURACILAR 04 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-01 14:57 | 2014-03-01 15:13 | 0.26667 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 26.6667 | 0 | 0 |  |  | SÖKE
11721 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM: GÖKSU HES TM DM: BALCILAR DM | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 14:59 | 2014-03-01 17:01 | 2.0297 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.4458 |  |  | YENİPAZAR
11723 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: KOCAK AZDIN1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 14:59 | 2014-03-01 17:28 | 2.4775 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4775 |  |  | ÇİNE
11722 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM: ILGIN TM Kök: TURSUNLU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-01 15:01 | 2014-03-01 15:41 | 0.67639 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 43.9653 | 0 | 0 |  |  | İNCİRLİOVA
11725 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: GAYBI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 15:14 | 2014-03-01 17:23 | 2.1578 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 62.5756 |  |  | AYVALIK
11726 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKISLA3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 15:15 | 2014-03-01 18:59 | 3.7389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7389 | 0 | 0 |  |  | BALYA
11731 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: BUGDAYLI1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-01 15:23 | 2014-03-01 17:00 | 1.6053 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 415.7669 | 0 | 0 |  |  | BANDIRMA
11729 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HASAN DEDE MESCIT1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 15:25 | 2014-03-01 16:53 | 1.4728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4728 | 0 | 0 |  |  | BURHANİYE
11728 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: AĞCAŞAR TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 15:26 | 2014-03-01 16:58 | 1.5381 | 5 | 1000 | 0 | 0 | 7.6903 | 1538.0556 | 0 | 0 |  |  | BİGADİÇ
11730 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: BASKOY4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 15:32 | 2014-03-01 15:47 | 0.25639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25639 | 0 | 0 |  |  | DURSUNBEY
11733 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SULUTAS1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 15:38 | 2014-03-01 19:07 | 3.4747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4747 | 0 | 0 |  |  | EDREMİT
11732 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SEPHAVAN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-01 15:39 | 2014-03-01 15:56 | 0.27889 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.7889 | 0 | 0 |  |  | ERDEK
11734 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM DM: YENİCEOBA KARTER DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-01 15:54 | 2014-03-01 20:15 | 4.3561 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.1367 |  |  | GÖMEÇ
11735 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM Kök: BULDUK SULAMALAR KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 15:55 | 2014-03-01 17:56 | 2.0158 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0317 |  |  | GÖNEN
11736 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUYUKKAYACIK8 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 15:56 | 2014-03-01 17:41 | 1.7525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7525 | 0 | 0 |  |  | HAVRAN
11737 | 1 | KONYA | MERAM | TR: PIREBI4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 16:02 | 2014-03-01 16:42 | 0.65667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65667 | 0 | 0 |  |  | KEPSUT
11738 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: KULLUAGIL1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-01 17:06 | 2014-03-01 18:06 | 0.99139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99139 |  |  | MANYAS
11739 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: MERKEZ TR2/23 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 17:11 | 2014-03-01 17:42 | 0.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 |  |  | MARMARA
11740 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: CARDACIK1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 17:16 | 2014-03-01 18:53 | 1.6042 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6042 |  |  | MERKEZ
11741 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TR: GOLCUK9 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 17:20 | 2014-03-01 18:17 | 0.94639 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 94.6389 | 0 |  |  | SAVAŞTEPE
11742 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SEYH SADRETTIN2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-01 17:26 | 2014-03-01 18:17 | 0.84278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84278 | 0 | 0 |  |  | SINDIRGI
11743 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Fider: EMİRGAZİ-2 TM: KARAPINAR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 17:32 | 2014-03-01 19:08 | 1.6006 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.0056 | 0 |  |  | SUSURLUK
11744 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: UZUNKUYU DM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 17:41 | 2014-03-01 22:32 | 4.8425 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 116.22 | 0 | 0 |  |  | İVRİNDİ
11745 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CARIKLAR4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 17:42 | 2014-03-01 18:38 | 0.92639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92639 | 0 | 0 |  |  | BOZÜYÜK
11746 | 1 | KONYA | KULU | TR: CANIMANA2 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 17:47 | 2014-03-01 19:50 | 2.0422 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.4222 |  |  | GÖLPAZARI
11747 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: BOZKOY7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 17:51 | 2014-03-01 19:21 | 1.5108 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 75.5417 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
11748 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ÇENGİLTİ-1 TM: KONYA-3 TM Kök: ÇENGİLTİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 17:53 | 2014-03-01 18:53 | 1.0014 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.0278 | 0 | 0 | 0 |  |  | OSMANELİ
11751 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60812 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-01 18:01 | 2014-03-01 18:21 | 0.3375 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 54.675 | 0 | 0 |  |  | PAZARYERİ
11749 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KARGINSELINAGA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 18:02 | 2014-03-01 18:23 | 0.35806 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.5064 |  |  | SÖĞÜT
11750 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: YENICE1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 18:03 | 2014-03-01 19:52 | 1.8081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8081 | 0 | 0 |  |  | YENİPAZAR
11752 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR29 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 18:09 | 2014-03-01 19:31 | 1.3756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3756 | 0 | 0 |  |  | İNHİSAR
11753 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YESILOZ YAYLASI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 18:11 | 2014-03-01 21:07 | 2.9314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9314 |  |  | ADAKLI
11755 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: YAYLAPAZARI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 18:13 | 2014-03-01 19:32 | 1.3097 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.0972 |  |  | GENÇ
11754 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ALAKOVA TM: KONYA-4 TM Kök: EREĞLİ YOLU SULAMA KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-01 18:13 | 2014-03-01 19:21 | 1.1369 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1369 | 0 | 0 | 0 |  |  | KARLIOVA
11756 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN DM-KAMAN23 TR TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 18:16 | 2014-03-01 18:46 | 0.49861 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 59.8333 | 0 | 0 |  |  | KİĞI
11757 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30104 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 18:30 | 2014-03-01 19:11 | 0.68778 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 27.5111 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
11758 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HACI SABAN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-01 18:31 | 2014-03-01 19:05 | 0.57972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57972 | 0 | 0 |  |  | SOLHAN
11759 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENIKENT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 19:43 | 2014-03-01 22:21 | 2.6264 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 136.5722 | 0 | 0 |  |  | YAYLADERE
11760 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-4 TM: TÜMOSAN TM DM: AKSARAY DM4 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 19:52 | 2014-03-01 20:46 | 0.89639 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0.89639 | 448.1944 | 0 | 0 |  |  | YEDİSU
11761 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: TÜMOSAN TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-01 20:35 | 2014-03-01 21:19 | 0.74083 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 7.4083 | 14.8167 |  |  | ADİLCEVAZ
11762 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: BOGAZ2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 20:41 | 2014-03-01 22:12 | 1.5158 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 39.4117 |  |  | AHLAT
11763 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HARMANCIK7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-01 20:54 | 2014-03-01 21:24 | 0.48611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48611 | 0 | 0 |  |  | GÜROYMAK
11764 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30104 | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 21:10 | 2014-03-01 21:50 | 0.66111 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 23.1389 | 0 | 0 |  |  | HİZAN
11765 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KORUALAN2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 21:20 | 2014-03-01 22:22 | 1.0392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0392 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
11767 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: EREĞLİ-1 TM: KARAPINAR TM Kök: KUZUKUYUSU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 22:18 | 2014-03-02 02:12 | 3.9114 | 0 | 0 | 32 | 69 | 0 | 0 | 125.1644 | 269.8858 |  |  | MUTKİ
11766 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: BOGAZ2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-01 22:19 | 2014-03-01 23:10 | 0.85056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85056 |  |  | TATVAN
11768 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: PINAROZU1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 22:34 | 2014-03-01 23:45 | 1.1719 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1719 |  |  | DÖRTDİVAN
11769 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: DOLEKYAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-01 22:45 | 2014-03-01 23:07 | 0.36278 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.6278 |  |  | GEREDE
19598 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: TÜMOSAN-1 TM: KONYA-3 TM DM: DM36A | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-01 23:01 | 2014-03-02 | 0.98333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.6667 | 0 | 0 |  |  | GÖYNÜK
11770 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: KARAPINAR TM: EREĞLİ TM Kök: KUZUKUYUSU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - KESİCİNİN EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 23:12 | 2014-03-02 01:11 | 1.9872 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 39.7444 | 0 |  |  | KIBRISCIK
11771 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 15TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 01:30 | 2014-03-02 02:06 | 0.60833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.0833 | 0 | 0 |  |  | MENGEN
11772 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELIM SULTAN3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 03:33 | 2014-03-02 05:01 | 1.4725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4725 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
11786 | 1 | KONYA | HADİM | Fider: HADİM DM-ÇOBANAĞACIK1 TR TM: GÖKSU HES TM DM: HADİM DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 05:03 | 2014-03-02 08:26 | 3.3711 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1685.5556 | 0 | 0 |  |  | MUDURNU
11773 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KONYA4 TM - HARA FİDERİ TM: KONYA-4 TM Kök: SAZLIK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 06:13 | 2014-03-02 06:56 | 0.70972 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.0972 | 0 | 0 | 0 |  |  | SEBEN
11774 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: MELICEK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 06:23 | 2014-03-02 07:19 | 0.93583 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 28.075 |  |  | YENİÇAĞA
11775 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 06:36 | 2014-03-02 07:12 | 0.59806 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 472.4639 | 0 | 0 |  |  | ALTINYAYLA
11776 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: ORENBOYALI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 06:49 | 2014-03-02 09:01 | 2.2036 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.6289 | 0 | 0 |  |  | AĞLASUN
11777 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ŞERAFETTİN TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 07:01 | 2014-03-02 07:25 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | BUCAK
11779 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BOR-3 (15,8kV) TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 07:13 | 2014-03-02 09:03 | 1.8303 | 120 | 0 | 0 | 0 | 219.6333 | 0 | 0 | 0 |  |  | GÖLHİSAR
11782 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ŞEHİR TM: EREĞLİ TM DM: EREĞLİ1600 DM IM: EREĞLİ1100 İM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 07:21 | 2014-03-02 11:22 | 4.0119 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 1985.9125 | 0 | 0 |  |  | KARAMANLI
11778 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Fider: AZATLI - ÇİFTLİK TM: MİSLİOVA TM Kök: DİVARLI SULAMA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 07:21 | 2014-03-02 08:49 | 1.46 | 3 | 642 | 0 | 498 | 4.38 | 937.32 | 0 | 727.08 |  |  | KEMER
11780 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: KURŞUNLU TM: LADİK TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 07:25 | 2014-03-02 09:09 | 1.7231 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7231 | 0 |  |  | MERKEZ
11783 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: TOPAKLI9 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 07:32 | 2014-03-02 09:09 | 1.6192 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.0958 | 0 | 0 |  |  | TEFENNİ
11784 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - ALTINEKİN MERKEZ TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM Kök: OFİS KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 07:34 | 2014-03-02 09:08 | 1.5631 | 0 | 240 | 50 | 125 | 0 | 375.1333 | 78.1528 | 195.3819 |  |  | YEŞİLOVA
11785 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: GOKCEYURT 3 TR 100 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 07:42 | 2014-03-02 09:57 | 2.2539 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 338.0833 | 0 | 0 |  |  | ÇAVDIR
11789 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 07:52 | 2014-03-02 08:38 | 0.76806 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 614.4444 | 0 |  |  | ÇELTİKÇİ
11795 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 07:52 | 2014-03-02 08:43 | 0.85167 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 511 | 0 |  |  | BÜYÜKORHAN
11781 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN17 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-02 08:01 | 2014-03-02 09:01 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  | GEMLİK
11810 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: F2-SANAYİ FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: DM 16 AKINCILAR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-02 08:01 | 2014-03-02 11:36 | 3.5833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5833 | 0 | 0 | 0 |  |  | GÜRSU
19662 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Fider: AKPINAR KÖK - ÇATALÇEŞME1 TR TM: TÜMOSAN TM Kök: AKPINAR KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-02 08:01 | 2014-03-02 12:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 3400 |  |  | HARMANCIK
19566 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY32 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-02 08:16 | 2014-03-02 10:01 | 1.75 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 166.25 | 0 | 0 |  |  | KARACABEY
19067 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ZENGEN8 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 08:18 | 2014-03-02 11:18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | KELES
11787 | 1 | KONYA | HADİM | TR: ASAGIESENLER1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 08:20 | 2014-03-02 10:50 | 2.4967 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 124.8333 |  |  | KESTEL
11788 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: BAHÇESARAY1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ŞEBEKE ÇIKIŞINDA TEL DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 08:23 | 2014-03-02 09:17 | 0.90583 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.1167 |  |  | MUDANYA
11791 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1530 TR | AG - DİREK YIKILMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 08:29 | 2014-03-02 10:51 | 2.3692 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 33.1683 | 0 | 0 |  |  | MUSTAFAKEMALPAŞA
11790 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-02 08:31 | 2014-03-02 11:31 | 3 | 2 | 475 | 0 | 0 | 6 | 1425 | 0 | 0 |  |  | NİLÜFER
20032 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: CEVRE YOLU17 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-02 08:31 | 2014-03-02 15:31 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |  |  | ORHANELİ
11793 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 08:32 | 2014-03-02 09:52 | 1.3414 | 100 | 0 | 0 | 0 | 134.1389 | 0 | 0 | 0 |  |  | ORHANGAZİ
11792 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BOLAT1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 08:32 | 2014-03-02 09:50 | 1.3025 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.5375 | 0 | 0 |  |  | OSMANGAZİ
11794 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YARMA TM: KONYA-4 TM DM: YARMA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 08:33 | 2014-03-02 10:21 | 1.7908 | 5 | 25 | 0 | 0 | 8.9542 | 44.7708 | 0 | 0 |  |  | YENİŞEHİR
11801 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Fider: ÜRGÜP SKM - İBRAHİMPAŞA1 TR TM: AVANOS TM DM: ÜRGÜP DM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 08:34 | 2014-03-02 10:25 | 1.8483 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 739.3333 | 0 | 0 |  |  | YILDIRIM
11796 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 08:42 | 2014-03-02 09:11 | 0.48278 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 17.8628 | 0 | 0 |  |  | İNEGÖL
11797 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1550 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 08:43 | 2014-03-02 09:34 | 0.85389 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 40.1328 | 0 | 0 |  |  | İZNİK
11806 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: TAŞAĞIL TM: EREĞLİ TM Kök: ALHAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 08:47 | 2014-03-02 20:10 | 11.3817 | 0 | 0 | 35 | 435 | 0 | 0 | 398.3583 | 4951.025 |  |  | AYVACIK
11798 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: BUYUKHASLAMA3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 08:48 | 2014-03-02 10:52 | 2.0692 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 51.7292 | 0 | 0 |  |  | BAYRAMİÇ
11803 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: GUNEYSINIR19 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 08:54 | 2014-03-02 09:43 | 0.81694 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.5356 | 0 | 0 |  |  | BOZCAADA
11799 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELAHADDIN EYYUBI17 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 08:55 | 2014-03-02 09:31 | 0.59667 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 101.4333 | 0 | 0 |  |  | BİGA
11808 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1352 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 08:59 | 2014-03-02 09:56 | 0.94139 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 108.2597 | 0 | 0 |  |  | ECEABAT
11800 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: TUZLUKÇU-2 TM: AKŞEHİR TM Kök: KARAHÜYÜK TSK RMU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-02 09:01 | 2014-03-02 14:01 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | EZİNE
11804 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: FUAR TM: KONYA-3 TM DM: DM36A | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-02 09:01 | 2014-03-02 17:01 | 8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 |  |  | GELİBOLU
11809 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MANIFATURACILAR2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-02 09:01 | 2014-03-02 12:38 | 3.6167 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 361.6667 | 0 | 0 |  |  | GÖKÇEADA
11812 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: MEZBAHA TM: KONYA-4 TM DM: KARATAY DM33 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-02 09:01 | 2014-03-02 14:01 | 5 | 10 | 40 | 0 | 0 | 50 | 200 | 0 | 0 |  |  | LAPSEKİ
11813 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: BAŞKUYU1 KÖK - BÜYÜKOBA1 TR TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA Kök: BAŞKUYU2 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-02 09:01 | 2014-03-02 11:01 | 2 | 0 | 0 | 5 | 210 | 0 | 0 | 10 | 420 |  |  | MERKEZ
11819 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: SECILMISLER YAYLASI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-02 09:01 | 2014-03-02 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 350 |  |  | YENİCE
11820 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM6 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-02 09:01 | 2014-03-02 10:01 | 1 | 3 | 9788 | 0 | 0 | 3 | 9788 | 0 | 0 |  |  | ÇAN
11831 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BELEDIYE ALTI TR 3.46 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-02 09:01 | 2014-03-02 14:01 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  | ATKARACALAR
11833 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: TOPRAKLIK DM - OĞUZELİ TM: ALTINEKİN TM DM: TOPRAKLIK DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-02 09:01 | 2014-03-02 14:01 | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 |  |  | BAYRAMÖREN
11906 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM Kök: ÇİLLER KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-02 09:01 | 2014-03-02 12:14 | 3.2167 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 64.3333 | 0 |  |  | ELDİVAN
11943 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: SAADETLER 1701 SK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-02 09:01 | 2014-03-02 13:01 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 |  |  | ILGAZ
12041 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SANAYI-7 TR3-60 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-02 09:01 | 2014-03-02 13:16 | 4.25 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 |  |  | KIZILIRMAK
12053 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: DM6-1 TM: KARAMAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-02 09:01 | 2014-03-02 14:01 | 5 | 6 | 1000 | 0 | 0 | 30 | 5000 | 0 | 0 |  |  | KORGUN
12068 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: DM6-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM6 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-02 09:01 | 2014-03-02 14:01 | 5 | 1 | 2373 | 0 | 0 | 5 | 11865 | 0 | 0 |  |  | KURŞUNLU
19100 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Fider: HÜYÜK TM: BEYŞEHİR TM Kök: ÇUKURKENT KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-02 09:01 | 2014-03-02 14:01 | 5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
19104 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR-2 TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-02 09:01 | 2014-03-02 10:01 | 1 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 |  |  | ORTA
19117 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-02 09:01 | 2014-03-02 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  | YAPRAKLI
19278 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA19 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-02 09:01 | 2014-03-02 14:01 | 5 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 |  |  | ÇERKEŞ
19279 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4E 1TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-02 09:01 | 2014-03-02 11:01 | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  | ŞABANÖZÜ
19280 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4E 1TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-02 09:01 | 2014-03-02 11:01 | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  | ALACA
19397 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1260 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-02 09:01 | 2014-03-02 13:01 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |  |  | BAYAT
19431 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA-2 TM IM: İM2- FERİT PAŞA | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-02 09:01 | 2014-03-02 11:18 | 2.2833 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 228.3333 | 0 | 0 |  |  | BOĞAZKALE
19514 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: CEVRE YOLU17 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-02 09:01 | 2014-03-02 16:01 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 |  |  | DODURGA
19773 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-02 09:01 | 2014-03-02 14:01 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  |  | KARGI
19774 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-02 09:01 | 2014-03-02 14:01 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  |  | LAÇİN
19834 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: TURGUT TM: YUNAK TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-02 09:01 | 2014-03-02 14:01 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  |  | MECİTÖZÜ
19851 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: SUDURAĞI TM: KARAMAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-02 09:01 | 2014-03-02 14:01 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | MERKEZ
19960 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ÇUKURKUYU TM: BOR TM Kök: KARATEPE KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-02 09:01 | 2014-03-02 11:51 | 2.8333 | 0 | 0 | 17 | 150 | 0 | 0 | 48.1667 | 425 |  |  | ORTAKÖY
20026 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ANADOLU SANAYI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-02 09:01 | 2014-03-02 14:01 | 5 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 |  |  | OSMANCIK
11802 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM Kök: DARBOĞAZ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 09:02 | 2014-03-02 09:45 | 0.72917 | 155 | 0 | 0 | 0 | 113.0208 | 0 | 0 | 0 |  |  | OĞUZLAR
11807 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR - 1 TM: NİĞDE-2-TM | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 09:02 | 2014-03-02 11:40 | 2.6381 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 316.5667 | 0 | 0 |  |  | SUNGURLU
11805 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: HALKAPINAR6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 09:02 | 2014-03-02 10:42 | 1.6636 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 63.2172 | 0 | 0 |  |  | UĞURLUDAĞ
11811 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 09:05 | 2014-03-02 09:42 | 0.61806 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 37.0833 | 0 | 0 |  |  | İSKİLİP
11814 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ÇAYHAN TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 09:07 | 2014-03-02 09:19 | 0.20444 | 0 | 546 | 55 | 211 | 0 | 111.6267 | 11.2444 | 43.1378 |  |  | ACIPAYAM
11839 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EREĞLİ-2 TM: EREĞLİ TM IM: EREĞLİ1100 İM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 09:07 | 2014-03-02 12:10 | 3.0336 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 500.5458 | 0 | 0 |  |  | PAMUKKALE
11818 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1587 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 09:13 | 2014-03-02 12:03 | 2.8292 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.2917 | 0 | 0 |  |  | BABADAĞ
11816 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: OBRUK1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 09:16 | 2014-03-02 11:09 | 1.8772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8772 | 0 | 0 |  |  | BAKLAN
11815 | 1 | KONYA | KADINHANI | Fider: KADINHANI14 TR - TOKİ33 TR TM: LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 09:18 | 2014-03-02 10:03 | 0.75472 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 134.3406 | 0 | 0 |  |  | BEKİLLİ
11817 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: SUDURAGI9 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 09:21 | 2014-03-02 10:21 | 0.99778 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.9644 | 0 | 0 |  |  | BEYAĞAÇ
11821 | 1 | KONYA | HADİM | TR: MERNEK Y.2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 09:28 | 2014-03-02 13:01 | 3.5497 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35.4972 |  |  | BOZKURT
11822 | 1 | KONYA | HADİM | TR: HOCALAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 09:30 | 2014-03-02 11:56 | 2.4331 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 36.4958 | 0 | 0 |  |  | BULDAN
11823 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: K.BECE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 09:32 | 2014-03-02 11:31 | 1.9861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9722 | 0 | 0 |  |  | GÜNEY
11824 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM Kök: BAJDARLIK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 09:34 | 2014-03-02 11:03 | 1.4833 | 160 | 0 | 0 | 0 | 237.3333 | 0 | 0 | 0 |  |  | HONAZ
11825 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELCEAGAC2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 09:38 | 2014-03-02 10:01 | 0.38028 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 62.7458 |  |  | KALE
11845 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: HALKAPINAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 09:40 | 2014-03-02 12:24 | 2.7275 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 35.4575 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
11826 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: GAYBI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 09:45 | 2014-03-02 10:16 | 0.52917 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 51.3292 |  |  | SARAYKÖY
11827 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ÜRGÜP TR30 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 09:46 | 2014-03-02 14:24 | 4.6336 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.2672 | 0 | 0 |  |  | SERİNHİSAR
11828 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: GUNEYSINIR4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 09:47 | 2014-03-02 10:04 | 0.27472 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.82417 | 0 | 0 |  |  | TAVAS
11843 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EREĞLİ-1 TM: EREĞLİ TM IM: EREĞLİ1300 İM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 09:49 | 2014-03-02 10:57 | 1.1244 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 56.2222 | 0 | 0 |  |  | ÇAL
11829 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 09:51 | 2014-03-02 10:31 | 0.67833 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 33.9167 | 0 | 0 |  |  | ÇAMELİ
11830 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALİBEYHÜYÜĞÜ12 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 09:52 | 2014-03-02 15:31 | 5.6567 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 254.55 | 0 | 0 |  |  | ÇARDAK
11835 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: AKYAMAC1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 10:00 | 2014-03-02 11:07 | 1.1194 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.1944 | 0 | 0 |  |  | ÇİVRİL
11832 | 1 | KONYA | KULU | TR: DIPDEDE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-02 10:01 | 2014-03-02 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 350 |  |  | BAĞLAR
11834 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KULU93 TR - KULU96 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: KULU TR 93 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-02 10:01 | 2014-03-02 11:18 | 1.2833 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1283.3333 | 0 | 0 | 0 |  |  | BİSMİL
11849 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: DERİNKUYU DM-1 TM: DERİNKUYU TM DM: DERİNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-02 10:01 | 2014-03-02 15:01 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 |  |  | DİCLE
19106 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-02 10:01 | 2014-03-02 11:01 | 1 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 |  |  | ERGANİ
19399 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ESEN PASAJI TR-1 / 21 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-02 10:01 | 2014-03-02 11:55 | 1.9003 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 119.7175 | 0 | 0 |  |  | EĞİL
19403 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: BOZTEPE TR4 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-02 10:01 | 2014-03-02 11:45 | 1.7336 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 341.5214 | 0 | 0 |  |  | HANİ
19520 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: CIFTEVI5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-02 10:01 | 2014-03-02 14:21 | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 281.6667 |  |  | HAZRO
19599 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: AKÖRENKIŞLA-1 TM: KIZÖREN TM Kök: ATAKOY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-02 10:01 | 2014-03-02 10:29 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 14 |  |  | KAYAPINAR
19852 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-02 10:01 | 2014-03-02 12:01 | 2 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 |  |  | KOCAKÖY
19924 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SSK MUD USTU TR3-18D | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-02 10:01 | 2014-03-02 12:31 | 2.5 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 645 | 0 | 0 |  |  | KULP
11836 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BEYKOY1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 10:02 | 2014-03-02 11:28 | 1.4356 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 143.5556 |  |  | LİCE
11837 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 10:05 | 2014-03-02 10:43 | 0.62056 | 0 | 235 | 5 | 0 | 0 | 145.8306 | 3.1028 | 0 |  |  | SUR
11838 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: OZKONAK7 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 10:08 | 2014-03-02 11:19 | 1.1728 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 76.2306 | 0 | 0 |  |  | SİLVAN
11841 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Fider: DERİNKUYU DM-1 TM: DERİNKUYU TM DM: DERİNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 10:10 | 2014-03-02 10:53 | 0.71333 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 |  |  | YENİŞEHİR
19600 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KEÇİLİ-1 TM: KONYA-3 TM DM: KARATAY DM 35 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-02 10:11 | 2014-03-02 11:11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇERMİK
11840 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: EREGLI YOLU BP TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 10:11 | 2014-03-02 11:19 | 1.1339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1339 | 0 | 0 |  |  | ÇINAR
11842 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR: BADEMLI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 10:14 | 2014-03-02 11:05 | 0.84306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84306 |  |  | ÇÜNGÜŞ
11844 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR28 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 10:15 | 2014-03-02 11:56 | 1.6878 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33.7556 | 0 | 0 |  |  | ENEZ
11847 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GORE12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 10:16 | 2014-03-02 10:55 | 0.63917 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.7833 | 0 | 0 |  |  | HAVSA
11846 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - ALTINEKİN MERKEZ TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM Kök: KAYMAKAMLIK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 10:20 | 2014-03-02 10:30 | 0.16194 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 11.3361 | 0 | 0 |  |  | KEŞAN
11851 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR10 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 10:22 | 2014-03-02 17:02 | 6.6694 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.0083 | 0 | 0 |  |  | LALAPAŞA
11848 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM Kök: DINEK KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 10:22 | 2014-03-02 11:09 | 0.78611 | 0 | 0 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0.78611 | 43.2361 |  |  | MERKEZ
11850 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YORGANCI3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 10:26 | 2014-03-02 12:06 | 1.6614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6614 | 0 | 0 |  |  | MERİÇ
11852 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM DM: DELİKBASTIRAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 10:28 | 2014-03-02 12:52 | 2.4083 | 0 | 0 | 148 | 405 | 0 | 0 | 356.4333 | 975.375 |  |  | SÜLOĞLU
19119 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-02 10:31 | 2014-03-02 12:01 | 1.5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |  |  | UZUNKÖPRÜ
11853 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: KONGUL1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 10:35 | 2014-03-02 13:44 | 3.1436 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.4361 |  |  | İPSALA
11855 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TR: CAYHAN6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 10:36 | 2014-03-02 13:55 | 3.3053 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.5264 |  |  | ALACAKAYA
19971 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: OBRUK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-02 10:41 | 2014-03-02 11:51 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 87.5 |  |  | ARICAK
11856 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: TÜMOSAN TM Kök: BOZCAMAHMUT KÖK2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 10:41 | 2014-03-02 13:29 | 2.7917 | 0 | 0 | 30 | 200 | 0 | 0 | 83.75 | 558.3333 |  |  | AĞIN
11854 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 10:44 | 2014-03-02 11:27 | 0.70694 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 86.9542 | 0 | 0 |  |  | BASKİL
11857 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: OBRUK İSO YANI TR-1 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 10:46 | 2014-03-02 11:28 | 0.69889 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.4944 |  |  | KARAKOÇAN
11858 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA11 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 10:50 | 2014-03-02 11:39 | 0.81861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81861 | 0 | 0 |  |  | KEBAN
11859 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MALAZGIRT2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 10:51 | 2014-03-02 11:38 | 0.78194 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 78.1944 | 0 | 0 |  |  | KOVANCILAR
11860 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KARABUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 10:52 | 2014-03-02 12:21 | 1.4858 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.8583 |  |  | MADEN
11861 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SARICA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 10:53 | 2014-03-02 12:08 | 1.2458 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 28.6542 |  |  | MERKEZ
11862 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 1C 13TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 10:54 | 2014-03-02 14:43 | 3.8222 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 191.1111 | 0 | 0 |  |  | PALU
11863 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: CAVDARLI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 10:54 | 2014-03-02 12:00 | 1.0994 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.9944 | 0 | 0 |  |  | SİVRİCE
11865 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 10:57 | 2014-03-02 11:09 | 0.20444 | 0 | 1500 | 200 | 1500 | 0 | 306.6667 | 40.8889 | 306.6667 |  |  | KEMAH
11864 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM DM: DELİKBASTIRAN DM Kök: ÇUKURCA MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 10:58 | 2014-03-02 12:23 | 1.4178 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.0889 | 0 |  |  | KEMALİYE
11869 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR - 1 TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 11:00 | 2014-03-02 11:45 | 0.75111 | 20 | 180 | 0 | 0 | 15.0222 | 135.2 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
11866 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 11:01 | 2014-03-02 11:37 | 0.60583 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.8758 | 0 | 0 |  |  | OTLUKBELİ
19647 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: BÜYÜKAŞLAMA RMU | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-02 11:01 | 2014-03-02 13:01 | 2 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 |  |  | REFAHİYE
11867 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: AYRANCI DM Kök: YARIKKUYU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 11:04 | 2014-03-02 15:04 | 3.9933 | 0 | 0 | 8 | 630 | 0 | 0 | 31.9467 | 2515.8 |  |  | TERCAN
11870 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: KEMERHİSAR TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 11:07 | 2014-03-02 16:42 | 5.5769 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1394.2361 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇAYIRLI
11871 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HANAYBASI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 11:08 | 2014-03-02 11:51 | 0.71556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71556 | 0 | 0 |  |  | ÜZÜMLÜ
11868 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACIVEYISZADE2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 11:10 | 2014-03-02 11:41 | 0.5175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5175 | 0 | 0 |  |  | İLİÇ
11872 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 11:12 | 2014-03-02 14:01 | 2.8178 | 0 | 150 | 7 | 0 | 0 | 422.6667 | 19.7244 | 0 |  |  | AZİZİYE
11873 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ULUS TM: KARAPINAR TM Kök: YENİCEOBA MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 11:22 | 2014-03-02 18:27 | 7.0825 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 84.99 | 0 |  |  | AŞKALE
11874 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: F9 SEYDİŞEHİR 2 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: ELMADAGI KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 11:27 | 2014-03-02 12:11 | 0.72833 | 5 | 20 | 0 | 0 | 3.6417 | 14.5667 | 0 | 0 |  |  | HINIS
11875 | 1 | KONYA | KADINHANI | Fider: KARAYÖRÜKLÜ KÖK - OSMANÇAVUŞÇİFTLİĞİ1 TR TM: LADİK TM Kök: KARAYÖRÜKLÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 11:32 | 2014-03-02 13:52 | 2.3292 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.9875 | 0 |  |  | HORASAN
11876 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 11:32 | 2014-03-02 17:25 | 5.8831 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 88.2458 | 0 | 0 |  |  | KARAYAZI
11881 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 11:35 | 2014-03-02 14:22 | 2.7797 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 305.7694 | 0 | 0 |  |  | KARAÇOBAN
11878 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 11:37 | 2014-03-02 22:39 | 11.0275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.0275 | 0 | 0 |  |  | KÖPRÜKÖY
11879 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK38 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 11:38 | 2014-03-02 12:18 | 0.66722 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6689 | 0 | 0 |  |  | NARMAN
11877 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 11:39 | 2014-03-02 12:04 | 0.42306 | 450 | 0 | 0 | 0 | 190.375 | 0 | 0 | 0 |  |  | OLTU
11880 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kök: BAHÇESARAY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 11:39 | 2014-03-02 13:58 | 2.3192 | 25 | 210 | 0 | 0 | 57.9792 | 487.025 | 0 | 0 |  |  | OLUR
11882 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 11:44 | 2014-03-02 13:40 | 1.925 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0 |  |  | PALANDÖKEN
11970 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | Fider: AYRANCI TM: EREĞLİ TM DM: GÖKÇEYAZI DM Kök: BÜYÜKDOĞAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 11:45 | 2014-03-02 16:28 | 4.7119 | 0 | 2000 | 10 | 400 | 0 | 9423.8889 | 47.1194 | 1884.7778 |  |  | PASİNLER
11883 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 11:46 | 2014-03-02 22:29 | 10.7131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.7131 | 0 | 0 |  |  | PAZARYOLU
11884 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: KATRANCI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 11:48 | 2014-03-02 12:41 | 0.8875 | 0 | 0 | 20 | 100 | 0 | 0 | 17.75 | 88.75 |  |  | TEKMAN
11885 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | Fider: IHLARA TM: TÜMOSAN TM Kök: SELİME KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 11:48 | 2014-03-02 12:15 | 0.44694 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 111.7361 |  |  | TORTUM
11886 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - ALTINEKİN MERKEZ TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM Kök: YENİCE YOLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 11:52 | 2014-03-02 12:22 | 0.50083 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 250.4167 | 0 | 0 |  |  | UZUNDERE
11887 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: MORCALI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 11:52 | 2014-03-02 13:37 | 1.7544 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7544 |  |  | YAKUTİYE
12069 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: OVAKAVAGI7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 11:52 | 2014-03-02 15:13 | 3.3544 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.5444 | 0 | 0 |  |  | ÇAT
11900 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: F9 SEYDİŞEHİR 2 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 11:53 | 2014-03-02 12:31 | 0.63222 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15.8056 | 0 | 0 |  |  | İSPİR
11895 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-48 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 11:54 | 2014-03-02 16:38 | 4.7336 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 47.3361 | 0 | 0 |  |  | ŞENKAYA
11890 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SEYH ULEMA YAHSI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 11:55 | 2014-03-02 12:09 | 0.23222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23222 | 0 | 0 |  |  | ALPU
11889 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ENGILLI3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 11:55 | 2014-03-02 12:20 | 0.41583 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.2375 | 0 | 0 |  |  | BEYLİKOVA
11901 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 11:56 | 2014-03-02 12:15 | 0.31444 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 78.6111 |  |  | GÜNYÜZÜ
11892 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Fider: KALABA TR7-KALABA8 TR TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 11:57 | 2014-03-02 14:39 | 2.6997 | 0 | 45 | 30 | 0 | 0 | 121.4875 | 80.9917 | 0 |  |  | HAN
11891 | 1 | KONYA | KADINHANI | Fider: KARAKAYA6 TR - KADINHANI7 TR TM: LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 11:57 | 2014-03-02 13:00 | 1.055 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 161.415 | 0 | 0 |  |  | MAHMUDİYE
11893 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR: KAZIM KARABEKIR16 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 11:57 | 2014-03-02 13:30 | 1.5403 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 38.5069 | 0 | 0 |  |  | MİHALGAZİ
11902 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GOREME12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 11:58 | 2014-03-02 14:24 | 2.4317 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.1583 | 0 | 0 |  |  | MİHALIÇÇIK
11894 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KARKIN3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 12:00 | 2014-03-02 14:54 | 2.905 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.24 | 0 | 0 |  |  | ODUNPAZARI
12502 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: AYRANCI TM: EREĞLİ TM DM: GÖKÇEYAZI DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-02 12:01 | 2014-03-02 13:01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  | SARICAKAYA
11896 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: AKÇAYAZI TM: KARAPINAR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 12:02 | 2014-03-02 15:25 | 3.3847 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40.6167 | 0 | 0 |  |  | SEYİTGAZİ
11897 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP44 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 12:02 | 2014-03-02 14:19 | 2.2847 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 342.7083 | 0 | 0 |  |  | SİVRİHİSAR
11898 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AYDINLIK TR 02 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 12:03 | 2014-03-02 12:50 | 0.77806 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 38.9028 | 0 | 0 |  |  | TEPEBAŞI
11903 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR9 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 12:04 | 2014-03-02 12:52 | 0.79944 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.9889 | 0 | 0 |  |  | ÇİFTELER
11899 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KIZILCA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 12:05 | 2014-03-02 12:58 | 0.88556 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.2833 | 0 | 0 |  |  | İNÖNÜ
11905 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM Kök: HÜSNİYE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 12:07 | 2014-03-02 18:59 | 6.8714 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1374.2778 | 0 |  |  | ARABAN
11904 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1142 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 12:09 | 2014-03-02 13:59 | 1.8475 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.2375 | 0 | 0 |  |  | İSLAHİYE
11954 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: MERKEZ TM: ÇUMRA TM Kök: ÇUMRA TR 31 RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 12:11 | 2014-03-02 13:35 | 1.4083 | 0 | 859 | 0 | 0 | 0 | 1209.7583 | 0 | 0 |  |  | KARKAMIŞ
11907 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR60 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 12:13 | 2014-03-02 17:28 | 5.2489 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 157.4667 | 0 | 0 |  |  | NURDAĞI
12017 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ3-9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 12:14 | 2014-03-02 13:59 | 1.7492 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 43.7292 | 0 | 0 |  |  | NİZİP
11909 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: DM6-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM6 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 12:15 | 2014-03-02 15:52 | 3.6144 | 1 | 723 | 0 | 0 | 3.6144 | 2613.2433 | 0 | 0 |  |  | OĞUZELİ
11908 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: KARAIN 2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 12:16 | 2014-03-02 14:49 | 2.5519 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 127.5972 |  |  | YAVUZELİ
11914 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BAHCELI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 12:21 | 2014-03-02 17:01 | 4.6522 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 139.5667 | 0 | 0 |  |  | ŞAHİNBEY
11910 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: OLMEZ2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 12:21 | 2014-03-02 14:13 | 1.8542 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.8333 |  |  | ŞEHİTKAMİL
11927 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-9 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 12:22 | 2014-03-02 14:46 | 2.3972 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 95.8889 | 0 | 0 |  |  | ALUCRA
11911 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: EMIRGAZI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 12:23 | 2014-03-02 13:35 | 1.2114 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.1708 | 0 | 0 |  |  | BULANCAK
11912 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: GOKCIMEN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 12:24 | 2014-03-02 13:02 | 0.63056 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.4139 | 0 | 0 |  |  | DERELİ
11915 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YARMA3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 12:24 | 2014-03-02 13:41 | 1.2783 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.7833 | 0 | 0 |  |  | DOĞANKENT
11913 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: H.TEKINEL ILKOKULU TR 1.2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 12:25 | 2014-03-02 13:46 | 1.3592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3592 | 0 | 0 |  |  | ESPİYE
11949 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM Kök: ÇİFTEHAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 12:25 | 2014-03-02 15:44 | 3.3203 | 200 | 0 | 0 | 0 | 664.0556 | 0 | 0 | 0 |  |  | EYNESİL
11919 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: SAZLICA2-14 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 12:28 | 2014-03-02 18:32 | 6.0692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0692 | 0 | 0 |  |  | GÖRELE
11944 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: YAKACIK3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 12:31 | 2014-03-02 14:48 | 2.2875 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 45.75 | 0 | 0 |  |  | GÜCE
19404 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: BOZTEPE6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-02 12:31 | 2014-03-02 13:50 | 1.3169 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 196.2247 | 0 | 0 |  |  | KEŞAP
19665 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-02 12:31 | 2014-03-02 16:01 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1225 |  |  | MERKEZ
11959 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR22 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 12:33 | 2014-03-02 15:59 | 3.4308 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 102.925 | 0 | 0 |  |  | PİRAZİZ
11917 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: TÜMOSAN TM Kök: KATRANCI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 12:34 | 2014-03-02 16:26 | 3.8686 | 0 | 0 | 60 | 250 | 0 | 0 | 232.1167 | 967.1528 |  |  | TİREBOLU
11967 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 12:35 | 2014-03-02 16:07 | 3.5364 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 353.6389 | 0 | 0 |  |  | YAĞLIDERE
11961 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-7 AVDUL TM: GÜNEYSINIR TM Kök: AVDUL KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 12:36 | 2014-03-02 14:22 | 1.765 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 97.075 | 0 | 0 |  |  | ÇAMOLUK
11962 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ABDITOLU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 12:37 | 2014-03-02 17:39 | 5.0317 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 55.3483 | 0 | 0 |  |  | ÇANAKÇI
11931 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM Kök: DARBOĞAZ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 12:39 | 2014-03-02 20:39 | 8.0011 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1600.2222 | 0 | 0 | 0 |  |  | ŞEBİNKARAHİSAR
11966 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BADAK TM: BOR TM Kök: SESLİKAYA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 12:39 | 2014-03-02 15:22 | 2.7164 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 407.4583 | 0 |  |  | KELKİT
12027 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: EREĞLİ-1 TM: KARAPINAR TM Kök: OYMALI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 12:41 | 2014-03-02 16:23 | 3.6936 | 0 | 0 | 11 | 132 | 0 | 0 | 40.6297 | 487.5567 |  |  | KÖSE
11918 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: KIZILKUYU1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖRÜN AĞAÇ DİREKTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 12:42 | 2014-03-02 14:07 | 1.4164 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4164 |  |  | KÜRTÜN
11946 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-41 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 12:43 | 2014-03-02 14:44 | 2.0156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0156 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
11920 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ENGILLI3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 12:45 | 2014-03-02 13:36 | 0.84944 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.7417 | 0 | 0 |  |  | TORUL
11921 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN TM: ILGIN TM DM: DM44 Kök: SADIKLAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 12:45 | 2014-03-02 13:23 | 0.64083 | 267 | 0 | 0 | 0 | 171.1025 | 0 | 0 | 0 |  |  | ŞİRAN
11922 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: AYVALCA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 12:45 | 2014-03-02 14:41 | 1.9303 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.5119 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
11923 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Fider: HÜYÜK TM: BEYŞEHİR TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 12:47 | 2014-03-02 13:35 | 0.78833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78833 | 0 | 0 | 0 |  |  | YÜKSEKOVA
11924 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DEGIRMENLI8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 12:48 | 2014-03-02 14:53 | 2.0847 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.8472 | 0 | 0 |  |  | ÇUKURCA
11975 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: TAŞAĞIL TM: EREĞLİ TM Kök: ALHAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 12:49 | 2014-03-02 16:36 | 3.7747 | 0 | 0 | 35 | 435 | 0 | 0 | 132.1153 | 1642.0042 |  |  | ŞEMDİNLİ
11932 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ÜRGÜP TR24 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 12:50 | 2014-03-02 14:05 | 1.2553 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 75.3167 | 0 | 0 |  |  | ALTINÖZÜ
11925 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BİSKÜVİ SANAYİ-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN BS2 DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 12:50 | 2014-03-02 13:50 | 1.0042 | 5 | 35 | 0 | 0 | 5.0208 | 35.1458 | 0 | 0 |  |  | BELEN
11930 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 3 TM DM: DM 79 EĞRİBAYAT | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 12:51 | 2014-03-02 17:47 | 4.9444 | 45 | 600 | 5 | 5 | 222.5 | 2966.6667 | 24.7222 | 24.7222 |  |  | DÖRTYOL
11929 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: FAKUSAG3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 12:51 | 2014-03-02 15:44 | 2.8894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8894 | 0 | 0 |  |  | ERZİN
11926 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: YILDIZLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 12:51 | 2014-03-02 13:32 | 0.67194 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 33.5972 |  |  | HASSA
11989 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR51 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 12:51 | 2014-03-02 19:26 | 6.5742 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.8708 | 0 | 0 |  |  | KIRIKHAN
11972 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BAHÇELİ (15,8kV) TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 12:52 | 2014-03-02 16:22 | 3.5156 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 703.1111 |  |  | KUMLU
12104 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ALAY2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 12:52 | 2014-03-02 19:05 | 6.2094 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 496.7556 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
11928 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELKAYA4 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 12:53 | 2014-03-02 15:41 | 2.8006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8006 |  |  | REYHANLI
11937 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: TOPAKLI7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 12:53 | 2014-03-02 14:22 | 1.4836 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 111.2708 | 0 | 0 |  |  | SAMANDAĞ
12014 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BİSKÜVİ SANAYİ-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN BS2 DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 12:53 | 2014-03-02 14:58 | 2.0839 | 5 | 35 | 0 | 0 | 10.4194 | 72.9361 | 0 | 0 |  |  | YAYLADAĞI
11935 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: OZGURLER1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 12:55 | 2014-03-02 14:50 | 1.9264 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9264 |  |  | İSKENDERUN
11936 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: YAZLIK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 12:55 | 2014-03-02 14:18 | 1.3842 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 34.6042 |  |  | AKSU
11933 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: SETIK1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 12:55 | 2014-03-02 13:54 | 0.97944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97944 |  |  | ATABEY
11934 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELCEAGAC2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 12:56 | 2014-03-02 15:36 | 2.6767 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 240.9 |  |  | EĞİRDİR
11941 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SÜLEYMANŞAH 2 (MERAM 1) | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 12:57 | 2014-03-02 13:57 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  |  | GELENDOST
11939 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: SEBELTAŞ TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 12:59 | 2014-03-02 13:31 | 0.53222 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.3222 | 0 | 0 |  |  | GÖNEN
11940 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: KARAPINAR-2 TM: KARAPINAR TM Kök: OYMALI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 13:01 | 2014-03-02 14:36 | 1.5869 | 0 | 0 | 72 | 250 | 0 | 0 | 114.26 | 396.7361 |  |  | KEÇİBORLU
11945 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1512 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 13:01 | 2014-03-02 14:07 | 1.0931 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 64.4903 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
11950 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS32 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 13:01 | 2014-03-02 16:19 | 3.2861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2861 | 0 | 0 |  |  | SENİRKENT
11938 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: KARAPINAR TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 13:02 | 2014-03-02 19:57 | 6.9161 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 691.6111 | 0 |  |  | SÜTÇÜLER
11942 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: SADIKHACI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 13:02 | 2014-03-02 14:44 | 1.6889 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.7556 | 0 | 0 |  |  | ULUBORLU
11947 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYKO SITELERI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 13:03 | 2014-03-02 14:12 | 1.1658 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4975 | 0 | 0 |  |  | YALVAÇ
11948 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: EMIRGAZI TR 4 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 13:03 | 2014-03-02 16:43 | 3.6778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6778 | 0 | 0 |  |  | YENİŞARBADEMLİ
11951 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: GAYBI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 13:04 | 2014-03-02 14:31 | 1.4372 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 35.9306 |  |  | ŞARKİKARAAĞAÇ
11960 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1577 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 13:05 | 2014-03-02 16:09 | 3.0572 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.5722 | 0 | 0 |  |  | AKDENİZ
11953 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR29 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 13:05 | 2014-03-02 14:40 | 1.5783 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 78.9167 | 0 | 0 |  |  | ANAMUR
11963 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 13:06 | 2014-03-02 13:52 | 0.76722 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.5083 |  |  | AYDINCIK
11955 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KILIÇASLAN02 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 13:07 | 2014-03-02 14:57 | 1.8469 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 92.3472 | 0 | 0 |  |  | BOZYAZI
11952 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KIRKISLA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 13:07 | 2014-03-02 16:11 | 3.0669 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 61.3389 | 0 | 61.3389 |  |  | ERDEMLİ
11965 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: AKÖRENKIŞLA-1 TM: KIZÖREN TM Kök: AKÖREN KIŞLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 13:07 | 2014-03-02 17:00 | 3.8825 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 194.125 |  |  | GÜLNAR
11993 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1331 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 13:08 | 2014-03-02 17:14 | 4.1097 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 82.1944 | 0 | 0 |  |  | MEZİTLİ
11979 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | Fider: AYRANCI TM: EREĞLİ TM TR: GOKCEYAZI1 TR DM: GÖKÇEYAZI DM Kök: SEYDİFAKILI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 13:09 | 2014-03-02 19:59 | 6.8294 | 0 | 0 | 13 | 200 | 0 | 0 | 88.7828 | 1365.8889 |  |  | MUT
12016 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 13:09 | 2014-03-02 14:42 | 1.5442 | 0 | 750 | 0 | 350 | 0 | 1158.125 | 0 | 540.4583 |  |  | SİLİFKE
11956 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: TASAGIL3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 13:10 | 2014-03-02 18:18 | 5.1378 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 51.3778 | 0 | 0 |  |  | TARSUS
11957 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: CETMI2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 13:10 | 2014-03-02 15:33 | 2.3714 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35.5708 |  |  | TOROSLAR
11958 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: KARAAGA2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 13:11 | 2014-03-02 13:43 | 0.52694 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.2694 | 0 | 0 |  |  | YENİŞEHİR
11964 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20533 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 13:11 | 2014-03-02 18:02 | 4.8403 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 96.8056 | 0 | 0 |  |  | ÇAMLIYAYLA
11968 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: NİĞDE-2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 13:11 | 2014-03-02 15:39 | 2.4539 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 294.4667 | 0 | 0 |  |  | ADALAR
11969 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: CEZAEVİ TR1 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 13:17 | 2014-03-02 13:30 | 0.2175 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.6525 | 0 | 0 |  |  | ARNAVUTKÖY
11981 | 1 | KARAMAN | KARAPINAR | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM Kök: BOYALITEPE KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 13:19 | 2014-03-02 17:35 | 4.2606 | 0 | 0 | 3 | 300 | 0 | 0 | 12.7817 | 1278.1667 |  |  | ATAŞEHİR
12038 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ3-33 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 13:20 | 2014-03-02 14:36 | 1.275 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.575 | 0 | 0 |  |  | AVCILAR
11976 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-14 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 13:20 | 2014-03-02 14:03 | 0.71694 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 136.2194 | 0 | 0 |  |  | BAHÇELİEVLER
11971 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ÜRGÜP TR22 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 13:20 | 2014-03-02 16:16 | 2.9361 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 217.2722 | 0 | 0 |  |  | BAKIRKÖY
12009 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: ALTINOVA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 13:21 | 2014-03-02 18:35 | 5.2383 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 157.15 | 0 | 0 |  |  | BAYRAMPAŞA
12300 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: GOKCEYAZI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 13:21 | 2014-03-02 19:08 | 5.7878 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 86.8167 |  |  | BAĞCILAR
11973 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: İSMİL TM: KONYA-4 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 13:22 | 2014-03-02 14:01 | 0.65389 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1.9617 | 7.8467 | 0 | 0 |  |  | BAŞAKŞEHİR
11974 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Fider: HACIABDULLAH TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 13:22 | 2014-03-02 19:26 | 6.0597 | 3 | 1500 | 2 | 500 | 18.1792 | 9089.5833 | 12.1194 | 3029.8611 |  |  | BEYKOZ
11977 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: DOGANLI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 13:24 | 2014-03-02 15:00 | 1.5972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5972 | 0 | 0 |  |  | BEYLİKDÜZÜ
11978 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: F9 SEYDİŞEHİR 2 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 13:26 | 2014-03-02 13:44 | 0.31222 | 5 | 100 | 0 | 0 | 1.5611 | 31.2222 | 0 | 0 |  |  | BEYOĞLU
11983 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: SANCAKLAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 13:26 | 2014-03-02 18:21 | 4.9144 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 73.7167 | 0 | 0 |  |  | BEŞİKTAŞ
11982 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ACMA2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 13:28 | 2014-03-02 14:31 | 1.0606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0606 | 0 | 0 |  |  | BÜYÜKÇEKMECE
11980 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: AKÖRENKIŞLA-1 TM: KIZÖREN TM Kök: ŞİRİNLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 13:28 | 2014-03-02 18:37 | 5.1558 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 51.5583 |  |  | ESENLER
12277 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HACIABDULLAH5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 13:28 | 2014-03-02 18:49 | 5.3469 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 427.7556 | 0 | 0 |  |  | ESENYURT
11988 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: CELALLER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 13:28 | 2014-03-02 15:20 | 1.8661 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.9289 |  |  | EYÜP
12124 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ÇAYHAN TM: EREĞLİ TM Kök: BULGURLUK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 13:29 | 2014-03-02 17:15 | 3.7719 | 0 | 0 | 10 | 875 | 0 | 0 | 37.7194 | 3300.4514 |  |  | FATİH
11990 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60805 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 13:30 | 2014-03-02 17:19 | 3.8192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8192 | 0 | 0 |  |  | GAZİOSMANPAŞA
11987 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: KUCUK HASAN3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 13:31 | 2014-03-02 14:14 | 0.72083 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 21.625 |  |  | GÜNGÖREN
11984 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: HOTAMIS4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 13:31 | 2014-03-02 14:52 | 1.3525 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.525 |  |  | KADIKÖY
12020 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: BAJDARLIK KÖK - AŞAĞIBAĞ1 TR TM: EREĞLİ TM Kök: BAJDARLIK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 13:31 | 2014-03-02 21:44 | 8.2192 | 0 | 0 | 11 | 55 | 0 | 0 | 90.4108 | 452.0542 |  |  | KARTAL
12116 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAÖNÜ DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-02 13:31 | 2014-03-02 15:31 | 2 | 288 | 1 | 0 | 0 | 576 | 2 | 0 | 0 |  |  | KAĞITHANE
11985 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1269 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 13:31 | 2014-03-02 14:33 | 1.0297 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25.7431 | 0 | 0 |  |  | KÜÇÜKÇEKMECE
11986 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI3B TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 13:31 | 2014-03-02 14:25 | 0.89611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89611 | 0 | 0 |  |  | MALTEPE
11998 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: B.INLIBURUN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 13:33 | 2014-03-02 14:56 | 1.3911 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.9556 |  |  | PENDİK
11991 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YEŞİLGÖLCÜK TR8 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 13:33 | 2014-03-02 14:46 | 1.2122 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.6978 | 0 | 0 |  |  | SANCAKTEPE
12019 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ŞEHİR TM: EREĞLİ TM IM: EREĞLİ1100 İM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 13:33 | 2014-03-02 14:28 | 0.90722 | 20 | 763 | 0 | 0 | 18.1444 | 692.2106 | 0 | 0 |  |  | SARIYER
12029 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR60 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 13:35 | 2014-03-02 16:04 | 2.4856 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 62.1389 | 0 | 0 |  |  | SULTANBEYLİ
12002 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: YENİKENT TM: TÜMOSAN TM Kök: AKHAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 13:35 | 2014-03-02 19:04 | 5.4872 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 823.0833 | 0 | 0 |  |  | SULTANGAZİ
11992 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: GURAGAC1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 13:36 | 2014-03-02 15:37 | 2.0225 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.1575 | 0 | 0 |  |  | SİLİVRİ
11994 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-6 MERKEZ TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM TR: ALİBEYHÜYÜĞÜ12 TR Kök: ALİBEYHÜĞÜ TR 5 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 13:36 | 2014-03-02 15:54 | 2.2944 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 149.1389 | 0 | 0 |  |  | TUZLA
11997 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN 1 TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 13:37 | 2014-03-02 14:18 | 0.68917 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 172.2917 | 0 | 0 |  |  | ZEYTİNBURNU
11995 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HANÇERLİ TR-3 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 13:37 | 2014-03-02 19:35 | 5.9575 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 297.875 | 0 | 0 |  |  | ÇATALCA
12000 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-52 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 13:38 | 2014-03-02 15:27 | 1.8228 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.405 | 0 | 0 |  |  | ÇEKMEKÖY
11999 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR: K.KARABEKIR TSK TR25 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 13:38 | 2014-03-02 14:08 | 0.49167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49167 | 0 | 0 |  |  | ÜMRANİYE
11996 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESKIL11 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 13:38 | 2014-03-02 14:23 | 0.74528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74528 | 0 | 0 |  |  | ÜSKÜDAR
12004 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BEYKOY1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖRÜN AĞAÇ DİREKTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 13:39 | 2014-03-02 17:16 | 3.6147 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 108.4417 |  |  | ŞİLE
12329 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 13:40 | 2014-03-02 20:03 | 6.3806 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 63.8056 |  |  | ŞİŞLİ
12001 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: HALKAPINAR2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 13:40 | 2014-03-02 14:39 | 0.98722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98722 | 0 | 0 |  |  | ALİAĞA
12006 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1610 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 13:41 | 2014-03-02 14:27 | 0.76917 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 38.4583 | 0 | 0 |  |  | BALÇOVA
12003 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA38 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 13:41 | 2014-03-02 14:50 | 1.1481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1481 | 0 | 0 |  |  | BAYINDIR
12005 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: AYRANCI DM Kök: BÖGECİK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 13:42 | 2014-03-02 17:37 | 3.9131 | 1 | 0 | 11 | 278 | 3.9131 | 0 | 43.0436 | 1087.8294 |  |  | BAYRAKLI
12165 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: TAŞAĞIL TM: EREĞLİ TM Kök: ALHAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 13:43 | 2014-03-02 16:28 | 2.7544 | 0 | 0 | 35 | 435 | 0 | 0 | 96.4056 | 1198.1833 |  |  | BERGAMA
12036 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE24 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 13:43 | 2014-03-02 14:48 | 1.0872 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 130.4667 | 0 | 0 |  |  | BEYDAĞ
12013 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: MARANGOZ SANAYI TR2 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 13:44 | 2014-03-02 14:26 | 0.69722 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.9722 | 0 | 0 |  |  | BORNOVA
12007 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1653 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 13:45 | 2014-03-02 15:29 | 1.7281 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 34.5611 | 0 | 0 |  |  | BUCA
12008 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: CAYIR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 13:45 | 2014-03-02 16:46 | 3.0172 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 153.8783 |  |  | DİKİLİ
12010 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ÇİĞDEMLİ TR 1 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 13:46 | 2014-03-02 18:38 | 4.8767 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 97.5333 |  |  | FOÇA
12056 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 13:48 | 2014-03-02 15:43 | 1.9222 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.8333 | 0 | 0 |  |  | GAZİEMİR
12011 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CENGILTI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 13:49 | 2014-03-02 15:53 | 2.0764 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31.1458 | 0 | 0 |  |  | GÜZELBAHÇE
12012 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: EDİKLİ FİDERİ TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 13:49 | 2014-03-02 15:12 | 1.3869 | 10 | 3000 | 0 | 0 | 13.8694 | 4160.8333 | 0 | 0 |  |  | KARABAĞLAR
12015 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HARMANCIK13 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 13:50 | 2014-03-02 15:46 | 1.9419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9419 | 0 | 0 |  |  | KARABURUN
11888 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: OVAKAVAGI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 13:50 | 2014-03-02 14:43 | 0.88167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.8167 | 0 | 0 |  |  | KARŞIYAKA
12018 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM DM: YENİCEOBA KARTER DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 13:55 | 2014-03-02 16:02 | 2.1144 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 422.8889 | 0 |  |  | KEMALPAŞA
12025 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21604 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 13:57 | 2014-03-02 17:30 | 3.5508 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 177.5417 | 0 | 0 |  |  | KINIK
12021 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: AKCAOREN 1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 13:57 | 2014-03-02 17:06 | 3.1514 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 78.7847 |  |  | KONAK
12024 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI CEMIL2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 14:00 | 2014-03-02 15:30 | 1.5078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5078 | 0 | 0 |  |  | KİRAZ
12096 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SARICACIFTLIK1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 14:00 | 2014-03-02 15:46 | 1.7633 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7633 |  |  | MENDERES
12032 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-48 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 14:00 | 2014-03-02 15:41 | 1.6758 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33.5167 | 0 | 0 |  |  | MENEMEN
12022 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: KUSKUNCUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 14:01 | 2014-03-02 15:46 | 1.7567 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0267 |  |  | NARLIDERE
19064 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20803 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 14:01 | 2014-03-02 16:00 | 1.9836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9836 | 0 | 0 |  |  | SEFERİHİSAR
19923 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: GUNEYKENT4 TR2-39 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-02 14:01 | 2014-03-02 17:01 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |  |  | SELÇUK
12023 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: TAŞPINAR TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 14:01 | 2014-03-02 15:45 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 172.5 |  |  | TORBALI
12026 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: BOGRUDELIK2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 14:02 | 2014-03-02 16:46 | 2.7281 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 21.8244 | 0 | 21.8244 |  |  | TİRE
12030 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KIZILOREN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 14:03 | 2014-03-02 15:23 | 1.3306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3306 |  |  | URLA
12028 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ERLER TM: KONYA-4 TM Kök: ERLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 14:04 | 2014-03-02 14:39 | 0.57917 | 5 | 15 | 0 | 0 | 2.8958 | 8.6875 | 0 | 0 |  |  | ÇEŞME
12031 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ŞEHİR TM: EREĞLİ TM IM: EREĞLİ1100 İM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 14:05 | 2014-03-02 14:53 | 0.80361 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.0361 | 0 | 0 |  |  | ÇİĞLİ
12033 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM Kök: DINEK KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 14:05 | 2014-03-02 16:29 | 2.3961 | 0 | 0 | 3 | 300 | 0 | 0 | 7.1883 | 718.8333 |  |  | ÖDEMİŞ
12035 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11302 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 14:06 | 2014-03-02 14:37 | 0.50417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50417 | 0 | 0 |  |  | AKYAKA
12348 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKISLA8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 14:07 | 2014-03-02 21:07 | 6.9903 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 90.8736 | 0 | 0 |  |  | ARPAÇAY
12034 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: AKÖRENKIŞLA-1 TM: KIZÖREN TM Kök: KATRANCI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 14:09 | 2014-03-02 18:26 | 4.2861 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 128.5833 |  |  | DİGOR
12074 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ELMALI4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 14:11 | 2014-03-02 14:55 | 0.74583 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 26.1042 |  |  | KAĞIZMAN
12037 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: OVAKAVAĞI TR-1 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 14:15 | 2014-03-02 16:21 | 2.1108 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 42.2167 | 0 |  |  | MERKEZ
12060 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1573 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 14:15 | 2014-03-02 22:10 | 7.9203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9203 | 0 | 0 |  |  | SARIKAMIŞ
12043 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: DIVARLI8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 14:15 | 2014-03-02 17:29 | 3.2272 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 806.8056 |  |  | SELİM
12040 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GULBAHCE2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 14:16 | 2014-03-02 14:31 | 0.25861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25861 | 0 | 0 |  |  | SUSUZ
12039 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ÖZDEMİR TR1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 14:16 | 2014-03-02 23:53 | 9.6156 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96.1556 |  |  | ABANA
12045 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KOMURCU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 14:17 | 2014-03-02 18:53 | 4.6047 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 69.0708 |  |  | ARAÇ
12047 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA19 TR | AG - DİREK YIKILMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 14:17 | 2014-03-02 16:09 | 1.8675 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.3375 | 0 | 0 |  |  | AZDAVAY
12061 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 14:19 | 2014-03-02 14:56 | 0.61667 | 100 | 0 | 0 | 0 | 61.6667 | 0 | 0 | 0 |  |  | AĞLI
12058 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BY.DEDE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 14:19 | 2014-03-02 14:55 | 0.60583 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15.1458 |  |  | BOZKURT
12042 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: SARIOGLAN3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 14:20 | 2014-03-02 14:52 | 0.52361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52361 | 0 | 0 |  |  | CİDE
12044 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: CINAROBA3 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 14:21 | 2014-03-02 14:48 | 0.45722 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.0294 | 0 | 0 |  |  | DADAY
12048 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: BURUNOBA TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 14:23 | 2014-03-02 15:17 | 0.90722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90722 |  |  | DEVREKANİ
12046 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: TURKMENCAMILI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 14:24 | 2014-03-02 17:31 | 3.1094 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 37.3133 | 0 | 0 |  |  | DOĞANYURT
12049 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: KARAIN 2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 14:26 | 2014-03-02 14:46 | 0.32472 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 12.9889 |  |  | HANÖNÜ
12050 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YEŞİLGÖLCÜK TR1 | AG - DİREK YIKILMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 14:27 | 2014-03-02 15:59 | 1.5261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5261 | 0 | 0 |  |  | KÜRE
12051 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: FETIH6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 14:27 | 2014-03-02 15:48 | 1.3417 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.4167 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
12052 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: DAMLAPINAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 14:27 | 2014-03-02 18:01 | 3.5606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5606 | 0 | 0 |  |  | PINARBAŞI
12064 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1310 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 14:28 | 2014-03-02 15:55 | 1.4553 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 69.8533 | 0 | 0 |  |  | SEYDİLER
12057 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: HUYUKBURUN1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 14:29 | 2014-03-02 16:28 | 1.9889 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.8333 |  |  | TAŞKÖPRÜ
12054 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - TOPRAKLIK YENİ HAT TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 14:29 | 2014-03-02 16:12 | 1.7178 | 0 | 200 | 1030 | 1337 | 0 | 343.5556 | 1769.3111 | 2296.6689 |  |  | TOSYA
12055 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KUTUKUSAGI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 14:29 | 2014-03-02 16:36 | 2.1192 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 31.7875 | 0 | 31.7875 |  |  | ÇATALZEYTİN
12062 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: DEREÇİNE TM: AKŞEHİR TM Kök: ATAKENT KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-02 14:31 | 2014-03-02 18:12 | 3.6833 | 100 | 0 | 0 | 0 | 368.3333 | 0 | 0 | 0 |  |  | İHSANGAZİ
12065 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM Kök: ULUKIŞLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 14:31 | 2014-03-02 21:27 | 6.9303 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1386.0556 | 0 | 0 | 0 |  |  | İNEBOLU
12143 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KICIAGAC1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 14:32 | 2014-03-02 19:49 | 5.2894 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 105.7889 |  |  | ŞENPAZAR
12059 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GOLCUK7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 14:32 | 2014-03-02 16:12 | 1.6733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6733 | 0 | 0 |  |  | AKKIŞLA
12130 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: MANTAR1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 14:32 | 2014-03-02 16:24 | 1.865 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.785 |  |  | BÜNYAN
12092 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: F9 SEYDİŞEHİR 2 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 14:33 | 2014-03-02 15:33 | 0.99083 | 5 | 100 | 0 | 0 | 4.9542 | 99.0833 | 0 | 0 |  |  | DEVELİ
12243 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: AYRANCI DM Kök: BÖGECİK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 14:33 | 2014-03-02 19:09 | 4.5986 | 0 | 0 | 11 | 278 | 0 | 0 | 50.5847 | 1278.4139 |  |  | FELAHİYE
12066 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TOKİ TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 14:35 | 2014-03-02 16:52 | 2.2867 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5733 | 0 | 0 |  |  | HACILAR
12070 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DIKILITAS2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 14:37 | 2014-03-02 16:28 | 1.8458 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36.9167 | 0 | 0 |  |  | KOCASİNAN
12063 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SULEYMAN SAH1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 14:37 | 2014-03-02 15:02 | 0.41056 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.1056 | 0 | 0 |  |  | MELİKGAZİ
12067 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL10 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 14:39 | 2014-03-02 17:07 | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.6667 |  |  | PINARBAŞI
12078 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ÇİFTLİK TR4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 14:40 | 2014-03-02 16:35 | 1.9192 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 959.5833 | 0 | 0 |  |  | SARIOĞLAN
12072 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60814 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 14:41 | 2014-03-02 17:18 | 2.6061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6061 | 0 | 0 |  |  | SARIZ
12071 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 14:42 | 2014-03-02 15:50 | 1.1444 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.4444 | 0 | 0 |  |  | TALAS
12075 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 14:43 | 2014-03-02 15:38 | 0.91833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5917 | 0 | 0 |  |  | TOMARZA
12073 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1680 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 14:44 | 2014-03-02 15:22 | 0.625 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 |  |  | YAHYALI
12117 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 14:48 | 2014-03-02 16:55 | 2.1231 | 0 | 200 | 0 | 120 | 0 | 424.6111 | 0 | 254.7667 |  |  | YEŞİLHİSAR
12086 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-29D TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 14:49 | 2014-03-02 19:37 | 4.8103 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 62.5336 | 0 | 0 |  |  | ÖZVATAN
12113 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GUMUSLER2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 14:49 | 2014-03-02 17:43 | 2.9019 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87.0583 | 0 | 0 |  |  | İNCESU
12076 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HELVADERE10 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 14:51 | 2014-03-02 15:58 | 1.1067 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 55.3333 | 0 | 0 |  |  | BABAESKİ
12082 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KARAATLI12 TR | AG - DİREK YIKILMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 14:52 | 2014-03-02 23:43 | 8.8511 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 132.7667 |  |  | DEMİRKÖY
12077 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: TURKMENKARAHUYUK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 14:53 | 2014-03-02 19:05 | 4.1892 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 113.1075 | 0 | 0 |  |  | KOFÇAZ
12079 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KARKIN5 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 14:55 | 2014-03-02 15:21 | 0.42917 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7.725 | 0 | 0 |  |  | LÜLEBURGAZ
12080 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: YELLICE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 14:57 | 2014-03-02 17:57 | 3.0053 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75.1319 |  |  | MERKEZ
12081 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F14-DUTLU FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: DM-20 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 14:57 | 2014-03-02 15:43 | 0.76722 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 92.0667 | 0 | 0 |  |  | PEHLİVANKÖY
12084 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: OVACIK GRUP TM: NİĞDE-2-TM Kök: İÇMELİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 14:58 | 2014-03-02 19:45 | 4.7914 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 95.8278 | 0 | 0 |  |  | PINARHİSAR
12085 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30807 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 14:59 | 2014-03-02 17:13 | 2.2331 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 44.6611 | 0 | 0 |  |  | VİZE
12087 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60605 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 15:00 | 2014-03-02 17:14 | 2.2408 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 44.8167 | 0 | 0 |  |  | AKPINAR
12094 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR49 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 15:00 | 2014-03-02 16:58 | 1.9583 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97.9167 | 0 | 0 |  |  | AKÇAKENT
12083 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 15:01 | 2014-03-02 16:52 | 1.8536 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 75.9981 | 0 | 0 |  |  | BOZTEPE
19105 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-02 15:01 | 2014-03-02 16:31 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 510 |  |  | KAMAN
19402 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: CAMALAK TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-02 15:01 | 2014-03-02 16:00 | 0.98361 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 41.3117 |  |  | MERKEZ
12098 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: OBRUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 15:01 | 2014-03-02 17:23 | 2.3633 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 59.0833 | 0 | 0 |  |  | MUCUR
12089 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE25 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 15:05 | 2014-03-02 17:59 | 2.8931 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.9306 | 0 | 0 |  |  | ÇİÇEKDAĞI
12101 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-14 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 15:06 | 2014-03-02 15:30 | 0.39972 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 75.9472 | 0 | 0 |  |  | BAŞİSKELE
12095 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR20 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 15:07 | 2014-03-02 22:05 | 6.9689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9689 | 0 | 0 |  |  | DARICA
12100 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 15:07 | 2014-03-02 17:16 | 2.1611 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 432.2222 | 0 | 432.2222 |  |  | DERİNCE
12090 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Fider: DERİNKUYU DM-1 TM: DERİNKUYU TM DM: DERİNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 15:07 | 2014-03-02 15:29 | 0.35806 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 89.5139 | 0 | 0 |  |  | DİLOVASI
12091 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KIZILCALAR 344 MODÜLER TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 15:08 | 2014-03-02 15:21 | 0.21167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.175 | 0 | 0 |  |  | GEBZE
12093 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: AYRANCI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 15:08 | 2014-03-02 16:53 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 330.6 |  |  | GÖLCÜK
12114 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 10TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 15:11 | 2014-03-02 17:23 | 2.1853 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 131.1167 | 0 | 0 |  |  | KANDIRA
12103 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SUSADI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 15:12 | 2014-03-02 21:33 | 6.3556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3556 |  |  | KARAMÜRSEL
12099 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EREĞLİ-1 TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 15:12 | 2014-03-02 19:46 | 4.5617 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 228.0833 | 0 | 0 |  |  | KARTEPE
12102 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: KONAKKALE1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 15:15 | 2014-03-02 15:59 | 0.73083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73083 | 0 | 0 |  |  | KÖRFEZ
12106 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: YENİKENT TM: TÜMOSAN TM Kök: KUTLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 15:17 | 2014-03-02 17:37 | 2.3378 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 584.4444 | 0 |  |  | ÇAYIROVA
12107 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2B 7TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 15:18 | 2014-03-02 16:19 | 1.0192 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40.7667 | 0 | 0 |  |  | İZMİT
12115 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: CICEKOLDUREN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 15:18 | 2014-03-02 16:43 | 1.4033 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.0667 |  |  | AHIRLI
12105 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA67 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 15:20 | 2014-03-02 16:44 | 1.3978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3978 | 0 | 0 |  |  | AKÖREN
12110 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1332 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 15:20 | 2014-03-02 17:32 | 2.1964 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 54.9097 | 0 | 0 |  |  | AKŞEHİR
12361 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KONAKLI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 15:20 | 2014-03-03 00:18 | 8.9683 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 134.525 |  |  | ALTINEKİN
12145 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KIRKPINAR TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 15:20 | 2014-03-02 17:20 | 1.9981 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 43.9572 |  |  | BEYŞEHİR
12127 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1610 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 15:21 | 2014-03-02 16:13 | 0.85528 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 21.3819 | 0 | 0 |  |  | BOZKIR
12111 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: TEPEKOY3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 15:22 | 2014-03-02 18:19 | 2.9425 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 52.965 |  |  | CİHANBEYLİ
12109 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 15:22 | 2014-03-02 17:17 | 1.9144 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 153.1556 | 0 | 0 |  |  | DERBENT
12112 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SARICA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 15:22 | 2014-03-02 16:18 | 0.91917 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.3833 |  |  | DEREBUCAK
12162 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2B 4TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 15:23 | 2014-03-02 17:35 | 2.2014 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 132.0833 | 0 | 0 |  |  | DOĞANHİSAR
12118 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-19 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 15:24 | 2014-03-02 15:44 | 0.34028 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.4653 | 0 | 0 |  |  | EMİRGAZİ
12332 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: AKOREN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 15:24 | 2014-03-02 22:25 | 7.0144 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42.0867 | 0 | 0 |  |  | EREĞLİ
12163 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KARATEPE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 15:26 | 2014-03-02 19:42 | 4.2617 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 85.2333 |  |  | GÜNEYSINIR
12119 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: BURHAN TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 15:30 | 2014-03-02 21:37 | 6.1247 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 91.8708 |  |  | HADİM
12364 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KONAKLI6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 15:30 | 2014-03-03 00:09 | 8.6478 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 60.5344 | 0 | 0 |  |  | HALKAPINAR
12108 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: KONAKLI-1 TM: MİSLİOVA TM Kök: KONAKLI1 TR KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 15:31 | 2014-03-02 22:32 | 7.0175 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 350.875 | 0 | 0 |  |  | HÜYÜK
12120 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KAYALI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 15:31 | 2014-03-02 17:13 | 1.69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 0 |  |  | ILGIN
12132 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HIMMETLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 15:31 | 2014-03-02 22:52 | 7.3453 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 146.9056 |  |  | KADINHANI
12121 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YAPALI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 15:32 | 2014-03-02 16:43 | 1.1944 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 11.9444 | 0 | 11.9444 |  |  | KARAPINAR
12126 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YAGAN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 15:32 | 2014-03-02 19:20 | 3.7989 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 284.9167 |  |  | KARATAY
12135 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM Kök: ÇANAKÇI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 15:32 | 2014-03-02 23:04 | 7.5294 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 752.9444 | 0 |  |  | KULU
12122 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KUSCA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 15:34 | 2014-03-02 16:11 | 0.61806 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 32.7569 |  |  | MERAM
12123 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MUSALLA3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 15:34 | 2014-03-02 16:38 | 1.0711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0711 | 0 | 0 |  |  | SARAYÖNÜ
12128 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: SELIME2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 15:37 | 2014-03-02 16:44 | 1.1228 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 28.0694 | 0 | 0 |  |  | SELÇUKLU
12359 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: AYRANCI DM Kök: KAVAKÖZÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 15:39 | 2014-03-02 22:13 | 6.5661 | 0 | 0 | 3 | 216 | 0 | 0 | 19.6983 | 1418.28 |  |  | SEYDİŞEHİR
12356 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: KAVAKOZU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 15:40 | 2014-03-02 22:03 | 6.3917 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 191.75 |  |  | TAŞKENT
12125 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: YAZIHOYUK6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 15:40 | 2014-03-02 16:52 | 1.1939 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.8778 | 0 | 0 |  |  | TUZLUKÇU
12129 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKINCILAR10 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 15:41 | 2014-03-02 17:07 | 1.4281 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.2806 | 0 | 0 |  |  | YALIHÜYÜK
12097 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-32 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 15:41 | 2014-03-02 18:51 | 3.1658 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 142.4625 | 0 | 0 |  |  | YUNAK
12146 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR18 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 15:42 | 2014-03-02 18:49 | 3.1128 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.1278 |  |  | ÇELTİK
12206 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BEYKOY2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KABLO EK YERİNDEN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 15:43 | 2014-03-02 17:06 | 1.3894 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 150.06 |  |  | ÇUMRA
12171 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11403 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 15:43 | 2014-03-02 16:41 | 0.97333 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 48.6667 | 0 | 0 |  |  | ALTINTAŞ
12131 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 9TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 15:45 | 2014-03-02 17:38 | 1.8811 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 141.0833 | 0 | 0 |  |  | ASLANAPA
12150 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: BURC1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 15:46 | 2014-03-02 16:40 | 0.9075 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.075 |  |  | DOMANİÇ
12133 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI25 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 15:46 | 2014-03-02 16:36 | 0.83917 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.3917 | 0 | 0 |  |  | DUMLUPINAR
12370 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: KOCAK AZDIN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 15:46 | 2014-03-03 00:32 | 8.7628 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 96.3906 |  |  | EMET
12214 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1269 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 15:46 | 2014-03-02 20:02 | 4.2619 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 170.4778 | 0 | 0 |  |  | GEDİZ
12134 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: ERDOĞDU TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 15:47 | 2014-03-02 17:09 | 1.3614 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.4208 |  |  | HİSARCIK
12136 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: EDİKLİ TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 15:49 | 2014-03-02 16:05 | 0.28 | 3 | 920 | 0 | 0 | 0.84 | 257.6 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
12140 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: BALCI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 15:49 | 2014-03-02 17:25 | 1.6031 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.0458 | 0 | 0 |  |  | PAZARLAR
12137 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 30 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 15:49 | 2014-03-02 17:31 | 1.705 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 170.5 | 0 | 0 |  |  | SİMAV
12205 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 15:51 | 2014-03-02 17:35 | 1.7467 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.4667 |  |  | TAVŞANLI
12138 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: GÜLKAYA TR1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 15:51 | 2014-03-02 18:27 | 2.5961 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 33.7494 |  |  | ÇAVDARHİSAR
12139 | 1 | KONYA | HADİM | TR: GOYNUKKISLA1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 15:53 | 2014-03-02 17:40 | 1.7817 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.38 |  |  | ŞAPHANE
12141 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: TARAŞÇI KAS. KARŞIYAKA TR10 KURS | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 15:57 | 2014-03-02 17:01 | 1.0689 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.6889 | 0 | 0 |  |  | AKÇADAĞ
12144 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30104 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 15:57 | 2014-03-02 17:10 | 1.2086 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 54.3875 | 0 | 0 |  |  | ARAPGİR
12142 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1057 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 15:58 | 2014-03-02 17:00 | 1.0264 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.5278 | 0 | 0 |  |  | ARGUVAN
12148 | 1 | KONYA | DERBENT | TR: YASSIOREN1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 15:59 | 2014-03-02 16:45 | 0.75667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75667 | 0 | 0 |  |  | BATTALGAZİ
12149 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Fider: ÜRGÜP DM - KARAİN 2 TR TM: AVANOS TM DM: ÜRGÜP DM | OG - SİGORTA ARIZASI - SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE TELLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 16:00 | 2014-03-02 16:48 | 0.79889 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 39.1456 | 0 | 0 |  |  | DARENDE
12151 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZÖREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-02 16:01 | 2014-03-02 16:31 | 0.5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  | DOĞANYOL
19601 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KEÇİLİ-1 TM: KONYA-3 TM DM: KARATAY DM 35 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-02 16:01 | 2014-03-02 17:01 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | DOĞANŞEHİR
12147 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: KARAMAN60819 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 16:01 | 2014-03-02 16:25 | 0.3875 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.875 | 0 | 0 |  |  | HEKİMHAN
12203 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR24 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 16:03 | 2014-03-02 19:39 | 3.5872 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35.8722 |  |  | KALE
12155 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MIMARSINAN03 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 16:04 | 2014-03-02 16:57 | 0.88028 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.6056 | 0 | 0 |  |  | KULUNCAK
12152 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TASKALE3 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 16:04 | 2014-03-02 17:16 | 1.1933 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 29.8333 |  |  | MERKEZ
12153 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: MERAM DM26 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 16:04 | 2014-03-02 16:55 | 0.83583 | 3 | 161 | 10 | 0 | 2.5075 | 134.5692 | 8.3583 | 0 |  |  | PÜTÜRGE
12154 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 10102 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 16:05 | 2014-03-02 16:56 | 0.84806 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 67.8444 | 0 | 0 |  |  | YAZIHAN
12231 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: TÜMOSAN TM Kök: KARAKOL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 16:05 | 2014-03-02 18:43 | 2.6369 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 26.3694 | 79.1083 |  |  | YEŞİLYURT
12212 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: KIRIMINI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 16:07 | 2014-03-02 18:39 | 2.5392 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 38.0875 | 0 | 0 |  |  | AHMETLİ
12156 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR: KARALGAZI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 16:07 | 2014-03-02 17:16 | 1.1483 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 91.8667 |  |  | AKHİSAR
12157 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: BARUTKAVURAN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 16:08 | 2014-03-02 16:34 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 16.8 |  |  | ALAŞEHİR
12088 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BAYAT3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 16:10 | 2014-03-02 20:42 | 4.5436 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.2617 |  |  | DEMİRCİ
12158 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: TÜMOSAN TM Kök: KÖŞK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 16:11 | 2014-03-02 19:43 | 3.5375 | 0 | 0 | 40 | 200 | 0 | 0 | 141.5 | 707.5 |  |  | GÖLMARMARA
12159 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK16 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 16:11 | 2014-03-02 16:58 | 0.77417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77417 | 0 | 0 |  |  | GÖRDES
12161 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ORHANIYE5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 16:13 | 2014-03-02 17:54 | 1.6783 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 41.9583 |  |  | KIRKAĞAÇ
12160 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ERLER KOYU TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 16:14 | 2014-03-02 17:19 | 1.0833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.4167 | 0 | 0 |  |  | KULA
12166 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: YAZIHOYUK12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 16:15 | 2014-03-02 16:55 | 0.66472 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3236 | 0 | 0 |  |  | KÖPRÜBAŞI
12164 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN DM-HİRFANLI KÖK TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 16:19 | 2014-03-02 17:05 | 0.77389 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 77.3889 |  |  | MERKEZ
12276 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 2/29-5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 16:20 | 2014-03-02 19:20 | 2.9939 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 119.7556 | 0 | 0 |  |  | SALİHLİ
12168 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELCEAGAC5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 16:23 | 2014-03-02 16:46 | 0.37611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37611 |  |  | SARIGÖL
12237 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-55 | AG - DİREK YIKILMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 16:24 | 2014-03-02 19:20 | 2.9392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9392 | 0 | 0 |  |  | SARUHANLI
12167 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: KIZILKAYA2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 16:24 | 2014-03-02 16:42 | 0.29833 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 14.9167 |  |  | SELENDİ
12169 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GOLCUK4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 16:25 | 2014-03-02 19:23 | 2.9686 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 44.5292 | 0 | 0 |  |  | SOMA
12191 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR51 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 16:26 | 2014-03-02 19:19 | 2.8897 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.4486 | 0 | 0 |  |  | TURGUTLU
12199 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: CAMILI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 16:29 | 2014-03-02 17:30 | 1.0119 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35.4181 | 0 | 0 |  |  | AFŞİN
12173 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAYMIS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 16:31 | 2014-03-02 21:49 | 5.3053 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 53.0528 |  |  | ANDIRIN
12172 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE24 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 16:31 | 2014-03-02 18:18 | 1.7911 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.8667 | 0 | 0 |  |  | EKİNÖZÜ
12368 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM Kök: ÇANAKÇI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 16:31 | 2014-03-03 00:06 | 7.5725 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 378.625 | 0 |  |  | ELBİSTAN
12174 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: OVACIK GRUP TM: NİĞDE-2-TM Kök: İÇMELİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 16:32 | 2014-03-02 21:58 | 5.4306 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1357.6389 |  |  | GÖKSUN
12175 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: KARAHAN DERE MOD 19 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 16:32 | 2014-03-02 18:00 | 1.4597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4597 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
12181 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 16:33 | 2014-03-02 19:41 | 3.1417 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 62.8333 | 0 | 0 |  |  | NURHAK
12185 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GOLCUK8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 16:33 | 2014-03-02 19:13 | 2.6586 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 39.8792 | 0 | 0 |  |  | PAZARCIK
12176 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: ALISAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 16:34 | 2014-03-02 17:32 | 0.97306 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.5958 |  |  | TÜRKOĞLU
12179 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: SEYDISEHIR BAHCELIEVLER DM4 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 16:34 | 2014-03-02 17:10 | 0.59583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59583 | 0 | 0 |  |  | ÇAĞLAYANCERİT
12178 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: HOTAMIS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 16:34 | 2014-03-02 20:44 | 4.1592 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.955 | 0 | 0 |  |  | DARGEÇİT
12177 | 1 | KONYA | KULU | TR: TAVSANCALI4B TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 16:35 | 2014-03-02 18:29 | 1.9061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9061 | 0 | 0 |  |  | DERİK
12194 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1114 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 16:35 | 2014-03-02 21:55 | 5.3331 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 218.6553 |  |  | KIZILTEPE
12186 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: OBEKTAS TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 16:36 | 2014-03-02 17:32 | 0.93972 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8794 |  |  | MAZIDAĞI
12180 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: KURTBASAN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 16:37 | 2014-03-02 18:06 | 1.4808 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.2125 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
12187 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: DOLEKYAYLASI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 16:38 | 2014-03-02 17:42 | 1.0683 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.6833 |  |  | MİDYAT
12188 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM Kök: İÇMELİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 16:38 | 2014-03-02 17:32 | 0.89806 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 224.5139 |  |  | NUSAYBİN
12182 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: BALCI TM: TÜMOSAN TM Kök: CANGILLI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 16:38 | 2014-03-02 20:32 | 3.8936 | 0 | 0 | 50 | 250 | 0 | 0 | 194.6806 | 973.4028 |  |  | SAVUR
12193 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1504 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 16:39 | 2014-03-02 20:23 | 3.7375 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 186.875 | 0 | 0 |  |  | YEŞİLLİ
12183 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KORUALAN2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 16:40 | 2014-03-02 19:27 | 2.7808 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5617 | 0 | 0 |  |  | ÖMERLİ
12184 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1222 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 16:41 | 2014-03-02 17:50 | 1.1411 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 34.2333 | 0 | 0 |  |  | BODRUM
12189 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 16:42 | 2014-03-02 21:25 | 4.7189 | 10 | 0 | 0 | 0 | 47.1889 | 0 | 0 | 0 |  |  | DALAMAN
12170 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-49 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 16:42 | 2014-03-02 18:31 | 1.8169 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36.3389 | 0 | 0 |  |  | DATÇA
12192 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: IHLARA5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 16:44 | 2014-03-02 17:30 | 0.76417 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 38.2083 | 0 | 0 |  |  | FETHİYE
12190 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ÇUKUR TR1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 16:46 | 2014-03-03 01:19 | 8.5408 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42.7042 |  |  | KAVAKLIDERE
12195 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: SANAT OKULU TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 16:51 | 2014-03-02 17:51 | 0.99306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99306 | 0 | 0 |  |  | KÖYCEĞİZ
12196 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: 60 EVLER TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 16:52 | 2014-03-02 17:46 | 0.90861 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.2689 | 0 | 0 |  |  | MARMARİS
12226 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: YENISABANLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 16:52 | 2014-03-02 19:23 | 2.5197 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 35.2761 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
12197 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ULUS TM: KARAPINAR TM Kök: YENİCEOBA MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 16:52 | 2014-03-02 20:05 | 3.2117 | 0 | 0 | 27 | 126 | 0 | 0 | 86.715 | 404.67 |  |  | MİLAS
12360 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: AYRANCI DM Kök: YARIKKUYU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 16:52 | 2014-03-02 18:52 | 1.9997 | 0 | 0 | 4 | 602 | 0 | 0 | 7.9989 | 1203.8328 |  |  | ORTACA
12198 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: PINARBASI TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 16:54 | 2014-03-02 18:12 | 1.3044 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5222 |  |  | ULA
12202 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: BOZKOY8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 16:57 | 2014-03-02 18:35 | 1.6325 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 130.6 | 0 | 0 |  |  | YATAĞAN
12200 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20201 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 16:57 | 2014-03-02 17:08 | 0.17639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17639 | 0 | 0 |  |  | BULANIK
12204 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: GUNYUZU5 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 16:58 | 2014-03-02 17:46 | 0.80333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80333 | 0 | 0 |  |  | HASKÖY
12201 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1690 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 17:00 | 2014-03-02 17:19 | 0.32278 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9.6833 | 0 | 0 |  |  | KORKUT
12240 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1335 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 17:03 | 2014-03-02 18:29 | 1.4411 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 57.6444 | 0 | 0 |  |  | MALAZGİRT
12208 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ALTUNHISAR5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 17:05 | 2014-03-02 19:23 | 2.2964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2964 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
12209 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: TASBASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 17:08 | 2014-03-02 19:36 | 2.4631 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 41.8719 |  |  | VARTO
12207 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: MERAM DM26 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 17:08 | 2014-03-02 17:37 | 0.47806 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 286.8333 | 0 | 0 |  |  | ACIGÖL
12210 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: TAŞPINAR TM: TÜMOSAN TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 17:10 | 2014-03-02 21:11 | 4.0175 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 401.75 |  |  | AVANOS
12217 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: AZIZIYE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 17:11 | 2014-03-02 21:47 | 4.6094 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 46.0944 |  |  | DERİNKUYU
12213 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM Kök: MERKEZ KÖK1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 17:11 | 2014-03-02 19:35 | 2.4106 | 16 | 0 | 0 | 0 | 38.5689 | 0 | 0 | 0 |  |  | GÜLŞEHİR
12215 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TASOBAYAYLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 17:11 | 2014-03-02 21:29 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 129 |  |  | HACIBEKTAŞ
12216 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: CINARLI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 17:11 | 2014-03-02 20:02 | 2.8383 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8383 |  |  | KOZAKLI
12218 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: MESUDIYE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 17:16 | 2014-03-02 17:57 | 0.69417 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.8833 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
12407 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KARATEPE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 17:16 | 2014-03-02 19:15 | 1.9869 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.9608 | 0 | 0 |  |  | ÜRGÜP
12233 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 17:17 | 2014-03-02 17:44 | 0.45028 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11.2569 | 0 | 0 |  |  | ALTUNHİSAR
12244 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: CAMILI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 17:17 | 2014-03-02 18:26 | 1.1475 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.77 | 0 | 0 |  |  | BOR
12222 | 1 | KONYA | HADİM | TM: GÖKSU HES TM TR: BEYRELICAMICI1 TR DM: BALCILAR DM | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 17:18 | 2014-03-02 20:11 | 2.8831 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 230.6444 |  |  | MERKEZ
12224 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ALTUNTAS8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 17:18 | 2014-03-02 18:19 | 1.0086 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40.3444 | 0 | 0 |  |  | ULUKIŞLA
12219 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: NARLIDERE ÇİMEN TR3 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 17:19 | 2014-03-02 22:44 | 5.4158 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 54.1583 |  |  | ÇAMARDI
12220 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA66 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 17:20 | 2014-03-02 18:38 | 1.3036 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.5542 | 0 | 0 |  |  | ÇİFTLİK
12241 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DEGIRMENLI6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 17:20 | 2014-03-02 20:08 | 2.8064 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 140.3194 |  |  | AKKUŞ
12225 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: MANTAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 17:20 | 2014-03-02 18:18 | 0.95306 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.4367 |  |  | AYBASTI
12223 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1035 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 17:20 | 2014-03-02 18:54 | 1.5547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5547 | 0 | 0 |  |  | FATSA
12229 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACI KAYMAK2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 17:20 | 2014-03-02 18:38 | 1.2969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2969 | 0 | 0 |  |  | GÖLKÖY
12232 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: KAMISLIKUYU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 17:21 | 2014-03-02 21:28 | 4.1139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1139 |  |  | GÜLYALI
19972 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR45 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-02 17:21 | 2014-03-02 19:41 | 2.3333 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 116.6667 | 0 | 0 |  |  | GÜRGENTEPE
12221 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: AYDINKENT2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 17:21 | 2014-03-02 19:21 | 1.9961 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 59.8833 |  |  | KABADÜZ
12242 | 1 | KONYA | HADİM | TR: YALINCEVRE1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 17:22 | 2014-03-02 19:07 | 1.7561 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.3417 | 0 | 0 |  |  | KABATAŞ
12228 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: HASANOBA TM: KARAPINAR TM Kök: HOTAMIŞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 17:22 | 2014-03-02 20:13 | 2.8503 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 273.6267 | 0 |  |  | KORGAN
12227 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ULASLI 2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 17:23 | 2014-03-02 18:23 | 0.99917 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 149.875 | 0 | 0 |  |  | KUMRU
12234 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: HALKAPINAR6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 17:23 | 2014-03-02 21:28 | 4.0858 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 102.1458 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
12230 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BULHASAN YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 17:24 | 2014-03-02 21:32 | 4.1361 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 82.7222 |  |  | MESUDİYE
12239 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: KUSKUNCUK1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 17:25 | 2014-03-02 20:52 | 3.4478 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 141.3589 |  |  | PERŞEMBE
12235 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: KIZILKAYA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 17:27 | 2014-03-02 18:39 | 1.2003 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30.0069 | 0 | 0 |  |  | ULUBEY
12236 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: OVAKAVAĞI TR-1 KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 17:28 | 2014-03-02 18:58 | 1.5078 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30.1556 | 0 |  |  | ÇAMAŞ
12248 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR8 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 17:28 | 2014-03-02 18:42 | 1.2311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2311 | 0 | 0 |  |  | ÇATALPINAR
12260 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: KEMERHİSAR TM: BOR TM Kök: ŞEKER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 17:29 | 2014-03-02 21:12 | 3.7178 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 74.3556 | 0 |  |  | ÇAYBAŞI
12238 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SIRAM1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 17:31 | 2014-03-02 18:25 | 0.90861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90861 |  |  | ÜNYE
12255 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS33 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 17:35 | 2014-03-02 18:32 | 0.95306 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8592 | 0 | 0 |  |  | İKİZCE
12254 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: MAHMATLAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 17:36 | 2014-03-02 20:33 | 2.9558 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9558 |  |  | ARDEŞEN
12245 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HOCA FARUK1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 17:36 | 2014-03-02 18:23 | 0.78389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78389 | 0 | 0 |  |  | DEREPAZARI
12246 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1544 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 17:38 | 2014-03-02 19:12 | 1.5611 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 156.1111 | 0 | 0 |  |  | FINDIKLI
12247 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: UCHUYUK2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 17:38 | 2014-03-02 19:05 | 1.4508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4508 | 0 | 0 |  |  | GÜNEYSU
12249 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1377 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 17:40 | 2014-03-02 19:50 | 2.1639 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 281.3056 | 0 | 0 |  |  | HEMŞİN
12251 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21509 | AG - PANO / BOX HASARI - AG ŞEBEKE ÇIKIŞINDA KISA DEVRE OLUŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 17:40 | 2014-03-02 19:39 | 1.9878 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.9389 | 0 | 0 |  |  | KALKANDERE
12250 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: MAZI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 17:40 | 2014-03-02 19:03 | 1.3825 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 41.475 |  |  | MERKEZ
12261 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: DIVARLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 17:40 | 2014-03-02 18:55 | 1.2583 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.875 | 0 | 0 |  |  | PAZAR
12252 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: CARDACIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 17:41 | 2014-03-02 23:02 | 5.3489 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 53.4889 |  |  | ÇAMLIHEMŞİN
12253 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR20 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 17:42 | 2014-03-02 22:37 | 4.9144 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.8289 | 0 | 0 |  |  | ÇAYELİ
12269 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: AKTAS5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 17:42 | 2014-03-02 21:46 | 4.0669 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 61.0042 |  |  | İKİZDERE
11916 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: OVACIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 17:43 | 2014-03-02 19:29 | 1.7544 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.3167 |  |  | İYİDERE
12268 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR53 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 17:44 | 2014-03-02 19:46 | 2.0347 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.3472 | 0 | 0 |  |  | ADAPAZARI
12256 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: OZKONAK16 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 17:45 | 2014-03-02 19:00 | 1.2561 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 50.2444 | 0 | 0 |  |  | AKYAZI
12259 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GUMUSLER4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 17:46 | 2014-03-02 21:13 | 3.4447 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.6683 | 0 | 0 |  |  | ARİFİYE
12275 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | Fider: AYRANCI TM: EREĞLİ TM DM: GÖKÇEYAZI DM Kök: BÜYÜKDOĞAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 17:46 | 2014-03-02 21:18 | 3.5406 | 0 | 0 | 3 | 400 | 0 | 0 | 10.6217 | 1416.2222 |  |  | ERENLER
12306 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: GUMUS1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 17:47 | 2014-03-02 19:15 | 1.4725 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 44.175 |  |  | FERİZLİ
12258 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: CUKURBAG5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 17:47 | 2014-03-02 18:16 | 0.47083 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 23.5417 |  |  | GEYVE
12257 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR36 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 17:49 | 2014-03-02 18:38 | 0.81333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.2667 | 0 | 0 |  |  | HENDEK
12262 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: CAYIRLIK1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 17:50 | 2014-03-02 21:25 | 3.5908 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35.9083 |  |  | KARAPÜRÇEK
12263 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 1C 7/ATR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 17:52 | 2014-03-02 18:32 | 0.66167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66167 | 0 | 0 |  |  | KARASU
12266 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM: KALABA TM DM: KOZAKLI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 17:54 | 2014-03-02 18:22 | 0.47778 | 30 | 10000 | 0 | 0 | 14.3333 | 4777.7778 | 0 | 0 |  |  | KAYNARCA
12264 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: PIRAHMETLI6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 17:54 | 2014-03-02 19:49 | 1.9231 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.8458 | 0 | 0 |  |  | KOCAALİ
12211 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN TM: ILGIN TM DM: DM44 | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-02 17:54 | 2014-03-02 18:01 | 0.11667 | 233 | 0 | 0 | 0 | 27.1833 | 0 | 0 | 0 |  |  | PAMUKOVA
12265 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KARKIN3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 17:55 | 2014-03-02 23:41 | 5.7706 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.1644 | 0 | 0 |  |  | SAPANCA
12267 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: K.BURUNAĞIL | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 17:57 | 2014-03-02 19:15 | 1.2994 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.4972 |  |  | SERDİVAN
12342 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1095 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 17:57 | 2014-03-02 20:47 | 2.8328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8328 | 0 | 0 |  |  | SÖĞÜTLÜ
12270 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BOYALI1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 18:00 | 2014-03-02 19:23 | 1.3925 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.1025 | 0 | 0 |  |  | TARAKLI
12273 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1131 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 18:02 | 2014-03-02 21:17 | 3.2378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2378 | 0 | 0 |  |  | ALAÇAM
12271 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1527 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 18:04 | 2014-03-02 19:35 | 1.5242 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45.725 | 0 | 0 |  |  | ASARCIK
12274 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 18:05 | 2014-03-02 22:42 | 4.6208 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 46.2083 | 0 | 0 |  |  | ATAKUM
12272 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM Kök: İÇMELİ KABİN | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 18:06 | 2014-03-02 19:55 | 1.8189 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 72.7556 | 0 |  |  | AYVACIK
12287 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 18:09 | 2014-03-02 19:15 | 1.1031 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.0306 | 0 | 0 |  |  | BAFRA
12296 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20520 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 18:09 | 2014-03-02 19:12 | 1.0539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0539 | 0 | 0 |  |  | CANİK
12281 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30832 | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 18:13 | 2014-03-02 18:34 | 0.35611 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 42.7333 | 0 | 0 |  |  | HAVZA
12278 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: MANAV YOLU TR20 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 18:14 | 2014-03-02 19:08 | 0.90722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90722 | 0 | 0 |  |  | KAVAK
12338 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1622 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 18:15 | 2014-03-02 21:32 | 3.2881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2881 | 0 | 0 |  |  | LADİK
12279 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 1205 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 18:16 | 2014-03-02 21:01 | 2.7644 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.6444 | 0 | 0 |  |  | 19 MAYIS
12283 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: GOKBEZ1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 18:18 | 2014-03-02 22:52 | 4.58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.58 |  |  | SALIPAZARI
12280 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KIZILOREN2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 18:19 | 2014-03-02 19:58 | 1.6644 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6644 |  |  | TEKKEKÖY
20043 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-1 27 EVLER | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 18:21 | 2014-03-02 20:01 | 1.6667 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 888.3333 | 0 | 0 |  |  | TERME
12282 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK KOVANAGZI9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 18:25 | 2014-03-02 19:03 | 0.62889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62889 | 0 | 0 |  |  | VEZİRKÖPRÜ
12284 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KIZILOREN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 18:28 | 2014-03-02 19:57 | 1.4839 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.8389 |  |  | YAKAKENT
12285 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: KARGACI 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 18:30 | 2014-03-02 21:11 | 2.6708 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6708 |  |  | ÇARŞAMBA
12288 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: AKÇAAGIL TR-1 | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 18:31 | 2014-03-02 21:19 | 2.8025 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 190.57 |  |  | İLKADIM
12289 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK KOVANAGZI4 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 18:32 | 2014-03-02 19:23 | 0.86417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86417 | 0 | 0 |  |  | TİLLO
12286 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: INDIRICI TR AA1-A | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 18:33 | 2014-03-02 19:27 | 0.90278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90278 | 0 | 0 |  |  | BAYKAN
12291 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BASKILLIK1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 18:35 | 2014-03-02 19:39 | 1.0683 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.6833 |  |  | ERUH
12292 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - MANTAR ESKİ HAT TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 18:35 | 2014-03-02 19:13 | 0.62111 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 62.1111 | 62.1111 |  |  | KURTALAN
12290 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: GAYBI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 18:35 | 2014-03-02 21:34 | 2.9775 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35.73 |  |  | MERKEZ
12293 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN DM-HİRFANLI KÖK TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM Kök: HİRFANLI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 18:37 | 2014-03-02 19:54 | 1.2908 | 0 | 150 | 0 | 75 | 0 | 193.625 | 0 | 96.8125 |  |  | PERVARİ
12313 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KURTULUŞ 1705 SK. | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 18:37 | 2014-03-02 19:39 | 1.0344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0344 | 0 | 0 |  |  | ŞİRVAN
12301 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: HUSEYINBEY1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 18:38 | 2014-03-02 18:59 | 0.35389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35389 |  |  | AYANCIK
12294 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CICEKDAGI TR13 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 18:38 | 2014-03-02 19:13 | 0.57944 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.5889 | 0 | 0 |  |  | BOYABAT
12295 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKCU9 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 18:39 | 2014-03-02 19:02 | 0.37694 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.0311 | 0 | 0 |  |  | DURAĞAN
12299 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-34B | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 18:40 | 2014-03-02 19:10 | 0.48944 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 48.9444 | 0 | 0 |  |  | DİKMEN
12321 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | Fider: ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM Kök: AKPINAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 18:42 | 2014-03-02 20:15 | 1.5628 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 546.9722 | 0 | 0 |  |  | ERFELEK
12297 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20201 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 18:42 | 2014-03-02 19:06 | 0.40083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40083 | 0 | 0 |  |  | GERZE
12298 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: TÜMOSAN TM TR: KAPUTAS1 TR Kök: KATRANCI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 18:45 | 2014-03-02 21:03 | 2.3058 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3058 | 0 |  |  | MERKEZ
12302 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: TASAGIL1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 18:49 | 2014-03-02 21:47 | 2.9722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9722 | 0 | 0 |  |  | SARAYDÜZÜ
12304 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KURKCU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 18:49 | 2014-03-02 22:51 | 4.0222 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40.2222 |  |  | TÜRKELİ
12303 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60807 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 19:00 | 2014-03-02 20:49 | 1.8078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8078 | 0 | 0 |  |  | AKINCILAR
12305 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-27 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 19:03 | 2014-03-02 20:49 | 1.7733 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 0 | 0 |  |  | ALTINYAYLA
12339 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESMEKAYA1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 19:06 | 2014-03-02 21:36 | 2.5092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5092 | 0 | 0 |  |  | DOĞANŞAR
12322 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1366 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 19:10 | 2014-03-02 21:56 | 2.7578 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 41.3667 | 0 | 0 |  |  | DİVRİĞİ
12307 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: TERLEMEZ2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 19:12 | 2014-03-02 21:28 | 2.2728 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2728 |  |  | GEMEREK
12314 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: AYRANCI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 19:15 | 2014-03-02 20:01 | 0.76139 | 0 | 0 | 11 | 278 | 0 | 0 | 8.3753 | 211.6661 |  |  | GÖLOVA
12308 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: OVACIK GRUP TM: NİĞDE-2-TM Kök: İÇMELİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 19:16 | 2014-03-02 20:32 | 1.2711 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.0667 |  |  | GÜRÜN
12309 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR32 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 19:18 | 2014-03-02 20:10 | 0.85472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85472 | 0 | 0 |  |  | HAFİK
12310 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11206 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 19:21 | 2014-03-02 20:12 | 0.84861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84861 | 0 | 0 |  |  | KANGAL
12311 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: TÜMOSAN TM IM: AKSARAY İM 1/1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 19:21 | 2014-03-02 19:47 | 0.42472 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 39.4992 | 0 | 0 |  |  | KOYULHİSAR
12312 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YENIBAHCE4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 19:25 | 2014-03-02 20:02 | 0.61361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61361 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
12315 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: KARAIN 1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 19:28 | 2014-03-02 20:30 | 1.0239 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 102.3889 |  |  | SUŞEHRİ
12320 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HACIABDULLAH4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 19:29 | 2014-03-02 20:23 | 0.89167 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 44.5833 | 0 | 0 |  |  | ULAŞ
12323 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Fider: ÇİFTLİK-AZATLI TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 19:29 | 2014-03-03 03:47 | 8.2917 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.1667 | 0 |  |  | YILDIZELİ
12316 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: UZUNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-03-02 19:31 | 2014-03-02 20:19 | 0.79667 | 0 | 400 | 58 | 0 | 0 | 318.6667 | 46.2067 | 0 |  |  | ZARA
12317 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: UCKUYU_DEGLE1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 19:31 | 2014-03-02 22:21 | 2.8306 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.1528 |  |  | İMRANLI
12324 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: DIVARLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 19:40 | 2014-03-02 20:50 | 1.1647 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.4708 | 0 | 0 |  |  | ŞARKIŞLA
12319 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-2 TM: NİĞDE-2 TM | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 19:40 | 2014-03-02 20:12 | 0.52167 | 2 | 700 | 1 | 250 | 1.0433 | 365.1667 | 0.52167 | 130.4167 |  |  | HAYRABOLU
12318 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: COCUK PARKI SK TR 3.27 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 19:40 | 2014-03-02 20:21 | 0.67389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67389 | 0 | 0 |  |  | MALKARA
12328 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: AYRANCI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 19:46 | 2014-03-02 19:59 | 0.22528 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 112.6389 | 0 | 0 |  |  | MARMARAEREĞLİSİ
12327 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 7TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 19:47 | 2014-03-02 20:00 | 0.21806 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 16.3542 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
12325 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BOSTANLIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 19:49 | 2014-03-02 20:51 | 1.0456 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.9111 |  |  | MURATLI
12326 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1365 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 19:49 | 2014-03-02 21:43 | 1.8897 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.8972 | 0 | 0 |  |  | SARAY
12331 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SAZGECIT2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 20:00 | 2014-03-02 20:47 | 0.78889 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.9444 |  |  | ÇERKEZKÖY
12330 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GOBEKLIDAG TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 20:01 | 2014-03-03 00:45 | 4.7319 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.6597 |  |  | ÇORLU
12333 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 20:05 | 2014-03-02 21:54 | 1.8131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8131 | 0 | 0 |  |  | ŞARKÖY
12334 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM Kök: BASMAKCI MONOBLOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 20:08 | 2014-03-02 23:38 | 3.5033 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 175.1667 | 0 |  |  | ALMUS
12335 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 20:15 | 2014-03-02 22:46 | 2.5258 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.2583 |  |  | ARTOVA
12336 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SELVER1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 20:15 | 2014-03-02 20:43 | 0.46389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46389 | 0 | 0 |  |  | BAŞÇİFTLİK
12337 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 20:19 | 2014-03-02 20:38 | 0.31 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 |  |  | ERBAA
12340 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GOLCUK8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 20:34 | 2014-03-02 22:23 | 1.8094 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.1417 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
12343 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: AZATLI8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 20:39 | 2014-03-02 21:58 | 1.3186 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.7792 | 0 | 0 |  |  | NİKSAR
12341 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1578 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 20:39 | 2014-03-02 20:55 | 0.26333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.6333 | 0 | 0 |  |  | PAZAR
12344 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR KAS6 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 20:44 | 2014-03-02 21:16 | 0.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 |  |  | REŞADİYE
12346 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1573 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 20:46 | 2014-03-02 21:32 | 0.76833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76833 | 0 | 0 |  |  | SULUSARAY
12345 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: TAŞAĞIL TM: EREĞLİ TM Kök: ALHAN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 20:46 | 2014-03-03 02:08 | 5.3583 | 0 | 0 | 35 | 435 | 0 | 0 | 187.5417 | 2330.875 |  |  | TURHAL
12347 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-6 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 20:50 | 2014-03-02 21:11 | 0.33806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33806 | 0 | 0 |  |  | YEŞİLYURT
12350 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: KARGACI 3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 21:08 | 2014-03-02 21:31 | 0.38139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38139 |  |  | ZİLE
12349 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1690 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 21:09 | 2014-03-02 21:53 | 0.72806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72806 | 0 | 0 |  |  | AKÇAABAT
12351 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HACIABDULLAH3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 21:13 | 2014-03-02 23:12 | 1.9883 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.8717 | 0 | 0 |  |  | ARAKLI
12358 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ELMALI4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 21:39 | 2014-03-02 22:54 | 1.2489 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 31.2222 |  |  | ARSİN
12352 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SUMERBANK TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-02 21:40 | 2014-03-02 22:36 | 0.93944 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6972 | 0 | 0 |  |  | BEŞİKDÜZÜ
12353 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR16 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 21:41 | 2014-03-03 00:46 | 3.0889 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 46.3333 | 0 | 0 |  |  | DERNEKPAZARI
12354 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 21:49 | 2014-03-02 22:51 | 1.0233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0233 | 0 | 0 |  |  | DÜZKÖY
12357 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM Kök: KARKIN YAYLALAR RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 21:50 | 2014-03-03 08:29 | 10.6472 | 0 | 0 | 35 | 22 | 0 | 0 | 372.6528 | 234.2389 |  |  | HAYRAT
12355 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: SEYHOMERLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 21:55 | 2014-03-02 22:17 | 0.35889 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.3833 |  |  | KÖPRÜBAŞI
12363 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: KAVAKOZU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 22:16 | 2014-03-03 00:15 | 1.9842 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 59.525 |  |  | MAÇKA
12362 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1115 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 22:22 | 2014-03-02 22:48 | 0.44306 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 24.3681 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
12365 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELIM SULTAN1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 22:55 | 2014-03-03 00:08 | 1.2203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2203 | 0 | 0 |  |  | OF
12400 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: BAL YAYLA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 22:56 | 2014-03-03 08:16 | 9.3331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.3331 | 0 | 0 |  |  | SÜRMENE
12366 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: MİSLİOVA-1 TM: MİSLİOVA TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 22:58 | 2014-03-02 23:59 | 1.0097 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0292 | 0 |  |  | TONYA
12367 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: KIRAMAN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 23:08 | 2014-03-02 23:57 | 0.81861 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 21.2839 |  |  | VAKFIKEBİR
12369 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 23:32 | 2014-03-03 00:53 | 1.3456 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.4556 | 0 | 0 |  |  | YOMRA
12371 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: F2-SANAYİ FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: DM 16 AKINCILAR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-03 01:01 | 2014-03-03 02:01 | 1 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 |  |  | ÇARŞIBAŞI
19963 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM Kök: ÇİFTEHAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-03-03 01:01 | 2014-03-03 12:11 | 11.1667 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 33.5 | 1116.6667 |  |  | ÇAYKARA
12372 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 04:19 | 2014-03-03 05:06 | 0.79167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.9167 | 0 | 0 |  |  | ŞALPAZARI
12373 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 05:14 | 2014-03-03 06:16 | 1.025 | 150 | 0 | 0 | 0 | 153.75 | 0 | 0 | 0 |  |  | HOZAT
12374 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: AZIZIYE3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-03 05:42 | 2014-03-03 11:34 | 5.8614 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8614 |  |  | MAZGİRT
12381 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-2 TM: KARAMAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-03 06:01 | 2014-03-03 07:01 | 1 | 10 | 5000 | 0 | 0 | 10 | 5000 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
12375 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 06:12 | 2014-03-03 08:43 | 2.5103 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37.6542 | 0 | 0 |  |  | NAZIMİYE
12376 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM Kök: EĞRİKUYU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 06:23 | 2014-03-03 08:47 | 2.4064 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 743.5742 |  |  | OVACIK
12377 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: OVACIK8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 06:38 | 2014-03-03 09:59 | 3.3522 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 50.2833 | 0 | 0 |  |  | PERTEK
12378 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 2 TM DM: BAŞARAKAVAK DM Kök: KIZILÖREN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 06:44 | 2014-03-03 09:12 | 2.4567 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 196.5333 | 0 |  |  | PÜLÜMÜR
12385 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ORTAOBA TM: KARAMAN TM Kök: KISECIK HATBASI TSK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 06:58 | 2014-03-03 08:37 | 1.6503 | 0 | 0 | 4 | 530 | 0 | 0 | 6.6011 | 874.6472 |  |  | ÇEMİŞGEZEK
12380 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | Fider: AYRANCI TM: EREĞLİ TM DM: GÖKÇEYAZI DM Kök: BÜYÜKDOĞAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 07:02 | 2014-03-03 12:19 | 5.2903 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 1825.1458 | 0 |  |  | AKÇAKALE
12382 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR16 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 07:03 | 2014-03-03 10:51 | 3.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 |  |  | BOZOVA
12383 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 07:05 | 2014-03-03 07:51 | 0.77333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 46.4 | 0 | 0 |  |  | BİRECİK
12384 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-21 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 07:08 | 2014-03-03 09:10 | 2.0311 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 81.2444 | 0 | 0 |  |  | CEYLANPINAR
12386 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: DM6-2 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM6 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 07:09 | 2014-03-03 07:30 | 0.34333 | 12 | 6500 | 0 | 0 | 4.12 | 2231.6667 | 0 | 0 |  |  | HALFETİ
12402 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: OZYAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 07:26 | 2014-03-03 08:21 | 0.92111 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.2111 |  |  | HARRAN
12387 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KARAATLI9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 07:28 | 2014-03-03 13:17 | 5.8008 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 174.025 | 0 | 0 |  |  | HİLVAN
12388 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: MİSLİOVA-1 TM: MİSLİOVA TM DM: MİSLİOVA DM Kök: HASAKÖY SULAMA YENİ MONOBLOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-03 07:42 | 2014-03-03 09:42 | 1.9953 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 49.8819 | 0 |  |  | MERKEZ
12392 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: KARGACI 3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 07:45 | 2014-03-03 11:07 | 3.3758 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.7583 |  |  | SURUÇ
12391 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1422 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 07:48 | 2014-03-03 08:32 | 0.74306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74306 | 0 | 0 |  |  | SİVEREK
12389 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: YENİKENT TM: TÜMOSAN TM Kök: İNCESU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 07:51 | 2014-03-03 09:38 | 1.7828 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35.6556 |  |  | VİRANŞEHİR
12390 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: PORSUK3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 07:55 | 2014-03-03 10:32 | 2.6206 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 104.8222 | 0 | 0 |  |  | BANAZ
12393 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: GÖZLÜ TM: LADİK TM Kök: TETİK MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 07:59 | 2014-03-03 08:28 | 0.48611 | 0 | 1400 | 0 | 750 | 0 | 680.5556 | 0 | 364.5833 |  |  | EŞME
12394 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN 1 TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM Kök: ESENTEPE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-03 08:01 | 2014-03-03 13:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 |  |  | KARAHALLI
12396 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: KARACAOREN4 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-03 08:01 | 2014-03-03 12:00 | 3.9836 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 199.1806 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
12435 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KIRKISLA3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-03 08:01 | 2014-03-03 12:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  | SİVASLI
19432 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKİF 10 (ÖZALKENT 03) | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-03 08:01 | 2014-03-03 13:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |  |  | ULUBEY
19669 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | Fider: ÇATALÇEŞME KÖK - DAVUTLU1 TR TM: TÜMOSAN TM Kök: ÇATALÇEŞME KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-03 08:01 | 2014-03-03 12:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 260 |  |  | BAHÇESARAY
12395 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: EDİKLİ TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 08:06 | 2014-03-03 09:52 | 1.7742 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 248.3833 | 0 | 0 |  |  | BAŞKALE
12401 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-37 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 08:08 | 2014-03-03 10:24 | 2.2781 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 45.5611 | 0 | 0 |  |  | EDREMİT
12397 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 08:10 | 2014-03-03 10:45 | 2.5856 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 103.4222 | 0 | 0 |  |  | ERCİŞ
12399 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EREĞLİ1300 İM-EREĞLİ1310 TR TM: EREĞLİ TM IM: EREĞLİ1300 İM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 08:11 | 2014-03-03 08:27 | 0.26639 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 332.9861 | 0 | 0 |  |  | GEVAŞ
12398 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR16 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 08:11 | 2014-03-03 10:14 | 2.0497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0497 | 0 | 0 |  |  | GÜRPINAR
12403 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KONAKLI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 08:17 | 2014-03-03 13:36 | 5.3206 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 292.6306 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
12404 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: YENIYILDIZ3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 08:23 | 2014-03-03 08:49 | 0.42722 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12.8167 | 0 | 0 |  |  | MURADİYE
12405 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1273 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 08:26 | 2014-03-03 09:46 | 1.3361 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 98.8722 | 0 | 0 |  |  | SARAY
12406 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: GUZELYURT12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 08:27 | 2014-03-03 09:28 | 1.0167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 0 |  |  | ÇALDIRAN
12408 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: SAVRAN1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 08:27 | 2014-03-03 15:02 | 6.5828 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5828 |  |  | ÇATAK
12430 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-03 08:31 | 2014-03-03 12:31 | 4 | 21 | 419 | 0 | 0 | 84 | 1676 | 0 | 0 |  |  | ÖZALP
19884 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: SEKİZLİ TM: KARAPINAR TM Kök: YÜZBAŞI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-03 08:31 | 2014-03-03 12:31 | 4 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 |  |  | AKDAĞMADENİ
12409 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ3-52 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 08:31 | 2014-03-03 11:53 | 3.3606 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.245 | 0 | 0 |  |  | AYDINCIK
12410 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: AKCAKENT TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 08:34 | 2014-03-03 10:44 | 2.1642 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.97 | 0 | 0 |  |  | BOĞAZLIYAN
12414 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: MİSLİOVA TM | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 08:34 | 2014-03-03 14:29 | 5.9042 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1771.25 | 0 | 0 | 0 |  |  | KADIŞEHRİ
12411 | 1 | KONYA | HADİM | Fider: TAŞKENTKÖK2-BEYRELI1 TR TM: GÖKSU HES TM DM: BALCILAR DM Kök: TAŞKENTKÖK2 | OG - SİGORTA ARIZASI - DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 08:37 | 2014-03-03 12:55 | 4.2981 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 343.8444 |  |  | MERKEZ
12413 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: UNLULER YAYLA1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 08:38 | 2014-03-03 16:09 | 7.5222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5222 | 0 | 0 |  |  | SARAYKENT
12412 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: CAYIRLI7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 08:39 | 2014-03-03 10:55 | 2.275 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34.125 |  |  | SARIKAYA
12415 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: MARANGOZ SANAYİ S3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 08:52 | 2014-03-03 09:14 | 0.36417 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.4625 | 0 | 0 |  |  | SORGUN
12420 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Fider: ÇİFTLİK-AZATLI TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-03 08:55 | 2014-03-03 09:54 | 0.97944 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.7944 | 0 |  |  | YENİFAKILI
12416 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FATIH3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-03 08:56 | 2014-03-03 09:22 | 0.43389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43389 | 0 | 0 |  |  | YERKÖY
12417 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KERESTECILER1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 08:57 | 2014-03-03 10:00 | 1.0469 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.4694 | 0 | 0 |  |  | ÇANDIR
12418 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: GOKCEYAZI1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-03 08:59 | 2014-03-03 14:46 | 5.7861 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 138.8667 |  |  | ÇAYIRALAN
12419 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HIMMETLI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 08:59 | 2014-03-03 10:34 | 1.5778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5778 |  |  | ÇEKEREK
11628 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: İSMİL TM: KONYA-4 TM Kök: GÖÇÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-03 09:01 | 2014-03-03 11:01 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  |  | ŞEFAATLİ
12423 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM Kök: YAZLA YEŞİLHAT MOD KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-03 09:01 | 2014-03-03 14:01 | 5 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 |  |  | ALAPLI
12424 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BÖLÜKYAZI TM: KARAMAN TM Kök: ATATURK MAH KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-03 09:01 | 2014-03-03 14:01 | 5 | 0 | 0 | 4 | 500 | 0 | 0 | 20 | 2500 |  |  | DEVREK
12427 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK18 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-03 09:01 | 2014-03-03 15:01 | 6 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0 |  |  | EREĞLİ
12434 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: DM6-1 TM: KARAMAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-03 09:01 | 2014-03-03 13:01 | 4 | 1 | 559 | 0 | 0 | 4 | 2236 | 0 | 0 |  |  | GÖKÇEBEY
12438 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: SAADETLER 1701 SK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-03 09:01 | 2014-03-03 15:01 | 6 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
12440 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: AVANOS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-03 09:01 | 2014-03-03 17:01 | 8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 |  |  | ÇAYCUMA
12446 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: DEREÇİNE TM: AKŞEHİR TM Kök: YENİKÖY KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-03 09:01 | 2014-03-03 14:01 | 5 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 |  |  | AĞAÇÖREN
12450 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-03 09:01 | 2014-03-03 14:01 | 5 | 118 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 |  |  | ESKİL
12487 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SARAYKOY2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-03 09:01 | 2014-03-03 14:01 | 5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |  |  | GÜLAĞAÇ
12496 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: CIVA YOLU14 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-03 09:01 | 2014-03-03 16:01 | 7 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 |  |  | GÜZELYURT
12500 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: ISIKLAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-03 09:01 | 2014-03-03 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 790 |  |  | MERKEZ
12522 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: ALİBEYHÜĞÜ TARAFI ÖZEL SULAMA ÇIKIŞ TM: ÇUMRA TM DM: SEÇME DM Kök: KAŞINHANI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-03 09:01 | 2014-03-03 16:01 | 7 | 10 | 469 | 85 | 8 | 70 | 3283 | 595 | 56 |  |  | ORTAKÖY
12528 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ACMA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-03 09:01 | 2014-03-03 14:01 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 |  |  | SARIYAHŞİ
19107 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-03 09:01 | 2014-03-03 14:01 | 5 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 |  |  | AYDINTEPE
19113 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-03 09:01 | 2014-03-03 11:01 | 2 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 |  |  | DEMİRÖZÜ
19531 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: BOR TM: EREĞLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-03 09:01 | 2014-03-03 14:41 | 5.6667 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 |  |  | MERKEZ
19776 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-03 09:01 | 2014-03-03 14:01 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  |  | AYRANCI
19835 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: F3 İshakuşağı TM: YUNAK TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-03 09:01 | 2014-03-03 14:01 | 5 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 |  |  | BAŞYAYLA
19927 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: DEDELITR2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-03 09:01 | 2014-03-03 14:01 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  | ERMENEK
19961 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BAHÇELİ (15,8kV) TM: BOR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-03 09:01 | 2014-03-03 14:21 | 5.3333 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 10.6667 | 533.3333 |  |  | KAZIMKARABEKİR
12421 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BOZLAGAN2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 09:02 | 2014-03-03 09:28 | 0.42722 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7089 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
12422 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-55 | AG - DİREK YIKILMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-03 09:06 | 2014-03-03 15:31 | 6.4147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4147 | 0 | 0 |  |  | SARIVELİLER
12425 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: KUSAKLI | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 09:13 | 2014-03-03 10:47 | 1.5714 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5714 |  |  | BAHŞİLİ
12426 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TATLICAK5 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 09:14 | 2014-03-03 10:28 | 1.2317 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9267 | 0 | 0 |  |  | BALIŞEYH
12429 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM: KARAPINAR TM DM: EMİRGAZİ DM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-03 09:14 | 2014-03-03 09:43 | 0.48472 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0.48472 | 14.5417 | 0 | 0 |  |  | DELİCE
12428 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: SARILAR2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 09:16 | 2014-03-03 10:27 | 1.1764 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1764 |  |  | KARAKEÇİLİ
12432 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 09:23 | 2014-03-03 09:32 | 0.14278 | 0 | 0 | 10 | 600 | 0 | 0 | 1.4278 | 85.6667 |  |  | KESKİN
12431 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TATLICAK CARDAKLAR TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-03 09:24 | 2014-03-03 10:48 | 1.4006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4006 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
12433 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: OZYAYLA2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 09:27 | 2014-03-03 10:45 | 1.3019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3019 |  |  | SULAKYURT
12437 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ÇİFTLİK-AZATLI TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-03-03 09:30 | 2014-03-03 15:47 | 6.2772 | 0 | 0 | 2 | 280 | 0 | 0 | 12.5544 | 1757.6222 |  |  | YAHŞİHAN
12470 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: YENİKENT TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-03 09:31 | 2014-03-03 11:40 | 2.15 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 107.5 | 0 |  |  | ÇELEBİ
19311 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: BUYUK TEFLEK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-03 09:31 | 2014-03-03 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150 |  |  | BEŞİRİ
20035 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | DM: KOZAKLI DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-03 09:31 | 2014-03-03 12:31 | 3 | 0 | 0 | 20 | 580 | 0 | 0 | 60 | 1740 |  |  | GERCÜŞ
12436 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BELEDIYE ALTI TR 3.46 | AG - FAZ YÖNÜ TERS - TESİS-BAKIM-KET-BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 09:31 | 2014-03-03 10:30 | 0.97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 |  |  | HASANKEYF
12439 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR 23TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-03 09:34 | 2014-03-03 10:45 | 1.1872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1872 | 0 | 0 |  |  | KOZLUK
12442 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: KITRELI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 09:36 | 2014-03-03 12:16 | 2.6719 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 93.5181 |  |  | MERKEZ
12441 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM Kök: ISLIK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 09:38 | 2014-03-03 10:49 | 1.1875 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 243.4375 | 0 | 0 |  |  | SASON
12444 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BAKIRTOLU1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 09:42 | 2014-03-03 10:54 | 1.1944 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5833 | 0 | 0 |  |  | BEYTÜŞŞEBAP
12445 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ARMAGANLI3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-03 09:43 | 2014-03-03 13:19 | 3.6006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6006 | 0 | 0 |  |  | CİZRE
12449 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Fider: ÇİFTLİK-AZATLI TM: MİSLİOVA TM Kök: DİVARLI SULAMA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 09:44 | 2014-03-03 16:37 | 6.8828 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.5311 | 0 |  |  | GÜÇLÜKONAK
12455 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 09:52 | 2014-03-03 12:03 | 2.1933 | 300 | 0 | 0 | 0 | 658 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
12451 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Fider: ALTINHİSAR-1 TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 09:55 | 2014-03-03 10:21 | 0.4325 | 150 | 0 | 0 | 0 | 64.875 | 0 | 0 | 0 |  |  | SİLOPİ
12452 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM DM: KADINHANI DM | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 09:59 | 2014-03-03 11:05 | 1.0978 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.4889 | 0 |  |  | ULUDERE
12447 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-03 10:01 | 2014-03-03 15:01 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |  |  | İDİL
12448 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: DERİNKUYU DM-1 TM: DERİNKUYU TM DM: DERİNKUYU DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-03 10:01 | 2014-03-03 15:01 | 5 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 |  |  | AMASRA
12457 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - TOPRAKLIK YENİ HAT TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM Kök: OĞUZELİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-03 10:01 | 2014-03-03 15:01 | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 |  |  | KURUCAŞİLE
12459 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-03 10:01 | 2014-03-03 11:01 | 1 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
12544 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: CULLAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-03 10:01 | 2014-03-03 16:01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 180 |  |  | ULUS
19400 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-96 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-03 10:01 | 2014-03-03 10:40 | 0.65028 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 83.2356 | 0 | 0 |  |  | DAMAL
19521 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: TÜMOSAN TM Kök: GÖKLER KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-03 10:01 | 2014-03-03 14:41 | 4.6667 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 |  |  | GÖLE
19841 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: MENTESLER YAYLASI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-03 10:01 | 2014-03-03 14:01 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  | HANAK
19842 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: GOKPINAR9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-03 10:01 | 2014-03-03 14:01 | 4 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
19843 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: CELTIK12 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-03 10:01 | 2014-03-03 14:01 | 4 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 624 | 0 | 0 |  |  | POSOF
19962 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ALTINHİSAR-1 TM: BOR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-03 10:01 | 2014-03-03 17:01 | 7 | 0 | 0 | 27 | 700 | 0 | 0 | 189 | 4900 |  |  | ÇILDIR
20025 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: EGRIBAYAT3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-03 10:01 | 2014-03-03 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 375 |  |  | ARALIK
12453 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR26 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 10:04 | 2014-03-03 11:38 | 1.575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.575 | 0 | 0 |  |  | KARAKOYUNLU
12454 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 10:05 | 2014-03-03 11:32 | 1.4383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4383 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
12456 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1450 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-03 10:11 | 2014-03-03 11:09 | 0.96972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96972 | 0 | 0 |  |  | TUZLUCA
12458 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KARAKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 10:13 | 2014-03-03 14:06 | 3.8739 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.3694 |  |  | ALTINOVA
12460 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HACIABDULLAH3 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 10:20 | 2014-03-03 14:21 | 4.0194 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40.1944 |  |  | ARMUTLU
12461 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BAKIM YAYLA1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-03 10:26 | 2014-03-03 11:25 | 0.97333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97333 |  |  | MERKEZ
12462 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA21 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 10:30 | 2014-03-03 12:44 | 2.24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 0 | 0 |  |  | TERMAL
19603 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: AKÖRENKIŞLA-2 TM: KIZÖREN TM Kök: HÖYÜKLÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-03 10:31 | 2014-03-03 11:31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |  |  | ÇINARCIK
12464 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BASGOTUREN1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 10:32 | 2014-03-03 16:14 | 5.7003 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7003 |  |  | ÇİFTLİKKÖY
12463 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KERESTECILER1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 10:33 | 2014-03-03 11:58 | 1.4164 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.1639 | 0 | 0 |  |  | EFLANİ
12466 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Fider: ORTAOBA TM: KARAMAN TM Kök: KISECIK KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 10:34 | 2014-03-03 16:54 | 6.3289 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 12.6578 | 31.6444 |  |  | ESKİPAZAR
12465 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ABDİTOLU RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 10:40 | 2014-03-03 14:13 | 3.5394 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 88.4861 | 0 |  |  | MERKEZ
12467 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR19/A TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 10:47 | 2014-03-03 11:27 | 0.66639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66639 | 0 | 0 |  |  | OVACIK
12469 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR3 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 10:51 | 2014-03-03 13:41 | 2.8389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8389 | 0 | 0 |  |  | SAFRANBOLU
12468 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: BALCIKHISAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 10:54 | 2014-03-03 12:13 | 1.3183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3183 | 0 | 0 |  |  | YENİCE
12471 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 10:55 | 2014-03-03 18:20 | 7.4139 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37.0694 |  |  | ELBEYLİ
19114 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-03 11:01 | 2014-03-03 14:01 | 3 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
19533 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: BAGLAMA6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-03 11:01 | 2014-03-03 12:01 | 1 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 |  |  | MUSABEYLİ
12472 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GOBEKLIDAG TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 11:05 | 2014-03-03 12:38 | 1.5464 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5464 |  |  | POLATELİ
12497 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ALAY2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 11:09 | 2014-03-03 14:48 | 3.6483 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 43.78 | 0 | 0 |  |  | BAHÇE
12479 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: GULTEPE1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-03 11:11 | 2014-03-03 11:38 | 0.4425 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.425 |  |  | DÜZİÇİ
12473 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: GUVENC1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 11:14 | 2014-03-03 12:22 | 1.1364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1364 | 0 | 0 |  |  | HASANBEYLİ
12474 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1527 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 11:17 | 2014-03-03 12:34 | 1.2858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2858 | 0 | 0 |  |  | KADİRLİ
12475 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: TOLCA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 11:19 | 2014-03-03 13:18 | 1.98 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
12476 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: CAYIR2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 11:21 | 2014-03-03 14:27 | 3.0994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0994 | 0 | 0 |  |  | SUMBAS
12477 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ALIHOCA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 11:22 | 2014-03-03 16:40 | 5.2992 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 52.9917 |  |  | TOPRAKKALE
12478 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-4 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-03 11:26 | 2014-03-03 12:12 | 0.76694 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.8347 | 0 | 0 |  |  | AKÇAKOCA
12482 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: MADEN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 11:41 | 2014-03-03 16:31 | 4.8267 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 48.2667 | 0 | 0 |  |  | CUMAYERİ
12480 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: PUSAT1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 11:52 | 2014-03-03 13:53 | 2.0081 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0081 |  |  | GÖLYAKA
12481 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: TASPINAR1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 11:53 | 2014-03-03 12:20 | 0.43583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43583 |  |  | GÜMÜŞOVA
19796 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATUNSARAY2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-03 12:01 | 2014-03-03 16:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 700 |  |  | KAYNAŞLI
12483 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KENDİRLİ MONO TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 12:03 | 2014-03-03 15:42 | 3.66 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
12492 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: PINARBAŞI (15,8kV) TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 12:08 | 2014-03-03 12:38 | 0.49833 | 500 | 0 | 0 | 0 | 249.1667 | 0 | 0 | 0 |  |  | YIĞILCA
12484 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: INONU YAYLASI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 12:09 | 2014-03-03 14:24 | 2.2406 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.4433 |  |  | ÇİLİMLİ
12486 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ÇUKUR TR1 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 12:11 | 2014-03-03 18:35 | 6.4028 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.0139 |  |  | MERKEZ
12485 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: REKABET 1 TRF | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 12:11 | 2014-03-03 14:15 | 2.0567 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.4533 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
12491 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HASANGAZI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 12:11 | 2014-03-03 14:50 | 2.6392 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 79.175 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
12488 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: DIVARLI8 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 12:13 | 2014-03-03 15:03 | 2.8217 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8217 |  |  | MERKEZ
12489 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM DM: YENİCEOBA KARTER DM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - ABONE AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-03 12:19 | 2014-03-03 13:35 | 1.2681 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.6806 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
12490 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: HOTAMIS5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 12:26 | 2014-03-03 14:32 | 2.1064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1064 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
19672 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | Fider: HÜSREV KÖK - KILIÇLI1 TR TM: TÜMOSAN TM Kök: HÜSREV KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-03 12:31 | 2014-03-03 16:01 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1400 |  |  | MERKEZ
12493 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: DEGIRMENKASI1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 12:38 | 2014-03-03 14:02 | 1.3969 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 139.6944 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
12494 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: KAVAKOZU1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 12:45 | 2014-03-03 17:36 | 4.8431 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8431 |  |  | MERKEZ
12495 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KARKIN2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 12:48 | 2014-03-03 14:00 | 1.2069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2069 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
12498 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: DM6-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM6 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-03 13:01 | 2014-03-03 17:01 | 4 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
12499 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: KARACAOREN4 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-03 13:01 | 2014-03-03 15:50 | 2.8169 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 140.8472 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
12508 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | Fider: EREĞLİ-2 TM: EREĞLİ TM DM: GÖKÇEYAZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-03 13:01 | 2014-03-03 17:01 | 4 | 0 | 2000 | 11 | 400 | 0 | 8000 | 44 | 1600 |  |  | MERKEZ
19221 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ÇEVRERİNGİ-1 TM: KARAMAN OSB TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-03 13:01 | 2014-03-03 15:01 | 2 | 3 | 368 | 6 | 134 | 6 | 736 | 12 | 268 |  |  | MERKEZ
19401 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-53 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-03 13:01 | 2014-03-03 14:45 | 1.7336 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.8033 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
19433 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKİF 10 (ÖZALKENT 03) | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-03 13:01 | 2014-03-03 18:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
12501 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: CAVDARLI7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 13:13 | 2014-03-03 15:33 | 2.3381 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.3806 | 0 | 0 |  |  | ANADOLU
12504 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ASPAK4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-03 13:21 | 2014-03-03 13:42 | 0.35472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35472 | 0 | 0 |  |  | EFELER
12503 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: NEVŞEHİR MERKEZ 1 TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: NEVŞEHİR DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 13:24 | 2014-03-03 13:51 | 0.45083 | 20 | 128 | 0 | 0 | 9.0167 | 57.7067 | 0 | 0 |  |  | ALTIEYLÜL
12563 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: KAVAKOZU1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 13:26 | 2014-03-03 17:34 | 4.1256 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1256 |  |  | KARESİ
12443 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | DM: NEVŞEHİR DM1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-03 13:31 | 2014-03-03 17:01 | 3.5 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 |  |  | MERKEZEFENDİ
19885 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: SEKİZLİ TM: KARAPINAR TM Kök: YÜZBAŞI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-03 13:31 | 2014-03-03 16:31 | 3 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |  |  | ANTAKYA
12505 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI14 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 13:40 | 2014-03-03 14:10 | 0.49056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49056 | 0 | 0 |  |  | ARSUZ
12506 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 5D 9 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 13:42 | 2014-03-03 14:02 | 0.31917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31917 | 0 | 0 |  |  | DEFNE
12507 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: AYRANCI TM: EREĞLİ TM DM: GÖKÇEYAZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 13:46 | 2014-03-03 14:07 | 0.35889 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 114.8444 |  |  | PAYAS
19115 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-03 14:01 | 2014-03-03 17:01 | 3 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 |  |  | DULKADİROĞLU
12509 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: MAHMATLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 14:06 | 2014-03-03 15:06 | 1.0014 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.0139 | 0 | 0 |  |  | ONİKİŞUBAT
12519 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-21 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 14:09 | 2014-03-03 15:18 | 1.1431 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 45.7222 | 0 | 0 |  |  | ŞEHZADELER
12511 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TOPAKKAYA4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 14:18 | 2014-03-03 16:12 | 1.9017 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.5083 | 0 | 0 |  |  | YUNUSEMRE
12512 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: GOKCEYAZI1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-03 14:25 | 2014-03-03 14:40 | 0.24917 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.98 |  |  | ARTUKLU
12515 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: KUMBET3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 14:26 | 2014-03-03 15:44 | 1.3069 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 45.7431 |  |  | MENTEŞE
12510 | 1 | KONYA | MERAM | TR: LALEBAHCE2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 14:26 | 2014-03-03 15:06 | 0.665 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.665 | 0 | 0 |  |  | SEYDİKEMER
12516 | 1 | KONYA | KULU | TR: CELEP5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 14:32 | 2014-03-03 15:24 | 0.88194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88194 | 0 | 0 |  |  | EYYÜBİYE
12513 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA9 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 14:33 | 2014-03-03 14:44 | 0.18611 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 27.9167 | 0 | 0 |  |  | HALİLİYE
12514 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-3 GAZINO | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 14:34 | 2014-03-03 15:22 | 0.79694 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 23.9083 | 0 | 0 |  |  | KARAKÖPRÜ
12517 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: CAMIATIK MH 10 TR 400 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-03 14:38 | 2014-03-03 15:17 | 0.63667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63667 | 0 | 0 |  |  | ERGENE
12518 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1527 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-03 14:46 | 2014-03-03 15:50 | 1.0717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0717 | 0 | 0 |  |  | SÜLEYMANPAŞA
12520 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: YASSIKAYA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 14:58 | 2014-03-03 20:13 | 5.2622 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 157.8667 |  |  | ORTAHİSAR
12521 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HAFIF KIMYACILAR4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-03 15:00 | 2014-03-03 15:23 | 0.38361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38361 | 0 | 0 |  |  | İPEKYOLU
12524 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: ARABIN MAH | AG - DİREK YIKILMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-03 15:09 | 2014-03-03 15:31 | 0.35444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35444 |  |  | TUŞBA
12525 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM DM: YENİCEOBA KARTER DM Kök: KANDİL KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 15:10 | 2014-03-03 18:33 | 3.3742 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 84.3542 | 0 | 0 |  |  | ALTINORDU
12523 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: SARIOGLAN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-03 15:11 | 2014-03-03 17:10 | 1.9878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9878 | 0 | 0 |  |  | KAPAKLI
12526 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKSEMSETTIN 05 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-03 15:17 | 2014-03-03 16:30 | 1.2056 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.1111 | 0 | 0 |  |  | KOZLU
12527 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: HABILLER-1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 15:30 | 2014-03-03 16:12 | 0.69917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69917 | 0 | 0 |  |  | KİLİMLİ
12532 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM Kök: ULUKIŞLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-03 15:30 | 2014-03-03 16:24 | 0.89861 | 100 | 0 | 0 | 0 | 89.8611 | 0 | 0 | 0 |  |  | BATI
12530 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: UCKUYU TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 15:31 | 2014-03-03 16:44 | 1.2142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2142 | 0 | 0
12529 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TATLIDIL1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-03 15:32 | 2014-03-03 16:44 | 1.1925 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.925
12531 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: K.BECE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 15:33 | 2014-03-03 17:44 | 2.1925 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.5775 | 0 | 0
12533 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: BAYIR TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 15:44 | 2014-03-03 19:14 | 3.5031 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5031
12534 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: REKABET 1 TRF | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 15:47 | 2014-03-03 18:09 | 2.3528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3528 | 0 | 0
12536 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR82 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 15:53 | 2014-03-03 17:01 | 1.1214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1214 | 0 | 0
12538 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR51 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 15:55 | 2014-03-03 17:31 | 1.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
12535 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-21 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 15:55 | 2014-03-03 17:31 | 1.5981 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 127.8444 | 0 | 0
12537 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: SUDURAGI2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 16:03 | 2014-03-03 17:44 | 1.6792 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6792
12558 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM Kök: ESKİ GÜMÜŞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-03-03 16:04 | 2014-03-03 17:10 | 1.0983 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 494.25 | 0 | 0
12539 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1365 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-03 16:05 | 2014-03-03 17:17 | 1.2011 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.0222 | 0 | 0
12540 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20533 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 16:05 | 2014-03-03 16:43 | 0.62444 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.2444 | 0 | 0
12541 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR80 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 16:06 | 2014-03-03 16:50 | 0.74861 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.2292
12542 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | Fider: IHLARA TM: TÜMOSAN TM Kök: SOFULAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 16:12 | 2014-03-03 16:45 | 0.54583 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54583 | 0
12543 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Fider: ALTINHİSAR-1 TM: BOR TM Kök: YAKACIK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-03 16:13 | 2014-03-03 16:35 | 0.36833 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 36.8333 | 0
12545 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: CAMILI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 16:13 | 2014-03-03 18:25 | 2.1956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1956 | 0 | 0
12546 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: BADEMDERE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 16:21 | 2014-03-03 17:12 | 0.85167 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.0333
12547 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: MELICEK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 16:25 | 2014-03-03 18:25 | 1.9883 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.9417
12550 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: BADEMDERE2 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 16:28 | 2014-03-03 16:37 | 0.16222 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.81111
12548 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KARAATLI12 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 16:31 | 2014-03-03 18:51 | 2.3314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3314
12551 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: YENIYILDIZ4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 16:31 | 2014-03-03 17:46 | 1.2386 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.1931 | 0 | 0
12549 | 1 | KONYA | HADİM | TR: MERNEK Y.2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 16:33 | 2014-03-03 17:59 | 1.4286 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.4292
12552 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Fider: BEYŞEHIR YENI DM TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYŞEHİR YENİ DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 16:34 | 2014-03-03 17:01 | 0.45639 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 36.5111 | 0 | 0
12553 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: HASANOBA TM: KARAPINAR TM Kök: HOTAMIŞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 16:49 | 2014-03-03 19:18 | 2.4758 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 237.68 | 0
12554 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GUMUSLER11 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 16:52 | 2014-03-03 20:14 | 3.3717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3717 | 0 | 0
12555 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-19 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 16:57 | 2014-03-03 17:48 | 0.86556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86556 | 0 | 0
12557 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TIRILIRMAK2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-03 17:03 | 2014-03-03 18:58 | 1.9111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9111 | 0 | 0
12556 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: TOPRAKLIK DM - YENİKUYU TM: ALTINEKİN TM DM: TOPRAKLIK DM Kök: KOÇAŞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 17:04 | 2014-03-03 18:43 | 1.6569 | 40 | 0 | 40 | 0 | 66.2778 | 0 | 66.2778 | 0
12559 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-46 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 17:08 | 2014-03-03 18:38 | 1.505 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0
12560 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 25TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 17:10 | 2014-03-03 17:36 | 0.42139 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.2139 | 0 | 0
12561 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM Kök: KARKIN YAYLALAR RMU | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-03 17:13 | 2014-03-03 18:20 | 1.1147 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4589 | 0
12562 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: CAKIRBAG ESENTEPE2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-03 17:22 | 2014-03-03 21:21 | 3.9881 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9881
12565 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60810 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 17:28 | 2014-03-03 17:49 | 0.33361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33361 | 0 | 0
12564 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL HUYUK2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-03 17:35 | 2014-03-03 18:15 | 0.67556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67556 | 0 | 0
12566 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YAYLABELEN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 17:36 | 2014-03-03 19:50 | 2.2289 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.2889 | 0 | 0
12567 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR13 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 17:37 | 2014-03-03 19:13 | 1.6017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6017
12569 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 9TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 17:38 | 2014-03-03 18:24 | 0.75833 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 37.9167 | 0 | 0
12568 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MANİFATURACILAR 02 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-03 17:43 | 2014-03-03 18:04 | 0.345 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0
12570 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KURTULUS1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-03 17:51 | 2014-03-03 18:59 | 1.1239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1239 | 0 | 0
12571 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: BUYUKBURUNAGIL1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 17:52 | 2014-03-03 21:08 | 3.2625 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2625
12572 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 20TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 17:54 | 2014-03-03 18:39 | 0.75111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75111 | 0 | 0
12573 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: SUDURAGI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 17:56 | 2014-03-03 20:10 | 2.2333 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 67
12574 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KOTTIM TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 18:04 | 2014-03-03 18:45 | 0.67111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67111 | 0 | 0
12577 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: SAZAK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 18:05 | 2014-03-03 19:41 | 1.6011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6011
12576 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1442 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-03 18:05 | 2014-03-03 20:02 | 1.9458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9458 | 0 | 0
12575 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HOROZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 18:06 | 2014-03-03 19:23 | 1.2775 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.555
12578 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: EKMEKCI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 18:10 | 2014-03-03 20:24 | 2.2278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2278 | 0 | 0
12579 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: OZKENT3 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 18:13 | 2014-03-03 20:15 | 2.0375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0375
12580 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHUYUK11 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-03 18:15 | 2014-03-03 18:51 | 0.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
12581 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-21 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 18:21 | 2014-03-03 19:49 | 1.4778 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 118.2222 | 0 | 0
12586 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: EMINLIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 18:37 | 2014-03-03 22:46 | 4.1533 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 45.6867
12582 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1365 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 18:39 | 2014-03-03 19:57 | 1.2872 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.8722 | 0 | 0
12584 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELIM SULTAN7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-03 18:43 | 2014-03-03 19:22 | 0.64444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64444 | 0 | 0
12583 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ALAYBEYOGLU2 TR2-72A | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 18:46 | 2014-03-03 19:23 | 0.62722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62722 | 0 | 0
12585 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-03 18:51 | 2014-03-03 21:37 | 2.7617 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.285 | 0
12588 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1331 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 19:17 | 2014-03-03 19:29 | 0.20139 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.0278 | 0 | 0
12587 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: SEKSENUSAGI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 19:17 | 2014-03-03 20:10 | 0.87639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87639
12589 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: YUKSECIK2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 19:23 | 2014-03-03 20:52 | 1.4747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4747 | 0 | 0
12590 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ALAY TM: MİSLİOVA TM Kök: ALAY BÖLÜCÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 19:34 | 2014-03-03 20:14 | 0.675 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0
12591 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR5 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 19:36 | 2014-03-03 21:41 | 2.0786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0786 | 0 | 0
12593 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ULUMESE1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 19:44 | 2014-03-03 20:45 | 1.0136 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0136
12592 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOCACIHAN100.YIL01 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 19:45 | 2014-03-03 21:52 | 2.1169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1169 | 0 | 0
12594 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ENGILLI3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 19:50 | 2014-03-03 20:28 | 0.63667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.3667 | 0 | 0
12595 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: AKTOPRAK8 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 20:05 | 2014-03-03 21:09 | 1.0689 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0689
12596 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1377 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 20:07 | 2014-03-03 20:55 | 0.79861 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 35.9375 | 0 | 0
12597 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1365 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-03 20:10 | 2014-03-03 20:33 | 0.38778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38778 | 0 | 0
12598 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-21 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 20:17 | 2014-03-03 21:18 | 1.0278 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.5556 | 0 | 0
12599 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: HOMURLUBESLER TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 20:18 | 2014-03-03 21:29 | 1.1853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1853 | 0 | 0
12600 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1114 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 20:26 | 2014-03-03 21:11 | 0.74861 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 28.4472 | 0 | 0
12601 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: COL2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 20:29 | 2014-03-03 21:26 | 0.94694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94694
12602 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKINCILAR TR 01 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 20:33 | 2014-03-03 21:55 | 1.3556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3556 | 0 | 0
12603 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: AVDUL3 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 20:41 | 2014-03-03 21:35 | 0.89417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89417 | 0 | 0
12604 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KAYALI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 20:46 | 2014-03-03 21:55 | 1.1494 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4483 | 0 | 0
12605 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: YEŞİLDAĞ KÖK - YEŞİLDAĞ1 TR TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-03 21:13 | 2014-03-03 22:20 | 1.1203 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.4056 | 0 | 0
12606 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ALHAN3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-03 21:23 | 2014-03-03 22:23 | 1.0075 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0075
12607 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 21:40 | 2014-03-03 23:22 | 1.6872 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.0617 | 0 | 0
12608 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: UCKUYU TR1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 21:43 | 2014-03-03 22:19 | 0.60444 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 33.2444 | 0 | 0
12609 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM: YERKÖY TM DM: AKCAKENT DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 22:00 | 2014-03-03 22:57 | 0.94389 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0.94389 | 33.0361
12610 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM Kök: SARAYÖNÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 22:54 | 2014-03-03 23:10 | 0.27528 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 591.8472 | 0 | 0
12611 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 2/21 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 23:29 | 2014-03-04 00:53 | 1.3967 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.5533 | 0 | 0
12612 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: BURC1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 23:35 | 2014-03-04 | 0.42389 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.2389
12613 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F9 SEYDİŞEHİR 2 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 01:23 | 2014-03-04 02:23 | 0.99306 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 39.7222 | 0 | 0
12614 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: SCADA TM: KONYA-1 TM IM: İM-5-SCADA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-04 02:35 | 2014-03-04 02:41 | 0.1 | 2 | 1500 | 0 | 0 | 0.2 | 150 | 0 | 0
12615 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: SANAYİ TM: KONYA-1 TM DM: DM 16 AKINCILAR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-04 02:53 | 2014-03-04 03:05 | 0.2 | 1 | 499 | 0 | 0 | 0.2 | 99.8 | 0 | 0
12616 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HACIABDULLAH4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-04 02:57 | 2014-03-04 09:42 | 6.7564 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 810.7667 | 0 | 0
12631 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: TÜMOSAN TM Kök: KATRANCI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 03:12 | 2014-03-04 08:56 | 5.7228 | 0 | 0 | 750 | 50 | 0 | 0 | 4292.0833 | 286.1389
12617 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: CUMHURİYET TM: KONYA-2 TM DM: DM 14 GW/3 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-04 03:14 | 2014-03-04 03:21 | 0.11667 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 116.6667 | 0 | 0
12618 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: ERMENEK DM - GÜNEYYURT KÖK TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM Kök: GÜNEYYURT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 03:33 | 2014-03-04 03:57 | 0.41444 | 0 | 2373 | 0 | 0 | 0 | 983.4767 | 0 | 0
12619 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: CUMHURİYET TM: KONYA-2 TM DM: DM 15 İĞDELİ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-04 03:34 | 2014-03-04 03:51 | 0.28333 | 3 | 297 | 0 | 0 | 0.85 | 84.15 | 0 | 0
12620 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F9 SEYDİŞEHİR 2 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 04:13 | 2014-03-04 05:07 | 0.89111 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 35.6444 | 0 | 0
12621 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-21 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 05:21 | 2014-03-04 09:59 | 4.6492 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 79.0358 | 0 | 0
12629 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: ALTINEKIN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 05:25 | 2014-03-04 08:14 | 2.8133 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 140.6667 | 0 | 0
12622 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: ERMENEK DM - GÜNEYYURT KÖK TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM Kök: GÜNEYYURT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 05:45 | 2014-03-04 06:19 | 0.56361 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 101.45 | 0 | 0
12627 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: AFSAR4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 06:12 | 2014-03-04 09:05 | 2.8903 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 43.3542
12624 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KERESTECILER1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-04 06:36 | 2014-03-04 07:25 | 0.81861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81861 | 0 | 0
12623 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 06:38 | 2014-03-04 08:36 | 1.9728 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 197.2778 | 0 | 0
12625 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ESKI KISECIK YOLU25 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 06:47 | 2014-03-04 08:12 | 1.4144 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.1444 | 0 | 0
12626 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: DARBOGAZ5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 06:49 | 2014-03-04 10:10 | 3.3444 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 83.6111 | 0 | 0
12628 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ALTUNTAS2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-04 07:37 | 2014-03-04 11:09 | 3.5322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5322 | 0 | 0
12630 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ÖZLEM05 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 07:46 | 2014-03-04 08:51 | 1.0792 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 53.9583 | 0 | 0
12632 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM Kök: DİNEK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 07:56 | 2014-03-04 09:58 | 2.0344 | 0 | 0 | 1 | 56 | 0 | 0 | 2.0344 | 113.9289
12633 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30807 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-04 07:57 | 2014-03-04 08:42 | 0.74639 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.1958 | 0 | 0
12634 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Fider: ÇİFTLİK-AZATLI TM: MİSLİOVA TM | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 07:58 | 2014-03-04 09:12 | 1.2356 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 48.1867 | 0 | 0
12635 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: KARACAOREN4 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-04 08:01 | 2014-03-04 12:00 | 3.9836 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 199.1806 | 0 | 0
12638 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN 1 TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-04 08:01 | 2014-03-04 13:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250
19434 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKİF 10 (ÖZALKENT 03) | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-04 08:01 | 2014-03-04 13:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
19523 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: CIFTEVI4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-04 08:01 | 2014-03-04 12:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 120
12636 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: INKUYU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 08:05 | 2014-03-04 11:05 | 2.9953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9953 | 0 | 0
12637 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: İSHAKUŞAĞI TM: YUNAK TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 08:16 | 2014-03-04 09:17 | 1.0222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0222 | 0
12639 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3D 9TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 08:19 | 2014-03-04 09:03 | 0.74556 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.1833 | 0 | 0
12644 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 25TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 08:30 | 2014-03-04 09:41 | 1.1961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1961 | 0 | 0
12650 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: AYDINKENT1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-04 08:31 | 2014-03-04 12:01 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 346.5
12660 | 1 | KONYA | AHIRLI | TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BALIKLAVA DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-04 08:31 | 2014-03-04 13:01 | 4.5 | 981 | 0 | 0 | 0 | 4414.5 | 0 | 0 | 0
19886 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: SEKİZLİ TM: KARAPINAR TM Kök: YÜZBAŞI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-04 08:31 | 2014-03-04 12:31 | 4 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0
12640 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GOBEKLIDAG TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 08:31 | 2014-03-04 10:05 | 1.5614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5614 | 0 | 0
12641 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KOMBAKTES TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 08:33 | 2014-03-04 09:16 | 0.72361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72361 | 0 | 0
12643 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-48 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 08:34 | 2014-03-04 12:38 | 4.0722 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40.7222 | 0 | 0
12642 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: ÜÇHÜYÜK RMU 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 08:34 | 2014-03-04 11:33 | 2.9817 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.89 | 0
12646 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SANAYI2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 08:34 | 2014-03-04 09:48 | 1.2303 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.1514 | 0 | 0
12645 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-7 AVDUL TM: GÜNEYSINIR TM Kök: AVDUL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 08:38 | 2014-03-04 09:14 | 0.60083 | 0 | 155 | 8 | 0 | 0 | 93.1292 | 4.8067 | 0
12647 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: MUFTULUK26 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-04 08:54 | 2014-03-04 09:38 | 0.73722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73722 | 0 | 0
12648 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-56 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 08:54 | 2014-03-04 10:29 | 1.5939 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5939
11648 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: AKTAŞ-İNLİ SULAMALAR ÇIKIŞI TM: MİSLİOVA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-04 09:01 | 2014-03-04 15:51 | 6.8333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8333 | 0 | 0 | 0
12379 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KARAMAN TM - DM1 TM: KARAMAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-04 09:01 | 2014-03-04 14:01 | 5 | 10 | 5000 | 0 | 0 | 50 | 25000 | 0 | 0
12649 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK18 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-04 09:01 | 2014-03-04 14:31 | 5.5 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 990 | 0 | 0
12652 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: NEVŞEHİR-2-TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-04 09:01 | 2014-03-04 17:01 | 8 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0
12653 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F7-SCADA FİDERİ TM: KONYA-1 TM IM: İM-5-SCADA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-04 09:01 | 2014-03-04 11:29 | 2.4667 | 0 | 1454 | 0 | 0 | 0 | 3586.5333 | 0 | 0
12656 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: REİS TM: AKŞEHİR TM DM: REİS DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-04 09:01 | 2014-03-04 14:01 | 5 | 150 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0
12658 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: UCHUYUK3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-04 09:01 | 2014-03-04 14:01 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0
12661 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: SAADETLER 1701 SK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-04 09:01 | 2014-03-04 13:01 | 4 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0
12663 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM Kök: YAZLA YEŞİLHAT MOD KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-04 09:01 | 2014-03-04 14:01 | 5 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
12664 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-04 09:01 | 2014-03-04 13:19 | 4.3 | 118 | 0 | 0 | 0 | 507.4 | 0 | 0 | 0
12683 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BOYALI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-04 09:01 | 2014-03-04 14:01 | 5 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 1165 | 0 | 0
12747 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: İSHAKUŞAĞI TM: YUNAK TM Kök: 106 NOLU SARAY 3. ŞAHIS SULAMALAR KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-04 09:01 | 2014-03-04 14:01 | 5 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0
19109 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-04 09:01 | 2014-03-04 14:01 | 5 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0
19120 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DM: ÜRGÜP DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-04 09:01 | 2014-03-04 14:01 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
19515 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: YILDIZ 27 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-04 09:01 | 2014-03-04 16:01 | 7 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0
19532 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: AŞAĞI GÖNDELEN TM: EREĞLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-04 09:01 | 2014-03-04 15:26 | 6.4167 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 192.5 | 0
19582 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: CIFTEVI4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-04 09:01 | 2014-03-04 14:31 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 357.5
19625 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ACMA2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-04 09:01 | 2014-03-04 14:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
19651 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HATUNSARAY TM: ÇUMRA TM DM: SEÇME DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-04 09:01 | 2014-03-04 14:01 | 5 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0
19777 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-04 09:01 | 2014-03-04 14:01 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
19778 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Fider: MUCUR DM - MUCUR 1 TM: PETLAS TM DM: MUCUR DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-04 09:01 | 2014-03-04 16:01 | 7 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 1015 | 0 | 0
19925 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: MUCUR KÖYLER TM: PETLAS TM Kök: KESİKKÖPRÜ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-04 09:01 | 2014-03-04 15:01 | 6 | 0 | 0 | 15 | 233 | 0 | 0 | 90 | 1398
19964 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BADAK TM: BOR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-04 09:01 | 2014-03-04 15:01 | 6 | 0 | 0 | 12 | 150 | 0 | 0 | 72 | 900
12651 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: REKABET 1 TRF | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 09:05 | 2014-03-04 10:13 | 1.1381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1381 | 0 | 0
12654 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F7-SCADA FİDERİ TM: KONYA-1 TM IM: İM-5-SCADA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 09:11 | 2014-03-04 11:29 | 2.3033 | 0 | 1454 | 0 | 0 | 0 | 3349.0467 | 0 | 0
12655 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YAVSANKUYU1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 09:15 | 2014-03-04 11:04 | 1.8214 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8214
12659 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EREĞLİ-2 TM: EREĞLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-04 09:31 | 2014-03-04 13:01 | 3.5 | 4 | 120 | 0 | 0 | 14 | 420 | 0 | 0
12666 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Fider: KOZAKLI TM: KALABA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-04 09:31 | 2014-03-04 12:31 | 3 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0
12670 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: SULTANHANI-2 TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-04 09:31 | 2014-03-04 14:01 | 4.5 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0
19324 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM: YERKÖY TM DM: AKCAKENT DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-04 09:31 | 2014-03-04 14:31 | 5 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 5 | 350
12662 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: TOL1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 09:34 | 2014-03-04 10:51 | 1.2925 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.925
12665 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-04 09:37 | 2014-03-04 13:28 | 3.8489 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8489 | 0
12667 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KARACAOREN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 09:43 | 2014-03-04 10:58 | 1.2517 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2517
12672 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: BURC3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 09:47 | 2014-03-04 11:50 | 2.0467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0467 | 0 | 0
12671 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2B 7TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 09:51 | 2014-03-04 11:45 | 1.8903 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.4514 | 0 | 0
12668 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: MUFTULUK21 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-04 09:52 | 2014-03-04 10:35 | 0.71444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71444 | 0 | 0
12673 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KUZOREN1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 09:59 | 2014-03-04 12:05 | 2.1031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1031 | 0 | 0
12669 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERİNKUYU TM DM: KAYMAKLI DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-04 10:01 | 2014-03-04 15:01 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0
12675 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-04 10:01 | 2014-03-04 15:01 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
12682 | 1 | KONYA | KULU | TR: DIPDEDE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-04 10:01 | 2014-03-04 14:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 280
12723 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: HASANOBA TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-04 10:01 | 2014-03-04 14:01 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0
12733 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: AGILLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-04 10:01 | 2014-03-04 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150
19965 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Fider: ALTINHİSAR-1 TM: BOR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-04 10:01 | 2014-03-04 19:51 | 9.8333 | 0 | 0 | 23 | 700 | 0 | 0 | 226.1667 | 6883.3333
20024 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: EGRIBAYAT2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-04 10:01 | 2014-03-04 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 375
12674 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 10:03 | 2014-03-04 11:29 | 1.4344 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 215.1667 | 0 | 0
12677 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: PINARBASI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-04 10:05 | 2014-03-04 14:11 | 4.0947 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0947
12676 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: GÜNEYPINAR TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 10:06 | 2014-03-04 13:43 | 3.6061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6061 | 0 | 0
12678 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: F9 SEYDİŞEHİR 2 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-04 10:12 | 2014-03-04 11:24 | 1.2036 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 414.0422 | 0 | 0
12679 | 1 | KONYA | HADİM | TR: MERNEK Y.2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 10:18 | 2014-03-04 11:03 | 0.73972 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.0958
12686 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: TASKENT1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 10:20 | 2014-03-04 12:16 | 1.9344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9344 | 0 | 0
12680 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: SIHBEDRETTIN MH40 TR 250 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-04 10:24 | 2014-03-04 12:20 | 1.9297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9297 | 0 | 0
12681 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK12 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 10:26 | 2014-03-04 12:32 | 2.1125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1125 | 0 | 0
12685 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-56 | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 10:31 | 2014-03-04 11:25 | 0.90667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8133
12684 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SEYREK TR1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-04 10:32 | 2014-03-04 11:27 | 0.90861 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.9033
12688 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM Kök: ULUKIŞLA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-04 10:35 | 2014-03-04 11:12 | 0.61 | 100 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0
12687 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: HABILLER-1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 10:36 | 2014-03-04 12:24 | 1.8008 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.4025 | 0 | 0
12689 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: BASKOY4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-04 10:40 | 2014-03-04 11:15 | 0.59194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59194 | 0 | 0
12691 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA10 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 10:40 | 2014-03-04 12:08 | 1.4592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4592 | 0 | 0
12690 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: YESILDAG6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 10:41 | 2014-03-04 11:46 | 1.0772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0772 | 0 | 0
12692 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: BANKA EVLERI TR1-2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-04 10:44 | 2014-03-04 11:47 | 1.0456 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.2278 | 0 | 0
12693 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SEYH ULEMA RECEP AGA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-04 10:46 | 2014-03-04 13:12 | 2.4322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4322 | 0 | 0
12694 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KIRKPINAR TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 10:59 | 2014-03-04 12:54 | 1.9178 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.7667
12695 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-04 11:14 | 2014-03-04 12:02 | 0.81306 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81306 | 0
12696 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BADAK TM: BOR TM Kök: BADAK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 11:22 | 2014-03-04 12:48 | 1.4317 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 71.5833 | 0
12698 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: KÖYLER TM: TÜMOSAN TM Kök: ARATOL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 11:26 | 2014-03-04 13:03 | 1.62 | 0 | 0 | 50 | 250 | 0 | 0 | 81 | 405
12697 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KERESTECILER1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-04 11:27 | 2014-03-04 11:49 | 0.37556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37556 | 0 | 0
12791 | 1 | KONYA | BOZKIR | Fider: SARIOĞLAN KÖK1-SARIOĞLAN3 TR TM: GÜNEYSINIR TM DM: GÜNEYSINIR DM Kök: SARIOĞLAN KÖK1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-04 11:31 | 2014-03-04 16:01 | 4.5 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 2043 | 0
12699 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: MAHRUKATCILAR TR3-78 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 11:50 | 2014-03-04 13:30 | 1.6789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6789 | 0 | 0
12701 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HACIABDULLAH9 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 12:01 | 2014-03-04 15:00 | 2.9811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9811 | 0 | 0
12657 | 1 | KONYA | MERAM | TM: ÇUMRA TM DM: SEÇME DM Kök: KAVAK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-04 12:01 | 2014-03-04 16:01 | 4 | 9 | 481 | 209 | 34 | 36 | 1924 | 836 | 136
12705 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: AYDINKENT1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-04 12:01 | 2014-03-04 16:31 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 445.5
12700 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GUMUSLER5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 12:01 | 2014-03-04 14:11 | 2.1717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1717 | 0 | 0
12702 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: BOSTANDERE5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-04 12:12 | 2014-03-04 13:11 | 0.98111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98111 | 0 | 0
19522 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: CIFTEVI4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-04 12:31 | 2014-03-04 14:51 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 70
12704 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: SEKİZLİ TM: KARAPINAR TM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 12:33 | 2014-03-04 17:28 | 4.9136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.8272 | 0 | 0 | 0
12724 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA Kök: BAŞKUYU1 KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 12:59 | 2014-03-04 17:03 | 4.0797 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40.7972
12709 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN DM-ESENTEPE KÖK TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM Kök: ESENTEPE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-04 13:01 | 2014-03-04 17:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 200
19853 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: DM6-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM6 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-04 13:01 | 2014-03-04 17:01 | 4 | 0 | 618 | 0 | 0 | 0 | 2472 | 0 | 0
12706 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARIYAKUP1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 13:03 | 2014-03-04 13:34 | 0.52306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52306 | 0 | 0
12707 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ3-10A TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 13:04 | 2014-03-04 14:48 | 1.7356 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.3556 | 0 | 0
12708 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 2/21 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 13:05 | 2014-03-04 14:16 | 1.1811 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 47.2444 | 0 | 0
12710 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TIPI MH HASGUL TR 2.13 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-04 13:27 | 2014-03-04 14:51 | 1.4114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4114 | 0 | 0
12711 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: SULEYMANHACI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 13:29 | 2014-03-04 14:48 | 1.325 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.325
12712 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ORTAOBA1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-04 13:30 | 2014-03-04 14:45 | 1.2556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2556
12725 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Fider: KOZAKLI TM: KALABA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-04 13:31 | 2014-03-04 17:01 | 3.5 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0
12753 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: AKÇAYAZI TM: KARAPINAR TM Kök: MERKEZ TSK KÖK1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-04 13:31 | 2014-03-04 16:31 | 3 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0
12797 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: GÜNEYSINIR TM DM: GÜNEYSINIR DM Kök: SARIOĞLAN KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-04 13:31 | 2014-03-04 18:31 | 5 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 4350 | 0
12713 | 1 | KONYA | HADİM | TR: YENICEYAYLASI1TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 13:45 | 2014-03-04 14:07 | 0.36528 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.6528
12714 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KULALI YAYLA1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 13:49 | 2014-03-04 15:49 | 1.9981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9981 | 0 | 0
12720 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Fider: BEYŞEHİR-1 TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYŞEHİR YENİ DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 13:49 | 2014-03-04 15:20 | 1.5111 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.1111 | 0 | 0
12716 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKÖY TM DM: AKCAKENT DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 13:54 | 2014-03-04 13:59 | 0.082222 | 0 | 0 | 4 | 80 | 0 | 0 | 0.32889 | 6.5778
12715 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KILIÇASLAN04 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 13:56 | 2014-03-04 14:57 | 1.0103 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45.4625 | 0 | 0
12717 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EREĞLİ-2 TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-04 14:01 | 2014-03-04 22:01 | 8 | 5 | 150 | 0 | 0 | 40 | 1200 | 0 | 0
12752 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: HASANOBA TM: KARAPINAR TM Kök: HOTAMIŞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-04 14:01 | 2014-03-04 17:01 | 3 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0
12703 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: TOPRAKLIK DM - OĞUZELİ TM: ALTINEKİN TM DM: TOPRAKLIK DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-04 14:21 | 2014-03-04 16:39 | 2.3 | 0 | 200 | 125 | 175 | 0 | 460 | 287.5 | 402.5
12718 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: EMİRGAZİ TR2 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 14:26 | 2014-03-04 15:33 | 1.1239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1239 | 0 | 0
12719 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: KUCUK HASAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 14:28 | 2014-03-04 15:25 | 0.96167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.425 | 0 | 0
12722 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: URGAN-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN DM4 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 14:33 | 2014-03-04 14:59 | 0.42694 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 128.0833 | 0 | 0
12721 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: YUKARI CIGIL1 TR 100 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-04 14:35 | 2014-03-04 15:59 | 1.4153 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8306 | 0 | 0
12727 | 1 | KONYA | KULU | TR: DIPDEDE1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 14:37 | 2014-03-04 15:41 | 1.0619 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0619
12726 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACI KAYMAK2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU ÇALINMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 14:38 | 2014-03-04 15:37 | 0.98583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98583 | 0 | 0
12728 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 14:43 | 2014-03-04 15:02 | 0.31889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31889 | 0 | 0
12729 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELIM SULTAN3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-04 14:48 | 2014-03-04 15:12 | 0.41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0
12730 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: OSMANCIK6 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 14:48 | 2014-03-04 15:38 | 0.83806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83806 | 0 | 0
12731 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-04 14:55 | 2014-03-04 15:24 | 0.49167 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 59
12736 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SANAYI4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 14:56 | 2014-03-04 17:52 | 2.9308 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.6542 | 0 | 0
12732 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-04 14:59 | 2014-03-04 18:49 | 3.8311 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.3244 | 0
19435 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: NİŞANTAŞI04 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-04 15:01 | 2014-03-04 19:41 | 4.6667 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 233.3333 | 0 | 0
12735 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ÖZLEM05 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 15:07 | 2014-03-04 15:50 | 0.71306 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 35.6528 | 0 | 0
12734 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ABDITOLU3 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 15:08 | 2014-03-04 17:58 | 2.835 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.835 | 0 | 0
12738 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YEŞİLGÖLCÜK TR7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 15:20 | 2014-03-04 15:45 | 0.41056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41056 | 0 | 0
12737 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: TARAŞÇI KAS. BARAJ TR5 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 15:20 | 2014-03-04 16:02 | 0.69056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69056 | 0 | 0
12740 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1055 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 15:25 | 2014-03-04 17:05 | 1.6603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6603 | 0 | 0
12739 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KAPU CAMI TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-04 15:25 | 2014-03-04 16:37 | 1.1894 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.8944 | 0 | 0
12741 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: SARAY1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-04 15:29 | 2014-03-04 16:52 | 1.3778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3778
12742 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN35 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-04 15:32 | 2014-03-04 16:11 | 0.65667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65667 | 0 | 0
12743 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YAGAN1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 15:33 | 2014-03-04 17:24 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.86
12744 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: TASBASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 15:39 | 2014-03-04 17:19 | 1.6647 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.9942
12745 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YORGANCI2 TR | AG - DİREK YIKILMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-04 15:40 | 2014-03-04 16:59 | 1.3192 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.1917 | 0 | 0
12746 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: MERKEZ5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 15:45 | 2014-03-04 17:04 | 1.3133 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.1333 | 0 | 0
12758 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: OVAKAVAĞI TR-1 KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 15:45 | 2014-03-04 17:23 | 1.6292 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.4375 | 0
12748 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: AGABEYLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 15:49 | 2014-03-04 17:21 | 1.5431 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 23.1458 | 0 | 23.1458
12749 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TASPINAR2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 15:58 | 2014-03-04 17:04 | 1.0911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0911 | 0 | 0
12750 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: KIRAMAN2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 16:05 | 2014-03-04 17:26 | 1.3394 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3394
12751 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2B 16TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 16:08 | 2014-03-04 18:20 | 2.1989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1989 | 0 | 0
12756 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1310 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 16:09 | 2014-03-04 16:36 | 0.45056 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 18.0222 | 0 | 0
12754 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: EGIRLER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 16:14 | 2014-03-04 17:59 | 1.7478 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.9822 | 0 | 0
12755 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: KARAAGA5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 16:17 | 2014-03-04 17:38 | 1.3408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3408 | 0 | 0
12757 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: HASANOBA TM: KARAPINAR TM Kök: HOTAMIŞ KÖK2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 16:20 | 2014-03-04 17:35 | 1.2572 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 93.0344 | 0
12759 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN35 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-04 16:29 | 2014-03-04 17:15 | 0.75806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75806 | 0 | 0
12762 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ZINCIRLI1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 16:36 | 2014-03-04 19:40 | 3.0656 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0656
12760 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 7TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 16:37 | 2014-03-04 16:49 | 0.20361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20361 | 0 | 0
12761 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ATLANTI7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 16:43 | 2014-03-04 17:46 | 1.0578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0578 | 0 | 0
12763 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: ERDALLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 16:53 | 2014-03-04 18:40 | 1.7914 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23.2881 | 0 | 0
12764 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: CICEKOLDUREN1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 16:56 | 2014-03-04 17:43 | 0.77889 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.4522
12765 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKİF 12 (IŞIKLAR KULE 01) | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 17:23 | 2014-03-04 18:01 | 0.63222 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 18.9667 | 0 | 0
12767 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KARABAG3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 17:27 | 2014-03-04 18:16 | 0.80583 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.80583 | 0 | 0.80583
12766 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA16 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-04 17:29 | 2014-03-04 18:25 | 0.93806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93806 | 0 | 0
12768 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL14 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 17:33 | 2014-03-04 18:03 | 0.48722 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.8722
12769 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: B.BECE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 17:34 | 2014-03-04 22:28 | 4.9139 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.7417
12770 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: HALKAPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 17:37 | 2014-03-04 23:18 | 5.6731 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.6922
12771 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HADIMI3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-04 17:42 | 2014-03-04 18:14 | 0.53361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53361 | 0 | 0
12772 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SUKRAN3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 17:46 | 2014-03-04 18:22 | 0.605 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 0
12773 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: OKCU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 17:46 | 2014-03-04 18:06 | 0.33806 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.7611
12774 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR35 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 17:47 | 2014-03-04 18:47 | 1.0011 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.0111 | 0 | 0
12775 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BUYUK KOVANAGZI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-04 17:49 | 2014-03-04 18:17 | 0.46111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46111 | 0 | 0
12782 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: EGIRLER1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 17:52 | 2014-03-04 18:47 | 0.905 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.905
12776 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: KONAKKALE2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 17:53 | 2014-03-04 19:07 | 1.2486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2486 | 0 | 0
12777 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1361 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-04 17:55 | 2014-03-04 18:59 | 1.0733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0733 | 0 | 0
12778 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK38 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-04 17:56 | 2014-03-04 19:50 | 1.9033 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.42 | 0 | 0
12780 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: AZIZIYE2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 17:58 | 2014-03-04 18:33 | 0.58417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58417
12781 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SARALLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 17:58 | 2014-03-04 18:36 | 0.63778 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.3778
12779 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI12 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 17:59 | 2014-03-04 18:47 | 0.79944 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.9917 | 0 | 0
12783 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HOROZ1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 18:03 | 2014-03-04 19:28 | 1.4119 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4119
12784 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TIRILIRMAK2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-04 18:15 | 2014-03-04 18:35 | 0.32722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32722 | 0 | 0
12789 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 18:17 | 2014-03-04 19:25 | 1.1425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1425 | 0 | 0
12785 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SAKARYA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-04 18:21 | 2014-03-04 18:52 | 0.51861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51861 | 0 | 0
12786 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1543 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-04 18:25 | 2014-03-04 18:58 | 0.54889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54889 | 0 | 0
12788 | 1 | KONYA | HADİM | TR: YENICEYAYLASI1TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 18:35 | 2014-03-04 19:46 | 1.1808 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.8083
12787 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: OSMANCIK2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 18:35 | 2014-03-04 20:14 | 1.6383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6383 | 0 | 0
12792 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: MAHMATLAR5 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 18:39 | 2014-03-04 19:41 | 1.0342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0342 | 0 | 0
12790 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-103 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 18:55 | 2014-03-04 19:29 | 0.55611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55611 | 0 | 0
12793 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KUMLUCA1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 19:05 | 2014-03-04 20:51 | 1.765 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.765 | 0 | 0
12794 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: SAZLICA2-5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 19:28 | 2014-03-04 20:58 | 1.4989 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.9889 | 0 | 0
12795 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: GENCEK2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 19:43 | 2014-03-04 22:47 | 3.0669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0669 | 0 | 0
12796 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30840 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 19:46 | 2014-03-04 20:05 | 0.32611 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 16.3056 | 0 | 0
12798 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 14TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 20:06 | 2014-03-04 20:41 | 0.59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0
12800 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: CAVUS1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 20:14 | 2014-03-04 22:39 | 2.4133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4133 | 0 | 0
12799 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI IBALI1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 20:16 | 2014-03-04 21:25 | 1.1583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1583 | 0 | 0
12801 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: İHSANİYE TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 21:09 | 2014-03-04 23:16 | 2.1178 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1178
12802 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: CIFTEHAN1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-04 21:20 | 2014-03-04 22:39 | 1.3208 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3208
12803 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KERESTECILER1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-04 21:24 | 2014-03-04 21:47 | 0.38778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38778 | 0 | 0
12804 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM Kök: ESKİ GÜMÜŞ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 22:09 | 2014-03-04 22:55 | 0.75917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5183 | 0 | 0
12805 | 1 | KONYA | KULU | TR: YASSIPINAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 22:59 | 2014-03-05 00:33 | 1.5567 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5567
12806 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: PIRI MEHMETPASA1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 23:13 | 2014-03-05 01:46 | 2.5394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5394 | 0 | 0
12807 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60809 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-04 23:26 | 2014-03-04 23:47 | 0.34306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34306 | 0 | 0
19604 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ORTAKONAK-2 TM: KONYA-3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-05 00:01 | 2014-03-05 01:06 | 1.0833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.6667 | 0 | 0
12808 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 01:15 | 2014-03-05 01:56 | 0.67528 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 67.5278 | 0 | 0
12809 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HACIABDULLAH4 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 01:40 | 2014-03-05 09:35 | 7.9183 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 134.6117 | 0 | 0
12810 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: F2-SANAYİ FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: DM 16 AKINCILAR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-05 02:31 | 2014-03-05 02:51 | 0.33333 | 1 | 499 | 0 | 0 | 0.33333 | 166.3333 | 0 | 0
12811 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM: DM1 DİKİLİTAŞ | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-05 06:04 | 2014-03-05 07:09 | 1.0947 | 1 | 500 | 0 | 0 | 1.0947 | 547.3611 | 0 | 0
12814 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: TASKESIK1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-05 06:51 | 2014-03-05 08:18 | 1.4514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4514 | 0 | 0
12812 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: GÖLYÜZÜ MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 07:21 | 2014-03-05 08:23 | 1.0328 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 41.3111 | 0 | 0
12813 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: AVANOS TM Kök: ÇİĞDEM KABİN | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 07:26 | 2014-03-05 12:18 | 4.8653 | 5 | 200 | 0 | 0 | 24.3264 | 973.0556 | 0 | 0
12816 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: UCKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-05 07:47 | 2014-03-05 08:54 | 1.1175 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.94 | 0 | 0
12815 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ALHAN KÖK-TASAĞIL1 TR TM: EREĞLİ TM Kök: ALHAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-05 07:48 | 2014-03-05 09:24 | 1.5947 | 0 | 0 | 35 | 435 | 0 | 0 | 55.8153 | 693.7042
12817 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | Fider: FİDER 3 ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM Kök: BOZTEPE KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-05 08:01 | 2014-03-05 12:00 | 3.9836 | 200 | 0 | 0 | 0 | 796.7222 | 0 | 0 | 0
12818 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN 1 TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM Kök: ERBİŞİM KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-05 08:01 | 2014-03-05 13:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1000
19447 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKINCILAR TR 01 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-05 08:01 | 2014-03-05 13:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
19504 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: HATUNSARAY TM: ÇUMRA TM DM: SEÇME DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-05 08:01 | 2014-03-05 16:01 | 8 | 10 | 481 | 210 | 29 | 80 | 3848 | 1680 | 232
12819 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: GOCMENINDEGIRMEN24 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 08:12 | 2014-03-05 09:11 | 0.98833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98833 | 0 | 0
12821 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ÇEVRERİNGİ-1 TM: KARAMAN OSB TM Kök: GÜLDERE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 08:23 | 2014-03-05 09:38 | 1.2561 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 1.2561 | 45.22
12820 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: AYAZ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-05 08:31 | 2014-03-05 12:01 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.5
19887 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: AKÇAYAZI TM: KARAPINAR TM Kök: MERDİVENLİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-05 08:31 | 2014-03-05 12:31 | 4 | 0 | 0 | 67 | 47 | 0 | 0 | 268 | 188
12822 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK AYMANAS1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 08:32 | 2014-03-05 09:50 | 1.3022 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 195.3333 | 0 | 0
12922 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: EMEN3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 08:37 | 2014-03-05 10:37 | 1.9956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9956 | 0 | 0
12823 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11404 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 08:44 | 2014-03-05 10:05 | 1.3508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3508 | 0 | 0
12829 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KUMLUCA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 08:59 | 2014-03-05 10:13 | 1.2219 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2219
12825 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AGAC ISLERI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 08:59 | 2014-03-05 10:15 | 1.2561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2561 | 0 | 0
12824 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: COBAN KAYA 1 TR 80 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-05 09:01 | 2014-03-05 14:01 | 5 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0
12826 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK14 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-05 09:01 | 2014-03-05 14:21 | 5.3333 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 0 | 0
12830 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: CICEKLIK TR 1.13 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-05 09:01 | 2014-03-05 14:01 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0
12831 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: CIVA YOLU14 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-05 09:01 | 2014-03-05 16:01 | 7 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0
12832 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EREĞLİ-2 TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-05 09:01 | 2014-03-05 14:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
12835 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: DEREÇİNE TM: AKŞEHİR TM Kök: YENİKÖY KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-05 09:01 | 2014-03-05 14:01 | 5 | 55 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0
12837 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM Kök: YAZLA YEŞİLHAT MOD KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-05 09:01 | 2014-03-05 14:01 | 5 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
12840 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: MEZARLIK TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-05 09:01 | 2014-03-05 15:01 | 6 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
12855 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: SOGUCAK2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-05 09:01 | 2014-03-05 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 630
12898 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM Kök: 54 NOLU KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-05 09:01 | 2014-03-05 14:01 | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
19110 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-05 09:01 | 2014-03-05 14:01 | 5 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0
19116 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-05 09:01 | 2014-03-05 13:01 | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
19277 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ARATOL5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-05 09:01 | 2014-03-05 14:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
19575 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: CIFTEVI4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-05 09:01 | 2014-03-05 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 300
19627 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ADAS1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-05 09:01 | 2014-03-05 14:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
19780 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Fider: MUCUR DM - MUCUR 2 TM: PETLAS TM DM: MUCUR DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-05 09:01 | 2014-03-05 15:01 | 6 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0
19781 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-05 09:01 | 2014-03-05 14:01 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
19966 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BADAK TM: BOR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-05 09:01 | 2014-03-05 15:01 | 6 | 0 | 0 | 16 | 150 | 0 | 0 | 96 | 900
20034 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: AVANOS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-05 09:01 | 2014-03-05 17:01 | 8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0
20044 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: MUCUR KÖYLER TM: PETLAS TM Kök: TEPESİDELİK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-05 09:01 | 2014-03-05 15:36 | 6.5833 | 3 | 106 | 0 | 0 | 19.75 | 697.8333 | 0 | 0
12827 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TOPRAK SARNIC5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 09:03 | 2014-03-05 09:40 | 0.61778 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 0
12828 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: YENISU4 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-05 09:05 | 2014-03-05 12:07 | 3.0297 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 54.535 | 0 | 0
12834 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR KAS17 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-05 09:16 | 2014-03-05 10:05 | 0.81389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81389 | 0 | 0
12836 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA-1 TM Kök: HATUNSARAY KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-05 09:16 | 2014-03-05 16:56 | 7.6667 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0
12833 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: GOKHUYUK2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-05 09:17 | 2014-03-05 12:41 | 3.3978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3978 | 0 | 0
12838 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ULUS TM: KARAPINAR TM DM: RENSAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 09:21 | 2014-03-05 10:02 | 0.68889 | 0 | 995 | 0 | 0 | 0 | 685.4444 | 0 | 0
12839 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ANADOLU SANAYI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 09:27 | 2014-03-05 10:40 | 1.2192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2192 | 0 | 0
12842 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1/58 MEYTAJ | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 09:27 | 2014-03-05 11:10 | 1.7153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7153 | 0 | 0
12841 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: TOPRAKLIK DM - YAVŞANKUYU TM: ALTINEKİN TM DM: TOPRAKLIK DM Kök: YAVŞANKUYU SULAMA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-05 09:31 | 2014-03-05 14:31 | 5 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0
12847 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM: KALABA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-05 09:31 | 2014-03-05 12:31 | 3 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 0
14429 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GULLUCE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-05 09:31 | 2014-03-05 13:21 | 3.8333 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 210.8333
19281 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: YENİKENT TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-05 09:31 | 2014-03-05 13:31 | 4 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 200 | 200
19312 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM: YERKÖY TM DM: AKCAKENT DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-05 09:31 | 2014-03-05 14:31 | 5 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 5 | 200
12843 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KERESTECILER1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 09:36 | 2014-03-05 10:32 | 0.92556 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6278 | 0 | 0
12844 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: MUCUR KÖYLER TM: PETLAS TM Kök: DEDELİ MOD. KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 09:37 | 2014-03-05 11:07 | 1.4983 | 0 | 0 | 20 | 400 | 0 | 0 | 29.9667 | 599.3333
12845 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ULUS TM: KARAPINAR TM Kök: YENİCEOBA MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 09:44 | 2014-03-05 11:21 | 1.6069 | 0 | 0 | 27 | 126 | 0 | 0 | 43.3875 | 202.475
12846 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: TÜMOSAN TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-05 09:47 | 2014-03-05 11:42 | 1.9242 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9242 | 0
12848 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: CESMECIK1 TR | KULLANICI - KOLON SİGORTASI SÜREKLİ ATIYOR - ABONE ŞARTEL/SİGORTA UYGUN AMPERDE DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-05 09:48 | 2014-03-05 11:19 | 1.5219 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5219
12849 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: CARIKLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 09:52 | 2014-03-05 11:20 | 1.475 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.125
12850 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KAPU CAMI TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-05 09:58 | 2014-03-05 10:29 | 0.51389 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.2778 | 0 | 0
12851 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR - 1 TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 09:58 | 2014-03-05 10:35 | 0.61917 | 10 | 90 | 0 | 0 | 6.1917 | 55.725 | 0 | 0
12867 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: MAHMATLI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 09:59 | 2014-03-05 11:07 | 1.1397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1397 | 0 | 0
12856 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR-2-TM IM: GÜVERCİNLİK İM Kök: ÇARDAK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-05 10:01 | 2014-03-05 15:01 | 5 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
12861 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-05 10:01 | 2014-03-05 15:01 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
12896 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: SAZLICA2-14 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-05 10:01 | 2014-03-05 15:31 | 5.5 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 192.5 | 0 | 0
12906 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR46 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-05 10:01 | 2014-03-05 15:01 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
19069 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-10 İ.ÇUMRA TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM DM: İÇERİ ÇUMRA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 10:01 | 2014-03-05 14:01 | 4 | 15 | 1230 | 0 | 0 | 60 | 4920 | 0 | 0
19112 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR-2-TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-05 10:01 | 2014-03-05 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1500
19888 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: HASANOBA TM: KARAPINAR TM Kök: GULFEL MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-05 10:01 | 2014-03-05 14:01 | 4 | 0 | 0 | 42 | 62 | 0 | 0 | 168 | 248
20023 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: EGRIBAYAT1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-05 10:01 | 2014-03-05 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 375
12852 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: EĞRİKUYULAR TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-05 10:04 | 2014-03-05 11:06 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0333
12853 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YESILYURT4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 10:10 | 2014-03-05 14:42 | 4.5286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5286 | 0 | 0
12854 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELIM SULTAN3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-05 10:11 | 2014-03-05 11:13 | 1.0233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0233 | 0 | 0
12858 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: UCHUYUK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 10:18 | 2014-03-05 12:50 | 2.5411 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.87 | 0 | 0
12860 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 10:19 | 2014-03-05 12:14 | 1.9236 | 115 | 0 | 0 | 0 | 221.2153 | 0 | 0 | 0
12859 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM DM: KULU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-05 10:31 | 2014-03-05 16:01 | 5.5 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 0 | 0
12862 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: HALKAPINAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 10:35 | 2014-03-05 11:57 | 1.3717 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4867
12863 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR10 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-05 10:48 | 2014-03-05 11:45 | 0.94722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94722 | 0 | 0
12864 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1662 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 10:56 | 2014-03-05 12:00 | 1.0739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0739 | 0 | 0
12865 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KARINCALI BAYRAKLI MEVKİ 2TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 10:58 | 2014-03-05 11:49 | 0.84472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84472 | 0 | 0
12866 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA Kök: BAŞKUYU2 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 11:01 | 2014-03-05 13:14 | 2.2169 | 0 | 442 | 0 | 700 | 0 | 979.8894 | 0 | 1551.8611
12869 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KUMLUCA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 11:09 | 2014-03-05 13:06 | 1.9378 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9378
12868 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 34TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 11:11 | 2014-03-05 11:55 | 0.7275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7275 | 0 | 0
12870 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KETENCİ2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 11:22 | 2014-03-05 12:09 | 0.775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.775 | 0 | 0
12871 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HASAN DEDE MESCIT3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 11:47 | 2014-03-05 12:25 | 0.63139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63139 | 0 | 0
12872 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: AGABEYLI2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 11:54 | 2014-03-05 14:42 | 2.7967 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7967
12873 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: I.USTA EVI5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-05 11:55 | 2014-03-05 12:53 | 0.97028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97028 | 0 | 0
12874 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: AYAZ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-05 12:01 | 2014-03-05 16:31 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.5
19068 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: TAŞOBA ÇIKISI TM: TÜMOSAN TM Kök: KIRKOBA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 12:01 | 2014-03-05 16:01 | 4 | 0 | 0 | 79 | 84 | 0 | 0 | 316 | 336
19347 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-05 12:01 | 2014-03-05 17:01 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
19457 | 1 | KONYA | HADİM | TR: DEDEMLISULAMA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-05 12:01 | 2014-03-05 17:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10
19517 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: NİĞDE-2 TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-05 12:01 | 2014-03-05 13:01 | 1 | 22 | 1322 | 58 | 217 | 22 | 1322 | 58 | 217
19639 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: TÜMOSAN TM Kök: ORTAKÖY KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-05 12:01 | 2014-03-05 15:31 | 3.5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 0 | 0
12875 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA11 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 12:07 | 2014-03-05 12:59 | 0.87278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87278 | 0 | 0
12876 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SAMIK6 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 12:10 | 2014-03-05 13:51 | 1.6978 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6978
12877 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: CAKALAGIL1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-05 12:15 | 2014-03-05 15:01 | 2.7683 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7683
12878 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: IMRENLER2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-05 12:26 | 2014-03-05 13:15 | 0.81833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81833 | 0 | 0
19089 | 1 | KONYA | BOZKIR | Fider: BOZKIR DM-YALNIZCA KÖK TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BOZKIR DM Kök: YALNIZCA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-05 12:31 | 2014-03-05 15:31 | 3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0
12880 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2C 9TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 12:31 | 2014-03-05 14:52 | 2.3464 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.7319 | 0 | 0
12881 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ATA SANAYİ TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 12:32 | 2014-03-05 14:34 | 2.0406 | 50 | 250 | 0 | 0 | 102.0278 | 510.1389 | 0 | 0
12879 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30807 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 12:32 | 2014-03-05 12:49 | 0.2825 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0
12882 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: FIRINCILAR TR1-134 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 12:37 | 2014-03-05 15:17 | 2.6611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6611 | 0 | 0
12883 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: AKTOPRAK4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 12:45 | 2014-03-05 14:58 | 2.2214 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 62.1989 | 0 | 0
12884 | 1 | KONYA | MERAM | TR: AKSINNE1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-05 12:48 | 2014-03-05 13:53 | 1.0939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0939 | 0 | 0
12885 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN DM-ESENTEPE KÖK TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM Kök: ERBİŞİM KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-05 13:01 | 2014-03-05 17:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 800
12886 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | Fider: FİDER 3 ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-05 13:01 | 2014-03-05 16:00 | 2.9836 | 68 | 0 | 0 | 0 | 202.8856 | 0 | 0 | 0
19118 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-05 13:01 | 2014-03-05 16:01 | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
19597 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKİF 10 (ÖZALKENT 03) | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-05 13:01 | 2014-03-05 18:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
12887 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: YENIDOGAN2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-05 13:05 | 2014-03-05 15:19 | 2.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2333 | 0 | 0
12888 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 13:19 | 2014-03-05 13:59 | 0.65528 | 21 | 419 | 0 | 0 | 13.7608 | 274.5614 | 0 | 0
12932 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: BAGLAR4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 13:23 | 2014-03-05 17:59 | 4.6053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6053 | 0 | 0
12889 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ASPAK4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-05 13:25 | 2014-03-05 13:41 | 0.27306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27306 | 0 | 0
12890 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: HUGLU5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-05 13:28 | 2014-03-05 14:16 | 0.80861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80861 | 0 | 0
12857 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM: AVANOS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-05 13:31 | 2014-03-05 17:01 | 3.5 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0
12914 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: AKÇAYAZI TM: KARAPINAR TM Kök: MERDİVENLİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-05 13:31 | 2014-03-05 16:31 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
12892 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: UCKUYU1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-05 13:34 | 2014-03-05 14:43 | 1.1519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1519 | 0 | 0
12891 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: AVANOS TM Kök: 37 NOLU KABİN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-05 13:34 | 2014-03-05 14:51 | 1.2811 | 5 | 50 | 0 | 0 | 6.4056 | 64.0556 | 0 | 0
12893 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM DM: DELİKBASTIRAN DM Kök: SEKİZLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 13:42 | 2014-03-05 17:00 | 3.2981 | 0 | 0 | 41 | 93 | 0 | 0 | 135.2203 | 306.7192
12894 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BORUKTOLU5 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 13:49 | 2014-03-05 15:21 | 1.5242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5242 | 0 | 0
12895 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: KISLA1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 13:51 | 2014-03-05 14:27 | 0.60639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60639
12910 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EREĞLİ-2 TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-05 14:01 | 2014-03-05 17:01 | 3 | 4 | 70 | 0 | 0 | 12 | 210 | 0 | 0
19889 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: HASANOBA TM: KARAPINAR TM Kök: TAŞDEMİR MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-05 14:01 | 2014-03-05 17:01 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
12897 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM TR: TR 21602 DM: KARAMAN DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 14:07 | 2014-03-05 16:41 | 2.5578 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 179.0444 | 0 | 0
12899 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: OVACIK GRUP TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-03-05 14:12 | 2014-03-05 14:28 | 0.27306 | 0 | 3500 | 20 | 500 | 0 | 955.6944 | 5.4611 | 136.5278
12901 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ3-10A TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 14:24 | 2014-03-05 15:43 | 1.3233 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 59.55 | 0 | 0
12900 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ENGILLI3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 14:28 | 2014-03-05 15:05 | 0.61222 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.1833 | 0 | 0
12902 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SANAYI-5 TR3-57 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 14:51 | 2014-03-05 17:39 | 2.7942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7942 | 0 | 0
12903 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR83 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 15:00 | 2014-03-05 16:21 | 1.3539 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.5389 | 0 | 0
12907 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BOGAZKOY2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-05 15:02 | 2014-03-05 16:17 | 1.2503 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2503
12904 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI23 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 15:10 | 2014-03-05 15:42 | 0.53222 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.9833 | 0 | 0
12905 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TATKÖY 2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 15:14 | 2014-03-05 19:44 | 4.4908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4908 | 0 | 0
12908 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-103 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 15:29 | 2014-03-05 16:05 | 0.59139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59139 | 0 | 0
12909 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ATASAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 15:37 | 2014-03-05 18:02 | 2.4133 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 48.2667 | 0 | 0
12913 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ULUMESE1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 15:39 | 2014-03-05 17:26 | 1.7875 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7875
12911 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: YUVAM KOOPARATIF17 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 15:41 | 2014-03-05 17:00 | 1.3172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3172 | 0 | 0
12912 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HURDACILAR1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-05 15:44 | 2014-03-05 17:00 | 1.2753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2753 | 0 | 0
19605 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KIZBOGAN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-05 16:06 | 2014-03-05 16:31 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.1667
12915 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KANDIL4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 16:06 | 2014-03-05 20:55 | 4.8175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8175 | 0 | 0
12916 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: ÜRÜNLÜ RMU | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-05 16:27 | 2014-03-05 17:15 | 0.79306 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1722 | 0
12917 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KAPUTAS4 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 16:29 | 2014-03-05 18:11 | 1.7061 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7061
12920 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21602 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-05 16:33 | 2014-03-05 17:15 | 0.69028 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.9028 | 0 | 0
12918 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: BAL YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 16:40 | 2014-03-05 17:45 | 1.0783 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3133
12919 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK22 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-05 16:45 | 2014-03-05 17:18 | 0.54389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54389 | 0 | 0
12923 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KINIK TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 16:46 | 2014-03-05 18:33 | 1.7808 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7808
12921 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SANAYI4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 16:50 | 2014-03-05 17:38 | 0.80361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80361 | 0 | 0
12924 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KERESTECILER1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-05 16:58 | 2014-03-05 17:35 | 0.62583 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8775 | 0 | 0
12925 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ3-10A TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 17:06 | 2014-03-05 18:17 | 1.1872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1872 | 0 | 0
12926 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-3 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 17:09 | 2014-03-05 17:16 | 0.1175 | 100 | 2000 | 50 | 1000 | 11.75 | 235 | 5.875 | 117.5
19332 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GOREME9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-05 17:21 | 2014-03-05 18:21 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
12927 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK15 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-05 17:26 | 2014-03-05 17:51 | 0.41361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41361 | 0 | 0
12928 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ÇİFTLİK TR8 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 17:34 | 2014-03-05 19:46 | 2.1914 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.9139 | 0 | 0
12931 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21202 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 17:36 | 2014-03-05 18:13 | 0.61917 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 18.575 | 0 | 0
12930 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: MİSLİOVA-1 TM: MİSLİOVA TM DM: MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 17:37 | 2014-03-05 19:12 | 1.5889 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5889 | 0
12929 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YENICEOBA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 17:40 | 2014-03-05 19:42 | 2.0239 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.2867
12933 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | Fider: ŞEHİR-3 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 17:48 | 2014-03-05 19:34 | 1.77 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0
12934 | 1 | KONYA | HADİM | TR: SOGUT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 17:52 | 2014-03-05 18:19 | 0.45194 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.7792
12935 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21602 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-05 17:54 | 2014-03-05 18:02 | 0.1375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1375 | 0 | 0
12936 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 18:01 | 2014-03-05 19:18 | 1.2753 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1011 | 0 | 0
12937 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: SIHCARULLAH MH19 TR400 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 18:09 | 2014-03-05 20:45 | 2.5981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5981 | 0 | 0
12939 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HACIABDULLAH4 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 18:12 | 2014-03-05 19:17 | 1.0825 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.825
12938 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: GIYSAN TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-05 18:14 | 2014-03-05 18:45 | 0.50722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50722 | 0 | 0
12940 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: ALTINEKIN1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 18:17 | 2014-03-05 18:28 | 0.17694 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.7694 | 0 | 0
12941 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ASKAN5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-05 18:19 | 2014-03-05 18:54 | 0.58361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58361 | 0 | 0
12942 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: MERAM DM26 Kök: HASAKÖY SULAMA YENİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 18:19 | 2014-03-05 18:40 | 0.34917 | 1 | 186 | 0 | 1 | 0.34917 | 64.945 | 0 | 0.34917
12943 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ELMADAĞ1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 18:21 | 2014-03-05 20:21 | 1.9961 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9961
12944 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ATASAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 18:32 | 2014-03-05 19:15 | 0.7125 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.6875 | 0 | 0
12945 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: TARASCI7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KABLO EK YERİNDEN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 18:37 | 2014-03-05 19:19 | 0.70583 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.6467 | 0 | 0
12946 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BADAK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 18:55 | 2014-03-05 20:00 | 1.0783 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0783
12947 | 1 | KONYA | KULU | Fider: DİNEK MODÜLER KÖK - YASSIPINAR1 TR TM: KULU TM DM: KULU DM | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 18:58 | 2014-03-05 20:52 | 1.9008 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8017
12948 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ULUAGAC3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 19:01 | 2014-03-05 20:12 | 1.1978 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.9667
12949 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: YESILDERE KAYAONU2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 19:01 | 2014-03-05 20:04 | 1.0508 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0508
12950 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK17 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-05 19:03 | 2014-03-05 19:23 | 0.335 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0
12951 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KAYACIK1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 19:18 | 2014-03-05 21:20 | 2.0208 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0208
12952 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: EREĞLİ-2 TM: KARAPINAR TM Kök: OYMALI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 19:38 | 2014-03-05 22:36 | 2.9683 | 0 | 0 | 11 | 132 | 0 | 0 | 32.6517 | 391.82
12953 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: ILMEN1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - ABONE KESME - GEÇİCİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 19:39 | 2014-03-05 19:49 | 0.16111 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.6111 | 0 | 0
12954 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AYDINLIK TR 01 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-05 19:40 | 2014-03-05 20:01 | 0.35667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35667 | 0 | 0
12955 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: AGALAR 2 TR 100 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 19:44 | 2014-03-05 22:25 | 2.6892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6892 | 0 | 0
12956 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK KOVANAGZI5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-05 19:45 | 2014-03-05 20:10 | 0.42111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42111 | 0 | 0
12957 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ENGILLI3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 19:58 | 2014-03-05 20:40 | 0.70167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.525 | 0 | 0
12958 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KURTUSAGI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 20:24 | 2014-03-05 22:17 | 1.8944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8944
12959 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: FURUNLU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-05 20:35 | 2014-03-05 21:22 | 0.78833 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 59.125 | 0 | 0
12960 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: YESILDERE KAYAONU2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 20:52 | 2014-03-05 21:50 | 0.9775 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9775
12961 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: PANCARCI19 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-05 21:10 | 2014-03-05 21:58 | 0.7975 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 23.925 | 0 | 0
12962 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TURGUT REIS2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-05 21:11 | 2014-03-05 21:41 | 0.4875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4875 | 0 | 0
12963 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA-2 TM DM: BAŞARAKAVAK DM Kök: KIZILÖREN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 21:22 | 2014-03-05 22:14 | 0.87917 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0.87917 | 30.7708 | 0 | 0
12964 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: SABANLI YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 21:46 | 2014-03-05 23:27 | 1.6864 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3728
12965 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: HATIRLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-05 21:57 | 2014-03-05 23:19 | 1.3619 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 68.0972
12966 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TOPRAKLIK1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-05 22:05 | 2014-03-05 22:32 | 0.45167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45167 | 0 | 0
12967 | 1 | KONYA | HADİM | TR: MERNEK YAYLASI YENİ 2TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 23:05 | 2014-03-05 23:42 | 0.61472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61472
19608 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MATBAACILAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-06 00:02 | 2014-03-06 02:00 | 1.9667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 39.3333 | 0 | 0
12968 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHUYUK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-06 00:18 | 2014-03-06 00:51 | 0.53417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53417 | 0 | 0
12969 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: HUYUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 01:21 | 2014-03-06 01:56 | 0.57611 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.7611 | 0 | 0
19699 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MIMARSINAN02 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-06 02:27 | 2014-03-06 02:42 | 0.25 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0
19701 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: ÇİMENTO TM: KONYA-1 TM DM: DM 16 AKINCILAR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-06 02:48 | 2014-03-06 03:06 | 0.3 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
12970 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ARMAGANLI2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 05:43 | 2014-03-06 07:13 | 1.5081 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.0806
12972 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: AYRANCI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 06:16 | 2014-03-06 07:43 | 1.4589 | 11 | 278 | 0 | 0 | 16.0478 | 405.5711 | 0 | 0
12971 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: MELICEK1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 06:18 | 2014-03-06 07:11 | 0.89556 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.9556
12973 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BADAK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 06:35 | 2014-03-06 10:08 | 3.5581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5581 | 0 | 0
12974 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM DM: KULU DM Kök: ULUKIŞLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 06:35 | 2014-03-06 07:41 | 1.1014 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 165.2083 | 0
12975 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: F17-KARAASLAN FİDERİ TM: KONYA-1 TM IM: İM3 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 06:46 | 2014-03-06 08:09 | 1.3822 | 25 | 0 | 0 | 0 | 34.5556 | 0 | 0 | 0
12976 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F17-KARAASLAN FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: MERAM DM24 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 06:59 | 2014-03-06 07:22 | 0.37806 | 0 | 1658 | 0 | 0 | 0 | 626.8161 | 0 | 0
12977 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-06 07:11 | 2014-03-06 09:27 | 2.2636 | 2 | 300 | 0 | 0 | 4.5272 | 679.0833 | 0 | 0
12978 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR-2 TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM Kök: AŞAGIESENCE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 07:17 | 2014-03-06 08:26 | 1.1528 | 1 | 68 | 0 | 0 | 1.1528 | 78.3889 | 0 | 0
12979 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-06 07:24 | 2014-03-06 08:09 | 0.7425 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0.7425 | 445.5 | 0 | 0
12980 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM Kök: ÇİFTEHAN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 07:48 | 2014-03-06 10:57 | 3.1475 | 126 | 0 | 0 | 0 | 396.585 | 0 | 0 | 0
12981 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KİRŞEHİR DM 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-06 08:01 | 2014-03-06 12:00 | 3.9836 | 50 | 0 | 0 | 0 | 199.1806 | 0 | 0 | 0
12983 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KAMAN 1 TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM Kök: ERBİŞİM KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-06 08:01 | 2014-03-06 17:00 | 8.9836 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1347.5417 | 0 | 0 | 0
19692 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BEDİR 08 (IŞIKLAR 02) | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-06 08:01 | 2014-03-06 13:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
12982 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: DM-26 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 08:09 | 2014-03-06 08:14 | 0.085278 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.535 | 0 | 0 | 0
12986 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BEYKOY2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-06 08:16 | 2014-03-06 12:01 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 131.25
12984 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: URUNLU1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 08:20 | 2014-03-06 11:21 | 3.0225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0225 | 0 | 0
19891 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: AKÇAYAZI TM: KARAPINAR TM Kök: MERDİVENLİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-06 08:31 | 2014-03-06 12:31 | 4 | 0 | 0 | 67 | 47 | 0 | 0 | 268 | 188
12987 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR30 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 08:31 | 2014-03-06 09:34 | 1.0372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0372 | 0 | 0
12989 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA Kök: DUZUNICI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 08:40 | 2014-03-06 10:09 | 1.4981 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.4942 | 0
12990 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: TASOLUK1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 08:43 | 2014-03-06 09:22 | 0.64639 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.4639
12993 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: EDIKLI14 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 08:43 | 2014-03-06 10:36 | 1.8842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8842 | 0 | 0
12994 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: CAKIRBAG ESENTEPE2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-06 08:47 | 2014-03-06 17:49 | 9.0275 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0275
12991 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: AVANOS TM Kök: ÇİĞDEM KABİN | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 08:52 | 2014-03-06 10:15 | 1.3808 | 5 | 50 | 0 | 0 | 6.9042 | 69.0417 | 0 | 0
11629 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: TEPEKOY1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 09:01 | 2014-03-06 11:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40
12985 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-06 09:01 | 2014-03-06 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 325
12988 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: MERAM DM26 Kök: HATİP SULAMA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-06 09:01 | 2014-03-06 11:26 | 2.4167 | 48 | 118 | 0 | 0 | 116 | 285.1667 | 0 | 0
12992 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: GÖZLÜ FİDER 9 TM: LADİK TM Kök: BAŞHÜYÜK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-06 09:01 | 2014-03-06 16:01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 805
12995 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK14 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-06 09:01 | 2014-03-06 14:01 | 5 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0
12996 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: AVANOS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-06 09:01 | 2014-03-06 17:01 | 8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0
12997 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM Kök: YAZLA YEŞİLHAT MOD KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-06 09:01 | 2014-03-06 14:01 | 5 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
12999 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: CICEKLIK TR 1.13 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-06 09:01 | 2014-03-06 14:01 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
13000 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BAYAT1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-06 09:01 | 2014-03-06 15:41 | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 100
13008 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN TM: ILGIN TM DM: DM44 Kök: ORHANİYE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-06 09:01 | 2014-03-06 13:59 | 4.9667 | 73 | 0 | 0 | 0 | 362.5667 | 0 | 0 | 0
13015 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | Fider: DULKADIRLI ÇIKIŞI TM: KIRŞEHİR TM Kök: TOSUNBURNU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-06 09:01 | 2014-03-06 10:01 | 1 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
13018 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ÖĞRETMEN EVLERİ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-06 09:01 | 2014-03-06 14:01 | 5 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 1165 | 0 | 0
13079 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: KAMER KÖK-CAYHAN KÖK TM: EREĞLİ TM Kök: KAMER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-06 09:01 | 2014-03-06 15:11 | 6.1667 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 123.3333 | 0
13091 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: İSHAKUŞAĞI TM: YUNAK TM Kök: 106 NOLU SARAY 3. ŞAHIS SULAMALAR KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-06 09:01 | 2014-03-06 14:01 | 5 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0
13092 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: HACIOMEROGLU4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-06 09:01 | 2014-03-06 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500
19086 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: SOGUCAK2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-06 09:01 | 2014-03-06 14:01 | 5 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 1265 | 0 | 0
19111 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-06 09:01 | 2014-03-06 14:01 | 5 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 3750 | 0 | 0
19256 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ALTINKAYA TM: TÜMOSAN TM Kök: ÇİMELİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-06 09:01 | 2014-03-06 13:01 | 4 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0
19276 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KARATOPRAK KOK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-06 09:01 | 2014-03-06 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 300
19405 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR KÖYLER TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM Kök: TOSUNBURNU KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-06 09:01 | 2014-03-06 11:00 | 1.9836 | 1 | 206 | 3 | 130 | 1.9836 | 408.6239 | 5.9508 | 257.8694
19505 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: MERAM DM26 Kök: HATİP SULAMA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-06 09:01 | 2014-03-06 16:31 | 7.5 | 4 | 7 | 2 | 0 | 30 | 52.5 | 15 | 0
19569 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-06 09:01 | 2014-03-06 14:01 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0
19630 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ADAS2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-06 09:01 | 2014-03-06 14:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
19782 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-06 09:01 | 2014-03-06 14:01 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
19928 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TEPESIDELIK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-06 09:01 | 2014-03-06 13:09 | 4.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0
19967 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BADAK TM: BOR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-06 09:01 | 2014-03-06 15:01 | 6 | 0 | 0 | 12 | 75 | 0 | 0 | 72 | 450
12998 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 09:07 | 2014-03-06 10:13 | 1.1006 | 118 | 0 | 0 | 0 | 129.8656 | 0 | 0 | 0
13001 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: GUVERCINLIK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 09:11 | 2014-03-06 10:39 | 1.4739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4739 | 0 | 0
13002 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KARAMAHMUTLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 09:19 | 2014-03-06 11:38 | 2.3186 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 46.3722 | 0 | 0
13003 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ERLER TM: KONYA-4 TM DM: DM30 Kök: ERLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 09:21 | 2014-03-06 11:44 | 2.3864 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.1592 | 0 | 0 | 0
13006 | 1 | KONYA | HADİM | TR: GOYNUKKISLA1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 09:22 | 2014-03-06 11:19 | 1.9397 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38.7944
13004 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: MUFTULUK26 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-06 09:24 | 2014-03-06 09:42 | 0.29778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29778 | 0 | 0
13005 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ULUAGAC3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 09:26 | 2014-03-06 09:52 | 0.42778 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 14.9722
13007 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | Fider: AYRANCI TM: EREĞLİ TM DM: GÖKÇEYAZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-06 09:31 | 2014-03-06 10:31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200
13017 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - TOPRAKLIK YENİ HAT TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM Kök: YAVŞANKUYU SULAMA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-06 09:31 | 2014-03-06 14:31 | 5 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0
13045 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: YENİKENT TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-06 09:31 | 2014-03-06 13:51 | 4.3333 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 216.6667 | 0
19090 | 1 | KONYA | BOZKIR | Fider: GÜNEYSINIR DM-KOCAÇ1 TR TM: GÜNEYSINIR TM DM: GÜNEYSINIR DM Kök: SARIOĞLAN KÖK1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-06 09:31 | 2014-03-06 12:31 | 3 | 128 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0
19313 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: MAHMUTLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-06 09:31 | 2014-03-06 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150
19606 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CENGILTI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-06 09:31 | 2014-03-06 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150
13009 | 1 | KONYA | KULU | Fider: TAVŞANCALI2 TR - TAVŞANCALI4B TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: TAVŞANÇALI TR2 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 09:39 | 2014-03-06 10:00 | 0.34639 | 300 | 0 | 0 | 0 | 103.9167 | 0 | 0 | 0
13010 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ABDİTOLU RMU | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-06 09:49 | 2014-03-06 13:33 | 3.7344 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 56.0167 | 0
13014 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KİRŞEHİR DM 1 TM: KIRŞEHİR TM TR: TR-17 DM: KIRŞEHİR DM 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 09:56 | 2014-03-06 10:42 | 0.77028 | 700 | 0 | 0 | 0 | 539.1944 | 0 | 0 | 0
13011 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: ALTINEKIN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-06 09:57 | 2014-03-06 10:15 | 0.29056 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 14.5278 | 0 | 0
13012 | 1 | KONYA | KULU | TR: DIPDEDE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-06 10:01 | 2014-03-06 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 350
13013 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KİRŞEHİR DM 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-06 10:01 | 2014-03-06 15:00 | 4.9836 | 700 | 0 | 0 | 0 | 3488.5278 | 0 | 0 | 0
13020 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Fider: KOZAKLI TM: KALABA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-06 10:01 | 2014-03-06 15:01 | 5 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 0 | 0
13023 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-06 10:01 | 2014-03-06 15:01 | 5 | 3 | 250 | 0 | 0 | 15 | 1250 | 0 | 0
13027 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | DM: DERİNKUYU DM Kök: DERİNKUYU KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-06 10:01 | 2014-03-06 15:01 | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
13101 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ALAY TM: MİSLİOVA TM Kök: ALAY BÖLÜCÜ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-06 10:01 | 2014-03-06 15:01 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
19348 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: SULAMA TM: CİHANBEYLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-06 10:01 | 2014-03-06 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 200
19381 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA Kök: KOLUKISA TARIMSAL KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-06 10:01 | 2014-03-06 15:01 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
19890 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: HASANOBA TM: KARAPINAR TM Kök: HASANOBA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-06 10:01 | 2014-03-06 14:01 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
13019 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL HUYUK5 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 10:07 | 2014-03-06 13:11 | 3.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 0 | 0
13016 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: SADIK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 10:15 | 2014-03-06 11:26 | 1.1708 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.8542 | 0 | 0
13022 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: ILGIN TM Kök: TOSUNOGLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 10:26 | 2014-03-06 10:33 | 0.11611 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.3222
13024 | 1 | KONYA | HADİM | TR: HOCALAR1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-06 10:33 | 2014-03-06 11:21 | 0.79667 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 39.8333 | 0 | 0
13026 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM DM: KADINHANI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 10:37 | 2014-03-06 10:46 | 0.1475 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 0 | 0
13025 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SUKRAN2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-06 10:43 | 2014-03-06 12:27 | 1.7286 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.6431 | 0 | 0
13028 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: SARIALILER3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 10:45 | 2014-03-06 17:11 | 6.4267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4267 | 0 | 0
13029 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Fider: BEYŞEHİR-1 TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM Kök: DEREBUCAK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-06 10:46 | 2014-03-06 11:21 | 0.5925 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.85 | 0 | 0
13021 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: AYRANCI TM: EREĞLİ TM DM: GÖKÇEYAZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-06 10:46 | 2014-03-06 14:31 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1125
13030 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM DM: KADINHANI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 10:50 | 2014-03-06 10:57 | 0.12306 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 18.4583 | 0 | 0
19783 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-06 10:56 | 2014-03-06 13:01 | 2.0833 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.4167 | 0
13031 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BOLAT1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 10:58 | 2014-03-06 11:58 | 0.99139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99139 | 0 | 0
13032 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR - 1 TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-06 11:05 | 2014-03-06 11:54 | 0.81278 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 105.6611 | 0 | 0
13034 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-06 11:18 | 2014-03-06 15:40 | 4.3744 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.1233 | 0
13033 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM DM: KADINHANI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 11:18 | 2014-03-06 11:31 | 0.21972 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 32.7386 | 0 | 0
13035 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KARACAOREN1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 11:18 | 2014-03-06 14:33 | 3.2539 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2539
13036 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Fider: ALTINHİSAR-1 TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 11:28 | 2014-03-06 12:11 | 0.71472 | 124 | 0 | 0 | 0 | 88.6256 | 0 | 0 | 0
13037 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM Kök: ALABAĞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 11:35 | 2014-03-06 11:57 | 0.35278 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.2333
13038 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30807 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-06 11:38 | 2014-03-06 14:32 | 2.8989 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 55.0789 | 0 | 0
13039 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: SARIALILER2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 11:38 | 2014-03-06 12:44 | 1.1061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1061 | 0 | 0
13043 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: CAGSAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 11:42 | 2014-03-06 14:24 | 2.7092 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.8367 | 0 | 0
13041 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: ALAKUSLAR TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 11:51 | 2014-03-06 12:24 | 0.54167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.125 | 0 | 0
13040 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BAKIM YAYLA1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 11:56 | 2014-03-06 12:44 | 0.78806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78806
13044 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BEYKOY2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-06 12:01 | 2014-03-06 16:31 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 490.5
19070 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR48 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-06 12:01 | 2014-03-06 15:01 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
19136 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-06 12:01 | 2014-03-06 15:01 | 3 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0
19460 | 1 | KONYA | HADİM | TR: DEDEMLISULAMA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-06 12:01 | 2014-03-06 17:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10
19693 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BEDİR 08 (IŞIKLAR 02) | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-06 12:01 | 2014-03-06 17:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
13042 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM Kök: ALABAĞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 12:02 | 2014-03-06 12:14 | 0.19944 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 11.3683
13048 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3A 13TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 12:18 | 2014-03-06 13:00 | 0.70639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70639 | 0 | 0
13046 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM Kök: ALABAĞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 12:19 | 2014-03-06 12:29 | 0.16778 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 14.7644
13047 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: UZUMLU4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-06 12:21 | 2014-03-06 13:36 | 1.2533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2533 | 0 | 0
13049 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ASLIM AGAC ISLERI3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 12:24 | 2014-03-06 13:49 | 1.4114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4114 | 0 | 0
13050 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: DEĞLE TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 12:27 | 2014-03-06 15:52 | 3.4244 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4244
13052 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GULBAHCE5 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-06 12:29 | 2014-03-06 13:16 | 0.78417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78417 | 0 | 0
13056 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: GÜNEYSINIR TM DM: GÜNEYSINIR DM Kök: SARIOĞLAN KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-06 12:31 | 2014-03-06 15:31 | 3 | 224 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0
19436 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: SULTANHANI-2 TM: TÜMOSAN TM Kök: SULTANHANI KÖK A | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-06 12:31 | 2014-03-06 14:31 | 2 | 100 | 1500 | 0 | 0 | 200 | 3000 | 0 | 0
13051 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM Kök: ALABAĞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 12:33 | 2014-03-06 12:41 | 0.14167 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.1333
13053 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-3 TM: TÜMOSAN TM DM: AKSARAY DM3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 12:33 | 2014-03-06 12:48 | 0.24278 | 100 | 2000 | 50 | 1000 | 24.2778 | 485.5556 | 12.1389 | 242.7778
13054 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: CATMAKAYA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 12:46 | 2014-03-06 13:56 | 1.1706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1706 | 0 | 0
13055 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 15TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 12:48 | 2014-03-06 13:18 | 0.49861 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.4792 | 0 | 0
13057 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GECIT1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 12:57 | 2014-03-06 16:59 | 4.0439 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.0878 | 0 | 0
13059 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KİRŞEHİR DM 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-06 13:01 | 2014-03-06 16:20 | 3.3169 | 68 | 0 | 0 | 0 | 225.5522 | 0 | 0 | 0
13060 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-63 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-06 13:01 | 2014-03-06 17:00 | 3.9836 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 199.1806 | 0 | 0
19254 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-3 TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-06 13:01 | 2014-03-06 18:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1500
19255 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ALTINKAYA TM: TÜMOSAN TM Kök: ÇİMELİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-06 13:01 | 2014-03-06 18:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 750
19524 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: TÜMOSAN TM Kök: GÖKLER KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-06 13:01 | 2014-03-06 16:01 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0
13058 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: TEPESİDELİK KÖK - AKÇAĞIL ÇIKIŞI TM: PETLAS TM Kök: TEPESİDELİK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-06 13:03 | 2014-03-06 13:07 | 0.066667 | 0 | 0 | 30 | 1400 | 0 | 0 | 2 | 93.3333
13061 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YAMACKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 13:19 | 2014-03-06 14:20 | 1.0183 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.055
13066 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 28TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 13:20 | 2014-03-06 15:04 | 1.7331 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.3306 | 0 | 0
13062 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: SUDURAĞI DM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-06 13:21 | 2014-03-06 17:44 | 4.3781 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3781 | 0
13063 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: NASUHPINAR2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 13:30 | 2014-03-06 16:51 | 3.3497 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3497
13085 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: AKÇAYAZI TM: KARAPINAR TM Kök: MERDİVENLİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-06 13:31 | 2014-03-06 16:31 | 3 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0
13067 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: KÖYLER TM: TÜMOSAN TM Kök: YEŞİLOVA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 13:36 | 2014-03-06 17:31 | 3.9169 | 0 | 0 | 200 | 1700 | 0 | 0 | 783.3889 | 6658.8056
13064 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SEKER FURUS1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 13:39 | 2014-03-06 15:30 | 1.8528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8528 | 0 | 0
13065 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ÇEVRERİNGİ-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN DM6 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 13:47 | 2014-03-06 14:50 | 1.0472 | 1 | 3266 | 0 | 0 | 1.0472 | 3420.2278 | 0 | 0
13068 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: DM37 - BUYUKKAYACIK1 TR DM: DM 37 KAYACIK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 13:54 | 2014-03-06 13:59 | 0.095278 | 12 | 149 | 0 | 0 | 1.1433 | 14.1964 | 0 | 0
13069 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM Kök: TOSUNOGLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 13:55 | 2014-03-06 14:15 | 0.32472 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.5978
13070 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BAYAT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 14:01 | 2014-03-06 15:38 | 1.6244 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 40.6111 | 0 | 0
19895 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: HASANOBA TM: KARAPINAR TM Kök: HASANOBA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-06 14:01 | 2014-03-06 17:01 | 3 | 0 | 0 | 3 | 248 | 0 | 0 | 9 | 744
13071 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM: DM 37/A TÖMEK Kök: KONCAM SIZMA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 14:04 | 2014-03-06 14:09 | 0.078889 | 30 | 750 | 0 | 0 | 2.3667 | 59.1667 | 0 | 0
13072 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ARATOL4 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 14:08 | 2014-03-06 15:42 | 1.5725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5725 | 0 | 0
13073 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: ZAFERIYE1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-06 14:18 | 2014-03-06 18:03 | 3.7461 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7461
13074 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM Kök: ALABAĞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 14:20 | 2014-03-06 14:23 | 0.058333 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 5.425
13083 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: NİĞDE-2 TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-06 14:20 | 2014-03-06 18:20 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
13075 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ÖĞRETMEN EVLERİ | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 14:22 | 2014-03-06 15:10 | 0.785 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.785 | 0 | 0
13076 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: YAZIHOYUK9 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 14:39 | 2014-03-06 15:24 | 0.74722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74722 | 0 | 0
13077 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: KIRAMAN6 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 15:01 | 2014-03-06 17:13 | 2.2147 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2147
13078 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: MUFTULUK26 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-06 15:06 | 2014-03-06 16:12 | 1.0881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0881 | 0 | 0
13080 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ELMAYURDU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 15:08 | 2014-03-06 16:42 | 1.5708 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 138.2333
13081 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 15:12 | 2014-03-06 15:29 | 0.28361 | 0 | 2000 | 30 | 0 | 0 | 567.2222 | 8.5083 | 0
13082 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KANDIL3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 15:14 | 2014-03-06 18:58 | 3.7256 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7256
13084 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ALTINKAYA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - MEDAŞ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 15:24 | 2014-03-06 16:11 | 0.78417 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 31.3667 | 0 | 0
13086 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA59 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-06 15:31 | 2014-03-06 17:37 | 2.0867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0867 | 0 | 0
13103 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-2B TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 15:41 | 2014-03-06 16:54 | 1.2192 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0958 | 0 | 0
13088 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR29 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 15:42 | 2014-03-06 17:00 | 1.2906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2906 | 0 | 0
13087 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE13 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-06 15:42 | 2014-03-06 18:00 | 2.3028 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 80.5972 | 0 | 0
13090 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: İNSUYU TM: CİHANBEYLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 15:48 | 2014-03-06 15:54 | 0.095833 | 0 | 300 | 20 | 100 | 0 | 28.75 | 1.9167 | 9.5833
13089 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: CESMECIK1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-06 15:49 | 2014-03-06 16:40 | 0.85278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85278
13093 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1581 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-06 15:55 | 2014-03-06 17:16 | 1.3528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3528 | 0 | 0
13094 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: BURC7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 16:02 | 2014-03-06 16:40 | 0.63944 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15.9861
13099 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 16:07 | 2014-03-06 16:33 | 0.42889 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0.42889 | 257.3333 | 0 | 0
13095 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: SELKI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-06 16:15 | 2014-03-06 18:01 | 1.7658 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.6583 | 0 | 0
13096 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BÜSAN27 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-06 16:17 | 2014-03-06 16:51 | 0.57194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57194 | 0 | 0
13097 | 1 | KONYA | HADİM | Fider: BOZKIR KÖK-KARABÜK3 TR TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BOZKIR DM Kök: BOZKIR KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 16:19 | 2014-03-06 17:47 | 1.4758 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 73.7917
13100 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KARAHASANLI9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 16:19 | 2014-03-06 17:54 | 1.5769 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.7308 | 0 | 0
13098 | 1 | KONYA | HADİM | TM: GÖKSU HES TM DM: BALCILAR DM Kök: BADEMLİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 16:21 | 2014-03-06 18:20 | 1.9914 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 159.3111
13102 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YESILYURT2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 16:26 | 2014-03-06 17:20 | 0.90333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90333
13104 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK27 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 16:27 | 2014-03-06 18:12 | 1.7483 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.2383 | 0 | 0
13105 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FERIT PASA3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-06 16:31 | 2014-03-06 16:57 | 0.42611 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.5222 | 0 | 0
13106 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 16:33 | 2014-03-06 17:11 | 0.63694 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5478 | 0 | 0
13109 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: GENCEK3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 16:48 | 2014-03-06 17:30 | 0.70556 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.0556 | 0 | 0
13107 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR55 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-06 16:48 | 2014-03-06 17:43 | 0.9125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9125 | 0 | 0
13108 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: YESILDERE KAYAONU2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 16:49 | 2014-03-06 19:22 | 2.5389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5389
13110 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: DERİNKUYU DM-2 TM: DERİNKUYU TM DM: DERİNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-06 16:51 | 2014-03-06 17:24 | 0.54194 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.4194 | 0
13113 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACI KAYMAK1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 16:58 | 2014-03-06 17:38 | 0.66861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66861 | 0 | 0
13111 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KALFALAR3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-06 16:58 | 2014-03-06 18:20 | 1.3675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3675 | 0 | 0
13112 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: TÜMOSAN TM Kök: KATRANCI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 17:02 | 2014-03-06 17:36 | 0.56833 | 0 | 0 | 50 | 200 | 0 | 0 | 28.4167 | 113.6667
13114 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YORGANCI4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-06 17:08 | 2014-03-06 18:18 | 1.1633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1633 | 0 | 0
13115 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AGACKUYU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-06 17:27 | 2014-03-06 18:06 | 0.65583 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.2792
13116 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KECECILER4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-06 17:29 | 2014-03-06 18:42 | 1.2008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2008 | 0 | 0
13117 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HAMZAOGLU1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 17:37 | 2014-03-06 18:35 | 0.96306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96306 | 0 | 0
13118 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESKIL7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-06 17:42 | 2014-03-06 18:44 | 1.0333 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 82.6667 | 0 | 0
13119 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: TOLYAYLA TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 17:46 | 2014-03-06 18:15 | 0.47889 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.3944
13120 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK9 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 18:00 | 2014-03-06 19:47 | 1.7944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7944 | 0 | 0
13121 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1268 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-06 18:07 | 2014-03-06 18:36 | 0.47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0
13122 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR30 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-06 18:14 | 2014-03-06 19:11 | 0.94861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94861 | 0 | 0
13125 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60802 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-06 18:21 | 2014-03-06 19:21 | 0.9875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9875 | 0 | 0
13123 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TMO GÜBRE DEPOLARI TR3/42 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 18:24 | 2014-03-06 18:55 | 0.51889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51889 | 0 | 0
13124 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KONYA5 TM - ÇATALHÜYÜK FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: KARATAY DM25 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 18:28 | 2014-03-06 19:04 | 0.60583 | 30 | 0 | 0 | 0 | 18.175 | 0 | 0 | 0
13126 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: B.EKSİ1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 18:41 | 2014-03-06 20:45 | 2.0678 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26.8811
13127 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESKIL15 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 18:45 | 2014-03-06 19:43 | 0.96972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96972 | 0 | 0
13128 | 1 | KONYA | MERAM | TR: LARENDE1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 18:47 | 2014-03-06 19:23 | 0.59722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59722 | 0 | 0
13129 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: HAMZALAR3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-06 18:51 | 2014-03-06 21:27 | 2.615 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.615 | 0 | 0
13130 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: NARLIDERE ÇİMEN TR2 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 18:59 | 2014-03-06 20:45 | 1.7689 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.6889
13131 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BOZKIR15 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 18:59 | 2014-03-06 20:15 | 1.2689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2689 | 0 | 0
13132 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: AVUC1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 19:08 | 2014-03-06 19:52 | 0.73222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73222
13134 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 6TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 19:16 | 2014-03-06 20:00 | 0.72917 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.2917 | 0 | 0
13133 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: ALACASAR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-06 19:17 | 2014-03-06 22:03 | 2.7656 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 41.4833 | 0 | 0
13135 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: TATLARIN12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 19:27 | 2014-03-06 20:28 | 1.0081 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.0725 | 0 | 0
13137 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: INALLI7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 19:31 | 2014-03-06 20:02 | 0.51667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0
13136 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 31TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 19:33 | 2014-03-06 20:19 | 0.75806 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 37.9028 | 0 | 0
13138 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: BUYUKKAYAPA | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 19:41 | 2014-03-06 21:19 | 1.6397 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6397
13139 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR-2-TM Kök: 17 NOLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 19:45 | 2014-03-06 23:49 | 4.0656 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 85.3767 | 0
13140 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: 28 KÖY ÇIKIŞI TM: AVANOS TM Kök: 125 NOLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 19:59 | 2014-03-06 20:38 | 0.65056 | 0 | 200 | 3 | 0 | 0 | 130.1111 | 1.9517 | 0
13141 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS8 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 20:02 | 2014-03-06 21:35 | 1.5467 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 433.0667 | 0 | 0
13142 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BURHANIYE3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-06 20:04 | 2014-03-06 20:43 | 0.64583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64583
13143 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SUMERBANK TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 20:05 | 2014-03-06 20:56 | 0.8475 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.7125 | 0 | 0
13144 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1581 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-06 20:15 | 2014-03-06 20:55 | 0.65972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65972 | 0 | 0
13145 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: AKGOL1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 20:23 | 2014-03-06 21:07 | 0.74056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74056 | 0 | 0
13146 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-12 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 20:25 | 2014-03-06 20:40 | 0.24472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24472 | 0 | 0
13147 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Fider: ÜRGÜP TR2-ÜRGÜP 4 TR TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-06 20:27 | 2014-03-07 01:23 | 4.9331 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.7992 | 0 | 0
13148 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK13 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-06 20:30 | 2014-03-06 20:51 | 0.34694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34694 | 0 | 0
13149 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: SARILAR6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 20:52 | 2014-03-07 00:20 | 3.465 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 173.25 | 0 | 0
13150 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: DIVARLI8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 21:22 | 2014-03-06 21:53 | 0.51667 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 25.8333 | 0 | 0
13151 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: BOZTEPE FİDER 3 TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM Kök: TOSUNBURNU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 21:29 | 2014-03-06 22:35 | 1.0972 | 50 | 0 | 50 | 0 | 54.8611 | 0 | 54.8611 | 0
13152 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KİRŞEHİR DM 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 22:18 | 2014-03-06 23:35 | 1.2886 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 128.8611 | 0 | 0
13153 | 1 | KONYA | MERAM | TR: MAHMURIYE3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 22:26 | 2014-03-06 22:51 | 0.42528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42528 | 0 | 0
13154 | 1 | KONYA | MERAM | TR: FAHRUNISA1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU ÇALINMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 23:36 | 2014-03-07 00:13 | 0.61667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61667 | 0 | 0
19610 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KERESTECILER1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-07 00:01 | 2014-03-07 02:16 | 2.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 0
13204 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: SIRÇALI TM: ÇUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-07 00:31 | 2014-03-07 01:31 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
13155 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Fider: YEŞİLDERE-2 TM: KARAMAN OSB TM DM: AYRANCI DM Kök: UÇHARMAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 02:15 | 2014-03-07 10:41 | 8.4281 | 0 | 0 | 4 | 602 | 0 | 0 | 33.7122 | 5073.6894
13156 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: F2-SANAYİ FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: DM 16 AKINCILAR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-07 02:53 | 2014-03-07 03:06 | 0.21667 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 216.6667 | 0 | 0
19929 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: PETLAS AŞ 2 (6,3 KV) TM: PETLAS TM DM: KIRŞEHİR DM 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-07 03:21 | 2014-03-07 03:41 | 0.33333 | 0 | 1068 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0
13157 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS9 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 06:33 | 2014-03-07 08:03 | 1.4947 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 37.3681 | 0 | 0
13168 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: AYRANCI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 06:34 | 2014-03-07 07:59 | 1.4108 | 1 | 262 | 0 | 0 | 1.4108 | 369.6383 | 0 | 0
13158 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİŞEHİR TM - F1 TARAŞÇI ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: KAVAK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-07 06:51 | 2014-03-07 08:37 | 1.7686 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.5292 | 0 | 0
13159 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BADAK TM: BOR TM Kök: SESLİKAYA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 07:12 | 2014-03-07 08:52 | 1.6567 | 135 | 0 | 0 | 0 | 223.65 | 0 | 0 | 0
13160 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SIZMA6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 07:30 | 2014-03-07 10:00 | 2.5047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5047 | 0 | 0
13164 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30807 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-07 07:35 | 2014-03-07 08:08 | 0.54306 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.1458 | 0 | 0
13165 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ERLER TM: KONYA-4 TM DM: DM30 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 07:41 | 2014-03-07 07:43 | 0.037778 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.75556 | 0 | 0 | 0
13166 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM Kök: ISLIK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 07:45 | 2014-03-07 09:41 | 1.9272 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 395.0806 | 0 | 0
13167 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Fider: KALABA TR1-KALABA3 TR TM: KALABA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-07 07:50 | 2014-03-07 08:01 | 0.18167 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 127.1667
13169 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: YENIYILDIZ AKKAYA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 08:01 | 2014-03-07 11:11 | 3.1764 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 76.2333 | 0 | 0
13170 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KİRŞEHİR DM 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-07 08:01 | 2014-03-07 12:00 | 3.9836 | 68 | 0 | 0 | 0 | 270.8856 | 0 | 0 | 0
19306 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: MAHSENLI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-07 08:01 | 2014-03-07 11:01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60
19663 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM Kök: KARKIN YAYLALAR RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-07 08:01 | 2014-03-07 16:01 | 8 | 0 | 0 | 400 | 55 | 0 | 0 | 3200 | 440
13172 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: OVALOĞLU1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 08:17 | 2014-03-07 08:52 | 0.57556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57556 | 0 | 0
13173 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30807 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-07 08:20 | 2014-03-07 09:10 | 0.83639 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 33.4556 | 0 | 0
13174 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: YAMALI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 08:20 | 2014-03-07 10:19 | 1.9775 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98.875
13175 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM DM: KULU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 08:21 | 2014-03-07 08:28 | 0.11583 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 231.6667 | 0 | 0
19463 | 1 | KONYA | HADİM | TR: IGDEOREN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-07 08:31 | 2014-03-07 14:31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 84
13176 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM: DM5/A BÖLG.HAST. | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 08:39 | 2014-03-07 08:47 | 0.13778 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0.27556 | 7.5778 | 0 | 0
13177 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: ÇELTİK-1 TM: YUNAK TM Kök: ÇELTİK KÖK 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 08:41 | 2014-03-07 08:55 | 0.23056 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.1528 | 0
13178 | 1 | KONYA | MERAM | TR: UBEYIT1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 08:41 | 2014-03-07 10:17 | 1.5978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5978 | 0 | 0
13179 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: SUDURAĞI DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 08:43 | 2014-03-07 10:06 | 1.3717 | 0 | 0 | 8 | 55 | 0 | 0 | 10.9733 | 75.4417
13180 | 1 | KONYA | KULU | Fider: ADALI TR1-TUZYAKA KÖK-YUNAK TR1 TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: YUNAK MODÜLER KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 08:46 | 2014-03-07 10:28 | 1.7067 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0
13181 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 08:54 | 2014-03-07 10:25 | 1.5056 | 3 | 250 | 0 | 0 | 4.5167 | 376.3889 | 0 | 0
13189 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SARAYHAN2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 08:55 | 2014-03-07 14:12 | 5.2997 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2997
13163 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN 1 TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-07 09:01 | 2014-03-07 12:01 | 3 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
13171 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Fider: TOPAKLI TR1-SARILAR1 TR TM: AVANOS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-07 09:01 | 2014-03-07 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 475
13182 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | Fider: AYRANCI TM: EREĞLİ TM DM: GÖKÇEYAZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-07 09:01 | 2014-03-07 14:01 | 5 | 10 | 2000 | 20 | 450 | 50 | 10000 | 100 | 2250
13183 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: AŞAĞI GÖNDELEN TM: EREĞLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-07 09:01 | 2014-03-07 15:26 | 6.4167 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 263.0833 | 0
13184 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-117 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-07 09:01 | 2014-03-07 13:35 | 4.5669 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 228.3472 | 0 | 0
13185 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: AVANOS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-07 09:01 | 2014-03-07 17:01 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0
13187 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KERPICLIK TR 2.22 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-07 09:01 | 2014-03-07 14:01 | 5 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0
13188 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: REİS TM: AKŞEHİR TM DM: REİS DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-07 09:01 | 2014-03-07 13:11 | 4.1667 | 233 | 0 | 0 | 0 | 970.8333 | 0 | 0 | 0
13191 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN TM: ILGIN TM DM: DM44 Kök: ORHANİYE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-07 09:01 | 2014-03-07 14:01 | 5 | 73 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0
13192 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ÖĞRETMEN EVLERİ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-07 09:01 | 2014-03-07 15:01 | 6 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 1164 | 0 | 0
13211 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: DEREICI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-07 09:01 | 2014-03-07 14:01 | 5 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 0 | 0
19151 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: DÖRTYOL TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-07 09:01 | 2014-03-07 14:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
19252 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ALTINKAYA TM: TÜMOSAN TM Kök: ÇİMELİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-07 09:01 | 2014-03-07 12:49 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 456
19253 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-3 TM: TÜMOSAN TM Kök: DELİHEBİL KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-07 09:01 | 2014-03-07 13:01 | 4 | 0 | 400 | 75 | 200 | 0 | 1600 | 300 | 800
19275 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KARATOPRAK2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-07 09:01 | 2014-03-07 13:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 280
19506 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: MERAM DM26 Kök: HATİP SULAMA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-07 09:01 | 2014-03-07 16:13 | 7.2 | 4 | 7 | 2 | 0 | 28.8 | 50.4 | 14.4 | 0
19572 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Fider: PİRLİ KÖK - CATİN KÖK TM: TÜMOSAN TM Kök: PİRLİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-07 09:01 | 2014-03-07 14:01 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0
19634 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ADAS2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-07 09:01 | 2014-03-07 14:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
19694 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BEDİR 08 (IŞIKLAR 02) | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-07 09:01 | 2014-03-07 16:01 | 7 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0
19784 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-07 09:01 | 2014-03-07 14:01 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
19785 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-07 09:01 | 2014-03-07 14:01 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
19858 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BÖLÜKYAZI TM: KARAMAN TM Kök: ATATÜRK MAH. KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-07 09:01 | 2014-03-07 14:01 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
19926 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: PETLAS AŞ 2 (6,3 KV) TM: PETLAS TM DM: KIRŞEHİR DM 2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-07 09:01 | 2014-03-07 14:01 | 5 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0
19930 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: AKÇAAGIL TR-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-07 09:01 | 2014-03-07 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5
19968 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BADAK TM: BOR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-07 09:01 | 2014-03-07 16:51 | 7.8333 | 0 | 0 | 12 | 75 | 0 | 0 | 94 | 587.5
13190 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4B 17TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 09:13 | 2014-03-07 09:41 | 0.46861 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.6861 | 0 | 0
13205 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: GÜNEYSINIR TM DM: GÜNEYSINIR DM Kök: SARIOĞLAN KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-07 09:31 | 2014-03-07 12:31 | 3 | 160 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0
19314 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: DEMIRLI TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-07 09:31 | 2014-03-07 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 200
13193 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA11 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 09:32 | 2014-03-07 10:40 | 1.1347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1347 | 0 | 0
13196 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 09:43 | 2014-03-07 10:04 | 0.33944 | 565 | 0 | 0 | 0 | 191.7861 | 0 | 0 | 0
13194 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KERESTECILER1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-07 09:46 | 2014-03-07 10:39 | 0.88472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88472 | 0 | 0
13195 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BÖLÜKYAZI TM: KARAMAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 09:48 | 2014-03-07 09:57 | 0.15972 | 0 | 0 | 3 | 500 | 0 | 0 | 0.47917 | 79.8611
13197 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-2 TM: NİĞDE-2 TM IM: NİĞDE IM-3 | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - MEKANİK ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 09:59 | 2014-03-07 10:45 | 0.75778 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 333.4222 | 0 | 0
13186 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Fider: DERİNKUYU DM-1 TM: DERİNKUYU TM DM: DERİNKUYU DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-07 10:01 | 2014-03-07 15:01 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
13198 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA Kök: KOLUKISA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-07 10:01 | 2014-03-07 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50
13209 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YAPALI5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-07 10:01 | 2014-03-07 15:01 | 5 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0
13245 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Fider: AKSARAY-ACIGÖL TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: ACIGÖL DM IM: ACIGÖL İM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-07 10:01 | 2014-03-07 15:01 | 5 | 0 | 0 | 15 | 70 | 0 | 0 | 75 | 350
19798 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BAYAT1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-07 10:01 | 2014-03-07 16:01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 270
19860 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Fider: KARASINIR TM: KARAMAN TM DM: KOMBASSAN DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-07 10:01 | 2014-03-07 12:01 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
19896 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: HASANOBA TM: KARAPINAR TM Kök: HASANOBA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-07 10:01 | 2014-03-07 12:01 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
19931 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: BAYSAN MEVKİİ TR2-28 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-07 10:01 | 2014-03-07 11:01 | 1 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0
20022 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIBELEN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-07 10:01 | 2014-03-07 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 550
13200 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YAPILCAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 10:11 | 2014-03-07 10:50 | 0.64028 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16.0069
13199 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F4 ORTAKARAÖREN ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: ORTAKARAÖREN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 10:16 | 2014-03-07 11:02 | 0.76222 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 38.1111 | 0 | 0
13201 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YILMAZLAR YAYLASI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-07 10:22 | 2014-03-07 11:51 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.47
13202 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: KISLA1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 10:29 | 2014-03-07 12:17 | 1.8031 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8031
13203 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: F8 BEYŞEHİR ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: ÇAVUŞ TSK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 10:36 | 2014-03-07 11:44 | 1.1442 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 34.325 | 0 | 0
13206 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Fider: AZATLI - ÇİFTLİK TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-07 10:42 | 2014-03-07 11:19 | 0.61417 | 0 | 642 | 0 | 498 | 0 | 394.295 | 0 | 305.855
13207 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: TAŞPINAR TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 10:49 | 2014-03-07 11:02 | 0.20917 | 100 | 5000 | 100 | 3000 | 20.9167 | 1045.8333 | 20.9167 | 627.5
13208 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR45 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 10:55 | 2014-03-07 12:14 | 1.3153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3153 | 0 | 0
19071 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1578 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 11:01 | 2014-03-07 14:01 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
13210 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HURDACILAR2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-07 11:07 | 2014-03-07 11:46 | 0.65139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65139 | 0 | 0
13213 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ACIPINAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-07 11:12 | 2014-03-07 12:46 | 1.5653 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.3056
13212 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YAPILCAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 11:18 | 2014-03-07 13:50 | 2.5403 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 63.5069
13214 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ALTINKAYA2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 11:21 | 2014-03-07 13:37 | 2.2553 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.5528
13215 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: TAŞPINAR TM: TÜMOSAN TM Kök: TAŞPINAR KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 11:46 | 2014-03-07 13:54 | 2.1211 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 63.6333
13216 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SACLI KASAP2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-07 11:53 | 2014-03-07 13:39 | 1.7767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7767 | 0 | 0
13217 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 3TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 11:53 | 2014-03-07 12:47 | 0.88722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88722 | 0 | 0
13218 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: TOSUN2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-07 11:55 | 2014-03-07 14:51 | 2.9286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9286
19282 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: E90 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-07 12:01 | 2014-03-07 12:21 | 0.33333 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 6.6667 | 6.6667
13219 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: YENIYILDIZ2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 12:04 | 2014-03-07 15:02 | 2.9675 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 83.09 | 0 | 0
13220 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: TURGUT TM: YUNAK TM Kök: YAVAŞLI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 12:12 | 2014-03-07 14:07 | 1.9181 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8361 | 0
13222 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ALEMDAR KÖK 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 12:20 | 2014-03-07 14:13 | 1.875 | 5 | 45 | 25 | 0 | 9.375 | 84.375 | 46.875 | 0
13221 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUZCULER2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 12:22 | 2014-03-07 12:43 | 0.35833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.7917 | 0 | 0
19091 | 1 | KONYA | BOZKIR | Fider: GÜNEYSINIR DM-KOCAÇ1 TR TM: GÜNEYSINIR TM DM: GÜNEYSINIR DM Kök: SARIOĞLAN KÖK2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-07 12:31 | 2014-03-07 15:31 | 3 | 175 | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0
19525 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: TÜMOSAN TM Kök: CATIN KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-07 12:31 | 2014-03-07 16:01 | 3.5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0
13223 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR82 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 12:44 | 2014-03-07 17:42 | 4.9736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9736 | 0 | 0
13224 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM Kök: İLHAN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 12:50 | 2014-03-07 13:17 | 0.46167 | 150 | 0 | 0 | 0 | 69.25 | 0 | 0 | 0
13225 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM Kök: TUZLUKÇU TR1 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 12:56 | 2014-03-07 13:21 | 0.41028 | 0 | 607 | 0 | 0 | 0 | 249.0386 | 0 | 0
13161 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN 1 TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-07 13:01 | 2014-03-07 16:01 | 3 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
13162 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN 1 TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-07 13:01 | 2014-03-07 16:01 | 3 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
13228 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KİRŞEHİR DM 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-07 13:01 | 2014-03-07 16:30 | 3.4836 | 68 | 0 | 0 | 0 | 236.8856 | 0 | 0 | 0
19249 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: KÖYLER TM: TÜMOSAN TM Kök: ARATOL KÖK1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-07 13:01 | 2014-03-07 15:35 | 2.5667 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 770 | 0 | 0
19250 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ORTAKÖY TM: TÜMOSAN TM Kök: BAĞLIKAYA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-07 13:01 | 2014-03-07 15:36 | 2.5833 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 516.6667 | 0 | 0
19251 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ALTINKAYA TM: TÜMOSAN TM Kök: ALTINKAYA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-07 13:01 | 2014-03-07 15:36 | 2.5833 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 129.1667 | 0 | 0
19307 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CUBUK TARLA TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-07 13:01 | 2014-03-07 15:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60
19786 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-07 13:01 | 2014-03-07 15:01 | 2 | 0 | 0 | 2 | 167 | 0 | 0 | 4 | 334
13226 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: SARILAR6 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 13:04 | 2014-03-07 15:55 | 2.8556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8556 | 0 | 0
13227 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BAKIM YAYLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ŞEBEKE ÇIKIŞINDA KISA DEVRE OLUŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 13:11 | 2014-03-07 15:45 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 128.5
13229 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: CEVIRME TR-1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 13:19 | 2014-03-07 14:26 | 1.1144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1144 | 0 | 0
13230 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MENGENE ESKI KULE TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-07 13:24 | 2014-03-07 13:58 | 0.57639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57639 | 0 | 0
19536 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: KARAPINAR TM: EREĞLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-07 13:31 | 2014-03-07 14:31 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 9 | 11
13231 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HURDACILAR3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-07 13:34 | 2014-03-07 13:58 | 0.39917 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.9958 | 0 | 0
13232 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: TÜMOSAN TM Kök: KARAKOL KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-07 13:36 | 2014-03-07 16:02 | 2.4328 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4328 | 0
13233 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR19 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-07 13:46 | 2014-03-07 15:14 | 1.47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0
13234 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: SULEYMANHACI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 13:54 | 2014-03-07 15:19 | 1.4133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4133
13235 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR14 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-07 13:55 | 2014-03-07 15:10 | 1.2394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2394 | 0 | 0
13236 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: F8 BEYŞEHİR ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: ÇAVUŞ TSK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 13:58 | 2014-03-07 14:54 | 0.94056 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 28.2167 | 0 | 0
13239 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1230 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-07 14:01 | 2014-03-07 14:36 | 0.58333 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 21.5833 | 0 | 0
19897 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: HASANOBA TM: KARAPINAR TM Kök: HASANOBA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-07 14:01 | 2014-03-07 17:01 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
13237 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKISLA7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 14:06 | 2014-03-07 14:58 | 0.8675 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 30.3625 | 0 | 0
13241 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KONYA GIDACILAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 14:27 | 2014-03-07 14:54 | 0.45694 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.1389 | 0 | 0
13240 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: SARATLI5TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 14:27 | 2014-03-07 16:13 | 1.7706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7706 | 0 | 0
13238 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-7 AVDUL TM: GÜNEYSINIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 14:27 | 2014-03-07 14:36 | 0.14028 | 50 | 700 | 60 | 50 | 7.0139 | 98.1944 | 8.4167 | 7.0139
13243 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA11 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 14:49 | 2014-03-07 15:57 | 1.1328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1328 | 0 | 0
13242 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: BUYUK HASAN1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 14:51 | 2014-03-07 15:19 | 0.46444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46444
13244 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KİRŞEHİR DM 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 15:06 | 2014-03-07 15:50 | 0.74639 | 100 | 0 | 0 | 0 | 74.6389 | 0 | 0 | 0
13248 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: YENİKENT TM: TÜMOSAN TM Kök: KUTLU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-07 15:08 | 2014-03-07 16:59 | 1.8589 | 0 | 0 | 50 | 500 | 0 | 0 | 92.9444 | 929.4444
13246 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HASANKOY10 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 15:11 | 2014-03-07 17:48 | 2.6242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6242 | 0 | 0
13247 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: OZKENT1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-07 15:16 | 2014-03-07 17:30 | 2.225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.225
13250 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ULUS TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 15:21 | 2014-03-07 15:53 | 0.54 | 1 | 671 | 0 | 0 | 0.54 | 362.34 | 0 | 0
13249 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-125 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 15:21 | 2014-03-07 16:19 | 0.955 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.955 | 0 | 0
13252 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YENİCE TM: KIZÖREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-03-07 15:43 | 2014-03-07 16:57 | 1.2297 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 36.8917 | 0
13251 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: NIHAT DAYANIK IOO TR 1.17 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 15:44 | 2014-03-07 16:46 | 1.0375 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 31.125 | 0 | 0
13253 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: OSMANİYE TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-07 15:54 | 2014-03-07 16:46 | 0.87694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87694
13255 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ESKİ HAYVAN PAZARI TR2-24 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 16:03 | 2014-03-07 17:41 | 1.6286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6286 | 0 | 0
13254 | 1 | KONYA | MERAM | TR: OGRETMEN EVLERI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - HIRSIZLIK SONUCU KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-07 16:06 | 2014-03-07 17:47 | 1.6769 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 100.6167 | 0 | 0
13256 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ŞEHİR TM: EREĞLİ TM IM: EREĞLİ1100 İM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 16:07 | 2014-03-07 16:48 | 0.67 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 18.76 | 0 | 0
13257 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1113 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 16:15 | 2014-03-07 17:12 | 0.93917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93917 | 0 | 0
13258 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM Kök: GÜMÜŞLER KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-07 16:22 | 2014-03-07 17:52 | 1.4958 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.4792 | 0 | 0 | 0
19700 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACI KAYMAK1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-07 16:31 | 2014-03-07 17:46 | 1.25 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 187.5 | 0 | 0
13259 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: CAKIRBAG ESENTEPE2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 16:32 | 2014-03-07 17:18 | 0.76333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76333
13260 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALPASLAN3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-07 16:39 | 2014-03-07 17:43 | 1.065 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 53.25 | 0 | 0
13263 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SARAC KEMAL CAMI TR 1.10 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-07 16:40 | 2014-03-07 17:13 | 0.55056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55056 | 0 | 0
13261 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: ALTINEKİN TM: CİHANBEYLİ TM Kök: GÜNYÜZÜ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-07 16:42 | 2014-03-07 17:58 | 1.2797 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 52.4686 | 0 | 0
13264 | 1 | KONYA | HADİM | TR: YALINCEVRE1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 16:43 | 2014-03-07 17:56 | 1.2136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2136 | 0 | 0
13262 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-125 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 16:45 | 2014-03-07 18:47 | 2.0189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0189 | 0 | 0
13265 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: SIPAHILER1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 16:54 | 2014-03-07 18:41 | 1.7911 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7911
13266 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HARMANCIK12 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-07 16:59 | 2014-03-07 18:37 | 1.6244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6244 | 0 | 0
13268 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Fider: AVANOS TR8-AVANOS TR 9 TM: AVANOS TM Kök: 31 NOLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-07 17:01 | 2014-03-07 17:53 | 0.86306 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 99.2514 | 0 | 0
13267 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 19TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 17:01 | 2014-03-07 17:16 | 0.25083 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.7625 | 0 | 0
13269 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BAHÇELİ (15,8kV) TM: BOR TM Kök: KAYNARCA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 17:05 | 2014-03-07 21:04 | 3.97 | 200 | 0 | 0 | 0 | 794 | 0 | 0 | 0
13270 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: TAŞAĞIL YOLU TAVUKÇULAR TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-07 17:12 | 2014-03-07 17:39 | 0.43778 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.1889 | 0 | 0
13271 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: MERAM DM26 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-03-07 17:14 | 2014-03-07 17:33 | 0.30944 | 3 | 225 | 7 | 0 | 0.92833 | 69.625 | 2.1661 | 0
13274 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20805 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-07 17:21 | 2014-03-07 19:52 | 2.5169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5169 | 0 | 0
13272 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KOY HIZMETLERI TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-07 17:21 | 2014-03-07 18:27 | 1.1108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1108 | 0 | 0
13275 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR43 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 17:29 | 2014-03-07 18:43 | 1.2311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2311 | 0 | 0
13273 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ÇENGİLTİ TM: KIZÖREN TM Kök: ZİNCİRLİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 17:30 | 2014-03-07 18:46 | 1.2725 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1.2725 | 25.45 | 0
13277 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ESENLER 03 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-07 17:30 | 2014-03-07 19:07 | 1.6133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6133 | 0 | 0
13276 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: SULEYMANHACI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-07 17:33 | 2014-03-07 18:50 | 1.2878 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2878
13278 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: OZKONAK6 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 17:36 | 2014-03-07 20:18 | 2.6997 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6997
13279 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: AKVIRAN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 17:44 | 2014-03-07 20:49 | 3.0936 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.9361
13280 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ESKİ HAYVAN PAZARI TR2-24 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 17:51 | 2014-03-07 18:53 | 1.0192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0192 | 0 | 0
13282 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YAMACKUYU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 17:52 | 2014-03-07 18:53 | 1.025 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.25
13281 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BULGUR IMAM1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 17:53 | 2014-03-07 18:51 | 0.97 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 0 | 0
13283 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: GOCMENLER TR3-26 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 18:08 | 2014-03-07 19:20 | 1.2011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2011 | 0 | 0
13284 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: KARABURC1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 18:14 | 2014-03-07 19:03 | 0.81139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81139 | 0 | 0
13285 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ERLER TM: KONYA-4 TM DM: DM30 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 18:20 | 2014-03-07 19:05 | 0.74611 | 30 | 0 | 0 | 0 | 22.3833 | 0 | 0 | 0
13286 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM Kök: BAŞKOY KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-07 18:26 | 2014-03-07 20:16 | 1.8261 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8261 | 0 | 0 | 0
13287 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK KOVANAGZI6 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 18:27 | 2014-03-07 18:56 | 0.48222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48222 | 0 | 0
13288 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR SULEYMANIYE8 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-07 18:36 | 2014-03-07 20:48 | 2.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
13289 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: CULFA1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-07 18:40 | 2014-03-07 19:31 | 0.85194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85194
13290 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BADEMLI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 18:49 | 2014-03-07 19:49 | 1.0094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0094 | 0 | 0
13294 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: SULEYMANHACI2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 19:03 | 2014-03-07 21:23 | 2.3264 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.2639
13291 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK14 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-07 19:06 | 2014-03-07 20:30 | 1.4011 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8022 | 0 | 0
13293 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KARATEPE YOLU9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-07 19:07 | 2014-03-07 19:45 | 0.64444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64444 | 0 | 0
13292 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SARACLAR YAYLASI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 19:09 | 2014-03-07 20:36 | 1.4381 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.3806
13295 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F14-DUTLU FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: DM-28 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 19:28 | 2014-03-07 19:42 | 0.22389 | 0 | 0 | 13 | 117 | 0 | 0 | 2.9106 | 26.195
13296 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HASANKOY6 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-07 19:42 | 2014-03-07 21:24 | 1.6992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6992 | 0 | 0
13297 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: CAMIATIK MH 10 TR 400 | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 19:46 | 2014-03-07 20:50 | 1.0669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0669 | 0 | 0
13298 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BUYUK AYMANAS1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-07 19:50 | 2014-03-07 20:28 | 0.64139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64139 | 0 | 0
13299 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ÇENGİLTİ TM: KIZÖREN TM Kök: ZİNCİRLİ KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-07 20:04 | 2014-03-07 22:00 | 1.94 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 0
13302 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: IGDELIKISLA3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 20:30 | 2014-03-07 22:33 | 2.0444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0444
13300 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-07 20:31 | 2014-03-07 21:01 | 0.50222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50222 | 0 | 0
13301 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MENGENE ESKI KULE TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-07 20:36 | 2014-03-07 21:10 | 0.57583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57583 | 0 | 0
13303 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR5 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 20:57 | 2014-03-07 21:44 | 0.78889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78889 | 0 | 0
19611 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KEÇİLİ-1 TM: KONYA-3 TM DM: KARATAY DM 35 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-07 21:01 | 2014-03-07 22:31 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0
13304 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-4 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 21:04 | 2014-03-07 22:15 | 1.1828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1828 | 0 | 0
13305 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-3 TM: TÜMOSAN TM DM: AKSARAY DM3 Kök: SARATLI KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 21:08 | 2014-03-07 23:17 | 2.1414 | 5 | 150 | 0 | 50 | 10.7069 | 321.2083 | 0 | 107.0694
13306 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ULKU ILKOKULYANI2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 21:14 | 2014-03-07 21:53 | 0.65278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65278 | 0 | 0
13307 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 22:24 | 2014-03-08 00:25 | 2.015 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 403 | 0 | 0
13308 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BULGUR IMAM1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-07 22:57 | 2014-03-08 01:25 | 2.4739 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.8433 | 0 | 0
13309 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ŞEHİR TM: EREĞLİ TM IM: EREĞLİ1100 İM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-07 23:01 | 2014-03-07 23:31 | 0.5 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0
13312 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ŞEHİR TM: EREĞLİ TM IM: EREĞLİ1100 İM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-07 23:01 | 2014-03-07 23:33 | 0.53333 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 17.0667 | 0 | 0
13310 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA65 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-07 23:08 | 2014-03-07 23:53 | 0.75222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75222 | 0 | 0
13311 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR6 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 23:32 | 2014-03-08 08:54 | 9.3708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.3708 | 0 | 0
13313 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BULGUR IMAM2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 23:38 | 2014-03-08 00:23 | 0.75611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75611 | 0 | 0
13314 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ORHANIYE4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-07 23:41 | 2014-03-08 00:17 | 0.59972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59972
13315 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELCEAGAC2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 23:51 | 2014-03-08 00:21 | 0.50028 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.5069
13316 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: KARAKAYA TM: KONYA-2 TM DM: DM 11 ERENKÖY | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-08 00:11 | 2014-03-08 03:10 | 2.9708 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 2970.8333 | 0 | 0
13317 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM Kök: ÇARDACIK MONOBLOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 00:27 | 2014-03-08 01:08 | 0.69694 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 522.7083
19668 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: SIRÇALI TM: ÇUMRA TM Kök: ÇUMRA TR 1 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-08 00:31 | 2014-03-08 01:31 | 1 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
13318 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARIYAKUP1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-08 01:05 | 2014-03-08 02:11 | 1.1114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1114 | 0 | 0
13319 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: MEZBAHA TM: KONYA-4 TM DM: KARATAY DM33 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 01:28 | 2014-03-08 01:55 | 0.43694 | 50 | 0 | 0 | 0 | 21.8472 | 0 | 0 | 0
13320 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: MERAM DM26 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 01:58 | 2014-03-08 02:01 | 0.048056 | 11 | 268 | 17 | 1 | 0.52861 | 12.8789 | 0.81694 | 0.048056
13321 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | Fider: AYRANCI TM: EREĞLİ TM DM: GÖKÇEYAZI DM Kök: BÜYÜKDOĞAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 04:00 | 2014-03-08 11:17 | 7.2828 | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 2745.6072
13322 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: KEMERHİSAR TM: BOR TM TR: KEMERHISAR6 TR Kök: ŞEKER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 04:47 | 2014-03-08 10:59 | 6.1969 | 100 | 0 | 0 | 0 | 619.6944 | 0 | 0 | 0
13323 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: YESILYURT1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 06:12 | 2014-03-08 08:44 | 2.5303 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 40.4844
13324 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: CELALLER1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 06:26 | 2014-03-08 07:36 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 94.4
13325 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 06:40 | 2014-03-08 08:52 | 2.1944 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.9444 | 0 | 0
13326 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: AYRANCI DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 06:42 | 2014-03-08 08:01 | 1.3244 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 215.8844
13328 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: GÖZLÜ FİDER 9 TM: LADİK TM Kök: KUYULUSEBİL MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 07:05 | 2014-03-08 08:40 | 1.5778 | 0 | 0 | 2 | 333 | 0 | 0 | 3.1556 | 525.4
13327 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KECECILER2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-08 07:07 | 2014-03-08 08:28 | 1.3561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3561 | 0 | 0
13329 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK KOVANAGZI5 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 07:23 | 2014-03-08 08:04 | 0.68194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68194 | 0 | 0
13331 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ORHANIYE 3 TR 160 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 07:25 | 2014-03-08 10:09 | 2.7419 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30.1614 | 0 | 0
13330 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KALE TR 3.38 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 07:26 | 2014-03-08 08:17 | 0.85639 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5692 | 0 | 0
13333 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: YENİKENT TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 07:28 | 2014-03-08 09:01 | 1.5581 | 0 | 0 | 10 | 150 | 0 | 0 | 15.5806 | 233.7083
13332 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: ABUŞAĞI3 TR - YAMALI1 TR TM: NEVŞEHİR-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-08 07:28 | 2014-03-08 09:08 | 1.6575 | 0 | 400 | 15 | 152 | 0 | 663 | 24.8625 | 251.94
13334 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM Kök: KÖYLER GRUBU KABİN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 07:31 | 2014-03-08 08:27 | 0.9275 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2318.75
13335 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ERLER TM: KONYA-4 TM DM: DM30 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 07:36 | 2014-03-08 07:40 | 0.069167 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.3833 | 0 | 0 | 0
13336 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-2 DİNEK TM: GÜNEYSINIR TM Kök: YENİSU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 07:56 | 2014-03-08 09:08 | 1.2089 | 0 | 50 | 5 | 0 | 0 | 60.4444 | 6.0444 | 0
13340 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KİRŞEHİR DM 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-08 08:01 | 2014-03-08 12:00 | 3.9836 | 50 | 0 | 0 | 0 | 199.1806 | 0 | 0 | 0
20040 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN 1 TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-08 08:01 | 2014-03-08 13:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150
13337 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ASPAK4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-08 08:02 | 2014-03-08 08:58 | 0.91944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91944 | 0 | 0
13338 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: AVDAN2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-08 08:27 | 2014-03-08 11:11 | 2.7247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7247 | 0 | 0
13339 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EREĞLİ-2 TM: EREĞLİ TM IM: EREĞLİ1100 İM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 08:29 | 2014-03-08 10:13 | 1.7336 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 520.0833 | 0 | 0
13341 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KARATAY9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-08 08:29 | 2014-03-08 09:44 | 1.2447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2447 | 0 | 0
13342 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: BY.DOGAN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-08 08:30 | 2014-03-08 10:30 | 1.9919 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 37.8469
19466 | 1 | KONYA | HADİM | TR: IGDEOREN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-08 08:31 | 2014-03-08 14:31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 84
19666 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: ÜÇHÜYÜK RMU 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-08 08:31 | 2014-03-08 16:01 | 7.5 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 712.5 | 0
19892 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: SEKİZLİ TM: KARAPINAR TM Kök: YÜZBAŞI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-08 08:31 | 2014-03-08 12:31 | 4 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0
13343 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN 1 TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM Kök: KALE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-08 08:37 | 2014-03-08 10:03 | 1.4353 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 358.8194 | 0 | 0
13344 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SANAYI-2 TR3-54 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 08:45 | 2014-03-08 09:13 | 0.46917 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 14.075 | 0 | 0
13345 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-08 08:46 | 2014-03-08 09:07 | 0.35722 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10.7167 | 0 | 0
19315 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: BUYUK TEFLEK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-08 08:46 | 2014-03-08 13:46 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 175
13346 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKİF 04 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-08 08:50 | 2014-03-08 09:43 | 0.88556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88556 | 0 | 0
13347 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS60 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 08:52 | 2014-03-08 09:50 | 0.97111 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 165.0889 | 0 | 0
13348 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: PUTHACI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 08:54 | 2014-03-08 10:15 | 1.3569 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3569
13350 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: CAMLICA KÖK - CAMLICA1 TR TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM Kök: CAMLICA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-08 09:01 | 2014-03-08 12:51 | 3.8333 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1533.3333
13356 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: 5 AGUSTOS EVLERI TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-08 09:01 | 2014-03-08 14:01 | 5 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0
13357 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KİRŞEHİR DM 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-08 09:01 | 2014-03-08 12:10 | 3.1503 | 250 | 0 | 0 | 0 | 787.5694 | 0 | 0 | 0
13359 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BAYAT1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-08 09:01 | 2014-03-08 13:01 | 4 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
13360 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F17-KARAASLAN FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: DM 23 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-08 09:01 | 2014-03-08 10:01 | 1 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
13364 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ALAKOVA TM: KONYA-4 TM DM: DM-25 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-08 09:01 | 2014-03-08 14:01 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
13394 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: DEREICI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-08 09:01 | 2014-03-08 14:01 | 5 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 0 | 0
13453 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: MERAM DM26 Kök: HATİP SULAMA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-08 09:01 | 2014-03-08 16:01 | 7 | 48 | 118 | 0 | 6 | 336 | 826 | 0 | 42
13567 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-08 09:01 | 2014-03-08 14:01 | 5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
19121 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-08 09:01 | 2014-03-08 14:01 | 5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0
19137 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-08 09:01 | 2014-03-08 17:01 | 8 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
19150 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: DÖRTYOL TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-08 09:01 | 2014-03-08 12:01 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
19248 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-3 TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-08 09:01 | 2014-03-08 13:01 | 4 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
19607 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: TÜMOSAN TM Kök: CATIN KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-08 09:01 | 2014-03-08 13:21 | 4.3333 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0
19635 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ACMA2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-08 09:01 | 2014-03-08 14:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
19787 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-08 09:01 | 2014-03-08 14:01 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
19788 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM Kök: AKASYA SİTESİ MOD. KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-08 09:01 | 2014-03-08 12:01 | 3 | 0 | 0 | 7 | 590 | 0 | 0 | 21 | 1770
19836 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: F3 İshakuşağı TM: YUNAK TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-08 09:01 | 2014-03-08 14:01 | 5 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0
19863 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-08 09:01 | 2014-03-08 11:01 | 2 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0
19969 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BADAK TM: BOR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-08 09:01 | 2014-03-08 14:31 | 5.5 | 0 | 0 | 16 | 200 | 0 | 0 | 88 | 1100
20036 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: AVANOS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-08 09:01 | 2014-03-08 17:01 | 8 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0
13349 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KARATAY9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 09:02 | 2014-03-08 10:20 | 1.3028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3028 | 0 | 0
13352 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: PINARBASI TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 09:06 | 2014-03-08 11:23 | 2.2808 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 57.0208
13351 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: AYDINKENT2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 09:07 | 2014-03-08 10:11 | 1.0575 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.115
13353 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: DEMIRKAZIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 09:10 | 2014-03-08 11:46 | 2.6011 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 52.0222
13355 | 1 | KONYA | DERBENT | TR: DEGIS1TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-08 09:10 | 2014-03-08 10:37 | 1.4367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4367 | 0 | 0
13354 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: GAYBI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 09:12 | 2014-03-08 10:37 | 1.4283 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 31.4233
13358 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: TAŞAĞIL TM: EREĞLİ TM Kök: ALHAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 09:18 | 2014-03-08 09:39 | 0.35056 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.5056 | 0
13361 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-45 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 09:23 | 2014-03-08 09:55 | 0.53556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53556 | 0 | 0
13368 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BALIKLAVA DM Kök: BALIKLAVA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-08 09:31 | 2014-03-08 12:31 | 3 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 654 | 0
13401 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM Kök: AKHAN KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-08 09:31 | 2014-03-08 12:36 | 3.0833 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 308.3333 | 0
19612 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: GOKTUZLA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-08 09:31 | 2014-03-08 14:05 | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 91.3333
13363 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: IS BANKASI KARSISI 3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 09:38 | 2014-03-08 12:18 | 2.6711 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 534.2222 | 0 | 0
13362 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KALECIK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 09:38 | 2014-03-08 10:25 | 0.77 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.08 | 0 | 0
13366 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM Kök: BEYLERCE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 09:40 | 2014-03-08 11:19 | 1.66 | 0 | 150 | 10 | 0 | 0 | 249 | 16.6 | 0
13365 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HALVAY YAYLA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 09:40 | 2014-03-08 12:34 | 2.9014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9014
13367 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Fider: YEŞİLDERE-2 TM: KARAMAN OSB TM DM: AYRANCI DM Kök: YARIKKUYU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 09:48 | 2014-03-08 11:50 | 2.0228 | 0 | 0 | 6 | 1071 | 0 | 0 | 12.1367 | 2166.395
13369 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KERESTECILER8 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-08 09:52 | 2014-03-08 10:18 | 0.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0
13378 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: KAYMAKLI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 09:59 | 2014-03-08 10:49 | 0.82889 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3156 | 0
13374 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KİRŞEHİR DM 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 10:00 | 2014-03-08 11:17 | 1.2825 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.2375 | 0 | 0 | 0
13370 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERİNKUYU TM DM: DERİNKUYU DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-08 10:01 | 2014-03-08 15:01 | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
13396 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZÖREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-08 10:01 | 2014-03-08 11:44 | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 34.3333
19866 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-08 10:01 | 2014-03-08 13:01 | 3 | 0 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 6486 | 0 | 0
19894 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: EREĞLİ-1 TM: KARAPINAR TM Kök: OYMALI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-08 10:01 | 2014-03-08 12:01 | 2 | 0 | 0 | 72 | 250 | 0 | 0 | 144 | 500
13373 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KUCUK KUM KOPRU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-08 10:06 | 2014-03-08 10:51 | 0.74 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0
13371 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ALHAN2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-08 10:07 | 2014-03-08 14:07 | 3.9867 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9867
13372 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: GULPINAR3 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 10:08 | 2014-03-08 10:30 | 0.37806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37806 | 0 | 0
13375 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 2/29-5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 10:11 | 2014-03-08 11:40 | 1.4803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4803 | 0 | 0
13376 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EREĞLİ-1 TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 10:13 | 2014-03-08 10:56 | 0.71861 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 35.9306 | 0 | 0
13377 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: AYRANCI TM: EREĞLİ TM DM: GÖKÇEYAZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 10:13 | 2014-03-08 12:19 | 2.0942 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 628.25
13379 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKŞEMSETTİN 06 (EŞREFOĞLU) | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-08 10:16 | 2014-03-08 11:14 | 0.96528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96528 | 0 | 0
13382 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKİF 14 (TUZDEVE 01) | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-08 10:18 | 2014-03-08 10:47 | 0.47944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47944 | 0 | 0
13380 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YENIKENT2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 10:19 | 2014-03-08 15:05 | 4.7639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7639
13381 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: MORCALI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-08 10:20 | 2014-03-08 12:02 | 1.6956 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3911
13383 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SEYH SADRETTIN1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 10:20 | 2014-03-08 11:22 | 1.0256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0256 | 0 | 0
13384 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 10:23 | 2014-03-08 10:56 | 0.54167 | 9 | 150 | 0 | 0 | 4.875 | 81.25 | 0 | 0
13460 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ALAY2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 10:26 | 2014-03-08 17:01 | 6.5894 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 632.5867 | 0 | 0
13385 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1111 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 10:26 | 2014-03-08 11:43 | 1.2708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2708 | 0 | 0
13387 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR58 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 10:29 | 2014-03-08 13:27 | 2.9725 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.8075 | 0 | 0
13386 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ISTASYON MH 5 TR 100 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 10:30 | 2014-03-08 11:35 | 1.0903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0903 | 0 | 0
13403 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: KOLAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 10:30 | 2014-03-08 13:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.5
13398 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: SUDURAGI TSK TR8 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-08 10:33 | 2014-03-08 11:41 | 1.1294 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 67.7667 | 0 | 0
13393 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: BAŞARAKAVAK DM - BAŞARAKAVAK YAYLA5 TR DM: BAŞARAKAVAK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 10:37 | 2014-03-08 11:33 | 0.92944 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 929.4444 | 0 | 0
13388 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: SULAMA TM: CİHANBEYLİ TM DM: TAŞPINAR1 DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 10:39 | 2014-03-08 17:26 | 6.7722 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 67.7222 | 0
13389 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: HACIOMEROGLU3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 10:40 | 2014-03-08 12:03 | 1.3814 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3814
13391 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM Kök: KÖYLER GRUBU KABİN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 10:42 | 2014-03-08 16:03 | 5.3403 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 4539.2361 | 0 | 0
13390 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: MEZBAHA TM: KONYA-4 TM DM: DM34 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-08 10:44 | 2014-03-08 11:23 | 0.64389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64389 | 0 | 0
13392 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: BOGAZKOY1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 10:44 | 2014-03-08 11:53 | 1.1403 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1403
13395 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TOKİ TR4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 10:53 | 2014-03-08 11:47 | 0.90111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8022 | 0 | 0
13397 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: HODOGLU2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 10:59 | 2014-03-08 12:29 | 1.4889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4889
13399 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR68 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 11:02 | 2014-03-08 16:07 | 5.0875 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 228.9375 | 0 | 0
13400 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HELVADERE3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-08 11:10 | 2014-03-08 12:27 | 1.2853 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 38.5583 | 0 | 0
13405 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 11:13 | 2014-03-08 13:35 | 2.36 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0
13402 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: KARACAOREN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 11:13 | 2014-03-08 11:51 | 0.63194 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2639
13481 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM Kök: İLHAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 11:17 | 2014-03-08 14:09 | 2.8603 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 858.0833
13404 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1352 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-08 11:18 | 2014-03-08 11:45 | 0.45139 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.5139 | 0 | 0
13406 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: NEVŞEHİR DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 11:20 | 2014-03-08 13:51 | 2.5208 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 718.4375 | 0 | 0
13576 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: KEMERHİSAR TM: BOR TM Kök: ŞEKER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 11:20 | 2014-03-08 16:27 | 5.1056 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 76.5833 | 0
13407 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1610 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 11:23 | 2014-03-08 12:12 | 0.82889 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 18.2356 | 0 | 0
13409 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: SUVERMEZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 11:24 | 2014-03-08 13:21 | 1.9444 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.7778 | 0 | 0
13408 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: YAMURLU BUYUKOBA | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 11:25 | 2014-03-08 13:22 | 1.9456 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9456
13412 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BOR-5 TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-08 11:28 | 2014-03-08 12:25 | 0.95417 | 200 | 0 | 0 | 0 | 190.8333 | 0 | 0 | 0
13424 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILTEPE6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 11:28 | 2014-03-08 13:44 | 2.2656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2656 | 0 | 0
13410 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ALACATI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-08 11:29 | 2014-03-08 14:15 | 2.7772 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7772
13413 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM Kök: ON HÜCRELİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 11:29 | 2014-03-08 13:11 | 1.6975 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 169.75
13415 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: MAHMATLAR4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 11:30 | 2014-03-08 12:32 | 1.0383 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 83.0667 | 0 | 0
13416 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1252 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 11:30 | 2014-03-08 13:01 | 1.5133 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 68.1 | 0 | 0
13411 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM Kök: GÜMÜŞLER KABİN | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 11:31 | 2014-03-08 13:15 | 1.7364 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.3639 | 0 | 0
13414 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: AGCASAR TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 11:31 | 2014-03-08 13:55 | 2.4019 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.2156 | 0
19789 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Fider: BUDAK KÖK - GÜMÜŞ KÜMBET ÇIKIŞI TM: PETLAS TM Kök: BUDAK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-08 11:31 | 2014-03-08 14:01 | 2.5 | 0 | 0 | 8 | 400 | 0 | 0 | 20 | 1000
13427 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-08 11:32 | 2014-03-08 12:35 | 1.0358 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.7167 | 0
13417 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR82 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 11:35 | 2014-03-08 12:57 | 1.3597 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.5972 | 0 | 0
13420 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR80 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 11:36 | 2014-03-08 13:52 | 2.2644 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.6444 | 0 | 0
13419 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: TAŞAĞIL TM: EREĞLİ TM Kök: ALHAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-03-08 11:37 | 2014-03-08 16:16 | 4.6553 | 0 | 0 | 35 | 435 | 0 | 0 | 162.9347 | 2025.0458
13423 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KARAPINAR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 11:37 | 2014-03-08 13:40 | 2.04 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.24 | 0 | 0
13418 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: GÖLYAKA KÖK - GÖLYAKA1 TR TM: BEYŞEHİR TM Kök: GÖLYAKA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 11:38 | 2014-03-08 12:48 | 1.1789 | 0 | 462 | 0 | 20 | 0 | 544.6467 | 0 | 23.5778
13421 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: GOLHISAR TR3-49 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 11:40 | 2014-03-08 16:36 | 4.9317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9317 | 0 | 0
13426 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-10 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 11:40 | 2014-03-08 12:07 | 0.44694 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 44.6944 | 0 | 0
13422 | 1 | KONYA | KULU | TR: KOMISINI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 11:41 | 2014-03-08 13:01 | 1.3278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3278
13429 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-31 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 11:42 | 2014-03-08 12:50 | 1.14 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0
13440 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YESILBURC2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 11:42 | 2014-03-08 13:47 | 2.0781 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 145.4639
13433 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: NEVŞEHİR-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 11:43 | 2014-03-08 12:07 | 0.40778 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.0778 | 0
13425 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR20 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 11:43 | 2014-03-08 13:49 | 2.1061 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 42.1222
13428 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: NEVŞEHİR DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-08 11:44 | 2014-03-08 13:11 | 1.4392 | 0 | 485 | 6 | 0 | 0 | 697.9958 | 8.635 | 0
19615 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: PİRİKUYUSU TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-08 11:46 | 2014-03-08 13:19 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.5
13438 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Fider: HACIABDULLAH TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 11:47 | 2014-03-08 14:10 | 2.3767 | 0 | 0 | 1 | 340 | 0 | 0 | 2.3767 | 808.0667
13456 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR21 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 11:47 | 2014-03-08 14:34 | 2.7872 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.9361
13430 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: FUAR TM: KONYA-3 TM DM: DM36A | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-08 11:50 | 2014-03-08 12:17 | 0.44389 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 44.3889 | 0 | 0
13432 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: PINARBASI TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 11:51 | 2014-03-08 16:37 | 4.7831 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7831
13530 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR128 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 11:52 | 2014-03-08 14:26 | 2.5675 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.8375
13434 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | Fider: AYRANCI TM: EREĞLİ TM DM: GÖKÇEYAZI DM Kök: BÜYÜKDOĞAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-08 11:53 | 2014-03-08 12:48 | 0.90944 | 0 | 0 | 5 | 400 | 0 | 0 | 4.5472 | 363.7778
13431 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATUNSARAY3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 11:54 | 2014-03-08 12:26 | 0.53806 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.0708
13445 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR57 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 11:55 | 2014-03-08 12:53 | 0.97556 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.7556 | 0 | 0
13444 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21604 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 11:55 | 2014-03-08 12:47 | 0.8625 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 25.875 | 0 | 0
13442 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 11:56 | 2014-03-08 13:01 | 1.0889 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 108.8889 | 0
13435 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: DM9 - SİLLE PARSANA18 TR DM: DM 09 ŞEYH ŞAMİL | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-08 11:57 | 2014-03-08 12:25 | 0.4575 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.575 | 0 | 0
13448 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YILDIZTEPE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-08 11:59 | 2014-03-08 14:06 | 2.1061 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31.5917 | 0 | 0
13437 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-08 11:59 | 2014-03-08 14:35 | 2.5944 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 85.6167
13436 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: KAYMAKLI SULAMA 1 TM: NEVŞEHİR-2-TM IM: GÜVERCİNLİK İM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 12:01 | 2014-03-08 17:36 | 5.5828 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 83.7417 | 0
19864 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: F3 İshakuşağı TM: YUNAK TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-08 12:01 | 2014-03-08 15:01 | 3 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0
13439 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: FOTO KRAL 37 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-08 12:01 | 2014-03-08 12:26 | 0.41694 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 83.3889 | 0 | 0
13443 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL7 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 12:03 | 2014-03-08 15:21 | 3.3056 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 42.9722 | 0 | 0
13441 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: EDİKLİ FİDERİ TM: MİSLİOVA TM TR: YEŞİLGÖLCÜK TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 12:03 | 2014-03-08 12:36 | 0.53778 | 10 | 3000 | 0 | 0 | 5.3778 | 1613.3333 | 0 | 0
13449 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ELMALI6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 12:08 | 2014-03-08 13:51 | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.75
13447 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GOBEKLIDAG TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 12:09 | 2014-03-08 16:34 | 4.4189 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.0944 | 0 | 0
13446 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 12:14 | 2014-03-08 12:41 | 0.44639 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 40.175 | 0 | 0
13450 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: TUZLUKÇU-2 TM: AKŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 12:19 | 2014-03-08 12:54 | 0.57583 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.7583 | 0 | 0 | 0
13479 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: CAT8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 12:22 | 2014-03-08 14:48 | 2.4303 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 34.0239 | 0 | 0
13451 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1115 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 12:23 | 2014-03-08 13:03 | 0.66806 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16.7014 | 0 | 0
13452 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 12:25 | 2014-03-08 14:53 | 2.4644 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.3222 | 0 | 0
13458 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: CIFTLIK3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 12:26 | 2014-03-08 13:37 | 1.1839 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.3906 | 0 | 0
13570 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: ASAGIESENCE3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-08 12:27 | 2014-03-08 15:42 | 3.2472 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.2361 | 0 | 0
13455 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: HALKAPINAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 12:29 | 2014-03-08 13:06 | 0.615 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 0 | 0
13454 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ÇEVRERİNGİ-1 TM: KARAMAN OSB TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-08 12:30 | 2014-03-08 15:55 | 3.4039 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 292.7344
13462 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR-2-TM IM: ACIGÖL İM Kök: 64 NOLU KABİN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-08 12:31 | 2014-03-08 17:44 | 5.2247 | 0 | 0 | 20 | 130 | 0 | 0 | 104.4944 | 679.2139
19092 | 1 | KONYA | BOZKIR | Fider: ÜÇPINAR KÖK-ELMAĞAÇ1 TR TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BOZKIR DM Kök: UÇPINAR KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-08 12:31 | 2014-03-08 15:31 | 3 | 57 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0
13459 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 12:33 | 2014-03-08 14:25 | 1.8706 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.7056 | 0 | 0
13463 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: AGCASAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 12:34 | 2014-03-08 13:45 | 1.1867 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.0533
13457 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ORHANIYE 3 TR 160 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 12:36 | 2014-03-08 13:55 | 1.3203 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.6014 | 0 | 0
13475 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Fider: YEŞİLDERE-2 TM: KARAMAN OSB TM DM: AYRANCI DM Kök: YARIKKUYU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 12:36 | 2014-03-08 14:12 | 1.6008 | 0 | 0 | 8 | 630 | 0 | 0 | 12.8067 | 1008.525
13461 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKİF 14 (TUZDEVE 01) | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 12:38 | 2014-03-08 13:08 | 0.50333 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50.3333 | 0 | 0
13485 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: INALLI7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 12:40 | 2014-03-08 14:13 | 1.5614 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20.2981 | 0 | 0
13464 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: AKOREN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 12:41 | 2014-03-08 14:55 | 2.2264 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 44.5278 | 0 | 0
13466 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: BOZKOY1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 12:47 | 2014-03-08 13:17 | 0.51028 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 61.2333 | 0 | 0
13465 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1377 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 12:48 | 2014-03-08 14:19 | 1.5228 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 48.7289 | 0 | 0
13505 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1452 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 12:53 | 2014-03-08 14:05 | 1.205 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 56.635 | 0 | 0
13467 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KARAKAYA6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 12:57 | 2014-03-08 13:44 | 0.77694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77694 | 0 | 0
13469 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 12:58 | 2014-03-08 15:00 | 2.0322 | 0 | 650 | 30 | 0 | 0 | 1320.9444 | 60.9667 | 0
13468 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-39 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 12:58 | 2014-03-08 13:34 | 0.58833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.2367 | 0 | 0
13471 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: KUYULUTATLAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 13:00 | 2014-03-08 13:31 | 0.50889 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15.2667 | 0 | 0
13474 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KİRŞEHİR DM 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-08 13:01 | 2014-03-08 16:30 | 3.4836 | 50 | 0 | 0 | 0 | 174.1806 | 0 | 0 | 0
13502 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: OZBAG TR5 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-08 13:01 | 2014-03-08 17:00 | 3.9836 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 199.1806 | 0 | 0
13515 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM Kök: YEDİKULAÇ MODÜLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-08 13:01 | 2014-03-08 15:01 | 2 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0
19246 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-2 TM: TÜMOSAN TM DM: AKSARAY DM5 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-08 13:01 | 2014-03-08 18:01 | 5 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
19247 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-3 TM: TÜMOSAN TM DM: AKSARAY DM3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-08 13:01 | 2014-03-08 18:01 | 5 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0
13470 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1115 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 13:03 | 2014-03-08 13:39 | 0.60861 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.0861 | 0 | 0
13472 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TOKİ TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 13:04 | 2014-03-08 14:34 | 1.4886 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.4658 | 0 | 0
13473 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: BUYUKBESKAVAK2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 13:06 | 2014-03-08 15:15 | 2.1581 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 53.9514
13476 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: KECIKIRAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 13:07 | 2014-03-08 14:11 | 1.0697 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.3486
13477 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 26 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 13:07 | 2014-03-08 13:26 | 0.3225 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.225 | 0 | 0
13557 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: AYRANCI TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-08 13:07 | 2014-03-08 18:31 | 5.3864 | 5 | 500 | 40 | 1200 | 26.9319 | 2693.1944 | 215.4556 | 6463.6667
13478 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 10203 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 13:07 | 2014-03-08 13:41 | 0.56028 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.2056 | 0 | 0
13482 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: KONAKLI-1 TM: MİSLİOVA TM Kök: 6 HÜCRELİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 13:09 | 2014-03-08 14:15 | 1.1089 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 277.2222
13480 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ULUS TM: KARAPINAR TM DM: RENSAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 13:15 | 2014-03-08 15:06 | 1.8439 | 1 | 1688 | 0 | 0 | 1.8439 | 3112.4844 | 0 | 0
13498 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 2/29-5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 13:18 | 2014-03-08 15:05 | 1.7778 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24.8889 | 0 | 0
13483 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DOGALA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 13:19 | 2014-03-08 15:06 | 1.7839 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.3517 | 0 | 0
13484 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: OVACIK GRUP TM: NİĞDE-2-TM Kök: ÇARIKLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 13:22 | 2014-03-08 14:28 | 1.0969 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 493.625 | 0 | 0
13487 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: OVACIK8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 13:27 | 2014-03-08 15:17 | 1.8353 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 146.8222
13486 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BY.DEDE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 13:28 | 2014-03-08 14:36 | 1.1406 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.6867
13495 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KILEDERE13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 13:29 | 2014-03-08 17:07 | 3.6425 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.9275 | 0 | 0
13497 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-19 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 13:29 | 2014-03-08 16:22 | 2.8886 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 40.4406 | 0 | 0
13490 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1544 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 13:29 | 2014-03-08 14:31 | 1.0297 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22.6539 | 0 | 0
13493 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1066 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 13:31 | 2014-03-08 14:52 | 1.3511 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.2667 | 0 | 0
13504 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 13:31 | 2014-03-08 14:54 | 1.3858 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.8583 | 0 | 0
19893 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: SEKİZLİ TM: KARAPINAR TM Kök: YÜZBAŞI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-08 13:31 | 2014-03-08 16:31 | 3 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0
13488 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 13:31 | 2014-03-08 15:24 | 1.875 | 10 | 1250 | 0 | 0 | 18.75 | 2343.75 | 0 | 0
13491 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BASARAKAVAKYAYLA4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-08 13:32 | 2014-03-08 14:27 | 0.92278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92278 | 0 | 0
13489 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1525 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 13:32 | 2014-03-08 14:27 | 0.91639 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20.1606 | 0 | 0
13494 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: CAYIRLI7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 13:32 | 2014-03-08 15:02 | 1.4997 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.9944
13699 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: BASDERE 1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 13:32 | 2014-03-08 21:58 | 8.4297 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 168.5944
13492 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: AKÇAYAZI TM: KARAPINAR TM Kök: AKCAYAZI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 13:33 | 2014-03-08 15:57 | 2.4053 | 0 | 0 | 44 | 238 | 0 | 0 | 105.8322 | 572.4561
13496 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21604 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 13:36 | 2014-03-08 15:57 | 2.345 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 70.35 | 0 | 0
13500 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 10101 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 13:38 | 2014-03-08 14:22 | 0.73528 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.3528 | 0 | 0
13507 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: 3B 15TR - 3B 17TR TM: TÜMOSAN TM IM: İM3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TRAFO YANMASI- YAĞ KAÇIRMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 13:40 | 2014-03-08 17:02 | 3.3639 | 10 | 1500 | 0 | 0 | 33.6389 | 5045.8333 | 0 | 0
13513 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 13:41 | 2014-03-08 18:05 | 4.4003 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 66.0042 | 0 | 0
13499 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS14 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 13:42 | 2014-03-08 14:27 | 0.75639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75639 | 0 | 0
13501 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: CAKIRBAG1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 13:43 | 2014-03-08 15:53 | 2.1706 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.7056
13503 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-2 TM: TÜMOSAN TM IM: İM-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 13:45 | 2014-03-08 14:31 | 0.75556 | 30 | 2500 | 0 | 0 | 22.6667 | 1888.8889 | 0 | 0
13506 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: CIFTLIK9 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 13:46 | 2014-03-08 14:12 | 0.44639 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 75.8861 | 0 | 0
13508 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: GUNEYSINIR1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 13:53 | 2014-03-08 14:39 | 0.775 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0
13514 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ÜRGÜP TR24 | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 13:55 | 2014-03-08 15:23 | 1.4656 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 219.8333 | 0 | 0
13509 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60302 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-08 13:55 | 2014-03-08 14:56 | 1.0197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0197 | 0 | 0
13510 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1223 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 13:55 | 2014-03-08 15:55 | 2 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0
13511 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: NEVŞEHİR-1 TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 13:56 | 2014-03-08 15:55 | 1.9869 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.8694 | 0
13512 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: YALBURLAR1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 13:58 | 2014-03-08 15:10 | 1.1922 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3844
19775 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KARABULUT2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-08 14:01 | 2014-03-08 16:01 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
19779 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: GÖZPINARI TR2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-08 14:01 | 2014-03-08 15:01 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
19790 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-08 14:01 | 2014-03-08 16:01 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
13516 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: AĞCAŞAR TR9 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-08 14:05 | 2014-03-08 15:38 | 1.5497 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 77.4861
13527 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 14:05 | 2014-03-08 15:07 | 1.0314 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1883 | 0 | 0
13517 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA54 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 14:07 | 2014-03-08 14:47 | 0.66056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66056 | 0 | 0
13518 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: KARACASAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 14:09 | 2014-03-08 18:19 | 4.1697 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.5092 | 0 | 0
13561 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Fider: KOZAKLI TM: KALABA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 14:10 | 2014-03-08 16:41 | 2.5186 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 125.9306 | 0
13520 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GOREME2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 14:10 | 2014-03-08 15:32 | 1.3617 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.2333 | 0 | 0
13519 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-120 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-08 14:11 | 2014-03-08 14:45 | 0.57278 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.5917 | 0 | 0
13524 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: IBRAHIMPASA1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 14:13 | 2014-03-08 16:03 | 1.8389 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 147.1111 | 0 | 0
13523 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: FAKIH DEDE2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 14:17 | 2014-03-08 16:00 | 1.7242 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.345 | 0 | 0
13533 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1377 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 14:17 | 2014-03-08 15:29 | 1.1842 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 26.0517 | 0 | 0
13528 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: BOGAZKOY1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 14:18 | 2014-03-08 15:41 | 1.3928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3928 | 0 | 0
13525 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR66 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 14:19 | 2014-03-08 17:45 | 3.4306 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34.3056 | 0 | 0
13521 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 14:19 | 2014-03-08 15:51 | 1.5267 | 3 | 200 | 0 | 0 | 4.58 | 305.3333 | 0 | 0
13522 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Fider: DERİNKUYU DM-2 TM: DERİNKUYU TM DM: DERİNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 14:19 | 2014-03-08 17:42 | 3.3728 | 0 | 210 | 3 | 0 | 0 | 708.2833 | 10.1183 | 0
13526 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KOZLUBUCAK TM: KARAMAN TM Kök: BAĞLIBÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 14:21 | 2014-03-08 22:23 | 8.0397 | 0 | 0 | 4 | 55 | 0 | 0 | 32.1589 | 442.1847
13547 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: NİĞDE-2 TM IM: NİĞDE İM-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 14:22 | 2014-03-08 15:10 | 0.81333 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 976 | 0 | 0
13529 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YEŞİLBURÇ TR-3 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 14:23 | 2014-03-08 16:07 | 1.7394 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 104.3667
13531 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: ALTINOVA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 14:23 | 2014-03-08 17:05 | 2.6919 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.8436
13532 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KAYMAKLI9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 14:24 | 2014-03-08 18:59 | 4.5831 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.9153 | 0 | 0
19437 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: ESKİL-1 TM: KIZÖREN TM Kök: CULFA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-08 14:31 | 2014-03-08 16:31 | 2 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0
13534 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: SANCAKLAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 14:31 | 2014-03-08 16:02 | 1.5208 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30.4167 | 0 | 0
13536 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: KOCAK GALADERESI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 14:33 | 2014-03-08 15:02 | 0.49194 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.4597
13535 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KIZILKAYA TM: KARAMAN TM Kök: BUCAKIŞLA | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 14:34 | 2014-03-08 18:37 | 4.0631 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 4.0631 | 243.7833
13543 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL17 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 14:41 | 2014-03-08 16:08 | 1.4525 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.1675 | 0 | 0
13537 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1115 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 14:41 | 2014-03-08 16:24 | 1.72 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
13538 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1377 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 14:44 | 2014-03-08 15:39 | 0.92917 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 27.875 | 0 | 0
13539 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1335 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 14:49 | 2014-03-08 15:51 | 1.0308 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0617 | 0 | 0
13571 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Fider: DERİNKUYU DM-2 TM: DERİNKUYU TM DM: DERİNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 14:50 | 2014-03-08 17:38 | 2.8117 | 0 | 70 | 5 | 0 | 0 | 196.8167 | 14.0583 | 0
13541 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KARASINIR TM: KARAMAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-03-08 14:50 | 2014-03-08 15:55 | 1.0883 | 0 | 0 | 2 | 500 | 0 | 0 | 2.1767 | 544.1667
13540 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: DEMIRKAZIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 14:52 | 2014-03-08 16:20 | 1.4658 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.3167
13542 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 14:54 | 2014-03-08 17:18 | 2.4019 | 1 | 150 | 0 | 0 | 2.4019 | 360.2917 | 0 | 0
13545 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN DM-HİRFANLI KÖK TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 14:54 | 2014-03-08 16:38 | 1.7269 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 34.5389 | 0
13544 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1615 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 14:55 | 2014-03-08 15:10 | 0.25028 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5.0056 | 0 | 0
13546 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ÇAYHAN TM: EREĞLİ TM Kök: BULGURLUK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 14:55 | 2014-03-08 17:11 | 2.2633 | 0 | 670 | 10 | 0 | 0 | 1516.4333 | 22.6333 | 0
13555 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Fider: DERİNKUYU DM-1 TM: DERİNKUYU TM DM: DERİNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-08 14:56 | 2014-03-08 20:13 | 5.28 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 0
13548 | 1 | KONYA | HADİM | TR: DEDEMLI DOLHANLAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-08 14:58 | 2014-03-08 15:56 | 0.97111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97111 | 0 | 0
13550 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1443 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 15:02 | 2014-03-08 16:01 | 0.9725 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.8625 | 0 | 0
13551 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: BOZKOY2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 15:02 | 2014-03-08 17:35 | 2.5444 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 38.1667 | 0 | 0
13554 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | IM: GÜVERCİNLİK İM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 15:02 | 2014-03-08 15:45 | 0.71083 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8433 | 0
13549 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: KATRANLI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-08 15:03 | 2014-03-08 15:53 | 0.83639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83639
13556 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKISLA5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 15:04 | 2014-03-08 16:13 | 1.135 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 0
13552 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: UCKUYU1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 15:06 | 2014-03-08 16:20 | 1.2375 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.1875
13553 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: BOLUKYAZI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 15:06 | 2014-03-08 20:37 | 5.5144 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 137.8611
13558 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 15:07 | 2014-03-08 16:06 | 0.98444 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9533 | 0 | 0
13586 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: URGAN-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN DM3 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-08 15:11 | 2014-03-08 15:49 | 0.62694 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 282.125 | 0 | 0
13559 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: HACIBEKTAŞ TM: AVANOS TM | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 15:12 | 2014-03-08 17:48 | 2.6008 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 52.0167 | 0 | 0
13560 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: AKTAS5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 15:16 | 2014-03-08 17:36 | 2.3425 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 30.4525
13564 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM Kök: BAJDARLIK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 15:16 | 2014-03-08 16:09 | 0.89083 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 89.0833
13563 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: CUKURKUYU5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 15:17 | 2014-03-08 18:57 | 3.6711 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36.7111
13562 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1462 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 15:20 | 2014-03-08 16:44 | 1.3908 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.9083 | 0 | 0
13669 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AYHANLAR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 15:22 | 2014-03-08 21:01 | 5.6517 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 141.2917
13587 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60808 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 15:26 | 2014-03-08 16:37 | 1.1944 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.9167 | 0 | 0
13565 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HACIABDULLAH TR13 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 15:27 | 2014-03-08 17:58 | 2.5211 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 236.9844 | 0 | 0
13566 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: CAYIRLI7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 15:27 | 2014-03-08 17:43 | 2.2592 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 56.4792 | 0 | 0
13568 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: LALE TR4 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 15:29 | 2014-03-08 18:41 | 3.2028 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38.4333
13569 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: TARAŞÇI KAS. KARŞIYAKA TR10 KURS | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-08 15:30 | 2014-03-08 16:02 | 0.53306 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.2644 | 0 | 0
19408 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-63 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-08 15:31 | 2014-03-08 17:18 | 1.7836 | 0 | 149 | 0 | 1 | 0 | 265.7581 | 0 | 1.7836
13588 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20509 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 15:31 | 2014-03-08 17:23 | 1.8586 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 46.4653 | 0 | 0
13572 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: BOZCA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-08 15:31 | 2014-03-08 16:29 | 0.95222 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 161.8778 | 0 | 0
13573 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Fider: BALCILAR KIZILGÜNEYYAYLASI9 TR-BALCILAR6 TR TM: GÖKSU HES TM DM: BALCILAR DM | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 15:32 | 2014-03-08 16:59 | 1.4442 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.4417
13594 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KARAHASANLI6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-08 15:33 | 2014-03-08 18:52 | 3.3186 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 149.3375 | 0 | 0
13580 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: BASMAKCI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 15:33 | 2014-03-08 17:56 | 2.3917 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 47.8333
13574 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: HUSEYINBEY1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-08 15:35 | 2014-03-08 17:24 | 1.8297 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8297
13575 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DOGRUGOZ7 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 15:35 | 2014-03-08 16:57 | 1.3683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3683 | 0 | 0
13589 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11205 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-08 15:35 | 2014-03-08 16:32 | 0.9525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9525 | 0 | 0
13582 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ÜRGÜP TR13 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 15:36 | 2014-03-08 18:20 | 2.7281 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.2806 | 0 | 0
13579 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: CAYIR3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 15:36 | 2014-03-08 18:19 | 2.7158 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 54.3167
13577 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1525 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 15:37 | 2014-03-08 15:54 | 0.28167 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 26.4767 | 0 | 0
13578 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN23 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-08 15:37 | 2014-03-08 16:25 | 0.79444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79444 | 0 | 0
13591 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: F1-ŞEKER FİDERİ TM: KONYA-1 TM IM: İM2- FERİT PAŞA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-08 15:40 | 2014-03-08 15:51 | 0.18333 | 2 | 197 | 0 | 0 | 0.36667 | 36.1167 | 0 | 0
13581 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AKARCA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 15:40 | 2014-03-08 20:55 | 5.2411 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 78.6167
13583 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: AKOREN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 15:40 | 2014-03-08 16:57 | 1.2767 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.15
13584 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DIKILITAS2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 15:42 | 2014-03-08 18:07 | 2.4081 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 240.8056
13595 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: BELBARAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 15:45 | 2014-03-08 17:06 | 1.3631 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.4458 | 0 | 0
13585 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 15:45 | 2014-03-08 19:06 | 3.3586 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1511.375
13596 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR19 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 15:45 | 2014-03-08 16:34 | 0.80833 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20.2083
13590 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 12TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-08 15:46 | 2014-03-08 16:32 | 0.76333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.45 | 0 | 0
13601 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | Fider: AYRANCI TM: EREĞLİ TM DM: GÖKÇEYAZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 15:49 | 2014-03-08 17:20 | 1.5131 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 52.9569
13592 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: KOCAK GALADERESI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 15:50 | 2014-03-08 16:52 | 1.0328 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.6556
13599 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 15:51 | 2014-03-08 16:46 | 0.91917 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7575 | 0 | 0
13593 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: BADEMDERE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 15:54 | 2014-03-08 16:24 | 0.51222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51222
13624 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BAHCELI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 15:55 | 2014-03-08 19:07 | 3.1969 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 79.9236
13597 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1691 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 15:57 | 2014-03-08 16:48 | 0.84667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.2333 | 0 | 0
13598 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM Kök: GÖZTEPE KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-08 15:59 | 2014-03-08 21:32 | 5.5597 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 55.5972 | 0
13603 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1504 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 16:02 | 2014-03-08 16:56 | 0.90333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.0333 | 0 | 0
13600 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: ASAGIESENCE3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 16:02 | 2014-03-08 19:51 | 3.8275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8275 | 0 | 0
13602 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ELMALI9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 16:04 | 2014-03-08 17:23 | 1.305 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 45.675 | 0 | 0
13604 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: MEDETSIZ TR1 | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 16:06 | 2014-03-08 18:45 | 2.6531 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6531
13638 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-34 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 16:09 | 2014-03-08 17:46 | 1.6089 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.8711
13605 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SAZGECIT2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 16:10 | 2014-03-08 16:31 | 0.34611 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 10.7294
13611 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KIZILKAYA TM: KARAMAN TM Kök: DUTLUTEPE KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-03-08 16:12 | 2014-03-08 20:23 | 4.1744 | 0 | 0 | 12 | 1200 | 0 | 0 | 50.0933 | 5009.3333
13606 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: ASMAKARADAM KOYU IÇME SUYU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 16:13 | 2014-03-08 16:52 | 0.64528 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9358
13607 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 16:14 | 2014-03-08 16:52 | 0.63194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63194 | 0 | 0
13609 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: OVACIK GRUP TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 16:15 | 2014-03-08 17:15 | 1.0006 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250.1389
13608 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: YENISU6 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-08 16:15 | 2014-03-08 17:20 | 1.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0
13610 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1335 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 16:16 | 2014-03-08 17:15 | 0.98333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.8833 | 0 | 0
13612 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 16:17 | 2014-03-08 17:14 | 0.95722 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8717 | 0 | 0
13613 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR132 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 16:23 | 2014-03-08 17:16 | 0.87889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87889
13614 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: EDİKLİ TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 16:24 | 2014-03-08 22:52 | 6.4725 | 120 | 0 | 0 | 0 | 776.7 | 0 | 0 | 0
13673 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: KOCAK TOSUNALI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 16:28 | 2014-03-08 19:49 | 3.3511 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 67.0222
13615 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: YOLLARBASI1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 16:29 | 2014-03-08 18:03 | 1.5714 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.4278
13616 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: AKÇAYAZI TM: KARAPINAR TM Kök: MERKEZ TSK KÖK1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 16:29 | 2014-03-08 18:17 | 1.7944 | 0 | 0 | 182 | 152 | 0 | 0 | 326.5889 | 272.7556
13661 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KARAATLI6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 16:30 | 2014-03-08 20:26 | 3.9358 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 78.7167
13617 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ÇİFTLİK-AZATLI TM: MİSLİOVA TM | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 16:31 | 2014-03-08 17:38 | 1.1236 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 29.2139 | 0 | 0
13618 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: KIZILKAYA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 16:34 | 2014-03-08 17:18 | 0.74222 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 22.2667 | 0 | 0
13620 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 16:35 | 2014-03-08 19:29 | 2.9064 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 58.1278 | 0 | 0
13629 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ÜRGÜP TR23 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-08 16:38 | 2014-03-08 17:31 | 0.88917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7783 | 0 | 0
13622 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TIRAN1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 16:38 | 2014-03-08 22:47 | 6.1425 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1425
13628 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM Kök: ÇARDACIK MONOBLOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 16:38 | 2014-03-08 17:19 | 0.68556 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 308.5
13619 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ALAY6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 16:41 | 2014-03-08 17:44 | 1.0553 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.4975 | 0 | 0
13623 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SAZGECIT2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 16:42 | 2014-03-08 18:50 | 2.1417 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.7083
13621 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: TÜMOSAN TM Kök: ORTAKÖY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 16:42 | 2014-03-08 17:07 | 0.41417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41417 | 0 | 0
13625 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: DIVARLI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 16:47 | 2014-03-08 19:35 | 2.8039 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 308.4278 | 0 | 0
13626 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1610 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-08 16:47 | 2014-03-08 17:18 | 0.51806 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.1806 | 0 | 0
13630 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: CEVIRME TR-1 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 16:47 | 2014-03-08 18:09 | 1.3619 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.6194 | 0 | 0
13632 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NAR11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 16:50 | 2014-03-08 18:42 | 1.8542 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.2708
13633 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY19 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 16:51 | 2014-03-08 17:35 | 0.73694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73694 | 0 | 0
13627 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ELMALI4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 16:53 | 2014-03-08 17:32 | 0.65278 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 32.6389 | 0 | 0
13631 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: YENİKENT TM: TÜMOSAN TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 16:54 | 2014-03-08 20:58 | 4.0728 | 0 | 0 | 10 | 100 | 0 | 0 | 40.7278 | 407.2778
13655 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: HOTAMIŞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 16:54 | 2014-03-08 18:22 | 1.4611 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 140.2667 | 0
13634 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30200 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 16:56 | 2014-03-08 21:09 | 4.2153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2153 | 0 | 0
13636 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: MELICEK1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 16:59 | 2014-03-08 18:04 | 1.0814 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.4069
13635 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 16:59 | 2014-03-08 18:37 | 1.6311 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.5733
14180 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: NEVŞEHİR-1 TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: NEVŞEHİR DM1 IM: TÜRBE İM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 17:06 | 2014-03-08 19:06 | 1.9964 | 0 | 5692 | 0 | 0 | 0 | 11363.4456 | 0 | 0
13637 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: URGAN-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN DM4 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-08 17:08 | 2014-03-08 18:06 | 0.9725 | 2 | 4297 | 0 | 0 | 1.945 | 4178.8325 | 0 | 0
13681 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM Kök: HÜSNİYE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 17:11 | 2014-03-08 18:55 | 1.7367 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 208.4 | 0
13639 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KARACAOREN2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 17:12 | 2014-03-08 20:12 | 3.0042 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0042
13640 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: KOCAPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 17:15 | 2014-03-08 18:13 | 0.96556 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 24.1389
13641 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR20 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-08 17:18 | 2014-03-08 18:34 | 1.2639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2639 | 0 | 0
13642 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GOLCUK7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 17:18 | 2014-03-08 19:13 | 1.9092 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 32.4558 | 0 | 0
13643 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM Kök: İLHAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 17:20 | 2014-03-08 19:51 | 2.5147 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 251.4722 | 0
13644 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: CAYIRLIK1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 17:21 | 2014-03-08 18:38 | 1.2883 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.4417
13645 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: CILLER1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 17:22 | 2014-03-08 17:59 | 0.61556 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0778
13648 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: UCHARMAN1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 17:25 | 2014-03-08 18:09 | 0.7375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7375
13649 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: TAŞAĞIL TM: EREĞLİ TM Kök: ALHAN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 17:25 | 2014-03-08 18:35 | 1.1603 | 0 | 0 | 35 | 435 | 0 | 0 | 40.6097 | 504.7208
13652 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: SARILAR10 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 17:25 | 2014-03-08 18:45 | 1.3286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3286 | 0 | 0
13646 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: YENIKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 17:26 | 2014-03-08 23:34 | 6.145 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 153.625
13647 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HACIABDULLAH TM: MİSLİOVA TM DM: MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 17:26 | 2014-03-08 18:47 | 1.3483 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.4833 | 0
13651 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 17:27 | 2014-03-08 21:01 | 3.5639 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35.6389
13656 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: AĞCAŞAR TR5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 17:28 | 2014-03-08 20:21 | 2.8792 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 31.6708
13658 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 17:29 | 2014-03-08 18:10 | 0.67639 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 27.0556 | 0 | 0
13650 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: ELEKGOLU1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 17:29 | 2014-03-08 18:15 | 0.76167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76167
13660 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GOLCUK2 TR | AG - DİREK YIKILMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-08 17:33 | 2014-03-08 19:10 | 1.6189 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 178.0778 | 0 | 0
13654 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM Kök: İLHAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-08 17:34 | 2014-03-08 19:27 | 1.8897 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 226.7667 | 0
13653 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM Kök: ÇARDACIK MONOBLOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 17:35 | 2014-03-08 17:52 | 0.28583 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 128.625
13659 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1051 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-08 17:39 | 2014-03-08 18:39 | 1.0069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0069 | 0 | 0
13657 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1581 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 17:40 | 2014-03-08 18:50 | 1.1756 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.6333 | 0 | 0
13685 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 17:40 | 2014-03-08 19:02 | 1.3567 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.5667 | 0 | 0
13665 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: ALTIPINAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 17:43 | 2014-03-08 20:51 | 3.1489 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.4889
13662 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: TOPAKLI10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 17:44 | 2014-03-08 20:11 | 2.4442 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 48.8833
13664 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: YENIYILDIZ4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 17:45 | 2014-03-08 22:40 | 4.9103 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 98.2056
13666 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KULALI YAYLA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-08 17:47 | 2014-03-08 23:35 | 5.7961 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7961
13663 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-21 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 17:49 | 2014-03-08 18:37 | 0.79056 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 79.0556 | 0 | 0
13702 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR99 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 17:50 | 2014-03-08 23:33 | 5.7236 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.4472 | 0 | 0
13724 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: ÇAT9 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 17:51 | 2014-03-08 19:07 | 1.2603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2603 | 0 | 0
13667 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: E. TEPE CAMI7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 17:52 | 2014-03-08 18:25 | 0.54333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.4333 | 0 | 0
13668 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: BOZKOY9 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 17:54 | 2014-03-08 19:44 | 1.8419 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 165.775 | 0 | 0
13670 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR129 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 17:55 | 2014-03-08 18:47 | 0.85944 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.0161
13696 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KURKCU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 17:56 | 2014-03-08 21:43 | 3.7922 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37.9222
13671 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA33 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 17:56 | 2014-03-08 18:45 | 0.82333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82333 | 0 | 0
13672 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM Kök: DEMİRKAZIK KABİN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 18:00 | 2014-03-08 20:32 | 2.5389 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1142.5
13675 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: FESLEGEN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 18:00 | 2014-03-08 19:25 | 1.4175 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.4275
13686 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: BASMAKCI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 18:00 | 2014-03-08 19:14 | 1.2414 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.8278
13676 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: AZATLI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 18:01 | 2014-03-08 21:34 | 3.555 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 113.76 | 0 | 0
13674 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1222 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 18:01 | 2014-03-08 19:35 | 1.5567 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.5667 | 0 | 0
13677 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KARABUK2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 18:03 | 2014-03-08 18:19 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26667
13678 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KIZILOREN1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 18:03 | 2014-03-08 22:54 | 4.8519 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8519
13682 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 9TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 18:04 | 2014-03-08 19:24 | 1.3428 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6856 | 0 | 0
13719 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR57 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 18:04 | 2014-03-08 19:31 | 1.4603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4603 | 0 | 0
13683 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1536 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-08 18:04 | 2014-03-08 18:55 | 0.84889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84889 | 0 | 0
13691 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1091 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-08 18:07 | 2014-03-08 18:57 | 0.83417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83417 | 0 | 0
13679 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: UZUMCU2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 18:07 | 2014-03-08 18:51 | 0.735 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.735 | 0 | 0
13687 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ARMAGANLI3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 18:07 | 2014-03-08 19:49 | 1.6939 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.9389
13705 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HACIABDULLAH4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 18:07 | 2014-03-08 18:53 | 0.75667 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 16.6467 | 0 | 0
13693 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS24 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 18:07 | 2014-03-08 18:22 | 0.24667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0
13680 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR24 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 18:08 | 2014-03-08 19:37 | 1.4869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4869 | 0 | 0
13684 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR5 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 18:09 | 2014-03-08 18:54 | 0.76111 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.6111 | 0 | 0
13688 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: YOLLARBASI6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 18:11 | 2014-03-08 19:03 | 0.87028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87028 | 0 | 0
13709 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YILDIZTEPE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 18:12 | 2014-03-08 19:27 | 1.2531 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22.555 | 0 | 0
13727 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 18:14 | 2014-03-08 20:56 | 2.7097 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.5486 | 0 | 0
13715 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HASAKOY1 TR | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-08 18:14 | 2014-03-08 20:05 | 1.8483 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25.8767
13701 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: CAYIRLI7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 18:15 | 2014-03-08 22:29 | 4.2339 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 105.8472
13689 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: SULUCUOVA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 18:15 | 2014-03-08 21:12 | 2.9431 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 58.8611
13704 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KAVAK4 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 18:16 | 2014-03-08 23:10 | 4.8947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8947 | 0 | 0
13697 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR64 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 18:16 | 2014-03-08 20:03 | 1.7847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7847 | 0 | 0
13690 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DEGIRMENLI6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 18:17 | 2014-03-08 19:42 | 1.4094 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 49.3306
13692 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BEYKOY1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 18:17 | 2014-03-08 19:32 | 1.2375 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.5625
13716 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: BELBARAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 18:18 | 2014-03-08 18:49 | 0.52806 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5842 | 0 | 0
13695 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: OVACIK GRUP TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 18:20 | 2014-03-08 21:36 | 3.2694 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 163.4722
13698 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: AKDOGANLAR YAYLA 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 18:20 | 2014-03-08 21:18 | 2.9583 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.6667
13694 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1504 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 18:20 | 2014-03-08 18:54 | 0.56222 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.6222 | 0 | 0
13703 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11205 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-08 18:22 | 2014-03-08 20:30 | 2.1239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1239 | 0 | 0
13700 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALAVARDI6 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 18:23 | 2014-03-08 18:51 | 0.47639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47639 | 0 | 0
13758 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KAVAK2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 18:24 | 2014-03-08 20:28 | 2.0722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0722 | 0 | 0
13722 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: EMIRLER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 18:27 | 2014-03-08 23:42 | 5.2431 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 157.2917
13714 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: BAGLAMA6 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 18:32 | 2014-03-08 23:01 | 4.4958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4958 | 0 | 0
13707 | 1 | KONYA | HADİM | TR: DEDEMLI CARSI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-08 18:33 | 2014-03-08 19:40 | 1.1092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1092 | 0 | 0
13717 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1171 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-08 18:33 | 2014-03-08 19:30 | 0.945 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.945 | 0 | 0
13706 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM: EREĞLİ TM DM: GÖKÇEYAZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 18:35 | 2014-03-08 22:56 | 4.3578 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 326.8333
13708 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1222 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 18:35 | 2014-03-08 19:24 | 0.81139 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.1708 | 0 | 0
13710 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ASLAMA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 18:36 | 2014-03-08 23:48 | 5.1953 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1953
13734 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BASKILLIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 18:38 | 2014-03-08 21:21 | 2.7092 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.5458
13711 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: BUYUKHASLAMA2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 18:38 | 2014-03-08 20:52 | 2.2344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2344 | 0 | 0
13712 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI30 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 18:39 | 2014-03-08 20:11 | 1.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0
13713 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: YILDIZLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 18:40 | 2014-03-08 22:20 | 3.675 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 55.125
13718 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM: EREĞLİ TM DM: GÖKÇEYAZI DM Kök: BÜYÜKDOĞAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 18:40 | 2014-03-08 21:07 | 2.4425 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 366.375
13720 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: HACIMEMIS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 18:41 | 2014-03-08 22:58 | 4.2939 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 85.8778
13723 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21604 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 18:43 | 2014-03-08 20:13 | 1.5025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5025 | 0 | 0
13731 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: SAHINEFENDI 3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 18:43 | 2014-03-08 19:37 | 0.90611 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.0611 | 0 | 0
13752 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1235 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 18:43 | 2014-03-08 21:54 | 3.1819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1819 | 0 | 0
13740 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1252 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 18:44 | 2014-03-08 20:30 | 1.7678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7678 | 0 | 0
13736 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: SADIK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-08 18:45 | 2014-03-08 19:45 | 0.99306 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 24.8264
13721 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ELMALI4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 18:46 | 2014-03-08 19:31 | 0.75556 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 75.5556
13725 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30835 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-08 18:47 | 2014-03-08 19:32 | 0.7475 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18.6875 | 0 | 0
13726 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ALAY2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 18:49 | 2014-03-08 22:36 | 3.7922 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 53.0911 | 0 | 0
13729 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYŞEHİR TR9 | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX SİGORTALI -SİGORTASIZ YÜK AYIRICI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 18:58 | 2014-03-08 20:20 | 1.3556 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.8444 | 0 | 0
13728 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1584 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 18:58 | 2014-03-08 21:02 | 2.0592 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.5917 | 0 | 0
13732 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-32 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 18:59 | 2014-03-08 19:49 | 0.83861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83861 | 0 | 0
13730 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1684 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-08 19:00 | 2014-03-08 21:31 | 2.5086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5086 | 0 | 0
13745 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS9 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 19:01 | 2014-03-08 19:48 | 0.78472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78472 | 0 | 0
13733 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-42A | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 19:01 | 2014-03-08 20:02 | 1.0131 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.1436
13735 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 19:03 | 2014-03-08 20:09 | 1.1047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1047 | 0 | 0
13737 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11206 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-08 19:12 | 2014-03-08 21:10 | 1.9603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9603 | 0 | 0
13738 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAYMIS3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 19:15 | 2014-03-08 20:17 | 1.0322 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.4833
13739 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: SARIVELINER4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-08 19:16 | 2014-03-08 19:55 | 0.64694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64694 | 0 | 0
13741 | 1 | KONYA | HADİM | Fider: BALCILAR-1 TM: GÖKSU HES TM DM: BALCILAR DM Kök: TAŞKENT KÖK1 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 19:23 | 2014-03-08 20:08 | 0.75444 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.5444
13743 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GOLCUK2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 19:24 | 2014-03-08 21:55 | 2.5258 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 277.8417 | 0 | 0
13742 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BAHCELI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 19:26 | 2014-03-08 20:36 | 1.1664 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.6639
13744 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: GEVREKLI4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 19:29 | 2014-03-08 20:36 | 1.1053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1053 | 0 | 0
13746 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR47 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 19:39 | 2014-03-08 20:22 | 0.71722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71722 | 0 | 0
13748 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: MİSLİOVA-1 TM: MİSLİOVA TM DM: MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 19:42 | 2014-03-09 00:36 | 4.905 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.905 | 0
13749 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: GAYBI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 19:43 | 2014-03-08 22:53 | 3.1689 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.8444
13747 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-33 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 19:43 | 2014-03-08 20:03 | 0.33333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0
13753 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Fider: ÜRGÜP DM - KARAİN 2 TR TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 19:48 | 2014-03-08 20:26 | 0.62278 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 622.7778
13750 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: AYRANCI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-08 19:49 | 2014-03-08 20:08 | 0.32222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32222 | 0 | 0
13751 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YILDIZTEPE14 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 19:50 | 2014-03-08 23:40 | 3.8356 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.0133 | 0 | 0
13754 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GAZANFER3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 19:55 | 2014-03-08 20:44 | 0.80889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80889 | 0 | 0
13770 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DEGIRMENLI6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 20:00 | 2014-03-08 22:02 | 2.0431 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 51.0764
13755 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DEGIRMENLI6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 20:07 | 2014-03-08 22:05 | 1.9661 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 49.1528
13756 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DIKILITAS2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 20:07 | 2014-03-08 21:44 | 1.6131 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 129.0444
13757 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: NEVŞEHİR DM1 IM: NEVŞEHİR İM2 Kök: 54 NOLU KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - ABONE AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-08 20:20 | 2014-03-08 21:14 | 0.89972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89972 | 0 | 0
13759 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR66 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 20:31 | 2014-03-08 21:11 | 0.67806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67806 | 0 | 0
13760 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GUMUSLER7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 20:36 | 2014-03-08 21:53 | 1.2842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2842 | 0 | 0
13761 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAGLIKAYA10 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 20:39 | 2014-03-08 21:25 | 0.76806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76806 | 0 | 0
13762 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-42A | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 20:50 | 2014-03-08 22:03 | 1.215 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.365 | 0 | 0
13763 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-41A | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 21:05 | 2014-03-08 21:45 | 0.66556 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.3178 | 0 | 0
13764 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: AGCASAR2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 21:07 | 2014-03-09 00:09 | 3.0394 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0394
13765 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 21:08 | 2014-03-08 22:07 | 0.98694 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98694 | 0
13766 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM Kök: ÇARDACIK MONOBLOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 21:16 | 2014-03-08 23:45 | 2.4844 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1118
13767 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: SAHINEFENDI 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 21:18 | 2014-03-08 23:06 | 1.8094 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.0944
13768 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM Kök: İLHAN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 21:42 | 2014-03-09 00:38 | 2.9361 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 293.6111 | 0
13769 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: CIFTLIK2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 21:58 | 2014-03-08 22:55 | 0.945 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.945 | 0 | 0
13771 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR116 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 22:05 | 2014-03-08 23:07 | 1.0386 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 31.1583 | 0 | 0
13772 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR KAS17 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-08 22:19 | 2014-03-08 22:57 | 0.62583 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.2583 | 0 | 0
13773 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 15TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-08 22:44 | 2014-03-08 23:19 | 0.57944 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.8972 | 0 | 0
13774 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA42 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-08 22:57 | 2014-03-08 23:20 | 0.38111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38111 | 0 | 0
13776 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: CUKURBAG5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 23:34 | 2014-03-09 00:35 | 1.0214 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25.5347
13775 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZÖREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-09 00:01 | 2014-03-09 01:01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
13779 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ŞEMS TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 00:18 | 2014-03-09 01:58 | 1.6767 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.15 | 0 | 0
13777 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: CUKURBAG1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 00:19 | 2014-03-09 00:33 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.4
13778 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FERIT PASA4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 00:28 | 2014-03-09 01:06 | 0.62944 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 25.1778 | 0 | 0
13780 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-29D TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 01:00 | 2014-03-09 02:12 | 1.2086 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21.755 | 0 | 0
20031 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: DM1 DİKİLİTAŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-09 01:51 | 2014-03-09 02:21 | 0.5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
19702 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: ŞEKER TM: KONYA-1 TM IM: İM2- FERİT PAŞA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-09 02:36 | 2014-03-09 02:55 | 0.31667 | 2 | 498 | 0 | 0 | 0.63333 | 157.7 | 0 | 0
13781 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TEPEKOY1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 05:00 | 2014-03-09 09:39 | 4.6403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6403 | 0 | 0
13782 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: ÜNİVERSİTE-2 TM: KONYA-2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-09 05:13 | 2014-03-09 06:47 | 1.5644 | 2 | 50 | 0 | 0 | 3.1289 | 78.2222 | 0 | 0
13783 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-32 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-09 05:57 | 2014-03-09 12:51 | 6.9108 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 172.7708 | 0 | 0
13784 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM Kök: ULUKIŞLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 06:27 | 2014-03-09 07:26 | 0.98278 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 117.9333 | 0
13786 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-09 06:37 | 2014-03-09 08:30 | 1.8828 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94.1389 | 0 | 0
13785 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BICER1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-09 06:37 | 2014-03-09 07:47 | 1.1731 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.5958 | 0 | 0
13791 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: K.HASLAMA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 06:50 | 2014-03-09 10:40 | 3.8311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8311 | 0 | 0
13787 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: MİSLİOVA-1 TM: MİSLİOVA TM DM: MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 07:07 | 2014-03-09 10:19 | 3.1906 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1906 | 0
13799 | 1 | KONYA | KULU | Fider: AKSANAYİ1 TR - YESILTEPE1 TR TM: KULU TM DM: KULU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 07:17 | 2014-03-09 09:06 | 1.8111 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0
13788 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 07:27 | 2014-03-09 09:54 | 2.4431 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 439.75
13789 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: MİSLİOVA-1 TM: MİSLİOVA TM DM: MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 07:28 | 2014-03-09 09:28 | 1.9956 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.9556 | 0
13790 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: CIFTEKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 07:29 | 2014-03-09 08:51 | 1.3578 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.5778 | 0 | 0
13792 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: ELEKGOLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 07:34 | 2014-03-09 09:47 | 2.2133 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 44.2667
13793 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: DIVARLI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 07:40 | 2014-03-09 11:23 | 3.7117 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 408.2833 | 0 | 0
13795 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FERIT PASA4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-09 07:42 | 2014-03-09 09:49 | 2.125 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 63.75 | 0 | 0
13796 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: OLMEZLIK YAYLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 07:42 | 2014-03-09 09:40 | 1.955 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.82 | 0 | 0
13794 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: DARBOGAZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 07:43 | 2014-03-09 08:48 | 1.0861 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.8611 | 0 | 0
13797 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ERLER TM: KONYA-4 TM DM: DM30 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 07:44 | 2014-03-09 07:47 | 0.054444 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.0889 | 0 | 0 | 0
13798 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: AYRANCI DM Kök: BÖGECİK KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - ABONE AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-09 07:45 | 2014-03-09 10:11 | 2.4261 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4261 | 0
13800 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR-1 TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-09 07:47 | 2014-03-09 08:40 | 0.88806 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 31.0819 | 0 | 0
13801 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: BURHAN TR2 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 07:56 | 2014-03-09 09:46 | 1.8256 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.2556
13977 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-09 08:01 | 2014-03-09 17:01 | 9 | 0 | 10890 | 250 | 3635 | 0 | 98010 | 2250 | 32715
19526 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Fider: PİRLİ KÖK - SARIKARAMAN1 TR TM: TÜMOSAN TM Kök: PİRLİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-09 08:01 | 2014-03-09 12:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 220
19637 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY12 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-09 08:01 | 2014-03-09 09:01 | 1 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0
19772 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM: YUNAK TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-09 08:01 | 2014-03-09 17:01 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
13805 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Fider: AVANOS TR8-AVANOS TR 9 TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 08:02 | 2014-03-09 09:44 | 1.6961 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 254.4167 | 0 | 0
13802 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BADAK1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-09 08:03 | 2014-03-09 10:14 | 2.1978 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 43.9556
13804 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: SEYDIFAKILI2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 08:08 | 2014-03-09 09:52 | 1.7372 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7372
13806 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR22 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 08:10 | 2014-03-09 10:09 | 1.9897 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.8972
13808 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: BUZCULER TM: KONYA3 TM DM: TATLICAK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 08:23 | 2014-03-09 08:26 | 0.062778 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.62778 | 0 | 0 | 0
13809 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: BASKOY4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-09 08:23 | 2014-03-09 09:11 | 0.79778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79778 | 0 | 0
13814 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: YENI BEREKE1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 08:27 | 2014-03-09 10:24 | 1.9475 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9475
13811 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: CALTI3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-09 08:28 | 2014-03-09 10:09 | 1.6847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6847 | 0 | 0
13812 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TATLICAK2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 08:28 | 2014-03-09 09:34 | 1.0919 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.9194 | 0 | 0
13815 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KİRŞEHİR DM 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 08:29 | 2014-03-09 10:42 | 2.2133 | 200 | 0 | 0 | 0 | 442.6667 | 0 | 0 | 0
13813 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-10 İ.ÇUMRA TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 08:31 | 2014-03-09 08:49 | 0.31306 | 10 | 520 | 0 | 0 | 3.1306 | 162.7889 | 0 | 0
13871 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HOCA FARUK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-09 08:31 | 2014-03-09 13:16 | 4.75 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 237.5 | 0 | 0
13816 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 08:38 | 2014-03-09 10:04 | 1.4447 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 144.4722
13817 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TOPALHACI TR12 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 08:40 | 2014-03-09 10:47 | 2.1164 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.5819
13818 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: CAYIRLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 08:41 | 2014-03-09 09:41 | 0.98639 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9319
13819 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: PINARBASI TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 08:44 | 2014-03-09 10:16 | 1.5306 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.3056
13823 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HUSNIYE1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 08:47 | 2014-03-09 10:22 | 1.5811 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5811
13822 | 1 | KONYA | HADİM | TR: IGDEOREN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 08:48 | 2014-03-09 10:05 | 1.2714 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 50.8556
13820 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HELVADERE4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 08:49 | 2014-03-09 10:21 | 1.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0
13824 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: E-90/5 TR(TUZUNLER PETROL) | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 09:01 | 2014-03-09 09:56 | 0.92889 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7867
13803 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SANAYI-3 TR3-55 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-09 09:01 | 2014-03-09 12:01 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
13807 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: DEMIRLI2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-09 09:01 | 2014-03-09 15:01 | 6 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0
13810 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN 1 TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM Kök: ERBİŞİM KÖK | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-09 09:01 | 2014-03-09 15:01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1500
13827 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM Kök: YAZLA YEŞİLHAT MOD KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-09 09:01 | 2014-03-09 14:01 | 5 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
13834 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: IMAR ISKAN DİREK TIPI TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-09 09:01 | 2014-03-09 14:46 | 5.75 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 195.5 | 0 | 0
13835 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: BELEDİYE-2 TM: AKŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-09 09:01 | 2014-03-09 10:21 | 1.3333 | 250 | 0 | 0 | 0 | 333.3333 | 0 | 0 | 0
13836 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YARMA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 09:01 | 2014-03-09 10:31 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 75
13860 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: DEREÇİNE TM: AKŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-09 09:01 | 2014-03-09 13:45 | 4.7333 | 967 | 0 | 0 | 0 | 4577.1333 | 0 | 0 | 0
13929 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM Kök: KAMER KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-09 09:01 | 2014-03-09 17:01 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
19122 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-09 09:01 | 2014-03-09 14:01 | 5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0
19139 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-09 09:01 | 2014-03-09 18:01 | 9 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0
19153 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: DÖRTYOL TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-09 09:01 | 2014-03-09 10:41 | 1.6667 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 41.6667 | 0 | 0
19245 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-3 TM: TÜMOSAN TM DM: AKSARAY DM3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-09 09:01 | 2014-03-09 11:01 | 2 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0
19274 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: KÖYLER TM: TÜMOSAN TM Kök: ARATOL KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-09 09:01 | 2014-03-09 11:35 | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1283.3333
19516 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: ERTUGRUL1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-09 09:01 | 2014-03-09 16:01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 280
19573 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: TÜMOSAN TM Kök: ORTAKÖY KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-09 09:01 | 2014-03-09 11:56 | 2.9167 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1020.8333 | 0 | 0
19618 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ASTIM2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-09 09:01 | 2014-03-09 17:46 | 8.75 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0
19696 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MANİFATURACILAR 01 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-09 09:01 | 2014-03-09 14:01 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
19837 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: F3 İshakuşağı TM: YUNAK TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-09 09:01 | 2014-03-09 14:01 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
20017 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ANADOLU SANAYI4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-09 09:01 | 2014-03-09 15:46 | 6.75 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 742.5 | 0 | 0
13826 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: TEKNECUKURYAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 09:03 | 2014-03-09 11:55 | 2.8744 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.7444
13828 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 09:13 | 2014-03-09 10:50 | 1.6186 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32.3722 | 0
13829 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: AKYAMAC1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-09 09:16 | 2014-03-09 10:58 | 1.7133 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.1333
13831 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: AŞAĞI GÖNDELEN TM: EREĞLİ TM Kök: ALHAN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 09:17 | 2014-03-09 11:08 | 1.8606 | 0 | 0 | 35 | 435 | 0 | 0 | 65.1194 | 809.3417
13833 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | Fider: IHLARA TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 09:17 | 2014-03-09 09:35 | 0.30083 | 50 | 10000 | 25 | 2500 | 15.0417 | 3008.3333 | 7.5208 | 752.0833
13832 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GOREME3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 09:18 | 2014-03-09 10:07 | 0.80306 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.0611 | 0 | 0
13825 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA-3 TM DM: DM36A | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-09 09:21 | 2014-03-09 16:51 | 7.5 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0
13830 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: TOPRAKLIK DM - YAVŞANKUYU TM: ALTINEKİN TM DM: TOPRAKLIK DM Kök: YAVŞANKUYU SULAMA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-09 09:31 | 2014-03-09 14:31 | 5 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0
13841 | 1 | KONYA | AHIRLI | TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BALIKLAVA DM Kök: BALIKLAVA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-09 09:31 | 2014-03-09 14:31 | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
13899 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM Kök: AKHAN KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-09 09:31 | 2014-03-09 14:31 | 5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
19438 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: ESKİL-1 TM: KIZÖREN TM Kök: KATRANCI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-09 09:31 | 2014-03-09 14:31 | 5 | 0 | 0 | 550 | 1000 | 0 | 0 | 2750 | 5000
14171 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: DOGANTARLA6 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ-CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-03-09 09:32 | 2014-03-09 11:32 | 1.9978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9978 | 0 | 0
13838 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: KIZILKAYA4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 09:35 | 2014-03-09 10:24 | 0.81361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81361
13839 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KAVUKLU1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 09:37 | 2014-03-09 11:15 | 1.6425 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.425
13837 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: IŞIKLAR TM: KARAPINAR TM Kök: İÇİLER KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 09:38 | 2014-03-09 10:30 | 0.86556 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 29.4289
13840 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: SUVERMEZ8 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 09:42 | 2014-03-09 10:27 | 0.74028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74028 | 0 | 0
13843 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: KEMERHİSAR TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 09:50 | 2014-03-09 11:13 | 1.3736 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 2060.4167
13842 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KOZANLI8 TR - SAZ YAYLASI1 TR TM: KULU TM DM: KULU DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-09 10:01 | 2014-03-09 15:01 | 5 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0
13920 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Fider: ACIGÖL TM TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: ACIGÖL DM IM: ACIGÖL İM Kök: SOYLU KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-09 10:01 | 2014-03-09 15:01 | 5 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0
19382 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA Kök: KOLUKISA TARIMSAL KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-09 10:01 | 2014-03-09 15:01 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
19428 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Fider: DERİNKUYU DM-1 TM: DERİNKUYU TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-09 10:01 | 2014-03-09 15:01 | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
19867 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Fider: KAZIMKARABEKİR TM: KARAMAN TM DM: KAZIM KARABEKIR DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-09 10:01 | 2014-03-09 11:01 | 1 | 23 | 1750 | 0 | 0 | 23 | 1750 | 0 | 0
13844 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: KATRANLI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-09 10:01 | 2014-03-09 11:37 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.59
13866 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: KEMERHİSAR TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 10:01 | 2014-03-09 11:37 | 1.5981 | 50 | 0 | 0 | 0 | 79.9028 | 0 | 0 | 0
13846 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TR: YAYLA CAMII20 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-09 10:05 | 2014-03-09 11:24 | 1.3036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3036 | 0 | 0
13845 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: NALINCI6 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 10:06 | 2014-03-09 10:54 | 0.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0
13847 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU10 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 10:09 | 2014-03-09 10:32 | 0.38444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38444 | 0 | 0
13848 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1504 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 10:09 | 2014-03-09 11:51 | 1.6853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6853 | 0 | 0
13849 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HARMANCIK12 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-09 10:18 | 2014-03-09 10:50 | 0.5325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5325 | 0 | 0
13850 | 1 | KONYA | HADİM | Fider: TAŞKENTKÖK1-MERNEK Y.1 TR TM: GÖKSU HES TM DM: BALCILAR DM Kök: TAŞKENT KÖK1 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 10:22 | 2014-03-09 17:49 | 7.4431 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 595.4444
13851 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1180 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 10:31 | 2014-03-09 11:48 | 1.2808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2808 | 0 | 0
19283 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | Fider: IHLARA TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-09 10:31 | 2014-03-09 11:31 | 1 | 3 | 300 | 0 | 0 | 3 | 300 | 0 | 0
13853 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: YALNIZCA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 10:32 | 2014-03-09 11:45 | 1.2106 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.2633
13876 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELIM SULTAN5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-09 10:32 | 2014-03-09 13:05 | 2.5397 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.6986 | 0 | 0
13854 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 10:34 | 2014-03-09 10:52 | 0.31 | 9 | 1000 | 0 | 0 | 2.79 | 310 | 0 | 0
13855 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR47 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 10:35 | 2014-03-09 12:21 | 1.7683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7683 | 0 | 0
13856 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KIZILCA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 10:40 | 2014-03-09 14:57 | 4.2797 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 42.7972
13857 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ASMASIZ3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 10:42 | 2014-03-09 12:05 | 1.3867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3867 | 0 | 0
13858 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: CICEK YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 10:42 | 2014-03-09 14:13 | 3.5117 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.535
13870 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR - 1 TM: NİĞDE-2-TM IM: NİĞDE İM-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 10:44 | 2014-03-09 13:32 | 2.7986 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 279.8611 | 0 | 0
13859 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKÖY TM TR: ARMUTLU DM: AKCAKENT DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 10:50 | 2014-03-09 11:17 | 0.46056 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.46056 | 27.6333
13867 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: SUDURAĞI DM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-09 10:55 | 2014-03-09 11:58 | 1.055 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.055 | 0
13861 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: YAYLA1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 10:55 | 2014-03-09 14:05 | 3.1661 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.6611
13864 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ERLER TM: KONYA-4 TM DM: DM30 Kök: ERLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 10:58 | 2014-03-09 17:32 | 6.5614 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.8069 | 0 | 0 | 0
13863 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR118 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 10:58 | 2014-03-09 12:25 | 1.4483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4483 | 0 | 0
13862 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1667 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-09 11:01 | 2014-03-09 11:41 | 0.66667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
19623 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KATRANCI-1 TM: KIZÖREN TM Kök: KATRANCI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-09 11:01 | 2014-03-09 11:41 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 66.6667
13868 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: AKDOGANLAR YAYLA 1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 11:03 | 2014-03-09 15:49 | 4.7681 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 47.6806 | 0 | 0
13869 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELIM SULTAN5 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 11:03 | 2014-03-09 14:09 | 3.0906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0906 | 0 | 0
13872 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TATKOY1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 11:10 | 2014-03-09 13:40 | 2.5061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5061 | 0 | 0
13874 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR7 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 11:10 | 2014-03-09 11:50 | 0.65333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65333 | 0 | 0
13873 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: YEMİŞLİ1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 11:11 | 2014-03-09 14:54 | 3.7211 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7211
13875 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1504 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 11:19 | 2014-03-09 11:49 | 0.5025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5025 | 0 | 0
13877 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20527 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-09 11:22 | 2014-03-09 11:43 | 0.34583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34583 | 0 | 0
13879 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM Kök: HOROZ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 11:24 | 2014-03-09 13:24 | 1.9911 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 199.1111 | 0
13880 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: EMIRLER1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 11:25 | 2014-03-09 15:04 | 3.6397 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6397
13878 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: MUCUR KÖYLER TM: PETLAS TM Kök: DEDELİ MOD. KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-09 11:28 | 2014-03-09 13:16 | 1.7942 | 0 | 0 | 20 | 400 | 0 | 0 | 35.8833 | 717.6667
19868 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KAZIMKARABEKİR TM: KARAMAN TM Kök: MESUDİYE KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-09 11:31 | 2014-03-09 13:31 | 2 | 0 | 0 | 4 | 889 | 0 | 0 | 8 | 1778
13881 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM Kök: DEMİRKAZIK KABİN | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 11:42 | 2014-03-09 13:38 | 1.9264 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 192.6389
13882 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KOZLUBUCAK TM: KARAMAN TM Kök: KOZLUBUCAK KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 11:46 | 2014-03-09 13:30 | 1.7347 | 0 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 3.4694 | 104.0833
19674 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-7 AVDUL TM: GÜNEYSINIR TM Kök: AVDUL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-09 11:46 | 2014-03-09 17:46 | 6 | 0 | 0 | 20 | 100 | 0 | 0 | 120 | 600
13884 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 11:47 | 2014-03-09 12:46 | 0.98111 | 8 | 1000 | 0 | 0 | 7.8489 | 981.1111 | 0 | 0
13883 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM Kök: HANYIKIĞI MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 11:48 | 2014-03-09 14:21 | 2.5564 | 0 | 0 | 6 | 26 | 0 | 0 | 15.3383 | 66.4661
13885 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARRAFLAR TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 11:48 | 2014-03-09 13:37 | 1.8139 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36.2778 | 0 | 0
13886 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: CAT1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-09 11:52 | 2014-03-09 15:09 | 3.2697 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2697
13887 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: BURC7 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 12:00 | 2014-03-09 12:32 | 0.53972 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.3972
19152 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: DÖRTYOL TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-09 12:01 | 2014-03-09 15:01 | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
19673 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HATUNSARAY TM: ÇUMRA TM DM: SEÇME DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-09 12:01 | 2014-03-09 16:01 | 4 | 0 | 0 | 5 | 145 | 0 | 0 | 20 | 580
13889 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL7 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 12:08 | 2014-03-09 12:22 | 0.22944 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.2944
13893 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: CARDAK2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 12:10 | 2014-03-09 13:23 | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.215
13891 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: KEMERHİSAR TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 12:11 | 2014-03-09 13:41 | 1.4986 | 50 | 0 | 0 | 0 | 74.9306 | 0 | 0 | 0
13890 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - ALTINEKİN MERKEZ TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM Kök: KAYMAKAMLIK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 12:13 | 2014-03-09 13:14 | 1.0294 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 61.7667 | 0 | 0
13892 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: SULTANHANI-1 TM: TÜMOSAN TM Kök: YENİKENT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 12:13 | 2014-03-09 14:00 | 1.7861 | 200 | 1500 | 0 | 0 | 357.2222 | 2679.1667 | 0 | 0
13894 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: KUCUKKARAPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 12:17 | 2014-03-09 15:31 | 3.2431 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.2153
13895 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM Kök: BADEMDERE KABİN | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 12:18 | 2014-03-09 14:56 | 2.6256 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 39.3833
13897 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: TATLARIN3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 12:24 | 2014-03-09 13:14 | 0.83417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83417 | 0 | 0
13896 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: APA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 12:28 | 2014-03-09 13:50 | 1.3719 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.7194 | 0 | 0
13903 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: CALDERE1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-09 12:31 | 2014-03-09 14:27 | 1.9231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9231 | 0 | 0
13898 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: TURKMENKARAHUYUK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 12:34 | 2014-03-09 17:20 | 4.7631 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 90.4981 | 0 | 0
13901 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: AKÇAŞEHİR TR 9 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 12:36 | 2014-03-09 15:05 | 2.4856 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4856
13900 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESMEKAYA6 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 12:39 | 2014-03-09 13:32 | 0.8925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8925 | 0 | 0
13902 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ÇOĞLU TR3 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 12:41 | 2014-03-09 15:03 | 2.3658 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3658
13904 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: GOLCUK | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 12:55 | 2014-03-09 14:44 | 1.8219 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8219
13909 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20801 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 12:57 | 2014-03-09 13:35 | 0.6275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6275 | 0 | 0
13905 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKCU4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 12:58 | 2014-03-09 13:27 | 0.49472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49472 | 0 | 0
13907 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BUYUK BAYRAMDUGUN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-09 12:59 | 2014-03-09 13:58 | 0.9875 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.75
19244 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ALTINKAYA TM: TÜMOSAN TM Kök: TOPAKKAYA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-09 13:01 | 2014-03-09 13:46 | 0.75 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
13906 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: KITRELI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 13:02 | 2014-03-09 15:07 | 2.0872 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31.3083 | 0 | 0
13908 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: ELEKGOLU1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 13:05 | 2014-03-09 16:19 | 3.2453 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2453
13910 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BAHCELI8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 13:14 | 2014-03-09 13:54 | 0.66111 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.6111 | 0 | 0
13911 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1360 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 13:18 | 2014-03-09 13:57 | 0.63972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63972 | 0 | 0
13912 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1535 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-09 13:22 | 2014-03-09 14:37 | 1.2344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2344 | 0 | 0
13914 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: AVANOS TM | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 13:26 | 2014-03-09 15:08 | 1.6986 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33.9722 | 0 | 0
13913 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ACIPINAR4 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 13:27 | 2014-03-09 17:59 | 4.5425 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5425
13919 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: SEKİZLİ TM: KARAPINAR TM Kök: YÜZBAŞI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-09 13:31 | 2014-03-09 16:31 | 3 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
13915 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR134 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 13:34 | 2014-03-09 14:15 | 0.69056 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.8339 | 0 | 0
13917 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: BEYDILLI1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 13:45 | 2014-03-09 15:24 | 1.6472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6472
13916 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: CEVIRME TR-1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 13:53 | 2014-03-09 15:39 | 1.7647 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.4708
13918 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: GUMUSKUMBET1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 13:54 | 2014-03-09 15:06 | 1.1967 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1967
13865 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: HIDIRLI KÖK - YILDIRIMLAR1 TR TM: TÜMOSAN TM Kök: HIDIRLI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-09 14:01 | 2014-03-09 16:01 | 2 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
19695 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MANİFATURACILAR 02 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-09 14:01 | 2014-03-09 18:01 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
13922 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 14:06 | 2014-03-09 15:49 | 1.7128 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.1278
13921 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR22 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 14:08 | 2014-03-09 23:27 | 9.3136 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 186.2722 | 0 | 0
13923 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR34 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 14:13 | 2014-03-09 16:35 | 2.3564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3564 | 0 | 0
13925 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR69 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 14:18 | 2014-03-09 20:43 | 6.4253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4253 | 0 | 0
13924 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ 2 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 14:19 | 2014-03-09 16:55 | 2.5903 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 64.7569 | 0
13998 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ORNEKKOY1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 14:20 | 2014-03-09 18:53 | 4.5442 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5442
13928 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21601 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 14:24 | 2014-03-09 15:06 | 0.695 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | 0 | 0
13926 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA9 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-09 14:27 | 2014-03-09 17:17 | 2.8364 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 53.8914 | 0 | 0
13927 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 14:31 | 2014-03-09 19:41 | 5.1758 | 8 | 1000 | 0 | 0 | 41.4067 | 5175.8333 | 0 | 0
13930 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: YALNIZCA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 14:36 | 2014-03-09 15:09 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.24
13931 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 14:41 | 2014-03-09 16:46 | 2.0769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0769 | 0 | 0
13933 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR-1 TM: BEYŞEHİR TM Kök: GÖLKASI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 14:51 | 2014-03-09 15:35 | 0.7375 | 0 | 215 | 4 | 0 | 0 | 158.5625 | 2.95 | 0
13934 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BAYINDIR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-09 14:53 | 2014-03-09 16:57 | 2.0669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0669 | 0 | 0
13936 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: MİSLİOVA-1 TM: MİSLİOVA TM DM: MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 14:54 | 2014-03-09 16:53 | 1.9908 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9817 | 0
13935 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: OSMANCIK5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 14:56 | 2014-03-09 16:18 | 1.3608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3608 | 0 | 0
13821 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: F16-RİNG 2 FİDERİ TM: KONYA-1 TM IM: İM3 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-09 15:01 | 2014-03-09 16:01 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
13937 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: BOZKIR YOLU TR18 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 15:12 | 2014-03-09 16:03 | 0.84472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84472 | 0 | 0
13938 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: BURC8 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 15:13 | 2014-03-09 16:07 | 0.90056 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.5083
13939 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ELMALI7 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 15:15 | 2014-03-09 19:27 | 4.1919 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1919
13941 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: GURAGAC1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 15:22 | 2014-03-09 18:23 | 3.0058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0058 | 0 | 0
13940 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: HACIMEMIS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 15:23 | 2014-03-09 18:47 | 3.3839 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.9194
13944 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: BOZKOY9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 15:26 | 2014-03-09 17:51 | 2.4069 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 33.6972 | 0 | 0
13943 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKCU12 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 15:28 | 2014-03-09 15:53 | 0.40694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40694 | 0 | 0
13942 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KARAKOL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 15:28 | 2014-03-09 17:37 | 2.1497 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.4492 | 0 | 0
13945 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: SULTANHANI-1 TM: TÜMOSAN TM Kök: YENİKENT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 15:30 | 2014-03-09 17:03 | 1.5589 | 200 | 1500 | 0 | 0 | 311.7778 | 2338.3333 | 0 | 0
13946 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | Fider: EREĞLİ-2 TM: EREĞLİ TM IM: EREĞLİ1100 İM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 15:32 | 2014-03-09 18:53 | 3.3542 | 0 | 0 | 3 | 198 | 0 | 0 | 10.0625 | 664.125
13947 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KIZILKAPI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-09 15:34 | 2014-03-09 18:43 | 3.1422 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.7111
13949 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: DARBOGAZ3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 15:38 | 2014-03-09 17:43 | 2.0836 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0836
13948 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HAMZAOGLU1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-09 15:40 | 2014-03-09 16:38 | 0.95889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95889 | 0 | 0
13950 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 15:46 | 2014-03-09 16:27 | 0.68639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68639
13952 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Fider: ÇİFTLİK-AZATLI TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 15:50 | 2014-03-09 17:08 | 1.2967 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.78 | 0
13953 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KARABAG10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-09 15:50 | 2014-03-09 17:21 | 1.5239 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.8583 | 0 | 0
13951 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI SADIK1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-09 15:51 | 2014-03-09 18:15 | 2.4022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4022 | 0 | 0
13954 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KOLUKISA1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 15:52 | 2014-03-09 16:15 | 0.37722 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.2633 | 0 | 0
13956 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL15 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 15:53 | 2014-03-09 16:48 | 0.91278 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7383 | 0 | 0
13955 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: CILLER1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-09 15:54 | 2014-03-09 16:52 | 0.97194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97194
13957 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELKAYA2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 15:54 | 2014-03-09 17:13 | 1.3214 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 33.0347
13958 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: OZATALAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 15:59 | 2014-03-09 17:57 | 1.9603 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9603
13852 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: BUZCULER TM: KONYA3 TM DM: TATLICAK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-09 16:01 | 2014-03-09 17:01 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
19620 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: TÜMOSAN-1 TM: KONYA-3 TM DM: DM36A | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-09 16:01 | 2014-03-09 16:51 | 0.83333 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0
13959 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: AYDINKENT3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 16:06 | 2014-03-09 18:57 | 2.8464 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8464
13960 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: PINARBASI TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 16:08 | 2014-03-09 17:42 | 1.5786 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.6792
13961 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: GOZLUKKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 16:10 | 2014-03-09 20:38 | 4.4586 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.8344
13962 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: KOLSUZ1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 16:11 | 2014-03-09 19:16 | 3.0889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0889
13963 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: IHLARA1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 16:12 | 2014-03-09 17:37 | 1.4089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4089 | 0 | 0
13964 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ARMUTLU1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 16:15 | 2014-03-09 18:04 | 1.8133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8133 | 0 | 0
13965 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR124 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 16:16 | 2014-03-09 17:02 | 0.77389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77389 | 0 | 0
13932 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KETENCİ3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-09 16:21 | 2014-03-09 18:00 | 1.65 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0
13966 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: CAMILI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 16:21 | 2014-03-09 17:40 | 1.3072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3072 | 0 | 0
13967 | 1 | KONYA | KADINHANI | Fider: KOLUKISA1 KÖK - KOLUKISA1 TR TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA Kök: KOLUKISA1 KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 16:27 | 2014-03-09 17:03 | 0.595 | 0 | 80 | 5 | 0 | 0 | 47.6 | 2.975 | 0
13968 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: CAFERLIYAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-09 16:32 | 2014-03-09 20:03 | 3.5122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5122
13969 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-09 16:33 | 2014-03-09 17:33 | 1.0011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0011 | 0 | 0
13970 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: AHMEDIYE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 16:36 | 2014-03-09 17:50 | 1.2428 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 47.2256 | 0 | 0
13971 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKINCILAR TR3 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 16:37 | 2014-03-09 17:04 | 0.45444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45444 | 0 | 0
13972 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM Kök: DINEK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 16:49 | 2014-03-09 22:17 | 5.4708 | 0 | 0 | 4 | 330 | 0 | 0 | 21.8833 | 1805.375
13973 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAGLIKAYA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 16:56 | 2014-03-09 17:24 | 0.47111 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.7111 | 0 | 0
13888 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: BUZCULER TM: KONYA3 TM DM: TATLICAK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-09 17:01 | 2014-03-09 18:01 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
13975 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30501 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 17:02 | 2014-03-09 23:06 | 6.0675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0675 | 0 | 0
13976 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 27TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 17:03 | 2014-03-09 18:31 | 1.4536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4536 | 0 | 0
13974 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELIM SULTAN3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-09 17:04 | 2014-03-09 17:38 | 0.56806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56806 | 0 | 0
14157 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: IHLARA2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 17:06 | 2014-03-09 19:05 | 1.9878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9878 | 0 | 0
13978 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: B.EKSİ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 17:11 | 2014-03-09 19:43 | 2.5308 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.3083
14002 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM Kök: BAJDARLIK KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-09 17:15 | 2014-03-09 20:49 | 3.5628 | 100 | 0 | 0 | 0 | 356.2778 | 0 | 0 | 0
13979 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: TURKMENKARAHUYUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 17:19 | 2014-03-09 17:54 | 0.58417 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7525 | 0 | 0
13980 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GOKCETOPRAK1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 17:23 | 2014-03-09 18:45 | 1.3653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3653 | 0 | 0
13981 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: TOLYAYLA TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 17:33 | 2014-03-09 18:33 | 0.99194 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9597
13982 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI30 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 17:44 | 2014-03-09 18:18 | 0.55972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55972 | 0 | 0
13984 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: CEVIZLI CAMII15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 17:45 | 2014-03-09 18:21 | 0.60083 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.4117 | 0 | 0
13983 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TASPINAR1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 17:46 | 2014-03-09 19:31 | 1.7419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7419 | 0 | 0
13986 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: MERDIVENLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 17:49 | 2014-03-09 19:15 | 1.4381 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.3806
13985 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI14 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-09 17:50 | 2014-03-09 19:57 | 2.1161 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 84.6444 | 0 | 0
13987 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: CANGILLI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 17:52 | 2014-03-09 19:21 | 1.4908 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4908
13989 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 17:55 | 2014-03-09 20:39 | 2.7481 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.4806
13988 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: HASTANE8 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 17:57 | 2014-03-09 19:06 | 1.1419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1419 | 0 | 0
13990 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: TÜMOSAN TM Kök: SULTANHANI KÖK A | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 18:00 | 2014-03-09 19:51 | 1.8581 | 100 | 1000 | 0 | 0 | 185.8056 | 1858.0556 | 0 | 0
13991 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR71 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 18:03 | 2014-03-09 18:31 | 0.47528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47528 | 0 | 0
13992 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: GUMUSDUGUNYAYLASI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 18:05 | 2014-03-09 19:01 | 0.92889 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.2889
13993 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SARAY3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 18:09 | 2014-03-09 19:30 | 1.3519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3519 | 0 | 0
13994 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: SOFULAR3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 18:19 | 2014-03-09 19:48 | 1.4797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4797 | 0 | 0
13995 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1300 IM | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 18:23 | 2014-03-09 20:31 | 2.1242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1242 | 0 | 0
13996 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DIVANLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 18:25 | 2014-03-09 20:07 | 1.7064 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.0639
13999 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HACIABDULLAH3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 18:29 | 2014-03-09 20:23 | 1.8842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8842 | 0 | 0
13997 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK AYMANAS4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-09 18:31 | 2014-03-09 19:08 | 0.61389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61389 | 0 | 0
14000 | 1 | KONYA | KADINHANI | Fider: ŞAHÖREN KÖK - ŞAHÖREN1 TR TM: LADİK TM Kök: ŞAHÖREN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 18:40 | 2014-03-09 19:22 | 0.70139 | 0 | 0 | 5 | 1180 | 0 | 0 | 3.5069 | 827.6389
14001 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: YOLLARBASI4 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-09 18:44 | 2014-03-09 20:11 | 1.4492 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.4917 | 0 | 0
14013 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK17 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-09 18:58 | 2014-03-09 20:49 | 1.8614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8614 | 0 | 0
14005 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YAGAN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 18:58 | 2014-03-09 19:33 | 0.57889 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 28.9444
14006 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1141 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 18:58 | 2014-03-09 20:19 | 1.3531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3531 | 0 | 0
14004 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATUNSARAY3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-09 18:59 | 2014-03-09 20:11 | 1.2008 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.0167
14003 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: BOLUKYAZI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 19:00 | 2014-03-09 23:51 | 4.8369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8369 | 0 | 0
14007 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAGLIKAYA4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 19:03 | 2014-03-09 20:22 | 1.3111 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5556 | 0 | 0
14012 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BOR-5 TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 19:03 | 2014-03-09 23:44 | 4.685 | 100 | 0 | 0 | 0 | 468.5 | 0 | 0 | 0
14008 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU83 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-09 19:04 | 2014-03-09 20:42 | 1.6322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6322 | 0 | 0
14049 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BOR-5 TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 19:12 | 2014-03-09 23:34 | 4.3622 | 50 | 0 | 0 | 0 | 218.1111 | 0 | 0 | 0
14009 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA14 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 19:13 | 2014-03-09 19:54 | 0.68556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68556 | 0 | 0
14011 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI3B TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-09 19:14 | 2014-03-09 20:16 | 1.0419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0419 | 0 | 0
14010 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: SARNIC2 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG ŞEBEKE ÇIKIŞINDA KISA DEVRE OLUŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 19:15 | 2014-03-09 20:23 | 1.1369 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 34.1083
14014 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | Fider: ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM Kök: HARMANALTI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 19:26 | 2014-03-09 21:32 | 2.0989 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 524.7222 | 0
14015 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TR: KAYI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 19:40 | 2014-03-09 22:18 | 2.6303 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.3028
14016 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: 28 KÖY ÇIKIŞI TM: AVANOS TM | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 19:45 | 2014-03-09 20:47 | 1.0206 | 0 | 0 | 15 | 300 | 0 | 0 | 15.3083 | 306.1667
14017 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: AKKISE10 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 19:45 | 2014-03-09 20:54 | 1.1389 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4167
14018 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-47 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 19:53 | 2014-03-09 20:24 | 0.515 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.515 | 0 | 0
14019 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: YENIDOGAN6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-09 19:59 | 2014-03-09 21:10 | 1.1789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1789 | 0 | 0
14033 | 1 | KONYA | MERAM | TR: OSMAN GAZI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 20:03 | 2014-03-09 21:02 | 0.99389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99389 | 0 | 0
14020 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SAZGEÇİT 4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 20:07 | 2014-03-09 21:45 | 1.6383 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6383
14021 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: OVAKAVAGI4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 20:07 | 2014-03-09 20:46 | 0.63528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63528 | 0 | 0
14022 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ACIPINAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-09 20:11 | 2014-03-09 21:52 | 1.6881 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6881
14023 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: BOYALI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 20:18 | 2014-03-09 22:12 | 1.9133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9133
14024 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: GÖZPINARI TR1 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 20:22 | 2014-03-09 21:16 | 0.89306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89306 | 0 | 0
14025 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SATIR1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 20:35 | 2014-03-09 21:33 | 0.97083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97083 | 0 | 0
14027 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA-1 TM DM: MERAM DM19 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 20:37 | 2014-03-09 20:48 | 0.17556 | 180 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0
14026 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F15-LALEBAHÇE FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: MERAM DM19 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 20:38 | 2014-03-09 23:11 | 2.5478 | 67 | 1430 | 26 | 59 | 170.7011 | 3643.3222 | 66.2422 | 150.3189
14028 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: MINAREALTI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 20:39 | 2014-03-09 21:30 | 0.84694 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.7042 | 0 | 0
14029 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARIYAKUP1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-09 20:41 | 2014-03-09 21:06 | 0.40972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40972 | 0 | 0
14030 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATUNSARAY3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 20:43 | 2014-03-09 22:24 | 1.6769 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50.3083
14031 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ORTAKONAK-2 TM: KONYA-3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 20:49 | 2014-03-09 21:00 | 0.18111 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.8111 | 0 | 0
14032 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORHANGAZI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-09 20:55 | 2014-03-09 21:24 | 0.48556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48556 | 0 | 0
14034 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: CATIN1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 20:58 | 2014-03-09 21:51 | 0.87611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87611
14035 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KÖPRÜBAŞI4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-09 21:02 | 2014-03-09 21:37 | 0.58333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58333 | 0 | 0
14036 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM DM: YENİCEOBA KARTER DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 21:02 | 2014-03-09 22:35 | 1.5381 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.0708
14037 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: HUYUK8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 21:11 | 2014-03-09 22:18 | 1.1169 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3508 | 0 | 0
14038 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BY.DEDE1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-09 21:17 | 2014-03-09 23:02 | 1.7556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7556
14039 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: EŞMEKAYA3 TR-GÜNEŞLİ1 TR TM: TÜMOSAN TM Kök: SULTANHANI24 KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-09 21:21 | 2014-03-09 21:58 | 0.61417 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 245.6667 | 0
14040 | 1 | KONYA | MERAM | TR: LALEBAHCE1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 21:28 | 2014-03-09 22:35 | 1.1239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1239 | 0 | 0
14041 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKINCILAR14 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 21:30 | 2014-03-09 22:21 | 0.84056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84056 | 0 | 0
14042 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: DINEK2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 21:32 | 2014-03-09 22:49 | 1.2767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2767 | 0 | 0
14043 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALİBEYHÜYÜĞÜ KIBRIS YAY | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 21:45 | 2014-03-09 22:51 | 1.0892 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2675 | 0 | 0
14044 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ASAGI SAPMAZ1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 21:55 | 2014-03-09 22:31 | 0.60806 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 18.2417
14046 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: BANKA EVLERI TR1-2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 22:03 | 2014-03-09 22:58 | 0.90833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5417 | 0 | 0
14045 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENIKENT4 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 22:06 | 2014-03-09 23:15 | 1.1553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1553 | 0 | 0
14047 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KUYULUSEBIL1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-09 22:26 | 2014-03-09 22:39 | 0.20556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20556
14048 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATUNSARAY3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 22:42 | 2014-03-10 00:28 | 1.7653 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.6528
14050 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ASAGI SAPMAZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 22:58 | 2014-03-09 23:51 | 0.87528 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 43.7639
14051 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Fider: ÇALIŞ TR7-ÇALIŞ8 TR TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 23:06 | 2014-03-09 23:42 | 0.60278 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 120.5556
14053 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ÇEVRERİNGİ-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN BS1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-09 23:09 | 2014-03-10 00:19 | 1.1694 | 1 | 367 | 13 | 610 | 1.1694 | 429.1861 | 15.2028 | 713.3611
14052 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BASARAKAVAK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 23:13 | 2014-03-10 01:04 | 1.8525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8525 | 0 | 0
14054 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KECECILER1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-09 23:33 | 2014-03-10 00:20 | 0.77444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77444 | 0 | 0
14055 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ÇEVRERİNGİ-1 TM: KARAMAN OSB TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 00:29 | 2014-03-10 12:14 | 11.7492 | 1 | 367 | 13 | 610 | 11.7492 | 4311.9442 | 152.7392 | 7166.9917
14056 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM Kök: SARAYÖNÜ KÖK KARŞISI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 00:34 | 2014-03-10 01:47 | 1.2208 | 0 | 0 | 6 | 52 | 0 | 0 | 7.325 | 63.4833
14059 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: SIRÇALI TM: ÇUMRA TM Kök: ÇUMRA TR 1 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 00:47 | 2014-03-10 01:11 | 0.38917 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 116.75 | 0 | 0
14058 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TATLICAK14 TR | AG - DİREK YIKILMASI - DİREK - ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-10 01:00 | 2014-03-10 05:13 | 4.2275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2275 | 0 | 0
14057 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EREĞLİ-2 TM: EREĞLİ TM IM: EREĞLİ1300 İM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-10 01:01 | 2014-03-10 04:01 | 3 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0
14060 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-2 TM: TÜMOSAN TM DM: AKSARAY DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-10 01:03 | 2014-03-10 02:50 | 1.7864 | 30 | 2500 | 0 | 0 | 53.5917 | 4465.9722 | 0 | 0
14061 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: AGCASAR TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 02:24 | 2014-03-10 04:58 | 2.5594 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 204.7556
14062 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: KEMERHİSAR TM: BOR TM Kök: KEMERHİSAR İÇMECELER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 02:42 | 2014-03-10 08:30 | 5.8125 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 58.125 | 0
14063 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 8/B TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 02:52 | 2014-03-10 03:08 | 0.27444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27444 | 0 | 0
14064 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BALCI GAYRET1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 03:08 | 2014-03-10 09:58 | 6.8369 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 157.2497
14065 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KERVAN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-10 03:47 | 2014-03-10 05:24 | 1.6211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6211 | 0 | 0
14066 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM Kök: SARAYÖNÜ KÖK KARŞISI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 03:55 | 2014-03-10 04:12 | 0.29 | 0 | 0 | 6 | 52 | 0 | 0 | 1.74 | 15.08
14068 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: FATIH MH36 TR 160 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 04:01 | 2014-03-10 08:18 | 4.2831 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 171.3222 | 0 | 0
14067 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: KÖYLER TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 04:02 | 2014-03-10 05:12 | 1.1681 | 150 | 1500 | 0 | 250 | 175.2083 | 1752.0833 | 0 | 292.0139
14069 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS47 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 05:59 | 2014-03-10 09:30 | 3.5083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5083 | 0 | 0
14070 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: GÜNEYSINIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 06:07 | 2014-03-10 07:13 | 1.1047 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1104.7222
14071 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: KÖYLER TM: TÜMOSAN TM Kök: ARATOL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 06:15 | 2014-03-10 07:04 | 0.81139 | 50 | 0 | 50 | 350 | 40.5694 | 0 | 40.5694 | 283.9861
14072 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: SULTANHANI-1 TM: TÜMOSAN TM Kök: YENİKENT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 06:19 | 2014-03-10 07:18 | 0.98528 | 250 | 1500 | 0 | 0 | 246.3194 | 1477.9167 | 0 | 0
14073 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 06:41 | 2014-03-10 07:47 | 1.0933 | 0 | 45 | 2 | 0 | 0 | 49.2 | 2.1867 | 0
14074 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-9 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 06:46 | 2014-03-10 07:36 | 0.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0
14075 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: DEVEDAMI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 06:54 | 2014-03-10 08:49 | 1.9247 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.1719 | 0 | 0
14077 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: TOPAC1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 07:08 | 2014-03-10 08:53 | 1.7539 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.7694
14076 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1273 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 07:08 | 2014-03-10 08:00 | 0.8625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8625 | 0 | 0
14078 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: SULTANHANI-1 TM: TÜMOSAN TM Kök: YENİKENT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-10 07:20 | 2014-03-10 10:21 | 3.0231 | 250 | 1500 | 0 | 0 | 755.7639 | 4534.5833 | 0 | 0
14079 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 25TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 07:21 | 2014-03-10 08:40 | 1.3144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3144 | 0 | 0
14081 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: GUMUSDUGUNYAYLASI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 07:45 | 2014-03-10 10:34 | 2.8294 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.8061
14092 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1271 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 07:50 | 2014-03-10 09:14 | 1.3972 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 34.9306 | 0 | 0
14082 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KILEDERE3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 07:51 | 2014-03-10 10:11 | 2.3283 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34.925 | 0 | 0
14084 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ORGANİZE SAN-2 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-10 07:57 | 2014-03-10 08:54 | 0.94861 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8972 | 0
14083 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BAŞAK-6 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-10 07:59 | 2014-03-10 09:46 | 1.7853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7853 | 0 | 0
19406 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-10 08:01 | 2014-03-10 09:00 | 0.98361 | 2 | 0 | 33 | 992 | 1.9672 | 0 | 32.4592 | 975.7422
19574 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: KIRIMINI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-10 08:01 | 2014-03-10 12:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 200
14085 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI5 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 08:01 | 2014-03-10 10:00 | 1.9786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9786 | 0 | 0
14086 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60501 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-10 08:03 | 2014-03-10 08:55 | 0.85167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85167 | 0 | 0
14087 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ULUS TM: KARAPINAR TM DM: RENSAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 08:07 | 2014-03-10 08:31 | 0.40111 | 3 | 89 | 0 | 0 | 1.2033 | 35.6989 | 0 | 0
14088 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: YOLLARBASI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-10 08:09 | 2014-03-10 08:49 | 0.67139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67139
14089 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11405 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-10 08:11 | 2014-03-10 09:10 | 0.97806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97806 | 0 | 0
14080 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: EYNELLI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 08:16 | 2014-03-10 11:53 | 3.6169 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36.1694
14190 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM Kök: BADEMDERE KABİN | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 08:16 | 2014-03-10 12:11 | 3.9197 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 97.9931
14116 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BEYKOY2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-10 08:16 | 2014-03-10 12:01 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 408.75
14090 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ASPAK4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-10 08:16 | 2014-03-10 08:46 | 0.49028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49028 | 0 | 0
14091 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: REKABET 1 TRF | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-10 08:18 | 2014-03-10 09:03 | 0.7425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7425 | 0 | 0
14096 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MOTORLU SANAYİ01 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 08:18 | 2014-03-10 10:48 | 2.4931 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 373.9583 | 0 | 0
14095 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: AYRANCI9 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 08:21 | 2014-03-10 09:08 | 0.77306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77306 | 0 | 0
14094 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: SUDURAĞI DM Kök: SALUR KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-10 08:23 | 2014-03-10 10:33 | 2.1653 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1653 | 0
14105 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM Kök: HÜSNİYE KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-10 08:25 | 2014-03-10 10:31 | 2.0978 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 104.8889 | 0
14097 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KOCLAR1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 08:27 | 2014-03-10 09:30 | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.045
14098 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ 2 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-10 08:30 | 2014-03-10 11:21 | 2.8636 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.3181 | 0
14100 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: UZUNKUYU DM Kök: BÜYÜKAŞLAMA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-10 08:31 | 2014-03-10 16:01 | 7.5 | 0 | 0 | 27 | 70 | 0 | 0 | 202.5 | 525
19869 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ORTAOBA TM: KARAMAN TM Kök: MESUDİYE KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-10 08:31 | 2014-03-10 09:31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 483
14104 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YEŞİLGÖLCÜK TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KABLO EK YERİNDEN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 08:32 | 2014-03-10 16:27 | 7.9194 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 118.7917
14099 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KARAKAYA6 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 08:33 | 2014-03-10 09:25 | 0.87194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87194 | 0 | 0
14101 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: MAHMATLAR6 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLO BAŞLIĞI PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 08:34 | 2014-03-10 10:05 | 1.5144 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.1156 | 0 | 0
14102 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KIZBOGAN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 08:35 | 2014-03-10 09:24 | 0.81472 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.1472
14103 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-10 08:35 | 2014-03-10 10:23 | 1.7978 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35.9556 | 0 | 0
14107 | 1 | KONYA | HADİM | TR: DULGERLER1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 08:38 | 2014-03-10 10:38 | 1.9989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9989 | 0 | 0
14106 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 25TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 08:38 | 2014-03-10 08:51 | 0.22056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22056 | 0 | 0
14108 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: KECIKIRAN1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 08:39 | 2014-03-10 09:38 | 0.97194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97194
14111 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: DEMIRCI2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 08:50 | 2014-03-10 10:25 | 1.5769 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5769
14109 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK22 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 08:52 | 2014-03-10 09:28 | 0.59861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59861 | 0 | 0
14115 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21605 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 08:52 | 2014-03-10 09:54 | 1.0369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0369 | 0 | 0
14110 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 08:54 | 2014-03-10 09:44 | 0.83194 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 291.1806
14118 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: AYRANCI DM Kök: AYRANCI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-10 08:55 | 2014-03-10 09:23 | 0.46917 | 0 | 0 | 4 | 360 | 0 | 0 | 1.8767 | 168.9
14112 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ASAGI SAPMAZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-10 08:57 | 2014-03-10 09:47 | 0.82833 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.5667
14113 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1680 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 08:58 | 2014-03-10 09:58 | 1.0003 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0006 | 0 | 0
14114 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: CAVDARLI7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 08:59 | 2014-03-10 10:53 | 1.8917 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 189.1667
14117 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: ERTUGRUL1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-10 09:01 | 2014-03-10 16:01 | 7 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0
14125 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-10 09:01 | 2014-03-10 14:01 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0
14126 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: GULLU ORMAN5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-10 09:01 | 2014-03-10 12:05 | 3.0667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.6667 | 0 | 0
14135 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: COMLEKCI 1 TR 100 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-10 09:01 | 2014-03-10 14:01 | 5 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0
14227 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM Kök: AZİZİYE KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-10 09:01 | 2014-03-10 17:01 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0
19087 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: ARSLANTAS1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-10 09:01 | 2014-03-10 14:01 | 5 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 605 | 0 | 0
19141 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-10 09:01 | 2014-03-10 17:01 | 8 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0
19144 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-10 09:01 | 2014-03-10 12:01 | 3 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
19154 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Fider: HÜYÜK TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-10 09:01 | 2014-03-10 14:01 | 5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0
19157 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: DÖRTYOL TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-10 09:01 | 2014-03-10 10:51 | 1.8333 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91.6667 | 0 | 0
19273 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENIKENT1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-10 09:01 | 2014-03-10 14:01 | 5 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
19507 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: MERAM DM26 Kök: HATİP SULAMA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-10 09:01 | 2014-03-10 14:01 | 5 | 4 | 13 | 0 | 2 | 20 | 65 | 0 | 10
19636 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAASLAN1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-10 09:01 | 2014-03-10 14:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
19697 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BEDİR 08 (IŞIKLAR 02) | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-10 09:01 | 2014-03-10 15:01 | 6 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
19791 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-10 09:01 | 2014-03-10 14:01 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
19799 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATUNSARAY2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-10 09:01 | 2014-03-10 10:01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124
19838 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: F3 İshakuşağı TM: YUNAK TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-10 09:01 | 2014-03-10 14:01 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
19970 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BADAK TM: BOR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-10 09:01 | 2014-03-10 14:41 | 5.6667 | 0 | 0 | 16 | 200 | 0 | 0 | 90.6667 | 1133.3333
20021 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK61 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-10 09:01 | 2014-03-10 15:01 | 6 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0
14120 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKINCILAR TR 02 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-10 09:03 | 2014-03-10 10:07 | 1.0789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0789 | 0 | 0
14122 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: CADIRLI HACIYUSUF | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 09:08 | 2014-03-10 10:19 | 1.1881 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1881
14119 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 09:09 | 2014-03-10 09:23 | 0.22389 | 15 | 1500 | 0 | 0 | 3.3583 | 335.8333 | 0 | 0
14123 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KICIAGAC1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 09:14 | 2014-03-10 09:34 | 0.32778 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.2778
14124 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: AGCASAR5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 09:16 | 2014-03-10 11:26 | 2.1544 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30.1622
14128 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30809 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 09:24 | 2014-03-10 10:34 | 1.1606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1606 | 0 | 0
14127 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: DM2 - SANCAK20 TR TM: KONYA 2 TM DM: DM 02 SANCAK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 09:25 | 2014-03-10 10:18 | 0.88056 | 11 | 1700 | 0 | 0 | 9.6861 | 1496.9444 | 0 | 0
14129 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KESMEZ1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 09:28 | 2014-03-10 10:36 | 1.1322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1322 | 0 | 0
14093 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 09:29 | 2014-03-10 10:54 | 1.4092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4092 | 0 | 0
14130 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA-1 TM IM: İM1 DEDEKORKUT | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-10 09:31 | 2014-03-10 10:16 | 0.75 | 50 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0
19093 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: ISIKLAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-10 09:31 | 2014-03-10 12:31 | 3 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 1068 | 0 | 0
19284 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: YENİKENT TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-10 09:31 | 2014-03-10 11:30 | 1.9836 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 39.6722 | 0
19316 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: POHRENK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-10 09:31 | 2014-03-10 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150
19475 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: ILICAPINAR YAYLASI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-10 09:31 | 2014-03-10 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 80
19626 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ZINCIRLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-10 09:31 | 2014-03-10 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150
14137 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: DERİNKUYU TM TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: DERİNKUYU DM Kök: GÜVERCİNLİK KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - ABONE AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-10 09:32 | 2014-03-10 12:00 | 2.4672 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1233.6111 | 0 | 0
14131 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: YESILDERE OVA MEVKII4 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 09:32 | 2014-03-10 11:15 | 1.7144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7144
14132 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ACIPINAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-10 09:35 | 2014-03-10 11:05 | 1.4939 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4939
14133 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GUMUSLER5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 09:36 | 2014-03-10 12:45 | 3.1389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1389 | 0 | 0
14138 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR: AKARKOY1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 09:37 | 2014-03-10 11:09 | 1.5467 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5467
14136 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: GÖZLÜ TM: LADİK TM Kök: KUYULUSEBİL MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 09:37 | 2014-03-10 12:04 | 2.4611 | 0 | 0 | 2 | 47 | 0 | 0 | 4.9222 | 115.6722
14134 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TOPRAKLIK2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 09:37 | 2014-03-10 10:45 | 1.1281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1281 | 0 | 0
14142 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: TUZKOY5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 09:46 | 2014-03-10 11:43 | 1.9517 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.5167 | 0 | 0
14139 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 09:46 | 2014-03-10 11:45 | 1.9869 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 3377.8056
14140 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Fider: ALTINHİSAR-1 TM: BOR TM Kök: ALTUNHİSAR SLM KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 09:46 | 2014-03-10 10:22 | 0.58806 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.8806 | 0
14141 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: AGCASAR2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 09:47 | 2014-03-10 16:10 | 6.3831 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3831
14144 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: OZYAYLA1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-10 09:49 | 2014-03-10 09:55 | 0.10944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.10944
14146 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR63 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 09:51 | 2014-03-10 10:47 | 0.94667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94667 | 0 | 0
14145 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 31102 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 09:55 | 2014-03-10 10:59 | 1.0742 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 53.7083 | 0 | 0
14143 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: TOPRAKLIK DM - YAVŞANKUYU TM: ALTINEKİN TM DM: TOPRAKLIK DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-10 10:01 | 2014-03-10 15:01 | 5 | 0 | 0 | 90 | 150 | 0 | 0 | 450 | 750
14150 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Fider: DERİNKUYU DM-1 TM: DERİNKUYU TM DM: DERİNKUYU DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-10 10:01 | 2014-03-10 15:01 | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
14151 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: IMAR ISKAN DİREK TIPI TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-10 10:01 | 2014-03-10 16:19 | 6.3 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 756 | 0 | 0
14196 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KAHRAMANLAR YAYLASI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-10 10:01 | 2014-03-10 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250
19223 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: AYRANCI DM Kök: KAVAKÖZÜ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-10 10:01 | 2014-03-10 14:01 | 4 | 0 | 0 | 3 | 190 | 0 | 0 | 12 | 760
19349 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: YENİCEOBA TM: CİHANBEYLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-10 10:01 | 2014-03-10 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250
19383 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA Kök: KOLUKISA TARIMSAL KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-10 10:01 | 2014-03-10 15:01 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
19429 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GOREME10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-10 10:01 | 2014-03-10 15:01 | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
19870 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM Kök: KILBASAN KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-10 10:01 | 2014-03-10 10:31 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 174
14162 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30501 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-10 10:02 | 2014-03-10 10:48 | 0.76639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76639 | 0 | 0
14147 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: YAZIHOYUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-10 10:06 | 2014-03-10 13:48 | 3.6969 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 73.9389 | 0 | 0
14148 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: REKABET 1 TRF | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 10:06 | 2014-03-10 11:26 | 1.3339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3339 | 0 | 0
14149 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIBELEN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-10 10:10 | 2014-03-10 15:06 | 4.9431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9431 | 0 | 0
14193 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 10:11 | 2014-03-10 14:04 | 3.8856 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1359.9444
14153 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: AKS.ORG.SANAYI5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 10:12 | 2014-03-10 11:05 | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88333
14152 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: TEPELICE1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 10:14 | 2014-03-10 11:26 | 1.1997 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3994
14159 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM Kök: HACIMEHMETLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 10:16 | 2014-03-10 11:21 | 1.085 | 0 | 900 | 0 | 250 | 0 | 976.5 | 0 | 271.25
14155 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21504 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-10 10:21 | 2014-03-10 11:45 | 1.3989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3989 | 0 | 0
14154 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: YAZLIK2 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 10:22 | 2014-03-10 10:46 | 0.40028 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12.0083
14156 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: LADİK TM Kök: BAHÇESARAY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 10:22 | 2014-03-10 13:50 | 3.4675 | 6 | 120 | 10 | 10 | 20.805 | 416.1 | 34.675 | 34.675
14160 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: HASANOBA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 10:25 | 2014-03-10 11:24 | 0.99194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99194 | 0 | 0
14167 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL16 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-10 10:25 | 2014-03-10 11:00 | 0.57917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57917 | 0 | 0
14158 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR16 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-10 10:26 | 2014-03-10 17:53 | 7.4567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4567 | 0 | 0
14161 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR14 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-10 10:28 | 2014-03-10 11:39 | 1.1817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1817 | 0 | 0
14170 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YENİDOĞAN TM: ÇUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-10 10:31 | 2014-03-10 16:01 | 5.5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 825 | 0 | 0
14163 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 15TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 10:31 | 2014-03-10 17:47 | 7.2556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2556 | 0 | 0
14168 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: BANKA EVLERI TR1-2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 10:33 | 2014-03-10 10:41 | 0.13889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13889 | 0 | 0
14166 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: SANAYİ TR-26 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 10:35 | 2014-03-10 11:11 | 0.59111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59111 | 0 | 0
14164 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: MANAV YOLU TR20 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 10:35 | 2014-03-10 16:28 | 5.8811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8811 | 0 | 0
14165 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: DOĞUŞ TM: KONYA-4 TM DM: DM34 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-10 10:36 | 2014-03-10 11:03 | 0.44917 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44917 | 0 | 0 | 0
14182 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: MARANGOZ SANAYİ S2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 10:38 | 2014-03-10 16:30 | 5.8689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8689 | 0 | 0
14169 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR51 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 10:39 | 2014-03-10 11:43 | 1.0639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0639 | 0 | 0
14178 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: KUYULUTATLAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 10:47 | 2014-03-10 12:02 | 1.2578 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2578
14172 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: PINARBASI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 10:48 | 2014-03-10 11:19 | 0.5175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5175 | 0 | 0
14173 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: GOCERI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 10:59 | 2014-03-10 13:05 | 2.1003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1003 | 0 | 0
14174 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: BALCILAR1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 10:59 | 2014-03-10 11:20 | 0.34361 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8.5903
14183 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KARACAOREN TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 11:02 | 2014-03-10 16:26 | 5.41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.41 | 0 | 0
14175 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KARGINSELINAGA1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 11:02 | 2014-03-10 14:40 | 3.6297 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.1486
14176 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: CAT8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 11:03 | 2014-03-10 13:18 | 2.2478 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.7433 | 0 | 0
14177 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: SARNIC1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 11:06 | 2014-03-10 12:34 | 1.4642 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4642
14179 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL6 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 11:07 | 2014-03-10 11:23 | 0.25972 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.5972
14181 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAGLI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 11:10 | 2014-03-10 13:29 | 2.3189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3189 | 0 | 0
14184 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 11:14 | 2014-03-10 12:20 | 1.0953 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.9528 | 0 | 0
14191 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30501 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-10 11:18 | 2014-03-10 12:16 | 0.96972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96972 | 0 | 0
14188 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR20 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-10 11:22 | 2014-03-10 13:01 | 1.6383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6383 | 0 | 0
14186 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: AKGOL1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 11:22 | 2014-03-10 12:09 | 0.77278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77278
14185 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-2 DİNEK TM: GÜNEYSINIR TM Kök: YENİSU KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-10 11:23 | 2014-03-10 12:19 | 0.94222 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.7111 | 0
14189 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: NEVŞEHİR-1 TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: NEVŞEHİR DM1 IM: NEVŞEHİR İM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 11:24 | 2014-03-10 13:16 | 1.8725 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 3745 | 0 | 0
14187 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: BURHAN TR2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-10 11:30 | 2014-03-10 12:30 | 0.99972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99972
14192 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KIZILKAPI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 11:34 | 2014-03-10 15:43 | 4.1611 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41.6111
14194 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: CATOREN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-03-10 11:42 | 2014-03-10 12:34 | 0.86278 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.9417 | 0 | 0
14321 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: ALTINEKİN TM: CİHANBEYLİ TM Kök: KIRKIŞLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 11:44 | 2014-03-10 18:33 | 6.8156 | 0 | 0 | 2 | 152 | 0 | 0 | 13.6311 | 1035.9644
14195 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELCUK SANAYI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 11:46 | 2014-03-10 13:42 | 1.9378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9378 | 0 | 0
14223 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR52 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-10 11:50 | 2014-03-10 13:24 | 1.5742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5742 | 0 | 0
14212 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN49 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 11:51 | 2014-03-10 13:31 | 1.6656 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33.3111 | 0 | 0
14197 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ASTIM2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 11:52 | 2014-03-10 12:07 | 0.24556 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.4556 | 0 | 0
14198 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: SOFULAR 1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 11:55 | 2014-03-10 14:48 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.64
14200 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: BASKOY2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-10 11:56 | 2014-03-10 12:41 | 0.75972 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.3958 | 0 | 0
14121 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHUYUK4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-10 12:01 | 2014-03-10 16:01 | 4 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
14201 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM: EREĞLİ TM DM: GÖKÇEYAZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-10 12:01 | 2014-03-10 17:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 3750
14242 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: İSMİL TM: KONYA-4 TM DM: İSMİL DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-10 12:01 | 2014-03-10 14:01 | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0
14262 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BEYKOY1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-10 12:01 | 2014-03-10 16:31 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 490.5
19156 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: DÖRTYOL TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-10 12:01 | 2014-03-10 12:31 | 0.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
19285 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: TAŞPINAR TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-10 12:01 | 2014-03-10 13:01 | 1 | 0 | 50 | 20 | 200 | 0 | 50 | 20 | 200
19547 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Fider: IŞIKLAR TM: KARAPINAR TM Kök: SIGRAKLAR KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-10 12:01 | 2014-03-10 14:01 | 2 | 0 | 0 | 8 | 22 | 0 | 0 | 16 | 44
14199 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM Kök: DEMİRKAZIK KABİN | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 12:02 | 2014-03-10 12:47 | 0.75361 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18.8403
14202 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KONYA4 TM - HARA FİDERİ TM: KONYA-4 TM Kök: SAZLIK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 12:06 | 2014-03-10 12:49 | 0.71139 | 30 | 0 | 0 | 0 | 21.3417 | 0 | 0 | 0
14208 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: VATAN SANAYİ TM: KONYA3 TM DM: TATLICAK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 12:09 | 2014-03-10 12:31 | 0.36778 | 30 | 0 | 0 | 0 | 11.0333 | 0 | 0 | 0
14203 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: MURADIYE1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 12:10 | 2014-03-10 14:04 | 1.9039 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.7117 | 0 | 0
14206 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: KARAMAN60819 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-10 12:13 | 2014-03-10 15:12 | 2.9772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9772 | 0 | 0
14204 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ESEKOLDUREN1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 12:14 | 2014-03-10 13:35 | 1.3403 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3403
14205 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YAGLIBAYAT1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 12:16 | 2014-03-10 13:24 | 1.1361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1361
14207 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: YAPRAKHISAR1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 12:17 | 2014-03-10 13:41 | 1.3953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3953 | 0 | 0
14210 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR55 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 12:25 | 2014-03-10 14:58 | 2.5447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5447 | 0 | 0
14211 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ÇEVRERİNGİ-1 TM: KARAMAN OSB TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 12:26 | 2014-03-10 14:19 | 1.8833 | 0 | 723 | 0 | 0 | 0 | 1361.65 | 0 | 0
14209 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 12:27 | 2014-03-10 12:59 | 0.5325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5325 | 0 | 0
19527 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: KIRIMINI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-10 12:31 | 2014-03-10 14:09 | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 49
14213 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACILAR4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-10 12:33 | 2014-03-10 13:54 | 1.3375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3375 | 0 | 0
14214 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: OTO PARCACILAR TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-10 12:34 | 2014-03-10 13:45 | 1.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1833 | 0 | 0
14215 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: SEÇME DM ÇIKIŞI TM: ÇUMRA TM DM: SEÇME DM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-10 12:43 | 2014-03-10 14:30 | 1.7811 | 10 | 469 | 85 | 8 | 17.8111 | 835.3411 | 151.3944 | 14.2489
14216 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ORHANLI2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 12:44 | 2014-03-10 19:36 | 6.8728 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 274.9111
14217 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: NİĞDE-2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 12:46 | 2014-03-10 14:12 | 1.4381 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 215.7083 | 0 | 0
14239 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK06 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-10 12:52 | 2014-03-10 14:26 | 1.5681 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.7042 | 0 | 0
14218 | 1 | KONYA | KULU | Fider: DİNEK MODÜLER KÖK - YAZICAYIRI1 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: DİNEK MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-10 13:01 | 2014-03-10 16:38 | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 2170
19242 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-2 TM: TÜMOSAN TM DM: AKSARAY DM2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-10 13:01 | 2014-03-10 17:01 | 4 | 10 | 500 | 0 | 0 | 40 | 2000 | 0 | 0
19243 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-2 TM: TÜMOSAN TM DM: AKSARAY DM2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-10 13:01 | 2014-03-10 17:01 | 4 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0
14219 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DUNDARLI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 13:01 | 2014-03-10 14:56 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.91
14220 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 18TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 13:04 | 2014-03-10 13:39 | 0.58528 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.7056 | 0 | 0
14221 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KAYALI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 13:11 | 2014-03-10 15:36 | 2.4131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4131 | 0 | 0
14222 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BEYHEKİM 01 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-10 13:19 | 2014-03-10 13:51 | 0.53056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53056 | 0 | 0
14226 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR52 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-10 13:21 | 2014-03-10 13:28 | 0.11194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11194 | 0 | 0
14224 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: TURGUT TM: YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 13:23 | 2014-03-10 13:59 | 0.60028 | 0 | 861 | 0 | 439 | 0 | 516.8392 | 0 | 263.5219
14225 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: HOTAMIS1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-10 13:26 | 2014-03-10 15:45 | 2.3161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3161 | 0 | 0
14230 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: TURGUT TM: YUNAK TM Kök: AYRITEPE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 13:33 | 2014-03-10 15:07 | 1.5647 | 0 | 1830 | 0 | 250 | 0 | 2863.4417 | 0 | 391.1806
14228 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: ÇAT9 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 13:37 | 2014-03-10 19:59 | 6.3717 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 127.4333
14229 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Fider: HÜYÜK TM: BEYŞEHİR TM Kök: KIRELİ KÖK 2 | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 13:48 | 2014-03-10 16:07 | 2.3186 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.1861 | 0 | 0
14231 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SULUTAS2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-10 13:50 | 2014-03-10 14:46 | 0.92444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92444 | 0 | 0
14232 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: SULUCUOVA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 13:55 | 2014-03-10 15:28 | 1.5397 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5397
14233 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ESATPASA5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 13:59 | 2014-03-10 15:23 | 1.4058 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.2758 | 0 | 0
19793 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-10 14:01 | 2014-03-10 15:31 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 167 | 0 | 0 | 3 | 250.5
14234 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: MELICEK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-10 14:02 | 2014-03-10 14:47 | 0.75306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75306 | 0 | 0
14235 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-14A TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 14:02 | 2014-03-10 15:14 | 1.1908 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.8167 | 0 | 0
14272 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: AĞCAŞAR TR2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 14:04 | 2014-03-10 16:06 | 2.0431 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0431
14260 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: MINAREALTI5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 14:04 | 2014-03-10 15:20 | 1.2644 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.9667 | 0 | 0
14237 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1378 TR | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - SİGORTALI YÜK AYIRICI BAĞLANTI KONTAKLARININ KÖTÜ TEMASI-YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 14:13 | 2014-03-10 15:05 | 0.87222 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.0833 | 0 | 0
14246 | 1 | NEVŞEHİR | MUCUR | Fider: HACIBEKTAŞ TM: AVANOS TM Kök: ÇİĞDEM KABİN | OG - SİGORTA ARIZASI - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 14:17 | 2014-03-10 16:29 | 2.1978 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 131.8667 | 0 | 0
14236 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA10 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 14:19 | 2014-03-10 15:50 | 1.5183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5183 | 0 | 0
14238 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: OZKONAK18 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-10 14:20 | 2014-03-10 15:40 | 1.3317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3317 | 0 | 0
14241 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: MEDETSIZ TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 14:21 | 2014-03-10 15:21 | 1.0083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0083
14240 | 1 | KONYA | KULU | TR: ADALI MAHALLESI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 14:24 | 2014-03-10 15:23 | 0.98944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98944
14247 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: KUYULUTATLAR2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 14:30 | 2014-03-10 15:20 | 0.81889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81889
14243 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: CILLER1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 14:33 | 2014-03-10 16:06 | 1.5589 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5589
14244 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA19 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-10 14:33 | 2014-03-10 15:25 | 0.86722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86722 | 0 | 0
14245 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN49 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-10 14:34 | 2014-03-10 16:03 | 1.4864 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 74.3194 | 0 | 0
14248 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM Kök: DEMİRKAZIK KABİN | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 14:46 | 2014-03-10 16:21 | 1.5781 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 63.1222
14249 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELKAYA2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-10 14:49 | 2014-03-10 15:35 | 0.76194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76194
14250 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: YASSIKAYA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 14:50 | 2014-03-10 21:25 | 6.5797 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5797
14251 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: MERAM DM26 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 14:58 | 2014-03-10 15:05 | 0.10694 | 3 | 7 | 225 | 0 | 0.32083 | 0.74861 | 24.0625 | 0
19155 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: DÖRTYOL TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-10 15:01 | 2014-03-10 15:41 | 0.66667 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 33.3333 | 0 | 0
14254 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ADLIYE PARKI TR 3.24 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 15:04 | 2014-03-10 15:47 | 0.72556 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.8044 | 0 | 0
14253 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM Kök: DEMİRKAZIK KABİN | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 15:04 | 2014-03-10 16:12 | 1.1378 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.7556
14255 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: MERAM DM26 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-10 15:04 | 2014-03-10 16:28 | 1.3867 | 3 | 7 | 225 | 0 | 4.16 | 9.7067 | 312 | 0
14257 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: SEÇME DM ÇIKIŞI TM: ÇUMRA TM DM: SEÇME DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-03-10 15:04 | 2014-03-10 15:10 | 0.087778 | 10 | 469 | 85 | 8 | 0.87778 | 41.1678 | 7.4611 | 0.70222
14256 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM Kök: BEYLERCE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 15:05 | 2014-03-10 16:33 | 1.4694 | 0 | 298 | 8 | 0 | 0 | 437.8944 | 11.7556 | 0
14258 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SUPER GIDACILAR TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-10 15:09 | 2014-03-10 16:25 | 1.2794 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.3972 | 0 | 0
14259 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-40 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 15:09 | 2014-03-10 18:38 | 3.4742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4742 | 0 | 0
14261 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: TURGUT TM: YUNAK TM Kök: YEŞİLYAYLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 15:23 | 2014-03-10 18:25 | 3.0178 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 42.2489
14263 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: TAŞPINAR TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 15:28 | 2014-03-10 16:32 | 1.0572 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0572 | 0
14265 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1241 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-10 15:32 | 2014-03-10 16:16 | 0.73583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73583 | 0 | 0
14264 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: KULA2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 15:33 | 2014-03-10 15:54 | 0.34194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34194 | 0 | 0
14270 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ERLER TM: KONYA-4 TM DM: DM-25 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 15:37 | 2014-03-10 16:51 | 1.2344 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.3444 | 0 | 0 | 0
14266 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: GUNEYCE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 15:48 | 2014-03-10 17:05 | 1.2897 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 90.2806 | 0 | 0
14267 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: KARAMAN60819 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-10 15:49 | 2014-03-10 18:06 | 2.2803 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 41.045 | 0 | 0
14268 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: REİS TM: AKŞEHİR TM TR: KARAHUYUK2 TR DM: REİS DM Kök: KARAHÜYÜK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 15:52 | 2014-03-10 16:36 | 0.7325 | 640 | 0 | 0 | 0 | 468.8 | 0 | 0 | 0
14269 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KARAAYSE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 15:53 | 2014-03-10 16:53 | 0.99889 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9967
14274 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: AĞCAŞAR TR5 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 15:55 | 2014-03-10 20:38 | 4.715 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.715
14276 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: İSMİL TM: KONYA-4 TM DM: İSMİL DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 15:56 | 2014-03-10 17:26 | 1.5103 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.6542 | 0
14275 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: HACIBEKTAŞ TM: AVANOS TM Kök: 62 NOLU BARAK KABİN | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-10 15:59 | 2014-03-10 17:15 | 1.2669 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.6694 | 0 | 0
14271 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KIRKPINAR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 16:01 | 2014-03-10 17:17 | 1.2678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2678 | 0 | 0
14273 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SEFAKOY2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 16:02 | 2014-03-10 17:58 | 1.9406 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9406
14289 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: BAJDARLIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 16:07 | 2014-03-10 18:45 | 2.6322 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 65.8056
14280 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: BANKA EVLERI TR1-2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 16:13 | 2014-03-10 17:14 | 1.0117 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0467 | 0 | 0
14277 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3E 2TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-10 16:13 | 2014-03-10 16:49 | 0.60083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60083 | 0 | 0
14279 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM Kök: BEYLERCE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 16:22 | 2014-03-10 17:28 | 1.0892 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.3375 | 0
14278 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BEHLULBEY MH31 TR 400 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 16:25 | 2014-03-10 16:30 | 0.086389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.086389 | 0 | 0
14281 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SORKUN4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 16:28 | 2014-03-10 17:27 | 0.98611 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.7222 | 0 | 0
14282 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: ORTAOBA TR 2 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 16:28 | 2014-03-10 18:33 | 2.0753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0753 | 0 | 0
14283 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: OKCU1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-10 16:31 | 2014-03-10 17:19 | 0.79611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79611 | 0 | 0
14284 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KIRKISLA2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 16:34 | 2014-03-10 21:35 | 5.0219 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0219
14316 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YEŞİLGÖLCÜK TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 16:38 | 2014-03-10 20:00 | 3.3617 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 504.25
14287 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60601 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 16:42 | 2014-03-10 19:16 | 2.5647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5647 | 0 | 0
14285 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ARGITHANI9 TR 400 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-10 16:43 | 2014-03-10 19:12 | 2.4894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4894 | 0 | 0
14286 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 16:44 | 2014-03-10 17:56 | 1.1939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1939 | 0 | 0
14288 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: HOTAMIS3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 16:55 | 2014-03-10 18:37 | 1.7058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7058 | 0 | 0
14290 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN DM-HİRFANLI KÖK TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM Kök: HİRFANLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 17:03 | 2014-03-10 18:39 | 1.5972 | 0 | 200 | 0 | 100 | 0 | 319.4444 | 0 | 159.7222
14297 | 1 | KONYA | KULU | TR: ZINCIRLIKUYU5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KABLO SU ALMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 17:15 | 2014-03-10 18:28 | 1.2136 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 133.4972 | 0 | 0
14292 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HURDALIK2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 17:15 | 2014-03-10 19:01 | 1.7739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7739 | 0 | 0
14293 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: OZATALAR1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 17:16 | 2014-03-10 18:03 | 0.78889 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.9444
14291 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KESIMHANEYANI12 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 17:16 | 2014-03-10 19:35 | 2.3206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3206 | 0 | 0
14294 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BOLAT1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 17:19 | 2014-03-10 18:10 | 0.85611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85611 | 0 | 0
14295 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR20 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-10 17:20 | 2014-03-10 19:40 | 2.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
14296 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: ISAKUSAGI2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 17:23 | 2014-03-10 19:29 | 2.1097 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1097
14298 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: TEKNEÇUKUR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 17:26 | 2014-03-10 19:42 | 2.2728 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 45.4556
14299 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ÇENGİLTİ TM: KIZÖREN TM Kök: ZİNCİRLİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 17:27 | 2014-03-10 18:15 | 0.805 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0
14300 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN49 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 17:30 | 2014-03-10 18:28 | 0.97167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97167 | 0 | 0
14302 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: TASAGIL2 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 17:33 | 2014-03-10 19:34 | 2.0158 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.1425 | 0 | 0
14301 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: EREGLI YOLU VIRAJ TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 17:33 | 2014-03-10 19:47 | 2.2208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2208 | 0 | 0
14303 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BUCAKKUYU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-10 17:35 | 2014-03-10 18:38 | 1.0397 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0397
14304 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: MERAM DM26 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-10 17:35 | 2014-03-10 18:36 | 1.0053 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0053 | 0 | 0 | 0
14305 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 27 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 17:41 | 2014-03-10 18:45 | 1.0644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0644 | 0 | 0
14306 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ZENGEN9 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 17:45 | 2014-03-10 19:19 | 1.5608 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5608
14307 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: UCPINAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-10 17:47 | 2014-03-10 18:46 | 0.99028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99028 | 0 | 0
14309 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: BASKOY1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-10 17:58 | 2014-03-10 19:43 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0
14308 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KARGINSELINAGA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 17:58 | 2014-03-10 18:46 | 0.80917 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.3283
14310 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: SULEYMANHUYUGU1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 18:03 | 2014-03-10 19:50 | 1.7889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7889 | 0 | 0
14311 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: GEDELLI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 18:06 | 2014-03-10 22:41 | 4.585 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 91.7
14312 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: DEMIRLI TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 18:09 | 2014-03-10 19:10 | 1.0056 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.0389
14313 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1587 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 18:10 | 2014-03-10 19:59 | 1.8111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8111 | 0 | 0
14315 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: MORTAŞ ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: SEYDİŞEHİR DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 18:12 | 2014-03-10 18:32 | 0.335 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10.05 | 0 | 0
14314 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: BURHAN TR2 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-10 18:12 | 2014-03-10 20:31 | 2.3217 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3217
14317 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: GUVERCINLIK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 18:16 | 2014-03-10 21:45 | 3.4822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4822 | 0 | 0
14318 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: ESKI ARITMA19 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 18:20 | 2014-03-10 21:00 | 2.6711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6711 | 0 | 0
14320 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 8/B TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 18:22 | 2014-03-10 19:37 | 1.2533 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 62.6667 | 0 | 0
14319 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ACMA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-10 18:22 | 2014-03-10 21:06 | 2.7356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7356 | 0 | 0
14322 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MENGENE YENI KULE TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 18:30 | 2014-03-10 20:49 | 2.3203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3203 | 0 | 0
14323 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: KARAMAN60819 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-10 18:30 | 2014-03-10 21:52 | 3.3706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3706 | 0 | 0
14326 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA57 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-10 18:32 | 2014-03-10 20:23 | 1.8508 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.2542 | 0 | 0
14324 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 18:35 | 2014-03-10 19:37 | 1.0294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0294 | 0 | 0
14325 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 20TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 18:52 | 2014-03-10 18:57 | 0.090278 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 9.0278 | 0 | 0
14327 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: GOZLU5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-10 19:06 | 2014-03-10 19:55 | 0.81194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81194
14329 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA12 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 19:17 | 2014-03-10 21:50 | 2.5492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5492 | 0 | 0
14328 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ÇENGİLTİ TM: KIZÖREN TM Kök: ZİNCİRLİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-10 19:21 | 2014-03-10 21:07 | 1.7567 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35.1333 | 0
14330 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CARIKLAR9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-10 19:25 | 2014-03-10 20:25 | 0.99583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99583 | 0 | 0
14331 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KARKIN4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-10 19:27 | 2014-03-10 21:47 | 2.34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.34 | 0 | 0
14332 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 19:32 | 2014-03-10 21:24 | 1.8603 | 4 | 50 | 0 | 0 | 7.4411 | 93.0139 | 0 | 0
14333 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HAMZAOGLU1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 19:51 | 2014-03-10 20:29 | 0.635 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.635 | 0 | 0
14334 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11104 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-10 19:53 | 2014-03-10 20:22 | 0.48333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48333 | 0 | 0
14335 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: YAZIHOYUK6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 19:59 | 2014-03-10 20:43 | 0.73528 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 25.7347 | 0 | 0
14336 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: MERKEZ TR3/16 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 20:23 | 2014-03-10 21:28 | 1.0881 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 108.8056 | 0 | 0
14337 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALPASLAN3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 20:44 | 2014-03-11 00:30 | 3.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 0 | 0
14338 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ALAY TM: MİSLİOVA TM Kök: ALAY BÖLÜCÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 20:45 | 2014-03-10 22:03 | 1.3083 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3083 | 0
14339 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: LOKMAN1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 20:55 | 2014-03-10 22:34 | 1.6397 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6397
14340 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: TASPINAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-10 21:03 | 2014-03-10 22:01 | 0.96806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96806 | 0 | 0
14341 | 1 | KONYA | KULU | TR: ZINCIRLIKUYU5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 21:26 | 2014-03-10 23:31 | 2.0906 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 250.8667 | 0 | 0
14342 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: YAZIHOYUK8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-10 21:28 | 2014-03-10 22:45 | 1.2819 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 57.6875 | 0 | 0
14343 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: CETMI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 21:49 | 2014-03-10 22:31 | 0.69167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69167 | 0 | 0
14346 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: MİSLİOVA-1 TM: MİSLİOVA TM DM: MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - KESİCİNİN EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 21:54 | 2014-03-10 23:53 | 1.985 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.985 | 0
14344 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 21:58 | 2014-03-10 22:41 | 0.72306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72306 | 0 | 0
14345 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: TÜMOSAN TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 21:59 | 2014-03-10 22:47 | 0.79444 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 79.4444 | 0 | 0
14347 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM: MİSLİOVA TM Kök: ÇİFTLİK MERKEZ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 22:06 | 2014-03-10 23:20 | 1.2306 | 2 | 300 | 0 | 0 | 2.4611 | 369.1667 | 0 | 0
14348 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Fider: KOZAKLI TM: KALABA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-10 22:07 | 2014-03-10 22:48 | 0.69167 | 10 | 240 | 0 | 0 | 6.9167 | 166 | 0 | 0
14349 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 15TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-10 22:18 | 2014-03-10 22:52 | 0.57556 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.7556 | 0 | 0
14350 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: BOZCA3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 22:28 | 2014-03-10 23:47 | 1.3072 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3072
14351 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: HARUNLAR2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 22:40 | 2014-03-10 23:43 | 1.0503 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0503
14352 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: DİVARLI TR9 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 22:40 | 2014-03-10 23:50 | 1.1722 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 58.6111 | 0 | 0
14353 | 1 | KONYA | MERAM | TR: AKSINNE1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 23:02 | 2014-03-11 00:57 | 1.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0
14354 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKINCILAR10 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 23:37 | 2014-03-11 00:20 | 0.71639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71639 | 0 | 0
14424 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-11 00:31 | 2014-03-11 01:31 | 1 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0
14355 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: OZBAG TR-6 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-11 00:38 | 2014-03-11 01:25 | 0.79111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79111 | 0 | 0
14356 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: CAGLAYAN2 TR DM: BOZKIR DM | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 00:46 | 2014-03-11 01:25 | 0.645 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 132.225 | 0 | 0
14357 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Fider: KOZAKLI TM: KALABA TM DM: KOZAKLI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 01:36 | 2014-03-11 03:42 | 2.0978 | 5 | 100 | 0 | 0 | 10.4889 | 209.7778 | 0 | 0
19703 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: CUMHURİYET TM: KONYA-2 TM DM: DM 14 GW/3 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-11 02:31 | 2014-03-11 02:51 | 0.33333 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 83.3333 | 0 | 0
14358 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA-2 TM DM: DM 11 ERENKÖY | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-11 03:01 | 2014-03-11 03:21 | 0.33333 | 1 | 3300 | 0 | 0 | 0.33333 | 1100 | 0 | 0
14359 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA-1 TM IM: İM-5-SCADA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-11 03:31 | 2014-03-11 03:51 | 0.33333 | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0.33333 | 833.3333 | 0 | 0
14369 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: KEMERHİSAR TM: BOR TM Kök: KEMERHİSAR İÇMECELER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-11 05:52 | 2014-03-11 08:33 | 2.6786 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5.3572 | 13.3931
14360 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: AKÖRENKIŞLA-1 TM: KIZÖREN TM Kök: AKÖREN KIŞLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 06:18 | 2014-03-11 08:10 | 1.8744 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 56.2333
14363 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: SIRÇALI TM: ÇUMRA TM Kök: ÇUMRA TR 63 RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 06:46 | 2014-03-11 07:30 | 0.7325 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 366.25 | 0 | 0
14361 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CARIKLAR1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-11 06:55 | 2014-03-11 07:44 | 0.81417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81417 | 0 | 0
14362 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: OVACIK5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 06:57 | 2014-03-11 10:01 | 3.0794 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0794
14404 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ALHAN3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 07:06 | 2014-03-11 09:29 | 2.3822 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 47.6444
14370 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM Kök: ULUKIŞLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 07:10 | 2014-03-11 08:41 | 1.5161 | 0 | 0 | 11 | 55 | 0 | 0 | 16.6772 | 83.3861
14364 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: TAŞAĞIL TM: EREĞLİ TM Kök: ALHAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 07:16 | 2014-03-11 08:22 | 1.1142 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 55.7083 | 0
14366 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM Kök: SARAYÖNÜ KÖK KARŞISI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 07:27 | 2014-03-11 07:45 | 0.29972 | 0 | 0 | 5 | 52 | 0 | 0 | 1.4986 | 15.5856
14371 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 07:29 | 2014-03-11 08:23 | 0.9025 | 20 | 400 | 0 | 15 | 18.05 | 361 | 0 | 13.5375
14365 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CARIKLAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-11 07:31 | 2014-03-11 08:01 | 0.50917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50917 | 0 | 0
14367 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: YILANGÖMÜ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 07:34 | 2014-03-11 10:31 | 2.9458 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.4583 | 0 | 0
14368 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KONYA5 TM - ÇATALHÜYÜK FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: KARATAY DM25 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 07:39 | 2014-03-11 08:11 | 0.54889 | 30 | 0 | 0 | 0 | 16.4667 | 0 | 0 | 0
14372 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KECECILER4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-11 07:45 | 2014-03-11 08:12 | 0.43889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43889 | 0 | 0
14378 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: YAZLIK2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-11 08:01 | 2014-03-11 12:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 92
14381 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN DM-KAMAN1 TR TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-11 08:01 | 2014-03-11 17:01 | 9 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 0 | 0
14383 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KİRŞEHİR DM 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-11 08:01 | 2014-03-11 12:00 | 3.9836 | 10 | 0 | 90 | 0 | 39.8361 | 0 | 358.525 | 0
19160 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: DÖRTYOL TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-11 08:01 | 2014-03-11 10:01 | 2 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
14374 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: TUZKOY7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 08:03 | 2014-03-11 09:17 | 1.2369 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.5542 | 0 | 0
14373 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: PINARBAŞI KÖK - KONCAM SIZMA KÖK DM: DM37/A TÖMEK Kök: PINARBAŞI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 08:03 | 2014-03-11 08:08 | 0.088889 | 65 | 750 | 60 | 60 | 5.7778 | 66.6667 | 5.3333 | 5.3333
14375 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: OVACIK GRUP TM: NİĞDE-2-TM Kök: ÇARIKLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 08:06 | 2014-03-11 09:10 | 1.0583 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 370.4167
14376 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-11 08:14 | 2014-03-11 09:24 | 1.1578 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3156 | 0 | 0
14377 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ÜRGÜP TR30 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 08:25 | 2014-03-11 10:25 | 2.0089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0089 | 0 | 0
14379 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: TEPE OTEL ALTI KABIN 30 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 08:25 | 2014-03-11 10:12 | 1.7814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7814 | 0 | 0
14380 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KULU46TR - KULU113A TR TM: KULU TM DM: KULU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 08:28 | 2014-03-11 08:55 | 0.45 | 1500 | 0 | 500 | 0 | 675 | 0 | 225 | 0
14382 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM TR: KETENLİ KAS. ÇIRALI 1 YAYLASI TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-11 08:30 | 2014-03-11 09:41 | 1.1764 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.8819 | 0 | 0
14386 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-2 DİNEK TM: GÜNEYSINIR TM Kök: YENİSU KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-11 08:31 | 2014-03-11 16:01 | 7.5 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | 0 | 75 | 675
19409 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-27 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-11 08:31 | 2014-03-11 11:10 | 2.6503 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 532.7058 | 0 | 0
19576 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: KIRIMINI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-11 08:31 | 2014-03-11 11:26 | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 189.5833
14384 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: TEPEKOY2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 08:33 | 2014-03-11 12:48 | 4.2525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2525
14385 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: DOĞUŞ TM: KONYA-4 TM DM: DM32 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 08:38 | 2014-03-11 09:03 | 0.41861 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.3722 | 0 | 0 | 0
14387 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: UCHARMAN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-11 08:42 | 2014-03-11 09:53 | 1.1817 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1817
14389 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: IKIZCE1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 08:50 | 2014-03-11 09:43 | 0.89028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89028
14390 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: REKABET 1 TRF | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 08:51 | 2014-03-11 09:32 | 0.68528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68528 | 0 | 0
14396 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM Kök: ULUKIŞLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-11 08:56 | 2014-03-11 10:44 | 1.7978 | 0 | 0 | 11 | 55 | 0 | 0 | 19.7756 | 98.8778
14393 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F5-BAYRAKÇI FİDERİ TM: KONYA-1 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 09:01 | 2014-03-11 10:36 | 1.59 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 550.14 | 0 | 0
11630 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 09:01 | 2014-03-11 11:01 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
14391 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: AVANOS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-11 09:01 | 2014-03-11 17:01 | 8 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0
14392 | 1 | KONYA | KULU | Fider: DİNEK MODÜLER KÖK - KULU28 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: DİNEK MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-11 09:01 | 2014-03-11 12:01 | 3 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 0 | 0
14394 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: MANAV YOLU TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-11 09:01 | 2014-03-11 15:01 | 6 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0
14397 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-11 09:01 | 2014-03-11 13:01 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
14398 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: ERTUGRUL1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-11 09:01 | 2014-03-11 16:01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 315
14399 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: GULLU ORMAN5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-11 09:01 | 2014-03-11 13:31 | 4.5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 0 | 0
14401 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM Kök: YAZLA YEŞİLHAT MOD KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-11 09:01 | 2014-03-11 14:01 | 5 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
14403 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-11 09:01 | 2014-03-11 14:01 | 5 | 125 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0
14435 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: AKKISE7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-11 09:01 | 2014-03-11 14:01 | 5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0
14448 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHUYUK4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-11 09:01 | 2014-03-11 13:01 | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
19123 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-11 09:01 | 2014-03-11 14:01 | 5 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0
19124 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-11 09:01 | 2014-03-11 14:01 | 5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0
19158 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: DÖRTYOL TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-11 09:01 | 2014-03-11 14:01 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
19272 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENIKENT2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-11 09:01 | 2014-03-11 14:01 | 5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0
19638 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAASLAN1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-11 09:01 | 2014-03-11 14:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
19806 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-11 09:01 | 2014-03-11 14:01 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
19932 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: AKÇAAGIL TR-2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-11 09:01 | 2014-03-11 14:01 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
19973 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BADAK TM: BOR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-11 09:01 | 2014-03-11 14:01 | 5 | 0 | 0 | 16 | 200 | 0 | 0 | 80 | 1000
20016 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM: DM 79 EĞRİBAYAT | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-11 09:01 | 2014-03-11 11:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 350
20020 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 3 TM Kök: GÜVENÇ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-11 09:01 | 2014-03-11 15:01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 210
14395 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: AKS.ORG.SANAYI6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-11 09:02 | 2014-03-11 09:26 | 0.39194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39194 | 0 | 0
14400 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: AKTOPRAK14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 09:09 | 2014-03-11 12:19 | 3.1706 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.7056
14402 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: DEVEDAMI4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-11 09:18 | 2014-03-11 11:05 | 1.7844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7844 | 0 | 0
14405 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KONYA GIDACILAR1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-11 09:25 | 2014-03-11 09:59 | 0.56306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56306 | 0 | 0
14450 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKÖY TM DM: AKCAKENT DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-11 09:31 | 2014-03-11 14:01 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 160 | 0 | 0 | 4.5 | 720
14453 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM Kök: ÇİLLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-11 09:31 | 2014-03-11 13:01 | 3.5 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0
19286 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: YENİKENT TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-11 09:31 | 2014-03-11 14:31 | 5 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0
19476 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: ILICAPINAR YAYLASI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-11 09:31 | 2014-03-11 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 80
19629 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DIVANLAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-11 09:31 | 2014-03-11 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150
14408 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: MERAM DM26 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-11 09:42 | 2014-03-11 10:04 | 0.37806 | 2 | 655 | 0 | 0 | 0.75611 | 247.6264 | 0 | 0
14406 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM Kök: KIRKDELİK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-11 09:42 | 2014-03-11 10:52 | 1.1722 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 11.7222 | 35.1667
14407 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: GUZELYURT15 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 09:42 | 2014-03-11 11:52 | 2.1753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1753 | 0 | 0
14410 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AKARCA5 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 09:44 | 2014-03-11 10:54 | 1.1578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1578 | 0 | 0
14409 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SUMERBANK TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 09:47 | 2014-03-11 10:37 | 0.83167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1583 | 0 | 0
14415 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HASANKOY6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 09:53 | 2014-03-11 13:47 | 3.905 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 234.3 | 0 | 0
14411 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1378 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 09:54 | 2014-03-11 11:00 | 1.0975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0975 | 0 | 0
14412 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN49 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 09:57 | 2014-03-11 10:45 | 0.80056 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4017 | 0 | 0
14413 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DEMIRCILER3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-11 10:01 | 2014-03-11 11:18 | 1.2964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2964 | 0 | 0
14425 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR-1 TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-11 10:01 | 2014-03-11 13:31 | 3.5 | 1 | 846 | 11 | 1027 | 3.5 | 2961 | 38.5 | 3594.5
14426 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ALAY TM: MİSLİOVA TM Kök: ALAY BÖLÜCÜ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-11 10:01 | 2014-03-11 15:01 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
14427 | 1 | KONYA | KULU | TR: ZINCIRLIKUYU2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-11 10:01 | 2014-03-11 15:01 | 5 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0
14485 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: NEVŞEHİR-2-TM Kök: 53 NOLU KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-11 10:01 | 2014-03-11 15:01 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0
19159 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: DÖRTYOL TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-11 10:01 | 2014-03-11 12:01 | 2 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
19427 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Fider: DERİNKUYU DM-2 TM: DERİNKUYU TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-11 10:01 | 2014-03-11 15:01 | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
19508 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: MERAM DM26 Kök: HATİP SULAMA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-11 10:01 | 2014-03-11 17:01 | 7 | 4 | 13 | 0 | 2 | 28 | 91 | 0 | 14
14414 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: AKMEZAR3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 10:01 | 2014-03-11 10:51 | 0.82639 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.5278
14416 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-11 10:02 | 2014-03-11 11:01 | 0.9775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9775 | 0 | 0
14420 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: TÜMOSAN TM Kök: SULTANHANI24 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 10:08 | 2014-03-11 10:40 | 0.54556 | 5 | 500 | 0 | 0 | 2.7278 | 272.7778 | 0 | 0
14419 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TOKLUMEN TR14 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 10:08 | 2014-03-11 12:35 | 2.4611 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 246.1111 | 0 | 0
14422 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS38 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 10:11 | 2014-03-11 11:29 | 1.3061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3061 | 0 | 0
19705 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MIMARSINAN01 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-11 10:11 | 2014-03-11 10:36 | 0.41667 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 83.3333 | 0 | 0
14417 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KONYA GIDACILAR1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-11 10:12 | 2014-03-11 11:43 | 1.5186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5186 | 0 | 0
14418 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: HARUNLAR1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 10:13 | 2014-03-11 10:43 | 0.4875 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4875
14421 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YENİYAYLA TR 1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 10:23 | 2014-03-11 11:43 | 1.3228 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3228
14423 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-5 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 10:35 | 2014-03-11 11:42 | 1.11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0
14428 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YEGIN TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-11 10:57 | 2014-03-11 11:27 | 0.50222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50222 | 0 | 0
19698 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BEDİR 08 (IŞIKLAR 02) | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-11 11:01 | 2014-03-11 15:50 | 4.8167 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 481.6667 | 0 | 0
19736 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BEDİR 08 (IŞIKLAR 02) | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-11 11:11 | 2014-03-11 12:00 | 0.81667 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 163.3333 | 0 | 0
14431 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN49 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-11 11:12 | 2014-03-11 11:44 | 0.52889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0578 | 0 | 0
14433 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ULUBATLI HASAN12 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 11:12 | 2014-03-11 11:59 | 0.78111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78111 | 0 | 0
14432 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: PIRIBEYLI8 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 11:14 | 2014-03-11 12:00 | 0.76583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76583 | 0 | 0
14434 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ASVALT SANTIYESI 2.14 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 11:15 | 2014-03-11 12:15 | 1.0036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0036 | 0 | 0
19072 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR113 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 11:16 | 2014-03-11 15:01 | 3.75 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 112.5 | 0 | 0
14436 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-10A | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-11 11:22 | 2014-03-11 12:05 | 0.71083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71083 | 0 | 0
14437 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: SARILAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 11:24 | 2014-03-11 13:18 | 1.9053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9053 | 0 | 0
14438 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: IBRAHIMPASA2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 11:25 | 2014-03-11 12:07 | 0.71389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71389 | 0 | 0
14440 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CICEKDAGI TR5 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 11:35 | 2014-03-11 12:47 | 1.2061 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2061
14439 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: ARMUTLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 11:38 | 2014-03-11 11:54 | 0.25778 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.5778
14441 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - EĞRİBAYAT TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-11 11:50 | 2014-03-11 13:02 | 1.1925 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1925 | 0
14442 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: YUKSECIK1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-11 11:54 | 2014-03-11 12:55 | 1.0125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0125
14443 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ÜRGÜP TR30 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 11:57 | 2014-03-11 12:40 | 0.72194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72194 | 0 | 0
14457 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: YAZLIK2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-11 12:01 | 2014-03-11 16:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 200
14444 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR28 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 12:21 | 2014-03-11 13:09 | 0.8075 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 44.4125 | 0 | 0
19529 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: KIRIMINI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-11 12:31 | 2014-03-11 16:31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 200
14445 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ARATOL5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 12:37 | 2014-03-11 13:12 | 0.59056 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.8583 | 0 | 0
14446 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ALTUNHISAR16 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 12:42 | 2014-03-11 13:56 | 1.2403 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.4028 | 0 | 0
14447 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: CAVDARLI7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 12:47 | 2014-03-11 13:42 | 0.92278 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6139
14449 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 12:53 | 2014-03-11 14:55 | 2.0306 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 81.2222
14451 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 12:55 | 2014-03-11 14:57 | 2.0333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.3333 | 0 | 0
14388 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHUYUK4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-11 13:01 | 2014-03-11 17:01 | 4 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
14452 | 1 | KONYA | KULU | Fider: AKSANAYİ1 TR - YESILTEPE1 TR TM: KULU TM DM: KULU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-11 13:01 | 2014-03-11 17:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 920
14461 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KİRŞEHİR DM 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 Kök: KORTULLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-11 13:01 | 2014-03-11 14:30 | 1.4836 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 74.1806 | 0
19145 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-11 13:01 | 2014-03-11 17:01 | 4 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0
19241 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-3 TM: TÜMOSAN TM DM: AKSARAY DM3 IM: AKSARAY İM 1/1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-11 13:01 | 2014-03-11 17:01 | 4 | 2 | 500 | 0 | 0 | 8 | 2000 | 0 | 0
19410 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-5 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-11 13:01 | 2014-03-11 16:42 | 3.6836 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 209.9658 | 0 | 0
19676 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM Kök: BEYLERCE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-11 13:01 | 2014-03-11 15:31 | 2.5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 0
19949 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-5 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-11 13:01 | 2014-03-11 16:01 | 3 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0
14459 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HARMANCIK6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 13:02 | 2014-03-11 13:36 | 0.575 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 28.75 | 0 | 0
14454 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KARAHASANLI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 13:06 | 2014-03-11 14:00 | 0.90528 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.1056 | 0 | 0
14455 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUSAN9 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-11 13:11 | 2014-03-11 14:08 | 0.94417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94417 | 0 | 0
14456 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ÜRGÜP TR25 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 13:20 | 2014-03-11 14:32 | 1.1972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1972 | 0 | 0
14458 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TARLA01 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-11 13:30 | 2014-03-11 15:23 | 1.8756 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.7556 | 0 | 0
19238 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 30TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-11 13:31 | 2014-03-11 14:01 | 0.5 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
14462 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: ESKİL3 TR-ESKİL4 TR TM: TÜMOSAN TM Kök: SULTANHANI24 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 13:36 | 2014-03-11 15:23 | 1.7906 | 10 | 500 | 0 | 0 | 17.9056 | 895.2778 | 0 | 0
14460 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BADAK5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 13:43 | 2014-03-11 15:57 | 2.2347 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.3472
14465 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM Kök: ULUKIŞLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-11 13:47 | 2014-03-11 14:23 | 0.59972 | 50 | 0 | 0 | 0 | 29.9861 | 0 | 0 | 0
14463 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YARMA1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 13:51 | 2014-03-11 15:48 | 1.9469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9469 | 0 | 0
14464 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HATUNSARAY TM: ÇUMRA TM DM: SEÇME DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TRAFO YANMASI- AG KISA DEVRE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 13:53 | 2014-03-11 14:44 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3867
14466 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KONYA GIDACILAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 13:56 | 2014-03-11 15:09 | 1.2142 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0708 | 0 | 0
14467 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - TOPRAKLIK YENİ HAT TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 13:59 | 2014-03-11 14:17 | 0.295 | 0 | 200 | 1337 | 1030 | 0 | 59 | 394.415 | 303.85
14475 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM Kök: ÇİLLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-11 14:01 | 2014-03-11 14:49 | 0.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0
19073 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: SAVCILIBAGBASI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 14:01 | 2014-03-11 17:01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
19164 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR-2 TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-11 14:01 | 2014-03-11 15:16 | 1.25 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 312.5 | 0 | 0
14468 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: BASKOY5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-11 14:08 | 2014-03-11 14:44 | 0.58833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58833 | 0 | 0
14469 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KERESTECILER3 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 14:10 | 2014-03-11 15:47 | 1.6061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6061 | 0 | 0
14470 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: UZUMLU9 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 14:19 | 2014-03-11 15:32 | 1.2114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2114 | 0 | 0
14471 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KOKEZ1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-11 14:21 | 2014-03-11 14:38 | 0.28972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28972
14472 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: KITRELI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 14:25 | 2014-03-11 15:42 | 1.2875 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.875 | 0 | 0
14476 | 1 | KONYA | MERAM | TR: OGRETMEN EVLERI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 14:32 | 2014-03-11 15:33 | 1.0097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0097 | 0 | 0
14473 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BADAK TM: BOR TM Kök: SESLİKAYA KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 14:36 | 2014-03-11 16:11 | 1.5867 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5867 | 0
14474 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ULUS TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 14:41 | 2014-03-11 14:57 | 0.26611 | 3 | 89 | 0 | 0 | 0.79833 | 23.6839 | 0 | 0
14477 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KECECILER4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-11 14:52 | 2014-03-11 15:29 | 0.61194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61194 | 0 | 0
14478 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60402 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-11 14:59 | 2014-03-11 16:32 | 1.5519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5519 | 0 | 0
19161 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: DÖRTYOL TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-11 15:01 | 2014-03-11 17:01 | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
14479 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ALTUNHISAR7 TR | AG - DİREK YIKILMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-11 15:01 | 2014-03-11 15:47 | 0.76444 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.6444
14481 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: BUYUKASLAMA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 15:04 | 2014-03-11 18:06 | 3.0469 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.3756 | 0 | 0
14480 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR UHUD7 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 15:04 | 2014-03-11 17:46 | 2.6939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6939 | 0 | 0
14482 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: TÜMOSAN TM Kök: KATRANCI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 15:08 | 2014-03-11 15:49 | 0.69139 | 0 | 0 | 50 | 500 | 0 | 0 | 34.5694 | 345.6944
14483 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KILEDERE3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 15:08 | 2014-03-11 19:53 | 4.7525 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1425.75
14484 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: CESMECIK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 15:16 | 2014-03-11 15:40 | 0.40028 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12.0083 | 0 | 0
14486 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-41 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 15:26 | 2014-03-11 18:18 | 2.8792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8792 | 0 | 0
14487 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ÇENGİLTİ TM: KIZÖREN TM Kök: ZİNCİRLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-11 15:32 | 2014-03-11 19:37 | 4.085 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 122.55 | 0
14488 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: TASKENT6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-11 15:37 | 2014-03-11 17:02 | 1.4117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4117 | 0 | 0
14489 | 1 | KONYA | MERAM | TR: MEHMET VEHBI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-11 15:44 | 2014-03-11 19:05 | 3.3511 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.7022 | 0 | 0
14490 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HASAN DEDE MESCIT3 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 15:51 | 2014-03-11 17:42 | 1.8458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8458 | 0 | 0
14491 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: AKTAS5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 15:56 | 2014-03-11 16:44 | 0.79556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79556 | 0 | 0
14492 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: TEPEKOY2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 16:00 | 2014-03-11 17:20 | 1.3378 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.7556
14430 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: BOZKOY8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-11 16:01 | 2014-03-11 22:26 | 6.4167 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 320.8333 | 0 | 0
14493 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: KAYADIBI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 16:06 | 2014-03-11 17:07 | 1.025 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 82
14497 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: AKOREN12 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 16:07 | 2014-03-11 16:58 | 0.85889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85889 | 0 | 0
14494 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Fider: KARAPINAR-2 TM: KARAPINAR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-11 16:07 | 2014-03-11 18:04 | 1.9392 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.0875 | 0
14495 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR-133 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 16:08 | 2014-03-11 16:53 | 0.74083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74083 | 0 | 0
14499 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESMEKAYA1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 16:09 | 2014-03-11 17:35 | 1.4328 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.4917 | 0 | 0
14496 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KARAHASANLI9 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 16:13 | 2014-03-11 19:25 | 3.2039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2039 | 0 | 0
14498 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KARAHISARLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 16:23 | 2014-03-11 17:31 | 1.145 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.595
14500 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: KÖYLER TM: AKŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 16:43 | 2014-03-11 17:36 | 0.88194 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.6389 | 0 | 0 | 0
14501 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-7 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 16:49 | 2014-03-11 17:47 | 0.97639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97639 | 0 | 0
14502 | 1 | KONYA | BOZKIR | Fider: HARMANPINAR KÖK-HARMANPINAR1 TR TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BALIKLAVA DM Kök: HARMANPINAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 16:49 | 2014-03-11 17:46 | 0.94222 | 121 | 0 | 0 | 0 | 114.0089 | 0 | 0 | 0
14503 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - TOPRAKLIK YENİ HAT TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM Kök: OĞUZELİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - TRAFO YANMASI- YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-11 16:51 | 2014-03-11 21:31 | 4.6703 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 140.1083
14504 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30809 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-11 17:03 | 2014-03-11 18:03 | 0.98917 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.8375 | 0 | 0
14506 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 17:04 | 2014-03-11 22:08 | 5.0644 | 0 | 0 | 30 | 5100 | 0 | 0 | 151.9333 | 25828.6667
14505 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: KOSELI TR-2 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 17:04 | 2014-03-11 18:13 | 1.1489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1489 | 0 | 0
14507 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 17:07 | 2014-03-11 19:15 | 2.1303 | 6 | 2000 | 1 | 0 | 12.7817 | 4260.5556 | 2.1303 | 0
14517 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KARKIN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 17:09 | 2014-03-11 19:19 | 2.1794 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 98.075 | 0 | 0
14508 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 14TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 17:11 | 2014-03-11 17:54 | 0.72778 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.8222 | 0 | 0
14514 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: MERKEZ TM: ÇUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 17:13 | 2014-03-11 18:19 | 1.0981 | 0 | 959 | 25 | 0 | 0 | 1053.0353 | 27.4514 | 0
14511 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 17:14 | 2014-03-11 17:38 | 0.39306 | 0 | 3000 | 1607 | 2000 | 0 | 1179.1667 | 631.6403 | 786.1111
14509 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NAR11 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-11 17:16 | 2014-03-11 17:48 | 0.53861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53861
14510 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: URGAN-1 TM: KARAMAN OSB TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 17:27 | 2014-03-11 17:37 | 0.16361 | 36 | 13386 | 0 | 0 | 5.89 | 2190.0983 | 0 | 0
14512 | 1 | KONYA | MERAM | TR: UBEYIT1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 17:41 | 2014-03-11 19:58 | 2.2744 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5489 | 0 | 0
14513 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: BOGRUDELIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-11 17:45 | 2014-03-11 18:22 | 0.60917 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.5283
14516 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELKAYA2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 17:49 | 2014-03-11 20:48 | 2.9803 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9803
14515 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KARAKAYA6 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 17:50 | 2014-03-11 18:37 | 0.78028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78028 | 0 | 0
14518 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-39 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 18:04 | 2014-03-11 19:04 | 1.0142 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 304.25 | 0 | 0
14519 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ZENGEN3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-11 18:09 | 2014-03-11 20:22 | 2.2286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2286
14520 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-39 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 18:10 | 2014-03-11 20:34 | 2.4128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4128 | 0 | 0
14521 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM Kök: SEKİZLİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 18:11 | 2014-03-11 19:48 | 1.6267 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | 0 | 0
14522 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: GUVERCINLIK2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 18:16 | 2014-03-11 22:21 | 4.0936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0936 | 0 | 0
14523 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACILAR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 18:16 | 2014-03-11 19:05 | 0.81083 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 40.5417 | 0 | 0
14524 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: GEMECIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 18:20 | 2014-03-11 19:31 | 1.1839 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.2872
14525 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI TR1119 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 18:20 | 2014-03-11 18:56 | 0.595 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0
14526 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21514 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-11 18:20 | 2014-03-11 19:03 | 0.71944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71944 | 0 | 0
14527 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK KOVANAGZI4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-11 18:42 | 2014-03-11 20:27 | 1.7442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7442 | 0 | 0
14528 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CARIKLAR4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 18:52 | 2014-03-11 21:19 | 2.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.46 | 0 | 0
14529 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KILIÇASLAN01 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 19:00 | 2014-03-11 19:27 | 0.44778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44778 | 0 | 0
14530 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR25 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 19:01 | 2014-03-11 19:58 | 0.95583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95583 | 0 | 0
14531 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: IS BANKASI KARSISI 3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 19:22 | 2014-03-11 20:19 | 0.95722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95722 | 0 | 0
14532 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: GOKCE2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 19:49 | 2014-03-11 22:07 | 2.2961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2961 | 0 | 0
14533 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YENI SELCUK2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-11 19:50 | 2014-03-11 20:45 | 0.91917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91917 | 0 | 0
14535 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-34A | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 19:59 | 2014-03-11 21:46 | 1.7833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7833 | 0 | 0
14543 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60501 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-11 20:00 | 2014-03-11 21:11 | 1.1872 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.1872 | 0 | 1.1872
14534 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: BUYUKHASLAMA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 20:04 | 2014-03-11 23:47 | 3.7169 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.5847 | 0 | 0
14536 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: BASKUYU3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 20:06 | 2014-03-11 22:00 | 1.9061 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.5917 | 0 | 0
14537 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALİBEYHÜYÜĞÜ4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-11 20:10 | 2014-03-11 23:48 | 3.6336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6336 | 0 | 0
14538 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA30 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-11 20:13 | 2014-03-11 21:22 | 1.1514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1514 | 0 | 0
14539 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ARIKOREN3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-11 20:17 | 2014-03-11 23:52 | 3.5856 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 68.1256 | 0 | 0
14542 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ASLIM YAYLASI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 20:17 | 2014-03-12 08:17 | 11.9975 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9875
14540 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: CUKURKUYU5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 20:21 | 2014-03-12 04:03 | 7.7108 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 269.8792 | 0 | 0
14541 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: SARIVELINER4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-11 20:21 | 2014-03-11 22:25 | 2.0644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0644 | 0 | 0
14545 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK KOVANAGZI4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-11 20:24 | 2014-03-11 21:46 | 1.3733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3733 | 0 | 0
14544 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: KEMERHİSAR TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 20:25 | 2014-03-12 03:02 | 6.6211 | 800 | 0 | 0 | 0 | 5296.8889 | 0 | 0 | 0
14546 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-11 20:29 | 2014-03-11 20:50 | 0.35583 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35583 | 0
14547 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: OKCU4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-11 20:37 | 2014-03-11 22:18 | 1.6872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6872 | 0 | 0
14548 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: OKCU4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 20:42 | 2014-03-11 22:16 | 1.58 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.32 | 0 | 0
14550 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: İSMİL TM: KONYA-4 TM DM: YARMA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 20:44 | 2014-03-11 21:59 | 1.2603 | 75 | 0 | 0 | 0 | 94.5208 | 0 | 0 | 0
14549 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: OKCU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 20:44 | 2014-03-11 22:14 | 1.4964 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.4819 | 0 | 0
14551 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: MINAREALTI5 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-11 21:27 | 2014-03-11 23:28 | 2.0192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0192 | 0 | 0
14552 | 1 | KONYA | MERAM | TR: PIREBI4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-11 21:33 | 2014-03-11 22:13 | 0.66139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66139 | 0 | 0
14553 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: TOPRAKLIK1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-11 21:40 | 2014-03-11 22:31 | 0.84222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84222
14554 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACILAR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 22:11 | 2014-03-11 23:04 | 0.875 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 43.75 | 0 | 0
14555 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: KIZILKAYA3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 22:47 | 2014-03-11 23:52 | 1.0719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0719 | 0 | 0
14556 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR84 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 22:50 | 2014-03-12 03:31 | 4.6872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6872 | 0 | 0
14557 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: CIFTLIK5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 23:24 | 2014-03-11 23:35 | 0.18417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.18417 | 0 | 0
14558 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-11 23:36 | 2014-03-12 00:04 | 0.46472 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.6472 | 0
14559 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Fider: AVANOS-1 TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-12 00:15 | 2014-03-12 00:53 | 0.64361 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 160.9028 | 0 | 0
14560 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Fider: ALTINHİSAR-1 TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 00:21 | 2014-03-12 01:51 | 1.4972 | 750 | 0 | 0 | 0 | 1122.9167 | 0 | 0 | 0
19714 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-12 00:31 | 2014-03-12 01:31 | 1 | 0 | 250 | 50 | 0 | 0 | 250 | 50 | 0
19715 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: MERKEZ TM: ÇUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-12 00:31 | 2014-03-12 01:31 | 1 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
14561 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM Kök: KILBASAN KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 00:39 | 2014-03-12 01:08 | 0.4725 | 0 | 0 | 10 | 2500 | 0 | 0 | 4.725 | 1181.25
14562 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA-2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-12 02:31 | 2014-03-12 02:46 | 0.25 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
14563 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA-2 TM DM: DM 17 AKYOKUŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-12 02:31 | 2014-03-12 02:46 | 0.25 | 1 | 1200 | 0 | 0 | 0.25 | 300 | 0 | 0
14564 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN 1 TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 03:47 | 2014-03-12 06:57 | 3.1603 | 250 | 1 | 0 | 0 | 790.0694 | 3.1603 | 0 | 0
14565 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Fider: ALTINHİSAR-1 TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 04:19 | 2014-03-12 10:39 | 6.3361 | 200 | 0 | 300 | 0 | 1267.2222 | 0 | 1900.8333 | 0
19978 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ALTINHİSAR-1 TM: BOR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-12 04:31 | 2014-03-12 10:31 | 6 | 17 | 987 | 21 | 1013 | 102 | 5922 | 126 | 6078
14566 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 05:12 | 2014-03-12 08:09 | 2.9419 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 176.5167 | 0 | 0
14567 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR-3 TM: BEYŞEHİR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 06:01 | 2014-03-12 08:49 | 2.7986 | 0 | 0 | 5 | 60 | 0 | 0 | 13.9931 | 167.9167
14616 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DIKILITAS3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 06:07 | 2014-03-12 12:13 | 6.1006 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 488.0444
14568 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: PIRIBEYLI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 06:21 | 2014-03-12 07:11 | 0.83417 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.5125 | 0 | 0
14570 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 06:45 | 2014-03-12 09:36 | 2.8614 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 429.2083
14569 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: OVACIK GRUP TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 06:50 | 2014-03-12 10:00 | 3.1569 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 473.5417
14571 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: GAZI OSMAN PASA4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-12 07:23 | 2014-03-12 07:49 | 0.44111 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.2056 | 0 | 0
14572 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: TEPEKOY1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 07:32 | 2014-03-12 08:29 | 0.95722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95722 | 0 | 0
14576 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: SELKI4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 07:43 | 2014-03-12 08:36 | 0.88 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0
14573 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KOLUKISA3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 07:45 | 2014-03-12 09:05 | 1.34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0
14574 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AYDINLIK TR 03 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 07:47 | 2014-03-12 09:15 | 1.4592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4592 | 0 | 0
14575 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1362 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-12 07:51 | 2014-03-12 09:49 | 1.9689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9689 | 0 | 0
14577 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM Kök: ÇARDACIK MONOBLOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 07:56 | 2014-03-12 08:58 | 1.0381 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 155.7083
14581 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: BASDERE 5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 07:59 | 2014-03-12 10:46 | 2.7806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7806 | 0 | 0
14580 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-12 08:01 | 2014-03-12 11:45 | 3.7336 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 186.6806 | 0
14599 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN 1 TM: HİRFANLI HES TM TR: KAMAN8 TR DM: KAMAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-12 08:01 | 2014-03-12 17:01 | 9 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 0 | 0
19074 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ÇAYHAN TM: EREĞLİ TM Kök: ÇİLLER KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 08:01 | 2014-03-12 12:01 | 4 | 0 | 0 | 110 | 193 | 0 | 0 | 440 | 772
19166 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Fider: BEYŞEHİR-2 TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-12 08:01 | 2014-03-12 10:31 | 2.5 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0
19609 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: KIRIMINI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-12 08:01 | 2014-03-12 12:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 200
14578 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FERIT PASA3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-12 08:02 | 2014-03-12 08:46 | 0.73139 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.3139 | 0 | 0
14612 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KARAATLI7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 08:03 | 2014-03-12 11:08 | 3.0869 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 77.1736
14611 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KARAATLI8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 08:10 | 2014-03-12 11:09 | 2.9842 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 74.6042 | 0 | 0
14579 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: YENISU2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 08:11 | 2014-03-12 09:35 | 1.3944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3944 | 0 | 0
14582 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ASLAMA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 08:28 | 2014-03-12 12:50 | 4.3589 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 348.7111
19528 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: CATALCESME1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-12 08:31 | 2014-03-12 13:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1250
19716 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: BÜYÜKAŞLAMA RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-12 08:31 | 2014-03-12 16:01 | 7.5 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 727.5 | 0
14583 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30807 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 08:39 | 2014-03-12 10:04 | 1.4178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4178 | 0 | 0
14584 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP44 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 08:41 | 2014-03-12 09:59 | 1.2964 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.3711 | 0 | 0
14588 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN04 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 08:48 | 2014-03-12 09:43 | 0.91583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91583 | 0 | 0
14587 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: GEDIL4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-12 08:52 | 2014-03-12 09:40 | 0.78694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78694 | 0 | 0
14589 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: AZIZIYE3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 08:58 | 2014-03-12 09:51 | 0.87861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87861
14590 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KULU28 TR - KULU23 TR TM: KULU TM DM: KULU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-12 09:01 | 2014-03-12 12:01 | 3 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0
14591 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | DM: NEVŞEHİR DM1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-12 09:01 | 2014-03-12 17:01 | 8 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0
14592 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-12 09:01 | 2014-03-12 13:39 | 4.6333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 203.8667 | 0 | 0
14598 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: AVDAN 1 TR 100 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-12 09:01 | 2014-03-12 14:01 | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
14600 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-12 09:01 | 2014-03-12 13:01 | 4 | 10 | 490 | 100 | 0 | 40 | 1960 | 400 | 0
14602 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: DEREÇİNE TM: AKŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-12 09:01 | 2014-03-12 14:01 | 5 | 185 | 0 | 0 | 0 | 925 | 0 | 0 | 0
14603 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-12 09:01 | 2014-03-12 12:01 | 3 | 555 | 0 | 0 | 0 | 1665 | 0 | 0 | 0
14624 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-12 09:01 | 2014-03-12 10:01 | 1 | 0 | 770 | 0 | 0 | 0 | 770 | 0 | 0
14670 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU9 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-12 09:01 | 2014-03-12 14:01 | 5 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0
19088 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: AKKISE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-12 09:01 | 2014-03-12 14:01 | 5 | 0 | 962 | 0 | 0 | 0 | 4810 | 0 | 0
19125 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DM: ÜRGÜP DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-12 09:01 | 2014-03-12 14:01 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
19126 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-12 09:01 | 2014-03-12 14:01 | 5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0
19146 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-12 09:01 | 2014-03-12 12:01 | 3 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 2040 | 0 | 0
19271 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENIKENT9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-12 09:01 | 2014-03-12 14:01 | 5 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
19807 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-12 09:01 | 2014-03-12 14:01 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
19861 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-12 09:01 | 2014-03-12 12:01 | 3 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 0
19933 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: GUZLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-12 09:01 | 2014-03-12 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5
19974 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ALTINHİSAR-1 TM: BOR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-12 09:01 | 2014-03-12 14:31 | 5.5 | 0 | 0 | 14 | 120 | 0 | 0 | 77 | 660
20019 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 3 TM Kök: ÇALDERE KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-12 09:01 | 2014-03-12 15:01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 210
20045 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SULU DERE TR2-31A | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-12 09:01 | 2014-03-12 17:01 | 8 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 552 | 0 | 0
14593 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUYUKBURNAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 09:03 | 2014-03-12 13:13 | 4.1672 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41.6722
14594 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60501 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-12 09:07 | 2014-03-12 10:56 | 1.8303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8303 | 0 | 0
14595 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HUYUK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 09:11 | 2014-03-12 13:09 | 3.9608 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9608
14597 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HANAYBASI6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 09:16 | 2014-03-12 15:02 | 5.7706 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 115.4111 | 0 | 0
14601 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: DM6-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-12 09:17 | 2014-03-12 09:38 | 0.35444 | 0 | 0 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 150.9933
14604 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR29 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 09:28 | 2014-03-12 12:37 | 3.1442 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.4417 | 0 | 0
14652 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EREĞLİ-2 TM: EREĞLİ TM IM: EREĞLİ1100 İM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-12 09:31 | 2014-03-12 14:56 | 5.4167 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 812.5 | 0 | 0
19287 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: YENİKENT TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-12 09:31 | 2014-03-12 14:31 | 5 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0
19317 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: YALNIZAGAC | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-12 09:31 | 2014-03-12 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150
19439 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: ESKİL-1 TM: KIZÖREN TM Kök: CULFA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-12 09:31 | 2014-03-12 14:31 | 5 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0
19456 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BOZYER1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-12 09:31 | 2014-03-12 14:31 | 5 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0
19468 | 1 | KONYA | HADİM | TR: DEDEMLI IGDELI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-12 09:31 | 2014-03-12 14:31 | 5 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 30 | 0 | 60
19631 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AKBAS HACIALI MAH1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-12 09:31 | 2014-03-12 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50
19632 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AKBAS1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-12 09:31 | 2014-03-12 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150
14605 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: KAVLAKTEPE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 09:33 | 2014-03-12 10:40 | 1.1106 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.6583
14606 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30804 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 09:38 | 2014-03-12 10:55 | 1.2775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2775 | 0 | 0
14608 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: DOGANTARLA6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 09:38 | 2014-03-12 14:22 | 4.7308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7308 | 0 | 0
14607 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: EGRIKUYU1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-12 09:39 | 2014-03-12 10:23 | 0.74056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74056
14609 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: SARIVELILER6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 09:47 | 2014-03-12 10:10 | 0.38528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38528 | 0 | 0
14610 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-2 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 09:48 | 2014-03-12 13:16 | 3.4658 | 5 | 150 | 0 | 0 | 17.3292 | 519.875 | 0 | 0
14613 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: YENICEKAYA2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-12 09:53 | 2014-03-12 10:05 | 0.21139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21139
14614 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Fider: AVANOS TR8-AVANOS12 TR TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 09:58 | 2014-03-12 11:06 | 1.1297 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 124.2694 | 0 | 0
14615 | 1 | KONYA | KULU | TR: ZINCIRLIKUYU2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-12 10:01 | 2014-03-12 15:01 | 5 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0
14617 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: REİS TM: AKŞEHİR TM DM: REİS DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-12 10:01 | 2014-03-12 15:01 | 5 | 193 | 0 | 0 | 0 | 965 | 0 | 0 | 0
14661 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: NEVŞEHİR-2-TM Kök: 83 NOLU KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-12 10:01 | 2014-03-12 15:01 | 5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0
19167 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR-1 TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM Kök: AKÇABELEN ESKİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-12 10:01 | 2014-03-12 12:01 | 2 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
19430 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERİNKUYU TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-12 10:01 | 2014-03-12 15:01 | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
14618 | 1 | KONYA | HADİM | TM: GÖKSU HES TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 10:04 | 2014-03-12 11:17 | 1.2275 | 50 | 2500 | 50 | 2500 | 61.375 | 3068.75 | 61.375 | 3068.75
14653 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: TEPEKOY1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 10:06 | 2014-03-12 15:45 | 5.6478 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6478
14620 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: EMINLIK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 10:16 | 2014-03-12 11:03 | 0.77083 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.7083
14619 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SUMERBANK TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 10:20 | 2014-03-12 10:50 | 0.50222 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5111 | 0 | 0
14622 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: SIHBEDRETTIN MH22 TR 250 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 10:22 | 2014-03-12 11:19 | 0.95639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95639 | 0 | 0
14623 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-7 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 10:23 | 2014-03-12 13:20 | 2.9597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9597 | 0 | 0
14621 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: OVAKAVAGI6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-12 10:23 | 2014-03-12 11:26 | 1.0472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0472
14586 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F15-LALEBAHÇE FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: DM28 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-12 10:31 | 2014-03-12 17:31 | 7 | 0 | 0 | 13 | 117 | 0 | 0 | 91 | 819
14625 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA63 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-12 10:35 | 2014-03-12 12:09 | 1.5722 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 70.75 | 0 | 0
14627 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: CIFTLIK1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 10:39 | 2014-03-12 12:00 | 1.3489 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6978
14626 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: TOPRAKLIK DM - YAVŞANKUYU TM: ALTINEKİN TM DM: TOPRAKLIK DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-12 10:46 | 2014-03-12 16:31 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 345
14629 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 10:59 | 2014-03-12 12:21 | 1.3744 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 41.2333 | 0 | 0
14628 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: SAZLICA12 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 11:00 | 2014-03-12 14:01 | 3.0164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0164 | 0 | 0
14640 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-12 11:01 | 2014-03-12 14:01 | 3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0
19075 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ TM: ILGIN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-12 11:01 | 2014-03-12 15:01 | 4 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 1760 | 0 | 0
14630 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YEŞİLGÖLCÜK TR9 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 11:05 | 2014-03-12 11:40 | 0.57389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57389
14631 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR25 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 11:08 | 2014-03-12 11:31 | 0.38361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38361 | 0 | 0
14633 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ORTAKOY33 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 11:16 | 2014-03-12 11:55 | 0.65778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65778 | 0 | 0
14632 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ARATOL5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 11:17 | 2014-03-12 14:11 | 2.9011 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 145.0556 | 0 | 0
14634 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: AKIN2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 11:26 | 2014-03-12 13:29 | 2.0589 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 102.9444
14636 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI24 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 11:31 | 2014-03-12 12:40 | 1.1422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1422 | 0 | 0
14635 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI3 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 11:32 | 2014-03-12 12:01 | 0.47222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47222 | 0 | 0
14638 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK07 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-12 11:33 | 2014-03-12 11:58 | 0.42556 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.5533 | 0 | 0
14663 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKSEMSETTIN 07 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-12 11:34 | 2014-03-12 17:34 | 6 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
14637 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR60 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 11:41 | 2014-03-12 13:00 | 1.3256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3256 | 0 | 0
14642 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: IS BANKASI KARSISI 3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 11:50 | 2014-03-12 13:23 | 1.5536 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 124.2889 | 0 | 0
14639 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1160 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 11:54 | 2014-03-12 13:10 | 1.2661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2661 | 0 | 0
14641 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: CUKURKUYU11 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 11:55 | 2014-03-12 14:35 | 2.665 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 69.29 | 0 | 0
19613 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: KIRIMINI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-12 12:31 | 2014-03-12 15:11 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 213.3333
19076 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: EYNELLI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 12:36 | 2014-03-12 16:21 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 93.75
14643 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ZENGEN3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 12:37 | 2014-03-12 14:02 | 1.4086 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4086
14644 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20504 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 12:59 | 2014-03-12 13:27 | 0.46778 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 14.0333 | 0 | 0
14596 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BAYAT1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-12 13:01 | 2014-03-12 17:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 300
14645 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KİRŞEHİR DM 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-12 13:01 | 2014-03-12 15:14 | 2.2169 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 221.6944 | 0
14646 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KULU28 TR - KULU23 TR TM: KULU TM DM: KULU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-12 13:01 | 2014-03-12 16:21 | 3.3333 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 8333.3333 | 0 | 0
14650 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ELMAYURDU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-12 13:01 | 2014-03-12 16:30 | 3.4833 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 229.9
19077 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Fider: ÇİFTLİK-AZATLI TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 13:01 | 2014-03-12 17:01 | 4 | 12 | 4650 | 384 | 4350 | 48 | 18600 | 1536 | 17400
19168 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR-1 TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM Kök: YEŞİLDAĞ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-12 13:01 | 2014-03-12 15:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
14647 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKÖY TM DM: AKCAKENT DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 13:09 | 2014-03-12 13:12 | 0.064167 | 0 | 0 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0.064167 | 10.2667
14648 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: BOGAZEVCI TR2 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 13:12 | 2014-03-12 14:28 | 1.2539 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2539
14649 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN39 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-12 13:21 | 2014-03-12 13:51 | 0.49472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49472 | 0 | 0
14651 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN56 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-12 13:29 | 2014-03-12 13:53 | 0.39722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39722 | 0 | 0
14654 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN56 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 13:51 | 2014-03-12 14:24 | 0.5475 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.7375 | 0 | 0
14655 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 13:55 | 2014-03-12 17:08 | 3.2178 | 0 | 0 | 10 | 1100 | 0 | 0 | 32.1778 | 3539.5556
14585 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ÇAYHAN TM: EREĞLİ TM Kök: AZİZİYE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-12 14:01 | 2014-03-12 17:01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 573
19577 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | Fider: ÇATALÇEŞME KÖK - HÜSREV KÖK TM: TÜMOSAN TM Kök: ÇATALÇEŞME KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-12 14:01 | 2014-03-12 16:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 700
14656 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HUYUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 14:07 | 2014-03-12 15:39 | 1.5358 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 61.4333
14658 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: AYRANCI DM Kök: KAVAKÖZÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 14:09 | 2014-03-12 16:09 | 2 | 0 | 0 | 5 | 190 | 0 | 0 | 10 | 380
14657 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BOR-5 TM: BOR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 14:10 | 2014-03-12 15:05 | 0.92111 | 50 | 0 | 0 | 0 | 46.0556 | 0 | 0 | 0
14660 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS11 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-12 14:19 | 2014-03-12 16:16 | 1.9494 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.7978 | 0 | 0
14659 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KONYA5 TM - ÇATALHÜYÜK FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: KARATAY DM25 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 14:27 | 2014-03-12 14:30 | 0.055 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0
14662 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELIM SULTAN4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 14:57 | 2014-03-12 17:23 | 2.4322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4322 | 0 | 0
19169 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR-1 TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM Kök: YEŞİLDAĞ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-12 15:01 | 2014-03-12 17:01 | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
14664 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SARAY3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 15:09 | 2014-03-12 15:53 | 0.72861 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.2861 | 0 | 0
14665 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ÇUMRA69 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 15:13 | 2014-03-12 16:30 | 1.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2833 | 0 | 0
14667 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: EVSIN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 15:29 | 2014-03-12 17:49 | 2.3322 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34.9833
14666 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: AFSAR4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 15:30 | 2014-03-12 16:13 | 0.71917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71917 | 0 | 0
14668 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-17A TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-12 15:37 | 2014-03-12 16:38 | 1.0122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0122 | 0 | 0
14669 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KILAVUZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 15:43 | 2014-03-12 18:55 | 3.2067 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 64.1333
14671 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FERIT PASA3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-12 15:55 | 2014-03-12 16:24 | 0.48056 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.8056 | 0 | 0
14672 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA63 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - MEDAŞ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 15:59 | 2014-03-12 17:13 | 1.2292 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.3542 | 0 | 0
19385 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-12 16:01 | 2014-03-12 17:01 | 1 | 0 | 351 | 85 | 2014 | 0 | 351 | 85 | 2014
14674 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR12 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-12 16:16 | 2014-03-12 16:48 | 0.53361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53361 | 0 | 0
14673 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HANAYBASI6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 16:18 | 2014-03-12 22:07 | 5.8117 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 116.2333 | 0 | 0
14675 | 1 | KONYA | HADİM | TR: DEDEMLI CARSI1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 16:19 | 2014-03-12 17:31 | 1.2028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2028 | 0 | 0
14676 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HUYUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 16:48 | 2014-03-12 17:28 | 0.66333 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.2667
14677 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA51 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-12 16:59 | 2014-03-12 18:18 | 1.3128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3128 | 0 | 0
19465 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESKIL16 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-12 17:01 | 2014-03-12 18:01 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
14678 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-10 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 17:04 | 2014-03-12 18:26 | 1.3661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3661 | 0 | 0
14679 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELIM SULTAN4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 17:12 | 2014-03-12 17:36 | 0.39194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39194 | 0 | 0
14680 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: YAYLAPAZARI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 17:12 | 2014-03-12 20:41 | 3.4786 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34.7861
14681 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 21ATR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-12 17:14 | 2014-03-12 18:46 | 1.5275 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.275 | 0 | 0
14682 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 17:22 | 2014-03-12 18:03 | 0.6925 | 0 | 0 | 4 | 2000 | 0 | 0 | 2.77 | 1385
14683 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ARAPLAR2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-12 17:27 | 2014-03-12 17:49 | 0.37222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37222 | 0 | 0
14684 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ULUS TM: KARAPINAR TM DM: RENSAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 17:32 | 2014-03-12 19:32 | 1.995 | 3 | 89 | 0 | 0 | 5.985 | 177.555 | 0 | 0
14685 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: HUGLU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-12 17:39 | 2014-03-12 18:29 | 0.83778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83778 | 0 | 0
14686 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR43 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-12 17:40 | 2014-03-12 18:07 | 0.44278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44278 | 0 | 0
14687 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK16 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 17:45 | 2014-03-12 19:51 | 2.1028 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 42.0556 | 0 | 0
14688 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: BAGLAR4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 17:46 | 2014-03-12 19:18 | 1.5269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5269 | 0 | 0
14689 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: IS BANKASI KARSISI 3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 17:53 | 2014-03-12 18:20 | 0.44972 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 44.9722 | 0 | 0
14690 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AYDINLIK TR 02 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 17:59 | 2014-03-12 21:31 | 3.5261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5261 | 0 | 0
19737 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKŞEMSETTİN 07 (HOCACİHAN KULE 02) | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-12 18:01 | 2014-03-12 20:30 | 2.4833 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 372.5 | 0 | 0
14691 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60802 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 18:04 | 2014-03-12 18:59 | 0.91611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91611 | 0 | 0
14693 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ZINCIRLI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 18:07 | 2014-03-12 20:07 | 2.0097 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0097
14692 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - LADİK TM FİDER12 TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-12 18:08 | 2014-03-12 20:59 | 2.8414 | 0 | 0 | 160 | 40 | 0 | 0 | 454.6222 | 113.6556
14694 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKŞEMSETTİN 07 (HOCACİHAN KULE 02) | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-12 18:11 | 2014-03-12 20:12 | 2.0283 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.2833 | 0 | 0
14696 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YUKSELEN3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 18:12 | 2014-03-12 20:03 | 1.8572 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.2867 | 0 | 0
14695 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: PINARCIK TR-3 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 18:13 | 2014-03-12 19:45 | 1.5383 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 76.9167
14697 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ÖZLEM05 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-12 18:15 | 2014-03-12 20:19 | 2.0583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0583 | 0 | 0
14698 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: AVDAN 1 TR 100 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 18:16 | 2014-03-12 23:22 | 5.1086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1086 | 0 | 0
14699 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: MALT SANAYİ TM: ÇUMRA TM Kök: ORGANİZE RMU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 18:33 | 2014-03-12 21:24 | 2.8539 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25.685 | 0
14700 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HADIMI10 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-12 18:35 | 2014-03-12 19:51 | 1.2611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2611 | 0 | 0
14701 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: CUMHURIYET4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 18:40 | 2014-03-12 19:33 | 0.88167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5267 | 0 | 0
14702 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Fider: ÇİFTLİK-AZATLI TM: MİSLİOVA TM Kök: DİVARLI SULAMA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 18:43 | 2014-03-12 19:13 | 0.50056 | 3 | 642 | 0 | 498 | 1.5017 | 321.3567 | 0 | 249.2767
14703 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR43 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 18:51 | 2014-03-12 19:48 | 0.93778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93778 | 0 | 0
14704 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KUTUKUSAGI4 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 18:54 | 2014-03-12 21:02 | 2.1272 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1272
14706 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 14TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-12 19:03 | 2014-03-12 19:28 | 0.42917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42917 | 0 | 0
14705 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BUCAKKIŞLA-1 TM: KEPEZKAYA TM Kök: BUCAKIŞLA | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 19:07 | 2014-03-12 21:05 | 1.9631 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1.9631 | 29.4458
14707 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ARATOL4 TR | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - SİGORTALI YÜK AYIRICI BAĞLANTI KONTAKLARININ KÖTÜ TEMASI-YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 19:07 | 2014-03-12 20:17 | 1.1586 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 28.9653 | 0 | 0
14708 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 19:34 | 2014-03-12 21:54 | 2.3414 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 117.0694 | 0 | 0
14709 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KOCYAZI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 19:47 | 2014-03-12 21:35 | 1.7964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7964 | 0 | 0
14710 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 20:00 | 2014-03-12 21:49 | 1.82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 0
14712 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: HASANOBA TM: KARAPINAR TM Kök: HOTAMIŞ KÖK2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 20:09 | 2014-03-12 22:30 | 2.3511 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 96.3956 | 0
14711 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: UCARI MH20 TR 400 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-12 20:10 | 2014-03-12 20:52 | 0.70194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70194 | 0 | 0
14714 | 1 | KONYA | HADİM | Fider: TAŞKENTKÖK2- FESLİKAN1 TR TM: GÖKSU HES TM DM: BALCILAR DM Kök: TAŞKENTKÖK2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 20:24 | 2014-03-12 20:56 | 0.53306 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 42.6444 | 0
14713 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GULBAHCE1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-12 20:28 | 2014-03-12 21:25 | 0.94722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94722 | 0 | 0
14715 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-8 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 20:41 | 2014-03-12 21:56 | 1.2464 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19.9422 | 0 | 0
14717 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HANAYBASI4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-12 21:00 | 2014-03-12 22:01 | 1.0258 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 102.5833 | 0 | 0
14716 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ANADOLU SANAYI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 21:03 | 2014-03-12 22:52 | 1.8094 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.1417 | 0 | 0
14719 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: DIGRAK1 TR 50 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-12 21:05 | 2014-03-12 21:50 | 0.75694 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.8681 | 0 | 0
14718 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HASAN DEDE MESCIT1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 21:20 | 2014-03-12 21:57 | 0.6075 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.075 | 0 | 0
14720 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GOBEKLIDAG TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 21:44 | 2014-03-12 22:33 | 0.81722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81722
14721 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: SAZLICA2-14 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 22:28 | 2014-03-12 22:58 | 0.49556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49556
14722 | 1 | KONYA | MERAM | TR: LADIKLI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 23:05 | 2014-03-13 00:38 | 1.5475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5475 | 0 | 0
14723 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ILBIZ HUYUGU TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 23:19 | 2014-03-13 00:06 | 0.78333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78333 | 0 | 0
14724 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: KEMER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-12 23:36 | 2014-03-13 00:04 | 0.47583 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.5167 | 0 | 0
14725 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FERIT PASA3 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 23:50 | 2014-03-13 03:00 | 3.1756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1756 | 0 | 0
14730 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HATUNSARAY TM: ÇUMRA TM Kök: HATUNSARAY RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-13 00:31 | 2014-03-13 01:31 | 1 | 0 | 0 | 100 | 178 | 0 | 0 | 100 | 178
14731 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-13 00:31 | 2014-03-13 01:31 | 1 | 0 | 2000 | 400 | 100 | 0 | 2000 | 400 | 100
19094 | 1 | KONYA | BOZKIR | Fider: F-3 BELÖREN TM: GÜNEYSINIR TM DM: GÜNEYSINIR DM Kök: SARIOĞLAN KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-13 00:31 | 2014-03-13 01:31 | 1 | 0 | 2488 | 0 | 0 | 0 | 2488 | 0 | 0
14726 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ALTUNTAS2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 01:18 | 2014-03-13 03:38 | 2.3289 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34.9333 | 0 | 0
14727 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: GÜNEYSINIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 02:11 | 2014-03-13 02:29 | 0.30361 | 0 | 0 | 2488 | 0 | 0 | 0 | 755.3844 | 0
14729 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Fider: KAZIMKARABEKİR TM: KARAMAN TM TR: TR 20101 DM: KAZIM KARABEKIR DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 02:20 | 2014-03-13 03:11 | 0.85361 | 0 | 0 | 5 | 1000 | 0 | 0 | 4.2681 | 853.6111
14728 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: GÜNEYSINIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 02:31 | 2014-03-13 02:40 | 0.13806 | 0 | 0 | 2488 | 0 | 0 | 0 | 343.4822 | 0
19738 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-13 02:36 | 2014-03-13 03:01 | 0.41667 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 104.1667 | 0 | 0
14732 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KESİK KÖPRÜ MODÜLER - KARABOĞAZ MODÜLER TM: PETLAS TM Kök: KESİKKÖPRÜ MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 04:54 | 2014-03-13 09:04 | 4.16 | 0 | 0 | 10 | 250 | 0 | 0 | 41.6 | 1040
14733 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK KOVANAGZI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 05:26 | 2014-03-13 06:27 | 1.0122 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 229.7744 | 0 | 0
14734 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BULHASAN YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 06:08 | 2014-03-13 07:14 | 1.1072 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.5361
14735 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: OKSUZKALE TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-13 06:27 | 2014-03-13 11:53 | 5.4294 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 81.4417
14736 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: NEVŞEHİR DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 06:30 | 2014-03-13 07:18 | 0.79472 | 3 | 325 | 0 | 0 | 2.3842 | 258.2847 | 0 | 0
14738 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: YAYLAPAZARI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 07:06 | 2014-03-13 09:14 | 2.1353 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29.8939
14740 | 1 | KONYA | HADİM | Fider: BALCILAR-1 TM: GÖKSU HES TM DM: BALCILAR DM Kök: TAŞKENT KÖK1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 07:17 | 2014-03-13 10:10 | 2.8917 | 0 | 0 | 5 | 100 | 0 | 0 | 14.4583 | 289.1667
14737 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2D 4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 07:31 | 2014-03-13 11:38 | 4.1228 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 82.4556 | 0 | 0
14742 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Fider: 125 NOLU KÖK-KUYULUKISLA1 TR TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 07:43 | 2014-03-13 10:47 | 3.0586 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 137.6375 | 0
14739 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: BEYAZKISLAKCI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 07:45 | 2014-03-13 08:39 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 31.85
14744 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: NEVŞEHİR DM1 IM: NEVŞEHİR İM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 07:45 | 2014-03-13 11:41 | 3.935 | 5 | 978 | 0 | 0 | 19.675 | 3848.43 | 0 | 0
14741 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ALTUNTAS5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 07:46 | 2014-03-13 09:30 | 1.7281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7281 | 0 | 0
14745 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: NURGUZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 07:56 | 2014-03-13 09:52 | 1.9347 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.3472
14743 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ 2 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-13 08:01 | 2014-03-13 11:36 | 3.5836 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 179.1806 | 0
14774 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN 1 TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-13 08:01 | 2014-03-13 17:01 | 9 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 0 | 0
19078 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM Kök: ULUKIŞLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG KABLO PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 08:01 | 2014-03-13 12:01 | 4 | 14 | 500 | 0 | 0 | 56 | 2000 | 0 | 0
19170 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-13 08:01 | 2014-03-13 10:21 | 2.3333 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1166.6667 | 0 | 0
14746 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - TOPRAKLIK YENİ HAT TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM Kök: KOÇAŞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 08:07 | 2014-03-13 09:36 | 1.4711 | 0 | 0 | 20 | 75 | 0 | 0 | 29.4222 | 110.3333
14748 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BAYAT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 08:17 | 2014-03-13 13:44 | 5.4517 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.2583
14749 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: CIMENDERE2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-13 08:18 | 2014-03-13 10:27 | 2.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0
14751 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 31TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 08:21 | 2014-03-13 08:55 | 0.56833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.6833 | 0 | 0
14752 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | Fider: AYRANCI TM: EREĞLİ TM DM: GÖKÇEYAZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 08:25 | 2014-03-13 09:19 | 0.89778 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.89778 | 5.3867
14747 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: ÜRÜNLÜ RMU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-13 08:31 | 2014-03-13 16:01 | 7.5 | 0 | 80 | 5 | 0 | 0 | 600 | 37.5 | 0
14750 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-117 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-13 08:31 | 2014-03-13 12:30 | 3.9836 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 239.0167 | 0 | 0
19898 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: SEKİZLİ TM: KARAPINAR TM Kök: YÜZBAŞI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-13 08:31 | 2014-03-13 12:31 | 4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0
14753 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: MUTLU3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 08:32 | 2014-03-13 09:40 | 1.1211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1211 | 0 | 0
14754 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA4 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 08:37 | 2014-03-13 10:29 | 1.8692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8692 | 0 | 0
14756 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FERIT PASA3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 08:41 | 2014-03-13 11:02 | 2.3581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3581 | 0 | 0
14755 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: DUMLUGOZE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - MEDAŞ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 08:41 | 2014-03-13 10:58 | 2.2792 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.2333
19318 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: SAFALI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-13 08:46 | 2014-03-13 13:46 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 175
14758 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: KAYABEYLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-13 08:57 | 2014-03-13 11:13 | 2.2572 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.5722
14760 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HARMANCIK12 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 09:01 | 2014-03-13 10:06 | 1.0925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0925 | 0 | 0
14757 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F15-LALEBAHÇE FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: DM28 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-13 09:01 | 2014-03-13 15:01 | 6 | 0 | 0 | 13 | 117 | 0 | 0 | 78 | 702
14759 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KULU11 TR - KULU15 TR TM: KULU TM DM: KULU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-13 09:01 | 2014-03-13 12:01 | 3 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0
14761 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BAYAT2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-13 09:01 | 2014-03-13 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 375
14762 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: NEVŞEHİR-2-TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-13 09:01 | 2014-03-13 17:01 | 8 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0
14767 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN 1 TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM Kök: HİRFANLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-13 09:01 | 2014-03-13 10:01 | 1 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
14771 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: AVDAN 1 TR 100 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-13 09:01 | 2014-03-13 14:01 | 5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
14772 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ALANYURT1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-13 09:01 | 2014-03-13 14:01 | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
14773 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKŞEMSETTİN 07 (HOCACİHAN KULE 02) | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-13 09:01 | 2014-03-13 15:01 | 6 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
14781 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK32 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-13 09:01 | 2014-03-13 14:01 | 5 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0
14782 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: DUMLUPINAR 03 (CUMHURİYET 17) | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-13 09:01 | 2014-03-13 12:01 | 3 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 0
14793 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: TOPRAKLIK DM - YAVŞANKUYU TM: ALTINEKİN TM DM: TOPRAKLIK DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-13 09:01 | 2014-03-13 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 300
14794 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM Kök: YAZLA YEŞİLHAT MOD KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-13 09:01 | 2014-03-13 14:01 | 5 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
14799 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-13 09:01 | 2014-03-13 12:01 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0
14800 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK18 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-13 09:01 | 2014-03-13 16:11 | 7.1667 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1290 | 0 | 0
14819 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1422 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-13 09:01 | 2014-03-13 13:08 | 4.1167 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 82.3333 | 0 | 0
19127 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DM: ÜRGÜP DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-13 09:01 | 2014-03-13 14:27 | 5.4333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4333 | 0
19128 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-13 09:01 | 2014-03-13 13:01 | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
19270 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 8TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-13 09:01 | 2014-03-13 14:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
19376 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ESKI MAL PAZARI TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-13 09:01 | 2014-03-13 15:01 | 6 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 552 | 0 | 0
19640 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAASLAN1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-13 09:01 | 2014-03-13 14:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
19642 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ACMA2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-13 09:01 | 2014-03-13 14:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
19808 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-13 09:01 | 2014-03-13 14:01 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
19839 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: F3 İshakuşağı TM: YUNAK TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-13 09:01 | 2014-03-13 14:01 | 5 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0
19934 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KOCABEY | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-13 09:01 | 2014-03-13 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5
19975 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ALTINHİSAR-1 TM: BOR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-13 09:01 | 2014-03-13 15:50 | 6.8167 | 0 | 0 | 14 | 120 | 0 | 0 | 95.4333 | 818
20018 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM: DM 78 KARAÖMERLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-13 09:01 | 2014-03-13 15:01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 210
14764 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: EVSIN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 09:11 | 2014-03-13 11:30 | 2.3142 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.5133
14763 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: YAYLAPAZARI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 09:12 | 2014-03-13 10:05 | 0.88806 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.3208
14768 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: MUCUR KÖYLER TM: PETLAS TM Kök: KESİKKÖPRÜ MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2014-03-13 09:27 | 2014-03-13 10:23 | 0.93333 | 0 | 0 | 30 | 400 | 0 | 0 | 28 | 373.3333
14766 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 31TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 09:28 | 2014-03-13 10:16 | 0.80944 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.1889 | 0 | 0
14769 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: DOĞUŞ TM: KONYA-4 TM DM: DM34 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-13 09:28 | 2014-03-13 09:54 | 0.42333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42333 | 0 | 0 | 0
14770 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: CARDACIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 09:30 | 2014-03-13 09:55 | 0.41306 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.0653
14810 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: BOR TM: EREĞLİ TM Kök: YENİKÖY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-13 09:31 | 2014-03-13 11:19 | 1.8 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 864 | 0
14823 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: YENİKENT TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-13 09:31 | 2014-03-13 14:03 | 4.5333 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 453.3333 | 0
19440 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: BOZCAMAHMUT-2 TM: KIZÖREN TM Kök: MUTLU KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-13 09:31 | 2014-03-13 14:31 | 5 | 0 | 0 | 67 | 48 | 0 | 0 | 335 | 240
19458 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BUYUK BAYRAMDUGUN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-13 09:31 | 2014-03-13 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 395
19470 | 1 | KONYA | HADİM | TR: DEDEMLI IGDELI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-13 09:31 | 2014-03-13 14:31 | 5 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 30 | 0 | 60
19646 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARADONA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-13 09:31 | 2014-03-13 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100
19649 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: IMAMIN YAYLASI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-13 09:31 | 2014-03-13 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50
19849 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: TURGUT TM: YUNAK TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-13 09:31 | 2014-03-13 14:31 | 5 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 770 | 0 | 0
14775 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KANDIL7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 09:33 | 2014-03-13 15:09 | 5.5983 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 83.975 | 0 | 0
14776 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: GUNEYSINIR4 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 09:33 | 2014-03-13 10:11 | 0.62444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62444 | 0 | 0
14777 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GOKCESEKI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 09:41 | 2014-03-13 10:40 | 0.985 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.85
14778 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BUCAKKIŞLA-1 TM: KEPEZKAYA TM Kök: BUCAKKISLA KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 09:46 | 2014-03-13 14:49 | 5.0489 | 0 | 0 | 5 | 617 | 0 | 0 | 25.2444 | 3115.1644
14779 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: HACIBAYRAM1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 09:46 | 2014-03-13 11:15 | 1.4847 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.2708
14780 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: DOGANLI2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-13 09:49 | 2014-03-13 12:08 | 2.3217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3217 | 0 | 0
14784 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MANIFATURACILAR2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-13 09:52 | 2014-03-13 11:07 | 1.2486 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 93.6458 | 0 | 0
14785 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM DM: YENİCEOBA KARTER DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 10:00 | 2014-03-13 12:13 | 2.2192 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 932.05 | 0 | 0
14783 | 1 | KONYA | KULU | TR: ZINCIRLIKUYU2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-13 10:01 | 2014-03-13 15:01 | 5 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0
14802 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Fider: DERİNKUYU DM-1 TM: DERİNKUYU TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-13 10:01 | 2014-03-13 15:01 | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
14880 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Fider: AKSARAY-ACIGÖL TM: NEVŞEHİR-2-TM IM: ACIGÖL İM Kök: 83 NOLU KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-13 10:01 | 2014-03-13 15:01 | 5 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0
19350 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: MASAT1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-13 10:01 | 2014-03-13 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 125
14791 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: SARIKAYA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 10:01 | 2014-03-13 12:39 | 2.6208 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31.45
14786 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: KAYMAKLI SULAMA 1 TM: NEVŞEHİR-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 10:02 | 2014-03-13 11:26 | 1.3986 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.9861 | 0
14790 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HOCA FARUK1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 10:07 | 2014-03-13 13:49 | 3.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0
14787 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA51 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 10:07 | 2014-03-13 10:55 | 0.7925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7925 | 0 | 0
14788 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: KUCUK HASAN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 10:09 | 2014-03-13 11:35 | 1.42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 0 | 0
14789 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: CARDAK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 10:11 | 2014-03-13 10:54 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 79.2
14792 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AGAC ISLERI2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 10:11 | 2014-03-13 11:01 | 0.82444 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4733 | 0 | 0
14796 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ESENTEPE MH 6 TR 250 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 10:22 | 2014-03-13 18:34 | 8.19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.19 | 0 | 0
14797 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR12 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 10:23 | 2014-03-13 11:16 | 0.89194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89194 | 0 | 0
14795 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: GUNEYSINIR8 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-13 10:24 | 2014-03-13 10:47 | 0.38306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38306 | 0 | 0
14798 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: DIVARLI6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 10:25 | 2014-03-13 11:37 | 1.2031 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 36.0917 | 0 | 0
14801 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-2 DİNEK TM: GÜNEYSINIR TM Kök: DİNEKSARAY RMU | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-13 10:32 | 2014-03-13 11:22 | 0.83167 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.99
14805 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: CAGLAYAN5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 10:39 | 2014-03-13 12:55 | 2.2558 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.7908
14803 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: YENIDOGAN3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-13 10:41 | 2014-03-13 15:37 | 4.9297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9297 | 0 | 0
14804 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KARINCALI BAYRAKLI MEVKİ 2TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 10:42 | 2014-03-13 11:36 | 0.90972 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.0972
14806 | 1 | KONYA | KULU | TR: KARACADAG8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-13 10:54 | 2014-03-13 12:39 | 1.7639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7639 | 0 | 0
14765 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-13 11:01 | 2014-03-13 16:01 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
19172 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-13 11:01 | 2014-03-13 11:51 | 0.83333 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 41.6667 | 0 | 0
19648 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Fider: ORTAKÖY KÖK - ORTAKOY4 TR TM: TÜMOSAN TM Kök: ORTAKÖY KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-13 11:01 | 2014-03-13 16:01 | 5 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 4250 | 0 | 0
14809 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 35TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 11:10 | 2014-03-13 11:29 | 0.315 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
14808 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: CAVDAR1 TR | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-13 11:13 | 2014-03-13 12:15 | 1.0281 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0281
14807 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: AKCABELEN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 11:15 | 2014-03-13 12:07 | 0.87667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.5333 | 0 | 0
14811 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: SILONLAR1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 11:22 | 2014-03-13 12:24 | 1.0447 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.2236
14812 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HURDALIK1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 11:29 | 2014-03-13 12:30 | 1.0158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0158 | 0 | 0
14813 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: DEMIRYURT1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 11:32 | 2014-03-13 12:17 | 0.76278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76278
14815 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: CARDAK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 11:38 | 2014-03-13 12:18 | 0.66472 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 19.9417 | 0 | 0
14814 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ARAKÖY TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-13 11:40 | 2014-03-13 12:19 | 0.63389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63389
14817 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SARAYKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 11:49 | 2014-03-13 13:51 | 2.0283 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 81.1333 | 0 | 0
14816 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: SABANLI YAYLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 11:49 | 2014-03-13 14:45 | 2.9236 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.2361
14818 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ARIKOREN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 11:55 | 2014-03-13 14:32 | 2.6092 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 33.9192 | 0 | 0
14843 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: YAZLIK2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-13 12:01 | 2014-03-13 16:20 | 4.3167 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 99.2833
19079 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 20TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 12:01 | 2014-03-13 15:01 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
19171 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-13 12:01 | 2014-03-13 13:01 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
19173 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-13 12:01 | 2014-03-13 13:01 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
19462 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BOGET2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-13 12:01 | 2014-03-13 13:01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88
19535 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 2/21 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-13 12:01 | 2014-03-13 15:11 | 3.1667 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 316.6667 | 0 | 0
14821 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM DM: YENİCEOBA KARTER DM | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 12:07 | 2014-03-13 13:47 | 1.675 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.375 | 0
14820 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YENİYAYLA TR 1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 12:18 | 2014-03-13 14:11 | 1.8892 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8892
14826 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: GULTEPE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 12:19 | 2014-03-13 13:33 | 1.2372 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.3722
14822 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI EMIN CIFTLIGI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-13 12:23 | 2014-03-13 13:40 | 1.2914 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.4569
14825 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HASAN DEDE MESCIT1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-13 12:29 | 2014-03-13 13:03 | 0.57472 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.7472 | 0 | 0
14824 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELCEAGAC2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-13 12:29 | 2014-03-13 13:22 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.875
14827 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: BALCILAR3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 12:33 | 2014-03-13 13:25 | 0.86917 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.6917 | 0 | 0
14828 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SEFAKOY3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 12:35 | 2014-03-13 14:04 | 1.4811 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 51.8389 | 0 | 0
14829 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: EGILMEZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 12:44 | 2014-03-13 18:38 | 5.9094 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 88.6417
14832 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: SUDURAGI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-13 12:56 | 2014-03-13 14:19 | 1.3956 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3956
14830 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KULU15 TR - KULU16 TR TM: KULU TM DM: KULU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-13 13:01 | 2014-03-13 17:01 | 4 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0
14860 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | Fider: ŞEHİR-3 TM: TÜMOSAN TM DM: AKSARAY DM3 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-13 13:01 | 2014-03-13 15:43 | 2.7 | 25 | 1500 | 25 | 450 | 67.5 | 4050 | 67.5 | 1215
19239 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-3 TM: TÜMOSAN TM DM: AKSARAY DM3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-13 13:01 | 2014-03-13 17:01 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 12 | 20 | 0 | 0
19240 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-3 TM: TÜMOSAN TM DM: AKSARAY DM3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-13 13:01 | 2014-03-13 17:01 | 4 | 20 | 900 | 60 | 400 | 80 | 3600 | 240 | 1600
19411 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-63 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-13 13:01 | 2014-03-13 14:37 | 1.6003 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 41.6072 | 0 | 1.6003
19464 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESMEKAYA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-13 13:01 | 2014-03-13 14:01 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
14831 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SIDIKLI BUYUK OBA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-13 13:01 | 2014-03-13 14:01 | 0.99389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99389
14833 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | Fider: ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAĞYAZI DM Kök: AKPINAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-13 13:05 | 2014-03-13 15:01 | 1.9239 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 48.0972
14834 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 31TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-13 13:10 | 2014-03-13 14:39 | 1.4725 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.725 | 0 | 0
14836 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR36 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 13:11 | 2014-03-13 14:12 | 1.0031 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.0214 | 0 | 0
14837 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: OZKONAK20 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 13:12 | 2014-03-13 14:09 | 0.94694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94694 | 0 | 0
14838 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AHMET DEDE1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-13 13:17 | 2014-03-13 13:50 | 0.55667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55667 | 0 | 0
14839 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-28 BAHCELIEVLER | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 13:23 | 2014-03-13 14:31 | 1.1403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1403 | 0 | 0
14840 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: GENCLIKIZCILIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 13:25 | 2014-03-13 14:21 | 0.93056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93056
14841 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BAGBASI3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 13:31 | 2014-03-13 14:35 | 1.0786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0786 | 0 | 0
19899 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: SEKİZLİ TM: KARAPINAR TM Kök: YÜZBAŞI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-13 13:31 | 2014-03-13 16:31 | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0
14842 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: SEVINDIK4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 13:46 | 2014-03-13 15:11 | 1.4208 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.2083 | 0 | 0
14849 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BOR-6 TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 13:50 | 2014-03-13 16:36 | 2.7789 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 333.4667 | 0
14844 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BULHASAN YAYLASI1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 13:56 | 2014-03-13 16:39 | 2.7175 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.5875
14845 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AHSAP DOGRAMACILAR3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 14:01 | 2014-03-13 14:24 | 0.38444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.76889 | 0 | 0
14884 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: BOR TM: EREĞLİ TM Kök: YENİKÖY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-13 14:01 | 2014-03-13 15:46 | 1.75 | 0 | 0 | 50 | 1000 | 0 | 0 | 87.5 | 1750
19650 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YENİCE TM: KIZÖREN TM Kök: KIZBOĞAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-13 14:01 | 2014-03-13 15:01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
14846 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KAPU CAMI TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 14:03 | 2014-03-13 14:32 | 0.48361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48361 | 0 | 0
14847 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KEPIR YAYLASI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 14:05 | 2014-03-13 17:53 | 3.8044 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.0222 | 0 | 0
14848 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AGAC ISLERI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-13 14:10 | 2014-03-13 14:41 | 0.52389 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.6194 | 0 | 0
14851 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KILIÇASLAN04 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-13 14:16 | 2014-03-13 17:36 | 3.3339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3339 | 0 | 0
14850 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ULUKISLA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 14:20 | 2014-03-13 15:14 | 0.88389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88389
14853 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: FETIH7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 14:24 | 2014-03-13 14:59 | 0.5775 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.775 | 0 | 0
14852 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: PINARBASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 14:25 | 2014-03-13 16:24 | 1.9867 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.8667
14854 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELIM SULTAN5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-13 14:28 | 2014-03-13 17:55 | 3.4472 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34.4722 | 0 | 0
14855 | 1 | KONYA | MERAM | TR: MEHMET VEHBI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-13 14:30 | 2014-03-13 14:59 | 0.47722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47722 | 0 | 0
14856 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: PETLAS AŞ 2 (6,3 KV) TM: PETLAS TM DM: KIRŞEHİR DM 2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-13 14:39 | 2014-03-13 14:47 | 0.13333 | 3 | 3000 | 0 | 0 | 0.4 | 400 | 0 | 0
14859 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: YENICE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 14:43 | 2014-03-13 17:15 | 2.5372 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.3722 | 0 | 0
14858 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN55 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-13 14:43 | 2014-03-13 15:21 | 0.6325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6325 | 0 | 0
14857 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU30 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-13 14:44 | 2014-03-13 16:49 | 2.08 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0
14861 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: BOZCA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 14:49 | 2014-03-13 15:42 | 0.885 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 22.125 | 0 | 0
14862 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI46 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 14:50 | 2014-03-13 15:40 | 0.83417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83417 | 0 | 0
14863 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY11 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 14:51 | 2014-03-13 15:22 | 0.5175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5175 | 0 | 0
14864 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BASARAKAVAKYAYLA4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-13 14:53 | 2014-03-13 15:28 | 0.57361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57361 | 0 | 0
14865 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 14:55 | 2014-03-13 17:28 | 2.5542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5542 | 0 | 0
14866 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AHSAP DOGRAMACILAR3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 14:57 | 2014-03-13 16:37 | 1.6692 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.6917 | 0 | 0
14867 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: DESTIGIN3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 14:58 | 2014-03-13 15:53 | 0.91694 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6678 | 0 | 0
14868 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI9 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 14:59 | 2014-03-13 15:38 | 0.64611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64611 | 0 | 0
14869 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-40 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 15:05 | 2014-03-13 17:20 | 2.2475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2475 | 0 | 0
14870 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKİF 04 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-13 15:06 | 2014-03-13 15:42 | 0.60306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60306 | 0 | 0
14871 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TURSUNLU1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 15:08 | 2014-03-13 15:52 | 0.72139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72139 | 0 | 0
14872 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ULUBATLI HASAN11 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 15:14 | 2014-03-13 16:55 | 1.6714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6714 | 0 | 0
14873 | 1 | KONYA | KULU | TR: TUZYAKA3 TR | AG - DİREK YIKILMASI - DİREK TEMELİNİN UYGUN OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 15:18 | 2014-03-13 16:07 | 0.81361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81361 | 0 | 0
14874 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ORNEKKOY1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 15:19 | 2014-03-13 19:08 | 3.8175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8175
14875 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: TARASCI10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 15:21 | 2014-03-13 17:44 | 2.3822 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35.7333 | 0 | 0
14876 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1361 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 15:22 | 2014-03-13 16:59 | 1.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0
14879 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: CUMALI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 15:24 | 2014-03-13 16:04 | 0.66639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66639
19740 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FERIT PASA3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-13 15:24 | 2014-03-13 16:01 | 0.61667 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 21.5833 | 0 | 0
14878 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: AKTAS5 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 15:24 | 2014-03-13 16:18 | 0.89167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89167
14877 | 1 | KONYA | HADİM | TR: YENICEYAYLASI1TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 15:26 | 2014-03-13 18:03 | 2.6261 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.2611
14835 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: LALE TR3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 15:32 | 2014-03-13 18:49 | 3.2778 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 65.5556
14881 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: SABANLI YAYLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 15:36 | 2014-03-13 17:31 | 1.9139 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6556 | 0 | 0
14882 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: DEMIRYURT1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-13 15:40 | 2014-03-13 16:11 | 0.51861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51861
14883 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: YENI KIZILCALI | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 15:41 | 2014-03-13 18:01 | 2.3461 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.4611
14885 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 1205 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ-CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-03-13 15:45 | 2014-03-13 15:52 | 0.12111 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.2111 | 0 | 0
14901 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: OGUZELI3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 15:45 | 2014-03-13 16:34 | 0.80944 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.1417 | 0 | 0
14886 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HUSAMETTIN CELEBI6 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 15:52 | 2014-03-13 17:52 | 1.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 0 | 0
14887 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: GOKCIMEN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 15:55 | 2014-03-13 16:49 | 0.90611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90611 | 0 | 0
14888 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MIMARSINAN04 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-13 15:55 | 2014-03-13 18:16 | 2.3592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3592 | 0 | 0
14889 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ILBIZ HUYUGU TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-13 15:59 | 2014-03-13 17:07 | 1.1319 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.6597 | 0 | 0
14916 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM: GÜNEYSINIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-13 16:01 | 2014-03-13 17:31 | 1.5 | 0 | 750 | 25 | 0 | 0 | 1125 | 37.5 | 0
19095 | 1 | KONYA | BOZKIR | Fider: F-3 BELÖREN TM: GÜNEYSINIR TM DM: GÜNEYSINIR DM Kök: SARIOĞLAN KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-13 16:01 | 2014-03-13 17:31 | 1.5 | 0 | 2488 | 0 | 0 | 0 | 3732 | 0 | 0
14893 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU TR15 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-13 16:02 | 2014-03-13 16:42 | 0.66694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66694 | 0 | 0
14890 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KURTHASANLI BUCAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 16:04 | 2014-03-13 18:06 | 2.0219 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.1317
14891 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KARADIKEN TR 2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 16:05 | 2014-03-13 17:18 | 1.22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.44 | 0 | 0
14894 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: KARAHOCALI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 16:06 | 2014-03-13 16:22 | 0.26889 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.80667
14892 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TURSUNLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 16:06 | 2014-03-13 17:00 | 0.90306 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 22.5764 | 0 | 0
14898 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: PINARKAYA1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 16:08 | 2014-03-13 20:03 | 3.9239 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 78.4778
14895 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: GOKTUZLA1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 16:09 | 2014-03-13 20:14 | 4.0814 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0814
14896 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: TURGUT TM: YUNAK TM Kök: TURGUT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-13 16:09 | 2014-03-13 17:57 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 657
14897 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: CIMELI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 16:10 | 2014-03-13 18:05 | 1.9197 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9197
14899 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KUZUCU1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 16:15 | 2014-03-13 18:08 | 1.8944 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.6833 | 0 | 0
14903 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: TÜMOSAN TM Kök: GÖZERLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-13 16:15 | 2014-03-13 18:33 | 2.2867 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 22.8667 | 68.6
14900 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ARMUTLU3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 16:16 | 2014-03-13 17:52 | 1.5972 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25.5556 | 0 | 0
14902 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BUCAKKIŞLA-1 TM: KEPEZKAYA TM Kök: BUCAKIŞLA | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 16:24 | 2014-03-13 20:20 | 3.9325 | 0 | 0 | 1 | 110 | 0 | 0 | 3.9325 | 432.575
14904 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ASAGI PINARBASI2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 16:24 | 2014-03-13 17:54 | 1.4969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4969 | 0 | 0
14905 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: DIVARLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 16:26 | 2014-03-13 17:27 | 1.0125 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.125 | 0 | 0
14906 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: ALTINEKIN6 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 16:30 | 2014-03-13 16:59 | 0.4825 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 0 | 0
14907 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM: ILGIN TM Kök: TURSUNLU MOD.KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 16:30 | 2014-03-13 17:32 | 1.0319 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 297.2 | 0 | 0
14908 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: OVACIK GRUP TM: NİĞDE-2-TM Kök: ULUAĞAÇ KABİN | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 16:30 | 2014-03-13 18:27 | 1.945 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.45
14909 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: SAZLIPINAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 16:32 | 2014-03-13 17:54 | 1.3731 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.2383 | 0 | 0
14910 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ACIKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 16:32 | 2014-03-13 20:40 | 4.1328 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.6639
14914 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: ALTINEKİN TM: CİHANBEYLİ TM Kök: YAPALI GÜNYÜZÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-13 16:33 | 2014-03-13 18:52 | 2.3142 | 0 | 740 | 10 | 0 | 0 | 1712.4833 | 23.1417 | 0
14911 | 1 | KONYA | MERAM | TR: LADIKLI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-13 16:34 | 2014-03-13 18:15 | 1.6819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6819 | 0 | 0
14912 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: BALLAR YAYLASI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-13 16:42 | 2014-03-13 19:08 | 2.4278 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.2833
14915 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: GULAGAC9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 16:44 | 2014-03-13 17:09 | 0.42056 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.3083 | 0 | 0
14913 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ATLANTI12 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 16:44 | 2014-03-13 17:34 | 0.83889 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5167 | 0 | 0
14917 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: AZATLI TR11 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 16:46 | 2014-03-13 17:48 | 1.0369 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.3694 | 0 | 0
15207 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAMAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 16:48 | 2014-03-13 18:48 | 1.995 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.925 | 0
14918 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: HOYUKKUYU1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 16:52 | 2014-03-13 19:57 | 3.0828 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0828
14919 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR26 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 16:52 | 2014-03-13 18:00 | 1.1256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1256 | 0 | 0
14920 | 1 | KONYA | KULU | TR: BOZAN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-13 16:54 | 2014-03-13 17:55 | 1.0214 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 56.1764
14921 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: SERÇELER MODÜLER PETROLLER-ÇİFTLİKLER TM: EREĞLİ TM Kök: SERÇELER MODÜLER | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 17:03 | 2014-03-13 19:59 | 2.9422 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.7111 | 0
14926 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM DM: DELİKBASTIRAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 17:06 | 2014-03-13 17:57 | 0.85361 | 0 | 0 | 148 | 405 | 0 | 0 | 126.3344 | 345.7125
14922 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM TR: AVANOS14 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-13 17:12 | 2014-03-13 19:01 | 1.8142 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.3275 | 0
14923 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: BUYUKKORAS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 17:14 | 2014-03-13 19:41 | 2.4578 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 36.8667
14924 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: CICEKOLDUREN1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 17:14 | 2014-03-13 17:25 | 0.18667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.18667
14928 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: PUTHACI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 17:16 | 2014-03-13 18:51 | 1.5908 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 47.725
14925 | 1 | KONYA | KULU | TR: TAVLIOREN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-13 17:18 | 2014-03-13 18:29 | 1.1811 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1811
14927 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YUKSELEN2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 17:19 | 2014-03-13 19:53 | 2.5781 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 38.6708 | 0 | 0
14937 | 1 | KONYA | HADİM | TM: GÖKSU HES TM DM: BALCILAR DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 17:20 | 2014-03-13 17:48 | 0.47306 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 473.0556 | 0 | 0
14934 | 1 | KONYA | HADİM | TM: GÖKSU HES TM DM: BALCILAR DM Kök: TAŞKENT KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 17:22 | 2014-03-13 19:11 | 1.8236 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 164.125
14929 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: BANKA EVLERI TR1-2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-13 17:23 | 2014-03-13 17:44 | 0.34056 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.3622 | 0 | 0
14933 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUHARA18 TR (ŞEYH ŞAMİL 01) | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 17:25 | 2014-03-13 18:15 | 0.84111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84111 | 0 | 0
14930 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: EDIKLI8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 17:25 | 2014-03-13 18:23 | 0.96889 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.3778
14932 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DEGIRMENLI2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 17:26 | 2014-03-13 19:47 | 2.3503 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3503
14931 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: GUVERCINLIK3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 17:27 | 2014-03-13 18:54 | 1.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 0 | 0
14935 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SAHIL YOLU2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 17:33 | 2014-03-13 18:46 | 1.2131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2131 | 0 | 0
14936 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: DM15A - HOROZLUHAN16 TR DM: DM 15/A KONALTAŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-13 17:36 | 2014-03-13 18:31 | 0.915 | 20 | 210 | 0 | 0 | 18.3 | 192.15 | 0 | 0
14939 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: UZUNYOL TR8 BAŞAK EKMEK | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 17:44 | 2014-03-13 18:20 | 0.59167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59167 | 0 | 0
14938 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: GENCLIKIZCILIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 17:45 | 2014-03-13 18:46 | 1.0178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0178 | 0 | 0
14941 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SIRINLER1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 17:45 | 2014-03-13 19:09 | 1.3997 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.9986
14940 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KAYABASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 17:46 | 2014-03-13 18:53 | 1.1242 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3725 | 0 | 0
14944 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 2-26 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 17:49 | 2014-03-13 19:50 | 2.0217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0217 | 0 | 0
14942 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR64 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 17:50 | 2014-03-13 19:18 | 1.4617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4617 | 0 | 0
14948 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 17:51 | 2014-03-13 19:42 | 1.8469 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.9286 | 0 | 0
14943 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1057 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-13 17:52 | 2014-03-13 21:12 | 3.3481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3481 | 0 | 0
14946 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-6 ARIKÖREN TM: GÜNEYSINIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 17:52 | 2014-03-13 19:53 | 2.0269 | 0 | 295 | 25 | 0 | 0 | 597.9486 | 50.6736 | 0
14945 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KARAPINAR4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-13 17:55 | 2014-03-13 18:39 | 0.73444 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.8756
14947 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ORTAOBA TM: KARAMAN TM Kök: MESUDİYE KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-13 17:56 | 2014-03-13 23:44 | 5.7978 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7978 | 0
14950 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: ALABAY YAYLASI1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 17:59 | 2014-03-13 20:06 | 2.1197 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1197
14949 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: HACIBAYRAM1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 17:59 | 2014-03-13 19:08 | 1.1436 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.0053
14951 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: DÖRTYOL TM: BEYŞEHİR TM Kök: GÖLKASI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-13 18:01 | 2014-03-13 23:00 | 4.9806 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9.9611 | 14.9417
14954 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: ILICAPINAR5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 18:04 | 2014-03-13 19:05 | 1.0214 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0214
14952 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ALANYURT1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 18:06 | 2014-03-13 18:51 | 0.75222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75222 | 0 | 0
14953 | 1 | KONYA | MERAM | TR: LALEBAHCE4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-13 18:06 | 2014-03-13 18:45 | 0.63833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63833 | 0 | 0
14965 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: CICEKOLDUREN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 18:09 | 2014-03-13 18:36 | 0.43972 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.6383
14956 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KAPUTAS2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 18:12 | 2014-03-13 20:14 | 2.0358 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0358
14955 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YUKARI CERIT1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 18:12 | 2014-03-13 20:23 | 2.1917 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 87.6667
14960 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BEDIR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-13 18:13 | 2014-03-13 19:18 | 1.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 0 | 0
14957 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: YORAZLAR 1 TR 50 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 18:16 | 2014-03-13 20:23 | 2.1264 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 46.7806 | 0 | 0
14958 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAGLIKAYA11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 18:16 | 2014-03-13 22:27 | 4.175 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 0 | 0
14974 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ATLANTI10 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 18:16 | 2014-03-13 19:54 | 1.6328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6328 | 0 | 0
14959 | 1 | KONYA | KULU | TR: BAHADIRLI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 18:17 | 2014-03-13 19:15 | 0.96917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96917 | 0 | 0
14961 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ULUOREN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 18:18 | 2014-03-13 20:36 | 2.3019 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 46.0389
14962 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BEHLULBEY MH33 TR 630 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-13 18:18 | 2014-03-13 19:15 | 0.94833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94833 | 0 | 0
14963 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR: KAZIM KARABEKIR16 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-13 18:20 | 2014-03-13 19:29 | 1.1478 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 28.6944 | 0 | 0
14964 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: YAZIHOYUK8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 18:22 | 2014-03-13 18:49 | 0.455 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 0 | 0
14966 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: HACİFAKİLİ TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 18:26 | 2014-03-13 19:37 | 1.1903 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7611
14967 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KUCUK HISARLIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 18:27 | 2014-03-13 19:21 | 0.89361 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 49.1486
14968 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANAYİ1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 18:30 | 2014-03-13 19:16 | 0.77361 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.7361 | 0 | 0
14971 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MOLLA GURANI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-13 18:33 | 2014-03-13 19:51 | 1.3053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3053 | 0 | 0
14969 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | Fider: AYRANCI TM: EREĞLİ TM DM: GÖKÇEYAZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 18:34 | 2014-03-13 22:32 | 3.9661 | 0 | 55 | 5 | 0 | 0 | 218.1361 | 19.8306 | 0
14970 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: GÜLKAYA TR1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-13 18:37 | 2014-03-13 19:44 | 1.1172 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.3444
14972 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILTEPE4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 18:39 | 2014-03-13 19:35 | 0.93056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93056 | 0 | 0
14975 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YAPALI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 18:44 | 2014-03-13 20:51 | 2.1194 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.5972 | 0 | 0
14973 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MIMARSINAN04 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 18:47 | 2014-03-13 20:24 | 1.6106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6106 | 0 | 0
14976 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: GUCUNKAYA2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 18:53 | 2014-03-13 20:28 | 1.5867 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5867
14977 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | Fider: AYRANCI TM: EREĞLİ TM DM: GÖKÇEYAZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 18:57 | 2014-03-13 22:23 | 3.4353 | 1 | 1587 | 11 | 800 | 3.4353 | 5451.7858 | 37.7881 | 2748.2222
14978 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-110 | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 19:03 | 2014-03-13 20:32 | 1.4803 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 37.0069 | 0 | 0
14979 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU20 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 19:11 | 2014-03-13 19:29 | 0.29889 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5.9778 | 0 | 0
14980 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE39 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 19:13 | 2014-03-13 20:40 | 1.4561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4561 | 0 | 0
14981 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KEÇİLİ-1 TM: KONYA-3 TM DM: KARATAY DM 35 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-13 19:19 | 2014-03-13 20:38 | 1.3253 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3253 | 0 | 0 | 0
14988 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: ESKIYAYLACIK2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 19:20 | 2014-03-13 20:50 | 1.4983 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.9833 | 0 | 0
19741 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FERIT PASA3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-13 19:35 | 2014-03-13 21:34 | 1.9833 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 297.5 | 0 | 0
14982 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ÇOĞLU TR1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-13 19:36 | 2014-03-13 20:47 | 1.1864 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 29.6597
14983 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM DM: YENİCEOBA KARTER DM Kök: KANDİL KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 19:36 | 2014-03-13 20:26 | 0.83667 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0.83667 | 20.9167 | 0 | 0
14984 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4E 1TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 19:36 | 2014-03-13 20:12 | 0.60167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60167 | 0 | 0
14985 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-42 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 19:38 | 2014-03-13 20:49 | 1.1753 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.7528 | 0 | 0
14987 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SEFAKOY3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 19:43 | 2014-03-13 21:14 | 1.5072 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.6083
14986 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ŞEKERMURAT 01 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-13 19:44 | 2014-03-13 22:12 | 2.4714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4714 | 0 | 0
14991 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 19:52 | 2014-03-13 20:18 | 0.44194 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.6292 | 0 | 0
14989 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KARADIKEN TR 3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 19:52 | 2014-03-13 22:15 | 2.3767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3767 | 0 | 0
14990 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ULUKISLA4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 19:54 | 2014-03-13 21:01 | 1.1203 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.4056
14992 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: YESILDAG2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-13 20:00 | 2014-03-13 23:07 | 3.1136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1136 | 0 | 0
14993 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELIM SULTAN2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-13 20:03 | 2014-03-13 21:10 | 1.1114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1114 | 0 | 0
14995 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: GÖKBUDAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 20:05 | 2014-03-14 00:37 | 4.5339 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 99.7456 | 0 | 0
14994 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: OSMANCIK5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 20:08 | 2014-03-13 20:41 | 0.5625 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.0625 | 0 | 0
14996 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALPASLAN5 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-13 20:16 | 2014-03-13 21:05 | 0.81389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81389 | 0 | 0
14997 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - ABONE AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-13 20:26 | 2014-03-13 20:33 | 0.12778 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.12778 | 0 | 0 | 0
14998 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KIRI12 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-13 20:34 | 2014-03-13 20:56 | 0.35444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35444 | 0 | 0
15000 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: ESKIYAYLACIK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 20:44 | 2014-03-13 22:05 | 1.3517 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.5167 | 0 | 0
14999 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: GULTEPE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 20:45 | 2014-03-13 22:57 | 2.1967 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 54.9167
15001 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ESENLER 04 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 21:07 | 2014-03-13 21:50 | 0.71528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71528 | 0 | 0
15002 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: SURGUC1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 21:15 | 2014-03-13 22:10 | 0.91194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91194 | 0 | 0
15003 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-110 | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 21:18 | 2014-03-13 22:39 | 1.3378 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 33.4444 | 0 | 0
15005 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: DESTIGIN3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 21:32 | 2014-03-13 23:12 | 1.6694 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 41.7361 | 0 | 0
15004 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK KOVANAGZI5 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-13 21:32 | 2014-03-13 22:30 | 0.965 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.965 | 0 | 0
15006 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: YAZIHOYUK8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 21:43 | 2014-03-13 22:16 | 0.55306 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 16.5917 | 0 | 0
15007 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: YOLLARBASI2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-13 22:08 | 2014-03-13 22:47 | 0.645 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.645 | 0 | 0
15009 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: YAZIHOYUK8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 22:10 | 2014-03-13 23:17 | 1.1011 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 33.0333 | 0 | 0
15008 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ERENLER9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-13 22:13 | 2014-03-13 22:45 | 0.5275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5275 | 0 | 0
15010 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: TASAGIL3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 22:16 | 2014-03-14 00:01 | 1.7383 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.215 | 0 | 0
15012 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: SIHCARULLAH MH42 TR 160 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-13 23:14 | 2014-03-14 00:21 | 1.1097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1097 | 0 | 0
15011 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARIF BILGE5 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 23:15 | 2014-03-14 00:37 | 1.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0
15013 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR - 2 TM: NİĞDE-2-TM IM: NİĞDE IM-3 | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - MEKANİK ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 23:16 | 2014-03-13 23:35 | 0.30444 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 133.9556 | 0 | 0
15014 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 31TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-13 23:20 | 2014-03-13 23:46 | 0.43222 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.3222 | 0 | 0
15015 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR24 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 23:26 | 2014-03-13 23:56 | 0.4975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4975 | 0 | 0
15016 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR: YALIHUYUK8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 23:52 | 2014-03-14 01:31 | 1.6606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6606 | 0 | 0
15017 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZÖREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-14 00:01 | 2014-03-14 01:01 | 1 | 0 | 958 | 0 | 0 | 0 | 958 | 0 | 0
15019 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZÖREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-14 00:01 | 2014-03-14 01:01 | 1 | 0 | 852 | 0 | 0 | 0 | 852 | 0 | 0
19653 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KEÇİLİ-1 TM: KONYA-3 TM DM: KARATAY DM 35 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-14 00:01 | 2014-03-14 01:01 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
15018 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ADESE TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 00:19 | 2014-03-14 00:42 | 0.38861 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 19.4306 | 0 | 0
15032 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: CETMI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 01:08 | 2014-03-14 08:55 | 7.7694 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 77.6944 | 0 | 0
19936 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: PETLAS AŞ 2 (6,3 KV) TM: PETLAS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-14 02:01 | 2014-03-14 02:31 | 0.5 | 15 | 1525 | 0 | 0 | 7.5 | 762.5 | 0 | 0
19742 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA-1 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-14 02:06 | 2014-03-14 03:01 | 0.91667 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 229.1667 | 0 | 0
19743 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA-1 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-14 02:11 | 2014-03-14 02:26 | 0.25 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 0
15020 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: SAZLICA12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 02:15 | 2014-03-14 03:19 | 1.0675 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.675 | 0 | 0
15021 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: DM 16 AKINCILAR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-14 02:36 | 2014-03-14 03:01 | 0.41667 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 104.1667 | 0 | 0
15022 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ADESE TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 02:50 | 2014-03-14 03:56 | 1.1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0
19744 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA-1 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-14 03:01 | 2014-03-14 03:21 | 0.33333 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
15023 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: KUNDULLU TR-1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 03:29 | 2014-03-14 04:33 | 1.0717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0717 | 0 | 0
15024 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: KÖYLER TM: AKŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 04:11 | 2014-03-14 04:42 | 0.51167 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.2333 | 0 | 0 | 0
15025 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ALTINHİSAR-1 TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 04:44 | 2014-03-14 05:57 | 1.2078 | 120 | 0 | 0 | 0 | 144.9333 | 0 | 0 | 0
15026 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BOZKIR DM Kök: BOZKIR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-14 06:39 | 2014-03-14 07:28 | 0.82083 | 51 | 0 | 0 | 0 | 41.8625 | 0 | 0 | 0
15041 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ULUOREN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 06:54 | 2014-03-14 10:59 | 4.085 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 81.7
15027 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ADESE TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 07:01 | 2014-03-14 09:06 | 2.0717 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 41.4333 | 0 | 0
15028 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: MORCALI1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 07:10 | 2014-03-14 10:25 | 3.2431 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32.4306
15029 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: SAZLICA12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 07:16 | 2014-03-14 10:16 | 2.9914 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 74.7847 | 0 | 0
15035 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GOKCESEKI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 07:19 | 2014-03-14 09:26 | 2.1164 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.3967
15030 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | Fider: IHLARA TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 07:34 | 2014-03-14 08:30 | 0.92444 | 200 | 5000 | 100 | 2000 | 184.8889 | 4622.2222 | 92.4444 | 1848.8889
15031 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: SOKARIKLI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 07:36 | 2014-03-14 08:58 | 1.3606 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3606
15034 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BALCI GAYRET1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 07:43 | 2014-03-14 09:37 | 1.9058 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9058
15033 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: UCKUYU TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 07:43 | 2014-03-14 09:15 | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5333
15087 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN 1 TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-14 08:01 | 2014-03-14 17:01 | 9 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 0
19174 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-14 08:01 | 2014-03-14 10:01 | 2 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
19176 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-14 08:01 | 2014-03-14 13:01 | 5 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0
15037 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: SULUDERE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 08:03 | 2014-03-14 09:14 | 1.1922 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3844 | 0 | 0
15036 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM Kök: ŞAHÖREN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 08:03 | 2014-03-14 08:31 | 0.46083 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 276.5
15038 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ASPAK4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-14 08:06 | 2014-03-14 09:13 | 1.1089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1089 | 0 | 0
15077 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: CAMLICA2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 08:14 | 2014-03-14 10:13 | 1.9831 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9831
15039 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR39 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 08:22 | 2014-03-14 09:12 | 0.82528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82528 | 0 | 0
15040 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: YAKACIK2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 08:23 | 2014-03-14 10:08 | 1.7511 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7511
11626 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALPASLAN6 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 08:31 | 2014-03-14 10:31 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
15047 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: ÜRÜNLÜ RMU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-14 08:31 | 2014-03-14 16:01 | 7.5 | 0 | 50 | 55 | 0 | 0 | 375 | 412.5 | 0
15049 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: DM6-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM6 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-14 08:31 | 2014-03-14 10:31 | 2 | 5 | 1000 | 0 | 0 | 10 | 2000 | 0 | 0
15042 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-2 TM: TÜMOSAN TM DM: AKSARAY DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 08:32 | 2014-03-14 10:49 | 2.2833 | 50 | 3000 | 0 | 0 | 114.1667 | 6850 | 0 | 0
15043 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SAVAS3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-14 08:36 | 2014-03-14 11:42 | 3.0933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0933 | 0 | 0
15044 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: CAMIATIK MH 3 TR 315 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 08:43 | 2014-03-14 09:25 | 0.69944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69944 | 0 | 0
19319 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CICEKDAGI TR18 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-14 08:46 | 2014-03-14 13:46 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 300
15048 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BEYRELI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 08:51 | 2014-03-14 12:20 | 3.4836 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 278.6889
15050 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: PINARKAYA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-14 08:57 | 2014-03-14 14:44 | 5.7783 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 115.5667
15054 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 14TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 09:01 | 2014-03-14 10:03 | 1.0361 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.3611 | 0 | 0
15045 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F15-LALEBAHÇE FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: DM28 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-14 09:01 | 2014-03-14 16:36 | 7.5833 | 0 | 0 | 13 | 117 | 0 | 0 | 98.5833 | 887.25
15046 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI15 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-14 09:01 | 2014-03-14 15:46 | 6.75 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 303.75 | 0 | 0
15051 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: PAZARÖZÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-14 09:01 | 2014-03-14 12:01 | 3 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0
15052 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: NEVŞEHİR-2-TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-14 09:01 | 2014-03-14 17:01 | 8 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0
15056 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: AVDAN 1 TR 100 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-14 09:01 | 2014-03-14 14:01 | 5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
15060 | 1 | KONYA | MERAM | TM: ÇUMRA TM Kök: KAVAK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-14 09:01 | 2014-03-14 16:31 | 7.5 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
15063 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | Fider: AYRANCI TM: EREĞLİ TM DM: GÖKÇEYAZI DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-14 09:01 | 2014-03-14 17:45 | 8.7333 | 0 | 61 | 1 | 0 | 0 | 532.7333 | 8.7333 | 0
15064 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ALANYURT1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-14 09:01 | 2014-03-14 14:01 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0
15065 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ILICA MH28/A TR 160 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-14 09:01 | 2014-03-14 14:01 | 5 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 1935 | 0 | 0
15070 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM DM: MECİDİYE DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-14 09:01 | 2014-03-14 12:01 | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0
15071 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: DEREÇİNE TM: AKŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-14 09:01 | 2014-03-14 14:01 | 5 | 145 | 0 | 0 | 0 | 725 | 0 | 0 | 0
15102 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: YAZDAMI2TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-14 09:01 | 2014-03-14 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 715
15120 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1422 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-14 09:01 | 2014-03-14 15:27 | 6.4333 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 418.1667 | 0 | 0
15145 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKŞEMSETTİN 07 (HOCACİHAN KULE 02) | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-14 09:01 | 2014-03-14 17:38 | 8.6167 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 861.6667 | 0 | 0
19129 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DM: ÜRGÜP DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-14 09:01 | 2014-03-14 14:01 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0
19269 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 16TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-14 09:01 | 2014-03-14 14:01 | 5 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0
19641 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAASLAN1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-14 09:01 | 2014-03-14 14:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
19810 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-14 09:01 | 2014-03-14 10:01 | 1 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0
19811 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-14 09:01 | 2014-03-14 14:01 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
19840 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: İSHAKUŞAĞI TM: YUNAK TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-14 09:01 | 2014-03-14 14:01 | 5 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0
19935 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KESIKKOPRU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-14 09:01 | 2014-03-14 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5
19976 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ALTINHİSAR-1 TM: BOR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-14 09:01 | 2014-03-14 14:41 | 5.6667 | 0 | 0 | 14 | 120 | 0 | 0 | 79.3333 | 680
15053 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: KARALAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 09:04 | 2014-03-14 10:02 | 0.96222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96222
15055 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: KÖYLER TM: AKŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 09:11 | 2014-03-14 10:45 | 1.5711 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.4222 | 0 | 0 | 0
15058 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 15TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 09:17 | 2014-03-14 10:21 | 1.0633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0633 | 0 | 0
15057 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: DAĞKONAK TR1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 09:17 | 2014-03-14 14:20 | 5.0436 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.2181
15059 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KONYA GIDACILAR1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 09:18 | 2014-03-14 11:09 | 1.8439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8439 | 0 | 0
15062 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: DM28 - PAMUKCU1 TR TM: KONYA-1 TM DM: DM-28 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 09:19 | 2014-03-14 09:28 | 0.14306 | 85 | 0 | 0 | 0 | 12.1597 | 0 | 0 | 0
15061 | 1 | KONYA | HADİM | TR: YENICEYAYLASI1TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 09:25 | 2014-03-14 13:54 | 4.4925 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 67.3875
15117 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: BOR TM: EREĞLİ TM Kök: SERÇELER MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-14 09:31 | 2014-03-14 13:01 | 3.5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0
19479 | 1 | KONYA | HADİM | TR: YELMEZ DERE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-14 09:31 | 2014-03-14 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 75
15066 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AHSAP DOGRAMACILAR3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 09:33 | 2014-03-14 10:10 | 0.61278 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.2556 | 0 | 0
15067 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: UCPINAR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 09:37 | 2014-03-14 10:55 | 1.3039 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 22.1661 | 0 | 0
15072 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KILAVUZ1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 09:38 | 2014-03-14 11:29 | 1.8581 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8581
15069 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: DIVARLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 09:40 | 2014-03-14 10:30 | 0.83 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 45.65 | 0 | 0
19747 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: GUNEY1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-14 09:41 | 2014-03-14 13:01 | 3.3333 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
15068 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SAZGECIT3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 09:42 | 2014-03-14 11:02 | 1.3358 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 29.3883
15091 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ULUBATLI HASAN3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-14 09:46 | 2014-03-14 14:46 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
15073 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: SACIKARA1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 09:52 | 2014-03-14 09:56 | 0.066944 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.1381
15075 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAASLAN4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-14 09:55 | 2014-03-14 11:10 | 1.2633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2633 | 0 | 0
15074 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YAPALI4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 09:55 | 2014-03-14 10:47 | 0.87889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87889 | 0 | 0
15078 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Fider: DERİNKUYU DM-1 TM: DERİNKUYU TM DM: DERİNKUYU DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-14 10:01 | 2014-03-14 15:01 | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
15131 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Fider: ACIGÖL TM TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: ACIGÖL DM IM: ACIGÖL İM Kök: 84 NOLU KABİN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-14 10:01 | 2014-03-14 15:01 | 5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0
19175 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-14 10:01 | 2014-03-14 12:01 | 2 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
19351 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: MASAT1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-14 10:01 | 2014-03-14 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100
19353 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: TOL YAYLASI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-14 10:01 | 2014-03-14 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250
19537 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 2/22 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-14 10:01 | 2014-03-14 15:01 | 5 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0
19538 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: MİSLİOVA-1 TM: MİSLİOVA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-14 10:01 | 2014-03-14 15:46 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 575
20015 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YUKSELEN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-14 10:01 | 2014-03-14 15:01 | 5 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0
15079 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA Kök: BAŞKUYU1 KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 10:01 | 2014-03-14 11:25 | 1.3922 | 0 | 0 | 5 | 90 | 0 | 0 | 6.9611 | 125.3
15080 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: OKSURUK YAYLASI1TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 10:23 | 2014-03-14 12:23 | 2.0003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0003 | 0 | 0
15081 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1034 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - MEDAŞ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 10:23 | 2014-03-14 12:06 | 1.7119 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 85.5972 | 0 | 0
15082 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK KOVANAGZI8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-14 10:27 | 2014-03-14 11:04 | 0.62639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62639 | 0 | 0
15083 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 10:28 | 2014-03-14 10:40 | 0.20333 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 20.3333 | 0 | 0
15076 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: DM6-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM6 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-14 10:31 | 2014-03-14 11:31 | 1 | 5 | 1000 | 0 | 0 | 5 | 1000 | 0 | 0
15084 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: CICEKOLDUREN1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 10:35 | 2014-03-14 11:23 | 0.80333 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.23
15085 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: UCPINAR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 10:39 | 2014-03-14 11:44 | 1.075 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 35.475 | 0 | 0
15088 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ASPAK4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 10:47 | 2014-03-14 11:09 | 0.36222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36222 | 0 | 0
15086 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AHSAP DOGRAMACILAR3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-14 10:47 | 2014-03-14 11:31 | 0.72333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72333 | 0 | 0
15089 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: INCESU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-14 10:59 | 2014-03-14 11:46 | 0.78167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78167 | 0 | 0
15090 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK AYMANAS2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-14 11:00 | 2014-03-14 11:28 | 0.46972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46972 | 0 | 0
15093 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-14 11:01 | 2014-03-14 14:01 | 3 | 250 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0
19746 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MALAZGIRT4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-14 11:21 | 2014-03-14 12:01 | 0.66667 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 66.6667 | 0 | 0
15092 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI10A TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 11:23 | 2014-03-14 11:51 | 0.47667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47667 | 0 | 0
15094 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM DM: YENİCEOBA KARTER DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 11:30 | 2014-03-14 17:13 | 5.7247 | 4 | 350 | 0 | 0 | 22.8989 | 2003.6528 | 0 | 0
15096 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS61 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 11:31 | 2014-03-14 12:22 | 0.8525 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 42.625 | 0 | 0
15095 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1622 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 11:32 | 2014-03-14 11:53 | 0.35222 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 14.0889 | 0 | 0
15097 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BASARAKAVAKYAYLA4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-14 11:34 | 2014-03-14 17:21 | 5.7903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7903 | 0 | 0
15098 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: CAMLIK3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 11:36 | 2014-03-14 14:05 | 2.4775 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.3425 | 0 | 0
15099 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: KILBASAN12 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 11:39 | 2014-03-14 13:19 | 1.6753 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6753
15100 | 1 | KONYA | MERAM | TR: OGRETMEN EVLERI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-14 11:51 | 2014-03-14 13:10 | 1.3192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3192 | 0 | 0
19985 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: KECIKALE YAYLASI1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - DİREK TİPİ UYGUN SEÇİLMEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 12:01 | 2014-03-14 14:12 | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 109.1667
15101 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GUMUSLER4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 12:01 | 2014-03-14 13:45 | 1.7206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7206 | 0 | 0
15103 | 1 | KONYA | MERAM | TR: UBEYIT1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-14 12:30 | 2014-03-14 13:53 | 1.3889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3889 | 0 | 0
15104 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: KUZUKUYUSU3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 12:42 | 2014-03-14 14:49 | 2.1219 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1219
15105 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: CAGLAK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 12:44 | 2014-03-14 14:03 | 1.3131 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3131
15106 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUYUK KUM KOPRU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-14 12:59 | 2014-03-14 13:21 | 0.36806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36806 | 0 | 0
15107 | 1 | KONYA | KULU | Fider: TAVŞANCALI KÖK - TAVŞANCALI2 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: TAVŞANCALI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-14 13:01 | 2014-03-14 17:01 | 4 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 0 | 0
15109 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-14 13:01 | 2014-03-14 16:01 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0
15119 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM Kök: SERÇELER MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-14 13:01 | 2014-03-14 13:59 | 0.96667 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0
19177 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-14 13:01 | 2014-03-14 16:01 | 3 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0
15108 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: ASAGIESENCE3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-14 13:10 | 2014-03-14 17:23 | 4.2128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2128 | 0 | 0
15111 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GOKCETOPRAK1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 13:23 | 2014-03-14 14:28 | 1.0944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0944 | 0 | 0
15110 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: PUTHACI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-14 13:27 | 2014-03-14 14:18 | 0.84944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84944
20037 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-14 13:31 | 2014-03-14 14:31 | 1 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
15112 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: KUCUKKARAPINAR1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-14 13:34 | 2014-03-14 16:22 | 2.7881 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7881
15113 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 13:41 | 2014-03-14 14:01 | 0.32111 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 12.8444 | 0 | 0
15114 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F11 BOZKIR 2 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: GÖKHÜYÜK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - GERİLİM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 13:42 | 2014-03-14 14:32 | 0.83833 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 25.15 | 0 | 0
15115 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ŞEKERCILER TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-14 13:47 | 2014-03-14 14:20 | 0.54056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54056 | 0 | 0
15118 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: AKSALUR 2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 13:49 | 2014-03-14 14:51 | 1.0347 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.6944
15116 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60602 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 13:52 | 2014-03-14 14:21 | 0.48861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48861 | 0 | 0
15123 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-14 14:01 | 2014-03-14 16:31 | 2.5 | 0 | 55 | 11 | 0 | 0 | 137.5 | 27.5 | 0
15122 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 14:04 | 2014-03-14 14:55 | 0.85889 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7178 | 0
15121 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: DIVARLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 14:05 | 2014-03-14 14:35 | 0.49306 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 14.7917
15124 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AHSAP DOGRAMACILAR3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 14:33 | 2014-03-14 15:09 | 0.58667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 | 0 | 0
15125 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM DM: DM 10 MALAS YOLU Kök: ALABAĞ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 14:39 | 2014-03-14 15:39 | 0.995 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 0
15127 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KILAVUZ1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 14:48 | 2014-03-14 16:13 | 1.4119 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4119
15126 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KOMSAN IS4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-14 14:48 | 2014-03-14 15:43 | 0.9125 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 0 | 0
15128 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: CAMLIK3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 14:53 | 2014-03-14 15:44 | 0.86333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0
15129 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 14:56 | 2014-03-14 15:34 | 0.62222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62222 | 0 | 0
15130 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: TÜMOSAN TM IM: AKSARAY İM 1/1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 15:00 | 2014-03-14 15:31 | 0.52722 | 10 | 2500 | 0 | 0 | 5.2722 | 1318.0556 | 0 | 0
19871 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-14 15:01 | 2014-03-14 16:01 | 1 | 0 | 1794 | 0 | 0 | 0 | 1794 | 0 | 0
15132 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: SARIOĞLAN KÖK1-AYVALCA1 TR TM: GÜNEYSINIR TM DM: GÜNEYSINIR DM Kök: SARIOĞLAN KÖK1 | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 15:06 | 2014-03-14 16:38 | 1.5306 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 32.1417 | 0
15133 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: ISLIK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 15:25 | 2014-03-14 17:00 | 1.5894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5894 | 0 | 0
15136 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KOMSAN IS4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-14 15:30 | 2014-03-14 16:15 | 0.74972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74972 | 0 | 0
15134 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: GOKCEYAZI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 15:34 | 2014-03-14 17:07 | 1.5439 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 38.5972
15135 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: KAYAALTI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 15:36 | 2014-03-14 16:23 | 0.77111 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.7111 | 0 | 0
15137 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: APA1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 15:59 | 2014-03-14 17:11 | 1.1928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1928 | 0 | 0
15142 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 16:04 | 2014-03-14 18:38 | 2.5747 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.5747 | 2.5747 | 0
15138 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: PETLAS AŞ 1 (6,3 KV) TM: PETLAS TM DM: KIRŞEHİR DM 2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-14 16:23 | 2014-03-14 16:29 | 0.1 | 3 | 3000 | 0 | 0 | 0.3 | 300 | 0 | 0
15139 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: HODOGLU1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 16:23 | 2014-03-14 19:35 | 3.1931 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1931
15140 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 Kök: KORTULLU | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 16:54 | 2014-03-14 19:15 | 2.3503 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 117.5139 | 0
15141 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KARACAOREN1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 16:56 | 2014-03-14 18:18 | 1.3639 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0917
15143 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: TOL1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 17:06 | 2014-03-14 17:37 | 0.52139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52139
15144 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-19 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-14 17:13 | 2014-03-14 17:49 | 0.59083 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 14.7708 | 0 | 0
15150 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: GULAGAC4 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 17:18 | 2014-03-14 19:13 | 1.9153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9153 | 0 | 0
15148 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-14 17:19 | 2014-03-14 18:25 | 1.1069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1069 | 0 | 0
15147 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: MUMUNLUYAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 17:22 | 2014-03-14 18:56 | 1.5647 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.6472
15146 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: CAKILLI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 17:24 | 2014-03-14 18:27 | 1.0539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0539 | 0 | 0
15149 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: HACIBEKTAŞ TM: AVANOS TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 17:33 | 2014-03-14 18:25 | 0.86444 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 54.46 | 0 | 0
15151 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: SAZAK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 17:40 | 2014-03-14 18:19 | 0.64083 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16.0208 | 0 | 0
15152 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: CUKURKUYU YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 17:45 | 2014-03-14 20:00 | 2.2525 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.2625
15153 | 1 | KONYA | MERAM | TM: ÇUMRA TM Kök: HATUNSARAY KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 18:01 | 2014-03-14 20:07 | 2.095 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 157.125 | 0
15155 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Fider: ÇİFTLİK-AZATLI TM: MİSLİOVA TM Kök: MAHMUTLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 18:12 | 2014-03-14 19:25 | 1.2072 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2072 | 0
15156 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BİSKÜVİ SANAYİ-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN BS2 DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-14 18:13 | 2014-03-14 18:56 | 0.71611 | 5 | 260 | 0 | 0 | 3.5806 | 186.1889 | 0 | 0
15154 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR UHUD4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-14 18:14 | 2014-03-14 18:59 | 0.74583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74583 | 0 | 0
15157 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-15 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-14 18:18 | 2014-03-14 19:38 | 1.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
15158 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR41 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 18:19 | 2014-03-14 19:01 | 0.70333 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0
15159 | 1 | KONYA | HADİM | TR: MUSAYERI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 18:25 | 2014-03-14 19:18 | 0.88639 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.8639
15160 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: TÜMOSAN TM Kök: HIDIRLI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 18:38 | 2014-03-14 20:14 | 1.6019 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 56.0681 | 0
15161 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NAR3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 18:53 | 2014-03-14 20:11 | 1.2892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2892 | 0 | 0
15162 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: OSMANCIK5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 19:00 | 2014-03-14 19:41 | 0.67778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67778 | 0 | 0
15163 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR19 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-14 19:01 | 2014-03-14 19:55 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
15165 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60803 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 19:08 | 2014-03-14 19:52 | 0.74472 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 70.7486 | 0 | 0
15164 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20510 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 19:11 | 2014-03-14 20:53 | 1.6928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6928 | 0 | 0
15166 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HARMANCIK7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-14 19:28 | 2014-03-14 20:22 | 0.90917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90917 | 0 | 0
15167 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: OKCU7 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 20:07 | 2014-03-14 22:42 | 2.5825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5825 | 0 | 0
15168 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA34 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 20:26 | 2014-03-14 21:09 | 0.70389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70389 | 0 | 0
15169 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 19TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-14 22:56 | 2014-03-14 23:33 | 0.62167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.325 | 0 | 0
15170 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: HACIBEKTAŞ TM: AVANOS TM Kök: ÇİĞDEM KABİN | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 23:57 | 2014-03-15 00:46 | 0.82528 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 41.2639 | 0 | 0
15172 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EREĞLİ-2 TM: EREĞLİ TM IM: EREĞLİ1300 İM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-15 01:01 | 2014-03-15 02:36 | 1.5833 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 712.5 | 0 | 0
15171 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: YUVAM KOOPARATIF18 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-15 01:48 | 2014-03-15 08:45 | 6.9603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9603 | 0 | 0
19096 | 1 | KONYA | AHIRLI | Fider: F11 BOZKIR 2 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BALIKLAVA DM Kök: AHIRLI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-15 02:01 | 2014-03-15 02:21 | 0.33333 | 0 | 2448 | 0 | 0 | 0 | 816 | 0 | 0
19377 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-15 02:16 | 2014-03-15 02:26 | 0.16667 | 40 | 28880 | 90 | 4796 | 6.6667 | 4813.3333 | 15 | 799.3333
15173 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BOZKIR DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 02:39 | 2014-03-15 02:48 | 0.15083 | 0 | 2455 | 0 | 0 | 0 | 370.2958 | 0 | 0
15174 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 03:36 | 2014-03-15 11:10 | 7.5683 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 151.3667 | 0 | 0
15176 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EREĞLİ-2 TM: EREĞLİ TM DM: EREĞLİ1600 DM IM: EREĞLİ1100 İM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 06:40 | 2014-03-15 07:22 | 0.68861 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 137.7222 | 0 | 0
15175 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM Kök: ÜSTÜNLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 06:40 | 2014-03-15 08:39 | 1.975 | 5 | 1034 | 1 | 265 | 9.875 | 2042.15 | 1.975 | 523.375
15177 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ORGANİZE SAN-2 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 06:55 | 2014-03-15 08:25 | 1.4953 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 29.9056 | 14.9528
15178 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM Kök: BURÇ MONOBLOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 07:03 | 2014-03-15 08:01 | 0.96722 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 145.0833
15181 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKÖY TM DM: AKCAKENT DM Kök: ÇEPNİ GRUP | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 07:14 | 2014-03-15 08:17 | 1.0567 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 1.0567 | 63.4
15180 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: CATALSU1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 07:48 | 2014-03-15 08:34 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76
15179 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ÇENGİLTİ-2 TM: KONYA-3 TM Kök: ÇENGİLTİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 07:49 | 2014-03-15 10:38 | 2.8144 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.1444
15182 | 1 | KONYA | KULU | Fider: TAVŞANCALI5 TR - TAVŞANCALI7 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: TAVŞANCALI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 07:57 | 2014-03-15 08:32 | 0.57639 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 1152.7778 | 0 | 0
15183 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ASPAK4 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 08:00 | 2014-03-15 09:30 | 1.5119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5119 | 0 | 0
15184 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ 2 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 Kök: YAĞMURLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-15 08:01 | 2014-03-15 12:00 | 3.9836 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 199.1806 | 0
15185 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-15 08:01 | 2014-03-15 17:01 | 9 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 0
15223 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: GOKCEYAZI3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-15 08:01 | 2014-03-15 12:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 100
19183 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-15 08:01 | 2014-03-15 10:01 | 2 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
19616 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: KEDERLI3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-15 08:01 | 2014-03-15 12:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 160
15186 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM DM: DELİKBASTIRAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 08:23 | 2014-03-15 11:09 | 2.7636 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.8181 | 0
15188 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-7 AVDUL TM: GÜNEYSINIR TM DM: BALIKLAVA DM Kök: AVDUL KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-15 08:23 | 2014-03-15 11:35 | 3.1925 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.5775 | 0
15187 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DEMIRCILER3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-15 08:24 | 2014-03-15 08:57 | 0.54833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54833 | 0 | 0
15189 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ORTAKARAOREN3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 08:27 | 2014-03-15 10:00 | 1.5475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5475 | 0 | 0
19717 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-2 DİNEK TM: GÜNEYSINIR TM Kök: YENİSU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-15 08:31 | 2014-03-15 16:01 | 7.5 | 0 | 0 | 15 | 70 | 0 | 0 | 112.5 | 525
19900 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: SEKİZLİ TM: KARAPINAR TM Kök: YÜZBAŞI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-15 08:31 | 2014-03-15 12:31 | 4 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0
20038 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-15 08:31 | 2014-03-15 12:31 | 4 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0
15191 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TOPAKKAYA4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 08:35 | 2014-03-15 10:03 | 1.4636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4636 | 0 | 0
15192 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 08:36 | 2014-03-15 09:02 | 0.43694 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 1092.3611 | 0
15193 | 1 | KONYA | HADİM | TR: MERNEK Y.2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-15 08:43 | 2014-03-15 09:15 | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53333
15194 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-120 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-15 08:44 | 2014-03-15 09:17 | 0.54694 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13.6736 | 0 | 0
15196 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 5D 4TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 08:49 | 2014-03-15 14:33 | 5.7292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7292 | 0 | 0
15190 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM DM: KADINHANI DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-15 09:01 | 2014-03-15 15:31 | 6.5 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 0
15197 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KARAKAVAK MAH TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-15 09:01 | 2014-03-15 16:46 | 7.75 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 1178 | 0 | 0
15198 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM Kök: PAZARKAYA MODÜLER KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-15 09:01 | 2014-03-15 14:01 | 5 | 0 | 368 | 12 | 0 | 0 | 1840 | 60 | 0
15202 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: KAZANCI KÖK - KAZANCI1 TR TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM Kök: KAZANCI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-15 09:01 | 2014-03-15 15:01 | 6 | 1 | 1418 | 0 | 0 | 6 | 8508 | 0 | 0
15203 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM Kök: HUĞLU KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-15 09:01 | 2014-03-15 17:51 | 8.8333 | 0 | 350 | 5 | 0 | 0 | 3091.6667 | 44.1667 | 0
15205 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 2/14B TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-15 09:01 | 2014-03-15 15:01 | 6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0
15212 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAMAN TM Kök: BOYALITEPE KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-15 09:01 | 2014-03-15 10:31 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45
15213 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ 2 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-15 09:01 | 2014-03-15 11:00 | 1.9836 | 200 | 0 | 0 | 0 | 396.7222 | 0 | 0 | 0
15234 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: KARAKOY 1 TR 63 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-15 09:01 | 2014-03-15 11:26 | 2.4167 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 418.0833 | 0 | 0
15240 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: YENIKOY1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-15 09:01 | 2014-03-15 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 345
15243 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BÜYÜKSİNAN6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-15 09:01 | 2014-03-15 13:01 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
15271 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM DM: ÜRGÜP DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-15 09:01 | 2014-03-15 14:01 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
15280 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1422 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-15 09:01 | 2014-03-15 15:02 | 6.0167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 559.55 | 0 | 0
19178 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-15 09:01 | 2014-03-15 14:01 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
19509 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: DUTLU TM: KONYA-1 TM DM: DM28 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-15 09:01 | 2014-03-15 16:01 | 7 | 0 | 0 | 13 | 117 | 0 | 0 | 91 | 819
19539 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | Fider: AKPINAR KÖK - ÇATALÇEŞME1 TR TM: TÜMOSAN TM Kök: AKPINAR KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-15 09:01 | 2014-03-15 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 3750
19617 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: KEDERLI3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-15 09:01 | 2014-03-15 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 615
19800 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATUNSARAY1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-15 09:01 | 2014-03-15 13:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 180
19813 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-15 09:01 | 2014-03-15 14:01 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
19904 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: IŞIKLAR TM: KARAPINAR TM Kök: KAYALI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-15 09:01 | 2014-03-15 12:01 | 3 | 0 | 131 | 9 | 16 | 0 | 393 | 27 | 48
19977 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ALTINHİSAR-1 TM: BOR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-15 09:01 | 2014-03-15 14:01 | 5 | 0 | 0 | 14 | 200 | 0 | 0 | 70 | 1000
15200 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: DOĞUŞ TM: KONYA-4 TM DM: DM32 IM: İM3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 09:04 | 2014-03-15 09:12 | 0.1225 | 75 | 0 | 0 | 0 | 9.1875 | 0 | 0 | 0
15199 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI7 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 09:06 | 2014-03-15 09:38 | 0.54111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54111 | 0 | 0
15201 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-15 09:09 | 2014-03-15 13:08 | 3.9831 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 59.7458 | 0
15206 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 31104 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-15 09:15 | 2014-03-15 14:27 | 5.1967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1967 | 0 | 0
19232 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 31TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-15 09:16 | 2014-03-15 15:11 | 5.9167 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1183.3333 | 0 | 0
15204 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AHSAP DOGRAMACILAR3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-15 09:17 | 2014-03-15 10:06 | 0.81833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81833 | 0 | 0
15210 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM Kök: DARBOĞAZ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 09:21 | 2014-03-15 10:39 | 1.2914 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 258.2778 | 0
15209 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ÇENGİLTİ-2 TM: KONYA-3 TM Kök: ÇENGİLTİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 09:27 | 2014-03-15 11:58 | 2.5111 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.1111
15208 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11206 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-15 09:28 | 2014-03-15 14:27 | 4.9803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9803 | 0 | 0
15265 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-15 09:31 | 2014-03-15 14:31 | 5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
19320 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: GULLUHUYUK TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-15 09:31 | 2014-03-15 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 225
19441 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: CÜLCÜLE KÖK - MARUL1 TR TM: KIZÖREN TM Kök: CULCULE KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-15 09:31 | 2014-03-15 14:31 | 5 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0
19459 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: YUKSECIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-15 09:31 | 2014-03-15 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 515
19480 | 1 | KONYA | HADİM | TR: YELMEZ DERE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-15 09:31 | 2014-03-15 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 75
19654 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AGSAKLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-15 09:31 | 2014-03-15 15:31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 120
19801 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BEYBES1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-15 09:31 | 2014-03-15 13:31 | 4 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0
15211 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: DAVUTLU1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 09:37 | 2014-03-15 12:00 | 2.3886 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3886
19802 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARADIGIN2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-15 09:41 | 2014-03-15 11:01 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 74.6667
15214 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DEMIRCILER3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-15 09:50 | 2014-03-15 10:27 | 0.60389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60389 | 0 | 0
19748 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SULUTAS3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-15 09:51 | 2014-03-15 10:31 | 0.66667 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 166.6667 | 0 | 0
15215 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 09:55 | 2014-03-15 14:04 | 4.145 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.29 | 0
15216 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KOZANLI8 TR - BURUNAGIL1 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: KOZANLI TR 8 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-15 10:01 | 2014-03-15 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 700
15220 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Fider: DERİNKUYU DM-1 TM: DERİNKUYU TM DM: DERİNKUYU DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-15 10:01 | 2014-03-15 15:01 | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
15221 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: KAZANCI2 KÖK - CATALBADEM2 TR TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM Kök: KAZANCI2 KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-15 10:01 | 2014-03-15 15:01 | 5 | 1 | 1418 | 10 | 2452 | 5 | 7090 | 50 | 12260
15222 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: NEVŞEHİR-2-TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-15 10:01 | 2014-03-15 15:01 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
15228 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Fider: ORTAOBA TM: KARAMAN TM Kök: KARALGAZI KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-15 10:01 | 2014-03-15 11:01 | 1 | 0 | 0 | 3 | 470 | 0 | 0 | 3 | 470
15244 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM Kök: MERKEZ TSK KÖK1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-15 10:01 | 2014-03-15 12:01 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0
15283 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Fider: AKSARAY-ACIGÖL TM: NEVŞEHİR-2-TM Kök: 84 NOLU KABİN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-15 10:01 | 2014-03-15 15:01 | 5 | 0 | 0 | 50 | 380 | 0 | 0 | 250 | 1900
19184 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-15 10:01 | 2014-03-15 13:01 | 3 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
19352 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: MASAT1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-15 10:01 | 2014-03-15 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100
19354 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: ATICILAR YAYLASI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-15 10:01 | 2014-03-15 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250
19541 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: MİSLİOVA-1 TM: MİSLİOVA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-15 10:01 | 2014-03-15 17:01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 700
19848 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: TURGUT TM: YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-15 10:01 | 2014-03-15 12:01 | 2 | 0 | 2168 | 0 | 0 | 0 | 4336 | 0 | 0
19948 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: 3 NOLU DM - TR3 45 KILIÇ ÖZÜ SANAYİ ÇIKIŞI TM: PETLAS TM DM: KIRŞEHİR DM 3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-15 10:01 | 2014-03-15 13:01 | 3 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 1056 | 0 | 0
15218 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: CAYAGZI TR-1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 10:03 | 2014-03-15 12:52 | 2.8186 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8186
15219 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KILEDERE3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 10:05 | 2014-03-15 11:46 | 1.6875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6875 | 0 | 0
15224 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA23 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 10:16 | 2014-03-15 12:22 | 2.1153 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 63.4583 | 0 | 0
15225 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ULUGBEY1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-15 10:27 | 2014-03-15 12:13 | 1.7644 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.8222 | 0 | 0
15226 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: TASLIPINAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 10:27 | 2014-03-15 11:34 | 1.1139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1139 | 0 | 0
15227 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AYHANLAR3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 10:29 | 2014-03-15 13:57 | 3.4689 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4689
15217 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: TOPRAKLIK DM - YAVŞANKUYU TM: ALTINEKİN TM DM: TOPRAKLIK DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-15 10:31 | 2014-03-15 15:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 200
15232 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAMAN TM Kök: BOYALITEPE KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-15 10:31 | 2014-03-15 12:01 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 60
15229 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI17 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 10:49 | 2014-03-15 12:02 | 1.2219 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.2194 | 0 | 0
15230 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: MERAM DM26 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 10:50 | 2014-03-15 11:05 | 0.26417 | 3 | 161 | 10 | 0 | 0.7925 | 42.5308 | 2.6417 | 0
15231 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAÖNÜ DM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 10:53 | 2014-03-15 13:21 | 2.4625 | 9 | 2863 | 279 | 3831 | 22.1625 | 7050.1375 | 687.0375 | 9433.8375
19080 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN 1 TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 11:01 | 2014-03-15 15:01 | 4 | 0 | 0 | 4 | 300 | 0 | 0 | 16 | 1200
15233 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 11:02 | 2014-03-15 12:16 | 1.2347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2347 | 0 | 0
15235 | 1 | KONYA | KULU | TR: ONATCILI YAYLASI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-15 11:19 | 2014-03-15 12:06 | 0.79083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79083 | 0 | 0
15237 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ASPAK4 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 11:23 | 2014-03-15 11:30 | 0.12361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.12361 | 0 | 0
15236 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: YENIMAHALLE1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 11:25 | 2014-03-15 14:23 | 2.9656 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9656
15238 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM Kök: BEYLERCE RMU | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 11:28 | 2014-03-15 17:16 | 5.7997 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.5981 | 0
15239 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR99 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 11:28 | 2014-03-15 12:02 | 0.56389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56389 | 0 | 0
15241 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BILEZIKLI1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 11:36 | 2014-03-15 12:24 | 0.79417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79417
15263 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYRICI KOLU ÇALIŞMIYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 11:37 | 2014-03-15 13:27 | 1.8392 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36.7833 | 0 | 0
15250 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: OKLAVA1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-15 11:40 | 2014-03-15 12:14 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.575
15245 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KARKIN11 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-15 11:56 | 2014-03-15 15:25 | 3.4828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4828 | 0 | 0
15252 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: GOKCEYAZI3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-15 12:01 | 2014-03-15 16:44 | 4.7167 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 117.9167
15277 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ULUS TM: KARAPINAR TM DM: RENSAN DM Kök: YENİCEOBA MODÜLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-15 12:01 | 2014-03-15 14:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200
15246 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAKAYA4 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 12:04 | 2014-03-15 14:07 | 2.0481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0481 | 0 | 0
15248 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: BUZCULER TM: KONYA3 TM DM: KARATAY DM 33A | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 12:05 | 2014-03-15 12:59 | 0.89361 | 75 | 0 | 0 | 0 | 67.0208 | 0 | 0 | 0
15247 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA-3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 12:05 | 2014-03-15 13:09 | 1.0644 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 212.8889 | 0 | 0
15249 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: DM11/TR02 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 12:06 | 2014-03-15 13:46 | 1.6811 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50.4333 | 0 | 0
15253 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: YENİKENT TM: TÜMOSAN TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 12:08 | 2014-03-15 13:24 | 1.2567 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.77 | 0
15251 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR35 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 12:09 | 2014-03-15 12:51 | 0.71056 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1317 | 0 | 0
15242 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ORTAKARAÖREN SAYALI YAYLASI TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-15 12:14 | 2014-03-15 15:42 | 3.4717 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34.7167 | 0 | 0
15254 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: KUMBET3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 12:29 | 2014-03-15 15:08 | 2.6411 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6411
15255 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KARAHUYUK5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 12:31 | 2014-03-15 13:51 | 1.3417 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 33.5417 | 0 | 0
15256 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ASAGI PINARBASI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-15 12:51 | 2014-03-15 13:35 | 0.745 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.745 | 0 | 0
15257 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MATBAACILAR3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-15 12:54 | 2014-03-15 13:19 | 0.40944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40944 | 0 | 0
15258 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KENDİRLİ MONO TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 12:55 | 2014-03-15 15:14 | 2.3019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3019 | 0 | 0
15275 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: ÇUMRA TM Kök: UZUNKUYU DM RMU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-15 13:01 | 2014-03-15 14:01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60
19185 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-15 13:01 | 2014-03-15 15:01 | 2 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
19407 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 Kök: YAĞMURLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-15 13:01 | 2014-03-15 16:00 | 2.9836 | 0 | 0 | 2 | 58 | 0 | 0 | 5.9672 | 173.0494
19872 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-2 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-15 13:01 | 2014-03-15 14:01 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
15260 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ÇUKURKUYU TM: BOR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 13:06 | 2014-03-15 15:01 | 1.9181 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 191.8056 | 0
15259 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-15 13:09 | 2014-03-15 13:45 | 0.60639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60639 | 0 | 0
15261 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ORTAHISAR 1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 13:12 | 2014-03-15 15:11 | 1.9869 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9739 | 0 | 0
15262 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: CELTIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-15 13:16 | 2014-03-15 14:01 | 0.765 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.06
15264 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA-3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 13:24 | 2014-03-15 14:03 | 0.65611 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 131.2222 | 0 | 0
19901 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: SEKİZLİ TM: KARAPINAR TM Kök: YÜZBAŞI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-15 13:31 | 2014-03-15 16:31 | 3 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0
15267 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: TAŞAĞIL TM: EREĞLİ TM Kök: ALHAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 13:45 | 2014-03-15 14:23 | 0.64194 | 0 | 0 | 44 | 456 | 0 | 0 | 28.2456 | 292.7267
15266 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: YENIYILDIZ4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 13:46 | 2014-03-15 15:24 | 1.6233 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.2333 | 0 | 0
15268 | 1 | KONYA | KULU | Fider: UN FABRİKASI-KAZIMBİRCAN-SAZYAYLASI-3 ŞAHIS-KARADAG-KOZANLI S.KOPARATİFİ TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: KOZANLI TR 8 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-15 13:53 | 2014-03-15 14:45 | 0.87583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87583
15269 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: APA2 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 13:56 | 2014-03-15 20:43 | 6.7956 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 108.7289 | 0 | 0
15270 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM DM: ÜRGÜP DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-15 13:57 | 2014-03-15 16:20 | 2.3944 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35.9167
19873 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BÖLÜKYAZI TM: KARAMAN TM Kök: ATATÜRK MAH. KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-15 14:01 | 2014-03-15 15:01 | 1 | 25 | 266 | 0 | 0 | 25 | 266 | 0 | 0
15272 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ICMELI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-15 14:12 | 2014-03-15 15:42 | 1.5022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5022
15273 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4E 3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 14:16 | 2014-03-15 16:54 | 2.6228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6228 | 0 | 0
15274 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-8 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 14:19 | 2014-03-15 15:45 | 1.4294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4294 | 0 | 0
15276 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20520 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 14:30 | 2014-03-15 15:22 | 0.86333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0
15278 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM Kök: HANYIKIĞI MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 14:42 | 2014-03-15 15:45 | 1.0558 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.4467 | 0
15279 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HATIPAGATOLU2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 14:59 | 2014-03-15 15:59 | 0.99889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99889
15281 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: FUAR TM: KONYA-3 TM DM: DM36A | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 15:00 | 2014-03-15 16:15 | 1.2478 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.4778 | 0 | 0 | 0
15290 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: AKÇAYAZI TM: KARAPINAR TM Kök: AKCAYAZI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-15 15:01 | 2014-03-15 16:01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40
19186 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-15 15:01 | 2014-03-15 17:01 | 2 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
19874 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BÖLÜKYAZI TM: KARAMAN TM Kök: ATATÜRK MAH. KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-15 15:01 | 2014-03-15 16:01 | 1 | 0 | 0 | 65 | 330 | 0 | 0 | 65 | 330
15282 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-6 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 15:15 | 2014-03-15 16:45 | 1.5014 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.5208 | 0 | 0
15284 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-16 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 15:23 | 2014-03-15 17:07 | 1.7289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7289 | 0 | 0
15287 | 1 | KONYA | HADİM | TR: MERNEK Y.1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 15:26 | 2014-03-15 16:51 | 1.4225 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.4925
15286 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BOR-5 TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 15:31 | 2014-03-15 18:26 | 2.9136 | 320 | 0 | 0 | 0 | 932.3556 | 0 | 0 | 0
15285 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA28 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 15:33 | 2014-03-15 16:48 | 1.2514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2514 | 0 | 0
15288 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 31TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 15:42 | 2014-03-15 16:56 | 1.2417 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 31.0417 | 0 | 0
15289 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HASANGAZI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 15:49 | 2014-03-15 16:38 | 0.82639 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20.6597
15291 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM: EREĞLİ TM DM: GÖKÇEYAZI DM Kök: BÜYÜKDOĞAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 16:00 | 2014-03-15 18:15 | 2.2514 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 2.2514 | 225.1389
15292 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN37 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-15 16:09 | 2014-03-15 16:35 | 0.42417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42417 | 0 | 0
15294 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: DINEKSARAY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 16:11 | 2014-03-15 20:40 | 4.4817 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 58.2617 | 0 | 0
15293 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: AYAKLI SU DEPOSU19 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-15 16:12 | 2014-03-15 16:51 | 0.65944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65944 | 0 | 0
15296 | 1 | KONYA | BOZKIR | Fider: YALNIZCA KÖK-TARLABAŞI1 TR TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BOZKIR DM Kök: YALNIZCA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 16:12 | 2014-03-15 16:35 | 0.38667 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 127.6 | 0
15295 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YESILYURT1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-15 16:13 | 2014-03-15 17:34 | 1.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0
15297 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: KIRIMINI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 16:21 | 2014-03-15 17:38 | 1.2797 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2797
15298 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ORTAHISAR 9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 16:25 | 2014-03-15 18:10 | 1.7539 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5078 | 0 | 0
15308 | 1 | KONYA | MERAM | TR: AKSINNE1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-15 16:26 | 2014-03-15 17:26 | 1.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
15299 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HIMMETLI2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 16:27 | 2014-03-15 18:16 | 1.8225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8225 | 0 | 0
15302 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SANAYI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-15 16:38 | 2014-03-15 18:31 | 1.8842 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.4208 | 0 | 0
15301 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM DM: KADINHANI DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 16:39 | 2014-03-15 17:34 | 0.92194 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6878 | 0
15300 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKCU7 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 16:40 | 2014-03-15 16:59 | 0.31278 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9.3833 | 0 | 0
15303 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESKIL17 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-15 16:42 | 2014-03-15 17:35 | 0.87944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87944
15310 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 31TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-15 16:59 | 2014-03-15 18:27 | 1.4553 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.5528 | 0 | 0
15304 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: TOLYAYLA TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 17:00 | 2014-03-15 18:21 | 1.3589 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3589
15306 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Fider: AVANOS-1 TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 17:10 | 2014-03-15 17:53 | 0.7125 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 213.75 | 0 | 0
15305 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AĞAÇ İŞLERİ 02 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 17:11 | 2014-03-15 18:43 | 1.5422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5422 | 0 | 0
15307 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: INCESU2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-15 17:22 | 2014-03-15 18:45 | 1.3775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3775 | 0 | 0
15314 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-14 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-15 17:24 | 2014-03-15 17:52 | 0.45944 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8378 | 0 | 0
15309 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: TAŞAĞIL TM: EREĞLİ TM Kök: ALHAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 17:25 | 2014-03-15 17:55 | 0.51167 | 0 | 0 | 44 | 456 | 0 | 0 | 22.5133 | 233.32
15311 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: AYAKLI SU DEPOSU19 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-15 17:33 | 2014-03-15 18:18 | 0.73972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73972 | 0 | 0
15312 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KUPLUCEYAYLA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 17:33 | 2014-03-15 18:19 | 0.75389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75389 | 0 | 0
15313 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KILICLI KOPRU TR3-13 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 17:49 | 2014-03-15 18:24 | 0.57333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57333 | 0 | 0
15315 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 17:52 | 2014-03-15 19:07 | 1.2403 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.6042 | 0 | 0
15316 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL HUYUK2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-15 17:56 | 2014-03-15 18:26 | 0.50306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50306 | 0 | 0
15317 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR60 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-15 18:02 | 2014-03-15 20:07 | 2.0881 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 41.7611 | 0 | 0
15320 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KADIOGLU4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 18:02 | 2014-03-15 20:03 | 2.0164 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.0819 | 0 | 0
15318 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SARAYHAN2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 18:04 | 2014-03-15 20:40 | 2.5875 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 64.6875
15319 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 24TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-15 18:07 | 2014-03-15 18:35 | 0.47306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47306 | 0 | 0
15321 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: YAZYURDU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-03-15 18:10 | 2014-03-15 19:12 | 1.0456 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.6833
15325 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 18:11 | 2014-03-15 23:54 | 5.7167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7167 | 0 | 0 | 0
15323 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: SIGRAK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 18:12 | 2014-03-15 20:26 | 2.2322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2322
15322 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR17 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 18:14 | 2014-03-15 20:23 | 2.1542 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.5417
15324 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN23 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-15 18:17 | 2014-03-15 18:52 | 0.59194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59194 | 0 | 0
15330 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YENIOBA YAYLA1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 18:24 | 2014-03-15 21:01 | 2.6072 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.4289 | 0 | 0
15327 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI IBALI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-15 18:28 | 2014-03-15 20:47 | 2.3161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3161 | 0 | 0
15326 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI19/A TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 18:29 | 2014-03-15 18:46 | 0.29083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29083 | 0 | 0
15329 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHUYUK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-15 18:33 | 2014-03-15 19:40 | 1.1181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1181 | 0 | 0
15328 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SUSUZ -ÇATMAKAYA ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: GÖLYÜZÜ MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 18:35 | 2014-03-15 19:17 | 0.7075 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 42.45 | 0 | 0
15331 | 1 | KONYA | KULU | Fider: ALTILAR TR1-ALTILAR TR4 -TAVLIÖREN,KÖMÜŞİNİ TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: ALTILAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 18:50 | 2014-03-16 00:59 | 6.1561 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 2462.4444 | 0
15334 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK KOVANAGZI4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-15 18:59 | 2014-03-15 19:19 | 0.33806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33806 | 0 | 0
15332 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11206 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-15 18:59 | 2014-03-15 20:03 | 1.0722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0722 | 0 | 0
15333 | 1 | KONYA | MERAM | TR: OSMAN GAZI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 19:05 | 2014-03-15 20:09 | 1.0764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0764 | 0 | 0
15335 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11204 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-15 19:10 | 2014-03-15 19:42 | 0.53528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53528 | 0 | 0
15336 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60603 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-15 19:13 | 2014-03-15 20:48 | 1.5811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5811 | 0 | 0
15337 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BASARAKAVAK1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 19:31 | 2014-03-15 21:22 | 1.8544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8544 | 0 | 0
15338 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AGSAKLI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 19:36 | 2014-03-15 21:32 | 1.9253 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9253
15339 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: SUDURAGI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 19:44 | 2014-03-15 21:56 | 2.215 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.215 | 0 | 0
15341 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: SATANSARI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 20:01 | 2014-03-15 21:04 | 1.055 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.055
15340 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELIM SULTAN7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-15 20:03 | 2014-03-15 20:53 | 0.84472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84472 | 0 | 0
15342 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SARAYHAN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 20:41 | 2014-03-15 21:32 | 0.86111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86111
15343 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ERENKOY3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 20:43 | 2014-03-15 23:42 | 2.9714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9714 | 0 | 0
15344 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK18 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-15 20:52 | 2014-03-15 21:36 | 0.72694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72694 | 0 | 0
15346 | 1 | KONYA | MERAM | TR: UZUNHARMANLAR3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-15 21:20 | 2014-03-15 22:22 | 1.0289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0289 | 0 | 0
15345 | 1 | KONYA | HADİM | TR: MERNEK Y.3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 21:37 | 2014-03-15 23:25 | 1.8053 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.0792
15347 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | Fider: AKÇAKENT TM: YERKÖY TM DM: AKCAKENT DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 23:05 | 2014-03-15 23:27 | 0.35361 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 53.0417
15348 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 19TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-15 23:07 | 2014-03-15 23:34 | 0.45333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45333 | 0 | 0
15350 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11101 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-15 23:18 | 2014-03-15 23:45 | 0.44222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44222 | 0 | 0
15349 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAKULAK6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-15 23:19 | 2014-03-15 23:50 | 0.50889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50889 | 0 | 0
15351 | 1 | KONYA | HADİM | TR: MERNEK Y.3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 23:28 | 2014-03-15 23:33 | 0.084722 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.84722
15352 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KIRBASI TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-15 23:34 | 2014-03-16 00:20 | 0.77111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77111 | 0 | 0
19660 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KEÇİLİ-1 TM: KONYA-3 TM DM: DM36A | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-16 00:01 | 2014-03-16 01:01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
15354 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Fider: ÜRGÜP TR10 - MUSTAFAPASA 9 TR TM: AVANOS TM DM: ÜRGÜP DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 00:29 | 2014-03-16 01:14 | 0.74722 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 747.2222 | 0 | 0
15353 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: BÜSAN TM: KONYA-3 TM DM: DM35 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 00:52 | 2014-03-16 01:43 | 0.84917 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84917 | 0 | 0 | 0
20029 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-16 01:01 | 2014-03-16 04:01 | 3 | 289 | 57388 | 79 | 1 | 867 | 172164 | 237 | 3
19413 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-16 02:00 | 2014-03-16 03:08 | 1.1333 | 39 | 20821 | 41 | 1219 | 44.2 | 23597.1333 | 46.4667 | 1381.5333
15356 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: ÇİMENTO TM: KONYA-1 TM DM: DM 16 AKINCILAR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-16 02:31 | 2014-03-16 06:01 | 3.5 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 0 | 0
19510 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM TR: KARAASLAN AYBAHCE5 TR DM: MERAM DM26 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-16 02:31 | 2014-03-16 02:46 | 0.25 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0
15357 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KAPU CAMI TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 02:52 | 2014-03-16 03:48 | 0.94139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94139 | 0 | 0
15355 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-16 03:01 | 2014-03-16 06:01 | 3 | 289 | 57388 | 79 | 1 | 867 | 172164 | 237 | 3
15358 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: MERKEZ ILKOKUL TR 1.8 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 04:58 | 2014-03-16 05:38 | 0.66694 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.3389 | 0 | 0
15367 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ 2 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-16 05:35 | 2014-03-16 07:43 | 2.1278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1278 | 0 | 0 | 0
15359 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM DM: MUCUR DM Kök: TR19 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 05:37 | 2014-03-16 06:05 | 0.465 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 57.66 | 0 | 0
15360 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: MECIDIYE 1 TR 100 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 06:14 | 2014-03-16 09:20 | 3.0967 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 46.45 | 0 | 0
15361 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ENGILLI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 06:48 | 2014-03-16 07:39 | 0.84222 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.4222 | 0 | 0
15362 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-10 İ.ÇUMRA TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM Kök: ESATPAŞA 2 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 06:56 | 2014-03-16 08:09 | 1.2314 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 232.7325 | 0 | 0
15364 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM Kök: ULUKIŞLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 06:56 | 2014-03-16 07:47 | 0.84056 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 42.0278 | 0
15363 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YENIOBA YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 06:57 | 2014-03-16 09:41 | 2.7406 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.9622
15365 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM: DM 79 EĞRİBAYAT | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-16 07:00 | 2014-03-16 10:27 | 3.4397 | 3 | 110 | 9 | 9 | 10.3192 | 378.3694 | 30.9575 | 30.9575
20030 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: KADINHANI22 TR - ÜNİVERSİTE36 TR TM: KONYA 2 TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-16 07:01 | 2014-03-16 17:31 | 10.5 | 289 | 57388 | 79 | 1 | 3034.5 | 602574 | 829.5 | 10.5
15366 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: GOKCEYAZI3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-16 07:29 | 2014-03-16 09:59 | 2.5092 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5092
15368 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: OVACIK GRUP TM: NİĞDE-2-TM Kök: ON HÜCRELİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 07:45 | 2014-03-16 09:23 | 1.6375 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 65.5
15369 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM Kök: KILBASAN KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 07:59 | 2014-03-16 08:45 | 0.75278 | 4 | 250 | 0 | 0 | 3.0111 | 188.1944 | 0 | 0
15371 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: GOKCEYAZI3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-16 08:01 | 2014-03-16 12:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 88
19542 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: TÜMOSAN TM Kök: PİRLİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-16 08:01 | 2014-03-16 13:31 | 5.5 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0
19814 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-16 08:01 | 2014-03-16 08:16 | 0.25 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0
15370 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: OZKONAK1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 08:10 | 2014-03-16 12:13 | 4.0489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0489 | 0 | 0
19187 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-16 08:31 | 2014-03-16 09:31 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
19902 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: HOTAMIŞ KÖK2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-16 08:31 | 2014-03-16 12:31 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0
15372 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: BALCILAR6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 08:37 | 2014-03-16 09:46 | 1.1556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1556
15374 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ASMASIZ2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 08:45 | 2014-03-16 11:11 | 2.4244 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4244
15375 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KAVUKLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 08:47 | 2014-03-16 10:35 | 1.8047 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.0236
15377 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM DM: ÜRGÜP DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 08:48 | 2014-03-16 09:40 | 0.86028 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 43.0139
15376 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: LALE TR4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 08:57 | 2014-03-16 10:58 | 2.0181 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.1444
15378 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KAYI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 08:59 | 2014-03-16 11:44 | 2.7642 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.6417
15373 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI15 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-16 09:01 | 2014-03-16 14:26 | 5.4167 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 162.5 | 0 | 0
15379 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-16 09:01 | 2014-03-16 14:01 | 5 | 0 | 4118 | 319 | 0 | 0 | 20590 | 1595 | 0
15382 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ADLIYE SARAYI TR1-9 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-16 09:01 | 2014-03-16 13:01 | 4 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
15385 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: KÖYLER TM: AKŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-16 09:01 | 2014-03-16 14:01 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
15392 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: KAZANCI8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-16 09:01 | 2014-03-16 15:01 | 6 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0
15393 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: MANAV YOLU TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-16 09:01 | 2014-03-16 14:23 | 5.3667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 107.3333 | 0 | 0
15395 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | Fider: IHLARA TM: TÜMOSAN TM Kök: IHLARA KÖK B | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-16 09:01 | 2014-03-16 11:01 | 2 | 10 | 490 | 0 | 0 | 20 | 980 | 0 | 0
15404 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: YENI SANAYI21 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-16 09:01 | 2014-03-16 14:01 | 5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0
15408 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM Kök: MERDİVENLİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-16 09:01 | 2014-03-16 10:01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15
15449 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYŞEHİR YENİ DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-16 09:01 | 2014-03-16 14:01 | 5 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0
15452 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1084 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-16 09:01 | 2014-03-16 14:11 | 5.1667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 103.3333 | 0 | 0
15467 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: AYRANCI DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-16 09:01 | 2014-03-16 14:01 | 5 | 0 | 0 | 2 | 175 | 0 | 0 | 10 | 875
19130 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DM: ÜRGÜP DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-16 09:01 | 2014-03-16 14:01 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
19188 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-16 09:01 | 2014-03-16 16:51 | 7.8333 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3916.6667 | 0 | 0
19189 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-16 09:01 | 2014-03-16 11:01 | 2 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
19236 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 20TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-16 09:01 | 2014-03-16 14:01 | 5 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
19268 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: KÖYLER TM: TÜMOSAN TM Kök: ARATOL KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-16 09:01 | 2014-03-16 14:01 | 5 | 150 | 500 | 0 | 0 | 750 | 2500 | 0 | 0
19578 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: TÜMOSAN TM Kök: GÖKLER KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-16 09:01 | 2014-03-16 13:31 | 4.5 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0
19644 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: RESADIYE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-16 09:01 | 2014-03-16 13:51 | 4.8333 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 217.5
19658 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AKIF PASA TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-16 09:01 | 2014-03-16 12:01 | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
19704 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HIZARCILAR TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-16 09:01 | 2014-03-16 15:01 | 6 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
19739 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-16 09:01 | 2014-03-16 18:41 | 9.6667 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 966666.6667 | 0 | 0
19859 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: F3 İshakuşağı TM: YUNAK TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-16 09:01 | 2014-03-16 14:01 | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
15380 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1068 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-16 09:04 | 2014-03-16 12:20 | 3.2728 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 42.5461 | 0 | 0
15381 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYŞEHİR TR 3 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - ABONE KESME - GEÇİCİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 09:06 | 2014-03-16 09:12 | 0.10278 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5.1389 | 0 | 0
15387 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR13 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 09:09 | 2014-03-16 10:22 | 1.2183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2183 | 0 | 0
15383 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KILAVUZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 09:19 | 2014-03-16 11:54 | 2.5908 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.9083
15384 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: PINARKAYA | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 09:20 | 2014-03-16 09:47 | 0.44306 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.1014
15439 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KADIOGLU4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 09:31 | 2014-03-16 14:45 | 5.2394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2394 | 0 | 0
19442 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: BOZCAMAHMUT-1 TM: KIZÖREN TM Kök: EŞMEKAYA 3 TR KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-16 09:31 | 2014-03-16 14:31 | 5 | 0 | 0 | 113 | 488 | 0 | 0 | 565 | 2440
19461 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: CULFA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-16 09:31 | 2014-03-16 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 510
19656 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: FUAR TM: KONYA-3 TM DM: DM36A | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-16 09:31 | 2014-03-16 14:31 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
15391 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 09:36 | 2014-03-16 09:58 | 0.37139 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 185.6944 | 0 | 0
15389 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: BUZCULER TM: KONYA3 TM DM: KARATAY DM 33A | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 09:38 | 2014-03-16 09:52 | 0.22389 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.1194 | 0 | 0 | 0
15388 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: AYDINKENT3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 09:38 | 2014-03-16 13:25 | 3.7753 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.4269
15390 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA Kök: BAŞKUYU1 KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 09:40 | 2014-03-16 11:26 | 1.765 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 8.825 | 26.475
15418 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HASANKOY17 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-16 09:41 | 2014-03-16 11:21 | 1.6544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6544 | 0 | 0
15394 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30837 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 09:51 | 2014-03-16 10:32 | 0.69611 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 17.4028 | 0 | 0
15396 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: FUAR TM: KONYA-3 TM DM: DM36A | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 09:54 | 2014-03-16 09:57 | 0.055278 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.1056 | 0 | 0
15397 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ENGILLI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 09:57 | 2014-03-16 11:56 | 1.9867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9867 | 0 | 0
15415 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ABDULAZIZ2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-16 10:01 | 2014-03-16 10:59 | 0.9625 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.8125 | 0 | 0
15398 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KOZANLI8 TR - BURUNAGIL1 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: KOZANLI TR 8 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-16 10:01 | 2014-03-16 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 560
15399 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Fider: DERİNKUYU DM-1 TM: DERİNKUYU TM DM: DERİNKUYU DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-16 10:01 | 2014-03-16 15:01 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
15401 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-4 TM: TÜMOSAN TM DM: AKSARAY DM4 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-16 10:01 | 2014-03-16 10:44 | 0.71667 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 358.3333 | 0 | 0
15410 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM Kök: MERDİVENLİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-16 10:01 | 2014-03-16 11:01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
15411 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: İNSUYU TM: CİHANBEYLİ TM Kök: UZUNCA MONOBLOK | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-16 10:01 | 2014-03-16 12:01 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
19231 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-2 TM: TÜMOSAN TM DM: AKSARAY DM5 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-16 10:01 | 2014-03-16 17:26 | 7.4167 | 150 | 700 | 0 | 0 | 1112.5 | 5191.6667 | 0 | 0
19237 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-3 TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-16 10:01 | 2014-03-16 11:01 | 1 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0
19412 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SIDIKLI DARBOGAZ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-16 10:01 | 2014-03-16 10:50 | 0.81694 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 23.6914
19664 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUSAN11 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-16 10:01 | 2014-03-16 11:01 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
15400 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ATAKENT4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 10:14 | 2014-03-16 10:54 | 0.66417 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 19.925 | 0 | 0
15402 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: DAGDERE2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-16 10:19 | 2014-03-16 11:21 | 1.0319 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30.9583 | 0 | 0
15403 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM Kök: ÜSTÜNLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 10:23 | 2014-03-16 11:45 | 1.3589 | 8 | 3925 | 3 | 390 | 10.8711 | 5333.6389 | 4.0767 | 529.9667
15405 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-16 10:30 | 2014-03-16 11:26 | 0.93861 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6931 | 0 | 0
15412 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZÖREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-16 10:31 | 2014-03-16 13:01 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0
15407 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: BUDAK1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 10:36 | 2014-03-16 12:55 | 2.3206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3206 | 0 | 0
15414 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISTIKLAL2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 10:42 | 2014-03-16 12:07 | 1.4106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4106 | 0 | 0
15409 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU TR 83A | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-16 10:44 | 2014-03-16 11:19 | 0.58556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58556 | 0 | 0
15430 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BİSKÜVİ SANAYİ-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN BS2 DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-16 11:01 | 2014-03-16 13:01 | 2 | 12 | 360 | 0 | 0 | 24 | 720 | 0 | 0
15416 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: DIVARLI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 11:02 | 2014-03-16 15:36 | 4.575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.575 | 0 | 0
15422 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: MERKEZ TR2/49 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 11:16 | 2014-03-16 11:40 | 0.39167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.78333 | 0 | 0
15417 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK5 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-16 11:17 | 2014-03-16 12:17 | 1.0017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0017 | 0 | 0
15432 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HADIMI6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-16 11:18 | 2014-03-16 12:02 | 0.73333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0
15419 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: CAYIRLI2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 11:19 | 2014-03-16 13:45 | 2.4314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4314
15420 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 11:23 | 2014-03-16 13:13 | 1.8333 | 90 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0
15421 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MENGENE YENI KULE TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-16 11:28 | 2014-03-16 12:24 | 0.92694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92694 | 0 | 0
15423 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YILDIZTEPE2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 11:30 | 2014-03-16 14:08 | 2.6328 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6328
15386 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: TOPRAKLIK DM - YAVŞANKUYU TM: ALTINEKİN TM DM: TOPRAKLIK DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-16 11:31 | 2014-03-16 17:01 | 5.5 | 0 | 0 | 90 | 150 | 0 | 0 | 495 | 825
15424 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SIZMA4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 11:37 | 2014-03-16 13:15 | 1.6286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6286 | 0 | 0
15425 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: DIVARLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 11:42 | 2014-03-16 14:54 | 3.2031 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 352.3361 | 0 | 0
15426 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: YUNAK TM: YUNAK TM Kök: BİRLİK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 11:42 | 2014-03-16 11:53 | 0.18583 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 27.875 | 0 | 0
15427 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BOZKIR DM Kök: YALNIZCA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 11:46 | 2014-03-16 14:48 | 3.0328 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 551.9656 | 0
15428 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: HALKAPINAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖRÜN AĞAÇ DİREKTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 11:49 | 2014-03-16 14:47 | 2.9747 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 56.5197 | 0 | 0
15429 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BAYAT1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 11:50 | 2014-03-16 14:26 | 2.5917 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.9167
15431 | 1 | KONYA | KULU | TR: KIRKPINAR3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 11:57 | 2014-03-16 13:21 | 1.4069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4069 | 0 | 0
15406 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Fider: KOZAKLI TM: KALABA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-16 12:01 | 2014-03-16 16:01 | 4 | 0 | 180 | 20 | 0 | 0 | 720 | 80 | 0
15435 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: E90 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-16 12:01 | 2014-03-16 13:01 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
15441 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ÇAYHAN TM: EREĞLİ TM Kök: ÇİLLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-16 12:01 | 2014-03-16 13:01 | 1 | 4 | 231 | 0 | 0 | 4 | 231 | 0 | 0
19190 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-16 12:01 | 2014-03-16 14:01 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
19297 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: ALTINEKIN4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-16 12:01 | 2014-03-16 14:01 | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
19396 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: HACIMEMIS1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-16 12:01 | 2014-03-16 16:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 164
19706 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HIZARCILAR TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-16 12:01 | 2014-03-16 17:11 | 5.1667 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 775 | 0 | 0
15433 | 1 | KONYA | HADİM | TR: IGDEORENBAHCE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 12:05 | 2014-03-16 13:14 | 1.1489 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.2333
15434 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY11 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 12:10 | 2014-03-16 14:06 | 1.9289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9289 | 0 | 0
15436 | 1 | KONYA | HADİM | TR: MERNEK Y.2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 12:26 | 2014-03-16 13:27 | 1.0239 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.3583
15437 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KATLI OTOPARK TR 3.47 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 12:29 | 2014-03-16 13:26 | 0.94639 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 42.5875 | 0 | 0
15438 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK32 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 12:30 | 2014-03-16 15:00 | 2.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
15440 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN TM: CİHANBEYLİ TM Kök: YAPALI GÜNYÜZÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 12:36 | 2014-03-16 15:46 | 3.1769 | 0 | 160 | 18 | 12 | 0 | 508.3111 | 57.185 | 38.1233
15442 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: BORCUK YAYLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 12:47 | 2014-03-16 14:17 | 1.4894 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.9156
15443 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU19 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 12:56 | 2014-03-16 13:45 | 0.82722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82722 | 0 | 0
15445 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21507 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-16 12:57 | 2014-03-16 14:10 | 1.2286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2286 | 0 | 0
15471 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM Kök: MERDİVENLİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-16 13:01 | 2014-03-16 14:01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
15444 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KÖPRÜBAŞI4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-16 13:06 | 2014-03-16 14:24 | 1.2947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2947 | 0 | 0
15446 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SELVER5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-16 13:08 | 2014-03-16 13:57 | 0.80917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80917 | 0 | 0
15447 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: TASLITEPE TR1 | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-16 13:12 | 2014-03-16 15:44 | 2.5278 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37.9167
15448 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Fider: DERİNKUYU DM-1 TM: DERİNKUYU TM DM: DERİNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 13:15 | 2014-03-16 13:59 | 0.7325 | 0 | 150 | 10 | 0 | 0 | 109.875 | 7.325 | 0
15450 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: ILICAPINAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-16 13:23 | 2014-03-16 14:05 | 0.7075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7075 | 0 | 0
19903 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: HOTAMIŞ KÖK2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-16 13:31 | 2014-03-16 16:31 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0
15451 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAKOYUNCULAR TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 13:34 | 2014-03-16 14:07 | 0.555 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.555 | 0 | 0
15453 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: UCHUYUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-16 13:42 | 2014-03-16 15:05 | 1.3983 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.9917 | 0 | 0
15454 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60810 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 13:48 | 2014-03-16 14:26 | 0.635 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.635 | 0 | 0
15455 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KIRKISLA1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 13:55 | 2014-03-16 15:53 | 1.9719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9719 | 0 | 0
15413 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: İSMİL TM: KONYA-4 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-16 14:01 | 2014-03-16 17:01 | 3 | 6 | 100 | 0 | 0 | 18 | 300 | 0 | 0
19191 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-16 14:01 | 2014-03-16 16:01 | 2 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
19718 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ALEMDAR KÖK 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-16 14:01 | 2014-03-16 16:01 | 2 | 0 | 0 | 150 | 250 | 0 | 0 | 300 | 500
15456 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KEÇİLİ-1 TM: KONYA-3 TM IM: İM-7-KARAKAYIŞ | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 14:02 | 2014-03-16 15:26 | 1.4053 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 56.2111 | 0 | 0
15457 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS14 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-16 14:03 | 2014-03-16 14:59 | 0.93694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93694 | 0 | 0
15458 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KARAKOVA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 14:03 | 2014-03-16 15:13 | 1.1719 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1719
15461 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: ABDI1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 14:04 | 2014-03-16 15:24 | 1.34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0
15459 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ADESE TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 14:05 | 2014-03-16 16:31 | 2.4297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4297 | 0 | 0
15460 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU48 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 14:07 | 2014-03-16 17:23 | 3.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
15462 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BADEMLI1 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 14:13 | 2014-03-16 14:26 | 0.21917 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5.4792
15463 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: TÜMOSAN TM Kök: KATRANCI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 14:15 | 2014-03-16 14:57 | 0.69028 | 0 | 0 | 30 | 200 | 0 | 0 | 20.7083 | 138.0556
15464 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ORTAOBA YAYLASI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 14:17 | 2014-03-16 16:03 | 1.7761 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7761
15465 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TAHIRYAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 14:17 | 2014-03-16 15:50 | 1.5417 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.7083 | 0 | 0
15466 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 14:25 | 2014-03-16 15:11 | 0.7825 | 15 | 233 | 0 | 0 | 11.7375 | 182.3225 | 0 | 0
15468 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 2/4 | AG - DİREK YIKILMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-16 14:28 | 2014-03-16 16:18 | 1.8233 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 38.29 | 0 | 0
15480 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM Kök: MERKEZ TSK KÖK1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-16 14:31 | 2014-03-16 16:01 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45
15469 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA15 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 14:37 | 2014-03-16 17:30 | 2.8772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8772 | 0 | 0
15470 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZÖREN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-16 14:46 | 2014-03-16 17:01 | 2.25 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 596.25 | 0 | 0
15472 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KAPUTAS2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 14:46 | 2014-03-16 15:56 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.16
15473 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM Kök: HOROZ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 14:52 | 2014-03-16 16:39 | 1.7806 | 170 | 0 | 0 | 0 | 302.6944 | 0 | 0 | 0
15474 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 14:54 | 2014-03-16 19:33 | 4.6525 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 697.875 | 0
15478 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: BOR TM: EREĞLİ TM Kök: ESKİ ZENGEN BİNA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-16 15:01 | 2014-03-16 16:01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 545
15475 | 1 | KONYA | KULU | TR: TUZYAKA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 15:06 | 2014-03-16 17:08 | 2.0492 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.7375 | 0 | 0
15476 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: MANTAR1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 15:16 | 2014-03-16 16:04 | 0.81306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81306
15477 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: BOGAZ4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-16 15:20 | 2014-03-16 16:25 | 1.0844 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.4222
15479 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-16 15:30 | 2014-03-16 17:14 | 1.7339 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 36.4117 | 0 | 0
15500 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HARMANCIK20 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-16 15:55 | 2014-03-16 17:15 | 1.3206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3206 | 0 | 0
19192 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-16 16:01 | 2014-03-16 16:56 | 0.91667 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 229.1667 | 0 | 0
15481 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BOR-5 TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-16 16:03 | 2014-03-16 17:13 | 1.1661 | 200 | 0 | 0 | 0 | 233.2222 | 0 | 0 | 0
15482 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ERENLER9 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-16 16:06 | 2014-03-16 17:08 | 1.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
15483 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: KAYADIBI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 16:07 | 2014-03-16 17:24 | 1.2906 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.3583
15493 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SAADET2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-16 16:07 | 2014-03-16 16:41 | 0.57611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57611 | 0 | 0
15484 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY13 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 16:10 | 2014-03-16 16:27 | 0.29278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29278 | 0 | 0
15485 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: OZEL IDARE22 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-16 16:13 | 2014-03-16 17:15 | 1.0342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0342 | 0 | 0
15487 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ISLETME TR2-15 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-16 16:17 | 2014-03-16 17:02 | 0.75222 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 37.6111 | 0 | 0
15486 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1085 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-16 16:17 | 2014-03-16 17:09 | 0.86306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7261 | 0 | 0
15494 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KARAKOVA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 16:19 | 2014-03-16 18:07 | 1.7867 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.8667
15490 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KEPEZ TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 16:25 | 2014-03-16 17:22 | 0.94389 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7756 | 0 | 0
15488 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: SAADETLER 1752 SK. | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 16:27 | 2014-03-16 17:46 | 1.3242 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.6208 | 0 | 0
15491 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: AKPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 16:30 | 2014-03-16 17:22 | 0.86417 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.6417 | 0 | 0
15492 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: OGUZELI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 16:33 | 2014-03-16 17:17 | 0.72528 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18.1319
15496 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-16 16:49 | 2014-03-16 23:02 | 6.2292 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 292.7708 | 0 | 0
15495 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CICEKDAGI TR18 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 16:55 | 2014-03-16 17:44 | 0.80972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80972 | 0 | 0
15489 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: TOPRAKLIK DM - YAVŞANKUYU TM: ALTINEKİN TM DM: TOPRAKLIK DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-16 17:01 | 2014-03-16 18:01 | 1 | 0 | 0 | 90 | 150 | 0 | 0 | 90 | 150
19661 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: FUAR TM: KONYA-3 TM DM: DM36A | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-16 17:01 | 2014-03-16 22:01 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
15520 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TEPEYAYLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 17:03 | 2014-03-16 21:21 | 4.2908 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.4542
15497 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: BOR TM: EREĞLİ TM Kök: ESKİ ZENGEN BİNA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 17:05 | 2014-03-16 18:34 | 1.4958 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.4625 | 0
15499 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: BUDAK4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 17:07 | 2014-03-16 18:31 | 1.3964 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.9458
15510 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BUYUK KOVANAGZI4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-16 17:08 | 2014-03-16 17:39 | 0.5225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5225 | 0 | 0
15498 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KAPUTAS1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 17:12 | 2014-03-16 18:03 | 0.85444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85444
15501 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: SERT DEMIRLER1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 17:13 | 2014-03-16 19:05 | 1.8675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8675
15502 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: CELTIK7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 17:17 | 2014-03-16 18:30 | 1.2044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2044 | 0 | 0
15503 | 1 | KONYA | HADİM | TR: MERNEK Y.2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 17:20 | 2014-03-16 18:54 | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.5
15504 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KARAKAYA6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 17:20 | 2014-03-16 17:36 | 0.26639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26639 | 0 | 0
15506 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-63 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-16 17:22 | 2014-03-16 20:23 | 3.0208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0208 | 0 | 0
15507 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: DM11/TR02 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 17:24 | 2014-03-16 17:56 | 0.54333 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0
15505 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KALE TR 3.38 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-16 17:24 | 2014-03-16 18:05 | 0.68056 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.2083 | 0 | 0
15508 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YUVA2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 17:29 | 2014-03-16 18:38 | 1.1586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1586 | 0 | 0
15509 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YENIKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 17:33 | 2014-03-16 18:57 | 1.3953 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.9292 | 0 | 0
15512 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: GULTEKINLER BEN.ARKASI TR3/40 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 17:39 | 2014-03-16 18:05 | 0.43806 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.5708 | 0 | 0
15516 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: OVACIK10 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 17:39 | 2014-03-16 17:59 | 0.33806 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 15.2125
15511 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ORTAKONAK-2 TM: KONYA-3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 17:40 | 2014-03-16 20:15 | 2.5808 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.8083 | 0 | 0
15513 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 17:43 | 2014-03-16 17:54 | 0.16833 | 38 | 5200 | 234 | 3242 | 6.3967 | 875.3333 | 39.39 | 545.7367
15529 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HACIABDULLAH5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 17:46 | 2014-03-16 19:22 | 1.5994 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22.3922 | 0 | 0
15515 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: GOKLER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 17:50 | 2014-03-16 19:10 | 1.3428 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.7422
15514 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: DEDELI TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 17:51 | 2014-03-16 20:00 | 2.1539 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 64.6167
15526 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BUYUK KOVANAGZI5 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-16 17:53 | 2014-03-16 18:34 | 0.68056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68056 | 0 | 0
15518 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 19TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 18:04 | 2014-03-16 19:26 | 1.3583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3583 | 0 | 0
15519 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: MURADIYE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 18:05 | 2014-03-16 19:27 | 1.3614 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.6139 | 0 | 0
15517 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU12 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 18:06 | 2014-03-16 18:48 | 0.69472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69472 | 0 | 0
15522 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HUYUK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 18:16 | 2014-03-16 19:35 | 1.3081 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 78.4833
15521 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KURANCILI4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-16 18:17 | 2014-03-16 19:41 | 1.4064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4064 | 0 | 0
15523 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: GULPINAR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 18:20 | 2014-03-16 19:09 | 0.82139 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.2139 | 0 | 0
15524 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ESENTEPE MH 6 TR 250 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-16 18:22 | 2014-03-16 19:09 | 0.78361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78361 | 0 | 0
15525 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR: KAZIM KARABEKIR13 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 18:22 | 2014-03-16 18:45 | 0.39194 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.8389 | 0 | 0
15536 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: K.BURUNAĞIL | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-16 18:22 | 2014-03-16 21:06 | 2.7447 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4894
15532 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-2 TM: NİĞDE-2 TM IM: NİĞDE IM-3 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-16 18:32 | 2014-03-16 21:22 | 2.8422 | 0 | 0 | 5 | 1000 | 0 | 0 | 14.2111 | 2842.2222
15527 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YESILKOY1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 18:32 | 2014-03-16 19:04 | 0.52833 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.925
15528 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ENGILLI3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 18:35 | 2014-03-16 20:33 | 1.9717 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.575 | 0 | 0
15530 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BARAKMUSLUK KÖYÜ1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 18:37 | 2014-03-16 20:25 | 1.7989 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.9944 | 0 | 0
15531 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: UZUMLU4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-16 18:38 | 2014-03-16 22:23 | 3.7647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7647 | 0 | 0
15533 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YILDIZTEPE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 18:42 | 2014-03-16 19:44 | 1.0389 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.5056
15534 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: HODOGLU2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 18:46 | 2014-03-16 21:03 | 2.2775 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2775
15535 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BULGURLUK1TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 18:47 | 2014-03-16 20:46 | 1.9844 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9844
15545 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30840 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 18:49 | 2014-03-16 19:14 | 0.42139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42139 | 0 | 0
15537 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: YENICEKAYA2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-16 18:49 | 2014-03-16 20:11 | 1.3633 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3633
15540 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: DIVARLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 19:02 | 2014-03-16 21:04 | 2.0197 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 56.5522 | 0 | 0
15538 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL17 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 19:04 | 2014-03-16 19:55 | 0.84667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0
15541 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: KUYULUTATLAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 19:07 | 2014-03-16 20:02 | 0.91583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91583
15539 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: CIMAGIL1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-16 19:07 | 2014-03-16 21:31 | 2.3839 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3839
15543 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: SARATLI5TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 19:08 | 2014-03-16 20:15 | 1.1075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1075 | 0 | 0
15542 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 35TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-16 19:10 | 2014-03-16 19:43 | 0.54917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54917 | 0 | 0
15546 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KARAKAYA6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 19:11 | 2014-03-16 19:36 | 0.42222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42222 | 0 | 0
15544 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KARKIN3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 19:12 | 2014-03-16 19:52 | 0.66556 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.6556 | 0 | 0
15549 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BEHLULBEY MH33 TR 630 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 19:14 | 2014-03-16 19:59 | 0.75139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75139 | 0 | 0
15547 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: MİSLİOVA-1 TM: MİSLİOVA TM DM: MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 19:19 | 2014-03-16 19:46 | 0.44667 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.2333 | 0
15551 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: TÜMOSAN TM Kök: KATRANCI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-16 19:21 | 2014-03-16 20:41 | 1.3367 | 0 | 0 | 50 | 300 | 0 | 0 | 66.8333 | 401
15550 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ARGITHANI3 TR 250 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 19:21 | 2014-03-16 22:00 | 2.6394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6394 | 0 | 0
15548 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KARAPINAR4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-16 19:22 | 2014-03-16 20:00 | 0.64111 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.77 | 0 | 0
15552 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 19:27 | 2014-03-16 20:08 | 0.69111 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.0578 | 0 | 0
15563 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: geycek | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 19:31 | 2014-03-16 20:54 | 1.3778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3778 | 0 | 0
15553 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU83A TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-16 19:31 | 2014-03-16 20:12 | 0.68167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 27.2667 | 0 | 0
15555 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DUNDARLI10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 19:32 | 2014-03-16 20:26 | 0.90917 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.6375 | 0 | 0
15554 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1669 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-16 19:36 | 2014-03-16 20:52 | 1.2817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2817 | 0 | 0
15557 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI43 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 19:49 | 2014-03-16 20:57 | 1.1414 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.7069 | 0 | 0
15556 | 1 | KONYA | DERBENT | TR: MULAYIM1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 19:56 | 2014-03-16 21:00 | 1.0636 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.9542 | 0 | 0
15558 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BADAK TM: BOR TM Kök: BADAK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 20:10 | 2014-03-16 22:45 | 2.5786 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.7861 | 0
15559 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | Fider: AYRANCI TM: EREĞLİ TM DM: GÖKÇEYAZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-16 20:14 | 2014-03-16 21:53 | 1.6622 | 0 | 0 | 5 | 85 | 0 | 0 | 8.3111 | 141.2889
15560 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-6A | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 20:16 | 2014-03-16 20:47 | 0.52611 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 231.4889 | 0 | 0
15561 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KALE TR 3.38 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-16 20:16 | 2014-03-16 20:44 | 0.46444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46444 | 0 | 0
15562 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: AGACOREN13 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 20:33 | 2014-03-16 21:26 | 0.87639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87639 | 0 | 0
15565 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: HUSEYINLI 1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 20:37 | 2014-03-16 22:07 | 1.5081 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5081
15572 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: AYDINKENT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 20:38 | 2014-03-16 21:45 | 1.1231 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 111.1825
15564 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: KORASI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 20:40 | 2014-03-16 21:44 | 1.0725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0725 | 0 | 0
15566 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKÖY TM DM: AKCAKENT DM Kök: BEŞİKLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 20:50 | 2014-03-16 22:33 | 1.7231 | 0 | 0 | 1 | 130 | 0 | 0 | 1.7231 | 223.9972
15567 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: AFSAR4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 20:54 | 2014-03-16 21:58 | 1.0553 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.1056
15568 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BOGET2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-16 21:12 | 2014-03-16 22:26 | 1.2414 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2414
15569 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY19 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 21:18 | 2014-03-16 21:58 | 0.66972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66972 | 0 | 0
15570 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1377 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 21:30 | 2014-03-16 22:02 | 0.51806 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 77.7083 | 0 | 0
15571 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 15TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 21:32 | 2014-03-16 22:00 | 0.4625 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.625 | 0 | 0
15573 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ILGIN DÜĞER KÖYÜ1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 21:45 | 2014-03-16 23:24 | 1.6408 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.2042 | 0 | 0
15581 | 1 | KONYA | MERAM | TR: UZUNHARMANLAR3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-16 22:03 | 2014-03-16 22:57 | 0.89333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89333 | 0 | 0
15574 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: TARASCI10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 22:08 | 2014-03-16 22:47 | 0.64806 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.4806 | 0 | 0
15575 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: INCESU4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 22:09 | 2014-03-16 22:42 | 0.54472 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 27.2361 | 0 | 0
15576 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: MAHMUTHISAR 1 TR 160 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 22:13 | 2014-03-16 23:33 | 1.3275 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.6375 | 0 | 0
15578 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1377 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-16 22:23 | 2014-03-16 23:01 | 0.63806 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 95.7083 | 0 | 0
15577 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: TASKENT2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 22:27 | 2014-03-16 22:48 | 0.34944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34944 | 0 | 0
15579 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: MAHMUTHISAR 1 TR 160 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 22:28 | 2014-03-16 23:29 | 1.0181 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.0903 | 0 | 0
15580 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: M.EGEMENLIK MH2 TR400 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 22:47 | 2014-03-16 23:11 | 0.40194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40194 | 0 | 0
15583 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | Fider: EREĞLİ-2 TM: EREĞLİ TM DM: GÖKÇEYAZI DM Kök: BÜYÜKDOĞAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 00:10 | 2014-03-17 02:34 | 2.3925 | 0 | 0 | 4 | 300 | 0 | 0 | 9.57 | 717.75
15582 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KOCYAZI3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-17 00:18 | 2014-03-17 01:01 | 0.71833 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 136.4833 | 0 | 0
15584 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YENIKOY1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 00:22 | 2014-03-17 01:02 | 0.66306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66306 | 0 | 0
15585 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUHARA04 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 00:45 | 2014-03-17 01:53 | 1.1314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1314 | 0 | 0
15596 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN19 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 01:13 | 2014-03-17 07:34 | 6.3433 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 475.75 | 0 | 0
15586 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: DM 11 ERENKÖY | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-17 02:01 | 2014-03-17 05:01 | 3 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0
19958 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: PETLAS AŞ 2 (6,3 KV) TM: PETLAS TM DM: KIRŞEHİR DM 2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-17 02:01 | 2014-03-17 02:41 | 0.66667 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 319.3333 | 0 | 0
15587 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | Fider: F11 BOZKIR 2 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: YALIHÜYÜK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-17 02:36 | 2014-03-17 04:05 | 1.4694 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 426.1389 | 0 | 0
15588 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 04:15 | 2014-03-17 04:57 | 0.69056 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 310.75 | 0 | 0
15589 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: ALTINOVA TM: LADİK TM Kök: ERTUĞRUL MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-17 04:22 | 2014-03-17 11:22 | 6.9989 | 3 | 0 | 0 | 102 | 20.9967 | 0 | 0 | 713.8867
15591 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KUPLUCE1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 05:39 | 2014-03-17 09:44 | 4.0806 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40.8056
15590 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-27 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 06:06 | 2014-03-17 07:36 | 1.5061 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30.1222 | 0 | 0
15595 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM Kök: SARAYÖNÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-17 06:17 | 2014-03-17 07:26 | 1.1506 | 500 | 0 | 0 | 0 | 575.2778 | 0 | 0 | 0
15592 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR - 2 TM: NİĞDE-2-TM IM: NİĞDE IM-3 | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - MEKANİK ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 06:52 | 2014-03-17 07:36 | 0.73583 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 323.7667 | 0 | 0
15593 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-17 06:54 | 2014-03-17 07:50 | 0.92556 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7767 | 0 | 0 | 0
15594 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21506 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-17 06:57 | 2014-03-17 08:34 | 1.6192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6192 | 0 | 0
15597 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: BÜSAN TM: KONYA-3 TM DM: DM34 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 07:29 | 2014-03-17 08:46 | 1.2853 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 38.5583 | 0 | 0
15598 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: BAYIR TR3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 07:49 | 2014-03-17 12:50 | 5.0136 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.1089
15599 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ADESE TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - MEDAŞ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 07:59 | 2014-03-17 14:41 | 6.6981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6981 | 0 | 0
15601 | 1 | KONYA | KULU | Fider: TAVŞANCALI2 TR - TAVŞANCALI5 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: TAVŞANÇALI TR2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 08:00 | 2014-03-17 08:37 | 0.61361 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 1534.0278 | 0 | 0
15600 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-17 08:01 | 2014-03-17 17:01 | 9 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 0
15602 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 Kök: KORTULLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-17 08:01 | 2014-03-17 11:57 | 3.9336 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 590.0417 | 0
19194 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-17 08:01 | 2014-03-17 10:01 | 2 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
15603 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: FATIH MH12 TR 400 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-17 08:22 | 2014-03-17 08:58 | 0.60472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60472 | 0 | 0
15605 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: BELBARAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 08:23 | 2014-03-17 09:02 | 0.64 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 0
15604 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUSAN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-17 08:24 | 2014-03-17 09:26 | 1.0397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0397 | 0 | 0
15607 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 08:26 | 2014-03-17 09:12 | 0.75944 | 600 | 0 | 0 | 0 | 455.6667 | 0 | 0 | 0
15606 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ALEMDAR KÖK 2 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-17 08:30 | 2014-03-17 10:45 | 2.2389 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.1944 | 0
19719 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-2 DİNEK TM: GÜNEYSINIR TM Kök: YENİSU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-17 08:31 | 2014-03-17 16:01 | 7.5 | 0 | 0 | 15 | 70 | 0 | 0 | 112.5 | 525
19803 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALAVARDI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-17 08:31 | 2014-03-17 16:31 | 8 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0
19906 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM Kök: ACIKUYU MODÜLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-17 08:31 | 2014-03-17 12:31 | 4 | 0 | 0 | 20 | 25 | 0 | 0 | 80 | 100
15608 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: EK SANAYI DOKUMCULER TR 1.36 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 08:38 | 2014-03-17 09:09 | 0.52528 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11.0308 | 0 | 0
15609 | 1 | KONYA | AKÖREN | Fider: F-1 AKÖREN TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 08:39 | 2014-03-17 08:58 | 0.32444 | 0 | 750 | 3 | 0 | 0 | 243.3333 | 0.97333 | 0
15610 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: AKTAS MAH TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-17 08:41 | 2014-03-17 13:18 | 4.6167 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 226.2167 | 0 | 0
15611 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 27TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-17 08:42 | 2014-03-17 09:40 | 0.96278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96278 | 0 | 0
15613 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: TAŞAĞIL TM: EREĞLİ TM Kök: ALHAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 08:44 | 2014-03-17 09:34 | 0.83389 | 0 | 0 | 50 | 450 | 0 | 0 | 41.6944 | 375.25
15614 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: GÖKMETAL1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-17 08:57 | 2014-03-17 09:15 | 0.28639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28639 | 0 | 0
15612 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: MERAM DM26 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-17 09:01 | 2014-03-17 17:21 | 8.3333 | 2 | 655 | 0 | 0 | 16.6667 | 5458.3333 | 0 | 0
15616 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Fider: TUZLUKÇU-2 TM: AKŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-17 09:01 | 2014-03-17 14:01 | 5 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0
15619 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN18 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-17 09:01 | 2014-03-17 14:01 | 5 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0
15620 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR KÖYLER TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM Kök: KÖRPINAR MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-17 09:01 | 2014-03-17 12:00 | 2.9836 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 895.0833 | 0
15623 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM DM: DELİKBASTIRAN DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-17 09:01 | 2014-03-17 10:01 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
15625 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK13 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-17 09:01 | 2014-03-17 14:01 | 5 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 445 | 0 | 0
15627 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-17 09:01 | 2014-03-17 13:01 | 4 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0
15632 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACILAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-17 09:01 | 2014-03-17 15:01 | 6 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
15657 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: NEVŞEHİR-2-TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-17 09:01 | 2014-03-17 17:01 | 8 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0
15673 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: REİS TM: AKŞEHİR TM DM: REİS DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-17 09:01 | 2014-03-17 13:19 | 4.3 | 266 | 0 | 0 | 0 | 1143.8 | 0 | 0 | 0
15702 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: KUSKUNCUK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-17 09:01 | 2014-03-17 15:30 | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 129.6667
19179 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-17 09:01 | 2014-03-17 14:01 | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
19193 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-17 09:01 | 2014-03-17 14:01 | 5 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0
19235 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENIKENT1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-17 09:01 | 2014-03-17 14:01 | 5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
19267 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ULUKISLA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-17 09:01 | 2014-03-17 14:01 | 5 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
19415 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: CIMELI 1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-17 09:01 | 2014-03-17 12:00 | 2.9836 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89.5083
19416 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: BOZTEPE MANDIRALAR TR-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-17 09:01 | 2014-03-17 12:00 | 2.9836 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 65.6394
19417 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | Fider: KIRŞEHİR KÖYLER TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM Kök: KÖRPINAR MODÜLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-17 09:01 | 2014-03-17 12:00 | 2.9836 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 262.5578
19540 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: MİSLİOVA-1 TM: MİSLİOVA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-17 09:01 | 2014-03-17 09:41 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 66.6667
19568 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-2 TM: NİĞDE-2 TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-17 09:01 | 2014-03-17 14:41 | 5.6667 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 0 | 0
19643 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TATLICAK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-17 09:01 | 2014-03-17 14:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
19670 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AHMET DEDE2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-17 09:01 | 2014-03-17 14:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
19815 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-17 09:01 | 2014-03-17 14:01 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
19857 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: F3 İshakuşağı TM: YUNAK TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-17 09:01 | 2014-03-17 14:01 | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
19937 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ECIKAGIL KÖYÜ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-17 09:01 | 2014-03-17 12:01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
19980 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-17 09:01 | 2014-03-17 15:23 | 6.3667 | 0 | 0 | 8 | 120 | 0 | 0 | 50.9333 | 764
15617 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HELVADERE13 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 09:03 | 2014-03-17 10:09 | 1.0958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0958 | 0 | 0
15618 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YILDIZTEPE4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 09:06 | 2014-03-17 09:56 | 0.82639 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 206.5972
15621 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: DIVARLI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 09:21 | 2014-03-17 14:20 | 4.9944 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 99.8889 | 0 | 0
15622 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI43 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 09:24 | 2014-03-17 10:47 | 1.3908 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1725 | 0 | 0
15659 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: YELBEYI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-17 09:31 | 2014-03-17 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 890
19147 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DM: ÜRGÜP DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-17 09:31 | 2014-03-17 12:01 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0
19288 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: YENİKENT TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-17 09:31 | 2014-03-17 13:31 | 4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0
19321 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: DEMIRLI TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-17 09:31 | 2014-03-17 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 200
19443 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: CÜLCÜLE KÖK - MARUL1 TR TM: KIZÖREN TM Kök: CULCULE KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-17 09:31 | 2014-03-17 14:31 | 5 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0
19477 | 1 | KONYA | HADİM | TR: YAĞCILAR DERE 4TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-17 09:31 | 2014-03-17 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 120
15670 | 1 | KONYA | AKÖREN | Fider: F-1 AKÖREN TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM Kök: AKÖREN KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-17 09:35 | 2014-03-17 13:33 | 3.9692 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 99.2292 | 0 | 0
15624 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: YILANGOMU SARNIC YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 09:40 | 2014-03-17 17:20 | 7.6703 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6703
15626 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: K.BURUNAĞIL | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 09:44 | 2014-03-17 10:55 | 1.1836 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.9181
15628 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: DOĞANHİSAR1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 09:44 | 2014-03-17 12:16 | 2.5247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5247 | 0 | 0
15629 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-2 DİNEK TM: GÜNEYSINIR TM Kök: YENİSU KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-17 09:45 | 2014-03-17 11:47 | 2.0231 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2.0231 | 18.2075
19979 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ÇUKURKUYU TM: BOR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-17 09:46 | 2014-03-17 14:12 | 4.4333 | 12 | 148 | 9 | 152 | 53.2 | 656.1333 | 39.9 | 673.8667
15630 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: TASPINAR1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 09:47 | 2014-03-17 18:13 | 8.4261 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42.1306
15631 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: OBRUK YEŞİLHAT TM: KIZÖREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-17 09:48 | 2014-03-17 10:16 | 0.45083 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.0167
15633 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACILAR3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 09:53 | 2014-03-17 11:14 | 1.3456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3456 | 0 | 0
15637 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: CESNIKIR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 09:57 | 2014-03-17 15:16 | 5.3075 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.5375
15635 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YAS SEBZE MEYVECILER TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 10:01 | 2014-03-17 11:25 | 1.4061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4061 | 0 | 0
15615 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KOLUKISA5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-17 10:01 | 2014-03-17 15:01 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0
15634 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KOZANLI8 TR - BURUNAGIL1 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: KOZANLI TR 8 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-17 10:01 | 2014-03-17 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 560
15636 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM DM: YENİCEOBA KARTER DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-17 10:01 | 2014-03-17 15:01 | 5 | 0 | 0 | 5 | 250 | 0 | 0 | 25 | 1250
15639 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KIRKAN YAYLASI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-17 10:01 | 2014-03-17 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 90
15642 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-17 10:01 | 2014-03-17 12:31 | 2.5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0
15647 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM DM: DELİKBASTIRAN DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-17 10:01 | 2014-03-17 11:01 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
15655 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Fider: DERİNKUYU DM-2 TM: DERİNKUYU TM DM: DERİNKUYU DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-17 10:01 | 2014-03-17 15:01 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
15668 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: SUDURAGI4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-17 10:01 | 2014-03-17 13:01 | 3 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 483 | 0 | 0
15690 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: HASANOBA TM: KARAPINAR TM Kök: HASANOBA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-17 10:01 | 2014-03-17 13:01 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
19195 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-17 10:01 | 2014-03-17 12:01 | 2 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
19398 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Fider: ACIGÖL TM TM: NEVŞEHİR-2-TM Kök: 84 NOLU KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-17 10:01 | 2014-03-17 15:01 | 5 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0
19414 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: OZBAG TR7 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-17 10:01 | 2014-03-17 12:00 | 1.9836 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 124.9675 | 0 | 0
19550 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-2 TM: NİĞDE-2 TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-17 10:01 | 2014-03-17 12:06 | 2.0833 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 0 | 0
19667 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YAGLIBAYAT1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-17 10:01 | 2014-03-17 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250
19768 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: CEBRAIL1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-17 10:01 | 2014-03-17 14:01 | 4 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0
20014 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KARAOMERLER1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-17 10:01 | 2014-03-17 15:01 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
15638 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: CAMIATIK MH14/A TR 400 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 10:03 | 2014-03-17 10:40 | 0.60667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60667 | 0 | 0
15640 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: CUKURKUYU3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 10:05 | 2014-03-17 13:12 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.13
15641 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: TÖMEK DM - PINARBAŞI KÖK DM: DM 37/A TÖMEK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 10:11 | 2014-03-17 10:26 | 0.24306 | 65 | 750 | 0 | 0 | 15.7986 | 182.2917 | 0 | 0
15684 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: TOPRAKLIK DM - YAVŞANKUYU TM: ALTINEKİN TM DM: TOPRAKLIK DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-17 10:31 | 2014-03-17 15:31 | 5 | 0 | 0 | 90 | 150 | 0 | 0 | 450 | 750
15645 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BUYUK AYMANAS2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-17 10:35 | 2014-03-17 10:52 | 0.28528 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.57056 | 0 | 0
15643 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1452 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-17 10:36 | 2014-03-17 11:39 | 1.0447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0447 | 0 | 0
15644 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - ABONE AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-17 10:39 | 2014-03-17 11:48 | 1.1622 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1622 | 0 | 0 | 0
15646 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DUNDARLI3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 10:52 | 2014-03-17 13:06 | 2.2281 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2281
15648 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: CICEKOLDUREN1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 10:55 | 2014-03-17 11:44 | 0.80306 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.6214
15649 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAKA5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-17 10:59 | 2014-03-17 11:36 | 0.6175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6175 | 0 | 0
15652 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACILAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-17 11:01 | 2014-03-17 16:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
19519 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-17 11:01 | 2014-03-17 14:01 | 3 | 1 | 450 | 2 | 1 | 3 | 1350 | 6 | 3
19551 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: MİSLİOVA-1 TM: MİSLİOVA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-17 11:01 | 2014-03-17 13:56 | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 233.3333
19671 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: AKÖRENKIŞLA-2 TM: KIZÖREN TM Kök: HÖYÜKLÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-17 11:01 | 2014-03-17 12:01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30
19804 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CAYIRBAGI3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-17 11:01 | 2014-03-17 16:31 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 192.5
15661 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HADIMI5 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-17 11:07 | 2014-03-17 12:02 | 0.91333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91333 | 0 | 0
15650 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BABALIK2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-17 11:24 | 2014-03-17 12:00 | 0.60639 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.6383 | 0 | 0
15658 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: DM44- FİDER-1 - IHSANIYE 1 TR 100 TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 11:24 | 2014-03-17 12:22 | 0.97333 | 76 | 0 | 0 | 0 | 73.9733 | 0 | 0 | 0
15651 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM Kök: YUVATEPE TSK KOK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-17 11:28 | 2014-03-17 17:44 | 6.2692 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.8075 | 0
19299 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - LADİK TM FİDER12 TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-17 11:31 | 2014-03-17 17:31 | 6 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 600 | 600
15653 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-17 11:32 | 2014-03-17 12:24 | 0.85944 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85944 | 0 | 0 | 0
15654 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GULBAHCE4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-17 11:36 | 2014-03-17 15:39 | 4.0578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0578 | 0 | 0
15665 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-27 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 11:42 | 2014-03-17 12:28 | 0.77139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77139 | 0 | 0
15660 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: GÜLKAYA TR1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 11:52 | 2014-03-17 15:50 | 3.9511 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 47.4133
15656 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: AYDINKENT2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-17 12:01 | 2014-03-17 16:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 140
15703 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR-1 TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-17 12:01 | 2014-03-17 15:51 | 3.8333 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 958.3333 | 0 | 0
19950 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: PETLAS AŞ 2 (6,3 KV) TM: PETLAS TM DM: KIRŞEHİR DM 2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-17 12:01 | 2014-03-17 13:01 | 1 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0
15663 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TOPRAKLIK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-17 12:15 | 2014-03-17 13:29 | 1.2472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2472 | 0 | 0
15662 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORHANGAZI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-17 12:17 | 2014-03-17 13:38 | 1.3417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3417 | 0 | 0
15664 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: AZATLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 12:26 | 2014-03-17 13:44 | 1.3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
19544 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: BEKDIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-17 12:31 | 2014-03-17 16:01 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 455
15666 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR108 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 12:33 | 2014-03-17 15:57 | 3.4072 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.8144 | 0 | 0
15667 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: 114 EVLER TR 1.6 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 12:39 | 2014-03-17 13:21 | 0.70444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70444 | 0 | 0
15669 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DOLAPDERE1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-17 12:47 | 2014-03-17 13:42 | 0.91889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91889 | 0 | 0
15671 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 12:56 | 2014-03-17 13:44 | 0.80222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80222
15672 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1025 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-17 12:59 | 2014-03-17 13:31 | 0.53694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53694 | 0 | 0
15675 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 Kök: YAĞMURLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-17 13:01 | 2014-03-17 16:45 | 3.7336 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 746.7222 | 0
15686 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ULUS TM: KARAPINAR TM DM: RENSAN DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-17 13:01 | 2014-03-17 14:31 | 1.5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0
15674 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: SEKİZLİ TM: KARAPINAR TM Kök: MERKEZ TSK KÖK1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 13:18 | 2014-03-17 19:07 | 5.82 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 157.14 | 0
15676 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: CILLER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 13:21 | 2014-03-17 14:08 | 0.77306 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.8653
15677 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: GÖZPINARI TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 13:29 | 2014-03-17 14:15 | 0.76361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76361 | 0 | 0
19386 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA Kök: KOLUKISA2 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-17 13:31 | 2014-03-17 17:01 | 3.5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0
19907 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM Kök: ACIKUYU MODÜLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-17 13:31 | 2014-03-17 16:31 | 3 | 0 | 0 | 20 | 25 | 0 | 0 | 60 | 75
15678 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: KISECIK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 13:34 | 2014-03-17 16:34 | 3.0039 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0039
19201 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM: BEYŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-17 13:51 | 2014-03-17 17:51 | 4 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0
15679 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM DM: İNOBA SAMUK DM Kök: ÇATMALI OBA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 13:51 | 2014-03-17 15:40 | 1.8161 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 45.4028 | 0
15680 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: TEPESIDELIK TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 14:01 | 2014-03-17 17:21 | 3.3475 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 56.9075
15705 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: HASANOBA TM: KARAPINAR TM Kök: HASANOBA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-17 14:01 | 2014-03-17 17:01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6
19196 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-17 14:01 | 2014-03-17 16:01 | 2 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
19745 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: BAŞARAKAVAK DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-17 14:01 | 2014-03-17 17:01 | 3 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0
15681 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: TOSUNLAR1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 14:04 | 2014-03-17 15:56 | 1.8678 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.3389
15682 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KONAKLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 14:05 | 2014-03-17 15:01 | 0.9225 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.8375
15683 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KIZILAY TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-17 14:21 | 2014-03-17 14:33 | 0.19611 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.58833 | 0 | 0
15688 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ÇAYHAN TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-03-17 14:22 | 2014-03-17 18:22 | 3.9897 | 0 | 0 | 250 | 7500 | 0 | 0 | 997.4306 | 29922.9167
15687 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-46 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 14:38 | 2014-03-17 15:55 | 1.2842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2842 | 0 | 0
15685 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 14:39 | 2014-03-17 15:34 | 0.92083 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3.6833 | 3.6833
15689 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ÜRGÜP TR23 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 14:46 | 2014-03-17 14:59 | 0.205 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0
15696 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALPASLAN5 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 14:47 | 2014-03-17 15:05 | 0.30417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30417 | 0 | 0
15706 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-1 27 EVLER | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-17 14:51 | 2014-03-17 15:53 | 1.0286 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0572 | 0 | 0
15691 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-27 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 14:52 | 2014-03-17 17:36 | 2.7292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7292 | 0 | 0
15692 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 23TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-17 14:53 | 2014-03-17 16:15 | 1.3606 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.8028 | 0 | 0
15693 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MAMACILAR TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-17 14:57 | 2014-03-17 15:42 | 0.74917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74917 | 0 | 0
15694 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU85 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-17 14:59 | 2014-03-17 15:37 | 0.62639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62639 | 0 | 0
15695 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KOZANLI8 TR - SARIYAYLA1 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: KOZANLI TR 8 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 15:00 | 2014-03-17 15:33 | 0.54472 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.1708
15701 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ULUS TM: KARAPINAR TM DM: RENSAN DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-17 15:01 | 2014-03-17 16:01 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
15697 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: OZANCIK3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-17 15:13 | 2014-03-17 19:18 | 4.0936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0936 | 0 | 0
15698 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN TM: CİHANBEYLİ TM Kök: 104 MONOBLOK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 15:19 | 2014-03-17 20:44 | 5.4225 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 54.225 | 0
15699 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: AKTOPRAK14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 15:23 | 2014-03-17 18:47 | 3.4044 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 102.1333
15700 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR124 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 15:24 | 2014-03-17 17:42 | 2.3019 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.5097 | 0 | 0
15722 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARIF BILGE2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-17 15:37 | 2014-03-17 17:34 | 1.9489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9489 | 0 | 0
15704 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR21 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-17 15:38 | 2014-03-17 16:02 | 0.40361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40361 | 0 | 0
15707 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: BAYIR TR3 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 15:54 | 2014-03-17 19:15 | 3.365 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.65 | 0 | 0
15708 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KAYAPINAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 15:54 | 2014-03-17 16:59 | 1.0947 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1894
15709 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: HACIOFLAZLAR1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-17 16:01 | 2014-03-17 18:14 | 2.2161 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.1611
15710 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: CEMIL 1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 16:11 | 2014-03-17 19:47 | 3.5853 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1706
15711 | 1 | KONYA | KULU | TR: ZINCIRLIKUYU2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 16:21 | 2014-03-17 17:24 | 1.0469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0469 | 0 | 0
15712 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KUSCA4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-17 16:36 | 2014-03-17 20:20 | 3.7308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7308
15721 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR: KAZIM KARABEKIR11 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-17 16:37 | 2014-03-17 18:18 | 1.6742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6742 | 0 | 0
15719 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GAZANFER1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-17 16:40 | 2014-03-17 17:11 | 0.51417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51417 | 0 | 0
15713 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: SARIKAYA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 16:43 | 2014-03-17 20:58 | 4.2539 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 127.6167
15714 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: GOKTEPE3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-17 16:43 | 2014-03-17 17:39 | 0.93611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93611 | 0 | 0
15715 | 1 | KONYA | KULU | TR: KARACADAG4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-17 16:44 | 2014-03-17 18:01 | 1.2864 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 38.5917 | 0 | 0
15716 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: AKBAYIT TR2-65 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 16:53 | 2014-03-17 18:01 | 1.1414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1414 | 0 | 0
15718 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: OBRUK ILBIZLIK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-17 16:54 | 2014-03-17 17:42 | 0.79139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79139
15717 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 16:57 | 2014-03-17 17:18 | 0.36222 | 750 | 0 | 0 | 0 | 271.6667 | 0 | 0 | 0
15729 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 17:17 | 2014-03-17 18:24 | 1.1114 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1667.0833 | 0 | 0 | 0
15720 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: YUKARI KAYALAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-17 17:24 | 2014-03-17 18:29 | 1.0794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0794 | 0 | 0
15728 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20804 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-17 17:25 | 2014-03-17 19:14 | 1.8142 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.2125 | 0 | 0
15723 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELAHADDIN EYYUBI25 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-17 17:34 | 2014-03-17 18:27 | 0.88667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 0 | 0
15724 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: DIVARLI2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 17:35 | 2014-03-17 18:51 | 1.2769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2769 | 0 | 0
15725 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM Kök: ÇANAKÇI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-17 17:38 | 2014-03-17 19:29 | 1.8472 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 277.0833 | 0
15726 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: YENICEKAYA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-17 17:44 | 2014-03-17 18:02 | 0.29444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29444
15727 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILTEPE4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 17:46 | 2014-03-17 20:01 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0
15730 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: YENİKENT TM: TÜMOSAN TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 18:11 | 2014-03-17 19:56 | 1.7536 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35.0722
15736 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATIP25 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-17 18:13 | 2014-03-17 18:57 | 0.73194 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.6597 | 0 | 0
15735 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 18:20 | 2014-03-17 21:41 | 3.3503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3503 | 0 | 0
15732 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HANAYBASI6 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-17 18:22 | 2014-03-17 19:58 | 1.6033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6033 | 0 | 0
15731 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-5A | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 18:22 | 2014-03-17 19:05 | 0.72278 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 20.2378 | 0 | 0
15733 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: DM5A - YAZIR70 TR TM: KONYA 2 TM DM: DM 05/A BÖLGE HASTANESİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 18:40 | 2014-03-17 18:50 | 0.17444 | 5 | 686 | 3 | 3 | 0.87222 | 119.6689 | 0.52333 | 0.52333
15734 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI19 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 18:44 | 2014-03-17 20:16 | 1.5475 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5475
15737 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: KATRANLI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-17 19:05 | 2014-03-17 21:05 | 1.995 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.995
15738 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR40 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 19:10 | 2014-03-17 20:37 | 1.4444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4444 | 0 | 0
15739 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM Kök: EĞRİKUYU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 19:10 | 2014-03-17 22:12 | 3.0253 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90.7583
15740 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: BEYDILLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-17 19:15 | 2014-03-17 19:51 | 0.59306 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 72.9458
15741 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: INCESU7 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 19:24 | 2014-03-17 20:20 | 0.92278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92278 | 0 | 0
15742 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: GÜLKAYA TR1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-17 19:26 | 2014-03-17 21:18 | 1.8725 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.725
15743 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DOGUS1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-17 19:39 | 2014-03-17 20:11 | 0.53861 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.6931 | 0 | 0
15744 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: BOR TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 20:09 | 2014-03-17 21:31 | 1.3736 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.2417 | 0
15745 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR48 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-17 20:26 | 2014-03-17 21:13 | 0.77667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.99 | 0 | 0
15746 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11204 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 20:44 | 2014-03-17 21:06 | 0.35556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35556 | 0 | 0
15747 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: AYDINKENT2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 20:45 | 2014-03-17 22:54 | 2.1386 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.6633
15748 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DOGUS1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-17 21:02 | 2014-03-17 22:05 | 1.0542 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.2708 | 0 | 0
15749 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: BOR TM: EREĞLİ TM Kök: YENİ ZENGEN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 21:13 | 2014-03-18 09:00 | 11.7839 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 94.2711 | 0
15750 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: HUGLU3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 21:17 | 2014-03-17 23:23 | 2.1122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1122 | 0 | 0
15751 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS5 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-17 21:28 | 2014-03-17 23:27 | 1.9842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9842 | 0 | 0
15752 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21514 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-17 21:33 | 2014-03-17 22:12 | 0.66056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66056 | 0 | 0
15753 | 1 | KONYA | KULU | TR: KARACADAG8 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 21:43 | 2014-03-17 22:54 | 1.1764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1764 | 0 | 0
15754 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 10601 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-17 22:07 | 2014-03-17 22:27 | 0.34472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34472 | 0 | 0
15756 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YILDIZTEPE14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 22:53 | 2014-03-17 23:24 | 0.52889 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
15755 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DOGUS1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-17 22:54 | 2014-03-17 23:36 | 0.68694 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7478 | 0 | 0
15757 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60809 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-17 23:44 | 2014-03-18 00:51 | 1.1183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1183 | 0 | 0
19959 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: PETLAS AŞ 2 (6,3 KV) TM: PETLAS TM DM: KIRŞEHİR DM 3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-18 02:01 | 2014-03-18 02:41 | 0.66667 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 285.3333 | 0 | 0
19749 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK05 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-18 02:31 | 2014-03-18 03:01 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
20028 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: DM2 SANCAK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-18 03:31 | 2014-03-18 05:46 | 2.25 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 337.5 | 0 | 0
15760 | 1 | KONYA | KULU | Fider: PAZARÖZÜ KÖK - KIRKLAR YAYLASI1 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: PAZARÖZÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 04:39 | 2014-03-18 06:21 | 1.6964 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 2035.6667
15758 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DOGUS1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-18 05:20 | 2014-03-18 05:41 | 0.35917 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0775 | 0 | 0
15759 | 1 | KONYA | MERAM | TM: ÇUMRA TM DM: SEÇME DM Kök: HATUNSARAY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 05:42 | 2014-03-18 06:23 | 0.67556 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 50.6667 | 0
15764 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Fider: BALCI1 TR - PİRLİ KÖK TM: TOROSLAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 06:27 | 2014-03-18 07:02 | 0.58722 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 117.4444
15761 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: KEMER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 06:42 | 2014-03-18 07:26 | 0.73583 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.7167 | 0 | 0
15762 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KAYIRLI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 06:46 | 2014-03-18 08:12 | 1.4342 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 157.7583
15763 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: DOĞANHİSAR13 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 06:48 | 2014-03-18 07:31 | 0.71278 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 17.8194 | 0 | 0
15765 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: PINARBAŞI KÖK - KONCAM SIZMA KÖK DM: DM 37/A TÖMEK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 06:58 | 2014-03-18 07:12 | 0.22889 | 30 | 750 | 35 | 35 | 6.8667 | 171.6667 | 8.0111 | 8.0111
15766 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: ERMENEK17/A - ERMENEK18 TR TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 07:00 | 2014-03-18 08:09 | 1.1625 | 1 | 550 | 0 | 0 | 1.1625 | 639.375 | 0 | 0
15767 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-10 İ.ÇUMRA TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 07:09 | 2014-03-18 08:08 | 0.97667 | 0 | 750 | 5 | 0 | 0 | 732.5 | 4.8833 | 0
15768 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KIZILKAYA TM: KARAMAN TM TR: CAKIRBAG ESENTEPE2 TR Kök: DUTLUTEPE KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 07:35 | 2014-03-18 09:26 | 1.8508 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 285.0283
15769 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 07:47 | 2014-03-18 08:05 | 0.2975 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 14.875 | 0 | 0
15770 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 07:54 | 2014-03-18 10:39 | 2.7403 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.4028 | 0
15771 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: SUDURAĞI TM: KARAMAN TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-18 07:57 | 2014-03-18 08:52 | 0.92111 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7633 | 0
15772 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 08:00 | 2014-03-18 09:35 | 1.5783 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 189.4
15773 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-18 08:01 | 2014-03-18 17:01 | 9 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 0
15775 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ 2 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-18 08:01 | 2014-03-18 12:00 | 3.9836 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 199.1806 | 0
15787 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: AYDINKENT2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-18 08:01 | 2014-03-18 12:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 92
15881 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: KUSKUNCUK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-18 08:01 | 2014-03-18 17:01 | 9 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 1530
19197 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-18 08:01 | 2014-03-18 11:01 | 3 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
19579 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: BEKDIK2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-18 08:01 | 2014-03-18 12:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 260
15774 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: KUCUK TEFLEK | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-18 08:06 | 2014-03-18 08:41 | 0.59222 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.8444
15776 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30813 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-18 08:09 | 2014-03-18 08:49 | 0.67361 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.1042 | 0 | 0
15777 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DOGUS1 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-18 08:14 | 2014-03-18 08:42 | 0.46639 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.3319 | 0 | 0
15778 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KAYIRLI7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 08:18 | 2014-03-18 08:57 | 0.66056 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 19.8167
15779 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR73 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-18 08:27 | 2014-03-18 09:00 | 0.55917 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.5917 | 0 | 0
15807 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: KURTBASAN KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-18 08:31 | 2014-03-18 09:31 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
15810 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EREĞLİ-2 TM: EREĞLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-18 08:31 | 2014-03-18 12:01 | 3.5 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 1816.5 | 0 | 0
15846 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM Kök: SEKİZLİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-18 08:31 | 2014-03-18 12:31 | 4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0
19720 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-2 DİNEK TM: GÜNEYSINIR TM Kök: YENİSU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-18 08:31 | 2014-03-18 16:01 | 7.5 | 0 | 0 | 15 | 90 | 0 | 0 | 112.5 | 675
19805 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALAVARDI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-18 08:31 | 2014-03-18 16:31 | 8 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 776 | 0 | 0
15781 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-2 TM: NİĞDE-2 TM TR: MERKEZ 3-6 IM: NİĞDE IM-3 | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - MEKANİK ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 08:31 | 2014-03-18 10:26 | 1.9047 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 476.1806 | 0 | 0
15782 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: SARILAR1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 08:37 | 2014-03-18 09:45 | 1.1328 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1328
15784 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: DARBOGAZ2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KABLO EK YERİNDEN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 08:39 | 2014-03-18 12:12 | 3.545 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35.45
15783 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ3-10A TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 08:43 | 2014-03-18 09:41 | 0.9725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9725
15785 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: TAŞAĞIL TM: EREĞLİ TM Kök: ALHAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 08:45 | 2014-03-18 09:53 | 1.1203 | 0 | 0 | 35 | 435 | 0 | 0 | 39.2097 | 487.3208
15786 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-17 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 08:46 | 2014-03-18 09:56 | 1.1642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1642 | 0 | 0
15798 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KOZAGAC13 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-18 08:48 | 2014-03-18 10:05 | 1.2914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2914 | 0 | 0
15790 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ESENLER KUYU TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-18 08:57 | 2014-03-18 09:45 | 0.80194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80194 | 0 | 0
15791 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: MEHMETALI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-18 08:58 | 2014-03-18 10:53 | 1.9164 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8328 | 0 | 0
19065 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: CAMIATIK MH 10 TR 400 | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-18 09:00 | 2014-03-18 13:00 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
15789 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: DM15A - HOROZLUHAN25 TR DM: DM 15/A KONALTAŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 09:01 | 2014-03-18 09:20 | 0.32583 | 5 | 20 | 0 | 0 | 1.6292 | 6.5167 | 0 | 0
15780 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: MERAM DM26 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-18 09:01 | 2014-03-18 16:31 | 7.5 | 2 | 655 | 0 | 0 | 15 | 4912.5 | 0 | 0
15788 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK13 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-18 09:01 | 2014-03-18 14:01 | 5 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 445 | 0 | 0
15793 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: AVANOS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-18 09:01 | 2014-03-18 17:01 | 8 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0
15795 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACILAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-18 09:01 | 2014-03-18 10:59 | 1.9667 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 196.6667 | 0 | 0
15799 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: AKTAS MAH TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-18 09:01 | 2014-03-18 14:06 | 5.0833 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 467.6667 | 0 | 0
15803 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ATAKENT4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-18 09:01 | 2014-03-18 13:12 | 4.1833 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 355.5833 | 0 | 0
15805 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Fider: TUZLUKÇU-2 TM: AKŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-18 09:01 | 2014-03-18 14:01 | 5 | 0 | 1500 | 37 | 500 | 0 | 7500 | 185 | 2500
15814 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KURSUNLU2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-18 09:01 | 2014-03-18 16:01 | 7 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0
15860 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM DM: ÜRGÜP DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-18 09:01 | 2014-03-18 14:01 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0
19180 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-18 09:01 | 2014-03-18 14:01 | 5 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
19266 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ARATOL1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-18 09:01 | 2014-03-18 14:01 | 5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0
19645 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TATLICAK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-18 09:01 | 2014-03-18 14:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
19817 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-18 09:01 | 2014-03-18 14:01 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
19862 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: F3 İshakuşağı TM: YUNAK TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-18 09:01 | 2014-03-18 14:01 | 5 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0
19938 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ECIKAGIL KÖYÜ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-18 09:01 | 2014-03-18 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5
19981 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-18 09:01 | 2014-03-18 16:01 | 7 | 0 | 0 | 7 | 100 | 0 | 0 | 49 | 700
15792 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA19 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 09:04 | 2014-03-18 11:45 | 2.6958 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.5667 | 0 | 0
15794 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKKOY1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 09:05 | 2014-03-18 10:06 | 1.0181 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.1806
15797 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30816 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-18 09:06 | 2014-03-18 09:47 | 0.68111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68111 | 0 | 0
15796 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY24 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-18 09:07 | 2014-03-18 12:46 | 3.6539 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 91.3472 | 0 | 0
15809 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ZENGEN8 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 09:10 | 2014-03-18 13:10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 236
15801 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-18 09:14 | 2014-03-18 09:50 | 0.60611 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8183 | 0
15802 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: İM 1-1TR TM: TÜMOSAN TM IM: AKSARAY İM 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 09:16 | 2014-03-18 10:09 | 0.89694 | 15 | 2500 | 0 | 0 | 13.4542 | 2242.3611 | 0 | 0
15804 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: CAKIRBAG ESENTEPE2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 09:21 | 2014-03-18 11:37 | 2.2575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2575 | 0 | 0
15806 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KEPEZ TR 1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 09:27 | 2014-03-18 18:05 | 8.6292 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.6292
15838 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: YENİKENT TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-18 09:31 | 2014-03-18 13:15 | 3.7333 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 466.6667 | 0
15847 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR: YALIHUYUK8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-18 09:31 | 2014-03-18 14:31 | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
19322 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: KAVAKLIOZ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-18 09:31 | 2014-03-18 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 75
19444 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: BOZCAMAHMUT-2 TM: KIZÖREN TM Kök: BOZCAMAHMUT KÖK2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-18 09:31 | 2014-03-18 14:31 | 5 | 0 | 0 | 139 | 200 | 0 | 0 | 695 | 1000
19478 | 1 | KONYA | HADİM | TR: YAĞCILAR DERE 4TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-18 09:31 | 2014-03-18 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 120
15808 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-18 09:32 | 2014-03-18 11:30 | 1.9642 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.8925 | 0
15812 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: HALI SAHA TR1-19A | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-18 09:38 | 2014-03-18 10:32 | 0.89528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89528 | 0 | 0
15811 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA10 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 09:41 | 2014-03-18 13:52 | 4.185 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.925 | 0 | 0
15815 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-2 DİNEK TM: GÜNEYSINIR TM Kök: YENİSU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-18 09:52 | 2014-03-18 12:08 | 2.2578 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.0622
15816 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: IMRENLER1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-18 10:00 | 2014-03-18 10:56 | 0.93611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93611 | 0 | 0
15800 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-18 10:01 | 2014-03-18 12:31 | 2.5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0
15813 | 1 | KONYA | KULU | TR: ARSINCI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-18 10:01 | 2014-03-18 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 900
15817 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM DM: YENİCEOBA KARTER DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-18 10:01 | 2014-03-18 15:01 | 5 | 7 | 350 | 0 | 0 | 35 | 1750 | 0 | 0
15818 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Fider: DERİNKUYU DM-2 TM: DERİNKUYU TM DM: DERİNKUYU DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-18 10:01 | 2014-03-18 15:01 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
15822 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: TOPRAKLIK DM - YAVŞANKUYU TM: ALTINEKİN TM DM: TOPRAKLIK DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-18 10:01 | 2014-03-18 16:01 | 6 | 0 | 0 | 90 | 150 | 0 | 0 | 540 | 900
15828 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: KURTBASAN KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-18 10:01 | 2014-03-18 11:01 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
15841 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: SEKİZLİ TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-18 10:01 | 2014-03-18 12:01 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
15855 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR-2-TM Kök: 64 NOLU KABİN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-18 10:01 | 2014-03-18 15:01 | 5 | 0 | 0 | 50 | 200 | 0 | 0 | 250 | 1000
19148 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-18 10:01 | 2014-03-18 15:01 | 5 | 30 | 1500 | 0 | 0 | 150 | 7500 | 0 | 0
19198 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-18 10:01 | 2014-03-18 12:01 | 2 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
19308 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKÖY TM DM: AKCAKENT DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-18 10:01 | 2014-03-18 13:01 | 3 | 0 | 0 | 1 | 170 | 0 | 0 | 3 | 510
19356 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: SECILMISLER YAYLASI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-18 10:01 | 2014-03-18 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 75
19384 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA Kök: KOLUKISA TARIMSAL KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-18 10:01 | 2014-03-18 15:01 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
19675 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YAGLIBAYAT2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-18 10:01 | 2014-03-18 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250
20013 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SARICALAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-18 10:01 | 2014-03-18 15:01 | 5 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0
15819 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: PIRIBEYLI3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 10:14 | 2014-03-18 11:38 | 1.3947 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1842 | 0 | 0
15821 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 34TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-18 10:19 | 2014-03-18 10:43 | 0.40361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40361 | 0 | 0
15820 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KEMAL GURASLAN TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 10:19 | 2014-03-18 11:15 | 0.93361 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.0042 | 0 | 0
15823 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR54 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 10:28 | 2014-03-18 11:17 | 0.81556 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.5244 | 0 | 0
15824 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: BELEKLI1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 10:33 | 2014-03-18 12:11 | 1.6239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6239 | 0 | 0
15825 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 10:40 | 2014-03-18 11:49 | 1.1375 | 0 | 251 | 3 | 0 | 0 | 285.5125 | 3.4125 | 0
15829 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ÖZDEMİR TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 10:43 | 2014-03-18 14:19 | 3.6058 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6058
15826 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: BURUNSUZ2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 10:45 | 2014-03-18 11:12 | 0.46222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46222 | 0 | 0
15830 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN38 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 10:47 | 2014-03-18 11:23 | 0.58889 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.7778 | 0 | 0
15827 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: MAHMATLAR4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 10:49 | 2014-03-18 11:37 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 28.35
15831 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DR.ZIYA BARLAS TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-18 10:52 | 2014-03-18 11:25 | 0.55167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55167 | 0 | 0
15848 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKŞEMSETTİN 07 (HOCACİHAN KULE 02) | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-18 10:56 | 2014-03-18 13:56 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
15834 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: YAZAMCA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-18 11:01 | 2014-03-18 12:01 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
15833 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR124 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 11:26 | 2014-03-18 15:48 | 4.3594 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.4378
15832 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU13 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 11:30 | 2014-03-18 14:45 | 3.2556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2556 | 0 | 0
15835 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KADINLAR PAZARI TR | AG - DİREK YIKILMASI - DİREK - ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-18 11:40 | 2014-03-18 13:05 | 1.4136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4136 | 0 | 0
15837 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR57 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 11:41 | 2014-03-18 12:04 | 0.37583 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 37.5833 | 0 | 0
15836 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AĞAÇ İŞLERİ 03 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 11:43 | 2014-03-18 12:12 | 0.47861 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 47.8611 | 0 | 0
15840 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE12 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 11:45 | 2014-03-18 12:08 | 0.38306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38306 | 0 | 0
15839 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-18 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 11:49 | 2014-03-18 12:31 | 0.69083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69083 | 0 | 0
15844 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: AYDINKENT2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-18 12:01 | 2014-03-18 16:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 112
15870 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EREĞLİ-2 TM: EREĞLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-18 12:01 | 2014-03-18 17:32 | 5.5167 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 1208.15 | 0 | 0
19199 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-18 12:01 | 2014-03-18 14:01 | 2 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
15842 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR87 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-18 12:09 | 2014-03-18 14:16 | 2.1261 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5044 | 0 | 0
15843 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ALTAY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 12:13 | 2014-03-18 13:18 | 1.0739 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.3694
19545 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: BEKDIK2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-18 12:31 | 2014-03-18 16:01 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 175
15849 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR9 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 12:46 | 2014-03-18 14:42 | 1.9419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9419 | 0 | 0
15850 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 12:51 | 2014-03-18 13:18 | 0.45 | 6 | 650 | 0 | 0 | 2.7 | 292.5 | 0 | 0
15851 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ 2 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 Kök: KORTULLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-18 13:01 | 2014-03-18 17:00 | 3.9836 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 398.3611 | 0
15852 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ULUS TM: KARAPINAR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-18 13:01 | 2014-03-18 14:01 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
15853 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK18 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-18 13:18 | 2014-03-18 13:35 | 0.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0
15845 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-18 13:31 | 2014-03-18 17:01 | 3.5 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 2450 | 0 | 0
15893 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM Kök: SEKİZLİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-18 13:31 | 2014-03-18 16:31 | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0
15854 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1415 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 13:32 | 2014-03-18 15:07 | 1.5864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5864 | 0 | 0
15856 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KORKMAZLAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 13:37 | 2014-03-18 19:37 | 6.0003 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0003
15857 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: İMAR İSKAN EV.DİREK TİPİ TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 13:43 | 2014-03-18 14:24 | 0.68333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68333 | 0 | 0
15858 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM Kök: GÖZTEPE KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-18 13:47 | 2014-03-18 17:04 | 3.2922 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.8767 | 0
15859 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ERENLER6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-18 13:56 | 2014-03-18 14:56 | 0.99278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99278 | 0 | 0
15862 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: AKÇAYAZI TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-18 14:01 | 2014-03-18 17:01 | 3 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
15861 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ILBIZ HUYUGU TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-18 14:15 | 2014-03-18 15:24 | 1.1519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1519 | 0 | 0
15892 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATIP7 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 14:21 | 2014-03-18 16:27 | 2.1039 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1039
15866 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAASLAN7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 14:22 | 2014-03-18 17:42 | 3.3381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3381 | 0 | 0
15863 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: HALILEFENDI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 14:27 | 2014-03-18 17:45 | 3.3022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3022
15864 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ORTAHISAR 10 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 14:29 | 2014-03-18 14:33 | 0.069722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.069722
15865 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 14:34 | 2014-03-18 16:06 | 1.5406 | 0 | 0 | 0 | 1230 | 0 | 0 | 0 | 1894.8833
15867 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ATASAN5 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 14:42 | 2014-03-18 15:30 | 0.79306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79306 | 0 | 0
15868 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MATBAACILAR3 TR | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - SİGORTALI YÜK AYIRICI BAĞLANTI KONTAKLARININ KÖTÜ TEMASI-YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 14:44 | 2014-03-18 15:50 | 1.105 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.525 | 0 | 0
15869 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ARGITHANI6 TR 160 | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-18 14:46 | 2014-03-18 17:36 | 2.8442 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 170.65 | 0 | 0
15871 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HAVZAN1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-18 14:55 | 2014-03-18 15:24 | 0.49417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49417 | 0 | 0
15876 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: KURTBASAN KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-18 15:01 | 2014-03-18 16:01 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
17422 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: BUYUKBURUNAGIL1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 15:01 | 2014-03-18 17:01 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
15872 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM DM: BİRİMLER DM Kök: BEŞIŞIKLI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 15:02 | 2014-03-18 16:13 | 1.1861 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.7222
15873 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: KOCAS2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 15:08 | 2014-03-18 15:45 | 0.6075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6075 | 0 | 0
15874 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: ALAN TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 15:12 | 2014-03-18 16:28 | 1.2628 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.3139
15875 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: CAGLAK1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 15:20 | 2014-03-18 18:18 | 2.9575 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9575
15877 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: GULAGAC4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 15:38 | 2014-03-18 16:04 | 0.42917 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.4333 | 0 | 0
15878 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SEYH ULEMA YAHSI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-18 15:45 | 2014-03-18 16:53 | 1.1275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1275 | 0 | 0
15884 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YALVAC YOLU TR 1.32 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-18 15:46 | 2014-03-18 17:18 | 1.5278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5278 | 0 | 0
15879 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: YENISU6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 15:55 | 2014-03-18 17:22 | 1.4636 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27.8086 | 0 | 0
15880 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: CULFA1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 15:59 | 2014-03-18 17:31 | 1.5367 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5367
19200 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-18 16:01 | 2014-03-18 18:01 | 2 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
15882 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-18 16:03 | 2014-03-18 16:55 | 0.88 | 21 | 79 | 0 | 0 | 18.48 | 69.52 | 0 | 0
15883 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: KARAPINAR TM: EREĞLİ TM Kök: OYMALI(ÖREN)MODÜLER | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 16:04 | 2014-03-18 18:30 | 2.4347 | 0 | 0 | 10 | 191 | 0 | 0 | 24.3472 | 465.0319
15887 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM Kök: İÇMELİ KABİN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 16:08 | 2014-03-18 18:19 | 2.1872 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 984.25 | 0
15885 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: UCHARMAN1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 16:11 | 2014-03-18 20:07 | 3.9403 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9403
15888 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: BANKA EVLERI TR1-2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-18 16:15 | 2014-03-18 16:47 | 0.53306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53306 | 0 | 0
15886 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 16:17 | 2014-03-18 17:44 | 1.4453 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.7811 | 0
15890 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: OZANCIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 16:21 | 2014-03-18 17:26 | 1.0928 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.3917
15889 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK58 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-18 16:22 | 2014-03-18 17:00 | 0.61944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61944 | 0 | 0
15891 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ÖZLEM05 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-18 16:25 | 2014-03-18 17:00 | 0.58389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58389 | 0 | 0
15894 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: SAZAK1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 16:34 | 2014-03-18 18:02 | 1.4589 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.8833
15895 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: DOĞANHİSAR6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-18 16:35 | 2014-03-18 17:26 | 0.8525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8525 | 0 | 0
15896 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-30 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 16:41 | 2014-03-18 18:11 | 1.5056 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.5833 | 0 | 0
15897 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20502 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 16:57 | 2014-03-18 17:39 | 0.68694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68694 | 0 | 0
15898 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR-1 TM: BEYŞEHİR TM Kök: ÇİÇEKLER KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 17:05 | 2014-03-18 18:24 | 1.3156 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1.3156 | 26.3111 | 0 | 0
15899 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: GUVERCINLIK4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-18 17:07 | 2014-03-18 18:21 | 1.2472 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 33.675 | 0 | 0
15901 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MOTORLU SANAYİ KUYU TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 17:09 | 2014-03-18 18:00 | 0.86111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86111 | 0 | 0
15900 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR: YALIHUYUK6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 17:09 | 2014-03-18 17:57 | 0.80389 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.4506 | 0 | 0
15902 | 1 | KONYA | HADİM | TR: SOGUTCUK1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 17:12 | 2014-03-18 17:50 | 0.63722 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 23.5772
15903 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KARKIN1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 17:16 | 2014-03-18 19:31 | 2.2517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2517 | 0 | 0
15904 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BEYKONAK 1 TR 100 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 17:16 | 2014-03-18 23:13 | 5.9467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9467 | 0 | 0
15915 | 1 | KONYA | MERAM | TR: UZUNHARMANLAR2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 17:20 | 2014-03-18 18:38 | 1.2997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2997 | 0 | 0
15905 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI26 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 17:31 | 2014-03-18 18:07 | 0.6075 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.15 | 0 | 0
15906 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU83A TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-18 17:32 | 2014-03-18 18:15 | 0.71806 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 28.7222 | 0 | 0
15909 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ALAY TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-18 17:42 | 2014-03-18 18:13 | 0.52306 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.6153 | 0
15908 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAASLAN10 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 17:50 | 2014-03-18 18:07 | 0.29917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29917 | 0 | 0
15907 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SULEYMAN SAH2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-18 17:50 | 2014-03-18 18:56 | 1.0931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0931 | 0 | 0
15918 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HADIMI3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-18 17:52 | 2014-03-18 19:01 | 1.1472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1472 | 0 | 0
15912 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KOKEZ1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 18:04 | 2014-03-18 19:20 | 1.2711 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2711
15910 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-29 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 18:04 | 2014-03-18 18:40 | 0.595 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0
15911 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ALEMDAR KÖK 2 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-18 18:10 | 2014-03-18 22:43 | 4.5508 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 40.9575 | 0
15913 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ZENGEN5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 18:17 | 2014-03-18 20:09 | 1.8642 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8642
15914 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AĞAÇ İŞLERİ 01 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 18:31 | 2014-03-18 19:35 | 1.0794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0794 | 0 | 0
15916 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: UCARI MH 18 TR 250 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 18:38 | 2014-03-18 19:15 | 0.63083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63083 | 0 | 0
15917 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: ALKAN1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 18:47 | 2014-03-18 19:36 | 0.82222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82222
15929 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: CAYAGZI TR-1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 18:48 | 2014-03-18 20:18 | 1.5069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5069 | 0 | 0
15919 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: CULFA1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 19:06 | 2014-03-18 19:41 | 0.58472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58472
15920 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-47 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - ABONE KESME - GEÇİCİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 19:10 | 2014-03-18 19:35 | 0.41139 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 14.3986 | 0 | 0
15921 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK13 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 19:13 | 2014-03-18 21:05 | 1.8603 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.5808 | 0 | 0
15925 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: UZUMCU20 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 19:19 | 2014-03-18 20:12 | 0.88139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88139 | 0 | 0
15924 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR28 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-18 19:24 | 2014-03-18 20:11 | 0.79528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79528 | 0 | 0
15922 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ÇUKUR TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 19:24 | 2014-03-18 20:44 | 1.3456 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.4556
15923 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA7 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 19:24 | 2014-03-18 22:41 | 3.2861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2861 | 0 | 0
15926 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM: DM 37/A TÖMEK Kök: KONCAM SIZMA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 19:39 | 2014-03-18 19:45 | 0.098333 | 35 | 750 | 5 | 5 | 3.4417 | 73.75 | 0.49167 | 0.49167
15927 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK38 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-18 20:01 | 2014-03-18 20:29 | 0.46778 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4033 | 0 | 0
15928 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DOĞUŞ-3 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 20:13 | 2014-03-18 20:38 | 0.4225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4225 | 0 | 0
15930 | 1 | KONYA | KULU | TR: TAVSANCALI4A TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 20:25 | 2014-03-18 20:54 | 0.48444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48444 | 0 | 0
15931 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MANIFATURACILAR5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 21:05 | 2014-03-18 21:42 | 0.61833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.3667 | 0 | 0
15932 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ESKI GARAJ TR5 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-18 21:19 | 2014-03-18 22:03 | 0.72889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72889 | 0 | 0
15933 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR9 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 22:07 | 2014-03-18 23:53 | 1.7683 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7683
15934 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 22:43 | 2014-03-18 23:09 | 0.42389 | 0 | 0 | 59 | 587 | 0 | 0 | 25.0094 | 248.8228
15935 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SULEYMAN SAH1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 23:08 | 2014-03-19 00:20 | 1.1958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1958 | 0 | 0
15936 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-2 DİNEK TM: GÜNEYSINIR TM Kök: YENİSU KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-18 23:34 | 2014-03-19 08:00 | 8.4342 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.8683 | 0
19750 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-19 02:46 | 2014-03-19 03:01 | 0.25 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0
20027 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: DM3 BOSNAHERSEK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-19 03:01 | 2014-03-19 03:31 | 0.5 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0
15937 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM: DM 37/A TÖMEK Kök: KONCAM SIZMA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 03:21 | 2014-03-19 03:25 | 0.069722 | 30 | 750 | 35 | 35 | 2.0917 | 52.2917 | 2.4403 | 2.4403
15938 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-2 TM: NİĞDE-2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 04:46 | 2014-03-19 05:47 | 1.0261 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1026.1111 | 0 | 0
15940 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 04:58 | 2014-03-19 05:36 | 0.63139 | 13 | 13258 | 0 | 0 | 8.2081 | 8370.9539 | 0 | 0
15939 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 04:59 | 2014-03-19 05:29 | 0.48833 | 20 | 5000 | 0 | 0 | 9.7667 | 2441.6667 | 0 | 0
15941 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KALFALAR3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-19 05:35 | 2014-03-19 06:09 | 0.56139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56139 | 0 | 0
15942 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELIM SULTAN7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-19 05:45 | 2014-03-19 06:58 | 1.2244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2244 | 0 | 0
15943 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Fider: KİREÇ SANAYİ TM: KALABA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 06:04 | 2014-03-19 09:17 | 3.2128 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 481.9167 | 0 | 0
15944 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKCU7 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 06:37 | 2014-03-19 06:52 | 0.24722 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.9444 | 0 | 0
15945 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM Kök: ULUKIŞLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 06:44 | 2014-03-19 07:27 | 0.72 | 50 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0
15946 | 1 | KONYA | KADINHANI | Fider: KOLUKISA1 KÖK - KOLUKISA6 TR TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA Kök: KOLUKISA1 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 06:55 | 2014-03-19 08:14 | 1.31 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 349.77 | 0 | 0
15947 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM DM: MECİDİYE DM Kök: ARGITHANI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 06:56 | 2014-03-19 09:00 | 2.0761 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 2802.75 | 0 | 0 | 0
15948 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: MEVLUTLU1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 07:05 | 2014-03-19 07:40 | 0.58389 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.5033 | 0 | 0
15949 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4B 10TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-19 07:19 | 2014-03-19 08:14 | 0.905 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.525 | 0 | 0
15950 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ALTINHİSAR-1 TM: BOR TM Kök: ULUÖREN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 07:32 | 2014-03-19 09:06 | 1.5628 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 46.8833 | 0
15951 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30816 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-19 07:58 | 2014-03-19 08:36 | 0.63222 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 18.3344 | 0 | 0
15963 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: CAKILLAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-19 08:01 | 2014-03-19 12:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 56
19581 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: BEKDIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-19 08:01 | 2014-03-19 12:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 320
19905 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM Kök: ACIKUYU MODÜLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-19 08:01 | 2014-03-19 13:01 | 5 | 0 | 0 | 20 | 25 | 0 | 0 | 100 | 125
15952 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: HACIBEKTAŞ TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 08:08 | 2014-03-19 08:35 | 0.45417 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0
15953 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BUCAKKIŞLA-1 TM: KEPEZKAYA TM Kök: BUCAKIŞLA | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 08:14 | 2014-03-19 10:54 | 2.6653 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 2.6653 | 39.9792
15954 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YENİCE TM: KIZÖREN TM Kök: BAŞGÖTÜREN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 08:14 | 2014-03-19 09:13 | 0.97444 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.7444
15955 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ÜRGÜP TR9 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 08:15 | 2014-03-19 08:45 | 0.49972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49972 | 0 | 0
15956 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: MEVLUTLU1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 08:15 | 2014-03-19 08:56 | 0.68333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.8333 | 0 | 0
15958 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM Kök: 37 NOLU KABİN | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-19 08:28 | 2014-03-19 09:31 | 1.06 | 0 | 0 | 33 | 1300 | 0 | 0 | 34.98 | 1378
15975 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-7 AVDUL TM: GÜNEYSINIR TM Kök: AVDUL KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-19 08:31 | 2014-03-19 16:01 | 7.5 | 5 | 10 | 50 | 130 | 37.5 | 75 | 375 | 975
19908 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: SEKİZLİ TM: KARAPINAR TM Kök: YÜZBAŞI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-19 08:31 | 2014-03-19 12:31 | 4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0
15957 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ALHAN3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 08:34 | 2014-03-19 10:05 | 1.5189 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 51.6422
15959 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: EYNELLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 08:41 | 2014-03-19 11:42 | 3.0161 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45.2417
15961 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: YOLLARBASI4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-19 08:47 | 2014-03-19 09:18 | 0.51778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51778 | 0 | 0
15962 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ3-10A TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-19 08:47 | 2014-03-19 12:39 | 3.8753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8753 | 0 | 0
15965 | 1 | KONYA | HADİM | TR: SOGUTCUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 08:53 | 2014-03-19 11:22 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 49.4
15960 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CAYIRBAGI3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-19 09:01 | 2014-03-19 16:01 | 7 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0
15964 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MENGENE ESKI KULE TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-19 09:01 | 2014-03-19 14:01 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
15966 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-19 09:01 | 2014-03-19 14:01 | 5 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 735 | 0 | 0
15967 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOCACIHAN100.YIL05 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-19 09:01 | 2014-03-19 17:01 | 8 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0
15968 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: AVANOS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-19 09:01 | 2014-03-19 17:01 | 8 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0
15969 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM DM: YENİCEOBA KARTER DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-19 09:01 | 2014-03-19 17:01 | 8 | 0 | 0 | 65 | 12 | 0 | 0 | 520 | 96
15971 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM Kök: TUZLUKÇU YEŞİLHAT KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-19 09:01 | 2014-03-19 14:01 | 5 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0
15974 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: MANAV YOLU TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-19 09:01 | 2014-03-19 14:46 | 5.75 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 437 | 0 | 0
15977 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ATAKENT4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-19 09:01 | 2014-03-19 12:12 | 3.1833 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 222.8333 | 0 | 0
15981 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ZAFERIYE 1 TR 160 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-19 09:01 | 2014-03-19 14:01 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0
15982 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: ALTINOVA TM: LADİK TM Kök: YENİCEKAYA MODÜLER KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-19 09:01 | 2014-03-19 16:01 | 7 | 3 | 0 | 0 | 56 | 21 | 0 | 0 | 392
15983 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | Fider: ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM Kök: AKPINAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-19 09:01 | 2014-03-19 15:31 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 325
15986 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: LADİK TM DM: KADINHANI DM Kök: OSMANCIK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-19 09:01 | 2014-03-19 11:01 | 2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0
19131 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-19 09:01 | 2014-03-19 14:01 | 5 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0
19181 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-19 09:01 | 2014-03-19 14:01 | 5 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
19202 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-19 09:01 | 2014-03-19 11:01 | 2 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0
19265 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KAZICIKTOL1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-19 09:01 | 2014-03-19 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 225
19512 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F15-LALEBAHÇE FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: DM28 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-19 09:01 | 2014-03-19 17:01 | 8 | 1 | 44 | 1 | 0 | 8 | 352 | 8 | 0
19567 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-2 TM: NİĞDE-2 TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-19 09:01 | 2014-03-19 16:01 | 7 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0
19816 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: KURUGOL1 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-19 09:01 | 2014-03-19 12:01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 84
19819 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-19 09:01 | 2014-03-19 14:01 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
19939 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SARAYCIK KÖYÜ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-19 09:01 | 2014-03-19 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5
15970 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM Kök: DOĞRUGÖZ MODULER | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-03-19 09:03 | 2014-03-19 11:03 | 2.0044 | 85 | 0 | 0 | 0 | 170.3778 | 0 | 0 | 0
15980 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-19 09:05 | 2014-03-19 10:13 | 1.1369 | 0 | 0 | 10 | 1750 | 0 | 0 | 11.3694 | 1989.6528
15973 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALİBEYHÜYÜĞÜ2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 09:10 | 2014-03-19 10:25 | 1.2553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2553 | 0 | 0
15976 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KOZANLI8 TR - SAZ YAYLASI1 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: KOZANLI TR 8 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 09:16 | 2014-03-19 10:57 | 1.6908 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3817 | 0
15978 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: CEVREKAVAK1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-19 09:18 | 2014-03-19 10:28 | 1.1592 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1592
15979 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ÖZLEM05 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 09:19 | 2014-03-19 10:32 | 1.2125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2125 | 0 | 0
15984 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ARMUTLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 09:25 | 2014-03-19 10:46 | 1.3553 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.5528 | 0 | 0
15985 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: PINARCIK1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 09:29 | 2014-03-19 11:47 | 2.2894 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2894
16018 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: TAŞPINAR TM: TÜMOSAN TM Kök: ARMUTLU KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-19 09:31 | 2014-03-19 14:08 | 4.6167 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 46.1667 | 138.5
16019 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR: YALIHUYUK3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-19 09:31 | 2014-03-19 14:31 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
19323 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: YALNIZAGAC | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-19 09:31 | 2014-03-19 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 200
19445 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: CÜLCÜLE KÖK - MARUL1 TR TM: KIZÖREN TM Kök: CULCULE KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-19 09:31 | 2014-03-19 14:31 | 5 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0
19472 | 1 | KONYA | HADİM | TR: IGDEORENBAHCE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-19 09:31 | 2014-03-19 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 65
19987 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ÇUKURKUYU TM: BOR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-19 09:31 | 2014-03-19 15:21 | 5.8333 | 0 | 0 | 7 | 80 | 0 | 0 | 40.8333 | 466.6667
15993 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1024 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-19 09:35 | 2014-03-19 10:51 | 1.275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.275 | 0 | 0
15987 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ŞEHİR TM: EREĞLİ TM IM: EREĞLİ1100 İM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 09:41 | 2014-03-19 10:31 | 0.83583 | 0 | 715 | 0 | 0 | 0 | 597.6208 | 0 | 0
15989 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BEYKONAK 1 TR 100 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 09:46 | 2014-03-19 11:47 | 2.0164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0164 | 0 | 0
15988 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM2 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-19 09:47 | 2014-03-19 15:56 | 6.1414 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1414 | 0
15990 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YUKARI PINARBASI4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-19 09:57 | 2014-03-19 10:29 | 0.54111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54111 | 0 | 0
15972 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA Kök: PATCI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-19 10:01 | 2014-03-19 15:01 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0
15991 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Fider: DERİNKUYU DM-1 TM: DERİNKUYU TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-19 10:01 | 2014-03-19 15:01 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
15995 | 1 | KONYA | KADINHANI | Fider: BAŞKUYU2 KÖK - SAÇIKARA1 TR TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA Kök: BAŞKUYU2 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-19 10:01 | 2014-03-19 12:31 | 2.5 | 0 | 0 | 10 | 570 | 0 | 0 | 25 | 1425
15996 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR KÖYLER TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM Kök: TOSUNBURNU KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-19 10:01 | 2014-03-19 11:24 | 1.3836 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 138.3611 | 0
15997 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-19 10:01 | 2014-03-19 17:01 | 7 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 2450 | 0 | 0
16001 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: TOPRAKLIK DM - YAVŞANKUYU TM: ALTINEKİN TM DM: TOPRAKLIK DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-19 10:01 | 2014-03-19 15:01 | 5 | 0 | 0 | 60 | 150 | 0 | 0 | 300 | 750
16002 | 1 | KONYA | KULU | TR: ARSINCI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-19 10:01 | 2014-03-19 14:34 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 518.7
16040 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: AKÇAYAZI TM: KARAPINAR TM Kök: AKCAYAZI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-19 10:01 | 2014-03-19 14:01 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
19203 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: DÖRTYOL TM: BEYŞEHİR TM Kök: DOĞANBEY KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-19 10:01 | 2014-03-19 12:01 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
19229 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ALTINKAYA TM: TÜMOSAN TM Kök: TOPAKKAYA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-19 10:01 | 2014-03-19 15:01 | 5 | 15 | 600 | 0 | 0 | 75 | 3000 | 0 | 0
19357 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YILDIRIMLAR YAYLASI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-19 10:01 | 2014-03-19 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 125
19982 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BAHÇELİ (15,8kV) TM: BOR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-19 10:01 | 2014-03-19 15:01 | 5 | 0 | 0 | 17 | 500 | 0 | 0 | 85 | 2500
20012 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KARACAOREN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-19 10:01 | 2014-03-19 15:01 | 5 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0
15992 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SARAC KEMAL CAMI TR 1.10 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-19 10:03 | 2014-03-19 12:15 | 2.1961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1961 | 0 | 0
15994 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK17 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 10:06 | 2014-03-19 10:53 | 0.79583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79583 | 0 | 0
15998 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: KOSELI TR7 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 10:22 | 2014-03-19 11:24 | 1.0375 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1875
15999 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | DM: ÜRGÜP DM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 10:26 | 2014-03-19 11:24 | 0.97917 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 34.2708 | 0 | 0
19301 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: TOPRAKLIK DM - YENİKUYU TM: KIZÖREN TM DM: TOPRAKLIK DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-19 10:31 | 2014-03-19 15:31 | 5 | 0 | 0 | 200 | 220 | 0 | 0 | 1000 | 1100
16000 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS52 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 10:31 | 2014-03-19 13:41 | 3.1689 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.6889
19081 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: SULTANHANI KÖK A - SULTANHANI1 TR TM: TÜMOSAN TM Kök: SULTANHANI KÖK A | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 10:34 | 2014-03-19 14:34 | 4 | 20 | 500 | 5 | 0 | 80 | 2000 | 20 | 0
16003 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: TÜMOSAN TM Kök: KÖYLER ÇIKIŞI | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-19 10:50 | 2014-03-19 12:08 | 1.2981 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2981 | 0
16050 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30840 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 10:51 | 2014-03-19 14:01 | 3.1667 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 1054.5 | 0 | 0
16004 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-2 DİNEK TM: GÜNEYSINIR TM Kök: YENİSU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-19 10:55 | 2014-03-19 15:03 | 4.1317 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4.1317 | 33.0533
19751 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: RAUFORBAY2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-19 10:56 | 2014-03-19 11:30 | 0.56667 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 56.6667 | 0 | 0
16006 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: TAŞPINAR TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 10:56 | 2014-03-19 11:48 | 0.86528 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86528 | 0 | 0 | 0
16005 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR64 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 10:59 | 2014-03-19 15:30 | 4.5239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5239 | 0 | 0
16008 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: YENIYILDIZ AKKAYA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 11:01 | 2014-03-19 16:06 | 5.0889 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 305.3333
19204 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: YENİDOĞAN KÖK - DAMLAPINAR1 TR TM: BEYŞEHİR TM Kök: YENİDOĞAN KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-19 11:01 | 2014-03-19 13:01 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
16007 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: DIVARLI2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 11:04 | 2014-03-19 12:14 | 1.1647 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1647
16009 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F10 BOZKIR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 11:18 | 2014-03-19 11:24 | 0.098611 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 14.4958 | 0 | 0
16010 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK13 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 11:22 | 2014-03-19 11:43 | 0.35056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35056 | 0 | 0
16011 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: SARIVELILER6 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-19 11:25 | 2014-03-19 11:48 | 0.38083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38083 | 0 | 0
16012 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: AKGOL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 11:31 | 2014-03-19 13:50 | 2.3217 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3217
16013 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: OVACIK GRUP TM: NİĞDE-2-TM Kök: İÇMELİ KABİN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 11:34 | 2014-03-19 12:16 | 0.7025 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 175.625
16014 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TM Kök: MECIDIYE TSK KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 11:49 | 2014-03-19 12:38 | 0.81889 | 35 | 0 | 0 | 0 | 28.6611 | 0 | 0 | 0
16015 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN33 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG PANO DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 11:51 | 2014-03-19 13:16 | 1.4169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4169 | 0 | 0
16059 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SANAYI-8 TR3-61 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 11:54 | 2014-03-19 15:32 | 3.6358 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 109.075 | 0 | 0
16016 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60601 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 11:57 | 2014-03-19 13:27 | 1.4978 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 74.8889 | 0 | 0
16028 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: TAŞPINAR TM: TÜMOSAN TM Kök: ARMUTLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-19 12:01 | 2014-03-19 13:11 | 1.1667 | 0 | 0 | 20 | 80 | 0 | 0 | 23.3333 | 93.3333
16039 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM Kök: MERDİVENLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-19 12:01 | 2014-03-19 15:01 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
16042 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: DEDELI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-19 12:01 | 2014-03-19 16:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 200
16017 | 1 | KONYA | KULU | TR: YESILYURT3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 12:01 | 2014-03-19 13:34 | 1.5514 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.6542 | 0 | 0
16020 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1592 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 12:06 | 2014-03-19 13:02 | 0.93806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93806 | 0 | 0
16021 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: DÖRTYOL TM: BEYŞEHİR TM Kök: UÇPINAR KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 12:08 | 2014-03-19 12:48 | 0.67111 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 46.9778 | 0 | 0
16022 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 12:10 | 2014-03-19 14:11 | 2.0317 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.1267 | 0
16024 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1220 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 12:16 | 2014-03-19 13:21 | 1.0908 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 163.625 | 0 | 0
16023 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU85 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-19 12:16 | 2014-03-19 14:12 | 1.9192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9192 | 0 | 0
16025 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: BALCILAR1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 12:20 | 2014-03-19 15:13 | 2.8831 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 57.6611 | 0 | 0
16031 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: OZANCIK2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 12:23 | 2014-03-19 14:24 | 2.0139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0139 | 0 | 0
16026 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: TERMIYE CAYI18 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-19 12:24 | 2014-03-19 15:03 | 2.6539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6539 | 0 | 0
16027 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR38 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 12:28 | 2014-03-19 13:51 | 1.3828 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.8278 | 0 | 0
16029 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR28 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-19 12:29 | 2014-03-19 14:00 | 1.5175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5175 | 0 | 0
19580 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: BEKDIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-19 12:31 | 2014-03-19 16:41 | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 270.8333
16030 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KARATAS MAHALLESI6 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-19 12:38 | 2014-03-19 13:25 | 0.785 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.785 | 0 | 0
16032 | 1 | KONYA | KULU | Fider: AKSANAYİ1 TR - YESILTEPE1 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: KULU TR 28 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 12:48 | 2014-03-19 13:42 | 0.90028 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 315.0972
19753 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FERIT PASA3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-19 12:52 | 2014-03-19 13:25 | 0.55 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0
16033 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: KAVAKOZU1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 13:00 | 2014-03-19 14:14 | 1.2342 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2342
19230 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ALTINKAYA TM: TÜMOSAN TM Kök: ALTINKAYA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-19 13:01 | 2014-03-19 17:01 | 4 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0
16034 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA19 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-19 13:15 | 2014-03-19 17:08 | 3.8878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8878 | 0 | 0
16035 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: BELEDİYE MODÜLER TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 13:17 | 2014-03-19 14:20 | 1.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0
16036 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU TR 83A | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 13:20 | 2014-03-19 15:30 | 2.1744 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 217.4444 | 0 | 0
16097 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: ALTINEKİN TM: CİHANBEYLİ TM Kök: GÜNYÜZÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 13:22 | 2014-03-19 19:00 | 5.635 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 281.75 | 0 | 0
16037 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 13:22 | 2014-03-19 15:52 | 2.4925 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 373.875 | 0 | 0
16038 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA Kök: ALTINOVA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-19 13:31 | 2014-03-19 17:01 | 3.5 | 0 | 0 | 15 | 70 | 0 | 0 | 52.5 | 245
16060 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: SEKİZLİ TM: KARAPINAR TM Kök: YÜZBAŞI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-19 13:31 | 2014-03-19 16:31 | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0
16041 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR17 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 13:44 | 2014-03-19 14:20 | 0.59806 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.9806
19300 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: TOPRAKLIK DM - GÜVERCİNLİK TM: KIZÖREN TM DM: TOPRAKLIK DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-19 14:01 | 2014-03-19 17:01 | 3 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 150 | 150
16044 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HACIABDULLAH TR11 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 14:06 | 2014-03-19 15:05 | 0.985 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 29.55 | 0 | 0
16043 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORHANGAZI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-19 14:07 | 2014-03-19 15:31 | 1.3861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3861 | 0 | 0
16045 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AKABE14 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 14:31 | 2014-03-19 15:54 | 1.3864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3864 | 0 | 0
16046 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SANAYI3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 14:33 | 2014-03-19 15:02 | 0.47861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47861 | 0 | 0
16047 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KILAVUZ1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 14:36 | 2014-03-19 16:09 | 1.5578 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5578
16048 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: ALTINOVA TM: YUNAK TM DM: BİRİMLER DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 14:37 | 2014-03-19 16:04 | 1.445 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.45
16049 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KELHASAN6 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 14:37 | 2014-03-19 19:59 | 5.3661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3661 | 0 | 0
16051 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM Kök: TUZLUKÇU İÇME SUYU MOD. KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 14:41 | 2014-03-19 15:12 | 0.52083 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.8125 | 0
16052 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR118 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 14:55 | 2014-03-19 16:55 | 1.9983 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9983
16066 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-34 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 15:02 | 2014-03-19 16:01 | 0.97083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97083 | 0 | 0
16053 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: OLUKPINAR 1 TR 63 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-19 15:07 | 2014-03-19 17:36 | 2.4836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4836 | 0 | 0
16054 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: SARIYAHSI9 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 15:08 | 2014-03-19 15:55 | 0.7875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7875 | 0 | 0
16055 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BİSKÜVİ SANAYİ-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN BS2 DM Kök: COGLU HATSONU KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-19 15:13 | 2014-03-19 17:26 | 2.2169 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2169 | 0
16084 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR23 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-19 15:18 | 2014-03-19 18:18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
16077 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: KIRŞEHİR TM TR: SIDIKLI IKIZAGIL TR-1 DM: KIRŞEHİR DM 1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-19 15:21 | 2014-03-19 17:01 | 1.6686 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6686 | 0
16056 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: TÜMOSAN TM Kök: KATRANCI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 15:21 | 2014-03-19 15:55 | 0.57417 | 0 | 0 | 30 | 300 | 0 | 0 | 17.225 | 172.25
16057 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EREĞLİ-1 TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-19 15:22 | 2014-03-19 17:24 | 2.0306 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 594.9528 | 0 | 0
16058 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR35 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 15:27 | 2014-03-19 19:20 | 3.8906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8906 | 0 | 0
16064 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DOKUMCULER4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 15:34 | 2014-03-19 15:58 | 0.38972 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.3383 | 0 | 0
16063 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: ESKIDOGANLI | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-19 15:38 | 2014-03-19 16:43 | 1.0814 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0814
16061 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: DEMIRCI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-19 15:39 | 2014-03-19 18:01 | 2.3653 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3653
16062 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA23 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 15:50 | 2014-03-19 18:48 | 2.9756 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35.7067 | 0 | 0
16065 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: DOYBALAK1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-19 15:53 | 2014-03-19 17:24 | 1.5019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5019
16067 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EREĞLİ-1 TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-19 16:03 | 2014-03-19 18:24 | 2.3531 | 25 | 2837 | 0 | 0 | 58.8264 | 6675.6186 | 0 | 0
16068 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: SEYDISEHIR DM1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-19 16:07 | 2014-03-19 16:29 | 0.36694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36694 | 0 | 0
16069 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: CAYIR4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 16:15 | 2014-03-19 18:14 | 1.9908 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9817
16070 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KONUKLAR YOLU6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-19 16:22 | 2014-03-19 16:52 | 0.51417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51417 | 0 | 0
16072 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM Kök: DARBOĞAZ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 16:24 | 2014-03-19 16:52 | 0.46556 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 69.8333 | 0
16071 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-19 16:32 | 2014-03-19 18:04 | 1.5308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5308 | 0 | 0
16073 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORHAN GAZI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-19 16:36 | 2014-03-19 18:11 | 1.5872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5872 | 0 | 0
16074 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ULUAGAC2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-19 16:38 | 2014-03-19 17:46 | 1.1347 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.3472
16076 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-19 16:43 | 2014-03-19 17:32 | 0.82361 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4708 | 0 | 0
16075 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: SUDURAĞI TM: KARAMAN TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-19 16:43 | 2014-03-19 17:42 | 0.98 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 0
16080 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ASLAMA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 17:01 | 2014-03-19 19:15 | 2.2361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2361 | 0 | 0
19754 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KILIÇASLAN04 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-19 17:01 | 2014-03-19 17:46 | 0.75 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0
16078 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ABDİTOLU YENİ RMU | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-19 17:01 | 2014-03-19 20:44 | 3.7089 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33.38 | 0
16079 | 1 | KONYA | KULU | TR: ALTILAR2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-19 17:03 | 2014-03-19 17:39 | 0.59917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59917
16081 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1694 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-19 17:05 | 2014-03-19 17:59 | 0.89056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89056 | 0 | 0
16100 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: FAKILI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-19 17:11 | 2014-03-19 20:11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15
16082 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: ISLIK4 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 17:16 | 2014-03-19 20:03 | 2.7936 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7936
16083 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA9 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 17:31 | 2014-03-19 18:52 | 1.3497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3497 | 0 | 0
16086 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: EGILMEZ1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 17:38 | 2014-03-19 19:41 | 2.0381 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0381
16085 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: F9 SEYDİŞEHİR 2 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 17:40 | 2014-03-19 17:52 | 0.18694 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.7389 | 0 | 0
16087 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 17:46 | 2014-03-19 18:25 | 0.65778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65778 | 0 | 0
16088 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AKABE8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-19 17:52 | 2014-03-19 18:23 | 0.51222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51222 | 0 | 0
16089 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KOCYAZI3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-19 18:01 | 2014-03-19 19:25 | 1.3992 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 181.8917 | 0 | 0
16092 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR17 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 18:14 | 2014-03-19 20:37 | 2.3783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3783 | 0 | 0
16090 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BAHCELI10 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 18:16 | 2014-03-19 18:58 | 0.70028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70028 | 0 | 0
16091 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: SIHCARULLAH MH42 TR 160 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-19 18:18 | 2014-03-19 20:27 | 2.1525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1525 | 0 | 0
16093 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: DIVARLI7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 18:25 | 2014-03-19 19:41 | 1.2642 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.6417 | 0 | 0
16094 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KARSIYAKA6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-19 18:29 | 2014-03-19 19:03 | 0.57778 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.5556 | 0 | 0
16095 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BURUNCU1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 18:31 | 2014-03-19 21:08 | 2.615 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.69
16096 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HELVADERE8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 18:36 | 2014-03-19 19:22 | 0.77861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77861 | 0 | 0
16098 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KARADIKEN TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 18:40 | 2014-03-19 20:09 | 1.4819 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 44.4583
16107 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SIDIKLI DARBOGAZ | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-19 18:50 | 2014-03-19 20:22 | 1.5342 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5342
16099 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KUZOREN5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 18:53 | 2014-03-19 19:53 | 1.0061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0061 | 0 | 0
16101 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: SIHBEDRETTIN MH22 TR 250 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-19 19:00 | 2014-03-19 21:35 | 2.5697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5697 | 0 | 0
16102 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUHARA16 TR (KAŞGARLI MAHMUT 01) | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-19 19:24 | 2014-03-19 19:42 | 0.29361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29361 | 0 | 0
16103 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ALANYURT1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 19:44 | 2014-03-19 20:44 | 0.99083 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 24.7708 | 0 | 0
16104 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KARKIN1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 20:00 | 2014-03-19 22:45 | 2.7544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7544 | 0 | 0
16105 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ERENKOY1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-19 20:05 | 2014-03-19 20:48 | 0.71722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71722 | 0 | 0
16108 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: AFETEVLER1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-19 20:12 | 2014-03-19 21:10 | 0.96417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96417
16106 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA47 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-19 20:19 | 2014-03-19 21:11 | 0.87222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87222 | 0 | 0
16109 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ERENKOY4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-19 20:39 | 2014-03-19 21:01 | 0.36722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36722 | 0 | 0
16110 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ANADOLU SANAYI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 21:11 | 2014-03-19 21:40 | 0.49194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49194 | 0 | 0
16111 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: KARACASAR12 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 21:16 | 2014-03-19 22:24 | 1.1258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1258 | 0 | 0
16112 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EREĞLİ-1 TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TRAFO YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 21:40 | 2014-03-19 22:29 | 0.80694 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 137.1806 | 0 | 0
16115 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: OZKENT(ÇOGUN JANDARMA) | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-19 21:51 | 2014-03-19 22:22 | 0.52694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52694
16113 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3A 15TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 21:58 | 2014-03-19 22:52 | 0.89972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89972 | 0 | 0
16114 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: BUYUKBESKAVAK3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 22:06 | 2014-03-19 23:22 | 1.2772 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2772
16116 | 1 | KONYA | MERAM | TR: OSMAN GAZI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 22:22 | 2014-03-20 01:00 | 2.6333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6333 | 0 | 0
16117 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR38 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 22:45 | 2014-03-19 23:26 | 0.68194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68194 | 0 | 0
16118 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR38 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - MEDAŞ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 23:31 | 2014-03-20 10:11 | 10.6653 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 159.9792 | 0 | 0
16119 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ATASAN8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 23:54 | 2014-03-20 01:30 | 1.6003 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 128.0222 | 0 | 0
16121 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM Kök: ULUKIŞLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 23:59 | 2014-03-20 00:40 | 0.6825 | 50 | 0 | 0 | 0 | 34.125 | 0 | 0 | 0
16120 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: CEZAEVİ TR1 | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-20 | 2014-03-20 01:43 | 1.7131 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.5653 | 0 | 0
16122 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-20 02:51 | 2014-03-20 03:41 | 0.83333 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 0 | 0
16123 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F4 ORTAKARAÖREN ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 05:46 | 2014-03-20 05:57 | 0.17611 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 405.0556 | 0 | 0
16124 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: HÜK.KONAGI ARKASI 41 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-20 05:49 | 2014-03-20 08:29 | 2.6619 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 266.1944 | 0 | 0
16125 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR12 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 06:20 | 2014-03-20 10:41 | 4.3508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3508 | 0 | 0
16126 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: GÖKHÜYÜK KÖK-KURANDEVEKAYA TR2 TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 06:23 | 2014-03-20 07:22 | 0.975 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0
16127 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 10203 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 06:38 | 2014-03-20 07:48 | 1.1747 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 58.7361 | 0 | 0
16128 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: AKÇAYAZI TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 06:49 | 2014-03-20 07:04 | 0.24889 | 0 | 0 | 174 | 491 | 0 | 0 | 43.3067 | 122.2044
16129 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: AKMEZAR1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 07:02 | 2014-03-20 08:41 | 1.6542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6542 | 0 | 0
16130 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: AKÇAY TR-717 SOK. TR TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 07:07 | 2014-03-20 07:42 | 0.5775 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 25.9875 | 0 | 0
16132 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: KAYMAKLI DM-1 TM: DERİNKUYU TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-20 07:08 | 2014-03-20 11:08 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
16131 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1543 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-20 07:14 | 2014-03-20 08:29 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0
16133 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: DM6-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM6 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 07:21 | 2014-03-20 08:09 | 0.80333 | 6 | 9114 | 0 | 0 | 4.82 | 7321.58 | 0 | 0
16134 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM: DM9 ŞEYH ŞAMİL | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 07:37 | 2014-03-20 07:42 | 0.089444 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0.089444 | 2.2361 | 0 | 0
16146 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: OZKENT2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-20 07:37 | 2014-03-20 10:37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
16135 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: İSMİL TM: KONYA-4 TM DM: İSMİL DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 07:42 | 2014-03-20 10:44 | 3.0303 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0606 | 0
16136 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK KOVANAGZI6 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-20 07:55 | 2014-03-20 08:33 | 0.63722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63722 | 0 | 0
16137 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 Kök: KORTULLU | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-20 08:01 | 2014-03-20 09:30 | 1.4836 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 593.4444 | 0
16141 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 Kök: KORTULLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-20 08:01 | 2014-03-20 12:00 | 3.9836 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 398.3611 | 0
16147 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELCEAGAC2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-20 08:01 | 2014-03-20 12:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 236
16148 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-20 08:01 | 2014-03-20 13:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2500
19583 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: BEKDIK2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-20 08:01 | 2014-03-20 12:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 260
16138 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 08:06 | 2014-03-20 09:41 | 1.5769 | 3 | 155 | 0 | 0 | 4.7308 | 244.4264 | 0 | 0
16140 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: HASANOBA TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 08:08 | 2014-03-20 08:27 | 0.31083 | 5 | 607 | 346 | 407 | 1.5542 | 188.6758 | 107.5483 | 126.5092
16139 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: MORCALI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-20 08:09 | 2014-03-20 11:09 | 2.9992 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 119.9667
16142 | 1 | KONYA | HADİM | TR: MERNEK Y.1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 08:19 | 2014-03-20 08:42 | 0.37444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37444
16143 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AGACKUYU1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 08:23 | 2014-03-20 09:11 | 0.79139 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3742
16144 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA10 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 08:24 | 2014-03-20 10:37 | 2.2028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2028 | 0 | 0
16163 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-95A | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 08:25 | 2014-03-20 09:35 | 1.1683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1683 | 0 | 0
16145 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: KARAKUYU MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 08:26 | 2014-03-20 10:51 | 2.4225 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.2675 | 0
16165 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM Kök: KARKIN YAYLALAR RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-20 08:31 | 2014-03-20 16:01 | 7.5 | 0 | 0 | 38 | 45 | 0 | 0 | 285 | 337.5
16149 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: BORUKKUYU MODÜLER KÖK - 3. ŞAHISLAR TM: ALTINEKİN TM DM: TOPRAKLIK DM Kök: BORUKKUYU MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 08:44 | 2014-03-20 11:40 | 2.9392 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 44.0875 | 0
16150 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: F2-SANAYİ FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: DM 16 AKINCILAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-20 08:57 | 2014-03-20 09:51 | 0.8975 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 1795 | 0 | 0
16151 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: AVANOS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-20 09:01 | 2014-03-20 17:01 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0
16152 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-20 09:01 | 2014-03-20 14:01 | 5 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 735 | 0 | 0
16153 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TM DM: DM44 Kök: OLUKPINAR KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-20 09:01 | 2014-03-20 14:01 | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 25 | 75 | 0 | 0
16156 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ERENKAYA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-20 09:01 | 2014-03-20 15:51 | 6.8333 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 341.6667
16157 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM Kök: TUZLUKÇU YEŞİLHAT KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-20 09:01 | 2014-03-20 14:01 | 5 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0
16158 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TM DM: MECİDİYE DM Kök: BAŞKOY KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-20 09:01 | 2014-03-20 13:01 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
16160 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: BOZKIR YOLU TR18 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-20 09:01 | 2014-03-20 15:01 | 6 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0
16161 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM DM: YENİCEOBA KARTER DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-20 09:01 | 2014-03-20 17:01 | 8 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0
16166 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOCACIHAN100.YIL05 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-20 09:01 | 2014-03-20 15:23 | 6.3667 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 636.6667 | 0 | 0
16185 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ANKARA YOLU YSE TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-20 09:01 | 2014-03-20 14:01 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
16207 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: ÇELTİK-1 TM: YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-20 09:01 | 2014-03-20 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 20500
16211 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM DM: ÜRGÜP DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-20 09:01 | 2014-03-20 14:01 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
16226 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MENGENE ESKI KULE TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-20 09:01 | 2014-03-20 14:01 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
16236 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: BOR TM: EREĞLİ TM Kök: KARAHÜYÜK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-20 09:01 | 2014-03-20 15:51 | 6.8333 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0
19182 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-20 09:01 | 2014-03-20 14:01 | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
19264 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAGLIKAYA7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-20 09:01 | 2014-03-20 14:01 | 5 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0
19511 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F15-LALEBAHÇE FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: DM28 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-20 09:01 | 2014-03-20 16:01 | 7 | 1 | 44 | 1 | 0 | 7 | 308 | 7 | 0
19820 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-20 09:01 | 2014-03-20 14:01 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
19847 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-20 09:01 | 2014-03-20 14:01 | 5 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0
19940 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KURUAGIL | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-20 09:01 | 2014-03-20 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5
20033 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: GÖZLÜ TM: LADİK TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-20 09:01 | 2014-03-20 16:01 | 7 | 0 | 0 | 3 | 112 | 0 | 0 | 21 | 784
16154 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | DM: KAYMAKLI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 09:06 | 2014-03-20 11:09 | 2.0528 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 112.9028 | 0 | 0
16155 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: OPET TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 09:08 | 2014-03-20 09:50 | 0.69083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69083 | 0 | 0
16159 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KURAN DEVEKAYA MAHALLE (TR3) | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 09:11 | 2014-03-20 10:50 | 1.6542 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.2708 | 0 | 0
16168 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: TOPRAKLIK DM - YAVŞANKUYU TM: ALTINEKİN TM DM: TOPRAKLIK DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-20 09:31 | 2014-03-20 14:31 | 5 | 0 | 0 | 90 | 150 | 0 | 0 | 450 | 750
16177 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BOZKIR DM Kök: YALNIZCA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-20 09:31 | 2014-03-20 12:31 | 3 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 474 | 0
16179 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: ARMUTLU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-20 09:31 | 2014-03-20 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 1195
16206 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-20 09:31 | 2014-03-20 14:31 | 5 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0
19097 | 1 | KONYA | BOZKIR | Fider: F-3 BELÖREN TM: GÜNEYSINIR TM DM: GÜNEYSINIR DM Kök: SARIOĞLAN KÖK2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-20 09:31 | 2014-03-20 12:31 | 3 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0
19149 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-20 09:31 | 2014-03-20 12:01 | 2.5 | 0 | 0 | 20 | 480 | 0 | 0 | 50 | 1200
19325 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: GULLUHUYUK TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-20 09:31 | 2014-03-20 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 225
19446 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: BOZCAMAHMUT-2 TM: KIZÖREN TM Kök: EĞRİKUYU KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-20 09:31 | 2014-03-20 14:31 | 5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
19474 | 1 | KONYA | HADİM | TR: IGDEORENBAHCE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-20 09:31 | 2014-03-20 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 65
19988 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ÇUKURKUYU TM: BOR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-20 09:31 | 2014-03-20 15:13 | 5.7 | 0 | 0 | 5 | 80 | 0 | 0 | 28.5 | 456
16162 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KONAKLI1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 09:31 | 2014-03-20 11:41 | 2.1722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1722
16164 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: TAŞPINAR TM: TÜMOSAN TM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-20 09:40 | 2014-03-20 10:31 | 0.85222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85222 | 0 | 0 | 0
16175 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-2 PAZAR YERI | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-20 09:40 | 2014-03-20 10:18 | 0.62139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62139 | 0 | 0
16241 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZÖREN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-20 09:46 | 2014-03-20 16:16 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5
16172 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AYISIGI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 09:46 | 2014-03-20 12:15 | 2.4831 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.8983
16167 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: KARAKAPI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 09:53 | 2014-03-20 10:47 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.28
16169 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KONUKLAR YOLU6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-20 09:54 | 2014-03-20 11:38 | 1.7439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7439 | 0 | 0
16170 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: CELTIK1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 09:59 | 2014-03-20 10:54 | 0.91389 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 22.8472
16171 | 1 | KONYA | KULU | TR: ARSINCI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-20 10:01 | 2014-03-20 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 920
16173 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR KÖYLER TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM Kök: TOSUNBURNU KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-20 10:01 | 2014-03-20 14:00 | 3.9836 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1394.2639 | 0
16174 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: YENICE2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-20 10:01 | 2014-03-20 15:01 | 5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
16176 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA Kök: BAŞKUYU2 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-20 10:01 | 2014-03-20 15:01 | 5 | 0 | 445 | 10 | 809 | 0 | 2225 | 50 | 4045
16196 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: HİRFANLI KÖK-HAMİT1 TR TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM Kök: HİRFANLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-20 10:01 | 2014-03-20 17:01 | 7 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0
16219 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA Kök: PATCI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-20 10:01 | 2014-03-20 15:01 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0
16222 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: NEVŞEHİR-2-TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-20 10:01 | 2014-03-20 15:01 | 5 | 0 | 0 | 15 | 335 | 0 | 0 | 75 | 1675
16381 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: DEDELER3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-20 10:01 | 2014-03-20 15:01 | 5 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
19358 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENI YILDIRIMLAR YAYLA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-20 10:01 | 2014-03-20 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25
19421 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERİNKUYU TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-20 10:01 | 2014-03-20 15:01 | 5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0
19818 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: MUCUR3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-20 10:01 | 2014-03-20 11:31 | 1.5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
19983 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BAHÇELİ (15,8kV) TM: BOR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-20 10:01 | 2014-03-20 14:12 | 4.1833 | 16 | 500 | 0 | 0 | 66.9333 | 2091.6667 | 0 | 0
20011 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KIZILCAKUYU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-20 10:01 | 2014-03-20 15:01 | 5 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0
16178 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: SECILMISLER YAYLASI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-20 10:27 | 2014-03-20 12:16 | 1.8208 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8208
16180 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KOTTIM TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-20 10:34 | 2014-03-20 12:06 | 1.5336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5336 | 0 | 0
16181 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KARABAG7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-20 10:43 | 2014-03-20 18:04 | 7.3411 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3411
16182 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: DARBOGAZ5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 10:49 | 2014-03-20 14:40 | 3.8444 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38.4444 | 0 | 0
16183 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: SEKİZLİ TM: KARAPINAR TM Kök: YÜZBAŞI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 10:55 | 2014-03-20 14:28 | 3.5481 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 106.4417 | 0
16184 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3A 17 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 11:01 | 2014-03-20 12:17 | 1.2608 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 50.4333 | 0 | 0
16186 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-20 11:14 | 2014-03-20 11:48 | 0.56833 | 7 | 780 | 0 | 0 | 3.9783 | 443.3 | 0 | 0
16187 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: ÜRÜNLÜ RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-03-20 11:26 | 2014-03-20 12:58 | 1.5353 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 84.4403 | 0 | 0
16188 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 11:29 | 2014-03-20 13:14 | 1.7467 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.7333 | 0
16189 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ORTAHISAR 19 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 11:38 | 2014-03-20 12:18 | 0.66333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66333
16190 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR111 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 11:40 | 2014-03-20 12:26 | 0.76194 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.8097 | 0 | 0
16191 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: BASHUYUK6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-20 11:46 | 2014-03-20 12:54 | 1.1431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1431 | 0 | 0
16192 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: F2-SANAYİ FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: DM 16 AKINCILAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-20 11:49 | 2014-03-20 13:08 | 1.3025 | 1 | 2400 | 0 | 0 | 1.3025 | 3126 | 0 | 0
16198 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELCEAGAC2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-20 12:01 | 2014-03-20 16:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 140
16193 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: TEPEARASI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 12:06 | 2014-03-20 14:09 | 2.0583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0583 | 0 | 0
16194 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YARMA TM: KONYA-4 TM Kök: GÖÇÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 12:10 | 2014-03-20 13:08 | 0.96444 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 28.9333 | 0
19098 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: FERHATLAR2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-20 12:31 | 2014-03-20 15:31 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
19546 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: BEKDIK2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-20 12:31 | 2014-03-20 16:01 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 175
16205 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: İSMİL TM: KONYA-4 TM DM: İSMİL DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 12:34 | 2014-03-20 14:41 | 2.1122 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.3367 | 0
16197 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-2 DİNEK TM: GÜNEYSINIR TM Kök: YENİSU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-20 12:37 | 2014-03-20 16:11 | 3.5667 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 3.5667 | 42.8
16195 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: AŞAĞIÇİĞİL KÖK - YUKARI CIGIL2 TR 160 TM: ILGIN TM DM: MECİDİYE DM Kök: AŞAĞI ÇİĞİL KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-20 13:01 | 2014-03-20 16:01 | 3 | 125 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0
16199 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM Kök: AKPINAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-20 13:01 | 2014-03-20 17:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2000
16201 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 Kök: KORTULLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-20 13:01 | 2014-03-20 16:55 | 3.9003 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 585.0417 | 0
16208 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - LADİK TM FİDER12 TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-20 13:01 | 2014-03-20 14:01 | 1 | 0 | 0 | 160 | 40 | 0 | 0 | 160 | 40
16209 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-20 13:01 | 2014-03-20 14:01 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
16200 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: SONGUL YAYLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-20 13:06 | 2014-03-20 15:06 | 1.9908 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.9175 | 0 | 0
16204 | 1 | KONYA | HADİM | TR: MERNEK Y.1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 13:07 | 2014-03-20 14:45 | 1.6403 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.4028
16202 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: HACIBEKTAŞ TM: AVANOS TM | OG - SİGORTA ARIZASI - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 13:07 | 2014-03-20 14:07 | 0.99639 | 0 | 45 | 3 | 0 | 0 | 44.8375 | 2.9892 | 0
16203 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BADAK TM: BOR TM Kök: BADAK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-20 13:08 | 2014-03-20 17:00 | 3.8636 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 540.9056 | 0
16234 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-20 13:31 | 2014-03-20 16:31 | 3 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0
19162 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-20 13:31 | 2014-03-20 17:01 | 3.5 | 0 | 0 | 30 | 470 | 0 | 0 | 105 | 1645
16210 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 13:37 | 2014-03-20 14:06 | 0.48722 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 194.8889
16212 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 13:59 | 2014-03-20 14:32 | 0.54694 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 54.6944 | 0
16213 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TATKÖY 3 | AG - DİREK YIKILMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-20 14:00 | 2014-03-20 18:06 | 4.1081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1081 | 0 | 0
16215 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-20 14:01 | 2014-03-20 15:01 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
19917 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ULUS TM: KARAPINAR TM DM: RENSAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-20 14:01 | 2014-03-20 17:01 | 3 | 37 | 10254 | 222 | 159 | 111 | 30762 | 666 | 477
16214 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KEPIR YAYLASI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 14:04 | 2014-03-20 15:20 | 1.2719 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2719
16256 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DM: ÜRGÜP DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-20 14:16 | 2014-03-20 18:16 | 4 | 5 | 745 | 0 | 0 | 20 | 2980 | 0 | 0
16216 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: AZIZIYE3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 14:25 | 2014-03-20 15:27 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 51.6667
16217 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SANAYİ TR6 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 14:26 | 2014-03-20 15:22 | 0.93889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93889 | 0 | 0
16221 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-20 14:31 | 2014-03-20 16:31 | 2 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0
16218 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TATLICAK2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-20 14:33 | 2014-03-20 15:29 | 0.93444 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6722 | 0 | 0
16220 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: ÇALIŞ1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 14:53 | 2014-03-20 17:19 | 2.4347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4347 | 0 | 0
16223 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ÜRGÜP TR7 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-20 14:53 | 2014-03-20 15:55 | 1.0303 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 257.5694 | 0 | 0
16224 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DERE ASIKLAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-20 14:58 | 2014-03-20 16:40 | 1.6942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6942 | 0 | 0
16228 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: MEHMETYASAR YAYLASI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 14:59 | 2014-03-20 18:52 | 3.8803 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8803
19920 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: IŞIKLAR TM: KARAPINAR TM Kök: TOL KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-20 15:01 | 2014-03-20 16:01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
16225 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: MERAM DM26 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-20 15:02 | 2014-03-20 16:24 | 1.3639 | 0 | 689 | 53 | 0 | 0 | 939.7194 | 72.2861 | 0
16229 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KAPUTAS4 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 15:06 | 2014-03-20 16:12 | 1.1047 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1047
16227 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: YUVAM KOOPARATIF18 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-20 15:07 | 2014-03-20 15:27 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.335
16231 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: BURHAN TR2 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 15:11 | 2014-03-20 18:14 | 3.0392 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.1958
16230 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-23 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 15:12 | 2014-03-20 15:41 | 0.48417 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.6833 | 0 | 0
16232 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR: KAZIM KARABEKIR22 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 15:12 | 2014-03-20 15:43 | 0.51528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51528 | 0 | 0
16233 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: OVAKAVAGI7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 15:24 | 2014-03-20 16:16 | 0.85361 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.2681 | 0 | 0
16235 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: B.BECE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 15:33 | 2014-03-20 17:43 | 2.1717 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3433
16238 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KADIOGLU5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 15:39 | 2014-03-20 17:26 | 1.7942 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.9708 | 0 | 0
16237 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: AKKISE2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 15:40 | 2014-03-20 16:57 | 1.2906 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.1961 | 0 | 0
16239 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BICER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 15:45 | 2014-03-20 17:45 | 1.9958 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.9583 | 0 | 0
16240 | 1 | KONYA | MERAM | TR: FAHRUNISA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-20 15:48 | 2014-03-20 18:44 | 2.9406 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8811 | 0 | 0
16242 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: YENİKÖY KÖK-YENİKÖY1 TR TM: EREĞLİ TM TR: YENIKOY1 TR Kök: YENİKÖY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 15:51 | 2014-03-20 17:29 | 1.6447 | 0 | 0 | 30 | 514 | 0 | 0 | 49.3417 | 845.3872
16243 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ORHANIYE 2 TR 100 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-20 15:57 | 2014-03-20 16:52 | 0.91528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91528 | 0 | 0
16244 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: ILYASLAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 15:57 | 2014-03-20 18:07 | 2.1636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1636 | 0 | 0
16245 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: CAVUSIN2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 16:00 | 2014-03-20 23:00 | 6.9964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9964 | 0 | 0
16246 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SARAY3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-20 16:08 | 2014-03-20 16:54 | 0.76361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76361 | 0 | 0
16247 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-20 16:12 | 2014-03-20 17:33 | 1.3489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3489 | 0 | 0
16248 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: TÜMOSAN TM Kök: CULFA KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-20 16:16 | 2014-03-20 17:11 | 0.92583 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92583 | 0
16249 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: MALT SANAYİ TM: ÇUMRA TM Kök: MALT RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 16:21 | 2014-03-20 18:30 | 2.1383 | 0 | 0 | 44 | 38 | 0 | 0 | 94.0867 | 81.2567
16250 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: CIMAGIL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 16:24 | 2014-03-20 20:22 | 3.9564 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 43.5203
16252 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: M.EGEMENLIK MH2 TR400 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 16:25 | 2014-03-20 17:20 | 0.92444 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 27.7333 | 0 | 0
16251 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKÖY TM TR: KOSELI TR7 DM: ARIKÖREN DM Kök: KÖSE FAKILI KÖK | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 16:25 | 2014-03-20 17:02 | 0.61917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61917
16253 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ÇAYAGZI TR5 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 16:30 | 2014-03-20 18:21 | 1.8522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8522 | 0 | 0
16254 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 16:35 | 2014-03-20 17:35 | 0.99167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99167 | 0 | 0
16280 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TERMINAL TR3-25 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 16:40 | 2014-03-20 17:39 | 0.98417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98417 | 0 | 0
16257 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4B 7TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 16:41 | 2014-03-20 18:14 | 1.5519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5519 | 0 | 0
16255 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KARKIN11 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 16:42 | 2014-03-20 18:22 | 1.6619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6619 | 0 | 0
16258 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: GOKTUZLA1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 16:47 | 2014-03-20 18:40 | 1.8842 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.6525
16265 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM DM: KULU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 16:53 | 2014-03-20 17:24 | 0.50139 | 40 | 0 | 0 | 0 | 20.0556 | 0 | 0 | 0
16259 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN31 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-20 16:55 | 2014-03-20 17:20 | 0.41889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41889 | 0 | 0
16263 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1057 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 16:55 | 2014-03-20 18:12 | 1.29 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0
16260 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HACIABDULLAH TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-20 16:55 | 2014-03-20 17:54 | 0.98028 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 392.1111 | 0 | 0
16261 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: YENICE2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 16:56 | 2014-03-20 17:24 | 0.47083 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.7667 | 0 | 0
16268 | 1 | KONYA | HADİM | TR: YENICEYAYLASI1TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 16:56 | 2014-03-20 18:29 | 1.5481 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 61.9222
16267 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY16 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 16:57 | 2014-03-20 17:14 | 0.2875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2875 | 0 | 0
16262 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: KUYULUTATLAR2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 16:57 | 2014-03-20 18:22 | 1.4156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4156
16264 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK KOVANAGZI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 16:59 | 2014-03-20 19:20 | 2.3567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3567 | 0 | 0
16266 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KURTHASANLI BUCAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 17:04 | 2014-03-20 18:13 | 1.1478 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.7733
16269 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: BORCUK YAYLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 17:08 | 2014-03-20 18:22 | 1.2281 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.2806
16273 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: SULTANHANI-1 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 17:12 | 2014-03-20 19:36 | 2.3897 | 0 | 0 | 100 | 250 | 0 | 0 | 238.9722 | 597.4306
16270 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KARAHISARLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 17:13 | 2014-03-20 18:09 | 0.92639 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 74.1111
16275 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: BALCI TM: TÜMOSAN TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 17:14 | 2014-03-20 21:23 | 4.1483 | 0 | 0 | 100 | 1500 | 0 | 0 | 414.8333 | 6222.5
16271 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: MERDIVENLI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 17:16 | 2014-03-20 18:05 | 0.83056 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.9833
16272 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YAPALI6 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 17:18 | 2014-03-20 19:11 | 1.895 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.95 | 0 | 0
16274 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KOKEZ1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 17:27 | 2014-03-20 19:22 | 1.9281 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.9208
16277 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: KOCYIGIT1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 17:30 | 2014-03-20 18:24 | 0.91056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91056
16276 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KARKIN3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 17:31 | 2014-03-20 18:42 | 1.1742 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.5675 | 0 | 0
16279 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ACIKUYU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-20 17:34 | 2014-03-20 19:04 | 1.4942 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4942
16278 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM Kök: HOTAMIŞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 17:36 | 2014-03-20 18:16 | 0.67222 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.0833 | 0
16284 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: CAMILI3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 17:36 | 2014-03-20 18:33 | 0.95139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95139
16281 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: SARIVELINER4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-20 17:39 | 2014-03-20 18:09 | 0.50472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50472 | 0 | 0
16283 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ATLANTI12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 17:42 | 2014-03-20 18:30 | 0.79389 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.3511 | 0 | 0
16282 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: YUKARICAGLAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 17:44 | 2014-03-20 20:35 | 2.8489 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8489
16285 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: YENIYILDIZ5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 17:46 | 2014-03-20 23:08 | 5.3583 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 107.1667 | 0 | 0
16286 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: BAHÇELİ KÖK-TÜRKMEN1 TR TM: EREĞLİ TM Kök: BAHÇELİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 17:46 | 2014-03-20 18:51 | 1.0781 | 0 | 0 | 300 | 7500 | 0 | 0 | 323.4167 | 8085.4167
16287 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI EMIN CIFTLIGI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-20 17:50 | 2014-03-20 18:59 | 1.1403 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.7014
16288 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: SUDURAGI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 17:57 | 2014-03-20 18:57 | 1.0025 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40.1
16289 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR17 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 18:04 | 2014-03-20 18:34 | 0.50806 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.7014 | 0 | 0
16290 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: GOKCIMEN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 18:08 | 2014-03-20 18:51 | 0.71639 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 28.6556 | 0 | 0
16291 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR35 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 18:09 | 2014-03-20 19:25 | 1.2744 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 44.6056 | 0 | 0
16293 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ORTAHISAR 19 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 18:16 | 2014-03-20 19:36 | 1.3372 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 29.4189 | 0 | 0
16292 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SARAY3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 18:17 | 2014-03-20 18:51 | 0.56139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56139 | 0 | 0
16304 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM Kök: BOYALITEPE KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 18:21 | 2014-03-20 20:10 | 1.8047 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36.0944 | 0
16294 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ULUKISLA4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 18:22 | 2014-03-20 18:52 | 0.50333 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15.1
16295 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-2 DİNEK TM: GÜNEYSINIR TM Kök: DİNEKSARAY RMU | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-20 18:25 | 2014-03-20 20:13 | 1.8011 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8011 | 0
16296 | 1 | KONYA | KULU | TR: TAVSANCALI4A TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 18:27 | 2014-03-20 19:16 | 0.82167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.325 | 0 | 0
16297 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: GUNESLI3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-20 18:28 | 2014-03-20 19:53 | 1.4139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4139
16303 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ULUOREN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 18:32 | 2014-03-20 19:57 | 1.4139 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.2778
16299 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM Kök: İLHAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 18:35 | 2014-03-20 19:00 | 0.41639 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 54.1306 | 0
16298 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 18:37 | 2014-03-20 20:08 | 1.5161 | 75 | 0 | 0 | 0 | 113.7083 | 0 | 0 | 0
16300 | 1 | KONYA | KULU | TR: ARSINCI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-20 18:40 | 2014-03-20 20:25 | 1.7525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7525
16301 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACI KAYMAK2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-20 18:43 | 2014-03-20 20:16 | 1.5536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5536 | 0 | 0
16302 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BULCUK 1 TR 100 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-20 18:47 | 2014-03-20 20:38 | 1.8522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8522 | 0 | 0
16315 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: TEPEKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 19:00 | 2014-03-20 21:25 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 48.4
16306 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: SULEYMANIYE1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-20 19:02 | 2014-03-20 20:02 | 1.0081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0081 | 0 | 0
16305 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: SEVINDIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 19:03 | 2014-03-20 19:39 | 0.59306 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 17.7917 | 0 | 0
16307 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: CATALBADEM1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 19:04 | 2014-03-20 21:19 | 2.2506 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2506
16308 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: CICEKLER2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 19:12 | 2014-03-20 20:04 | 0.86972 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.3944
16309 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60603 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-20 19:15 | 2014-03-20 19:38 | 0.38083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38083 | 0 | 0
16310 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU19 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 19:17 | 2014-03-20 19:56 | 0.65917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65917 | 0 | 0
16311 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: BOR TM: EREĞLİ TM Kök: YENİKÖY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 19:22 | 2014-03-20 20:42 | 1.3264 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.5278
16312 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: BAŞARAKAVAK DM - BAŞARAKAVAK YAYLA5 TR DM: BAŞARAKAVAK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 19:30 | 2014-03-20 21:02 | 1.5336 | 15 | 4500 | 10 | 1000 | 23.0042 | 6901.25 | 15.3361 | 1533.6111
16313 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: CUKURBAG10 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 19:47 | 2014-03-20 20:26 | 0.64611 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.6917
16314 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KARKIN1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 19:50 | 2014-03-20 22:04 | 2.2311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2311 | 0 | 0
16316 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MENGENE ESKI KULE TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-20 20:01 | 2014-03-20 20:51 | 0.83306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83306 | 0 | 0
16317 | 1 | KONYA | MERAM | TR: LALEBAHCE9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-20 20:01 | 2014-03-20 20:42 | 0.68278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68278 | 0 | 0
16318 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MENGENE ESKI KULE TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-20 20:03 | 2014-03-20 21:07 | 1.0544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0544 | 0 | 0
16319 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIMEN1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 20:13 | 2014-03-20 21:18 | 1.0867 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0867
16321 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BEYBES4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 20:18 | 2014-03-20 21:43 | 1.4064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4064 | 0 | 0
16320 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: PINARBASI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 20:19 | 2014-03-20 23:10 | 2.8567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8567 | 0 | 0
16325 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: SAHINEFENDI 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-20 20:23 | 2014-03-20 23:15 | 2.8628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8628 | 0 | 0
16322 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: MUCUR TR-1 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 20:57 | 2014-03-20 21:25 | 0.47111 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 13.1911 | 0 | 0
16323 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: BULDUK8 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 21:04 | 2014-03-20 22:36 | 1.5375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5375 | 0 | 0
16324 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM DM: KULU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 21:05 | 2014-03-20 21:12 | 0.11444 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4.5778 | 0 | 0 | 0
16326 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ERLER TM: KONYA-4 TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 21:37 | 2014-03-20 23:03 | 1.4442 | 5 | 25 | 0 | 0 | 7.2208 | 36.1042 | 0 | 0
16328 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: UZUMCU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-20 21:40 | 2014-03-21 00:06 | 2.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 0 | 0
16327 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: CALDERE2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-20 22:20 | 2014-03-20 23:19 | 0.99417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99417 | 0 | 0
16329 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: ICIK2 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 22:53 | 2014-03-21 00:10 | 1.2875 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.025
16330 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BOZKIR2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 23:15 | 2014-03-21 00:19 | 1.0669 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 108.8283 | 0 | 0
16331 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR02 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-20 23:21 | 2014-03-21 00:24 | 1.0628 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1883 | 0 | 0
19952 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: PETLAS AŞ 2 (6,3 KV) TM: PETLAS TM DM: KIRŞEHİR DM 2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-21 02:01 | 2014-03-21 02:46 | 0.75 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0
16332 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: HAMZALARBAHCE3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 02:04 | 2014-03-21 03:59 | 1.9244 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.5467
16333 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: KUNDULLU TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 02:24 | 2014-03-21 04:07 | 1.7231 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 43.0764 | 0 | 0
19755 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA-1 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-21 02:46 | 2014-03-21 04:01 | 1.25 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
16334 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: SEYDIFAKILI3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 04:36 | 2014-03-21 05:52 | 1.2792 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24.3042
16335 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: GUNESLI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 05:48 | 2014-03-21 07:22 | 1.575 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 39.375
16336 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM: ILGIN TM Kök: TURSUNLU MOD.KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 06:00 | 2014-03-21 09:14 | 3.2339 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 249.0094 | 0 | 0
16337 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: YESILYURT1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 06:01 | 2014-03-21 10:04 | 4.0461 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60.6917
16340 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1084 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 06:06 | 2014-03-21 06:40 | 0.57389 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 26.9728 | 0 | 0
16338 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: DM 05 HİLTON | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 06:06 | 2014-03-21 07:06 | 1.0036 | 7 | 750 | 0 | 0 | 7.0253 | 752.7083 | 0 | 0
16339 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F4 ORTAKARAÖREN ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: ORTAKARAÖREN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-21 06:09 | 2014-03-21 07:42 | 1.5514 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 38.7847 | 0 | 0
16341 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: AYRANCI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 06:18 | 2014-03-21 08:46 | 2.4803 | 0 | 0 | 23 | 350 | 0 | 0 | 57.0464 | 868.0972
16342 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: 28 KÖY ÇIKIŞI TM: AVANOS TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 06:36 | 2014-03-21 07:41 | 1.0842 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.8417 | 0 | 0 | 0
16343 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: KEMERHİSAR TM: BOR TM Kök: ŞEKER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 06:49 | 2014-03-21 09:40 | 2.8653 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 143.2639 | 0
16344 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ALEMDAR KÖK 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 06:58 | 2014-03-21 08:44 | 1.76 | 0 | 108 | 78 | 0 | 0 | 190.08 | 137.28 | 0
16345 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60808 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-21 07:10 | 2014-03-21 09:06 | 1.9311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9311 | 0 | 0
16346 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: AGCASAR TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-21 07:16 | 2014-03-21 08:47 | 1.5119 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 831.5694 | 0 | 0
16347 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 07:24 | 2014-03-21 07:46 | 0.36639 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 91.5972 | 0 | 0
16348 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 10102 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 07:43 | 2014-03-21 08:23 | 0.67333 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 33.6667 | 0 | 0
16349 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 07:46 | 2014-03-21 08:44 | 0.96083 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 48.0417 | 0 | 0
16350 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CENGILTI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 07:48 | 2014-03-21 10:02 | 2.2339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2339 | 0 | 0
16351 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU83A TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-21 07:56 | 2014-03-21 08:32 | 0.60333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 24.1333 | 0 | 0
16352 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: DOĞUŞ TM: KONYA-4 TM DM: DM32 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 07:59 | 2014-03-21 08:04 | 0.088056 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2.6417 | 0 | 0 | 0
16353 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 Kök: KORTULLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-21 08:01 | 2014-03-21 11:37 | 3.6003 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 720.0556 | 0
16360 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | Fider: ÇAYAĞZI DM-AKPINAR GİRİŞ KÖK TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM Kök: AKPINAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-21 08:01 | 2014-03-21 13:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2500
19584 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: CAMILI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-21 08:01 | 2014-03-21 12:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 180
16355 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM DM: EREĞLİ1600 DM IM: EREĞLİ1300 İM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-21 08:13 | 2014-03-21 09:10 | 0.94528 | 8 | 1092 | 0 | 0 | 7.5622 | 1032.2433 | 0 | 0
16354 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: YENİ CAMİ MODÜLER TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-21 08:18 | 2014-03-21 09:08 | 0.83333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0
16358 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: EYLIKLER1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-21 08:22 | 2014-03-21 10:00 | 1.6356 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6356
16356 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YAPALI7 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 08:24 | 2014-03-21 10:13 | 1.8194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8194
16357 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: KOSELI TR-8 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 08:28 | 2014-03-21 10:17 | 1.8217 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.2167 | 0 | 0
16389 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | Fider: AYRANCI TM: EREĞLİ TM DM: GÖKÇEYAZI DM Kök: BÜYÜKDOĞAN KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-21 08:31 | 2014-03-21 12:31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1000
16415 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-21 08:31 | 2014-03-21 09:31 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0
19721 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-7 AVDUL TM: GÜNEYSINIR TM Kök: AVDUL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-21 08:31 | 2014-03-21 16:01 | 7.5 | 0 | 0 | 8 | 190 | 0 | 0 | 60 | 1425
16359 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TM: TÜMOSAN TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 08:40 | 2014-03-21 10:09 | 1.4903 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4903
19326 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: KOSELI TR3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-21 08:46 | 2014-03-21 13:31 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 190
16361 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: OZBAG TR7 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-21 09:01 | 2014-03-21 10:47 | 1.7669 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 44.1736 | 0 | 0
16362 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: AVANOS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-21 09:01 | 2014-03-21 17:01 | 8 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0
16363 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-21 09:01 | 2014-03-21 09:56 | 0.91694 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 55.0167 | 0
16365 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-21 09:01 | 2014-03-21 14:01 | 5 | 111 | 0 | 0 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0
16367 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOCACIHAN100.YIL05 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-21 09:01 | 2014-03-21 17:01 | 8 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0
16368 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: BOZKIR YOLU TR18 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-21 09:01 | 2014-03-21 15:01 | 6 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0
16369 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: ALTINEKİN TM: CİHANBEYLİ TM Kök: ÇEVLİK MONOBLOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-21 09:01 | 2014-03-21 12:01 | 3 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 15 | 60
16371 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM DM: YENİCEOBA KARTER DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-21 09:01 | 2014-03-21 17:01 | 8 | 0 | 0 | 65 | 5 | 0 | 0 | 520 | 40
16378 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ERENKAYA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-21 09:01 | 2014-03-21 13:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 200
16393 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ÇAYHAN TM: EREĞLİ TM Kök: ÇİLLER KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-21 09:01 | 2014-03-21 16:01 | 7 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0
16430 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MENGENE ESKI KULE TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-21 09:01 | 2014-03-21 14:01 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
16449 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F15-LALEBAHÇE FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: DM-28 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-21 09:01 | 2014-03-21 14:01 | 5 | 1 | 44 | 0 | 1 | 5 | 220 | 0 | 5
19132 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: AVANOS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-21 09:01 | 2014-03-21 14:01 | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
19234 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENIKENT2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-21 09:01 | 2014-03-21 11:16 | 2.25 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0
19263 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 20TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-21 09:01 | 2014-03-21 14:01 | 5 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
19467 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM Kök: SULTANHANI 5 TR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-21 09:01 | 2014-03-21 12:01 | 3 | 0 | 0 | 80 | 110 | 0 | 0 | 240 | 330
19494 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Fider: BALCILAR-2 TM: GÖKSU HES TM DM: BALCILAR DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-21 09:01 | 2014-03-21 13:01 | 4 | 0 | 0 | 3 | 42 | 0 | 0 | 12 | 168
19549 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ASLIM AGAC ISLERI3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-21 09:01 | 2014-03-21 11:00 | 1.9836 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.8197 | 0 | 0
19677 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BULGUR IMAM1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-21 09:01 | 2014-03-21 14:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
19821 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-21 09:01 | 2014-03-21 14:01 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
19856 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: İSHAKUŞAĞI TM: YUNAK TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-21 09:01 | 2014-03-21 14:01 | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
19941 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: PETLAS AŞ 2 (6,3 KV) TM: PETLAS TM DM: KIRŞEHİR DM 2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-21 09:01 | 2014-03-21 16:01 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
20010 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK06 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-21 09:01 | 2014-03-21 11:01 | 2 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0
16364 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: GULTEPE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-21 09:06 | 2014-03-21 11:23 | 2.2769 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 56.9236
16382 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: DM33-DM34 TM: KONYA4 TM TR: AKPINAR TENEKE TR (3. ŞAHIS) DM: KARATAY DM33 Kök: BARA AYIRICI HÜCRESİ | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-21 09:11 | 2014-03-21 10:09 | 0.95917 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95917 | 0 | 0 | 0
16366 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 09:18 | 2014-03-21 10:45 | 1.4442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4442 | 0 | 0
16370 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU111 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 09:26 | 2014-03-21 10:50 | 1.4042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4042 | 0 | 0
16373 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: ARMUTLU2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-21 09:31 | 2014-03-21 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 755
19099 | 1 | KONYA | BOZKIR | Fider: F10 BOZKIR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BOZKIR DM Kök: YALNIZCA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-21 09:31 | 2014-03-21 12:31 | 3 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0
19163 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-21 09:31 | 2014-03-21 12:01 | 2.5 | 0 | 0 | 24 | 226 | 0 | 0 | 60 | 565
19483 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BADEMLI SULAMA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-21 09:31 | 2014-03-21 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 60
19989 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ÇUKURKUYU TM: BOR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-21 09:31 | 2014-03-21 14:26 | 4.9167 | 0 | 0 | 6 | 80 | 0 | 0 | 29.5 | 393.3333
16372 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1175 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 09:31 | 2014-03-21 10:09 | 0.63417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63417 | 0 | 0
16485 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: GULTEKINLER BEN.ARKASI TR3/40 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 09:38 | 2014-03-21 19:47 | 10.1564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.1564 | 0 | 0
16374 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30505 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-21 09:43 | 2014-03-21 10:29 | 0.76278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76278 | 0 | 0
16375 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: ÜRÜNLÜ RMU | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 09:47 | 2014-03-21 11:18 | 1.5289 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.3467 | 0
19757 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HANAYBASI6 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-21 09:47 | 2014-03-21 12:01 | 2.2333 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 223.3333 | 0 | 0
16376 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 09:49 | 2014-03-21 11:52 | 2.0478 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.4778 | 0 | 0
16388 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60801 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-21 09:52 | 2014-03-21 10:30 | 0.63222 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 18.9667 | 0 | 0
16377 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARIF BILGE5 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-21 09:54 | 2014-03-21 11:19 | 1.4206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4206 | 0 | 0
16379 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: GULPINAR2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 10:01 | 2014-03-21 10:34 | 0.55472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55472 | 0 | 0
16380 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: YENICE2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-21 10:01 | 2014-03-21 15:01 | 5 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0
16396 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: AYRANCI DM Kök: KAVAKÖZÜ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-21 10:01 | 2014-03-21 14:01 | 4 | 0 | 0 | 3 | 190 | 0 | 0 | 12 | 760
16397 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-21 10:01 | 2014-03-21 12:31 | 2.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0
16401 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA Kök: PATCI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-21 10:01 | 2014-03-21 15:01 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0
16417 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-21 10:01 | 2014-03-21 11:01 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
19205 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR-3 TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-21 10:01 | 2014-03-21 12:01 | 2 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
19206 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Fider: GOYNEM KÖK - YUKARI KAYALAR1 TR TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM Kök: GÖYNEM KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-21 10:01 | 2014-03-21 12:01 | 2 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
19422 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERİNKUYU TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-21 10:01 | 2014-03-21 15:01 | 5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0
19481 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM Kök: SULTANHANI 5 TR KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-21 10:01 | 2014-03-21 12:01 | 2 | 0 | 0 | 30 | 40 | 0 | 0 | 60 | 80
19875 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM Kök: KILBASAN KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-21 10:01 | 2014-03-21 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 670
19876 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Fider: KARASINIR TM: KARAMAN TM DM: KOMBASSAN DM Kök: ILITERE KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-21 10:01 | 2014-03-21 13:01 | 3 | 0 | 0 | 55 | 7 | 0 | 0 | 165 | 21
19918 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: EREĞLİ-1 TM: KARAPINAR TM Kök: ACIGÖL MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-21 10:01 | 2014-03-21 12:01 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 4 | 32
19984 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ÇUKURKUYU TM: BOR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-21 10:01 | 2014-03-21 13:05 | 3.0667 | 0 | 0 | 21 | 500 | 0 | 0 | 64.4 | 1533.3333
20041 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KAHRAMANLAR YAYLASI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-21 10:01 | 2014-03-21 15:01 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
16383 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MENGENE ESKI KULE TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - TESİS-BAKIM-KET-BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 10:07 | 2014-03-21 10:31 | 0.40667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40667 | 0 | 0
16443 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-2 PAZAR YERI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-21 10:07 | 2014-03-21 15:52 | 5.7617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7617 | 0 | 0
16384 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: CAKILLAR5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 10:14 | 2014-03-21 11:50 | 1.5936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5936 | 0 | 0
16385 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL HUYUK4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-21 10:20 | 2014-03-21 11:23 | 1.055 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.055 | 0 | 0
16386 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SARIKIZ1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-21 10:22 | 2014-03-21 18:18 | 7.9364 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9364
16387 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: OTOGAR10 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 10:27 | 2014-03-21 11:04 | 0.60389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60389 | 0 | 0
16391 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HELVADERE13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 10:30 | 2014-03-21 11:50 | 1.3281 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.6403 | 0 | 0
16390 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1014 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-21 10:33 | 2014-03-21 10:51 | 0.29806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29806 | 0 | 0
16392 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: İSMİL TM: KONYA-4 TM Kök: DEVECİ YEŞİL HAT KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 10:40 | 2014-03-21 14:19 | 3.6494 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2989 | 0
16394 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KURDEN3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 10:56 | 2014-03-21 14:42 | 3.7775 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.8875 | 0 | 0
16419 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-21 11:01 | 2014-03-21 12:01 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
20009 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BOSNAHERSEK50 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-21 11:01 | 2014-03-21 13:01 | 2 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0
16395 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: HACI EFENDI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-21 11:17 | 2014-03-21 14:56 | 3.6514 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6514
16498 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: SULTANHANI TR 5 - CERDIGIN1 TR TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 11:19 | 2014-03-21 13:18 | 1.9842 | 400 | 0 | 0 | 0 | 793.6667 | 0 | 0 | 0
16398 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: DALAKÇI | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 11:28 | 2014-03-21 13:16 | 1.7992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7992
16399 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: BELEDIYE KONUTLARI | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 11:33 | 2014-03-21 11:38 | 0.083333 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 0
16400 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KURTULUŞ 1705 SK. | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 11:33 | 2014-03-21 14:03 | 2.4942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4942 | 0 | 0
16462 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: AKCASEHIR YAYLA3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-21 11:49 | 2014-03-21 17:22 | 5.5503 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5503
16402 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM DM: İNOBA SAMUK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 11:49 | 2014-03-21 14:24 | 2.5783 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 77.35 | 0
19208 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR TR 12 -BEYŞEHİRTR 47 TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-21 12:01 | 2014-03-21 14:01 | 2 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
16403 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TATLICAK15 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-21 12:13 | 2014-03-21 13:13 | 0.9875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9875 | 0 | 0
16404 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KERESTECILER8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-21 12:14 | 2014-03-21 13:12 | 0.97028 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9108 | 0 | 0
16405 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BADAK3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 12:27 | 2014-03-21 15:36 | 3.1503 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.7514
19548 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: CAMILI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-21 12:31 | 2014-03-21 16:01 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 280
16406 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: BALCILAR10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 12:45 | 2014-03-21 14:17 | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.3333
16407 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | Fider: ÇAYAĞZI DM-AKPINAR GİRİŞ KÖK TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM Kök: AKPINAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-21 13:01 | 2014-03-21 17:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2000
16410 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | Fider: AYRANCI TM: EREĞLİ TM DM: GÖKÇEYAZI DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-21 13:01 | 2014-03-21 17:01 | 4 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 848 | 0 | 0
16429 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: AYRANCI TM: EREĞLİ TM DM: GÖKÇEYAZI DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-21 13:01 | 2014-03-21 17:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1200
19469 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM Kök: SULTANHANI 5 TR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-21 13:01 | 2014-03-21 17:01 | 4 | 0 | 0 | 25 | 60 | 0 | 0 | 100 | 240
19471 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: KIRKDELİK KÖK-KIRKDELİK1 TR TM: TÜMOSAN TM Kök: KIRKDELİK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-21 13:01 | 2014-03-21 17:01 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0
19473 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: ESKİL-1 TM: KIZÖREN TM Kök: CULFA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-21 13:01 | 2014-03-21 15:01 | 2 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0
19482 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM Kök: SULTANHANI 5 TR KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-21 13:01 | 2014-03-21 17:01 | 4 | 0 | 0 | 30 | 40 | 0 | 0 | 120 | 160
19484 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM Kök: KIRKDELİK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-21 13:01 | 2014-03-21 17:01 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0
19752 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FERHUNIYE3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-21 13:01 | 2014-03-21 13:34 | 0.55 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0
20008 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BOSNAHERSEK58 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-21 13:01 | 2014-03-21 15:01 | 2 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
16408 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 Kök: YAĞMURLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-21 13:05 | 2014-03-21 16:50 | 3.7497 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 374.9722 | 0
16409 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: CUKURBAG10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-21 13:11 | 2014-03-21 15:29 | 2.3072 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6144
16427 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKŞEMSETTİN 06 (EŞREFOĞLU) | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-21 13:22 | 2014-03-21 14:33 | 1.1906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1906 | 0 | 0
16418 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: YENİKENT TM: TÜMOSAN TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 13:28 | 2014-03-21 17:15 | 3.7875 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.9375 | 0
16411 | 1 | KONYA | KADINHANI | Fider: KARAYÖRÜKLÜ KÖK - HACIMEHMETLİ KÖK TM: LADİK TM Kök: KARAYÖRÜKLÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-21 13:31 | 2014-03-21 17:01 | 3.5 | 0 | 901 | 5 | 1103 | 0 | 3153.5 | 17.5 | 3860.5
16420 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-21 13:31 | 2014-03-21 14:31 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
19165 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-21 13:31 | 2014-03-21 17:01 | 3.5 | 0 | 0 | 30 | 270 | 0 | 0 | 105 | 945
16414 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: DIVARLI2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLO BAŞLIĞI PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 13:33 | 2014-03-21 14:53 | 1.3375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3375 | 0 | 0
16412 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HURDACILAR3 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 13:39 | 2014-03-21 15:24 | 1.7514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7514 | 0 | 0
16413 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: NARLIDERE ÇİMEN TR2 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 13:45 | 2014-03-21 19:23 | 5.6283 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6283
16416 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TATLICAK CARDAKLAR TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 13:52 | 2014-03-21 14:32 | 0.66361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66361 | 0 | 0
16441 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR-1 TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-21 14:01 | 2014-03-21 16:30 | 2.4833 | 0 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 2781.3333 | 0 | 0
16457 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: SAZLIPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-21 14:01 | 2014-03-21 16:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 80
19919 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: EREĞLİ-2 TM: KARAPINAR TM Kök: KESMEZ MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-21 14:01 | 2014-03-21 17:01 | 3 | 0 | 0 | 1 | 309 | 0 | 0 | 3 | 927
16423 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 14:22 | 2014-03-21 18:31 | 4.1494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1494 | 0 | 0
16421 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENI YAYLA3 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-21 14:23 | 2014-03-21 17:27 | 3.0608 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 153.0417 | 0 | 0
16425 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR14 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 14:24 | 2014-03-21 16:25 | 2.0142 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60.425 | 0 | 0
16422 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: ŞEKER KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-21 14:27 | 2014-03-21 19:12 | 4.76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0
16424 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKPINAR2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 14:28 | 2014-03-21 16:05 | 1.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0
16426 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: KARAKAPI6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 14:29 | 2014-03-21 16:38 | 2.1444 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 42.8889
16428 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DOLAPDERE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 14:34 | 2014-03-21 15:19 | 0.74889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74889 | 0 | 0
16436 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30202 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-21 14:43 | 2014-03-21 15:16 | 0.55028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55028 | 0 | 0
16431 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUSAN2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-21 14:48 | 2014-03-21 15:23 | 0.57417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57417 | 0 | 0
16432 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AYDINLIK TR 05 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-21 14:51 | 2014-03-21 15:26 | 0.56944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56944 | 0 | 0
16434 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KAPU CAMI TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-21 14:55 | 2014-03-21 15:26 | 0.52833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.6417 | 0 | 0
16438 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-21 15:01 | 2014-03-21 16:01 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
16433 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 15:01 | 2014-03-21 17:29 | 2.4622 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 1600.4444 | 0 | 0
16435 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 14TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 15:05 | 2014-03-21 17:58 | 2.8819 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.4097 | 0 | 0
16437 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-3 TM: TÜMOSAN TM DM: AKSARAY DM3 IM: AKSARAY İM 1/1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-21 15:16 | 2014-03-21 16:20 | 1.0669 | 15 | 2500 | 0 | 0 | 16.0042 | 2667.3611 | 0 | 0
16440 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: HAMZALARBAHCELER1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 15:42 | 2014-03-21 17:45 | 2.0508 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0508
16439 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: BUZCULER TM: KONYA3 TM DM: TATLICAK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 15:44 | 2014-03-21 15:49 | 0.093333 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0
16442 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: HAMIT1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 15:48 | 2014-03-21 17:36 | 1.7903 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7903
16444 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: DEMIRYURT1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 15:55 | 2014-03-21 17:26 | 1.5289 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.9333
16445 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: CETMI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 15:57 | 2014-03-21 16:44 | 0.78139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78139
16446 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: AFAT ÇOCUK 26 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 15:58 | 2014-03-21 17:17 | 1.3158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3158 | 0 | 0
16466 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-19 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 16:17 | 2014-03-21 17:48 | 1.5075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5075 | 0 | 0
16447 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: EDIKLI17 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 16:35 | 2014-03-21 18:18 | 1.71 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0
16448 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KALECIK5 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 16:36 | 2014-03-21 18:15 | 1.6558 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6558
16450 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: KIZILKAYA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 16:42 | 2014-03-21 17:49 | 1.1033 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 55.1667 | 0 | 0
16451 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KAPU CAMI TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-21 16:46 | 2014-03-21 17:24 | 0.63611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2722 | 0 | 0
16452 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 16:51 | 2014-03-21 18:29 | 1.6483 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 906.5833
16454 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: KULA2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 16:53 | 2014-03-21 20:31 | 3.6206 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6206
16453 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KULU TR63-64-KULU TR66-KULU TR83A TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: KULU TR 62 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TRAFO YANMASI- AG KISA DEVRE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 16:54 | 2014-03-21 20:06 | 3.2081 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 128.3222 | 0 | 0
16455 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: SEKSENUSAGI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-21 16:56 | 2014-03-21 17:25 | 0.4875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4875 | 0 | 0
16456 | 1 | KONYA | HADİM | TR: MERNEK Y.3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 17:01 | 2014-03-21 17:36 | 0.58722 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.7444
16463 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: AVUC2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 17:04 | 2014-03-21 18:14 | 1.1575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1575 | 0 | 0
16461 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: OZANCIK4 TR | KULLANICI - KOLON SİGORTASI SÜREKLİ ATIYOR - ABONE ŞARTEL/SİGORTA UYGUN AMPERDE DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-21 17:07 | 2014-03-21 17:33 | 0.43861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43861
16465 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21601 DM: KARAMAN DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 17:08 | 2014-03-21 17:42 | 0.57861 | 22 | 454 | 0 | 0 | 12.7294 | 262.6894 | 0 | 0
16458 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2B 15TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-21 17:09 | 2014-03-21 17:54 | 0.75889 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18.9722 | 0 | 0
16459 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BUYUK KOVANAGZI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-21 17:17 | 2014-03-21 18:03 | 0.77028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77028 | 0 | 0
16460 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR26 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 17:18 | 2014-03-21 18:40 | 1.3592 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.1833 | 0 | 0
16464 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: TOPCU MAH. | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 17:32 | 2014-03-21 19:03 | 1.5306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5306
16467 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKİF 04 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-21 17:45 | 2014-03-21 18:43 | 0.97556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97556 | 0 | 0
16473 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 17:55 | 2014-03-21 19:36 | 1.6953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6953 | 0 | 0
16468 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: ISLIK5 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 17:55 | 2014-03-21 19:30 | 1.5786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5786 | 0 | 0
16469 | 1 | KONYA | DERBENT | TR: GUNEY1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 17:59 | 2014-03-21 19:15 | 1.2714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2714 | 0 | 0
16470 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TÜRKMEN 3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-21 18:04 | 2014-03-21 19:15 | 1.1872 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1872
16471 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM: TÜMOSAN TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 18:04 | 2014-03-21 18:56 | 0.85333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0
16476 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YARMA TM: KONYA-4 TM DM: YARMA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-21 18:09 | 2014-03-21 19:11 | 1.035 | 5 | 45 | 0 | 0 | 5.175 | 46.575 | 0 | 0
16472 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ESKI GARAJ TR5 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-21 18:14 | 2014-03-21 18:53 | 0.65083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65083 | 0 | 0
16474 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: BÖGET1 TR-ESKİL KÖYLER KÖK TM: TÜMOSAN TM Kök: KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - TRAFO YANMASI- YAĞ KAÇIRMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 18:15 | 2014-03-22 00:12 | 5.9444 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 594.4444 | 0
16477 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NAR11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-21 18:18 | 2014-03-21 19:40 | 1.3617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3617 | 0 | 0
16475 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HAFIF KIMYACILAR1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 18:29 | 2014-03-21 19:22 | 0.88944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88944 | 0 | 0
16478 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK41 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-21 18:49 | 2014-03-21 19:21 | 0.54278 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.2567 | 0 | 0
16479 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI10A TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 18:55 | 2014-03-21 20:23 | 1.4683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4683 | 0 | 0
16480 | 1 | KONYA | HADİM | TR: DEDEMLI CARSI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 19:01 | 2014-03-21 20:27 | 1.4406 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.6083 | 0 | 0
16481 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: HALKAPINAR7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 19:17 | 2014-03-21 21:42 | 2.4175 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 48.35 | 0 | 0
16482 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKİF 04 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-21 19:21 | 2014-03-21 20:16 | 0.90194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90194 | 0 | 0
16483 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR45 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 19:26 | 2014-03-21 20:44 | 1.3019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3019 | 0 | 0
16484 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KECECILER6 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 19:30 | 2014-03-21 19:57 | 0.45083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45083 | 0 | 0
16486 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: KITRELI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 19:39 | 2014-03-21 21:05 | 1.4439 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4439
16488 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: CAYICI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 20:05 | 2014-03-21 21:00 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92
17444 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: CAYICI2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 20:06 | 2014-03-21 21:06 | 1.0003 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0003
16487 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-28 BAHCELIEVLER | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 20:07 | 2014-03-21 21:00 | 0.88361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88361 | 0 | 0
16491 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20517 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 20:18 | 2014-03-21 21:24 | 1.1106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1106 | 0 | 0
16489 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR26 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 20:21 | 2014-03-21 22:07 | 1.7589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7589 | 0 | 0
16490 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: AYRANCI DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-21 20:22 | 2014-03-21 21:08 | 0.76722 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 109.7128
16492 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KARACADAĞ KÖK - HISAR1 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: KARACADAĞ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 21:21 | 2014-03-21 22:10 | 0.82861 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0.82861 | 14.915
16494 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: YESILDERE4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-21 21:21 | 2014-03-21 22:45 | 1.3908 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.9083
16493 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: EKİNÖZÜ KÖYÜ2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 21:54 | 2014-03-21 22:57 | 1.0503 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 88.2233
16495 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: KARAMAN60819 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 22:01 | 2014-03-21 22:26 | 0.42306 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 18.1914 | 0 | 0
16496 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAÖNÜ DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-21 22:34 | 2014-03-21 23:50 | 1.2639 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 37.9167
16497 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR07 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-21 23:06 | 2014-03-22 00:59 | 1.8853 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.5411 | 0 | 0
16499 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: YUVAM KOOPARATIF17 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 23:43 | 2014-03-21 23:58 | 0.24917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24917 | 0 | 0
16500 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 22TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-22 00:38 | 2014-03-22 01:27 | 0.82028 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1014 | 0 | 0
19947 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: PETLAS AŞ 2 (6,3 KV) TM: PETLAS TM DM: KIRŞEHİR DM 2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-22 02:01 | 2014-03-22 02:31 | 0.5 | 0 | 758 | 0 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0
19763 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-22 02:46 | 2014-03-22 02:49 | 0.05 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
16501 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUSAN5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-22 03:57 | 2014-03-22 04:37 | 0.65444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65444 | 0 | 0
16502 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: HACIBEKTAŞ TM: AVANOS TM Kök: TOKİ MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 05:59 | 2014-03-22 06:27 | 0.47444 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 308.3889 | 0 | 0
16503 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: AFETEVLER1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 06:02 | 2014-03-22 08:48 | 2.7683 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 41.525
16504 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 06:25 | 2014-03-22 06:41 | 0.27694 | 300 | 0 | 0 | 0 | 83.0833 | 0 | 0 | 0
16505 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1156 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 06:59 | 2014-03-22 07:45 | 0.75889 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 73.6122 | 0 | 0
16506 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KÖM EVLERI MAH.1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-22 07:00 | 2014-03-22 08:18 | 1.3006 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 32.5139 | 0 | 0
16507 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN31 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 07:10 | 2014-03-22 08:24 | 1.2322 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.3222 | 0 | 0
16508 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: GÖZLÜ TM: LADİK TM Kök: GÖZLÜ TİĞEM MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 07:17 | 2014-03-22 08:58 | 1.6889 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 543.8222
16509 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: 4 YOL TR-GÖKÇEHÜYÜK TR1 TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: DÖRTYOL TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 07:29 | 2014-03-22 08:18 | 0.82167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 49.3 | 0 | 0
16510 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 07:33 | 2014-03-22 10:27 | 2.8983 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 173.9 | 0
16511 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 07:46 | 2014-03-22 08:15 | 0.49361 | 38 | 0 | 0 | 0 | 18.7572 | 0 | 0 | 0
16512 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: DEDELI TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 07:46 | 2014-03-22 10:35 | 2.815 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.815 | 0 | 0
16513 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALİBEYHÜYÜĞÜ4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 07:50 | 2014-03-22 09:50 | 2.0056 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 0
16514 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: TAŞPINAR TM: TÜMOSAN TM Kök: TAŞPINAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 07:52 | 2014-03-22 09:54 | 2.0328 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 203.2778
16515 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 Kök: KORTULLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-22 08:01 | 2014-03-22 16:46 | 8.7503 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1312.5417 | 0
16583 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | Fider: ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAĞYAZI DM Kök: AKPINAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-22 08:01 | 2014-03-22 13:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1250
16594 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: HACIMEMIS1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-22 08:01 | 2014-03-22 12:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 180
19586 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: CAMILI4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-22 08:01 | 2014-03-22 12:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 140
16516 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: ALTINOVA3 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-22 08:08 | 2014-03-22 09:18 | 1.1661 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1661
16518 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 08:13 | 2014-03-22 10:08 | 1.9156 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38.3111 | 0
16517 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HAFIF KIMYACILAR1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 08:14 | 2014-03-22 11:19 | 3.0931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0931 | 0 | 0
16519 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: MERAM DM26 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 08:18 | 2014-03-22 09:43 | 1.4181 | 22 | 688 | 30 | 2 | 31.1972 | 975.6222 | 42.5417 | 2.8361
16520 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: SULAMA TM: CİHANBEYLİ TM DM: TAŞPINAR2 DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 08:22 | 2014-03-22 09:33 | 1.1861 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3722 | 0
16537 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-2 DİNEK TM: GÜNEYSINIR TM Kök: YENİSU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-22 08:31 | 2014-03-22 16:01 | 7.5 | 0 | 250 | 2 | 0 | 0 | 1875 | 15 | 0
16571 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM Kök: KARAKUYU MODÜLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-22 08:31 | 2014-03-22 10:31 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
19909 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM Kök: SEKİZLİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-22 08:31 | 2014-03-22 12:31 | 4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0
16524 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 08:31 | 2014-03-22 09:30 | 0.96694 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.405 | 0
16521 | 1 | KONYA | KULU | Fider: DİNEK MODÜLER KÖK - YASSIPINAR1 TR TM: KULU TM DM: KULU DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 08:33 | 2014-03-22 09:15 | 0.69639 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69639 | 0 | 0 | 0
16525 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: BOZCA3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 08:34 | 2014-03-22 09:26 | 0.87139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87139
16522 | 1 | KONYA | MERAM | TR: MEHMET VEHBI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-22 08:34 | 2014-03-22 10:32 | 1.9675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9675 | 0 | 0
16526 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN 1 TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TRAFO YANMASI- YAĞ KAÇIRMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 08:37 | 2014-03-22 17:05 | 8.4725 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1270.875 | 0 | 0
16536 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KEÇİLİ-1 TM: KONYA-3 TM DM: KARATAY DM 35 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 08:45 | 2014-03-22 10:27 | 1.6936 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 101.6167 | 0 | 0
16527 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | DM: KAYMAKLI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-22 08:46 | 2014-03-22 09:57 | 1.1867 | 0 | 600 | 10 | 400 | 0 | 712 | 11.8667 | 474.6667
16528 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MENGENE ESKI KULE TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-22 09:01 | 2014-03-22 14:01 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
16529 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: AVANOS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-22 09:01 | 2014-03-22 17:01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 240
16532 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM Kök: TUZLUKÇU YEŞİLHAT KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-22 09:01 | 2014-03-22 14:01 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
16538 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-1 AKÖREN TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-22 09:01 | 2014-03-22 11:01 | 2 | 0 | 280 | 15 | 0 | 0 | 560 | 30 | 0
16540 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: YIGITLER24 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-22 09:01 | 2014-03-22 16:01 | 7 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0
16545 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: BELDIBI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-22 09:01 | 2014-03-22 16:01 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0
16555 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: CİHANBEYLİ TM - KARTER DM TM: CİHANBEYLİ TM DM: YENİCEOBA KARTER DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-22 09:01 | 2014-03-22 17:01 | 8 | 0 | 0 | 60 | 5 | 0 | 0 | 480 | 40
16586 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ÇAYHAN TM: EREĞLİ TM Kök: ÇİLLER KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-22 09:01 | 2014-03-22 13:01 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0
16592 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KEKILLIALI1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-22 09:01 | 2014-03-22 12:01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 120
16606 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-22 09:01 | 2014-03-22 12:01 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
16617 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AKŞEHİR TM DM: ÜRGÜP DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-22 09:01 | 2014-03-22 14:01 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
19209 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-22 09:01 | 2014-03-22 14:01 | 5 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0
19233 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENIKENT9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-22 09:01 | 2014-03-22 14:01 | 5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0
19679 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BULGUR IMAM1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-22 09:01 | 2014-03-22 14:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
19723 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM DM: ARIKÖREN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-22 09:01 | 2014-03-22 11:01 | 2 | 0 | 0 | 7 | 190 | 0 | 0 | 14 | 380
19822 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-22 09:01 | 2014-03-22 14:01 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
19855 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: F3 İshakuşağı TM: YUNAK TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-22 09:01 | 2014-03-22 14:01 | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
19877 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM Kök: KILBASAN KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-22 09:01 | 2014-03-22 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 675
19942 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: MERKEZ TR3/16 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-22 09:01 | 2014-03-22 14:01 | 5 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 1995 | 0 | 0
16530 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-29C TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 09:01 | 2014-03-22 10:55 | 1.8925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8925 | 0 | 0
16531 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU96 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 09:06 | 2014-03-22 10:22 | 1.2739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2739 | 0 | 0
16534 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ULUS TM: KARAPINAR TM DM: RENSAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 09:12 | 2014-03-22 09:34 | 0.37361 | 0 | 995 | 0 | 0 | 0 | 371.7431 | 0 | 0
16533 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ANADOLU SANAYI4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-22 09:12 | 2014-03-22 09:53 | 0.6875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6875 | 0 | 0
16535 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YUSUF IZZETTIN1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-22 09:14 | 2014-03-22 09:41 | 0.45556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45556 | 0 | 0
16539 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: CAMLICA KÖK - ESKİCE1 TR TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM Kök: CAMLICA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-22 09:21 | 2014-03-22 13:41 | 4.3333 | 0 | 0 | 1 | 195 | 0 | 0 | 4.3333 | 845
16541 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ELMALI6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 09:25 | 2014-03-22 11:27 | 2.0256 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 70.8944
16547 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GOKCESEKI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-22 09:26 | 2014-03-22 10:36 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 66.5
16543 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: CIFTEHAN3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 09:31 | 2014-03-22 12:32 | 3.0122 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.0856 | 0 | 0
16542 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: AYDINKISLA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-22 09:31 | 2014-03-22 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 305
16544 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: F2-SANAYİ FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: DM 16 AKINCILAR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-22 09:31 | 2014-03-22 09:55 | 0.4 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
16554 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: TOPRAKLIK DM - YEŞİLÖZ TM: ALTINEKİN TM DM: TOPRAKLIK DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-22 09:31 | 2014-03-22 14:31 | 5 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0
16560 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 2 TM DM: BAŞARAKAVAK DM Kök: KIZILÖREN KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-22 09:31 | 2014-03-22 15:46 | 6.25 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0
16573 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-22 09:31 | 2014-03-22 10:01 | 0.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
16595 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: IŞIKLAR TM: KARAPINAR TM Kök: KAYALI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-22 09:31 | 2014-03-22 12:01 | 2.5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0
19309 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: DEMIRLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-22 09:31 | 2014-03-22 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100
19327 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: KAVAKLIOZ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-22 09:31 | 2014-03-22 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 75
19378 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: GOKHUYUK2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-22 09:31 | 2014-03-22 12:01 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 575
19448 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: KIZÖREN TM Kök: CULCULE KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-22 09:31 | 2014-03-22 14:31 | 5 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0
19485 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BADEMLI SULAMA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-22 09:31 | 2014-03-22 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 60
19990 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BADAK TM: BOR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-22 09:31 | 2014-03-22 13:44 | 4.2167 | 0 | 0 | 16 | 250 | 0 | 0 | 67.4667 | 1054.1667
16546 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: CAMIATIK MH 16 TR 630 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 09:38 | 2014-03-22 11:00 | 1.3681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3681 | 0 | 0
16548 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: HACİFAKİLİ TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 09:39 | 2014-03-22 10:43 | 1.0675 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.6075 | 0 | 0
16549 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM Kök: KILBASAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 09:40 | 2014-03-22 10:39 | 0.97028 | 0 | 0 | 3 | 400 | 0 | 0 | 2.9108 | 388.1111
16551 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SUMERBANK TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-22 09:48 | 2014-03-22 10:41 | 0.87083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87083 | 0 | 0
16552 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CAYIRBAGI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-22 09:51 | 2014-03-22 11:47 | 1.9375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9375 | 0 | 0
16553 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-22 09:53 | 2014-03-22 11:08 | 1.2653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2653 | 0 | 0
16556 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KEYKUBAT2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-22 10:01 | 2014-03-22 11:56 | 1.9167 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95.8333 | 0 | 0
16557 | 1 | KONYA | KULU | TR: YARASLI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-22 10:01 | 2014-03-22 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 800
16558 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: YENICE1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-22 10:01 | 2014-03-22 10:43 | 0.7 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 0
16561 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: AQUA PARK TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-22 10:01 | 2014-03-22 12:01 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
16574 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-22 10:01 | 2014-03-22 10:31 | 0.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
19063 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-22 10:01 | 2014-03-22 13:01 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
19330 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: YENİCEOBA TM: CİHANBEYLİ TM Kök: KELHASAN ESKİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-22 10:01 | 2014-03-22 15:01 | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
19387 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA Kök: KOLUKISA TARIMSAL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-22 10:01 | 2014-03-22 13:01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 1560
19423 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERİNKUYU TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-22 10:01 | 2014-03-22 15:01 | 5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0
19678 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ÇENGİLTİ-1 TM: KONYA-3 TM Kök: ÇENGİLTİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-22 10:01 | 2014-03-22 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150
16577 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KILICLI KOPRU TR3-13 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 10:15 | 2014-03-22 11:25 | 1.1639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1639 | 0 | 0
16559 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: TATLICAK TM: KONYA-4 TM Kök: ATAMER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 10:17 | 2014-03-22 10:55 | 0.64139 | 5 | 25 | 0 | 0 | 3.2069 | 16.0347 | 0 | 0
16562 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Fider: ÇİFTLİK-AZATLI TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-22 10:22 | 2014-03-22 11:50 | 1.4661 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.7967 | 0
16563 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ATLANTI8 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-22 10:29 | 2014-03-22 13:34 | 3.0775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0775 | 0 | 0
16566 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-22 10:31 | 2014-03-22 13:31 | 3 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0
16576 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-22 10:31 | 2014-03-22 11:01 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
16564 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F17-KARAASLAN FİDERİ TM: KONYA-1 TM IM: İM-4-AYMANAS | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 10:32 | 2014-03-22 11:46 | 1.2336 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 357.7472 | 0 | 0
16565 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: SUVERMEZ1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 10:34 | 2014-03-22 14:27 | 3.8875 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.6625 | 0 | 0
16568 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM Kök: YUVATEPE TSK KOK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-22 10:47 | 2014-03-22 15:24 | 4.6144 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 46.1444
16615 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: EDİKLİ TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 10:49 | 2014-03-22 14:51 | 4.0278 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0278 | 0
16567 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HURDALIK3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-22 10:54 | 2014-03-22 11:23 | 0.475 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 0
16569 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: HACIBEKTAŞ TM: AVANOS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-22 11:01 | 2014-03-22 14:01 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
16596 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM: KARAPINAR TM DM: EMİRGAZİ DM Kök: TOZLUKUYU KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-22 11:01 | 2014-03-22 12:46 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 266
19921 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM DM: DELİKBASTIRAN DM Kök: ACIKUYU MODÜLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-22 11:01 | 2014-03-22 16:01 | 5 | 0 | 0 | 20 | 25 | 0 | 0 | 100 | 125
16570 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Fider: GÖKTEPE KÖK - ÇUKURBAĞ KÖK TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM Kök: GÖKTEPE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 11:02 | 2014-03-22 11:41 | 0.6375 | 0 | 0 | 12 | 978 | 0 | 0 | 7.65 | 623.475
16572 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN25 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 11:04 | 2014-03-22 11:40 | 0.60556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60556 | 0 | 0
16575 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKCU4 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 11:15 | 2014-03-22 11:36 | 0.36278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36278 | 0 | 0
16651 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30817 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-22 11:18 | 2014-03-22 16:47 | 5.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4833 | 0 | 0
16607 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: YUKARIHOMURLU TR2 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 11:28 | 2014-03-22 13:21 | 1.8867 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8867
16550 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KOZAGAC1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-22 11:31 | 2014-03-22 14:31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 282
16578 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: KONYA TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 11:32 | 2014-03-22 11:46 | 0.2425 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 21.0975 | 0 | 0
16580 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DOGALA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 11:34 | 2014-03-22 12:26 | 0.87056 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.0583
16579 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: AVANOS TM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 11:40 | 2014-03-22 12:21 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 205
16581 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR22 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 11:43 | 2014-03-22 14:09 | 2.4353 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.4822
16582 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM Kök: 159 NOLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 11:48 | 2014-03-22 12:09 | 0.35083 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.7542 | 0
16584 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KOZAGAC1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 12:00 | 2014-03-22 12:53 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.875
16523 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: HACIMEMIS1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-22 12:01 | 2014-03-22 16:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 180
16589 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: HASANOBA TM: KARAPINAR TM Kök: GULFEL MODÜLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-22 12:01 | 2014-03-22 14:01 | 2 | 0 | 60 | 30 | 30 | 0 | 120 | 60 | 60
16597 | 1 | KONYA | KADINHANI | Fider: BAŞKUYU2 KÖK - SAÇIKARA1 TR TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA Kök: BAŞKUYU2 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-22 12:01 | 2014-03-22 15:01 | 3 | 0 | 0 | 10 | 570 | 0 | 0 | 30 | 1710
20007 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: CALDERE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-22 12:01 | 2014-03-22 14:01 | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
16585 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELCUK3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-22 12:11 | 2014-03-22 12:39 | 0.47556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47556 | 0 | 0
16587 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: NINENIN BAHCESI TR 1.1 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 12:14 | 2014-03-22 13:52 | 1.6394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6394 | 0 | 0
16588 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: ODABASI1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 12:20 | 2014-03-22 12:58 | 0.64333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64333
16590 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: KEDERLI2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 12:25 | 2014-03-22 13:16 | 0.85556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85556
16591 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: BALCILAR10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 12:28 | 2014-03-22 14:22 | 1.8953 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.4764
19585 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: CAMILI4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-22 12:31 | 2014-03-22 16:01 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 227.5
16593 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR18 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 12:31 | 2014-03-22 12:51 | 0.32583 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.6292 | 0 | 0
16598 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-106 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 12:34 | 2014-03-22 13:01 | 0.44472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44472 | 0 | 0
16600 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: KOCAS1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 13:00 | 2014-03-22 14:47 | 1.7731 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7731
16601 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: BİLEZİKLİ KÖK-OKLAVA1 TR TM: TÜMOSAN TM Kök: BİLEZİKLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 13:01 | 2014-03-22 14:15 | 1.2403 | 0 | 0 | 10 | 50 | 0 | 0 | 12.4028 | 62.0139
16599 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-22 13:01 | 2014-03-22 15:01 | 2 | 4 | 150 | 0 | 0 | 8 | 300 | 0 | 0
16609 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM DM: RENSAN DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-22 13:01 | 2014-03-22 13:31 | 0.5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
16622 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: OMERHACILI1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-22 13:01 | 2014-03-22 15:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200
16623 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | Fider: ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM Kök: AKPINAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-22 13:01 | 2014-03-22 17:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2000
16639 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: HASANOBA TM: KARAPINAR TM Kök: HOTAMIŞ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-22 13:01 | 2014-03-22 15:01 | 2 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0
16647 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: AKCAY TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-22 13:01 | 2014-03-22 15:01 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
19334 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: YESILOZ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-22 13:01 | 2014-03-22 16:01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90
16605 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: IKIZCE1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 13:04 | 2014-03-22 13:47 | 0.70806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70806
16603 | 1 | KONYA | MERAM | TR: COMAKLAR1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-22 13:05 | 2014-03-22 15:11 | 2.0975 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 52.4375
16602 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: BUYUKBESKAVAK4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 13:06 | 2014-03-22 15:38 | 2.5236 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 63.0903 | 0 | 0
16604 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TIRILIRMAK3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-22 13:11 | 2014-03-22 14:05 | 0.90972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90972 | 0 | 0
16608 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: ALTINOVA TM: LADİK TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-22 13:19 | 2014-03-22 15:05 | 1.7606 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5211 | 0
16643 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM Kök: ACIKUYU MODÜLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-22 13:31 | 2014-03-22 16:31 | 3 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 90 | 90
16610 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 13:36 | 2014-03-22 14:27 | 0.84861 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 84.8611 | 0
16611 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BUCAKKIŞLA-1 TM: KEPEZKAYA TM Kök: BUCAKIŞLA | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 13:38 | 2014-03-22 18:06 | 4.4675 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 4.4675 | 44.675
16612 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ASLIM AGAC ISLERI3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-22 13:40 | 2014-03-22 14:28 | 0.8075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8075 | 0 | 0
16613 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ASAGI CIGIL9 TR 100 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-22 13:47 | 2014-03-22 15:29 | 1.7006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7006 | 0 | 0
16614 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: GÖKBUDAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-22 13:48 | 2014-03-22 16:12 | 2.4039 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.0194 | 0 | 0
16616 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ALEMDAR KÖK 1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-22 13:55 | 2014-03-22 17:15 | 3.3347 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.6736 | 0
16640 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM Kök: ÇAYIR KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-22 14:01 | 2014-03-22 16:01 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
16645 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZÖREN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-22 14:01 | 2014-03-22 16:01 | 2 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0
19587 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: SARIKARAMAN19 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-22 14:01 | 2014-03-22 16:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 130
19722 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: TASAĞIL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-22 14:01 | 2014-03-22 16:01 | 2 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0
16618 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR: KAZIM KARABEKIR18 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 14:09 | 2014-03-22 14:26 | 0.28833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28833
16620 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ÇENGİLTİ-2 TM: KONYA-3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-22 14:10 | 2014-03-22 16:43 | 2.5622 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 128.1111 | 0
16619 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: BEYLIOVA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-22 14:11 | 2014-03-22 18:00 | 3.8094 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8094
16621 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: TAŞPINAR TM: TÜMOSAN TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 14:20 | 2014-03-22 15:07 | 0.78278 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 7.8278 | 15.6556
16629 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-2 TM: TÜMOSAN TM DM: AKSARAY DM2 IM: İM3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-22 14:36 | 2014-03-22 15:38 | 1.0336 | 15 | 2500 | 100 | 500 | 15.5042 | 2584.0278 | 103.3611 | 516.8056
16624 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KARAASLAN TM: KONYA-1 TM DM: DM 23 IM: İM-4 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TRAFO YANMASI- BAĞLANTI HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 14:42 | 2014-03-22 17:59 | 3.2736 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 949.3472 | 0 | 0
16625 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: GUNEY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 14:43 | 2014-03-22 16:01 | 1.2992 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.0942
16627 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR56 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 14:47 | 2014-03-22 15:22 | 0.58778 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.5267 | 0 | 0
16626 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: HACIPIRLI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 14:50 | 2014-03-22 16:16 | 1.4331 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2992
16628 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KULU DM - TAVŞANCALI KÖK TM: KULU TM DM: KULU DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 14:51 | 2014-03-22 15:33 | 0.70306 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4061 | 0 | 0 | 0
16631 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA-2 TM DM: DM 17 AKYOKUŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 14:55 | 2014-03-22 15:07 | 0.21222 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6.3667 | 0 | 0 | 0
16630 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: YUKARICAGLAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-22 14:57 | 2014-03-22 15:11 | 0.23694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23694
16632 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KONAKLI7 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 15:02 | 2014-03-22 17:25 | 2.3811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3811 | 0 | 0
16633 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 15:16 | 2014-03-22 17:28 | 2.2008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2008 | 0 | 0
16634 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BUCAKKIŞLA-1 TM: KEPEZKAYA TM Kök: BUCAKIŞLA | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 15:18 | 2014-03-22 17:26 | 2.1258 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 2.1258 | 191.325
16637 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: ALTINOVA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 15:19 | 2014-03-22 17:00 | 1.6853 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.4264
16659 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60811 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-22 15:20 | 2014-03-22 17:39 | 2.3144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3144 | 0 | 0
16635 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: AKS.ORG.SANAYI20 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 15:20 | 2014-03-22 17:16 | 1.9414 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.7069 | 0 | 0
16636 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 10 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 15:25 | 2014-03-22 15:50 | 0.41667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41667 | 0 | 0
16638 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM Kök: SEKİZLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 15:57 | 2014-03-22 16:00 | 0.056389 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.6917 | 0 | 0
16642 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KARKIN10 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 16:01 | 2014-03-22 18:27 | 2.4364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4364 | 0 | 0
16648 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: BOR TM: EREĞLİ TM Kök: YENİKÖY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-22 16:01 | 2014-03-22 17:01 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0
16664 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 16:02 | 2014-03-22 17:53 | 1.8508 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.2542 | 0
16644 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | Fider: ŞEHİR-1 TM: TÜMOSAN TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 16:05 | 2014-03-22 17:31 | 1.4169 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.1694 | 0 | 0
16641 | 1 | KONYA | MERAM | TR: UZUNHARMANLAR3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-22 16:07 | 2014-03-22 17:00 | 0.88111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88111 | 0 | 0
16646 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11206 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 16:25 | 2014-03-22 16:56 | 0.50861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50861 | 0 | 0
16649 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KASINHANI3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 16:40 | 2014-03-22 18:12 | 1.5369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5369 | 0 | 0
16650 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: BALCILAR6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 16:43 | 2014-03-22 18:09 | 1.4431 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4431
16656 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BOZKIR9 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 16:48 | 2014-03-22 17:17 | 0.49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0
16673 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: AKGOL1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 16:59 | 2014-03-22 18:41 | 1.6986 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.4931
16657 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KARAHIDIR TR-3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 17:00 | 2014-03-22 17:25 | 0.41778 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.0889 | 0 | 0
16652 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: DM 11 ERENKÖY | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 17:03 | 2014-03-22 17:32 | 0.48639 | 5 | 1600 | 0 | 0 | 2.4319 | 778.2222 | 0 | 0
16655 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TOPRAK SARNIC4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-22 17:03 | 2014-03-22 18:18 | 1.2614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2614 | 0 | 0
16654 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Fider: DÖRTYOL TM: BEYŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-22 17:04 | 2014-03-22 17:51 | 0.785 | 0 | 790 | 0 | 2 | 0 | 620.15 | 0 | 1.57
16667 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60820 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-22 17:10 | 2014-03-22 17:59 | 0.82222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82222 | 0 | 0
16653 | 1 | KONYA | MERAM | TR: COMAKLI3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-22 17:11 | 2014-03-22 18:25 | 1.235 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.235 | 0 | 0
16658 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SULUKLU3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 17:24 | 2014-03-22 19:09 | 1.7581 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 63.29 | 0 | 0
16660 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: TILKILI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 17:35 | 2014-03-22 18:39 | 1.0586 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0586
16663 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BURHANIYE3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-22 17:43 | 2014-03-22 19:19 | 1.6019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6019
16661 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK AYMANAS1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-22 17:43 | 2014-03-22 18:51 | 1.1419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1419 | 0 | 0
16687 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KARAHIDIR10 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 17:44 | 2014-03-22 20:09 | 2.4125 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 36.1875 | 0 | 0
16665 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR: ARASOGUT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 17:45 | 2014-03-22 18:56 | 1.1847 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 33.1722
16662 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BURHAN DEDE2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-22 17:45 | 2014-03-22 20:20 | 2.5936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5936 | 0 | 0
16666 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU TR 23 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-22 17:54 | 2014-03-22 18:20 | 0.43194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43194 | 0 | 0
16668 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KOCLAR1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-22 17:58 | 2014-03-22 19:30 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.53
16670 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SAKARYA2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-22 18:06 | 2014-03-22 18:41 | 0.59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0
16676 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: SADIKLAR KÖK - BULCUK 1 TR 100 TM: ILGIN TM DM: DM44 Kök: SADIKLAR KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 18:06 | 2014-03-22 19:36 | 1.4975 | 285 | 0 | 0 | 0 | 426.7875 | 0 | 0 | 0
16669 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: GOYNUK10 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 18:07 | 2014-03-22 19:42 | 1.5772 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 157.7222
16677 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 31102 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 18:10 | 2014-03-22 19:17 | 1.1164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1164 | 0 | 0
16672 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 22TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 18:13 | 2014-03-22 21:04 | 2.8447 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 42.6708 | 0 | 0
16671 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: YENİCE KÖY TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-22 18:14 | 2014-03-22 23:13 | 4.9819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9819 | 0 | 0
16678 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11203 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-22 18:22 | 2014-03-22 19:18 | 0.93056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93056 | 0 | 0
16674 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: HIZIRUSAGI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 18:29 | 2014-03-22 20:48 | 2.3064 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3064
16682 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 19TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 18:31 | 2014-03-22 19:49 | 1.3019 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.0194 | 0 | 0
16675 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: CINAROBA2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-22 18:33 | 2014-03-22 19:05 | 0.54361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54361 | 0 | 0
16679 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HAMZAOĞLU-2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-22 18:38 | 2014-03-22 20:29 | 1.8642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8642 | 0 | 0
16680 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 18:47 | 2014-03-22 20:59 | 2.2003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2003 | 0 | 0
16681 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: SIHBEDRETTIN MH23 TR 250 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-22 18:49 | 2014-03-22 20:55 | 2.1089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1089 | 0 | 0
16683 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: DEDELER3 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 18:52 | 2014-03-22 19:27 | 0.59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0
16684 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENIKENT TSK2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-22 19:06 | 2014-03-22 22:04 | 2.9581 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 44.3708 | 0 | 0
16685 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ARIKOREN1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 19:29 | 2014-03-22 21:17 | 1.7939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7939 | 0 | 0
16686 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: BADEMDERE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 19:38 | 2014-03-22 21:27 | 1.8131 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.0653
16688 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY16 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 20:25 | 2014-03-22 21:59 | 1.5594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5594 | 0 | 0
16693 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: PAŞABAĞ TR2 | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 20:37 | 2014-03-22 21:26 | 0.82111 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.2111
16689 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ASAGI CIGIL3 TR 160 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-22 20:50 | 2014-03-22 22:16 | 1.4311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4311 | 0 | 0
16690 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1115 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-22 20:55 | 2014-03-22 21:35 | 0.65917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65917 | 0 | 0
16692 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: TÖMEK DM - TOMEK1 TR DM: DM 37/A TÖMEK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 21:03 | 2014-03-22 21:06 | 0.061111 | 10 | 95 | 0 | 0 | 0.61111 | 5.8056 | 0 | 0
16691 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ORHANİYE KÖK - AVDAN 1 TR 100 TM: ILGIN TM DM: DM44 Kök: ORHANİYE KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 21:04 | 2014-03-22 21:46 | 0.69472 | 250 | 0 | 0 | 0 | 173.6806 | 0 | 0 | 0
16694 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: AKÇAYAZI TM: KARAPINAR TM Kök: AKCAYAZI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 21:27 | 2014-03-22 22:51 | 1.3869 | 0 | 0 | 25 | 120 | 0 | 0 | 34.6736 | 166.4333
16696 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AYDINLIK TR 02 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 21:36 | 2014-03-22 22:50 | 1.2261 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30.6528 | 0 | 0
16697 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: AYRANCI DM Kök: AYRANCI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 21:50 | 2014-03-22 22:30 | 0.66972 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 95.7703
16695 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: KARAKAYA TM: KONYA-2 TM DM: DM 11 ERENKÖY | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-22 21:56 | 2014-03-22 22:41 | 0.75 | 5 | 1600 | 0 | 0 | 3.75 | 1200 | 0 | 0
16698 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: HAVUZLU1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 22:06 | 2014-03-23 00:04 | 1.9792 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9792
16700 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: UCKUYU TR1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-22 22:50 | 2014-03-22 23:27 | 0.62194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62194 | 0 | 0
16699 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: GEMECIK2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 22:51 | 2014-03-22 23:33 | 0.69722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69722
16701 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: BUCAKKIŞLA-1 TM: KEPEZKAYA TM Kök: BUCAKKISLA KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 23:30 | 2014-03-23 01:05 | 1.5864 | 0 | 0 | 8 | 356 | 0 | 0 | 12.6911 | 564.7544
16702 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA-1 TM DM: MERAM DM22 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-22 23:58 | 2014-03-23 01:00 | 1.0275 | 150 | 0 | 0 | 0 | 154.125 | 0 | 0 | 0
16703 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 22TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-23 00:07 | 2014-03-23 00:30 | 0.36889 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.8444 | 0 | 0
16704 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BUCAKKIŞLA-1 TM: KEPEZKAYA TM Kök: BUCAKKISLA KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 00:39 | 2014-03-23 02:38 | 1.9864 | 0 | 0 | 2 | 124 | 0 | 0 | 3.9728 | 246.3122
16705 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: ERMENEK9 TR - ERMENEK17 TR TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 02:27 | 2014-03-23 08:51 | 6.4097 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 1910.0972 | 0 | 0
19764 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-23 02:31 | 2014-03-23 03:13 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
16706 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KIZBOĞAN KÖK-YENİCE1 TR TM: KIZÖREN TM Kök: KIZBOĞAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 04:53 | 2014-03-23 07:14 | 2.3514 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 47.0278
16707 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: KEMERHİSAR TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 06:08 | 2014-03-23 06:58 | 0.82833 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 165.6667 | 0
16708 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ERLER TM: KONYA-4 TM DM: DM30 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 06:26 | 2014-03-23 06:35 | 0.14694 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.9389 | 0 | 0 | 0
16709 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: AGCASAR TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-23 06:41 | 2014-03-23 09:31 | 2.8239 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 988.3611
16710 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Fider: ÇİFTLİK-AZATLI TM: MİSLİOVA TM Kök: ŞEYHLER MONOBLOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 06:56 | 2014-03-23 08:23 | 1.4481 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 506.8194
16711 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATUNSARAY2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-23 06:58 | 2014-03-23 10:37 | 3.6456 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6456
16712 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: MERAM DM26 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 07:16 | 2014-03-23 07:55 | 0.65778 | 3 | 161 | 10 | 0 | 1.9733 | 105.9022 | 6.5778 | 0
16713 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM DM: YENİCEOBA KARTER DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 07:24 | 2014-03-23 08:56 | 1.5289 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 535.1111 | 0 | 0
16714 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: TATLICAK TM: KONYA-4 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 07:26 | 2014-03-23 07:57 | 0.5175 | 5 | 15 | 0 | 0 | 2.5875 | 7.7625 | 0 | 0
16715 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-23 07:27 | 2014-03-23 09:53 | 2.4319 | 0 | 0 | 3 | 35 | 0 | 0 | 7.2958 | 85.1181
16717 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR10 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-23 07:38 | 2014-03-23 11:41 | 4.0444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0444 | 0 | 0
16716 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: DEMİRCİ34 DM - KERESTECİLER6 TM: KONYA-3 TM DM: DM34 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 07:39 | 2014-03-23 07:48 | 0.16222 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.64889 | 0 | 0 | 0
16718 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KONYA5 TM - ÇATALHÜYÜK FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: KARATAY DM25 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 07:47 | 2014-03-23 07:52 | 0.075833 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0.37917 | 3.4125 | 0 | 0
16719 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR124 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 07:58 | 2014-03-23 09:36 | 1.6317 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.1583
16720 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KİRŞEHİR DM 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-23 08:01 | 2014-03-23 16:54 | 8.8836 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1776.7222 | 0
16721 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: HACIMEMIS1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-23 08:01 | 2014-03-23 12:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 96
16759 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: EREĞLİ-1 TM: KARAPINAR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-23 08:31 | 2014-03-23 09:01 | 0.5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
19910 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM Kök: SEKİZLİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-23 08:31 | 2014-03-23 12:31 | 4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0
16722 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BİSKÜVİ SANAYİ-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN BS2 DM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-23 08:33 | 2014-03-23 10:02 | 1.4925 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4925 | 0 | 0 | 0
16723 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TATLICAK2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 08:47 | 2014-03-23 09:29 | 0.70472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70472 | 0 | 0
16731 | 1 | KONYA | HADİM | TR: MERNEK Y.2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 08:54 | 2014-03-23 11:31 | 2.6244 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.2444
16725 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BASGOTUREN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 08:59 | 2014-03-23 12:54 | 3.9244 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 58.8667
11627 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU64 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 09:01 | 2014-03-23 11:01 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
11631 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR36 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 09:01 | 2014-03-23 11:01 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
16724 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60603 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-23 09:01 | 2014-03-23 14:01 | 5 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 2720 | 0 | 0
16726 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Fider: ILGIN TM: AKŞEHİR TM Kök: ÇAVUŞ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-23 09:01 | 2014-03-23 14:01 | 5 | 0 | 0 | 460 | 8 | 0 | 0 | 2300 | 40
16727 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN47 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-23 09:01 | 2014-03-23 14:01 | 5 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
16728 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: CAMLICA KÖK - ESKİCE1 TR TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM Kök: CAMLICA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-23 09:01 | 2014-03-23 11:41 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 520
16730 | 1 | KONYA | KADINHANI | Fider: KOLUKISA1 KÖK - KOLUKISA1 TR TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA Kök: KOLUKISA1 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-23 09:01 | 2014-03-23 12:01 | 3 | 0 | 80 | 10 | 0 | 0 | 240 | 30 | 0
16733 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BUCAKKIŞLA-1 TM: KEPEZKAYA TM Kök: BUCAKKISLA KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-23 09:01 | 2014-03-23 13:01 | 4 | 0 | 0 | 20 | 1500 | 0 | 0 | 80 | 6000
16734 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HIZARCILAR TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-23 09:01 | 2014-03-23 18:46 | 9.75 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 975 | 0 | 0
16735 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F7 GEVREKLİ ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-23 09:01 | 2014-03-23 10:01 | 1 | 0 | 0 | 2 | 372 | 0 | 0 | 2 | 372
16736 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: BUZCULER TM: KONYA3 TM DM: TATLICAK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-23 09:01 | 2014-03-23 14:01 | 5 | 15 | 95 | 0 | 0 | 75 | 475 | 0 | 0
16743 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM Kök: BEYLERCE KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-23 09:01 | 2014-03-23 13:01 | 4 | 10 | 300 | 100 | 20 | 40 | 1200 | 400 | 80
16744 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: YIGITLER24 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-23 09:01 | 2014-03-23 16:01 | 7 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0
16749 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AĞAÇ İŞLERİ 01 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-23 09:01 | 2014-03-23 16:36 | 7.5833 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 758.3333 | 0 | 0
16793 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: BOR TM: EREĞLİ TM Kök: YENİKÖY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-23 09:01 | 2014-03-23 15:11 | 6.1667 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0
16802 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KESECİK TR-3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-23 09:01 | 2014-03-23 16:01 | 7 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0
16805 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - ÇATALHÜYÜK FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: KARATAY DM25 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-23 09:01 | 2014-03-23 15:01 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 30 | 6 | 6 | 0
16815 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: İSHAKUŞAĞI TM: YUNAK TM Kök: SARAY KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-23 09:01 | 2014-03-23 14:01 | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
19133 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DM: ÜRGÜP DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-23 09:01 | 2014-03-23 14:01 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
19207 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM: AKŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-23 09:01 | 2014-03-23 12:01 | 3 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
19210 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-23 09:01 | 2014-03-23 14:01 | 5 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
19262 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: KÖYLER TM: TÜMOSAN TM Kök: YEŞİLOVA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-23 09:01 | 2014-03-23 14:01 | 5 | 50 | 600 | 0 | 0 | 250 | 3000 | 0 | 0
19289 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 1C 13TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-23 09:01 | 2014-03-23 09:46 | 0.75 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0
19588 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-23 09:01 | 2014-03-23 14:45 | 5.7333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0
20006 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN38 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-23 09:01 | 2014-03-23 14:01 | 5 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0
16729 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KARAALI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 09:07 | 2014-03-23 12:57 | 3.8322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8322 | 0 | 0
16740 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 09:09 | 2014-03-23 10:17 | 1.1381 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 73.9736 | 0 | 0
16732 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: DEMIRKAZIK2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 09:13 | 2014-03-23 11:17 | 2.0592 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0592
16737 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60813 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-23 09:26 | 2014-03-23 11:07 | 1.6814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6814 | 0 | 0
16738 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: TOPRAKLIK DM - YEŞİLÖZ TM: ALTINEKİN TM DM: TOPRAKLIK DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-23 09:31 | 2014-03-23 14:31 | 5 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0
16742 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: NEVŞEHİR-2-TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-23 09:31 | 2014-03-23 11:31 | 2 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
19290 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: YENİKENT TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-23 09:31 | 2014-03-23 13:31 | 4 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0
19291 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: YENİKENT TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-23 09:31 | 2014-03-23 14:31 | 5 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0
19449 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: BOZCAMAHMUT-1 TM: KIZÖREN TM Kök: EŞMEKAYA 3 TR KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-23 09:31 | 2014-03-23 14:31 | 5 | 0 | 0 | 113 | 488 | 0 | 0 | 565 | 2440
19552 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: BOR TM: EREĞLİ TM Kök: YENİYAYLA MODÜLER KÖK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-23 09:31 | 2014-03-23 10:31 | 1 | 0 | 0 | 36 | 51 | 0 | 0 | 36 | 51
19683 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: FUAR TM: KONYA-3 TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-23 09:31 | 2014-03-23 14:31 | 5 | 25 | 50 | 0 | 0 | 125 | 250 | 0 | 0
16739 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK AYMANAS4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-23 09:33 | 2014-03-23 11:23 | 1.8361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8361 | 0 | 0
16741 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Fider: DÖRTYOL TM: BEYŞEHİR TM Kök: KIRELİ KÖK 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 09:38 | 2014-03-23 10:14 | 0.60778 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0389 | 0 | 0
16745 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: DEĞİRMENBAŞI TR1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 09:42 | 2014-03-23 14:46 | 5.075 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.375
16747 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: KARAHAN DERE MOD 19 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 09:54 | 2014-03-23 13:26 | 3.5269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5269 | 0 | 0
16748 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: YAYIKLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 09:56 | 2014-03-23 12:38 | 2.7083 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 40.625
16746 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - AKINCILAR TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-23 10:01 | 2014-03-23 12:01 | 2 | 0 | 620 | 180 | 50 | 0 | 1240 | 360 | 100
16750 | 1 | KONYA | KULU | TR: YARASLI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-23 10:01 | 2014-03-23 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 800
16751 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KOLUKISA6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-23 10:01 | 2014-03-23 15:01 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
16755 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-23 10:01 | 2014-03-23 14:51 | 4.8333 | 130 | 0 | 0 | 0 | 628.3333 | 0 | 0 | 0
16761 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: EREĞLİ-1 TM: KARAPINAR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-23 10:01 | 2014-03-23 11:31 | 1.5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
16807 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR-2-TM Kök: KARACAÖREN KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-23 10:01 | 2014-03-23 15:01 | 5 | 0 | 0 | 43 | 100 | 0 | 0 | 215 | 500
19292 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | Fider: IHLARA TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-23 10:01 | 2014-03-23 13:31 | 3.5 | 10 | 300 | 0 | 0 | 35 | 1050 | 0 | 0
19341 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: DAMLAKUYU2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-23 10:01 | 2014-03-23 11:01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64
19424 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERİNKUYU TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-23 10:01 | 2014-03-23 15:01 | 5 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
16752 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Fider: 31NOLU KÖK-BOZCA3 TR TM: AVANOS TM Kök: 31 NOLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 10:09 | 2014-03-23 11:19 | 1.1794 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 47.1778 | 0 | 0
16753 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM DM: MUCUR DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 10:12 | 2014-03-23 11:51 | 1.6367 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.4567 | 0 | 0
16756 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: EDİKLİ TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-23 10:16 | 2014-03-23 11:17 | 1.0192 | 2 | 600 | 0 | 0 | 2.0383 | 611.5 | 0 | 0
16754 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR-2 TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-23 10:16 | 2014-03-23 12:51 | 2.5822 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.8222 | 0 | 0
16764 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 1C 12TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-23 10:31 | 2014-03-23 11:16 | 0.75 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0
16757 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAKAYA YAYLASI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-23 10:35 | 2014-03-23 12:18 | 1.7133 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.1333
16758 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATIP13 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-23 10:37 | 2014-03-23 13:00 | 2.3889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3889 | 0 | 0
16763 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60810 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-23 10:39 | 2014-03-23 11:57 | 1.2972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2972 | 0 | 0
16760 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELIM SULTAN2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 10:40 | 2014-03-23 12:05 | 1.4203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4203 | 0 | 0
16762 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: INALLI5 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 10:47 | 2014-03-23 12:26 | 1.6461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6461 | 0 | 0
16770 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM Kök: ESKİ GÜMÜŞ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-23 11:01 | 2014-03-23 17:01 | 6 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0
19689 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: AKÖRENKIŞLA-1 TM: KIZÖREN TM Kök: ŞİRİNLER KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-23 11:01 | 2014-03-23 12:01 | 1 | 0 | 0 | 25 | 20 | 0 | 0 | 25 | 20
16765 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: TÖMEK DM - TOMEK1 TR DM: DM 37/A TÖMEK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 11:06 | 2014-03-23 12:27 | 1.3481 | 0 | 95 | 4 | 0 | 0 | 128.0653 | 5.3922 | 0
16771 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: KIRŞEHİR TM TR: TR1-24 DM: KIRŞEHİR DM 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 11:06 | 2014-03-23 11:52 | 0.77556 | 600 | 0 | 0 | 0 | 465.3333 | 0 | 0 | 0
16766 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM DM: ÜRGÜP DM Kök: 31 NOLU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-23 11:27 | 2014-03-23 14:51 | 3.3897 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.7794 | 0 | 0
19922 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: EREĞLİ-1 TM: KARAPINAR TM Kök: OYMALI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-23 11:31 | 2014-03-23 13:01 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.5
16767 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ALTUNTAS2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-23 11:33 | 2014-03-23 12:18 | 0.74111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74111 | 0 | 0
16768 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: SUVERMEZ1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 11:35 | 2014-03-23 13:35 | 1.9942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9942 | 0 | 0
16769 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: DEMIRCI4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 11:41 | 2014-03-23 12:23 | 0.69861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69861
16772 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANAYİ1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-23 11:54 | 2014-03-23 14:43 | 2.8078 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6156 | 0 | 0
16773 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BEYBES4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 11:56 | 2014-03-23 16:16 | 4.3319 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 43.3194 | 0 | 0
16779 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: HACIMEMIS1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-23 12:01 | 2014-03-23 16:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 96
19342 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KUSCA3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-23 12:01 | 2014-03-23 13:01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46
19420 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: ESKIDOGANLI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-23 12:01 | 2014-03-23 13:35 | 1.5669 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 134.7572
19687 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KERESTECILER1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-23 12:01 | 2014-03-23 13:01 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
16774 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: F8 BEYŞEHİR ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 12:11 | 2014-03-23 12:44 | 0.56389 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 28.1944 | 0 | 0
16784 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20532 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 12:16 | 2014-03-23 13:56 | 1.6581 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.8967 | 0 | 0
16775 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: MUFTULUK KARSISI27 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG ŞEBEKE ÇIKIŞINDA KISA DEVRE OLUŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 12:29 | 2014-03-23 12:59 | 0.50167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.5217 | 0 | 0
16776 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: NEVŞEHİR-2-TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-23 12:31 | 2014-03-23 14:31 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
16777 | 1 | KONYA | KULU | Fider: TAVŞANÇALI TR2KÖK-PAZARÖZÜ KÖK-ACIKUYU TR1 TM: KULU TM DM: KULU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 12:33 | 2014-03-23 13:09 | 0.59583 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 208.5417 | 0
16778 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: İSHAKUŞAĞI TM: YUNAK TM Kök: HACIFIKILI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 12:34 | 2014-03-23 14:06 | 1.5475 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.6425 | 0
16780 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-37 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 12:43 | 2014-03-23 13:37 | 0.89361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89361 | 0 | 0
16781 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOCACIHAN100.YIL02 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-23 12:45 | 2014-03-23 15:27 | 2.7028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7028 | 0 | 0
16782 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: UNCULAR1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 12:58 | 2014-03-23 14:59 | 2.0183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0183 | 0 | 0
19553 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EREĞLİ-2 TM: KARAPINAR TM Kök: OYMALI(ÖREN)MODÜLER | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-23 13:01 | 2014-03-23 14:01 | 1 | 0 | 0 | 10 | 202 | 0 | 0 | 10 | 202
16783 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 10102 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 13:02 | 2014-03-23 13:52 | 0.83694 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 50.2167 | 0 | 0
16785 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-7 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 13:10 | 2014-03-23 14:57 | 1.7839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7839 | 0 | 0
16786 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: DEREICI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 13:15 | 2014-03-23 13:45 | 0.50278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50278 | 0 | 0
16787 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KOYUNLU TR-6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 13:16 | 2014-03-23 15:42 | 2.4253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4253 | 0 | 0
16789 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: KAYADIBI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 13:21 | 2014-03-23 14:28 | 1.1033 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.0333
16788 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA6 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 13:22 | 2014-03-23 15:15 | 1.8783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8783 | 0 | 0
16791 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM Kök: BOYALITEPE KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-23 13:27 | 2014-03-23 14:58 | 1.5206 | 0 | 0 | 10 | 80 | 0 | 0 | 15.2056 | 121.6444
16817 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM Kök: ACIKUYU MODÜLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-23 13:31 | 2014-03-23 16:31 | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
16790 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKINCILAR10 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 13:48 | 2014-03-23 14:54 | 1.1083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1083 | 0 | 0
16792 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR45 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 13:58 | 2014-03-23 16:32 | 2.5661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5661 | 0 | 0
16799 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-14 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-23 13:59 | 2014-03-23 14:31 | 0.51917 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5575 | 0 | 0
16798 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: MERAM DM26 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-23 14:01 | 2014-03-23 15:01 | 1 | 3 | 13 | 2 | 0 | 3 | 13 | 2 | 0
16812 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-23 14:01 | 2014-03-23 15:01 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
19589 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: SARIKARAMAN20 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-23 14:01 | 2014-03-23 16:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 140
19614 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ALAKOVA TM: KONYA-4 TM DM: DM30 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-23 14:01 | 2014-03-23 17:01 | 3 | 10 | 250 | 0 | 0 | 30 | 750 | 0 | 0
16794 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM DM: DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 14:07 | 2014-03-23 15:22 | 1.2472 | 3 | 3000 | 0 | 0 | 3.7417 | 3741.6667 | 0 | 0
16795 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KEÇİLİ-1 TM: KONYA-3 TM DM: KARATAY DM 35 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-23 14:11 | 2014-03-23 15:00 | 0.81667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 0 | 0 | 0
16796 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KARKIN5 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-23 14:15 | 2014-03-23 15:00 | 0.74889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74889 | 0 | 0
16797 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: FATIH MH36 TR 160 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 14:21 | 2014-03-23 15:23 | 1.025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.025 | 0 | 0
16800 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: NEVŞEHİR-2-TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-23 14:31 | 2014-03-23 16:31 | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
16801 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KERVAN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-23 14:32 | 2014-03-23 16:04 | 1.5342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5342 | 0 | 0
16806 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM DM: MECİDİYE DM Kök: ARGITHANI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 14:43 | 2014-03-23 15:44 | 1.0106 | 1902 | 0 | 0 | 0 | 1922.0767 | 0 | 0 | 0
16803 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: KARAKAPI7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 14:49 | 2014-03-23 15:44 | 0.92111 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.2111 | 0 | 0
16804 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CUKURKUYU1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 14:55 | 2014-03-23 16:42 | 1.7806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7806
16808 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: HACIBEKTAŞ TM: AVANOS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-23 15:01 | 2014-03-23 16:01 | 1 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0
16813 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-23 15:01 | 2014-03-23 16:01 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
16809 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ALACATI3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-23 15:10 | 2014-03-23 15:37 | 0.46028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46028
16811 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 15:13 | 2014-03-23 15:44 | 0.5125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5125 | 0 | 0
16810 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KATLI OTOPARK TR 3.47 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-23 15:14 | 2014-03-23 15:41 | 0.45361 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.7217 | 0 | 0
16814 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KIZILCA5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 15:22 | 2014-03-23 18:10 | 2.8011 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.0111
16820 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK15 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-23 15:26 | 2014-03-23 16:29 | 1.0489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0489 | 0 | 0
16816 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR-1 TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 15:31 | 2014-03-23 18:49 | 3.3031 | 2 | 897 | 2 | 11 | 6.6061 | 2962.8408 | 6.6061 | 36.3336
16818 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU11 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 15:33 | 2014-03-23 17:31 | 1.9803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9803 | 0 | 0
16837 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: GÜLKAYA TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 15:41 | 2014-03-23 16:43 | 1.0436 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.6542
16819 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 15:42 | 2014-03-23 16:15 | 0.545 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 76.3 | 0 | 0
16821 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: MALT SANAYİ TM: ÇUMRA TM Kök: ASLIM RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 15:53 | 2014-03-23 16:36 | 0.70944 | 0 | 0 | 3 | 28 | 0 | 0 | 2.1283 | 19.8644
16822 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: TOROMAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 15:57 | 2014-03-23 17:06 | 1.1542 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 38.0875
16833 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA-1 TM TR: KUCUK KOVANAGZI5 TR DM: DM 23 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-23 16:01 | 2014-03-23 18:51 | 2.8333 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 1530 | 0 | 0
16823 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KUCUK MUHSINE2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 16:08 | 2014-03-23 17:54 | 1.7661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7661 | 0 | 0
16824 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILTEPE6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 16:09 | 2014-03-23 19:25 | 3.2575 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 162.875 | 0 | 0
16825 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BAHÇELİ (15,8kV) TM: BOR TM Kök: KAYNARCA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 16:15 | 2014-03-23 18:13 | 1.9594 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97.9722 | 0
16826 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUYUK KUM KOPRU2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-23 16:19 | 2014-03-23 16:54 | 0.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0
16835 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: BALCILAR3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 16:24 | 2014-03-23 17:03 | 0.64722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64722 | 0 | 0
16828 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1443 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-23 16:24 | 2014-03-23 17:14 | 0.83083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83083 | 0 | 0
16827 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TOMEK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-23 16:24 | 2014-03-23 18:30 | 2.0883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0883 | 0 | 0
16829 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR60 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 16:26 | 2014-03-23 18:15 | 1.8094 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90.4722 | 0 | 0
16830 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: BUDAK TR-1 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 16:28 | 2014-03-23 17:12 | 0.73778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73778
16831 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: CAKIRBAG ESENTEPE2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 16:31 | 2014-03-23 18:44 | 2.2106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2106 | 0 | 0
16832 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM Kök: GÜZLÜ TİGEM MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 16:33 | 2014-03-23 17:15 | 0.69528 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 223.8794
16834 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: AKÖRENKIŞLA-1 TM: KIZÖREN TM Kök: AKÖREN KIŞLA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 16:36 | 2014-03-23 17:38 | 1.0344 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0689 | 0
16836 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ERLER TM: KONYA-4 TM DM: DM30 Kök: ERLER KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-23 16:40 | 2014-03-23 17:50 | 1.1697 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5092 | 0 | 0 | 0
16839 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: AFETEVLER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 16:42 | 2014-03-23 18:08 | 1.4311 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.0178
16838 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-23 16:43 | 2014-03-23 17:29 | 0.77667 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 34.95
16840 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Fider: DERİNKUYU DM-1 TM: DERİNKUYU TM DM: DERİNKUYU DM | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 16:44 | 2014-03-23 18:37 | 1.88 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 65.8 | 0
16842 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-35 | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-23 16:45 | 2014-03-23 18:55 | 2.1692 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 433.8333 | 0 | 0
16841 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ABDİTOLU RMU | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-23 16:51 | 2014-03-23 18:53 | 2.0336 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.1008 | 0
16845 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: KARAHUYUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-23 16:54 | 2014-03-23 18:01 | 1.1089 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.8711 | 0 | 0
16843 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11202 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-23 16:54 | 2014-03-23 17:29 | 0.58222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58222 | 0 | 0
16844 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Fider: ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 16:56 | 2014-03-23 18:32 | 1.6094 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.0472 | 0
16851 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: AGILONU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 16:58 | 2014-03-23 17:34 | 0.60889 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.9156
16846 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SULUKLU3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 17:01 | 2014-03-23 18:37 | 1.5983 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 52.745 | 0 | 0
19686 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KEÇİLİ-1 TM: KONYA-3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-23 17:01 | 2014-03-23 18:01 | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0
16847 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KABACALI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 17:08 | 2014-03-23 17:38 | 0.5075 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5375 | 0 | 0
16848 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KARATLI3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 17:09 | 2014-03-23 18:08 | 0.99333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9867
16849 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ORTAOBA TM: KARAMAN TM Kök: KISECIK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 17:12 | 2014-03-23 17:59 | 0.79083 | 0 | 0 | 2 | 549 | 0 | 0 | 1.5817 | 434.1675
16850 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: MERAM DM26 Kök: KAŞINHANI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 17:15 | 2014-03-23 18:19 | 1.0728 | 11 | 488 | 29 | 85 | 11.8006 | 523.5156 | 31.1106 | 91.1861
16852 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: AKÖRENKIŞLA-1 TM: KIZÖREN TM Kök: ATAKOY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 17:45 | 2014-03-23 19:00 | 1.2522 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.5222 | 0
16853 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY5 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-23 17:48 | 2014-03-23 19:23 | 1.5897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5897 | 0 | 0
16854 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1378 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-23 17:49 | 2014-03-23 18:18 | 0.48917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48917 | 0 | 0
16857 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YENİCE TM: KIZÖREN TM Kök: KIZBOĞAN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 17:53 | 2014-03-23 20:16 | 2.3742 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 47.4833
16855 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ZINCIRLIKUYU TR 2.19 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 17:55 | 2014-03-23 18:28 | 0.55111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55111 | 0 | 0
16856 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KITIRAĞIL TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 17:58 | 2014-03-23 19:13 | 1.2411 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2411
16858 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ÜRGÜP TR4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 18:00 | 2014-03-23 18:47 | 0.78583 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 78.5833
16859 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: F2-SANAYİ FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: DM 16 AKINCILAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-23 18:12 | 2014-03-23 18:55 | 0.715 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 715 | 0 | 0
16860 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: ASAGIILICEK2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 18:13 | 2014-03-23 19:01 | 0.81417 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.2833
16863 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKÖY TM TR: CICEKDAGI TR1 DM: AKCAKENT DM Kök: ÇEPNİ GRUP | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 18:19 | 2014-03-23 19:08 | 0.81222 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0.81222 | 56.8556 | 0 | 0
16861 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY19 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-23 18:27 | 2014-03-23 19:19 | 0.86111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86111 | 0 | 0
16862 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: SAHINEFENDI 1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 18:30 | 2014-03-23 20:14 | 1.7356 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7356
16864 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DIKMELI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-23 18:33 | 2014-03-23 21:29 | 2.9336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9336 | 0 | 0
16865 | 1 | KONYA | HADİM | TR: DEDEMLI CARSI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-23 18:41 | 2014-03-23 19:28 | 0.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0
16866 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: UCHUYUK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 18:43 | 2014-03-23 20:52 | 2.1494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1494 | 0 | 0
16867 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: HALILEFENDI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 18:43 | 2014-03-23 19:50 | 1.1047 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2094
16868 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 2/22 | AG - PANO / BOX HASARI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-23 18:47 | 2014-03-23 19:30 | 0.71528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71528 | 0 | 0
16869 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARIF BILGE2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-23 18:57 | 2014-03-23 19:34 | 0.62556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62556 | 0 | 0
16872 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KONYA YOLU REFUJLER35 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 19:16 | 2014-03-23 19:32 | 0.28167 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 112.6667 | 0 | 0
16871 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ULUOREN1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 19:19 | 2014-03-23 20:48 | 1.4917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4917
16870 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BALCI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 19:20 | 2014-03-23 20:50 | 1.5058 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5058
16873 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: KATRANLI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-23 19:34 | 2014-03-23 20:53 | 1.3069 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3069
16874 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BEHLULBEY MH33 TR 630 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 19:41 | 2014-03-23 20:40 | 0.99444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99444 | 0 | 0
16875 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SERCELI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-23 20:05 | 2014-03-23 21:12 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.11
16876 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: COCUK PARKI SK TR 3.27 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-23 20:15 | 2014-03-23 21:02 | 0.77667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77667 | 0 | 0
16877 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KONUKLAR YOLU6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 20:24 | 2014-03-23 20:37 | 0.21278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21278 | 0 | 0
16878 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: KUTBURUN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-23 20:25 | 2014-03-23 21:16 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85
16879 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA12 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 20:44 | 2014-03-23 22:12 | 1.4828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4828 | 0 | 0
16880 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ALABAG1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 21:16 | 2014-03-23 22:32 | 1.2758 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.3792
16881 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: İSHAKUŞAĞI TM: YUNAK TM Kök: ODABAŞI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-23 21:30 | 2014-03-23 22:17 | 0.79194 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 249.4625
16882 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1697 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-23 21:42 | 2014-03-23 22:29 | 0.78139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78139 | 0 | 0
16883 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KEPENEK1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 22:06 | 2014-03-23 23:34 | 1.4728 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4728
16884 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ASAGICAGLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 22:17 | 2014-03-23 23:15 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.52
16885 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BALKI 2 TR 160 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 22:24 | 2014-03-23 23:27 | 1.0533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0533 | 0 | 0
16886 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ALTUNTAS6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 23:19 | 2014-03-24 00:08 | 0.82 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0
16887 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKSEMSETTIN 04 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 01:03 | 2014-03-24 01:38 | 0.57639 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3056 | 0 | 0
16888 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: SAVCILIBAGBASI1/3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 04:51 | 2014-03-24 07:47 | 2.9308 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.5158
16889 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-35 | AG - FAZ YÖNÜ TERS - TESİS-BAKIM-KET-BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 05:23 | 2014-03-24 08:46 | 3.3883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3883 | 0 | 0
16890 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: yazikinik | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 05:48 | 2014-03-24 06:41 | 0.87861 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.1503
16891 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | DM: KAYMAKLI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 06:05 | 2014-03-24 11:28 | 5.3864 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.9319 | 0
16892 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 06:13 | 2014-03-24 09:16 | 3.0453 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 6.0906 | 76.1319
16893 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: AYRANCI DM Kök: AYRANCI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 06:14 | 2014-03-24 09:44 | 3.4875 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 498.7125
16894 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Fider: KOZAKLI TM: KALABA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 07:08 | 2014-03-24 07:44 | 0.60056 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 30.0278 | 0 | 0
16895 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: OTLUK YAYLASI TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-24 07:23 | 2014-03-24 11:29 | 4.1028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1028
16896 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: MERAM DM26 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-24 07:28 | 2014-03-24 08:22 | 0.90444 | 22 | 688 | 30 | 2 | 19.8978 | 622.2578 | 27.1333 | 1.8089
16897 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: BOGAZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-24 07:32 | 2014-03-24 08:36 | 1.0678 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.3389 | 0 | 0
16930 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ALACATI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 07:42 | 2014-03-24 09:13 | 1.5242 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 91.45
16898 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: MERAM DM26 Kök: ÇOMAKLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-24 07:47 | 2014-03-24 08:16 | 0.48417 | 5 | 679 | 2 | 14 | 2.4208 | 328.7492 | 0.96833 | 6.7783
16899 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: DEREÇİNE TM: AKŞEHİR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 07:52 | 2014-03-24 09:13 | 1.355 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40.65 | 0 | 0 | 0
16900 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUSAN13 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-24 07:56 | 2014-03-24 08:23 | 0.45833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 0
16901 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA-1 TM DM: MERAM DM 28 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 07:58 | 2014-03-24 08:02 | 0.063611 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 9.5417 | 0
16902 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-2 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 08:01 | 2014-03-24 08:18 | 0.28028 | 100 | 500 | 50 | 500 | 28.0278 | 140.1389 | 14.0139 | 140.1389
16904 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ 2 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-24 08:01 | 2014-03-24 12:00 | 3.9836 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 398.3611 | 0
16917 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | Fider: ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM Kök: AKPINAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-24 08:01 | 2014-03-24 13:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2500
16920 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELCEAGAC2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-24 08:01 | 2014-03-24 12:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 108
16959 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1250 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-24 08:01 | 2014-03-24 12:01 | 4 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
19591 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: CAMILI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-24 08:01 | 2014-03-24 12:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 200
16903 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 35TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-24 08:02 | 2014-03-24 09:05 | 1.0517 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.2583 | 0 | 0
16914 | 1 | NEVŞEHİR | MUCUR | Kök: ÇİĞDEM KABİN | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 08:09 | 2014-03-24 09:53 | 1.7381 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 34.7611
16905 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: EYNELLI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 08:13 | 2014-03-24 09:44 | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.1667
16937 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELKAYA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 08:13 | 2014-03-24 09:34 | 1.3419 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.1292
16915 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20529 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 08:16 | 2014-03-24 08:56 | 0.65667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65667 | 0 | 0
16908 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Fider: AVANOS TR9 - AVANOS11 TR TM: AVANOS TM TR: AVANOS9 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-24 08:24 | 2014-03-24 10:07 | 1.7308 | 13 | 200 | 0 | 0 | 22.5008 | 346.1667 | 0 | 0
16906 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL TOMEK4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-24 08:24 | 2014-03-24 08:49 | 0.42889 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.2889 | 0 | 0
16907 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EREĞLİ-1 TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 08:28 | 2014-03-24 09:18 | 0.82667 | 360 | 419 | 0 | 0 | 297.6 | 346.3733 | 0 | 0
16909 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | DM: KAYMAKLI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-24 08:29 | 2014-03-24 09:34 | 1.0847 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1084.7222 | 0 | 0
16927 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-2 DİNEK TM: GÜNEYSINIR TM Kök: DİNEKSARAY RMU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-24 08:31 | 2014-03-24 16:01 | 7.5 | 0 | 0 | 25 | 100 | 0 | 0 | 187.5 | 750
16960 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAMAN TM Kök: BOYALITEPE KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-24 08:31 | 2014-03-24 10:01 | 1.5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
19911 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: ORTAOBA SULAMA MODÜLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-24 08:31 | 2014-03-24 12:31 | 4 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0
16910 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MOTORLU SANAYİ KUYU TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-24 08:32 | 2014-03-24 09:16 | 0.73778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73778 | 0 | 0
16912 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: ERTUGRUL1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-24 08:38 | 2014-03-24 09:59 | 1.3608 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3608
16911 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: AGCASAR TM: MİSLİOVA TM Kök: TEPE KABİN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-24 08:40 | 2014-03-24 09:33 | 0.88056 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 607.5833 | 0 | 0
16913 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU78 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 08:42 | 2014-03-24 09:07 | 0.41306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41306 | 0 | 0
16916 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KELHASAN3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 08:55 | 2014-03-24 15:17 | 6.3703 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3703
16918 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: TEPEKOY1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 08:55 | 2014-03-24 09:44 | 0.80583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80583
16919 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 08:59 | 2014-03-24 09:09 | 0.16472 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.2944 | 0 | 0 | 0
15195 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-24 09:01 | 2014-03-24 14:01 | 5 | 15 | 1000 | 0 | 0 | 75 | 5000 | 0 | 0
16921 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: CAGIRKAN2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-24 09:01 | 2014-03-24 10:01 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0
16922 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: COGURLU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-24 09:01 | 2014-03-24 14:01 | 5 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0
16923 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Fider: ORTAOBA TM: KARAMAN TM Kök: KARALGAZI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-24 09:01 | 2014-03-24 10:01 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
16928 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: SUDURAĞI DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-24 09:01 | 2014-03-24 14:01 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0
16929 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN DM-HİRFANLI KÖK TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM Kök: HİRFANLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-24 09:01 | 2014-03-24 13:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 600
16932 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ZAFERIYE 1 TR 160 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-24 09:01 | 2014-03-24 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 185
16934 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: AVANOS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-24 09:01 | 2014-03-24 17:01 | 8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0
16938 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MIMARSINAN02 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-24 09:01 | 2014-03-24 14:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
16942 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KESECİK TR-6 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-24 09:01 | 2014-03-24 15:01 | 6 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0
16945 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: YIGITLER24 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-24 09:01 | 2014-03-24 16:01 | 7 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0
16946 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KIZILKAYA TM: KARAMAN TM Kök: PINARBAŞI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-24 09:01 | 2014-03-24 11:01 | 2 | 0 | 0 | 7 | 602 | 0 | 0 | 14 | 1204
16967 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: AKHAN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-24 09:01 | 2014-03-24 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 750
16968 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM DM: YENİCEOBA KARTER DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-24 09:01 | 2014-03-24 17:01 | 8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0
16971 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KUZGUNKAVAK TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-24 09:01 | 2014-03-24 14:01 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
17008 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: BOR TM: EREĞLİ TM Kök: KARAHÜYÜK TSK RMU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-24 09:01 | 2014-03-24 16:01 | 7 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0
17024 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MENGENE ESKI KULE TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-24 09:01 | 2014-03-24 14:01 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
17028 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: DM-26 Kök: KAŞINHANI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-24 09:01 | 2014-03-24 16:01 | 7 | 6 | 264 | 21 | 13 | 42 | 1848 | 147 | 91
19211 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-24 09:01 | 2014-03-24 14:01 | 5 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0
19293 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | Fider: IHLARA TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-24 09:01 | 2014-03-24 12:01 | 3 | 10 | 500 | 0 | 50 | 30 | 1500 | 0 | 150
19328 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: IBIKLI TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-24 09:01 | 2014-03-24 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150
19756 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK 11 (MALAS YOLU SEKİLER 02) | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-24 09:01 | 2014-03-24 17:01 | 8 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0
19823 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-24 09:01 | 2014-03-24 14:01 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
19865 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: F3 İshakuşağı TM: YUNAK TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-24 09:01 | 2014-03-24 14:01 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
19943 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: MUCUR KÖYLER TM: PETLAS TM Kök: KESİKKÖPRÜ MODÜLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-24 09:01 | 2014-03-24 14:01 | 5 | 0 | 0 | 15 | 233 | 0 | 0 | 75 | 1165
20005 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SIZMA6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-24 09:01 | 2014-03-24 15:01 | 6 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
16924 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESKIKISLA1TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 09:06 | 2014-03-24 10:11 | 1.0856 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0856
16925 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ORTAOBA TM: KARAMAN TM Kök: K.KARABEKIR YESILHATSULAMA KOK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-24 09:07 | 2014-03-24 10:37 | 1.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0
16926 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: YENİCEOBA TM: CİHANBEYLİ TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-24 09:09 | 2014-03-24 18:14 | 9.0819 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.1639
16931 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BESAGIL1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 09:14 | 2014-03-24 13:28 | 4.2356 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2356
16933 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM Kök: CULCULE KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-24 09:15 | 2014-03-24 11:15 | 1.9992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9992
16935 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK12 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-24 09:21 | 2014-03-24 14:01 | 4.6667 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 247.3333 | 0 | 0
16936 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: UZUNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 09:21 | 2014-03-24 11:19 | 1.9675 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 393.5 | 393.5 | 0
16948 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA-2 TM DM: BAŞARAKAVAK DM Kök: KIZILÖREN KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-24 09:31 | 2014-03-24 16:31 | 7 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0
16958 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: AYVALCA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-24 09:31 | 2014-03-24 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 640
16989 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: YENİKENT TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-24 09:31 | 2014-03-24 13:53 | 4.3667 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 436.6667 | 0
17006 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZÖREN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-24 09:31 | 2014-03-24 16:01 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 65
19450 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: KIZÖREN TM - FİDER 9 KÖŞK HATTI TM: KIZÖREN TM Kök: HÜSEYİNBEYLİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-24 09:31 | 2014-03-24 14:31 | 5 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0
19488 | 1 | KONYA | HADİM | TR: YAGCILAR DERE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-24 09:31 | 2014-03-24 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 145
19953 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: MUCUR KÖYLER TM: PETLAS TM Kök: TEPESİDELİK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-24 09:31 | 2014-03-24 10:31 | 1 | 0 | 0 | 55 | 1068 | 0 | 0 | 55 | 1068
19991 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BOR-5 TM: BOR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-24 09:31 | 2014-03-24 13:04 | 3.55 | 19 | 400 | 0 | 0 | 67.45 | 1420 | 0 | 0
19995 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Fider: ALTINHİSAR-1 TM: BOR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-24 09:31 | 2014-03-24 14:31 | 5 | 0 | 0 | 9 | 100 | 0 | 0 | 45 | 500
16939 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS26 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 09:32 | 2014-03-24 10:11 | 0.64528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64528 | 0 | 0
16940 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HAFIF KIMYACILAR1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 09:36 | 2014-03-24 09:49 | 0.21167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21167 | 0 | 0
16943 | 1 | KONYA | MERAM | TR: UZUNHARMANLAR2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-24 09:52 | 2014-03-24 10:40 | 0.80917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80917 | 0 | 0
16952 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: SAHINEFENDI 1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 09:56 | 2014-03-24 15:53 | 5.9472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9472 | 0 | 0
16944 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KOLUKISA5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-24 10:01 | 2014-03-24 15:01 | 5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0
16947 | 1 | KONYA | KULU | TR: YARASLI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-24 10:01 | 2014-03-24 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 800
16949 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: ILGIN TM Kök: HACIPİRLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-24 10:01 | 2014-03-24 15:01 | 5 | 0 | 0 | 12 | 190 | 0 | 0 | 60 | 950
16951 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: PINARBASI TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 10:01 | 2014-03-24 11:41 | 1.6728 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6728
16953 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: DESTIGIN3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-24 10:01 | 2014-03-24 14:24 | 4.3833 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 306.8333 | 0 | 0
16955 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | Fider: ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-24 10:01 | 2014-03-24 11:30 | 1.4836 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 111.2708
16964 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: TOPRAKLIK DM - YEŞİLÖZ TM: ALTINEKİN TM DM: TOPRAKLIK DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-24 10:01 | 2014-03-24 15:01 | 5 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0
19082 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EREĞLİ-2 TM: EREĞLİ TM IM: EREĞLİ1100 İM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-24 10:01 | 2014-03-24 14:01 | 4 | 0 | 788 | 0 | 0 | 0 | 3152 | 0 | 0
19331 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM DM: KARTER DM Kök: BULDUK SULAMALAR KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-24 10:01 | 2014-03-24 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150
19389 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: ILGIN TM Kök: HACIPİRLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-24 10:01 | 2014-03-24 15:01 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
19425 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERİNKUYU TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-24 10:01 | 2014-03-24 15:01 | 5 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
19565 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ALAY TM: MİSLİOVA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-24 10:01 | 2014-03-24 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 1100
16950 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALPASLAN6 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 10:02 | 2014-03-24 12:05 | 2.0486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0486 | 0 | 0
17016 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: BURUNOBA TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 10:02 | 2014-03-24 14:12 | 4.155 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.155
16954 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 10:12 | 2014-03-24 10:54 | 0.69833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.475 | 0 | 0
16956 | 1 | KONYA | MERAM | TR: OSMAN GAZI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-24 10:19 | 2014-03-24 10:51 | 0.53833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53833 | 0 | 0
16957 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ILBIZ HUYUGU TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-24 10:20 | 2014-03-24 11:01 | 0.66972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66972 | 0 | 0
16982 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20509 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-24 10:22 | 2014-03-24 11:54 | 1.5347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5347 | 0 | 0
16996 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAMAN TM Kök: BOYALITEPE KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-24 10:31 | 2014-03-24 12:01 | 1.5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0
16961 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: TÜMOSAN TM Kök: KATRANCI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 10:34 | 2014-03-24 13:50 | 3.2711 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98.1333 | 0
16962 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: YUNAK TM - FİDER11 PİRİBEYLİ TM: YUNAK TM Kök: PİRİBEYLİ KÖK 2 | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 10:37 | 2014-03-24 12:04 | 1.4469 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 162.0578 | 0 | 0
16980 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20520 | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 10:41 | 2014-03-24 11:43 | 1.0406 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.6083 | 0 | 0
16963 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: SEYDİŞEHİR TM TR: UCPINAR4 TR DM: BOZKIR DM Kök: YALNIZCA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-24 10:51 | 2014-03-24 11:32 | 0.68917 | 170 | 0 | 0 | 0 | 117.1583 | 0 | 0 | 0
16965 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KUTLU3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 10:59 | 2014-03-24 12:41 | 1.7031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7031 | 0 | 0
16966 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: TEPEARASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 11:00 | 2014-03-24 11:57 | 0.955 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.775 | 0 | 0
16987 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Fider: EMİRGAZİ-2 TM: KARAPINAR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-24 11:01 | 2014-03-24 13:01 | 2 | 0 | 0 | 8 | 73 | 0 | 0 | 16 | 146
16984 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30104 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 11:13 | 2014-03-24 12:11 | 0.98167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98167 | 0 | 0
16969 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: SULEYMANHACI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 11:14 | 2014-03-24 14:14 | 3.0031 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0031
16970 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM Kök: ÇANAKÇI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 11:14 | 2014-03-24 11:53 | 0.655 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 85.15 | 0
16974 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: HAMZALARBAHCELER2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 11:15 | 2014-03-24 14:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
16972 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BUYUKPORNEK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 11:16 | 2014-03-24 13:52 | 2.6056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6056
16973 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: HACIBEKTAŞ TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-24 11:23 | 2014-03-24 11:34 | 0.18889 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 94.4444
16976 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUSAN5 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 11:31 | 2014-03-24 12:18 | 0.77194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77194 | 0 | 0
16975 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: ADILLER1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-24 11:32 | 2014-03-24 11:54 | 0.37889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37889
16979 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY23 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 11:35 | 2014-03-24 12:00 | 0.42278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42278 | 0 | 0
16977 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: DIVARLI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 11:36 | 2014-03-24 12:11 | 0.56889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56889 | 0 | 0
16978 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 11:37 | 2014-03-24 13:01 | 1.3919 | 0 | 0 | 30 | 100 | 0 | 0 | 41.7583 | 139.1944
16981 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAÖNÜ DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 11:43 | 2014-03-24 12:09 | 0.4325 | 9 | 1206 | 69 | 3223 | 3.8925 | 521.595 | 29.8425 | 1393.9475
16983 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 11:57 | 2014-03-24 12:52 | 0.91167 | 10 | 1200 | 0 | 0 | 9.1167 | 1094 | 0 | 0
16988 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELCEAGAC2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-24 12:01 | 2014-03-24 16:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 108
17001 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ORTAOBA TM: KARAMAN TM Kök: ILITERE KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-24 12:01 | 2014-03-24 15:01 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
19486 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: BOZCAMAHMUT-1 TM: KIZÖREN TM Kök: BİLEZİKLİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-24 12:01 | 2014-03-24 14:01 | 2 | 0 | 0 | 55 | 136 | 0 | 0 | 110 | 272
16986 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TAPTIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-24 12:07 | 2014-03-24 13:59 | 1.8606 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8606
16985 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: SOGUT1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 12:13 | 2014-03-24 15:58 | 3.7364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7364 | 0 | 0
16990 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: TURGUT TM: YUNAK TM Kök: TURGUT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 12:26 | 2014-03-24 13:34 | 1.1467 | 0 | 0 | 15 | 335 | 0 | 0 | 17.2 | 384.1333
19590 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: CAMILI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-24 12:31 | 2014-03-24 15:26 | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 145.8333
16991 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ESATPASA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 12:37 | 2014-03-24 16:49 | 4.2086 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.2517 | 0 | 0
16992 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ULUIRMAK SAKA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 12:40 | 2014-03-24 20:21 | 7.6844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6844 | 0 | 0
16993 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KAPU CAMI TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-24 12:43 | 2014-03-24 13:50 | 1.1261 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.5222 | 0 | 0
16995 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: GULPINAR10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 12:51 | 2014-03-24 16:04 | 3.2194 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38.6333 | 0 | 0
16994 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: OVAKAVAGI4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-24 12:51 | 2014-03-24 15:10 | 2.3094 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.5472 | 0 | 0
16997 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1251 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-24 13:01 | 2014-03-24 14:17 | 1.2667 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 192.5333 | 0 | 0
16998 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ 2 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-24 13:01 | 2014-03-24 15:00 | 1.9836 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 198.3611 | 0
17005 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | Fider: ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM Kök: AKPINAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-24 13:01 | 2014-03-24 17:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2000
17010 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | Fider: IHLARA TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-24 13:01 | 2014-03-24 16:28 | 3.45 | 0 | 400 | 0 | 100 | 0 | 1380 | 0 | 345
17021 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: AKÇAYAZI TM: KARAPINAR TM Kök: MERDİVENLİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-24 13:01 | 2014-03-24 14:31 | 1.5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0
17000 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: OGUZLARYAYLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 13:05 | 2014-03-24 20:59 | 7.9056 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 55.3389
16999 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM Kök: CULCULE KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-24 13:10 | 2014-03-24 15:11 | 2.0231 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0231
17009 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KUMBETALTI MEZARLIK TR3-22 DM: KIRŞEHİR DM 3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-24 13:19 | 2014-03-24 13:52 | 0.55778 | 3 | 1600 | 0 | 0 | 1.6733 | 892.4444 | 0 | 0
17002 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KUZUKUYUSU1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 13:24 | 2014-03-24 19:26 | 6.025 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0
16941 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: ORTAOBA SULAMA MODÜLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-24 13:31 | 2014-03-24 16:31 | 3 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 120 | 120
17003 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KARABAG7 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 13:32 | 2014-03-24 15:38 | 2.1014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1014
17004 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: YOLLARBASI3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 13:34 | 2014-03-24 15:02 | 1.4586 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4586
17007 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ÇUKURKUYU TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 13:45 | 2014-03-24 14:10 | 0.41417 | 100 | 0 | 230 | 0 | 41.4167 | 0 | 95.2583 | 0
17011 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: MERAM DM26 | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 13:55 | 2014-03-24 14:16 | 0.35861 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 215.1667 | 0 | 0
17012 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: TASAĞIL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 13:55 | 2014-03-24 15:57 | 2.035 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50.875 | 0
17014 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ESENLER 01 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-24 14:00 | 2014-03-24 14:52 | 0.86639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86639 | 0 | 0
17036 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KESİKKÖPRÜ MODÜLER-DEDELİ1 TR TM: PETLAS TM Kök: KESİKKÖPRÜ MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-24 14:01 | 2014-03-24 16:16 | 2.25 | 0 | 0 | 30 | 550 | 0 | 0 | 67.5 | 1237.5
19759 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MIMARSINAN02 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-24 14:01 | 2014-03-24 19:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
17017 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KARAATLI12 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 14:02 | 2014-03-24 15:05 | 1.0497 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0497
17013 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 3 TM DM: DM 37/A TÖMEK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 14:02 | 2014-03-24 14:41 | 0.64222 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5689 | 0
17037 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YUSUF IZZETTIN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-24 14:04 | 2014-03-24 17:04 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
17015 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ADAKALE1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 14:04 | 2014-03-24 19:30 | 5.4222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4222 | 0 | 0
17018 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BALCILAR11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 14:20 | 2014-03-24 15:52 | 1.5325 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.325
17019 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: AVDUL1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - HATTA CİSİM TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-24 14:28 | 2014-03-24 18:19 | 3.8561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8561 | 0 | 0
17022 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILTEPE9 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 14:47 | 2014-03-24 18:51 | 4.0664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0664 | 0 | 0
17020 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KERESTECILER3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 14:49 | 2014-03-24 16:07 | 1.3006 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5028 | 0 | 0
17026 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: SEKİZLİ TM: KARAPINAR TM Kök: MERKEZ TSK KÖK1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-24 15:01 | 2014-03-24 16:01 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
17023 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: EĞRİBAYAT DM - EGRIBAYAT1 TR TM: KONYA 3 TM DM: DM 79 EĞRİBAYAT | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 15:15 | 2014-03-24 15:25 | 0.1675 | 0 | 110 | 3 | 0 | 0 | 18.425 | 0.5025 | 0
17025 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - AKINCILAR TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 15:19 | 2014-03-24 17:54 | 2.5778 | 0 | 620 | 180 | 50 | 0 | 1598.2222 | 464 | 128.8889
17027 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Fider: AZATLI - ÇİFTLİK TM: MİSLİOVA TM Kök: DİVARLI SULAMA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 15:34 | 2014-03-24 16:41 | 1.125 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 0
17031 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-24 15:39 | 2014-03-24 16:59 | 1.335 | 10 | 2500 | 0 | 0 | 13.35 | 3337.5 | 0 | 0
17029 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: YASSIKAYA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-24 15:44 | 2014-03-24 19:00 | 3.2764 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2764
17030 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TATLICAK1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 15:55 | 2014-03-24 19:01 | 3.0925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0925 | 0 | 0
17034 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU18 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 16:12 | 2014-03-24 17:18 | 1.0958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0958 | 0 | 0
17032 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BUYUKHISARLIK4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 16:12 | 2014-03-24 16:39 | 0.43806 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9.1992 | 0 | 0
17033 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM Kök: ULUKIŞLA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 16:13 | 2014-03-24 17:32 | 1.3097 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 65.4861 | 0
17035 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: ILGIN TM Kök: TOSUNOGLU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 16:16 | 2014-03-24 17:14 | 0.9725 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9175 | 0
17055 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 16:33 | 2014-03-24 17:54 | 1.3583 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 54.3333 | 0 | 0
17038 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: OTOGAR10 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 16:44 | 2014-03-24 17:36 | 0.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0
17040 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KAVAK8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 16:45 | 2014-03-24 18:09 | 1.4003 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 35.0069 | 0 | 0
17039 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 16:49 | 2014-03-24 17:55 | 1.1056 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3167 | 0
17041 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SAGLIK BAHCELER2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 16:51 | 2014-03-24 20:44 | 3.8692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8692 | 0 | 0
17047 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: CİHANBEYLİ-2 TM: CİHANBEYLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-24 17:01 | 2014-03-24 19:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 70
17042 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KONYA4 TM - HARA FİDERİ TM: KONYA-4 TM Kök: SAZLIK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 17:02 | 2014-03-24 17:37 | 0.59083 | 30 | 0 | 0 | 0 | 17.725 | 0 | 0 | 0
17043 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MOTORLU SANAYİ CAMİ TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 17:06 | 2014-03-24 18:01 | 0.91472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91472 | 0 | 0
17044 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: AGIZBOGAZ1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-24 17:07 | 2014-03-24 17:57 | 0.84028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84028
17045 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-6 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 17:09 | 2014-03-24 19:17 | 2.1244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1244 | 0 | 0
17058 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-122 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 17:14 | 2014-03-24 17:56 | 0.70694 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 17.6736 | 0 | 0
17046 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: TR23 TAŞAGIL KOYLER GRUBU TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-24 17:16 | 2014-03-24 18:25 | 1.1544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1544 | 0 | 0
17067 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: DULKADIRLIYARIMKALE | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 17:17 | 2014-03-24 18:17 | 1.0008 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25.0208
17048 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR22 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 17:19 | 2014-03-24 17:55 | 0.59722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59722 | 0 | 0
17049 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR36 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 17:28 | 2014-03-24 18:08 | 0.67528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67528 | 0 | 0
17050 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TM DM: DM44 Kök: MECIDIYE TSK KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 17:29 | 2014-03-24 18:48 | 1.3106 | 85 | 0 | 0 | 0 | 111.3972 | 0 | 0 | 0
17051 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: CAMIATIK MH34 TR 250 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 17:40 | 2014-03-24 18:22 | 0.70111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70111 | 0 | 0
17054 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR27 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 17:45 | 2014-03-24 18:25 | 0.65694 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 49.2708 | 0 | 0
17052 | 1 | KONYA | KULU | TR: SUKUR YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 17:46 | 2014-03-24 18:41 | 0.92472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92472
17053 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: AKYAMAC1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 17:47 | 2014-03-24 18:12 | 0.41139 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.9367
17056 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: CIVLER3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-24 17:48 | 2014-03-24 20:51 | 3.0397 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0397
17061 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: HACIBEKTAŞ TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 17:53 | 2014-03-24 18:22 | 0.48833 | 0 | 0 | 1725 | 0 | 0 | 0 | 842.375 | 0
17057 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: KAVAKOZU1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 17:54 | 2014-03-24 18:58 | 1.0736 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0736
17059 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BUYUK AYMANAS2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-24 17:55 | 2014-03-24 20:42 | 2.7967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7967 | 0 | 0
17060 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GULBAHCE5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-24 17:57 | 2014-03-24 20:56 | 2.9811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9811 | 0 | 0
17062 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 18:05 | 2014-03-24 20:05 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
17066 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: APAK YAYLA1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 18:06 | 2014-03-24 21:45 | 3.6514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6514 | 0 | 0
17063 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ASAGI CIGIL2 TR 400 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 18:09 | 2014-03-24 20:10 | 2.0208 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 90.9375 | 0 | 0
17065 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: GÖKBUDAK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-24 18:10 | 2014-03-24 21:00 | 2.8392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8392 | 0 | 0
17078 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60809 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-24 18:11 | 2014-03-24 19:15 | 1.0794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0794 | 0 | 0
17064 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: YENISU3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 18:11 | 2014-03-24 20:07 | 1.9344 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.5411 | 0 | 0
17068 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKİF 14 (TUZDEVE 01) | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-24 18:13 | 2014-03-24 18:38 | 0.42139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42139 | 0 | 0
17069 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: HUGLU11 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-24 18:18 | 2014-03-24 19:32 | 1.2317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2317 | 0 | 0
17070 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-21 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 18:27 | 2014-03-24 19:53 | 1.4289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4289 | 0 | 0
17071 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: OBRUK YEŞİLHAT TM: KIZÖREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-24 18:35 | 2014-03-24 20:15 | 1.6675 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.675 | 0
17072 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: DEDELER3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 18:36 | 2014-03-24 21:36 | 3.0075 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90.225 | 0 | 0
17073 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 18:42 | 2014-03-24 21:47 | 3.0978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0978 | 0 | 0
17085 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21607 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-24 18:43 | 2014-03-24 20:14 | 1.5178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5178 | 0 | 0
17076 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SAKARYA5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-24 18:51 | 2014-03-24 19:37 | 0.78083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78083 | 0 | 0
17074 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ALTUNTAS8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-24 19:01 | 2014-03-24 20:22 | 1.3514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3514 | 0 | 0
17075 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KARATEPE2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 19:05 | 2014-03-24 20:03 | 0.97028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97028
17077 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: SARIAGIL1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 19:09 | 2014-03-24 20:50 | 1.6842 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6842
17079 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KABACALI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 19:14 | 2014-03-24 19:53 | 0.65417 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3083
17080 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: KARAKAYA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 19:28 | 2014-03-24 20:32 | 1.0658 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0658
17081 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BAHCELI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-24 19:31 | 2014-03-24 22:00 | 2.4858 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4858
17082 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KARATAY3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-24 19:45 | 2014-03-24 21:04 | 1.3194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3194 | 0 | 0
17083 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: OLUKPINAR 1 TR 63 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-24 20:01 | 2014-03-24 22:16 | 2.2411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2411 | 0 | 0
17084 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KIRKISLA3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 20:12 | 2014-03-24 21:32 | 1.3386 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3386
17091 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30828 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-24 20:14 | 2014-03-24 21:15 | 1.0042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0042 | 0 | 0
17086 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MENGENE YENI KULE TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-24 20:16 | 2014-03-24 20:50 | 0.57194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57194 | 0 | 0
17087 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: PAMUKCU UN DEGIRMENI2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-24 20:28 | 2014-03-24 20:47 | 0.32917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32917 | 0 | 0
17088 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: UCHARMAN1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 20:37 | 2014-03-24 21:38 | 1.0228 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0228
17089 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: FERTEK TR-2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 20:53 | 2014-03-24 22:04 | 1.1778 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.7778 | 0 | 0
17090 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SAADET2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-24 21:10 | 2014-03-24 21:47 | 0.62333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62333 | 0 | 0
17092 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1452 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-24 21:11 | 2014-03-24 22:17 | 1.0925 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0925
17095 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30828 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-24 21:29 | 2014-03-24 22:07 | 0.63194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63194 | 0 | 0
17093 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YENİCE TM: KIZÖREN TM Kök: YENİCE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-24 21:31 | 2014-03-24 23:21 | 1.8228 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8228 | 0
17094 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60503 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-24 22:02 | 2014-03-24 22:41 | 0.66194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66194 | 0 | 0
17096 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BOYALI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-24 22:25 | 2014-03-24 23:07 | 0.70139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70139 | 0 | 0
17097 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: PUSAT1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 22:41 | 2014-03-24 23:09 | 0.47472 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 83.0764
17098 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1578 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 23:27 | 2014-03-25 01:45 | 2.3086 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 32.3206 | 0 | 0
17099 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-24 23:36 | 2014-03-25 00:54 | 1.2864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2864 | 0 | 0
19766 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA-1 TM DM: DM 17 AKYOKUŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-25 02:44 | 2014-03-25 03:01 | 0.28333 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0
17100 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: AYRANCI DM Kök: UÇHARMAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 05:21 | 2014-03-25 10:45 | 5.4153 | 0 | 0 | 4 | 602 | 0 | 0 | 21.6611 | 3259.9972
17101 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-10 İ.ÇUMRA TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM DM: İ.ÇUMRA DM Kök: İ.ÇUMRA TR 8 RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 05:58 | 2014-03-25 07:18 | 1.3247 | 1 | 114 | 2 | 0 | 1.3247 | 151.0183 | 2.6494 | 0
17102 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM Kök: GÜMÜŞLER KABİN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 06:11 | 2014-03-25 07:49 | 1.6378 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 245.6667
17103 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BÖLÜKYAZI TM: KARAMAN TM Kök: ATATÜRK MAH. KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 06:36 | 2014-03-25 09:12 | 2.6039 | 0 | 0 | 6 | 470 | 0 | 0 | 15.6233 | 1223.8278
17104 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN 1 TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 06:54 | 2014-03-25 07:09 | 0.23556 | 350 | 0 | 0 | 0 | 82.4444 | 0 | 0 | 0
17105 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: INCESU6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 07:07 | 2014-03-25 09:45 | 2.6242 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.2417 | 0 | 0
17106 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ORGANİZE SAN-1 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 07:21 | 2014-03-25 08:14 | 0.89361 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6808 | 0 | 0 | 0
17107 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 21ATR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-25 07:58 | 2014-03-25 09:09 | 1.1969 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.9847 | 0 | 0
17109 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS53 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 07:58 | 2014-03-25 11:52 | 3.8939 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 584.0833 | 0 | 0
17108 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: REIS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 08:00 | 2014-03-25 08:46 | 0.76194 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 22.8583 | 0 | 0
17110 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ 2 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-25 08:01 | 2014-03-25 11:47 | 3.7669 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 376.6944 | 0
17111 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | Fider: ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM Kök: AKPINAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-25 08:01 | 2014-03-25 13:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2500
17115 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1031 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-25 08:01 | 2014-03-25 12:01 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0
17136 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1261 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-25 08:01 | 2014-03-25 12:01 | 4 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0
19593 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: CAMILI4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-25 08:01 | 2014-03-25 12:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 300
19955 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: BASIN ANITI YANI TR3-73 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-25 08:01 | 2014-03-25 14:01 | 6 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 1146 | 0 | 0
19986 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: BASIN ANITI YANI TR3-73 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-25 08:01 | 2014-03-25 14:01 | 6 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 5238 | 0 | 0
17112 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR13 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 08:28 | 2014-03-25 08:38 | 0.17139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17139 | 0 | 0
17113 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TASOBAYAYLA1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 08:29 | 2014-03-25 10:04 | 1.5864 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5864
17117 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DUNDARLI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 08:30 | 2014-03-25 12:06 | 3.6114 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.0569 | 0 | 0
17114 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11403 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 08:30 | 2014-03-25 09:02 | 0.53361 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 53.3611 | 0 | 0
17284 | 1 | KONYA | MERAM | TR: PAMUKCU3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-25 08:30 | 2014-03-25 19:16 | 10.7667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.7667 | 0 | 0
17209 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: ORTAOBA KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-25 08:31 | 2014-03-25 12:31 | 4 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0
19724 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-2 DİNEK TM: GÜNEYSINIR TM Kök: DİNEKSARAY RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-25 08:31 | 2014-03-25 16:01 | 7.5 | 0 | 120 | 5 | 0 | 0 | 900 | 37.5 | 0
17121 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: SULTANHANI-2 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - AKIM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 08:39 | 2014-03-25 13:37 | 4.9689 | 150 | 100 | 0 | 0 | 745.3333 | 496.8889 | 0 | 0
17118 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KİRŞEHİR DM 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-25 08:40 | 2014-03-25 10:27 | 1.7725 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7725 | 0
17116 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DIKILITAS2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 08:45 | 2014-03-25 11:08 | 2.3953 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 71.8583
17119 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KARAATLI7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 08:48 | 2014-03-25 12:58 | 4.1711 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41.7111 | 0 | 0
17120 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: KONAKKALE2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 08:50 | 2014-03-25 10:04 | 1.2394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2394 | 0 | 0
17125 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GOREME3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 08:55 | 2014-03-25 09:52 | 0.95167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.275 | 0 | 0
17122 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BİSKÜVİ SANAYİ-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN BS2 DM Kök: SUDURAĞI HATBAŞI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-25 09:01 | 2014-03-25 14:01 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
17123 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK12 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-25 09:01 | 2014-03-25 13:51 | 4.8333 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 256.1667 | 0 | 0
17124 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK 11 (MALAS YOLU SEKİLER 02) | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-25 09:01 | 2014-03-25 15:01 | 6 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
17126 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: NEVŞEHİR-2-TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-25 09:01 | 2014-03-25 17:01 | 8 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0
17127 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: KOKLUCE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-25 09:01 | 2014-03-25 14:01 | 5 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0
17129 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN TM: ILGIN TM DM: DM44 Kök: SADIKLAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-25 09:01 | 2014-03-25 13:46 | 4.75 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 513 | 0
17130 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: YIGITLER24 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-25 09:01 | 2014-03-25 16:01 | 7 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0
17134 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM DM: MECİDİYE DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-25 09:01 | 2014-03-25 12:01 | 3 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 735 | 0
17139 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KESECİK TR-5 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-25 09:01 | 2014-03-25 15:01 | 6 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0
17155 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ORTAOBA TM: KARAMAN TM Kök: KISECIK KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-25 09:01 | 2014-03-25 14:01 | 5 | 0 | 0 | 10 | 549 | 0 | 0 | 50 | 2745
17176 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: AYRANCI TM: EREĞLİ TM Kök: ÇİLLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-25 09:01 | 2014-03-25 15:46 | 6.75 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 202.5 | 0
17217 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: MERAM DM26 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-25 09:01 | 2014-03-25 16:06 | 7.0833 | 0 | 0 | 27 | 163 | 0 | 0 | 191.25 | 1154.5833
17231 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: İSHAKUŞAĞI TM: YUNAK TM Kök: HACIFIKILI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-25 09:01 | 2014-03-25 14:01 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
17239 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM DM: YENİCEOBA KARTER DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-25 09:01 | 2014-03-25 17:01 | 8 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 160 | 360
19134 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-25 09:01 | 2014-03-25 14:01 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0
19212 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-25 09:01 | 2014-03-25 14:01 | 5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0
19261 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: AKHAN2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-25 09:01 | 2014-03-25 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 350
19294 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | Fider: IHLARA TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-25 09:01 | 2014-03-25 12:01 | 3 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0
19359 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR-1 TM: BEYŞEHİR TM Kök: ÇİÇEKLER KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-25 09:01 | 2014-03-25 12:01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 69
19369 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: FATIH CAMI TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-25 09:01 | 2014-03-25 12:01 | 3 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 558 | 0 | 0
19655 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HAMZAOGLU1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-25 09:01 | 2014-03-25 14:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
19681 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TERCUMAN TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-25 09:01 | 2014-03-25 14:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
19824 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-25 09:01 | 2014-03-25 14:01 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
19944 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: DEGIRMENKASI1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-25 09:01 | 2014-03-25 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5
20004 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SIZMA5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-25 09:01 | 2014-03-25 15:01 | 6 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
17128 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HUSNIYE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 09:07 | 2014-03-25 10:18 | 1.1978 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.9778
17157 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KİRŞEHİR DM 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-25 09:13 | 2014-03-25 10:21 | 1.1372 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1372 | 0
17133 | 1 | KONYA | DERBENT | TR: CUKURCIMEN 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-25 09:16 | 2014-03-25 11:01 | 1.7417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7417 | 0 | 0
17132 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: DOĞUŞ TM: KONYA-4 TM DM: DM34 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-25 09:18 | 2014-03-25 09:42 | 0.41111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41111 | 0
17131 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM Kök: HACIMEHMETLİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 09:18 | 2014-03-25 10:11 | 0.88194 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6458 | 0
17135 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BAGYURDU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-25 09:31 | 2014-03-25 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 1680
17141 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZÖREN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-25 09:31 | 2014-03-25 16:01 | 6.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0
17181 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: YENİKENT TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-25 09:31 | 2014-03-25 14:31 | 5 | 0 | 0 | 140 | 10 | 0 | 0 | 700 | 50
17189 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA-2 TM DM: BAŞARAKAVAK DM Kök: KIZILÖREN KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-25 09:31 | 2014-03-25 13:31 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0
19329 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: BOGAZEVCI TR2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-25 09:31 | 2014-03-25 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 225
19451 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: ESKİL-1 TM: KIZÖREN TM Kök: FİLİKÇİ YEŞİL HAT KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-25 09:31 | 2014-03-25 14:31 | 5 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0
19491 | 1 | KONYA | HADİM | TR: YAGCILAR DERE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-25 09:31 | 2014-03-25 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 145
19992 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BOR-5 TM: BOR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-25 09:31 | 2014-03-25 13:41 | 4.1667 | 13 | 300 | 0 | 0 | 54.1667 | 1250 | 0 | 0
19996 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Fider: ALTINHİSAR-1 TM: BOR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-25 09:31 | 2014-03-25 14:31 | 5 | 0 | 0 | 9 | 100 | 0 | 0 | 45 | 500
17137 | 1 | KONYA | HADİM | Fider: BADEMLİ KÖK-BADEMLİ SULAMA1 TR TM: GÖKSU HES TM DM: BALCILAR DM Kök: BADEMLİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 09:32 | 2014-03-25 10:18 | 0.76667 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 19.1667 | 0
17138 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALAKOVA TASPINAR1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 09:37 | 2014-03-25 11:20 | 1.7158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7158 | 0 | 0
17140 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: IŞIKLAR TM: KARAPINAR TM Kök: KAYALI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 09:40 | 2014-03-25 10:11 | 0.51667 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 136.9167 | 0 | 0
17144 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 09:43 | 2014-03-25 10:20 | 0.60639 | 0 | 0 | 73 | 301 | 0 | 0 | 44.2664 | 182.5231
17145 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GUMUSLER5 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 09:45 | 2014-03-25 12:08 | 2.3906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3906 | 0 | 0
17143 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: AVANOS TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-25 09:50 | 2014-03-25 11:09 | 1.3147 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2589 | 0
17159 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20504 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-25 09:50 | 2014-03-25 10:24 | 0.56389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56389 | 0 | 0
17168 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20508 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-25 09:55 | 2014-03-25 10:51 | 0.93472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93472 | 0 | 0
17146 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR14 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 09:56 | 2014-03-25 15:08 | 5.1981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1981 | 0 | 0
17156 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: DM36 - DM 15/A DM: DM 36 ÇİMENTO | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-25 10:00 | 2014-03-25 11:36 | 1.5931 | 35 | 2750 | 5 | 5 | 55.7569 | 4380.9028 | 7.9653 | 7.9653
17142 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: TOPRAKLIK DM - YEŞİLÖZ TM: ALTINEKİN TM DM: TOPRAKLIK DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-25 10:01 | 2014-03-25 15:01 | 5 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0
17147 | 1 | KONYA | KULU | TR: YARASLI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-25 10:01 | 2014-03-25 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 800
17148 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM Kök: HACIMEHMETLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-25 10:01 | 2014-03-25 15:01 | 5 | 0 | 901 | 5 | 567 | 0 | 4505 | 25 | 2835
17150 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | Fider: ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-25 10:01 | 2014-03-25 14:08 | 4.1169 | 50 | 0 | 0 | 0 | 205.8472 | 0 | 0 | 0
17151 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM Kök: HACIMEHMETLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-25 10:01 | 2014-03-25 15:01 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
17153 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Fider: KAYMAKLI SULAMA TM: DERİNKUYU TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-25 10:01 | 2014-03-25 15:01 | 5 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
17158 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: DESTIGIN3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-25 10:01 | 2014-03-25 15:01 | 5 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0
17160 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM Kök: DOĞRUGÖZ MODULER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-25 10:01 | 2014-03-25 14:09 | 4.1333 | 155 | 0 | 0 | 0 | 640.6667 | 0 | 0 | 0
17179 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-25 10:01 | 2014-03-25 16:01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 6000
17204 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: TATLARIN10 TR - ÇİFTLİK1 TR TM: NEVŞEHİR-2-TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-25 10:01 | 2014-03-25 15:01 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0
19333 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: HATIP YAYLASI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-25 10:01 | 2014-03-25 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 175
19388 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA Kök: KOLUKISA TARIMSAL KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-25 10:01 | 2014-03-25 15:01 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0
19564 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ALAY TM: MİSLİOVA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-25 10:01 | 2014-03-25 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 1100
17149 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ABDİTOLU RMU | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-25 10:05 | 2014-03-25 12:45 | 2.6656 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.3278 | 0
17152 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM Kök: ALEMDAR KÖK 2 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-25 10:09 | 2014-03-25 19:03 | 8.9044 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44.5222 | 0
17154 | 1 | KONYA | HADİM | TR: TASPINAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 10:12 | 2014-03-25 10:54 | 0.70806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70806 | 0 | 0
17161 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: DINEK1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 10:21 | 2014-03-25 11:57 | 1.5928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5928 | 0 | 0
17162 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: DOĞUŞ TM: KONYA-4 TM DM: DM34 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-25 10:26 | 2014-03-25 10:31 | 0.084722 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4.2361 | 0 | 0
17165 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3A 9TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 10:27 | 2014-03-25 11:52 | 1.4131 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.0653 | 0 | 0
17163 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TATLICAK UN TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-25 10:28 | 2014-03-25 11:42 | 1.2339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2339 | 0 | 0
17164 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KERESTECILER1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 10:33 | 2014-03-25 10:51 | 0.29611 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.4806 | 0 | 0
17167 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SULEYMAN SAH1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 10:47 | 2014-03-25 12:14 | 1.4497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4497 | 0 | 0
17166 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: GÜMÜŞDÜĞÜN KÖK-CIRIK1 TR TM: TÜMOSAN TM Kök: GÜMÜŞDÜĞÜN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 10:49 | 2014-03-25 12:09 | 1.3286 | 0 | 0 | 20 | 100 | 0 | 0 | 26.5722 | 132.8611
17169 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KUCUKKOY2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 10:54 | 2014-03-25 17:49 | 6.9217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9217 | 0 | 0
17170 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: KIRIMINI2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-25 10:55 | 2014-03-25 11:41 | 0.76778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76778
19379 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR-1 TM: BEYŞEHİR TM Kök: ÇİÇEKLER KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-25 11:01 | 2014-03-25 14:01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 546
17171 | 1 | KONYA | MERAM | TR: PAMUKCU2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-25 11:01 | 2014-03-25 12:24 | 1.3692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3692 | 0 | 0
17172 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: PINARBASI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 11:03 | 2014-03-25 17:47 | 6.7336 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 101.0042
17173 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: IMRENLER1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-25 11:20 | 2014-03-25 11:37 | 0.28639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28639 | 0 | 0
17175 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TOPRAKLIK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 11:25 | 2014-03-25 14:33 | 3.1372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1372 | 0 | 0
17174 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: YUKSECIK2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 11:27 | 2014-03-25 13:04 | 1.6278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6278
17177 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: MANTAR1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 11:49 | 2014-03-25 12:37 | 0.80917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80917
17178 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: İSMİL TM: KONYA-4 TM Kök: BAKIRTOLU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 11:53 | 2014-03-25 13:22 | 1.4894 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9789 | 0
17214 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: BASIN ANITI YANI TR3-73 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-25 11:57 | 2014-03-25 14:41 | 2.7333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0
17180 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1031 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-25 12:01 | 2014-03-25 16:34 | 4.55 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 122.85 | 0 | 0
19298 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - DEDELER TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-25 12:01 | 2014-03-25 13:01 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
17182 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 5A 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 12:08 | 2014-03-25 13:41 | 1.5569 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.7847 | 0 | 0
17183 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ALAKOVA TM: KONYA-4 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 12:19 | 2014-03-25 12:42 | 0.38972 | 50 | 0 | 0 | 0 | 19.4861 | 0 | 0 | 0
17184 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KERESTECILER1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 12:19 | 2014-03-25 13:21 | 1.0292 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1458 | 0 | 0
17185 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: BUHARA TM: KONYA-2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-25 12:21 | 2014-03-25 12:58 | 0.60694 | 10 | 2600 | 2 | 2 | 6.0694 | 1578.0556 | 1.2139 | 1.2139
17186 | 1 | KONYA | HADİM | TR: MERNEK Y.4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 12:22 | 2014-03-25 13:43 | 1.3419 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3419
17279 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: ULUPINAR1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 12:30 | 2014-03-25 19:18 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 156.4
19592 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: CAMILI4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-25 12:31 | 2014-03-25 15:11 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 133.3333
17187 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ORTAOBA TM: KARAMAN TM Kök: KARALGAZI KOK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-25 12:40 | 2014-03-25 15:07 | 2.4383 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.315 | 0
17188 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ALEMDAR KÖK 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-25 12:42 | 2014-03-25 14:22 | 1.6706 | 0 | 0 | 75 | 290 | 0 | 0 | 125.2917 | 484.4611
17190 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1261 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-25 13:01 | 2014-03-25 18:01 | 5 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0
17192 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: TR1/71 ÇIKIŞI TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 Kök: KORTULLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-25 13:01 | 2014-03-25 17:00 | 3.9836 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 99.5903 | 0
17195 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | Fider: IHLARA TM: TÜMOSAN TM Kök: IHLARA KÖK A | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-25 13:01 | 2014-03-25 17:01 | 4 | 0 | 120 | 0 | 30 | 0 | 480 | 0 | 120
17197 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK 11 (MALAS YOLU SEKİLER 02) | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-25 13:01 | 2014-03-25 16:01 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
17199 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM DM: MECİDİYE DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-25 13:01 | 2014-03-25 16:01 | 3 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 0
19214 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | Fider: ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-25 13:01 | 2014-03-25 17:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2000
19360 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR-1 TM: BEYŞEHİR TM Kök: ÇİÇEKLER KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-25 13:01 | 2014-03-25 16:01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75
17191 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: BUYUKKARAPINAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 13:15 | 2014-03-25 15:21 | 2.1069 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1069
17193 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: DERE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 13:17 | 2014-03-25 14:05 | 0.80722 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14.53 | 0 | 0
17270 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM Kök: KÜÇÜKKÖY KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 13:27 | 2014-03-25 23:42 | 10.2608 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 153.9125 | 0
17196 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 13:28 | 2014-03-25 13:49 | 0.35806 | 500 | 0 | 0 | 0 | 179.0278 | 0 | 0 | 0
17194 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: GOKCEYAZI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-25 13:30 | 2014-03-25 15:23 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.88
17235 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: ORTAOBA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-25 13:31 | 2014-03-25 16:31 | 3 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0
17198 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21505 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-25 13:41 | 2014-03-25 15:35 | 1.9039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9039 | 0 | 0
17200 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GECIT2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 13:52 | 2014-03-25 14:48 | 0.92639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92639 | 0 | 0
17201 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM: DM 09 ŞEYH ŞAMİL | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 14:02 | 2014-03-25 14:08 | 0.090278 | 5 | 1000 | 0 | 0 | 0.45139 | 90.2778 | 0 | 0
17203 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KERESTECILER8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-25 14:07 | 2014-03-25 14:46 | 0.65 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
17202 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: KARAKOL KÖK-HÜSEYİNBEYLİ1 TR TM: TÜMOSAN TM Kök: HÜSEYİNBEYLİ KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-25 14:08 | 2014-03-25 15:33 | 1.4142 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4142 | 0
17205 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: SIGIRKUYUSU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 14:12 | 2014-03-25 19:29 | 5.2733 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.5467 | 0 | 0
17206 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL11 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 14:14 | 2014-03-25 16:29 | 2.2642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2642 | 0 | 0
17207 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Fider: KARASINIR TM: KARAMAN TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-25 14:15 | 2014-03-25 17:45 | 3.5008 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.5042 | 0
17208 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAASLAN16 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-25 14:19 | 2014-03-25 17:41 | 3.3689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3689 | 0 | 0
17210 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: ESENTEPE59 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 14:30 | 2014-03-25 15:14 | 0.73111 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.6556 | 0 | 0
19760 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ÖZLEM03 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-25 14:31 | 2014-03-25 19:31 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
17212 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: DELIKBASTIRAN1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 14:35 | 2014-03-25 15:44 | 1.1369 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1369
17211 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: SARAYÖNÜ TM: LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 14:36 | 2014-03-25 14:56 | 0.34167 | 6 | 4044 | 0 | 0 | 2.05 | 1381.7 | 0 | 0
17215 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ORGENERAL TURAL1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 14:37 | 2014-03-25 15:17 | 0.67139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67139 | 0 | 0
17213 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DOGRUGOZ6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 14:38 | 2014-03-25 15:32 | 0.89556 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 31.3444 | 0 | 0
17216 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: SANAYI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-25 14:45 | 2014-03-25 16:50 | 2.0842 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 52.1042 | 0 | 0
17222 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: PASALI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 14:55 | 2014-03-25 16:50 | 1.9125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9125 | 0 | 0
17219 | 1 | KONYA | HADİM | TR: SAROLUK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 14:58 | 2014-03-25 15:23 | 0.41444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41444
17218 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: İSHAKUŞAĞI TM: YUNAK TM Kök: EĞRİKUYU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-25 14:58 | 2014-03-25 15:38 | 0.675 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.025 | 0
17220 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR81 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-25 15:01 | 2014-03-25 15:49 | 0.80694 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.0694 | 0 | 0
19361 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR-1 TM: BEYŞEHİR TM Kök: ÇİÇEKLER KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-25 15:01 | 2014-03-25 18:01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 117
17221 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: YAGMURHUYUGU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 15:06 | 2014-03-25 16:29 | 1.3867 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3867
17241 | 1 | KONYA | HADİM | TR: SOGUTCUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 15:08 | 2014-03-25 17:08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18
17223 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1542 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-25 15:12 | 2014-03-25 17:50 | 2.6364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6364 | 0 | 0
17224 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DOGALA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 15:14 | 2014-03-25 15:43 | 0.48194 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.4097
17259 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: PINARBAŞI TM: CİHANBEYLİ TM Kök: ZAFERİYE MONOBLOK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 15:28 | 2014-03-25 17:38 | 2.1772 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 45.7217 | 0
17226 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BEDIR4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 15:30 | 2014-03-25 17:48 | 2.2978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2978 | 0 | 0
17227 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: UZUMLU4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 15:34 | 2014-03-25 17:23 | 1.8214 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 54.6417 | 0 | 0
17229 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: GUZELYURT12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 15:36 | 2014-03-25 15:58 | 0.38139 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.3394 | 0 | 0
17228 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU22 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-25 15:36 | 2014-03-25 16:46 | 1.1653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1653 | 0 | 0
17225 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: INCESU4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 15:40 | 2014-03-25 17:33 | 1.8836 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 37.6722 | 0 | 0
17230 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: MESELI TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 15:42 | 2014-03-25 16:22 | 0.65778 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.4978
17256 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20511 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 15:43 | 2014-03-25 17:24 | 1.6742 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 53.5733 | 0 | 0
17232 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KAPU CAMI TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-25 16:03 | 2014-03-25 16:43 | 0.67194 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.7194 | 0 | 0
17234 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: MADEN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 16:09 | 2014-03-25 17:21 | 1.2056 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.0556
17237 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYKO SITELERI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 16:11 | 2014-03-25 16:51 | 0.66556 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.6589 | 0 | 0
17238 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 21TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-25 16:13 | 2014-03-25 16:49 | 0.59278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59278 | 0 | 0
17236 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DOGRUGOZ6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 16:13 | 2014-03-25 18:14 | 2.0111 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 52.2889 | 0 | 0
17240 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: GURYAP TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-25 16:16 | 2014-03-25 17:36 | 1.3303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3303 | 0 | 0
17243 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SUMERBANK TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-25 16:30 | 2014-03-25 16:57 | 0.44806 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.2403 | 0 | 0
17242 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: FETIH7 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 16:31 | 2014-03-25 19:54 | 3.3742 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.8708 | 0 | 0
17244 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: AZIZIYE2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 16:39 | 2014-03-25 18:32 | 1.8758 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8758
17245 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AHSAP DOGRAMACILAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-25 16:44 | 2014-03-25 18:18 | 1.5644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5644 | 0 | 0
17247 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: SARIAGIL1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 16:45 | 2014-03-25 20:14 | 3.4792 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4792
17246 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: MANTAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 16:48 | 2014-03-25 17:28 | 0.66556 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.3111
17249 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ORTAOBA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-25 16:52 | 2014-03-25 18:43 | 1.8497 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8497
17248 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN 1 TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 16:54 | 2014-03-25 18:48 | 1.8933 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 151.4667 | 0 | 0
17250 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUSAN18 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-25 16:57 | 2014-03-25 17:44 | 0.79139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79139 | 0 | 0
17251 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR109 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 16:57 | 2014-03-25 20:08 | 3.1786 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.8931
17252 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: AKTOPRAK5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 16:58 | 2014-03-25 21:10 | 4.1956 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1956
17253 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORTAKONAK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 17:10 | 2014-03-25 18:12 | 1.0261 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23.6006 | 0 | 0
17254 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DEMİR EMSALLERİ TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-25 17:15 | 2014-03-25 18:05 | 0.83528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83528 | 0 | 0
17255 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: KOSKER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 17:20 | 2014-03-25 18:40 | 1.3433 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.4333 | 0 | 0
17257 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: KATRANLI2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-25 17:21 | 2014-03-25 18:49 | 1.4592 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4592
17260 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: AĞCAŞAR TM: MİSLİOVA TM Kök: SUBAŞI PETROL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 17:31 | 2014-03-25 18:05 | 0.56472 | 5 | 2000 | 2 | 1450 | 2.8236 | 1129.4444 | 1.1294 | 818.8472
17258 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM Kök: GİRİŞ KABİN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 17:31 | 2014-03-25 17:50 | 0.31139 | 0 | 0 | 10 | 200 | 0 | 0 | 3.1139 | 62.2778
17266 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SSK MUD USTU TR3-18D | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-25 17:42 | 2014-03-25 18:50 | 1.1258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1258 | 0 | 0
17261 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: TURGUT TM: YUNAK TM Kök: AYRITEPE KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 17:42 | 2014-03-25 20:01 | 2.3117 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 46.2333
17262 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KONAKLI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 17:43 | 2014-03-25 18:38 | 0.91778 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.1778 | 0 | 0
17264 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: SUVERMEZ1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 17:44 | 2014-03-25 18:15 | 0.51806 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.9514 | 0 | 0
17263 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: MORALI TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 17:44 | 2014-03-25 20:12 | 2.4564 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 73.6917
17265 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BEYKONAK 4 TR 160 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 17:47 | 2014-03-25 20:11 | 2.3989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3989 | 0 | 0
17267 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AKCIL TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-25 17:51 | 2014-03-25 19:39 | 1.7983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7983 | 0 | 0
17268 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BEDIR2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-25 17:59 | 2014-03-25 19:39 | 1.6714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6714 | 0 | 0
17273 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 17:59 | 2014-03-25 19:27 | 1.4614 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 73.0694
17269 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Fider: ORTAOBA TM: KARAMAN TM Kök: KARALGAZI KOK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-25 18:05 | 2014-03-25 20:05 | 1.9953 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.9858 | 0
17271 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KAVAK8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 18:05 | 2014-03-25 18:57 | 0.86472 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.6472 | 0 | 0
17272 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR36 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 18:06 | 2014-03-25 21:12 | 3.0972 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.9722
17274 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 18:18 | 2014-03-25 19:06 | 0.79417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79417 | 0 | 0
17275 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: ALTINOVA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 18:20 | 2014-03-25 20:40 | 2.3453 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.7264
17277 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: AGCASAR TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 18:20 | 2014-03-25 18:31 | 0.18889 | 0 | 150 | 0 | 450 | 0 | 28.3333 | 0 | 85
17276 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: BOYALI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 18:20 | 2014-03-25 19:07 | 0.78528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78528 | 0 | 0
17278 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHUYUK8 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 18:22 | 2014-03-25 19:28 | 1.1081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1081 | 0 | 0
17280 | 1 | KONYA | HADİM | TR: CESTAS1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 18:27 | 2014-03-25 19:21 | 0.9025 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.5375
17281 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM Kök: KARKIN YAYLALAR RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 18:29 | 2014-03-25 23:03 | 4.5583 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 63.8167 | 0
17282 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: DIVARLI7 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 18:41 | 2014-03-25 20:45 | 2.0608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0608 | 0 | 0
17283 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 18:45 | 2014-03-25 18:59 | 0.23222 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 39.4778 | 0 | 0
17285 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: HACIBEKTAŞ TM: AVANOS TM Kök: 62 NOLU BARAK KABİN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-25 18:50 | 2014-03-25 22:00 | 3.1692 | 200 | 0 | 200 | 0 | 633.8333 | 0 | 633.8333 | 0
17286 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: AK YAYLA1TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 18:59 | 2014-03-25 20:34 | 1.5819 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.4917 | 0 | 0
17293 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 19:07 | 2014-03-25 19:56 | 0.81667 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.3333 | 0
17288 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELCEAGAC3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 19:17 | 2014-03-25 20:19 | 1.0219 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.2194
17287 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: OZKONAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 19:18 | 2014-03-25 20:15 | 0.94694 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 42.6125 | 0 | 0
17289 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: BOLAY1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 19:27 | 2014-03-25 20:06 | 0.65028 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.7542
17290 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: FERTEK TR-1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 19:39 | 2014-03-25 20:38 | 0.98056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98056 | 0 | 0
17292 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KURUCUOVA1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 19:47 | 2014-03-25 20:57 | 1.165 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.165 | 0 | 0
17291 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SELVER3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 19:48 | 2014-03-25 21:36 | 1.8111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8111 | 0 | 0
17294 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MENGENE ESKI KULE TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 20:04 | 2014-03-25 21:56 | 1.8756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8756 | 0 | 0
17295 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KILDERE1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 20:06 | 2014-03-25 22:15 | 2.1642 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1642
17296 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: GOKCIMEN3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-25 20:13 | 2014-03-25 22:10 | 1.9636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9636 | 0 | 0
17297 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2B 10TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 20:16 | 2014-03-25 20:54 | 0.64389 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.4389 | 0 | 0
17298 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 13 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 20:32 | 2014-03-25 21:15 | 0.72472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72472 | 0 | 0
17299 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: HALKAPINAR7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 20:39 | 2014-03-25 22:17 | 1.6347 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 34.3292 | 0 | 0
17301 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KAVAK2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-25 21:18 | 2014-03-25 22:20 | 1.0275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0275 | 0 | 0
17300 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 20TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 21:18 | 2014-03-25 22:21 | 1.0364 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.7278 | 0 | 0
17302 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: YENIKOY1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-25 21:28 | 2014-03-25 22:29 | 1.0192 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0192
17303 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 21:29 | 2014-03-26 00:20 | 2.855 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 713.75 | 0 | 0
17304 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK61 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-25 21:33 | 2014-03-25 22:30 | 0.955 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.64 | 0 | 0
17305 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11302 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-25 21:59 | 2014-03-25 22:31 | 0.53694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53694 | 0 | 0
19680 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KOTTIM TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-25 22:01 | 2014-03-26 | 1.9833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 39.6667 | 0 | 0
17306 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORHANGAZI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-25 22:11 | 2014-03-25 23:48 | 1.6094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6094 | 0 | 0
17307 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: HALKAPINAR7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 22:19 | 2014-03-25 23:31 | 1.2075 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0375 | 0 | 0
17308 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-15 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-25 22:24 | 2014-03-25 22:56 | 0.5275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5275 | 0 | 0
17309 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11302 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-25 22:41 | 2014-03-25 23:11 | 0.50778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50778 | 0 | 0
17311 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM DM: MUCUR DM Kök: KOZANLI TR2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 23:56 | 2014-03-26 01:53 | 1.9428 | 2 | 172 | 0 | 0 | 3.8856 | 334.1578 | 0 | 0
17310 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: ERMENEK DM - ERMENEK11 TR TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-26 01:11 | 2014-03-26 01:22 | 0.18333 | 6 | 5644 | 0 | 0 | 1.1 | 1034.7333 | 0 | 0
17312 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KONYA4 TM - HARA FİDERİ TM: KONYA-4 TM Kök: SAZLIK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 02:36 | 2014-03-26 03:05 | 0.47833 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.7833 | 0 | 0 | 0
17313 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: F2-SANAYİ FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: DM 16 AKINCILAR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-26 02:42 | 2014-03-26 02:54 | 0.2 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
17314 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: KARAKAYA TM: KONYA-2 TM DM: DM 11 ERENKÖY | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-26 02:56 | 2014-03-26 03:04 | 0.13333 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 266.6667 | 0 | 0
17315 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: OZKONAK4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 04:14 | 2014-03-26 05:33 | 1.3242 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3242
17316 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM Kök: TETİK MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 05:11 | 2014-03-26 05:38 | 0.44111 | 0 | 0 | 15 | 3500 | 0 | 0 | 6.6167 | 1543.8889
17322 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 05:29 | 2014-03-26 06:40 | 1.1728 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.4189 | 0 | 0
17321 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: 2B 9TR - 2B 14TR TM: TÜMOSAN TM Kök: TOKİ MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-26 05:41 | 2014-03-26 06:45 | 1.0708 | 5 | 1000 | 0 | 0 | 5.3542 | 1070.8333 | 0 | 0
17317 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11205 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-26 05:53 | 2014-03-26 07:33 | 1.665 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.665 | 0 | 0
17318 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | Fider: ŞEHİR-1 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 05:55 | 2014-03-26 07:51 | 1.9372 | 10 | 200 | 10 | 100 | 19.3722 | 387.4444 | 19.3722 | 193.7222
17319 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DOGALA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 05:59 | 2014-03-26 07:26 | 1.4397 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.7944
17323 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: AVANOS TM Kök: EĞRİKUYU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 06:00 | 2014-03-26 09:09 | 3.1444 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 314.4444 | 62.8889 | 0
17320 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: ORTAOBA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-26 06:08 | 2014-03-26 09:50 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7
17324 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: KARAKAYA TM: KONYA-2 TM DM: DM 11 ERENKÖY | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 06:56 | 2014-03-26 07:42 | 0.76417 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 764.1667 | 0 | 0
17325 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: BELBARAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 06:57 | 2014-03-26 09:28 | 2.5136 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37.7042
17326 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: EŞMEKAYA3 TR-GÜNEŞLİ1 TR TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 06:58 | 2014-03-26 07:41 | 0.71139 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 213.4167 | 0
17327 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: HACIBEKTAŞ TM: AVANOS TM Kök: ÇİĞDEM KABİN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 07:25 | 2014-03-26 08:11 | 0.77861 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 46.7167
17328 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: MEZBAHA TM: KONYA-4 TM DM: DM32 | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 07:30 | 2014-03-26 07:36 | 0.091667 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3.2083 | 0 | 0 | 0
17329 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 07:37 | 2014-03-26 08:41 | 1.0728 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 42.9111 | 0 | 0
17330 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 07:38 | 2014-03-26 08:40 | 1.0278 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.2778 | 0
17331 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM TR: CAKILKUYU3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-26 07:42 | 2014-03-26 09:17 | 1.5914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5914 | 0 | 0
17332 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: TASAĞIL KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-26 07:48 | 2014-03-26 10:01 | 2.2119 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.8478 | 0
17333 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM Kök: ULUKIŞLA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 07:58 | 2014-03-26 09:44 | 1.7531 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 175.3056 | 0
17334 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AYDINLIK TR 01 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-26 07:59 | 2014-03-26 09:43 | 1.7342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7342 | 0 | 0
17335 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: TÜMOSAN TM Kök: CIRIKLAR KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-26 08:00 | 2014-03-26 09:12 | 1.2056 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2056 | 0
17336 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YENİCE TM: KIZÖREN TM Kök: BAŞGÖTÜREN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-26 08:00 | 2014-03-26 10:36 | 2.6069 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 52.1389
17341 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: YENICE2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-26 08:01 | 2014-03-26 08:54 | 0.88333 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 44.1667 | 0 | 0
17342 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: YILDIZLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-26 08:01 | 2014-03-26 12:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 92
17343 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1378 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-26 08:01 | 2014-03-26 12:01 | 4 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0
17346 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | Fider: ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM Kök: AKPINAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-26 08:01 | 2014-03-26 13:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 2250
19595 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: CAMILI4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-26 08:01 | 2014-03-26 12:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 340
17338 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: ESKI BEREKE1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 08:07 | 2014-03-26 11:09 | 3.0375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0375
17337 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: INONU1 TR BUYUKKARAPINAR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 08:07 | 2014-03-26 10:24 | 2.2764 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.7639
17339 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM Kök: ELMALI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-26 08:09 | 2014-03-26 09:22 | 1.2239 | 80 | 0 | 0 | 0 | 97.9111 | 0 | 0 | 0
17340 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKŞEMSETTİN 04 | AG - DİREK YIKILMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-26 08:17 | 2014-03-26 14:45 | 6.4631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4631 | 0 | 0
17370 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: AYRANCI TM: EREĞLİ TM DM: GÖKÇEYAZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-26 08:31 | 2014-03-26 10:01 | 1.5 | 2 | 2003 | 38 | 3640 | 3 | 3004.5 | 57 | 5460
17418 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM Kök: ORTAOBA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-26 08:31 | 2014-03-26 12:31 | 4 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
19725 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: BÜYÜKAŞLAMA RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-26 08:31 | 2014-03-26 16:01 | 7.5 | 0 | 0 | 59 | 200 | 0 | 0 | 442.5 | 1500
17344 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 08:38 | 2014-03-26 11:06 | 2.465 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.395 | 0
19302 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CICEKDAGI TR17 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-26 08:46 | 2014-03-26 13:46 | 5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
17345 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: AKPINARYAYLASI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-26 08:50 | 2014-03-26 10:19 | 1.4839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4839 | 0 | 0
17349 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: BALCI7 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 08:52 | 2014-03-26 09:18 | 0.43611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43611 | 0 | 0
17347 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ŞEKERMURAT 01 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-26 09:01 | 2014-03-26 11:46 | 2.75 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0
17350 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: AVANOS TM Kök: GÜLPINAR KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-26 09:01 | 2014-03-26 17:01 | 8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0
17351 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BİSKÜVİ SANAYİ-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN BS2 DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-26 09:01 | 2014-03-26 14:01 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
17353 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK12 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-26 09:01 | 2014-03-26 12:36 | 3.5833 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 189.9167 | 0 | 0
17355 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN TM: ILGIN TM DM: DM44 Kök: ORHANİYE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-26 09:01 | 2014-03-26 10:12 | 1.1833 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 47.3333 | 0
17356 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CAYIRBAGI3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-26 09:01 | 2014-03-26 16:01 | 7 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0
17359 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN TM: ILGIN TM DM: DM44 Kök: SADIKLAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-26 09:01 | 2014-03-26 13:52 | 4.85 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 523.8 | 0
17361 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1210 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-26 09:01 | 2014-03-26 14:01 | 5 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 0 | 0
17364 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: KESECİK ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: KESECİK MODÜLER KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-26 09:01 | 2014-03-26 16:01 | 7 | 0 | 837 | 0 | 0 | 0 | 5859 | 0 | 0
17366 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ORTAOBA TM: KARAMAN TM Kök: ORTAOBA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-26 09:01 | 2014-03-26 14:01 | 5 | 0 | 0 | 5 | 527 | 0 | 0 | 25 | 2635
17369 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: ALTINOVA TM: LADİK TM Kök: YENİCEKAYA MODÜLER KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-26 09:01 | 2014-03-26 16:01 | 7 | 0 | 0 | 14 | 45 | 0 | 0 | 98 | 315
17371 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Fider: TUZLUKÇU-2 TM: AKŞEHİR TM Kök: TUZLUKÇU TR6 KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-26 09:01 | 2014-03-26 14:01 | 5 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0
17402 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KESECİK TR-5 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-26 09:01 | 2014-03-26 15:01 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0
17454 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: MERAM DM26 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-26 09:01 | 2014-03-26 16:16 | 7.25 | 0 | 231 | 1 | 12 | 0 | 1674.75 | 7.25 | 87
17460 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM DM: YENİCEOBA KARTER DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-26 09:01 | 2014-03-26 17:01 | 8 | 0 | 0 | 12 | 65 | 0 | 0 | 96 | 520
19135 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-26 09:01 | 2014-03-26 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 325
19213 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-26 09:01 | 2014-03-26 14:01 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
19260 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: NURGUZ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-26 09:01 | 2014-03-26 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 400
19594 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: CAMILI4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-26 09:01 | 2014-03-26 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 750
19682 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KEYKUBAT3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-26 09:01 | 2014-03-26 14:01 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
19761 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOCACIHAN100.YIL04 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-26 09:01 | 2014-03-26 11:11 | 2.1667 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 216.6667 | 0 | 0
19825 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-26 09:01 | 2014-03-26 14:01 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
19945 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: DEGIRMENKASI2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-26 09:01 | 2014-03-26 14:01 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
20003 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SIZMA4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-26 09:01 | 2014-03-26 15:01 | 6 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
17352 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TOPRAK SARNIC1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 09:02 | 2014-03-26 10:32 | 1.4897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4897 | 0 | 0
17354 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK12 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 09:05 | 2014-03-26 09:40 | 0.59444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59444 | 0 | 0
17358 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: İSMİL TM: KONYA-4 TM Kök: BAKIRTOLU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 09:08 | 2014-03-26 11:05 | 1.9525 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.905 | 0
17357 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: CUKURBAG10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 09:09 | 2014-03-26 09:43 | 0.5675 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.675
17360 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ATAKENT4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 09:10 | 2014-03-26 09:40 | 0.51167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 20.4667 | 0 | 0
17374 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21613 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ALPEK KABLO EK YERİNDEN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 09:17 | 2014-03-26 11:39 | 2.3753 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 47.5056 | 0 | 0
17362 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TAMIRCILER YENI TR 1.24 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-26 09:20 | 2014-03-26 09:54 | 0.56722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56722 | 0 | 0
17363 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: AHIRLI4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 09:20 | 2014-03-26 10:36 | 1.2731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2731 | 0 | 0
17365 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SIRAM1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-26 09:26 | 2014-03-26 10:06 | 0.6675 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.67
17367 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BOZDAM1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-26 09:31 | 2014-03-26 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 240
17445 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-26 09:31 | 2014-03-26 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250
19452 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: BOZCAMAHMUT-2 TM: KIZÖREN TM Kök: EĞRİKUYU KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-26 09:31 | 2014-03-26 14:31 | 5 | 0 | 0 | 62 | 36 | 0 | 0 | 310 | 180
19993 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BOR-6 TM: BOR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-26 09:31 | 2014-03-26 13:23 | 3.8667 | 23 | 500 | 0 | 0 | 88.9333 | 1933.3333 | 0 | 0
19997 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Fider: ALTINHİSAR-1 TM: BOR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-26 09:31 | 2014-03-26 14:31 | 5 | 0 | 0 | 9 | 100 | 0 | 0 | 45 | 500
17368 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: BELEDİYE-1 TM: AKŞEHİR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 09:34 | 2014-03-26 10:48 | 1.2325 | 100 | 0 | 0 | 0 | 123.25 | 0 | 0 | 0
17407 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAGLIKAYA10 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 09:40 | 2014-03-26 11:57 | 2.2872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2872 | 0 | 0
17373 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KERESTECILER8 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 09:50 | 2014-03-26 10:46 | 0.93278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93278 | 0 | 0
17372 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAGLIKAYA5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 10:00 | 2014-03-26 12:51 | 2.8597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8597 | 0 | 0
17348 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - EĞRİBAYAT TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-26 10:01 | 2014-03-26 15:01 | 5 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0
17375 | 1 | KONYA | KULU | TR: YARASLI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-26 10:01 | 2014-03-26 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 800
17376 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERİNKUYU TM DM: KAYMAKLI DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-26 10:01 | 2014-03-26 15:01 | 5 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
17377 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA Kök: KOLUKISA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-26 10:01 | 2014-03-26 15:01 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
17379 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KİRŞEHİR DM 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-26 10:01 | 2014-03-26 13:10 | 3.1503 | 800 | 0 | 0 | 0 | 2520.2222 | 0 | 0 | 0
17380 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: ILGIN TM Kök: TOSUNOGLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-26 10:01 | 2014-03-26 15:01 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
17383 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: ILGIN TM Kök: TOSUNOGLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-26 10:01 | 2014-03-26 15:01 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
17385 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | Fider: ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-26 10:01 | 2014-03-26 14:10 | 4.1503 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 415.0278 | 0
17394 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: DESTIGIN3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-26 10:01 | 2014-03-26 15:01 | 5 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0
17399 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN18 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-26 10:01 | 2014-03-26 17:01 | 7 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 770 | 0 | 0
17433 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ÇENGİLTİ TM: KIZÖREN TM Kök: YAĞLIBAYAT KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-26 10:01 | 2014-03-26 15:16 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 262.5
19227 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-3 TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-26 10:01 | 2014-03-26 13:01 | 3 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0
19228 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-3 TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-26 10:01 | 2014-03-26 13:01 | 3 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
19336 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YUNLUKUYU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-26 10:01 | 2014-03-26 15:01 | 5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
19563 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: MİSLİOVA-1 TM: MİSLİOVA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-26 10:01 | 2014-03-26 15:01 | 5 | 0 | 0 | 100 | 400 | 0 | 0 | 500 | 2000
17378 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: YENIDOGAN3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-26 10:03 | 2014-03-26 14:13 | 4.1797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1797 | 0 | 0
17381 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Fider: AVANOS TR8-AVANOS TR 9 TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 10:04 | 2014-03-26 14:23 | 4.3203 | 45 | 1200 | 0 | 0 | 194.4125 | 5184.3333 | 0 | 0
17382 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: DAMLAPINAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-26 10:08 | 2014-03-26 12:40 | 2.5372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5372 | 0 | 0
17384 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: İNSUYU TM: CİHANBEYLİ TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 10:10 | 2014-03-26 11:27 | 1.2817 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1267 | 0
17392 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KUYULUSEBIL2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-26 10:11 | 2014-03-26 10:55 | 0.74056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74056
17386 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ÇENGİLTİ TM: KIZÖREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-26 10:18 | 2014-03-26 12:44 | 2.4403 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 48.8056
17388 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HANAYBASI2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 10:18 | 2014-03-26 11:04 | 0.76167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76167 | 0 | 0
17387 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: HACIBEKTAŞ TM: AVANOS TM Kök: ÇİĞDEM KABİN | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 10:19 | 2014-03-26 11:17 | 0.96944 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 48.4722
17389 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: SAZLICA2-11 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 10:42 | 2014-03-26 11:58 | 1.2622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2622 | 0 | 0
17390 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TEPEKOY1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-26 10:47 | 2014-03-26 13:45 | 2.9697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9697 | 0 | 0
17391 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: YENISU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 10:51 | 2014-03-26 13:15 | 2.4072 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 96.2889 | 0 | 0
17395 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-7 AVDUL TM: GÜNEYSINIR TM Kök: AVDUL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 10:55 | 2014-03-26 11:53 | 0.95667 | 0 | 0 | 50 | 120 | 0 | 0 | 47.8333 | 114.8
17397 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 10:58 | 2014-03-26 13:07 | 2.1456 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5822 | 0
17393 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN TM: ILGIN TM DM: DM44 Kök: ORHANİYE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-26 11:01 | 2014-03-26 11:37 | 0.6 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
17396 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SIZMA7 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 11:02 | 2014-03-26 15:42 | 4.6631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6631 | 0 | 0
17401 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-32 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 11:19 | 2014-03-26 13:45 | 2.4375 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 60.9375 | 0 | 0
17398 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 11:29 | 2014-03-26 12:03 | 0.57472 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2989 | 0
17400 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR17 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 11:36 | 2014-03-26 14:09 | 2.5564 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.5639
17404 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-15 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-26 11:40 | 2014-03-26 12:15 | 0.58056 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.9028 | 0 | 0
17403 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: CAMIATIK MH34 TR 250 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-26 11:44 | 2014-03-26 12:29 | 0.75389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75389 | 0 | 0
17405 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BOZLAGAN3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 11:45 | 2014-03-26 13:21 | 1.5919 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.8389 | 0 | 0
17406 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ESENLER 01 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-26 11:49 | 2014-03-26 13:27 | 1.6364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6364 | 0 | 0
17408 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SANAYI-6 TR3-59 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 11:58 | 2014-03-26 13:16 | 1.2906 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.3583 | 0 | 0
17411 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: YILDIZLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-26 12:01 | 2014-03-26 15:54 | 3.8833 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 89.3167
17412 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: DEREÇİNE TM: AKŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-26 12:01 | 2014-03-26 17:01 | 5 | 439 | 0 | 0 | 0 | 2195 | 0 | 0 | 0
17424 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: YENİKENT TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-26 12:01 | 2014-03-26 13:01 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
19489 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-26 12:01 | 2014-03-26 14:01 | 2 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 1188 | 0 | 0
17409 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: MAHMATLAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-26 12:02 | 2014-03-26 12:19 | 0.27667 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 35.9667
17410 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-2 DİNEK TM: GÜNEYSINIR TM DM: ARIKÖREN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-26 12:04 | 2014-03-26 13:07 | 1.0522 | 3 | 385 | 14 | 2 | 3.1567 | 405.1056 | 14.7311 | 2.1044
17414 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: AGIZBOGAZ1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 12:21 | 2014-03-26 14:00 | 1.6494 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6494
17432 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 1202 | AG - FAZ YÖNÜ TERS - TESİS-BAKIM-KET-BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 12:23 | 2014-03-26 13:47 | 1.4061 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.0611 | 0 | 0
17416 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: YAYLACIK KÖYÜ TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 12:23 | 2014-03-26 14:54 | 2.52 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0
17415 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR8 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 12:28 | 2014-03-26 14:05 | 1.6022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6022 | 0 | 0
17417 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: İSHAKUŞAĞI TM: YUNAK TM Kök: HACIFIKILI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-26 12:29 | 2014-03-26 13:32 | 1.0411 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1233 | 0
17419 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOCACIHAN100.YIL02 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-26 12:37 | 2014-03-26 13:42 | 1.0806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0806 | 0 | 0
17413 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ŞEKERMURAT 01 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-26 13:01 | 2014-03-26 16:01 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
17421 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1370 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-26 13:01 | 2014-03-26 14:41 | 1.6667 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 211.6667 | 0 | 0
17430 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | Fider: ÇAYAĞZI DM-AKPINAR GİRİŞ KÖK TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM Kök: AKPINAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-26 13:01 | 2014-03-26 17:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1800
17435 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİŞEHİR TM - F1 TARAŞÇI ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-26 13:01 | 2014-03-26 14:17 | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 191.2667
17439 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-26 13:01 | 2014-03-26 16:01 | 3 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 591 | 0
19225 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-3 TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-26 13:01 | 2014-03-26 17:01 | 4 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0
19226 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-3 TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-26 13:01 | 2014-03-26 17:01 | 4 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0
17420 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KARABAYIR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 13:04 | 2014-03-26 14:08 | 1.0758 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.3792
17423 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: SARILAR15 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 13:14 | 2014-03-26 14:30 | 1.2553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2553 | 0 | 0
17426 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: PIRIBEYLI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 13:27 | 2014-03-26 14:45 | 1.3117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3117 | 0 | 0
17425 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK13 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-26 13:31 | 2014-03-26 14:51 | 1.3333 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 333.3333 | 0 | 0
17465 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM Kök: ORTAOBA SULAMA MODÜLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-26 13:31 | 2014-03-26 16:31 | 3 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 150 | 150
17427 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA23 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 13:32 | 2014-03-26 14:26 | 0.89444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89444 | 0 | 0
17428 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ALEMDAR KÖK 2 | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 13:32 | 2014-03-26 17:27 | 3.9025 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.415 | 0
17429 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KAYI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 13:34 | 2014-03-26 15:30 | 1.9394 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9394
17446 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3D 3TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 13:39 | 2014-03-26 15:48 | 2.1536 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.7681 | 0 | 0
17431 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: NALINCI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-26 13:43 | 2014-03-26 15:10 | 1.4383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4383 | 0 | 0
17434 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: İSMİL TM: KONYA-4 TM DM: İSMİL DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 13:51 | 2014-03-26 15:06 | 1.2436 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4872 | 0
19487 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM TR: KOKEZ1 TR Kök: KÖKEZ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-26 14:01 | 2014-03-26 17:01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 516
19762 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HANAYBASI4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-26 14:01 | 2014-03-26 16:01 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
20047 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BOR-2 (15,8kV) TM: BOR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-26 14:01 | 2014-03-26 19:01 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
17448 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30818 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-26 14:05 | 2014-03-26 15:06 | 1.0192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0192 | 0 | 0
17438 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KASINHANI13 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 14:05 | 2014-03-26 15:30 | 1.4125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4125 | 0 | 0
17436 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: KUTBURUN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-26 14:07 | 2014-03-26 15:20 | 1.2075 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 70.035
17437 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-46 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 14:10 | 2014-03-26 15:13 | 1.0489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0489 | 0 | 0
17449 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR UHUD8 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 14:18 | 2014-03-26 19:06 | 4.7975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7975 | 0 | 0
17440 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 14:28 | 2014-03-26 14:34 | 0.10306 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 19.0653 | 0 | 0
19554 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ÇAYHAN TM: EREĞLİ TM Kök: AZİZİYE KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-26 14:31 | 2014-03-26 16:31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 48 | 0 | 0 | 4 | 96
17442 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: PINARBAŞI TM: CİHANBEYLİ TM Kök: PINARBAŞI MONOBLOK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-26 14:33 | 2014-03-26 17:35 | 3.0392 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0392 | 0 | 0 | 0
17441 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KABACALI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 14:33 | 2014-03-26 15:03 | 0.50333 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.02
17443 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: DOKUZ1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-26 14:36 | 2014-03-26 15:44 | 1.1244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1244 | 0 | 0
17447 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYKO SITELERI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 14:57 | 2014-03-26 15:12 | 0.2375 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.7125 | 0 | 0
17458 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: ÇELTİK-2 TM: YUNAK TM Kök: ÇELTİK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-26 15:01 | 2014-03-26 17:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 632
19490 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: CÜLCÜLE KÖK - MARUL1 TR TM: KIZÖREN TM Kök: CULCULE KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-26 15:01 | 2014-03-26 16:01 | 1 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0
17457 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | DM: KARAMAN BS2 DM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 15:01 | 2014-03-26 16:13 | 1.1919 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.9194 | 0 | 0 | 0
17462 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: SARILAR14 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 15:15 | 2014-03-26 17:20 | 2.0872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0872 | 0 | 0
17450 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: BUYUKBESKAVAK1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 15:17 | 2014-03-26 18:20 | 3.0614 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0614
17451 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: HACIBEKTAŞ TM: AVANOS TM Kök: ÇİĞDEM KABİN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-26 15:19 | 2014-03-26 17:04 | 1.7472 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1747.2222 | 0
17453 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BALCI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 15:25 | 2014-03-26 19:22 | 3.9519 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9519
17452 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SANAYI ESKI TR 1.18 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 15:30 | 2014-03-26 18:01 | 2.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 0
17455 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - ALTINEKİN MERKEZ TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM Kök: YENİCE YOLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 15:43 | 2014-03-26 15:52 | 0.15056 | 0 | 240 | 50 | 125 | 0 | 36.1333 | 7.5278 | 18.8194
17456 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: AKPINARYAYLASI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-26 16:00 | 2014-03-26 18:00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
17459 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA7 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-26 16:15 | 2014-03-26 16:50 | 0.59111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59111 | 0 | 0
17461 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 16:21 | 2014-03-26 16:55 | 0.5775 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.8875 | 0 | 0
17463 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU83 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 16:30 | 2014-03-26 18:13 | 1.7111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7111 | 0 | 0
17464 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: TÜMOSAN TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 16:45 | 2014-03-26 18:12 | 1.4494 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 72.4722 | 0 | 0
17466 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SARAC KEMAL CAMI TR 1.10 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-26 16:53 | 2014-03-26 18:04 | 1.1697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1697 | 0 | 0
17467 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: SEYH AHMET18 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 16:54 | 2014-03-26 17:37 | 0.72528 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.2528 | 0 | 0
17468 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM Kök: BAJDARLIK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 16:58 | 2014-03-26 19:31 | 2.5453 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 127.2639
17471 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: AYRANCI TM: EREĞLİ TM DM: GÖKÇEYAZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-26 17:01 | 2014-03-26 18:04 | 1.05 | 2 | 2003 | 38 | 3640 | 2.1 | 2103.15 | 39.9 | 3822
17469 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-32 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 17:05 | 2014-03-26 18:00 | 0.91861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91861 | 0 | 0
17472 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: EDIKLI5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 17:12 | 2014-03-26 18:36 | 1.4011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4011 | 0 | 0
17470 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1366 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-26 17:12 | 2014-03-26 17:50 | 0.63083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63083 | 0 | 0
17474 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK24 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-26 17:14 | 2014-03-26 18:40 | 1.4264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4264 | 0 | 0
17475 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR11 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 17:14 | 2014-03-26 19:49 | 2.5756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5756 | 0 | 0
17473 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI13 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 17:15 | 2014-03-26 18:37 | 1.3681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3681 | 0 | 0
17476 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: DEREÇİNE TM: AKŞEHİR TM Kök: GÜLLÜORMAN MOD.KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 17:23 | 2014-03-26 18:38 | 1.2464 | 40 | 0 | 0 | 0 | 49.8556 | 0 | 0 | 0
17477 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: YESILTEPE21 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-26 17:44 | 2014-03-26 19:39 | 1.9108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9108 | 0 | 0
17478 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM Kök: BASMAKCI MONOBLOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 17:55 | 2014-03-26 19:20 | 1.4039 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 70.1944
17479 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: LALE SAN. A27TM TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: NEVŞEHİR DM1 IM: NEVŞEHİR İM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 18:00 | 2014-03-26 18:34 | 0.57306 | 12 | 1326 | 0 | 0 | 6.8767 | 759.8717 | 0 | 0
17482 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DEGIRMENLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 18:08 | 2014-03-26 19:23 | 1.2475 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 37.425
17480 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR16 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 18:10 | 2014-03-26 19:33 | 1.3825 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.65 | 0 | 0
17483 | 1 | KONYA | KULU | TR: DOGUTEPE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-26 18:18 | 2014-03-26 19:32 | 1.2433 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 39.7867
17481 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1333 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 18:18 | 2014-03-26 18:52 | 0.55167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.7583 | 0 | 0
17484 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: SEYITHACI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-26 18:21 | 2014-03-26 20:55 | 2.5614 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.2456 | 0 | 0
17496 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SEYREK TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-26 18:23 | 2014-03-26 20:08 | 1.7478 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.7389 | 0 | 0
17485 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KAVAK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 18:35 | 2014-03-26 21:37 | 3.0425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0425 | 0 | 0
17486 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: TATLICAK TM: KONYA-4 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 18:43 | 2014-03-26 19:31 | 0.79528 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2.3858 | 5.5669 | 0 | 0
17487 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: CIFTEKOY1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 18:47 | 2014-03-26 22:09 | 3.3567 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 167.8333
17488 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: TASKENT2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 19:01 | 2014-03-26 19:30 | 0.48861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48861 | 0 | 0
17489 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: DEREKOY 1 TR 50 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-26 19:05 | 2014-03-26 21:02 | 1.9475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9475 | 0 | 0
17490 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CIMENLIK3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-26 19:05 | 2014-03-26 20:29 | 1.4031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4031 | 0 | 0
17492 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR35 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-26 19:08 | 2014-03-26 20:52 | 1.7272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7272 | 0 | 0
17491 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1316 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-26 19:08 | 2014-03-26 19:59 | 0.83833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83833 | 0 | 0
17493 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 3TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 19:24 | 2014-03-26 20:12 | 0.80556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80556 | 0 | 0
17494 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM Kök: TUZLUKÇU TR10 KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 19:26 | 2014-03-26 20:31 | 1.0856 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.8556 | 0 | 0
17495 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: KOLUKISA Kök: ALTINOVA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 20:06 | 2014-03-26 20:45 | 0.64361 | 0 | 0 | 0 | 1197 | 0 | 0 | 0 | 770.4025
17497 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: MALT SANAYİ TM: ÇUMRA TM Kök: ORGANİZE RMU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 20:09 | 2014-03-26 20:44 | 0.58306 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 26.2375 | 0
17498 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KOMSAN IS1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 20:30 | 2014-03-26 21:27 | 0.9475 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8425 | 0 | 0
17499 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR11 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 21:23 | 2014-03-26 22:54 | 1.5317 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.3167 | 0 | 0
17500 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: HACIMEHMETLI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 21:40 | 2014-03-26 21:58 | 0.30111 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.3122
17501 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: İSHAKUŞAĞI TM: YUNAK TM Kök: 106 NOLU SARAY 3. ŞAHIS SULAMALAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-26 22:11 | 2014-03-26 23:08 | 0.94944 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8989 | 0
17502 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ÖZLEM07 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-26 22:21 | 2014-03-26 22:41 | 0.34028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34028 | 0 | 0
17503 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK02 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 23:00 | 2014-03-26 23:57 | 0.94056 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8217 | 0 | 0
17504 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR07 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 01:29 | 2014-03-27 05:10 | 3.6775 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 183.875 | 0 | 0
19954 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: PETLAS AŞ 2 (6,3 KV) TM: PETLAS TM DM: KIRŞEHİR DM 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 02:01 | 2014-03-27 02:41 | 0.66667 | 1 | 529 | 0 | 0 | 0.66667 | 352.6667 | 0 | 0
17505 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: F4-RİNG 1 FİDERİ TM: KONYA-1 TM IM: İM2- FERİT PAŞA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 02:42 | 2014-03-27 02:47 | 0.083333 | 1 | 499 | 0 | 0 | 0.083333 | 41.5833 | 0 | 0
19767 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 02:51 | 2014-03-27 02:57 | 0.1 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
17506 | 1 | KONYA | MERAM | TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM DM: SEÇME DM Kök: HATUNSARAY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 05:42 | 2014-03-27 06:59 | 1.2911 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 387.3333 | 0
19765 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA-1 TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 06:01 | 2014-03-27 07:24 | 1.3833 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 484.1667 | 0 | 0
17507 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-27 06:24 | 2014-03-27 07:43 | 1.3206 | 1 | 170 | 3 | 20 | 1.3206 | 224.4944 | 3.9617 | 26.4111
17508 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-6 ARIKÖREN TM: GÜNEYSINIR TM DM: ARIKÖREN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 06:47 | 2014-03-27 08:21 | 1.5781 | 0 | 0 | 15 | 65 | 0 | 0 | 23.6708 | 102.5736
17509 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BOSNAHERSEK50 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 06:48 | 2014-03-27 08:04 | 1.2678 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 107.7611 | 0 | 0
17531 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM TR: KAYAONU1 TR DM: KAYAÖNÜ DM | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 06:56 | 2014-03-27 08:57 | 2.0242 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 222.6583
17510 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ASLIM AGAC ISLERI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 07:10 | 2014-03-27 07:46 | 0.60389 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0194 | 0 | 0
17511 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TOMEK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-27 07:33 | 2014-03-27 07:58 | 0.42222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42222 | 0 | 0
17512 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: YEŞİLOVA KÖK - YESILOVA1 TR TM: TÜMOSAN TM Kök: YEŞİLOVA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 07:43 | 2014-03-27 09:42 | 1.9925 | 50 | 750 | 0 | 0 | 99.625 | 1494.375 | 0 | 0
17513 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: REİS TM: AKŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 07:58 | 2014-03-27 09:04 | 1.0989 | 95 | 0 | 0 | 0 | 104.3944 | 0 | 0 | 0
17515 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: GÖZLÜ TM: LADİK TM Kök: BAŞHÜYÜK MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 07:58 | 2014-03-27 08:27 | 0.47833 | 0 | 519 | 4 | 104 | 0 | 248.255 | 1.9133 | 49.7467
17514 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: ACIELMA YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 08:00 | 2014-03-27 10:22 | 2.3644 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.6444
17516 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 08:01 | 2014-03-27 12:31 | 4.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0
17519 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KİRŞEHİR DM 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 08:01 | 2014-03-27 12:00 | 3.9836 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 597.5417 | 0
17522 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1035 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 08:01 | 2014-03-27 12:01 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
17527 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1378 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 08:01 | 2014-03-27 12:01 | 4 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0
17576 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | Fider: ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM Kök: AKPINAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 08:01 | 2014-03-27 13:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 2250
17610 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN18 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 08:01 | 2014-03-27 13:01 | 5 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0
19596 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: TEPEKOY1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 08:01 | 2014-03-27 12:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 260
17517 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: HALI SAHA TR1-19A | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-27 08:02 | 2014-03-27 09:43 | 1.685 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.37 | 0 | 0
17518 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM Kök: SEKİZLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 08:02 | 2014-03-27 09:27 | 1.42 | 0 | 0 | 41 | 93 | 0 | 0 | 58.22 | 132.06
17520 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN35 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 08:23 | 2014-03-27 09:52 | 1.4869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4869 | 0 | 0
17521 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: FİDER 8 KİRŞEHİR DM 1 TM: KIRŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 08:26 | 2014-03-27 09:00 | 0.56306 | 600 | 0 | 0 | 0 | 337.8333 | 0 | 0 | 0
17599 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM Kök: ORTAOBA KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 08:31 | 2014-03-27 12:31 | 4 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
19496 | 1 | KONYA | HADİM | Fider: F11 BOZKIR 2 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BOZKIR DM Kök: KORUALAN KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 08:31 | 2014-03-27 11:01 | 2.5 | 0 | 664 | 1 | 394 | 0 | 1660 | 2.5 | 985
19726 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: GÜVERCİNLİK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 08:31 | 2014-03-27 16:01 | 7.5 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0
19727 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM Kök: BEYLERCE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 08:31 | 2014-03-27 16:01 | 7.5 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 487.5 | 0
17523 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: CUKURBAG2 TR SARIVELINER | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 08:39 | 2014-03-27 10:34 | 1.9206 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9206
17525 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: SANAYI15 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 08:48 | 2014-03-27 09:55 | 1.1247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1247 | 0 | 0
17526 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: UZUNCA YAYLA1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 08:49 | 2014-03-27 10:11 | 1.3608 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3608
17529 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BESAGIL1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 08:51 | 2014-03-27 13:23 | 4.5275 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5275
17528 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: HUGLU5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-27 08:53 | 2014-03-27 10:03 | 1.1656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1656 | 0 | 0
17530 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KUYULUSEBIL3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 08:54 | 2014-03-27 10:37 | 1.7153 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7153
17524 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: MERAM DM26 Kök: ÇOMAKLI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 09:01 | 2014-03-27 16:01 | 7 | 0 | 0 | 440 | 2 | 0 | 0 | 3080 | 14
17532 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: ERMENEK DM - ERMENEK3 TR TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 09:01 | 2014-03-27 11:00 | 1.9836 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 618.8867 | 0 | 0
17534 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BÖLÜKYAZI TM: KARAMAN TM Kök: ATATÜRK MAH. KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 09:01 | 2014-03-27 11:01 | 2 | 0 | 0 | 10 | 470 | 0 | 0 | 20 | 940
17535 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ŞEKERMURAT 01 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 09:01 | 2014-03-27 17:01 | 8 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0
17537 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: SADIK KOY 1 TR 250 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 09:01 | 2014-03-27 13:40 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 316.2
17542 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BİSKÜVİ SANAYİ-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN BS2 DM Kök: SALUR KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 09:01 | 2014-03-27 10:01 | 1 | 0 | 0 | 53 | 186 | 0 | 0 | 53 | 186
17544 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CAYIRBAGI3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 09:01 | 2014-03-27 16:01 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
17545 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KESECİK TR-4 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 09:01 | 2014-03-27 15:01 | 6 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0
17546 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - EĞRİBAYAT TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 09:01 | 2014-03-27 14:01 | 5 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0
17549 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 09:01 | 2014-03-27 11:12 | 2.1833 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 475.9667 | 0
17552 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: GÖZLÜ TM: LADİK TM Kök: KONUKLAR MODÜLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 09:01 | 2014-03-27 16:01 | 7 | 0 | 0 | 4 | 146 | 0 | 0 | 28 | 1022
17580 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM DM: YENİCEOBA KARTER DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 09:01 | 2014-03-27 17:01 | 8 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0
17585 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-3 TM: TÜMOSAN TM DM: AKSARAY DM3 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 09:01 | 2014-03-27 12:01 | 3 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0
17660 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM Kök: GÖNDELEN Fider 13 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 09:01 | 2014-03-27 16:01 | 7 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0
19142 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: ERMENEK DM - ERMENEK3 TR TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 09:01 | 2014-03-27 14:11 | 5.1667 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 656.1667 | 0 | 0
19215 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 09:01 | 2014-03-27 14:01 | 5 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
19259 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 27TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 09:01 | 2014-03-27 11:11 | 2.1667 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1083.3333 | 0 | 0
19362 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: F1 TARAŞÇI ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: KAVAK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 09:01 | 2014-03-27 12:01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 573
19497 | 1 | KONYA | HADİM | Fider: HADİM-2 TM: GÖKSU HES TM DM: HADİM DM Kök: BAĞBAŞI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 09:01 | 2014-03-27 14:01 | 5 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 1685 | 0 | 0
19619 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU13 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 09:01 | 2014-03-27 14:01 | 5 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0
19684 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ERENLER9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 09:01 | 2014-03-27 14:01 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
19794 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM Kök: TUZLUKÇU YEŞİLHAT KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 09:01 | 2014-03-27 14:01 | 5 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0
19826 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 09:01 | 2014-03-27 11:21 | 2.3333 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 81.6667 | 0 | 0
19827 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 09:01 | 2014-03-27 14:01 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
19844 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: BOGRUDELIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 09:01 | 2014-03-27 14:01 | 5 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0
19845 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KOCYAZI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 09:01 | 2014-03-27 14:01 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
19846 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: YUNAK MERKEZ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 09:01 | 2014-03-27 14:01 | 5 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 795 | 0 | 0
19878 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ORTAOBA TM: KARAMAN TM Kök: MESUDİYE KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 09:01 | 2014-03-27 14:01 | 5 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 5 | 90
19951 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: PETLAS AŞ 2 (6,3 KV) TM: PETLAS TM DM: KIRŞEHİR DM 2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 09:01 | 2014-03-27 14:01 | 5 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 415 | 0 | 0
20002 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SIZMA3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 09:01 | 2014-03-27 15:01 | 6 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
17533 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: TAŞPINAR TM: TÜMOSAN TM Kök: BAĞLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-27 09:02 | 2014-03-27 10:16 | 1.2386 | 0 | 0 | 25 | 500 | 0 | 0 | 30.9653 | 619.3056
17536 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: UZUNKUYU DM Kök: BÜYÜKAŞLAMA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - AKIM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 09:13 | 2014-03-27 11:45 | 2.5308 | 0 | 0 | 85 | 459 | 0 | 0 | 215.1208 | 1161.6525
17538 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1068 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-27 09:14 | 2014-03-27 10:03 | 0.82056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82056 | 0 | 0
17539 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: TATLICAK TM: KONYA-4 TM Kök: ATAMER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 09:16 | 2014-03-27 09:20 | 0.071667 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.71667 | 0 | 0 | 0
17540 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SIZMA8 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 09:17 | 2014-03-27 13:54 | 4.6125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6125 | 0 | 0
17541 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: OKCU6 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-27 09:18 | 2014-03-27 10:42 | 1.3906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3906 | 0 | 0
17543 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: AVANOS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 09:31 | 2014-03-27 17:01 | 7.5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
17554 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERİNKUYU TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 09:31 | 2014-03-27 17:01 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 750
17583 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KAYACILAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 09:31 | 2014-03-27 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 625
17594 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 09:31 | 2014-03-27 14:31 | 5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
19303 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: MAHMUTLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 09:31 | 2014-03-27 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 200
19453 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: KIZÖREN TM - FİDER 9 KÖŞK HATTI TM: KIZÖREN TM Kök: HÜSEYİNBEYLİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 09:31 | 2014-03-27 14:31 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0
19994 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BOR-6 TM: BOR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 09:31 | 2014-03-27 14:21 | 4.8333 | 14 | 400 | 0 | 0 | 67.6667 | 1933.3333 | 0 | 0
19998 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Fider: ALTINHİSAR-1 TM: BOR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 09:31 | 2014-03-27 14:52 | 5.35 | 0 | 0 | 9 | 100 | 0 | 0 | 48.15 | 535
17547 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Fider: AVANOS TR55-AVANOS59 TR TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 09:42 | 2014-03-27 10:24 | 0.70361 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 316.625 | 0 | 0
17548 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: HAMZALARBAHCELER2 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 09:46 | 2014-03-27 11:31 | 1.7583 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 38.6833
17550 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CELIKLER4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 09:50 | 2014-03-27 10:37 | 0.77806 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.8903
17551 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 10 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 09:52 | 2014-03-27 11:19 | 1.4547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4547 | 0 | 0
17553 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BİSKÜVİ SANAYİ-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN BS2 DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 10:01 | 2014-03-27 14:01 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0
17555 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 10:01 | 2014-03-27 15:01 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
17556 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 10:01 | 2014-03-27 12:01 | 2 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
17557 | 1 | KONYA | KULU | TR: YARASLI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 10:01 | 2014-03-27 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 800
17558 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: REİS TM: AKŞEHİR TM Kök: ALTUNTAŞ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 10:01 | 2014-03-27 14:51 | 4.8333 | 1113 | 0 | 0 | 0 | 5379.5 | 0 | 0 | 0
17560 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERİNKUYU TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 10:01 | 2014-03-27 15:41 | 5.6667 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1133.3333 | 0 | 0
17561 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM Kök: SÖĞÜTÖZÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 10:01 | 2014-03-27 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 726 | 0 | 0 | 0 | 3630
17562 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: ILGIN TM Kök: OSMANCIK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 10:01 | 2014-03-27 15:01 | 5 | 0 | 978 | 0 | 0 | 0 | 4890 | 0 | 0
17563 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERİNKUYU TM Kök: DERİNKUYU KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 10:01 | 2014-03-27 15:01 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
17565 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: ILGIN TM Kök: MEYDANLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 10:01 | 2014-03-27 15:01 | 5 | 0 | 978 | 0 | 322 | 0 | 4890 | 0 | 1610
17569 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: GUVENDIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 10:01 | 2014-03-27 15:01 | 5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
17571 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KIZILKAYA TM: KARAMAN TM Kök: DUTLUTEPE KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 10:01 | 2014-03-27 12:01 | 2 | 0 | 0 | 5 | 300 | 0 | 0 | 10 | 600
17628 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR-2-TM Kök: 15 NOLU KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 10:01 | 2014-03-27 15:01 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0
19083 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: MEZBAHA TM: KONYA-4 TM DM: DM34 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-27 10:01 | 2014-03-27 15:01 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
19219 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 10:01 | 2014-03-27 12:01 | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
19338 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: TUFEKCIPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 10:01 | 2014-03-27 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 300
19558 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: NİĞDE-2 TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 10:01 | 2014-03-27 14:01 | 4 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
19562 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: MİSLİOVA-1 TM: MİSLİOVA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 10:01 | 2014-03-27 12:16 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.5
17559 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: AKÖRENKIŞLA-1 TM: KIZÖREN TM Kök: ATAKOY KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-27 10:02 | 2014-03-27 11:42 | 1.6647 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6647 | 0
17564 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: HACIBEKTAŞ TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 10:07 | 2014-03-27 10:29 | 0.36611 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0983 | 0 | 0
17584 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: YEDIPINAR1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 10:09 | 2014-03-27 11:36 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.32
17566 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YARMA TM: KONYA-4 TM Kök: GÖÇÜ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 10:15 | 2014-03-27 12:12 | 1.9411 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.8233 | 0
17567 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM Kök: KÜÇÜKKÖY KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-27 10:17 | 2014-03-27 17:59 | 7.7031 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.1092 | 0
17568 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TOPAKKAYA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 10:18 | 2014-03-27 10:37 | 0.32389 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.5344 | 0 | 0
17572 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAÖNÜ DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 10:19 | 2014-03-27 10:50 | 0.51167 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.675 | 0
17570 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORHANGAZI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - MEDAŞ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 10:40 | 2014-03-27 13:08 | 2.4708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4708 | 0 | 0
17574 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1300 IM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-27 10:50 | 2014-03-27 12:25 | 1.5914 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5914
17573 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YESILYURT3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 10:51 | 2014-03-27 12:13 | 1.3667 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 34.1667 | 0 | 0
17575 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KAHVE38 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 10:55 | 2014-03-27 13:43 | 2.8069 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.0694 | 0 | 0
17577 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: AKÇAÖREN1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 11:01 | 2014-03-27 11:43 | 0.70083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70083
17581 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM Kök: AYASLAR KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 11:01 | 2014-03-27 13:38 | 2.6167 | 697 | 0 | 0 | 0 | 1823.8167 | 0 | 0 | 0
19363 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİŞEHİR TM - F1 TARAŞÇI ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: KAVAK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 11:01 | 2014-03-27 14:01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 306
17578 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT10 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-27 11:04 | 2014-03-27 13:50 | 2.7689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7689 | 0 | 0
17579 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: OZKONAK15 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-27 11:07 | 2014-03-27 12:01 | 0.90333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90333
17582 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: TÜMOSAN TM Kök: CIRIKLAR KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-27 11:14 | 2014-03-27 13:18 | 2.0644 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0644 | 0
17588 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60605 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 11:23 | 2014-03-27 12:07 | 0.73917 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.7833 | 0 | 0
17586 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-6 MERKEZ TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 11:49 | 2014-03-27 13:50 | 2.0175 | 8 | 480 | 0 | 0 | 16.14 | 968.4 | 0 | 0
17606 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1034 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 12:01 | 2014-03-27 16:28 | 4.45 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 120.15 | 0 | 0
19555 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Fider: EMİRGAZİ-2 TM: KARAPINAR TM DM: EMİRGAZİ DM Kök: DEMİRCİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 12:01 | 2014-03-27 14:01 | 2 | 1 | 134 | 1 | 1 | 2 | 268 | 2 | 2
17587 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: HACIBEKTAŞ TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-27 12:05 | 2014-03-27 13:10 | 1.0822 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 43.2889 | 0 | 0
17589 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KUCUKKOY2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 12:15 | 2014-03-27 17:16 | 5.0208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0208 | 0 | 0
17590 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ALAKOVA TM: KONYA-4 TM Kök: ERLER KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 12:24 | 2014-03-27 14:26 | 2.0383 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0383 | 0 | 0 | 0
17591 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: DM9 - SİLLE PARSANA18 TR DM: DM 09 ŞEYH ŞAMİL | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 12:28 | 2014-03-27 13:10 | 0.69472 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0.69472 | 17.3681 | 0 | 0
17595 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ORGANİZE SAN-1 TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 12:31 | 2014-03-27 13:01 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
19621 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: TEPEKOY1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 12:31 | 2014-03-27 15:41 | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 158.3333
17592 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KUTLU3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 12:32 | 2014-03-27 13:12 | 0.66333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66333 | 0 | 0
17593 | 1 | KONYA | KULU | TR: DOGUTEPE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-27 12:36 | 2014-03-27 14:04 | 1.4744 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.7444
17597 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE19 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-27 12:42 | 2014-03-27 14:55 | 2.21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 0 | 0
17596 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: 114 EVLER TR 1.6 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 12:51 | 2014-03-27 16:09 | 3.31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.31 | 0 | 0
17598 | 1 | KONYA | HADİM | Fider: HADİM KARAYOLLARI1 TR-HADİM ÇEVREYOLU1 TR TM: GÖKSU HES TM DM: HADİM DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 12:51 | 2014-03-27 13:43 | 0.87278 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 87.2778 | 0 | 0
17600 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: BADIRIK YAYLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 12:59 | 2014-03-27 14:06 | 1.1203 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.2028 | 0 | 0
17601 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 13:01 | 2014-03-27 17:01 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
17605 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KİRŞEHİR DM 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 13:01 | 2014-03-27 17:00 | 3.9836 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 398.3611 | 0
17607 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1378 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 13:01 | 2014-03-27 15:21 | 2.3333 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0
17612 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 13:01 | 2014-03-27 17:01 | 4 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
17613 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | Fider: ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM Kök: AKPINAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 13:01 | 2014-03-27 17:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1800
17618 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: CİHANBEYLİ-2 TM: CİHANBEYLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 13:01 | 2014-03-27 15:01 | 2 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0
19364 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİŞEHİR TM - F1 TARAŞÇI ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: KAVAK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 13:01 | 2014-03-27 16:01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33
20039 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM Kök: KILBASAN KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 13:01 | 2014-03-27 15:01 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
17602 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DURUNDAY3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-27 13:04 | 2014-03-27 13:40 | 0.60833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60833 | 0 | 0
17604 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM Kök: 125 NOLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 13:05 | 2014-03-27 14:30 | 1.4133 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 240.2667 | 0
17603 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR44 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 13:06 | 2014-03-27 15:06 | 2.0142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0142 | 0 | 0
17608 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: SULTANHANI-1 TM: TÜMOSAN TM Kök: YENİKENT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 13:14 | 2014-03-27 15:04 | 1.8336 | 250 | 1500 | 0 | 0 | 458.4028 | 2750.4167 | 0 | 0
17609 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GECIT2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 13:23 | 2014-03-27 14:09 | 0.78194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78194 | 0 | 0
17611 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM Kök: HACIMEHMETLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 13:23 | 2014-03-27 13:57 | 0.56028 | 0 | 901 | 0 | 444 | 0 | 504.8103 | 0 | 248.7633
17616 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: SARAYÖNÜ TM: LADİK TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 13:31 | 2014-03-27 17:31 | 4 | 1 | 294 | 0 | 0 | 4 | 1176 | 0 | 0
19912 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: ORTAOBA SULAMA MODÜLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 13:31 | 2014-03-27 16:31 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0
17621 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM Kök: ATLANTİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 13:31 | 2014-03-27 15:01 | 1.4989 | 0 | 901 | 0 | 0 | 0 | 1350.4989 | 0 | 0
17615 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 13:35 | 2014-03-27 14:42 | 1.1011 | 247 | 0 | 0 | 0 | 271.9744 | 0 | 0 | 0
17614 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 13:37 | 2014-03-27 14:38 | 1.0047 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.0236 | 0
17617 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: OVACIK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 13:38 | 2014-03-27 17:06 | 3.4658 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4658
17622 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30807 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-27 13:47 | 2014-03-27 14:22 | 0.59583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59583 | 0 | 0
17619 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ORTAHISAR 19 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 14:01 | 2014-03-27 15:06 | 1.0883 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0883
17627 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Fider: DÖRTYOL TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 14:01 | 2014-03-27 16:01 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
19220 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 14:01 | 2014-03-27 16:01 | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
17620 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-5 PANCAR KANTARI TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 14:03 | 2014-03-27 16:52 | 2.8258 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 1297.0575 | 0 | 0
17623 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-27 14:19 | 2014-03-27 15:14 | 0.91083 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 109.3 | 0
17624 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: DULKADIRLI KARAISA | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 14:25 | 2014-03-27 15:22 | 0.9525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9525 | 0 | 0
17625 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA49 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-27 14:30 | 2014-03-27 19:53 | 5.3819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3819 | 0 | 0
17626 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 14:42 | 2014-03-27 16:00 | 1.2933 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.8667 | 0 | 0
17629 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYKO SITELERI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 14:56 | 2014-03-27 17:12 | 2.2525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2525 | 0 | 0
17672 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: GÖLYAZI TM: CİHANBEYLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 15:01 | 2014-03-27 18:01 | 3 | 0 | 0 | 1 | 250 | 0 | 0 | 3 | 750
19365 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİŞEHİR TM - F1 TARAŞÇI ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: KAVAK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 15:01 | 2014-03-27 17:45 | 2.7333 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 35.5333
19879 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM Kök: KILBASAN KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 15:01 | 2014-03-27 17:01 | 2 | 0 | 0 | 9 | 257 | 0 | 0 | 18 | 514
17630 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: ILGIN TM Kök: TOSUNOGLU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 15:02 | 2014-03-27 15:29 | 0.44861 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3458 | 0
17631 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: CAVDARLI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 15:04 | 2014-03-27 16:00 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.6667
17632 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: ÜÇHÜYÜK RMU 2 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - ABONE AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-27 15:07 | 2014-03-27 18:40 | 3.555 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.665 | 0
17633 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR82 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 15:10 | 2014-03-27 16:31 | 1.3456 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.9111 | 0 | 0
17634 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1141 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-27 15:12 | 2014-03-27 16:22 | 1.1694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1694 | 0 | 0
17635 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: SERT DEMIRLER1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-27 15:23 | 2014-03-27 18:55 | 3.5289 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5289
17700 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HATUNSARAY TM: ÇUMRA TM DM: SEÇME DM Kök: ÇARIKLI KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 15:25 | 2014-03-27 22:12 | 6.7742 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 54.1933
17664 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: SUDURAGI TSK TR11 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-27 15:26 | 2014-03-27 17:14 | 1.8017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8017
17636 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATUNSARAY2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-27 15:35 | 2014-03-27 16:19 | 0.73611 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.3611 | 0 | 0
17637 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ULUS TM: KARAPINAR TM DM: RENSAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 15:37 | 2014-03-27 15:57 | 0.32583 | 3 | 89 | 0 | 0 | 0.9775 | 28.9992 | 0 | 0
17638 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TM DM: DM44 Kök: MECIDIYE TSK KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 15:41 | 2014-03-27 19:09 | 3.4664 | 150 | 0 | 0 | 0 | 519.9583 | 0 | 0 | 0
17648 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KİRŞEHİR DM 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 15:43 | 2014-03-27 17:26 | 1.7131 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 51.3917 | 0
17639 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR: YALIHUYUK6 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 15:44 | 2014-03-27 17:03 | 1.3147 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 38.1269 | 0 | 0
17640 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARADIGIN3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 15:57 | 2014-03-27 17:59 | 2.0369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0369 | 0 | 0
17641 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL TOMEK3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-27 16:03 | 2014-03-27 17:08 | 1.0858 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.8583 | 0 | 0
17642 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: DEDELER3 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 16:04 | 2014-03-27 17:07 | 1.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0
17643 | 1 | KONYA | KULU | TR: KOZANLI6 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 16:08 | 2014-03-27 17:44 | 1.6106 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 193.2667 | 0 | 0
17644 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM: GÖKSU HES TM DM: BALCILAR DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 16:09 | 2014-03-27 17:00 | 0.84361 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 42.1806
17646 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: ALTIPINAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-27 16:12 | 2014-03-27 17:15 | 1.0625 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0625
17647 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: Cırıklar Sulama TM: TÜMOSAN TM Kök: CIRIKLAR KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-27 16:12 | 2014-03-27 17:32 | 1.3444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3444
17645 | 1 | KONYA | KULU | Fider: CELEP MODÜLER KÖK - BEŞKARDEŞ5 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: CELEP MODÜLER KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-27 16:14 | 2014-03-27 16:58 | 0.72889 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 355.6978
17649 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YELLIKUYU1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 16:29 | 2014-03-27 17:31 | 1.0436 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0436
17657 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1180 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 16:30 | 2014-03-27 20:30 | 4 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0
17650 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: POLIS LOJMANLARI TR 1.9 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 16:37 | 2014-03-27 17:33 | 0.94556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94556 | 0 | 0
17651 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: EDİKLİ TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-27 16:38 | 2014-03-27 17:58 | 1.3472 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 404.1667 | 0 | 0
17652 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 16:42 | 2014-03-27 17:33 | 0.85361 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 128.0417 | 0 | 0
17653 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL6 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - ABONE KESME - GEÇİCİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 16:44 | 2014-03-27 16:59 | 0.2575 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.2875 | 0 | 0
17654 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: GÖKHÜYÜK KÖK-KURANDEVEKAYA TR2 TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 16:45 | 2014-03-27 17:24 | 0.65333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 26.1333 | 0 | 0
17655 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: TEPEARASI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-27 16:53 | 2014-03-27 18:02 | 1.1492 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 110.32
17656 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1452 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-27 16:55 | 2014-03-27 17:30 | 0.59417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59417 | 0 | 0
17658 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-6 MERKEZ TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM Kök: ALİBEYHÜĞÜ TR 2 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 16:59 | 2014-03-27 18:49 | 1.8342 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 229.2708 | 0 | 0
17659 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: HACIBEKTAŞ TM: AVANOS TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 17:03 | 2014-03-27 19:37 | 2.5706 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.8528 | 0
17666 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 17:04 | 2014-03-27 17:44 | 0.65306 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.2653 | 0 | 0
17661 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: AKÖRENKIŞLA-1 TM: KIZÖREN TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 17:09 | 2014-03-27 17:41 | 0.52417 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52417 | 0
17662 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: GOZLU3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-27 17:11 | 2014-03-27 21:03 | 3.8586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8586 | 0 | 0
17663 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: GOCU3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 17:12 | 2014-03-27 18:09 | 0.955 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.775 | 0 | 0
17665 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: HODOGLU1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 17:18 | 2014-03-27 22:58 | 5.6625 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6625
17667 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELAHADDIN EYYUBI27 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-27 17:25 | 2014-03-27 18:27 | 1.0378 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.3022 | 0 | 0
17670 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | Fider: F-6 ARIKÖREN TM: GÜNEYSINIR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-27 17:26 | 2014-03-27 18:37 | 1.1733 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.56 | 0
17668 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1014 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-27 17:31 | 2014-03-27 18:08 | 0.61556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61556 | 0 | 0
17669 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KAYALI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 17:36 | 2014-03-27 18:57 | 1.3522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3522 | 0 | 0
17671 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: YENISU4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 17:40 | 2014-03-27 18:19 | 0.64 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 0
17675 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KADIOGLU4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 18:09 | 2014-03-27 19:13 | 1.0642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0642 | 0 | 0
17674 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SAGLIK BAHCELER2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 18:16 | 2014-03-27 21:44 | 3.465 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 51.975 | 0 | 0
17673 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ASLIM AGAC ISLERI3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-27 18:17 | 2014-03-27 19:49 | 1.5347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5347 | 0 | 0
17676 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK KOVANAGZI8 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 18:23 | 2014-03-27 19:07 | 0.73444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4689 | 0 | 0
17677 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-28 BAHCELIEVLER | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 18:23 | 2014-03-27 19:05 | 0.69861 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.9722 | 0 | 0
17678 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: APASARAYCIK1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 18:24 | 2014-03-27 19:16 | 0.87083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87083 | 0 | 0
17679 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR41 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-27 18:28 | 2014-03-27 20:32 | 2.065 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.065 | 0 | 0
17680 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KARABIYIK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-27 18:34 | 2014-03-27 19:56 | 1.3792 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3792
17681 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: SETIK1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 18:39 | 2014-03-27 20:23 | 1.7414 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7414
17682 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: KAYADIBI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 18:40 | 2014-03-27 19:48 | 1.1306 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.3056
17683 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: S.KURUTLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 18:41 | 2014-03-27 19:12 | 0.51306 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.1306
17684 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: DM1 DİKİLİTAŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 18:48 | 2014-03-27 21:06 | 2.3078 | 5 | 400 | 0 | 0 | 11.5389 | 923.1111 | 0 | 0
17685 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KABACALI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 18:49 | 2014-03-27 19:40 | 0.85139 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4056
17686 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1532 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-27 18:51 | 2014-03-27 20:44 | 1.89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 0
17687 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR81 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 18:51 | 2014-03-27 19:42 | 0.84972 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 42.4861 | 0 | 0
17688 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: KARAKAPI6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 18:54 | 2014-03-27 19:39 | 0.73722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73722 | 0 | 0
17690 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DEGIRMENKOY3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 19:06 | 2014-03-27 19:13 | 0.11694 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.3389 | 0 | 0
17689 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: MALT SANAYİ TM: ÇUMRA TM Kök: ASLIM RMU | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-27 19:09 | 2014-03-27 21:20 | 2.1775 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.42
17691 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI16 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 19:17 | 2014-03-27 20:48 | 1.5147 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5147
17692 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: AKTOPRAK8 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 19:24 | 2014-03-27 20:38 | 1.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 0 | 0
17693 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: OMEROGLU1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 19:27 | 2014-03-27 21:08 | 1.6714 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.3711 | 0 | 0
17694 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESMEKAYA7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-27 19:58 | 2014-03-27 21:15 | 1.2817 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 38.45 | 0 | 0
17695 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GORE12 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 20:05 | 2014-03-27 20:42 | 0.61778 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.3556 | 0 | 0
17696 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: AGILLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 20:37 | 2014-03-27 21:26 | 0.81583 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.0792
17697 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YESILYURT3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-27 20:47 | 2014-03-27 22:06 | 1.3269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3269 | 0 | 0
17698 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KIRBASI TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-27 21:06 | 2014-03-27 22:12 | 1.1025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1025 | 0 | 0
17699 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KARAALI1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - DİREK TEMELİNİN UYGUN OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 21:25 | 2014-03-27 23:01 | 1.6047 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.8142 | 0 | 0
17701 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM Kök: SEKİZLİ KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 22:25 | 2014-03-27 23:46 | 1.3453 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0358 | 0 | 0
17702 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HASANKOY KY.6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-27 23:16 | 2014-03-28 00:15 | 0.98833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98833 | 0 | 0
17703 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TASPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 23:24 | 2014-03-28 01:48 | 2.3958 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 43.125 | 0 | 0
17704 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM DM: EREĞLİ1600 DM IM: EREĞLİ1300 İM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-28 01:01 | 2014-03-28 03:01 | 2 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0
17705 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-28 02:00 | 2014-03-28 02:35 | 0.58333 | 600 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0
17706 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: OTOGAR TM: KONYA-2 TM DM: DM 12 GW 4 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 02:52 | 2014-03-28 03:23 | 0.51639 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 1032.7778 | 0 | 0
17708 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN DM4 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 05:10 | 2014-03-28 06:09 | 0.97361 | 3 | 310 | 0 | 0 | 2.9208 | 301.8194 | 0 | 0
17707 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | Fider: KIRŞEHİR KÖYLER TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM Kök: KÖRPINAR MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 05:29 | 2014-03-28 06:54 | 1.4139 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 706.9444 | 0
17709 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 06:14 | 2014-03-28 07:20 | 1.1006 | 0 | 50 | 5 | 80 | 0 | 55.0278 | 5.5028 | 88.0444
17710 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM Kök: GÖZLÜ TİĞEM MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 06:15 | 2014-03-28 07:28 | 1.22 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 392.84 | 0 | 0
17711 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: DEMIRYURT1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 06:23 | 2014-03-28 08:58 | 2.5708 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 51.4167
17712 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 06:30 | 2014-03-28 08:00 | 1.4992 | 0 | 100 | 7 | 50 | 0 | 149.9167 | 10.4942 | 74.9583
17713 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: SULTANHANI-1 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 06:33 | 2014-03-28 07:11 | 0.64 | 250 | 400 | 0 | 0 | 160 | 256 | 0 | 0
17714 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: TEKNECUKURYAYLA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 07:07 | 2014-03-28 07:51 | 0.73833 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.075
17715 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: HACIBEKTAŞ TM: AVANOS TM Kök: 62 NOLU BARAK KABİN | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 07:17 | 2014-03-28 08:37 | 1.3278 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 46.4722 | 0
17718 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ASMASIZ2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 07:49 | 2014-03-28 09:18 | 1.4886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4886 | 0 | 0
17717 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: OMEROGLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 07:51 | 2014-03-28 12:07 | 4.2778 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 47.0556
17716 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: MERAM DM26 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 07:52 | 2014-03-28 08:26 | 0.56917 | 3 | 161 | 10 | 0 | 1.7075 | 91.6358 | 5.6917 | 0
17719 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KİRŞEHİR DM 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-28 08:01 | 2014-03-28 12:00 | 3.9836 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 199.1806 | 0
17778 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN18 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-28 08:01 | 2014-03-28 13:01 | 5 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0
17779 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | Fider: ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAĞYAZI DM Kök: AKPINAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-28 08:01 | 2014-03-28 13:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 2250
17720 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11202 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 08:16 | 2014-03-28 08:42 | 0.44917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44917 | 0 | 0
17723 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ TM: PETLAS TM DM: KIRŞEHİR DM 3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 08:20 | 2014-03-28 08:36 | 0.26944 | 3 | 4500 | 0 | 0 | 0.80833 | 1212.5 | 0 | 0
17722 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM Kök: ULUKIŞLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 08:28 | 2014-03-28 08:42 | 0.22611 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 29.3944 | 0
17721 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: UCHARMAN1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 08:29 | 2014-03-28 09:26 | 0.95889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95889
19728 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: BÜYÜKAŞLAMA RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-28 08:31 | 2014-03-28 16:01 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 1942.5
19729 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-8 GÖKHÜYÜK TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM Kök: GÖKHÜYÜK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-28 08:31 | 2014-03-28 16:01 | 7.5 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 262.5 | 0
19730 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-8 GÖKHÜYÜK TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM Kök: GÖKHÜYÜK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-28 08:31 | 2014-03-28 16:01 | 7.5 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 487.5 | 0
17728 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: GÖZLÜ TM: LADİK TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 08:52 | 2014-03-28 15:11 | 6.31 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.24 | 0
17738 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 08:52 | 2014-03-28 10:19 | 1.45 | 100 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0
17725 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELCUK SANAYI2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 08:54 | 2014-03-28 13:12 | 4.3014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3014 | 0 | 0
17730 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 08:54 | 2014-03-28 10:37 | 1.7133 | 5 | 400 | 0 | 0 | 8.5667 | 685.3333 | 0 | 0
17732 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Fider: MUSTAFAPASA TR1 - AYVALI 1 TR DM: ÜRGÜP DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 08:57 | 2014-03-28 09:53 | 0.92694 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 74.1556 | 0
17727 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: BELBARAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 08:59 | 2014-03-28 09:49 | 0.8425 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.85
17733 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: AGCASAR TM: MİSLİOVA TM Kök: SUBAŞI PETROL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 08:59 | 2014-03-28 10:17 | 1.2931 | 10 | 2500 | 5 | 1500 | 12.9306 | 3232.6389 | 6.4653 | 1939.5833
17724 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: MERAM DM26 Kök: ÇOMAKLI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-28 09:01 | 2014-03-28 16:31 | 7.5 | 0 | 0 | 440 | 2 | 0 | 0 | 3300 | 15
17726 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GULBAHCE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-28 09:01 | 2014-03-28 13:01 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
17729 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: YORUKPAZARI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-28 09:01 | 2014-03-28 14:16 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 157.5
17734 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM Kök: TUZLUKÇU YEŞİLHAT KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-28 09:01 | 2014-03-28 14:01 | 5 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0
17735 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - EĞRİBAYAT TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-28 09:01 | 2014-03-28 14:01 | 5 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0
17736 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BİSKÜVİ SANAYİ-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN BS2 DM Kök: COGLU HATSONU KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-28 09:01 | 2014-03-28 16:01 | 7 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0
17737 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ŞEKERMURAT 01 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-28 09:01 | 2014-03-28 18:01 | 9 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0
17739 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: GÖKÇEHÜYÜK TR2 ESKİ TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-28 09:01 | 2014-03-28 15:01 | 6 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0
17740 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM DM: MECİDİYE DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-28 09:01 | 2014-03-28 10:35 | 1.5667 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 277.3 | 0
17758 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: AVANOS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-28 09:01 | 2014-03-28 17:01 | 8 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0
17852 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM DM: YENİCEOBA KARTER DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-28 09:01 | 2014-03-28 17:01 | 8 | 0 | 0 | 15 | 65 | 0 | 0 | 120 | 520
19138 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DM: ÜRGÜP DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-28 09:01 | 2014-03-28 14:01 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
19258 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILTEPE9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-28 09:01 | 2014-03-28 13:44 | 4.7167 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1650.8333 | 0 | 0
19366 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F7 GEVREKLİ ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: BOSTANDERE KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-28 09:01 | 2014-03-28 12:01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21
19492 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: ESKİL-1 TM: KIZÖREN TM Kök: CULFA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-28 09:01 | 2014-03-28 12:01 | 3 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0
19498 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KORUALAN4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-28 09:01 | 2014-03-28 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100
19543 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1505 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-28 09:01 | 2014-03-28 16:01 | 7 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0
19571 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1113 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-28 09:01 | 2014-03-28 12:01 | 3 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
19622 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU13 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-28 09:01 | 2014-03-28 14:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
19828 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-28 09:01 | 2014-03-28 14:01 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
19880 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ORTAOBA TM: KARAMAN TM Kök: MESUDİYE KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-28 09:01 | 2014-03-28 14:01 | 5 | 0 | 0 | 4 | 483 | 0 | 0 | 20 | 2415
20001 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SIZMA2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-28 09:01 | 2014-03-28 15:01 | 6 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
17731 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR104 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 09:05 | 2014-03-28 09:51 | 0.76806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76806 | 0 | 0
17742 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM Kök: TURGUT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 09:17 | 2014-03-28 10:07 | 0.82889 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 211.3667 | 0 | 0
17755 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Fider: DERİNKUYU DM-2 TM: DERİNKUYU TM DM: DERİNKUYU DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-28 09:31 | 2014-03-28 17:01 | 7.5 | 300 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 0
19295 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: YENİKENT TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-28 09:31 | 2014-03-28 14:01 | 4.5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0
19304 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: POHRENK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-28 09:31 | 2014-03-28 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 200
19690 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: AKÖRENKIŞLA-2 TM: KIZÖREN TM Kök: AKÖREN KIŞLA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-28 09:31 | 2014-03-28 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100
19999 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Fider: ALTINHİSAR-1 TM: BOR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-28 09:31 | 2014-03-28 13:57 | 4.4333 | 0 | 0 | 9 | 100 | 0 | 0 | 39.9 | 443.3333
17741 | 1 | KONYA | KULU | Fider: UN FABRİKASI-KAZIMBİRCAN-SAZYAYLASI-3 ŞAHIS-KARADAG-KOZANLI S.KOPARATİFİ TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: KOZANLI TR8 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-28 10:01 | 2014-03-28 15:01 | 5 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0
17744 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA Kök: PATCI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-28 10:01 | 2014-03-28 15:01 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0
17745 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: GUVENDIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-28 10:01 | 2014-03-28 15:01 | 5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
17757 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Fider: DERİNKUYU DM-1 TM: DERİNKUYU TM DM: DERİNKUYU DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-28 10:01 | 2014-03-28 15:01 | 5 | 150 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0
17805 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: ACIGÖL TM TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: ACIGÖL DM IM: ACIGÖL İM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-28 10:01 | 2014-03-28 15:01 | 5 | 0 | 0 | 15 | 80 | 0 | 0 | 75 | 400
17901 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: PINARBAŞI TM: CİHANBEYLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-28 10:01 | 2014-03-28 12:31 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 263 | 0 | 0 | 2.5 | 657.5
19339 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: OZCANLAR YAYLASI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-28 10:01 | 2014-03-28 17:01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42
19390 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM Kök: ATLANTİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-28 10:01 | 2014-03-28 15:01 | 5 | 2 | 578 | 32 | 138 | 10 | 2890 | 160 | 690
19391 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA Kök: KOLUKISA TARIMSAL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-28 10:01 | 2014-03-28 15:01 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
19392 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM Kök: GÖZLÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-28 10:01 | 2014-03-28 15:01 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
19395 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA Kök: GÖZLÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-28 10:01 | 2014-03-28 15:01 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
19557 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KUMLUCA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-28 10:01 | 2014-03-28 12:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 500
19561 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ALAY TM: MİSLİOVA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-28 10:01 | 2014-03-28 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500
19707 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: SÜRÜÇ TM: KIZÖREN TM Kök: SÜRÜÇ YEŞİL HAT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-28 10:01 | 2014-03-28 11:01 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
19881 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM Kök: KILBASAN KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-28 10:01 | 2014-03-28 12:01 | 2 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0
17743 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM Kök: BEYLERCE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 10:12 | 2014-03-28 16:20 | 6.1372 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 92.0583 | 0
17747 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ALAY FİDERİ TM: MİSLİOVA TM Kök: ALAY BÖLÜCÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 10:20 | 2014-03-28 11:46 | 1.4411 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4411 | 0
17746 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: AGCASAR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 10:21 | 2014-03-28 11:18 | 0.94944 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.9889
17748 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ERLER TM: KONYA-4 TM DM: DM30 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 10:29 | 2014-03-28 10:35 | 0.11028 | 10 | 40 | 0 | 0 | 1.1028 | 4.4111 | 0 | 0
17749 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TATLIKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 10:30 | 2014-03-28 11:46 | 1.2611 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.2222 | 0 | 0
17751 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KUZOREN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 10:37 | 2014-03-28 11:25 | 0.81194 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.5553 | 0 | 0
17750 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: ADAKOY2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 10:38 | 2014-03-28 12:35 | 1.9583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9583 | 0 | 0
17752 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: CAMIATIK MH 3 TR 315 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 10:45 | 2014-03-28 13:13 | 2.4728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4728 | 0 | 0
17754 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: MEZBAHA TM: KONYA-4 TM DM: DM34 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 10:48 | 2014-03-28 11:41 | 0.875 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 0
17753 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: OSMANCIK1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 10:49 | 2014-03-28 13:15 | 2.4311 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 729.3333 | 0 | 0
17760 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-28 11:01 | 2014-03-28 11:53 | 0.86667 | 31 | 0 | 0 | 0 | 26.8667 | 0 | 0 | 0
19084 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: GÖZLÜ TM: LADİK TM Kök: KUYULUSEBİL MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 11:01 | 2014-03-28 15:01 | 4 | 0 | 0 | 2 | 577 | 0 | 0 | 8 | 2308
19367 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F7 GEVREKLİ ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: BOSTANDERE KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-28 11:01 | 2014-03-28 14:01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30
19499 | 1 | KONYA | HADİM | Fider: ALADAĞ TM: GÖKSU HES TM Kök: BADEMLİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-28 11:01 | 2014-03-28 16:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 905
17756 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BOZYER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 11:02 | 2014-03-28 12:08 | 1.1058 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.5292
17759 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 11:05 | 2014-03-28 11:44 | 0.64667 | 5 | 800 | 0 | 0 | 3.2333 | 517.3333 | 0 | 0
17767 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20805 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 11:13 | 2014-03-28 11:58 | 0.75833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75833 | 0 | 0
17761 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI7 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 11:15 | 2014-03-28 14:29 | 3.2369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2369 | 0 | 0
17762 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK35 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 11:18 | 2014-03-28 13:52 | 2.5636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5636 | 0 | 0
17763 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1142 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 11:20 | 2014-03-28 15:02 | 3.6956 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6956
17764 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR42 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 11:23 | 2014-03-28 18:53 | 7.5117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5117 | 0 | 0
17808 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 11:25 | 2014-03-28 16:08 | 4.7211 | 0 | 445 | 15 | 791 | 0 | 2100.8944 | 70.8167 | 3734.3989
17765 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60503 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 11:40 | 2014-03-28 13:26 | 1.7636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7636 | 0 | 0
17766 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM Kök: ULUKIŞLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 11:43 | 2014-03-28 15:08 | 3.4217 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 410.6
17770 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ORTAOBA TM: KARAMAN TM Kök: MESUDİYE KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-28 12:01 | 2014-03-28 14:01 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1076 | 0 | 0 | 40 | 2152
19296 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - DEDELER TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-28 12:01 | 2014-03-28 14:01 | 2 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 200 | 200
17768 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SANAYI-5 TR3-57 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 12:07 | 2014-03-28 12:48 | 0.68472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68472 | 0 | 0
17769 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR26 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 12:11 | 2014-03-28 14:24 | 2.2086 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.0861 | 0 | 0
17771 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Fider: BEŞİKLİ TM: YERKÖY TM Kök: BEŞIŞIKLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 12:26 | 2014-03-28 15:11 | 2.7539 | 0 | 0 | 5 | 150 | 0 | 0 | 13.7694 | 413.0833
17772 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-48 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 12:34 | 2014-03-28 13:21 | 0.78472 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.8472 | 0 | 0
17774 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR SULEYMANIYE9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 12:37 | 2014-03-28 14:38 | 2.0139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0139 | 0 | 0
17773 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ALAY3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 12:38 | 2014-03-28 13:50 | 1.2056 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.1111 | 0 | 0
17775 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YENIBAHCE2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 12:44 | 2014-03-28 13:18 | 0.56944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56944 | 0 | 0
17776 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: MANTAR1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 12:47 | 2014-03-28 13:49 | 1.0381 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0381
17777 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BOZYER1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 12:48 | 2014-03-28 14:24 | 1.6136 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6136
17781 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | Fider: ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-28 13:01 | 2014-03-28 16:06 | 3.0833 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 308.3333 | 0 | 0
17789 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM DM: MECİDİYE DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-28 13:01 | 2014-03-28 15:36 | 2.5833 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 43.9167 | 0
17796 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KİRŞEHİR DM 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-28 13:01 | 2014-03-28 16:47 | 3.7669 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 94.1736 | 0
18152 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GULBAHCE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-28 13:01 | 2014-03-28 16:46 | 3.75 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0
19368 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F7 GEVREKLİ ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: KETENLİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-28 13:01 | 2014-03-28 16:01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 225
19556 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE-2 TM TR: MERKEZ 3-14 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-28 13:01 | 2014-03-28 15:01 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
19956 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: BALCI TM: TÜMOSAN TM Kök: GÖKLER KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-28 13:01 | 2014-03-28 15:31 | 2.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0
17780 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CELIKLER4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 13:06 | 2014-03-28 13:39 | 0.55583 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.7792
17782 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GAZANFER1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU ÇALINMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 13:08 | 2014-03-28 17:53 | 4.7569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7569 | 0 | 0
17785 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: OSMANCIK4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 13:11 | 2014-03-28 15:12 | 2.0208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0208 | 0 | 0
17784 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK16 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 13:12 | 2014-03-28 13:31 | 0.33139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33139 | 0 | 0
17786 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Fider: BEYŞEHİR-1 TM: BEYŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 13:12 | 2014-03-28 13:18 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
17783 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUZCULER2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 13:12 | 2014-03-28 13:26 | 0.23361 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.3361 | 0 | 0
17787 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR-1 TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYŞEHİR YENİ DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 13:15 | 2014-03-28 13:58 | 0.71417 | 2 | 4986 | 11 | 321 | 1.4283 | 3560.835 | 7.8558 | 229.2475
17788 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: ÇELTİK-2 TM: YUNAK TM Kök: GÖKPINAR KÖK 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 13:18 | 2014-03-28 14:34 | 1.2633 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2633 | 0
17790 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: ÖZBAĞ TM: KIRŞEHİR TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 13:29 | 2014-03-28 14:32 | 1.0583 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0583 | 0 | 0 | 0
17791 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: MERAM DM26 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 13:32 | 2014-03-28 14:45 | 1.2264 | 3 | 161 | 10 | 0 | 3.6792 | 197.4486 | 12.2639 | 0
17792 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: GUNEYSINIR2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 13:39 | 2014-03-28 15:03 | 1.4092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4092 | 0 | 0
17793 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ABDİTOLU RMU | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 13:41 | 2014-03-28 17:13 | 3.5447 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35.4472 | 0 | 0 | 0
17795 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KEÇİLİ-1 TM: KONYA-3 TM DM: KARATAY DM 35 | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 13:44 | 2014-03-28 13:56 | 0.19417 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 19.4167 | 0 | 0
17794 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: PIRI MEHMETPASA2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 13:46 | 2014-03-28 15:25 | 1.6486 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.2431 | 0 | 0
17864 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM Kök: BEYLERCE RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 13:49 | 2014-03-28 22:02 | 8.23 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41.15 | 0
17797 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KUSCA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 13:55 | 2014-03-28 14:46 | 0.85056 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 21.2639
17812 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 1204 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 13:56 | 2014-03-28 15:02 | 1.1014 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.0139 | 0 | 0
17798 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: FESLİKAN YAYALASI 1TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 13:57 | 2014-03-28 15:08 | 1.1725 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 35.175
17799 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KULU93TR - KULU106 TR TM: KULU TM DM: KULU DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-28 14:01 | 2014-03-28 16:01 | 2 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0
17801 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-28 14:01 | 2014-03-28 15:36 | 1.5833 | 251 | 0 | 0 | 0 | 397.4167 | 0 | 0 | 0
17800 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 14:10 | 2014-03-28 14:26 | 0.26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0
19570 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM: KARAPINAR TM TR: ISIKLAR TR DM: EMİRGAZİ DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-28 14:11 | 2014-03-28 15:38 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 43.5
17802 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM Kök: ISLIK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 14:17 | 2014-03-28 15:33 | 1.2672 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8017 | 0
17803 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: GOCMENINDEGIRMEN24 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 14:19 | 2014-03-28 15:08 | 0.81861 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 129.3406 | 0 | 0
17804 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALİBEYHÜYÜĞÜ14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 14:26 | 2014-03-28 17:47 | 3.3544 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 60.38 | 0 | 0
17806 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM Kök: KÜÇÜKKÖY RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 14:35 | 2014-03-28 16:58 | 2.3833 | 0 | 450 | 60 | 40 | 0 | 1072.5 | 143 | 95.3333
17834 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: CECELI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 14:38 | 2014-03-28 16:15 | 1.6236 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6236
17807 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: AKCAPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 14:51 | 2014-03-28 15:28 | 0.60806 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 17.6336
17809 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: YESILDAG4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 14:53 | 2014-03-28 18:00 | 3.1136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1136 | 0 | 0
17810 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 14:54 | 2014-03-28 15:43 | 0.82389 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1194 | 0 | 0
17811 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: HACILAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 14:56 | 2014-03-28 16:02 | 1.1081 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 63.1592
17814 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2B 15TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 15:02 | 2014-03-28 16:33 | 1.5103 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.1028 | 0 | 0
17815 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: TASKINLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 15:07 | 2014-03-28 19:31 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 52.92
17813 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACILAR1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 15:07 | 2014-03-28 15:48 | 0.68167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68167 | 0 | 0
17894 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM DM: YENİCEOBA KARTER DM Kök: ÇÖL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 15:10 | 2014-03-28 18:57 | 3.7872 | 0 | 0 | 3 | 250 | 0 | 0 | 11.3617 | 946.8056
17818 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KUSCA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 15:12 | 2014-03-28 16:37 | 1.4228 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 145.1233
17817 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CELIKLER4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 15:12 | 2014-03-28 16:21 | 1.1517 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.455 | 0 | 0
17816 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: GUNESLI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 15:13 | 2014-03-28 16:06 | 0.88556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88556
17819 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: E90 TM: TÜMOSAN TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 15:14 | 2014-03-28 16:47 | 1.5578 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 77.8889 | 0 | 0
17823 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2C 5TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 15:16 | 2014-03-28 16:38 | 1.3719 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 68.5972 | 0 | 0
17820 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: CETMI2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 15:16 | 2014-03-28 15:46 | 0.49694 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.9389 | 0 | 0
17821 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: SULTANHANI-1 TM: TÜMOSAN TM Kök: YENİKENT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 15:19 | 2014-03-28 17:38 | 2.3183 | 250 | 1500 | 0 | 0 | 579.5833 | 3477.5 | 0 | 0
17904 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KEPIR YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 15:20 | 2014-03-28 17:46 | 2.4289 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.1444
17825 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA31 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 15:23 | 2014-03-28 17:06 | 1.7192 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30.945 | 0 | 0
17822 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR: KAZIM KARABEKIR35 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 15:24 | 2014-03-28 16:11 | 0.7875 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7875
17831 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: MUTLU KÖK-DOYBALAK1 TR- TM: TÜMOSAN TM Kök: MUTLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 15:26 | 2014-03-28 16:22 | 0.93833 | 0 | 0 | 10 | 100 | 0 | 0 | 9.3833 | 93.8333
17836 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: BOGECIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 15:26 | 2014-03-28 17:07 | 1.6758 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 53.6267
17824 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM DM: YENİCEOBA KARTER DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 15:27 | 2014-03-28 16:19 | 0.86611 | 0 | 0 | 15 | 30 | 0 | 0 | 12.9917 | 25.9833
17826 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM Kök: TETİK MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 15:28 | 2014-03-28 18:27 | 2.9939 | 0 | 1221 | 8 | 0 | 0 | 3655.5383 | 23.9511 | 0
17835 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BOZYER2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 15:28 | 2014-03-28 16:50 | 1.3742 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 41.225
17832 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SORKUN1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 15:29 | 2014-03-28 18:35 | 3.0931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0931 | 0 | 0
17828 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: DAGDERE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 15:29 | 2014-03-28 18:54 | 3.4117 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 238.8167 | 0 | 0
17827 | 1 | KONYA | KULU | Fider: DİNEK MODÜLER KÖK - KULU28 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: DİNEK MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 15:30 | 2014-03-28 16:33 | 1.0567 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2641.6667 | 0 | 0
17829 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: ALTUNELLER YAYLASI1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 15:30 | 2014-03-28 19:31 | 4.0158 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.0475
17909 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KUCUKBESKAVAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 15:32 | 2014-03-28 19:56 | 4.4094 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 66.1417
17837 | 1 | KONYA | KULU | TR: DOGUTEPE1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 15:32 | 2014-03-28 17:01 | 1.4819 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.2292
17833 | 1 | KONYA | KULU | Fider: YEŞİLYURT-ŞEREFLİ ÇIKIŞI TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: KOZANLI TR8 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 15:32 | 2014-03-28 17:32 | 2 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0
17830 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: EMEN TR 2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 15:33 | 2014-03-28 18:13 | 2.6689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6689 | 0 | 0
17842 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | Fider: F5 BALIKLIOVA ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BALIKLAVA DM Kök: DERE KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 15:36 | 2014-03-28 16:39 | 1.0506 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 98.7522
17838 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK61 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 15:38 | 2014-03-28 16:56 | 1.2936 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1744 | 0 | 0
17840 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: BAYRAMLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 15:40 | 2014-03-28 17:14 | 1.5558 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.8908
17854 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM Kök: GÖKPINAR KÖK 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 15:41 | 2014-03-28 16:56 | 1.2536 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.5361 | 0
17839 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ADSIZ6 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 15:41 | 2014-03-28 16:13 | 0.5325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5325 | 0 | 0
17844 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: EDİKLİ FİDERİ TM: MİSLİOVA TM Kök: ORHANLI AYDINLATMA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 15:42 | 2014-03-28 21:49 | 6.125 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 918.75 | 0 | 0
17841 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 15:42 | 2014-03-28 16:24 | 0.69778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3956 | 0 | 0
17843 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: GOKPINAR8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 15:44 | 2014-03-28 16:40 | 0.92972 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.1567 | 0 | 0
17845 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL HUYUK11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 15:45 | 2014-03-28 16:41 | 0.92917 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6458 | 0 | 0
17847 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 15:46 | 2014-03-28 16:57 | 1.1908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1908 | 0 | 0
17846 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: ACIGÖL TM TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: ACIGÖL DM IM: ACIGÖL İM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 15:46 | 2014-03-28 16:40 | 0.89972 | 0 | 0 | 9 | 275 | 0 | 0 | 8.0975 | 247.4236
17855 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SULUKLU1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 15:48 | 2014-03-28 20:51 | 5.0419 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45.3775 | 0 | 0
17851 | 1 | KONYA | KULU | TR: KOMUSINI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 15:50 | 2014-03-28 17:41 | 1.8517 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8517
17848 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: DEREBUCAK6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 15:50 | 2014-03-28 16:13 | 0.38028 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 28.5208 | 0 | 0
17850 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KARATEPE YOLU9 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 15:51 | 2014-03-28 18:07 | 2.2681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2681 | 0 | 0
17849 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: KARGACI 2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 15:52 | 2014-03-28 17:12 | 1.3317 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3317
17853 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KARKIN3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 15:53 | 2014-03-28 22:07 | 6.2378 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 187.1333 | 0 | 0
17857 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: INALLI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 15:54 | 2014-03-28 16:52 | 0.96917 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8767 | 0 | 0
17897 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM Kök: KANDİL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 15:55 | 2014-03-28 19:28 | 3.5547 | 0 | 0 | 5 | 200 | 0 | 0 | 17.7736 | 710.9444
17856 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KUTUKUSAGI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 15:57 | 2014-03-28 17:08 | 1.1939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1939 | 0 | 0
17888 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM Kök: BEŞIŞIKLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 16:00 | 2014-03-28 17:01 | 1.0042 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 351.4583
19335 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: HACIBEKTAŞ TM: AVANOS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-28 16:01 | 2014-03-28 16:31 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 190 | 0 | 0 | 5 | 95
17859 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU85 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 16:05 | 2014-03-28 17:57 | 1.8661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8661 | 0 | 0
17873 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KORUALAN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 16:05 | 2014-03-28 18:36 | 2.525 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 0
17860 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: KARAAGAC1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 16:06 | 2014-03-28 18:14 | 2.1308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1308
17862 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: TURKMENCAMILI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 16:08 | 2014-03-28 17:41 | 1.5511 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.0622 | 0 | 0
17861 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: BAGLAR4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 16:09 | 2014-03-28 19:43 | 3.5775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5775 | 0 | 0
17863 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILTEPE3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 16:09 | 2014-03-28 18:32 | 2.3731 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 47.4611 | 0 | 0
17866 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: DEREICI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 16:12 | 2014-03-28 17:45 | 1.5528 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 88.5083 | 0 | 0
17868 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM TR: HACIMEHMETLI1 TR Kök: HACIMEHMETLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 16:12 | 2014-03-28 17:29 | 1.285 | 0 | 0 | 15 | 175 | 0 | 0 | 19.275 | 224.875
17865 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: AGCASAR TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 16:13 | 2014-03-29 01:14 | 9.0244 | 10 | 2500 | 5 | 1500 | 90.2444 | 22561.1111 | 45.1222 | 13536.6667
17867 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KELHASAN7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 16:13 | 2014-03-28 19:35 | 3.3683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3683 | 0 | 0
17858 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: ALTINOVA TM: YUNAK TM DM: BİRİMLER DM Kök: BEŞİKLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 16:15 | 2014-03-28 18:15 | 1.9981 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 451.5606 | 0
17869 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HASAN DEDE MESCIT1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 16:16 | 2014-03-28 17:53 | 1.6203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6203 | 0 | 0
17870 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: MESELIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 16:17 | 2014-03-28 17:41 | 1.4083 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.675
17871 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ 2 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 16:19 | 2014-03-28 18:47 | 2.4731 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1236.5278 | 0
17874 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM Kök: GÖKPINAR KÖK 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 16:20 | 2014-03-28 16:50 | 0.51333 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0
17872 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DIVANLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 16:21 | 2014-03-28 18:27 | 2.1028 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.5139 | 0 | 0
17889 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE24 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 16:23 | 2014-03-28 17:50 | 1.4553 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 225.5681 | 0 | 0
17875 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HUYUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 16:24 | 2014-03-28 18:55 | 2.5283 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.2833 | 0 | 0
17876 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: CELTIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 16:25 | 2014-03-28 17:04 | 0.64917 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.8425 | 0 | 0
17882 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: YESILDAG2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 16:26 | 2014-03-28 18:02 | 1.6014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6014 | 0 | 0
17877 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: GUNEYSINIR12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 16:26 | 2014-03-28 17:37 | 1.175 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.875 | 0 | 0
18024 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: HOMURLU UCLER | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 16:28 | 2014-03-28 19:01 | 2.5578 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 51.1556
17896 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | Fider: AKÇAKENT TM: YERKÖY TM DM: AKCAKENT DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 16:29 | 2014-03-28 20:10 | 3.6781 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 735.6111 | 0
17883 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM Kök: SARAY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 16:30 | 2014-03-28 18:35 | 2.0825 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 991.27 | 0 | 0
18048 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: DULKADIRLI TR3 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 16:31 | 2014-03-28 19:31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
17879 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KARAHIDIR TR-7 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 16:31 | 2014-03-28 17:45 | 1.2336 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 61.6806
19850 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-28 16:31 | 2014-03-28 18:01 | 1.5 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 0 | 2062.5 | 0 | 0
17891 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: BASIN ANITI YANI TR3-73 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 16:31 | 2014-03-28 17:04 | 0.555 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 16.65 | 0 | 0
17880 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM: YERKÖY TM TR: ASAGİ ODEMİSLİ TR2 DM: AKCAKENT DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 16:31 | 2014-03-28 19:24 | 2.8728 | 0 | 0 | 1 | 180 | 0 | 0 | 2.8728 | 517.1
17881 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHUYUK43 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 16:33 | 2014-03-28 19:08 | 2.5878 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 64.6944 | 0 | 0
17895 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: SANAYI-5 TR3-57 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 16:35 | 2014-03-28 18:00 | 1.4153 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 42.4583 | 0 | 0
17884 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL12 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 16:36 | 2014-03-28 17:50 | 1.2339 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4678 | 0 | 0
17886 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: DAMLAPINAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 16:37 | 2014-03-28 18:35 | 1.9694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9389 | 0 | 0
17890 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM Kök: CULCULE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 16:38 | 2014-03-28 19:33 | 2.9289 | 0 | 0 | 20 | 50 | 0 | 0 | 58.5778 | 146.4444
17885 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: SOLAKUSAGI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 16:39 | 2014-03-28 16:44 | 0.076111 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.5222
17892 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: KIRŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 16:40 | 2014-03-28 17:49 | 1.1381 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 569.0278 | 0 | 0
17930 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GUMUSLER11 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 16:41 | 2014-03-28 17:24 | 0.72139 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.6069 | 0 | 0
17999 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: SEYDIFAKILI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 16:42 | 2014-03-28 18:37 | 1.9261 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 44.3006
17893 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KOZANLI TR1,TR2-KOZANLI TR8 TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: KOZANLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 16:42 | 2014-03-28 17:27 | 0.75472 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 1283.0278 | 0 | 0 | 0
17887 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: SEYDIFAKILI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 16:43 | 2014-03-28 18:39 | 1.9244 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96.2222
17903 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: BALCIKHISAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 16:46 | 2014-03-28 18:05 | 1.315 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.15 | 0 | 0
17898 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI17A TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 16:47 | 2014-03-28 17:43 | 0.93611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93611 | 0 | 0
17899 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MIMARSINAN01 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 16:48 | 2014-03-28 17:36 | 0.79722 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.9583 | 0 | 0
17900 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: MUCUR KÖYLER TM: PETLAS TM Kök: TEPESİDELİK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 16:48 | 2014-03-28 17:57 | 1.1386 | 0 | 0 | 40 | 850 | 0 | 0 | 45.5444 | 967.8194
17902 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: KAYADIBI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 16:52 | 2014-03-28 18:31 | 1.6425 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.6375
17908 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: 28 KÖY ÇIKIŞI TM: AVANOS TM Kök: 62 NOLU BARAK KABİN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 16:53 | 2014-03-28 17:28 | 0.57944 | 0 | 400 | 3 | 0 | 0 | 231.7778 | 1.7383 | 0
17912 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: UCHISAR11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 16:54 | 2014-03-28 18:11 | 1.2828 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.4139 | 0 | 0
17995 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: CEVIRME TR-1 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 16:56 | 2014-03-28 18:43 | 1.7892 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.8375
17940 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKÖY TM Kök: ÇİÇEKDAĞI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 16:56 | 2014-03-28 18:57 | 2.0172 | 1 | 80 | 0 | 0 | 2.0172 | 161.3778 | 0 | 0
17905 | 1 | KONYA | BOZKIR | Fider: F5 BALIKLIOVA ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BOZKIR DM Kök: UÇPINAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 16:56 | 2014-03-28 18:29 | 1.5531 | 118 | 0 | 0 | 0 | 183.2606 | 0 | 0 | 0
17906 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ATAKENT4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 16:56 | 2014-03-28 18:32 | 1.6019 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32.0389 | 0 | 0
17907 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: AKTOPRAK14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 16:57 | 2014-03-28 18:53 | 1.9428 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.1417
17941 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: OKSUZKALE TR1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 16:57 | 2014-03-28 17:33 | 0.59583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59583
17878 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM Kök: TOSUNBURNU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 16:57 | 2014-03-28 23:30 | 6.5497 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 327.4861 | 0
17910 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1654 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 17:00 | 2014-03-28 18:27 | 1.4575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4575 | 0 | 0
17932 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKÖY TM Kök: ÇEPNİ GRUP | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 17:00 | 2014-03-28 19:26 | 2.4333 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 2.4333 | 170.3333
17911 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: CICEKOLDUREN1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 17:02 | 2014-03-28 17:27 | 0.41694 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.5017
17913 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KILICLI KOPRU TR3-13 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 17:05 | 2014-03-28 18:44 | 1.655 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 49.65 | 0 | 0
17968 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ 2 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 17:07 | 2014-03-28 17:58 | 0.85444 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85444 | 0
17914 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 17:08 | 2014-03-28 18:36 | 1.4722 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 36.8056 | 0 | 0
17915 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: UCKUYU_DEGLE1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 17:08 | 2014-03-28 21:43 | 4.5772 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.0406
17916 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: TURANLAR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 17:09 | 2014-03-28 19:55 | 2.7622 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33.1467
17917 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1515 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 17:09 | 2014-03-28 18:17 | 1.1331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1331 | 0 | 0
17919 | 1 | KONYA | HADİM | TR: CESTAS1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 17:10 | 2014-03-28 17:57 | 0.76972 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.5458
17918 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HUSNIYE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 17:11 | 2014-03-28 22:42 | 5.5164 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 55.1639
17927 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: HACIBEKTAŞ TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 17:12 | 2014-03-28 17:54 | 0.705 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 24.675 | 0 | 0
17922 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: TAKISLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 17:12 | 2014-03-28 19:18 | 2.1067 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.5333
17921 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ISTIKLAL10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 17:13 | 2014-03-28 17:58 | 0.74889 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.9867 | 0 | 0
17920 | 1 | KONYA | KULU | TR: TUZYAKA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 17:13 | 2014-03-28 18:01 | 0.80083 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.0167 | 0 | 0
17925 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: TARASCI10 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 17:14 | 2014-03-28 17:45 | 0.5275 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.275 | 0 | 0
17923 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BUCAKKIŞLA-1 TM: KEPEZKAYA TM Kök: BUCAKKIŞLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-03-28 17:15 | 2014-03-28 19:32 | 2.2969 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 9187.7778
17924 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: CELTIK11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 17:15 | 2014-03-28 19:35 | 2.3336 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 30.3369 | 0 | 0
17998 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KARASENIR10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 17:15 | 2014-03-28 19:33 | 2.3094 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27.7133 | 0 | 0
17979 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ELMALI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 17:15 | 2014-03-28 18:11 | 0.9225 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 23.0625 | 0 | 0
17938 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: AYLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 17:16 | 2014-03-28 18:38 | 1.3781 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.8903 | 0 | 0
17943 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK 24 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 17:18 | 2014-03-28 18:18 | 1.0022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0022 | 0 | 0
17926 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: OBRUK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 17:18 | 2014-03-28 19:03 | 1.7497 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 34.9944
17935 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KARAHASANLI6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 17:19 | 2014-03-28 18:45 | 1.4436 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.8722 | 0 | 0
17934 | 1 | KONYA | KULU | TR: CANIMANA2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 17:19 | 2014-03-28 19:32 | 2.2194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2194
17929 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: BUYUKHASLAMA3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 17:20 | 2014-03-28 18:18 | 0.965 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.58 | 0 | 0
17928 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BOZYER2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 17:21 | 2014-03-28 18:08 | 0.78361 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.6722
17933 | 1 | KONYA | KULU | TR: ZINCIRLIKUYU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 17:21 | 2014-03-28 18:26 | 1.0867 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 27.1667 | 0 | 0
17993 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HACIABDULLAH8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 17:23 | 2014-03-28 20:50 | 3.4531 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 51.7958 | 0 | 0
17931 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 17:24 | 2014-03-28 21:20 | 3.9333 | 5 | 100 | 0 | 0 | 19.6667 | 393.3333 | 0 | 0
17951 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-28 BAHCELIEVLER | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 17:26 | 2014-03-28 18:29 | 1.0461 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.9222 | 0 | 0
17937 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: BIRIMLER YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 17:27 | 2014-03-28 20:47 | 3.3242 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.9725
17936 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: DEMIRCI7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 17:28 | 2014-03-28 18:53 | 1.4111 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.2222 | 0 | 0
17942 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR53 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 17:29 | 2014-03-28 20:20 | 2.8461 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6922 | 0 | 0
17952 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: AKYAMAC1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 17:30 | 2014-03-28 18:54 | 1.4089 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.0889 | 0 | 0
17939 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: SOGUCAK2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 17:30 | 2014-03-28 20:03 | 2.5461 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0922
17954 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: GULAGAC2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 17:30 | 2014-03-28 18:34 | 1.0586 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 52.9306 | 0 | 0
17947 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: ORTAOBA TR 2 | AG - PANO / BOX HASARI - AG PANO/BOX TOPRAKLAMA BAĞLANTISI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 17:32 | 2014-03-28 22:44 | 5.2058 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 78.0875 | 0 | 0
17946 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 17:33 | 2014-03-28 17:53 | 0.33889 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8.4722 | 0 | 0
17948 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 17:33 | 2014-03-28 17:56 | 0.38083 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 190.4167 | 0 | 0
17944 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ORTAKÖY TM: TÜMOSAN TM Kök: BAĞLIKAYA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 17:34 | 2014-03-28 19:50 | 2.2736 | 30 | 500 | 10 | 150 | 68.2083 | 1136.8056 | 22.7361 | 341.0417
17945 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: MERDIVENLI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 17:34 | 2014-03-28 19:24 | 1.8308 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.4625
17950 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: BOZCAYURT1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 17:35 | 2014-03-28 18:32 | 0.94944 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 47.4722 | 0 | 0
17949 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KUSCA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 17:35 | 2014-03-28 18:50 | 1.2431 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 126.7917
17953 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CAYIRBAGI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 17:36 | 2014-03-28 18:59 | 1.3758 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.7583 | 0 | 0
17955 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: 87B TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 17:37 | 2014-03-28 18:12 | 0.59556 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.9333 | 0 | 0
17958 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: KAYAAGZI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 17:39 | 2014-03-28 19:05 | 1.4453 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.4528 | 0 | 0
17961 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KARKIN3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 17:39 | 2014-03-28 19:30 | 1.8464 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.1567 | 0 | 0
17956 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GULBAHCE1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 17:40 | 2014-03-28 18:29 | 0.83083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83083 | 0 | 0
17967 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: AVUC1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 17:42 | 2014-03-28 18:42 | 0.99472 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.9631 | 0 | 0
17959 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: MEZBAHA TM: KONYA-4 TM DM: DM34 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 17:42 | 2014-03-28 18:00 | 0.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0
17960 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: SULEYMANHACI1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 17:43 | 2014-03-28 19:46 | 2.0464 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.4639
17962 | 1 | KONYA | KULU | TR: KOZANLI7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 17:44 | 2014-03-28 19:26 | 1.6931 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50.7917 | 0 | 0
18002 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: KAYI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 17:46 | 2014-03-28 18:47 | 1.0175 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.0875 | 0 | 0
17963 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: HIZIRAGA1 TR2-57 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 17:48 | 2014-03-28 19:29 | 1.6731 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50.1917 | 0 | 0
17973 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4B 4TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 17:50 | 2014-03-28 19:36 | 1.7806 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35.6111 | 0 | 0
17964 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 17:50 | 2014-03-28 21:37 | 3.7753 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 211.4156 | 0 | 0
17965 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: BOGAZ4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 17:51 | 2014-03-28 20:50 | 2.985 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 77.61
17966 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YALMAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 17:53 | 2014-03-28 21:01 | 3.1344 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 156.7222
18135 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ALAY TM: MİSLİOVA TM Kök: ALAY BÖLÜCÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 17:54 | 2014-03-28 19:53 | 1.9853 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1191.1667 | 0 | 0
17969 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: NEVŞEHİR-1 TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: NEVŞEHİR DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 17:55 | 2014-03-28 18:23 | 0.46833 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 210.75 | 0 | 0
17957 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ATLANTI3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 17:56 | 2014-03-28 19:35 | 1.6611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6611 | 0 | 0
18004 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: YESILYURT1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 17:57 | 2014-03-28 19:22 | 1.4236 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8472 | 0 | 0
17970 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: SOGUT1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 17:58 | 2014-03-28 19:02 | 1.0658 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 90.5958 | 0 | 0
17971 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: HALKAPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 17:58 | 2014-03-28 18:53 | 0.91389 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.8806
17972 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR-2-TM IM: TÜRBE İM Kök: CEZAEVİ MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 17:58 | 2014-03-28 18:30 | 0.52806 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 1584.1667 | 0 | 0
17977 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: GÜLŞEHİR TM: NEVŞEHİR-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 17:59 | 2014-03-28 20:03 | 2.0706 | 16 | 0 | 0 | 0 | 33.1289 | 0 | 0 | 0
17986 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR40 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 18:01 | 2014-03-28 19:51 | 1.8369 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 77.1517 | 0 | 0
17982 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR35 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 18:01 | 2014-03-28 19:47 | 1.7739 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 60.3122 | 0 | 0
17974 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: KAYMAKLI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 18:02 | 2014-03-28 18:47 | 0.75194 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1127.9167 | 0 | 0
17988 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KARACAOREN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 18:04 | 2014-03-28 21:26 | 3.3733 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 148.4267
17975 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: CAVUSIN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 18:04 | 2014-03-28 18:50 | 0.77694 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 77.6944
17976 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: OZYAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 18:05 | 2014-03-28 19:23 | 1.3072 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.3794
17981 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR36 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 18:08 | 2014-03-28 18:46 | 0.62278 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.1139 | 0 | 0
17980 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: GEZKUYU1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 18:09 | 2014-03-28 19:49 | 1.6786 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.7503
17991 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: MİSLİOVA TM: NEVŞEHİR-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 18:09 | 2014-03-28 18:39 | 0.50278 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 251.3889 | 0 | 251.3889
18009 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: UZUNPINAR TR1 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 18:09 | 2014-03-28 18:41 | 0.5375 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.75
17978 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DM: ÜRGÜP DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 18:09 | 2014-03-28 18:23 | 0.22833 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 61.65 | 0 | 0
17985 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: GULPINAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 18:14 | 2014-03-28 19:53 | 1.6347 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.3472 | 0 | 0
17992 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: AGIL YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 18:15 | 2014-03-28 19:27 | 1.2053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2053 | 0 | 0
17983 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: EVKA1 34 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 18:15 | 2014-03-28 20:30 | 2.2433 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 179.4667 | 0 | 0
17989 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: OGUZELI2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 18:15 | 2014-03-28 19:06 | 0.84417 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.8833 | 0 | 0
17984 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: GOCU3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 18:16 | 2014-03-28 18:43 | 0.45083 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8033 | 0 | 0
18043 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ILTAS 1 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG PANO DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 18:16 | 2014-03-28 19:38 | 1.3589 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 203.8333
18038 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: AKCASEHIR YAYLA3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 18:18 | 2014-03-28 19:18 | 0.99583 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9875
17990 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ERENTEPE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 18:18 | 2014-03-28 20:05 | 1.7739 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5478 | 0 | 0
18001 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YAVSANKUYU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 18:19 | 2014-03-28 18:59 | 0.67917 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.7917 | 0 | 0
17996 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 18:20 | 2014-03-28 19:18 | 0.95972 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.5167 | 0 | 0
17987 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: BASDERE 6 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 18:20 | 2014-03-28 20:06 | 1.7547 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 122.8306
17994 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR SULEYMANIYE2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 18:21 | 2014-03-28 20:04 | 1.7183 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 159.805 | 0 | 0
17997 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YAPALI7 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 18:25 | 2014-03-28 20:02 | 1.6119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6119 | 0 | 0
18000 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DM: ÜRGÜP DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 18:25 | 2014-03-28 20:42 | 2.2778 | 0 | 0 | 10 | 2000 | 0 | 0 | 22.7778 | 4555.5556
18003 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SANAYI-4 TR3-56 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 18:29 | 2014-03-28 19:01 | 0.53333 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
18006 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YEŞİLGÖLCÜK TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 18:30 | 2014-03-29 00:56 | 6.4272 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 257.0889 | 0 | 0
18015 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: TIL2 TR | AG - DİREK YIKILMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 18:31 | 2014-03-28 19:38 | 1.1081 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.5403 | 0 | 0
18034 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: EDIKLI21 TR DM: MİSLİOVA DM IM: NİĞDE İM-1 Kök: EDİKLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 18:33 | 2014-03-28 19:14 | 0.68694 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68694 | 0
18005 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALİBEYHÜYÜĞÜ TR8 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 18:33 | 2014-03-28 21:49 | 3.2697 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 49.0458 | 0 | 0
18008 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: KOCYIGIT1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 18:33 | 2014-03-28 19:43 | 1.1642 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.8208 | 0 | 0
18007 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BUYUKHISARLIK2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 18:34 | 2014-03-28 19:16 | 0.70389 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 16.8933 | 0 | 0
18013 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: CAMLIK TR4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 18:35 | 2014-03-28 20:17 | 1.7122 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 34.2444 | 0 | 0
18033 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: OKCU2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 18:35 | 2014-03-28 21:40 | 3.0703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0703 | 0 | 0
18011 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: AZATLI - ÇİFTLİK TM: MİSLİOVA TM Kök: BAĞLAMA AYDINLATMA TR-2 KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 18:37 | 2014-03-28 21:53 | 3.27 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0
18010 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BOSNAHERSEK54 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 18:37 | 2014-03-28 20:04 | 1.4497 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.6983 | 0 | 0
18012 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HARMANÇUKURU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 18:37 | 2014-03-28 21:13 | 2.6064 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.0639
18014 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: TORUNLAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 18:39 | 2014-03-28 20:10 | 1.5194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5194
18016 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: CANDIR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 18:42 | 2014-03-28 19:55 | 1.2069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2069 | 0 | 0
18017 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KATRANCI-1 TM: KIZÖREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 18:43 | 2014-03-28 18:50 | 0.11444 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 11.4444 | 0
18018 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: DOGANBEY9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 18:44 | 2014-03-28 22:31 | 3.7806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7806 | 0 | 0
18019 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: OZKONAK8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 18:46 | 2014-03-28 19:41 | 0.9075 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 22.6875 | 0 | 0
18037 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: GOLLU TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 18:48 | 2014-03-28 20:19 | 1.5242 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.2417
18020 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KABACALI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 18:49 | 2014-03-28 20:26 | 1.6222 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4889
18021 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL10 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 18:50 | 2014-03-28 19:45 | 0.9175 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.7625 | 0 | 0
18022 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: YAZIHOYUK5 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 18:50 | 2014-03-28 20:32 | 1.7017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7017 | 0 | 0
18053 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: HACIOLUK MEVKII1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 18:51 | 2014-03-28 21:27 | 2.6022 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.42 | 0 | 0
18069 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TM Kök: MEYDANLI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 18:53 | 2014-03-29 01:35 | 6.7147 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7147
18026 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: CICEKLER2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 18:53 | 2014-03-28 19:04 | 0.18056 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.0694 | 0 | 0
18023 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: KOSELI TR10 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 18:54 | 2014-03-28 19:53 | 0.99833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99833
18025 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: KARAKOL KÖK-HÜSEYİNBEYLİ1 TR TM: TÜMOSAN TM Kök: KARAKOL KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 18:55 | 2014-03-28 20:16 | 1.3475 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.95
18028 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HASANLAR1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 18:56 | 2014-03-28 21:17 | 2.3581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3581 | 0 | 0
18027 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ÜRGÜP TR2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 19:00 | 2014-03-28 21:16 | 2.2617 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 45.2333 | 0 | 0
18029 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: GOZLUKKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 19:04 | 2014-03-28 20:51 | 1.7783 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.7833 | 0 | 0
18030 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR38 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 19:05 | 2014-03-28 21:12 | 2.1219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1219 | 0 | 0
18032 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BASGOZE1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 19:06 | 2014-03-28 20:51 | 1.7597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7597 | 0 | 0
18031 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: YENICEKAYA2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 19:07 | 2014-03-28 21:33 | 2.4367 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4367
18039 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKÖY TM Kök: ÇİÇEKDAĞI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 19:11 | 2014-03-28 19:18 | 0.12083 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0.12083 | 3.625
18035 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: COL1TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 19:14 | 2014-03-28 20:27 | 1.2161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2161 | 0 | 0
18036 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 31 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 19:15 | 2014-03-28 22:12 | 2.9617 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.6167 | 0 | 0
18040 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: MAZI1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 19:16 | 2014-03-29 | 4.7306 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.4611
18051 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR45 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 19:18 | 2014-03-28 20:18 | 0.99833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99833 | 0 | 0
18041 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BASARAN2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 19:18 | 2014-03-28 21:12 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9
18042 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 19:19 | 2014-03-28 20:28 | 1.1394 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.6733 | 0 | 0
18047 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TOPRAKLIK2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 19:24 | 2014-03-28 20:39 | 1.2431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2431 | 0 | 0
18045 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: YUVAM KOOPARATIF17 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 19:24 | 2014-03-28 21:59 | 2.5847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5847 | 0 | 0
18044 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KARAYAHYA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 19:25 | 2014-03-28 19:46 | 0.35361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35361
18046 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: SARILAR6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 19:25 | 2014-03-28 20:15 | 0.83694 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5108 | 0 | 0
18057 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60812 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 19:29 | 2014-03-28 20:15 | 0.77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0
18049 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: BUKCE TR-1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 19:30 | 2014-03-28 20:26 | 0.93194 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 21.4347 | 0 | 0
18050 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: HIZIRAGA1 TR2-57 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 19:32 | 2014-03-28 20:29 | 0.94556 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 94.5556 | 0 | 0
18052 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: DAMLAPINAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 19:48 | 2014-03-28 21:46 | 1.9628 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9256 | 0 | 0
18055 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SEVDIGIN TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 19:57 | 2014-03-29 02:20 | 6.3783 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 95.675
18054 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: HALKAPINAR8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 19:58 | 2014-03-28 21:02 | 1.0531 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2122 | 0 | 0
18056 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CUBUK TARLA TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 20:04 | 2014-03-29 00:38 | 4.555 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 91.1
18058 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR SULEYMANIYE2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 20:13 | 2014-03-28 21:58 | 1.7394 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 161.7683 | 0 | 0
18060 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: YESILOBA | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 20:27 | 2014-03-28 21:27 | 1.0044 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.0889
18059 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: HIZIRAGA1 TR2-57 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 20:28 | 2014-03-28 21:20 | 0.87361 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 87.3611 | 0 | 0
18061 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKÖY TM DM: AKCAKENT DM Kök: BEŞİKLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 20:33 | 2014-03-28 23:50 | 3.2847 | 0 | 0 | 1 | 280 | 0 | 0 | 3.2847 | 919.7222
18079 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK20 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 20:37 | 2014-03-28 22:49 | 2.1961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1961 | 0 | 0
18062 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KOZANLI KÖK - KOZANLI8 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: KOZANLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 20:59 | 2014-03-28 21:32 | 0.55417 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 942.0833 | 0 | 0 | 0
18065 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: YESILDAG7 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 21:06 | 2014-03-28 22:22 | 1.2703 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8108 | 0 | 0
18067 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 21:08 | 2014-03-28 22:11 | 1.0581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0581 | 0 | 0
18136 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ALAY TM: MİSLİOVA TM Kök: KİLEDERE AYDINLATMA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 21:09 | 2014-03-28 23:09 | 1.9989 | 0 | 150 | 3 | 600 | 0 | 299.8333 | 5.9967 | 1199.3333
18063 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: OZCANLAR YAYLASI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 21:10 | 2014-03-28 23:43 | 2.5531 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.7653 | 0 | 0
18064 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: BOZKOY7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 21:10 | 2014-03-28 21:43 | 0.56 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
18083 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ARGITHANI6 TR 160 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 21:12 | 2014-03-28 23:35 | 2.3953 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.9764 | 0 | 0
18066 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Fider: DERİNKUYU DM-1 TM: DERİNKUYU TM DM: DERİNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 21:13 | 2014-03-28 21:49 | 0.60694 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 27.3125 | 0 | 0
18068 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: GULPINAR7 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 21:38 | 2014-03-28 22:36 | 0.97944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97944 | 0 | 0
18070 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: UZUNKUYU DM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - ABONE AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 21:49 | 2014-03-28 23:46 | 1.9461 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9461 | 0
18071 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Fider: DERİNKUYU DM-1 TM: DERİNKUYU TM DM: DERİNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 21:52 | 2014-03-28 23:08 | 1.2689 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 0 | 0
18072 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: DOGANBEY9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 21:58 | 2014-03-28 23:17 | 1.3092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3092 | 0 | 0
18073 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Fider: DERİNKUYU DM-1 TM: DERİNKUYU TM DM: DERİNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 22:00 | 2014-03-28 23:06 | 1.0928 | 0 | 450 | 5 | 0 | 0 | 491.75 | 5.4639 | 0
18074 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KOZANLI KÖK - KOZANLI8 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: KOZANLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 22:09 | 2014-03-28 22:26 | 0.28222 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 479.7778 | 0 | 0 | 0
18076 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: KAYMAKLI SULAMA 1 TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: KAYMAKLI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 22:14 | 2014-03-28 23:27 | 1.2125 | 0 | 750 | 15 | 0 | 0 | 909.375 | 18.1875 | 0
18080 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Fider: DERİNKUYU DM-1 TM: DERİNKUYU TM DM: DERİNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 22:15 | 2014-03-28 23:32 | 1.2883 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.7667 | 0 | 0
18075 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KARATAS MAHALLESI6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 22:17 | 2014-03-28 23:16 | 0.99194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99194 | 0 | 0
18086 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: KAYMAKLI SULAMA 1 TM: NEVŞEHİR-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 22:21 | 2014-03-28 23:46 | 1.4236 | 0 | 450 | 25 | 0 | 0 | 640.625 | 35.5903 | 0
18077 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM Kök: TOSUNBURNU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 22:28 | 2014-03-28 23:08 | 0.67667 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 67.6667 | 0
18082 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU12 TR | AG - DİREK YIKILMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 22:34 | 2014-03-28 23:34 | 1.0011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0011 | 0 | 0
18078 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: BOGAZ4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 22:38 | 2014-03-28 23:34 | 0.94139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94139
18081 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: CALDERE2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 22:58 | 2014-03-29 00:44 | 1.7692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7692 | 0 | 0
18084 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KOZANLI TR1,TR2-KOZANLI TR8 TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: KOZANLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 23:14 | 2014-03-28 23:59 | 0.75556 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 1284.4444 | 0 | 0 | 0
18085 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: BULDUK6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 23:14 | 2014-03-29 00:49 | 1.5833 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 39.5833 | 0 | 0
18087 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: GULPINAR10 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 23:20 | 2014-03-28 23:52 | 0.54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0
18088 | 1 | KONYA | KULU | Fider: CELEP MODÜLER KÖK - ZİNCİRLİKUYU KÖK TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: CELEP MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 23:30 | 2014-03-29 00:16 | 0.76139 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 989.8056 | 0 | 0 | 0
18089 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKÖY TM DM: AKCAKENT DM Kök: ÇEPNİ GRUP | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 23:44 | 2014-03-29 00:40 | 0.93722 | 0 | 0 | 1 | 130 | 0 | 0 | 0.93722 | 121.8389
18090 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KARAHIDIR12 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 23:52 | 2014-03-29 04:09 | 4.2817 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 107.0417
18091 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS38 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 23:52 | 2014-03-29 01:28 | 1.6003 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.8008 | 0 | 0
18092 | 1 | KONYA | KULU | Fider: CELEP MODÜLER KÖK - BEŞKARDEŞ1 TR TM: KULU TM DM: KULU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 00:08 | 2014-03-29 06:23 | 6.2497 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3124.8611 | 0
18093 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: BOGAZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 00:11 | 2014-03-29 01:17 | 1.1019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1019
18094 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: CARDAK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 00:14 | 2014-03-29 01:37 | 1.3853 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 96.9694
18095 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: İSHAKUŞAĞI TM: YUNAK TM Kök: HACIFIKILI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 00:16 | 2014-03-29 01:18 | 1.0261 | 0 | 0 | 3 | 250 | 0 | 0 | 3.0783 | 256.5278
18096 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: BEYAZGUL TR1-8 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 00:31 | 2014-03-29 00:59 | 0.47111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47111 | 0 | 0
18111 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KILEDERE10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 00:35 | 2014-03-29 10:40 | 10.0756 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 251.8889 | 0 | 0
18097 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ARAPLAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 00:58 | 2014-03-29 01:37 | 0.65278 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9583 | 0 | 0
18098 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM IM: EREĞLİ1100 İM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-29 01:01 | 2014-03-29 03:01 | 2 | 0 | 1220 | 0 | 0 | 0 | 2440 | 0 | 0
18099 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: BAGLAMA7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 01:43 | 2014-03-29 10:17 | 8.5689 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 214.2222 | 0 | 0
18100 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ALHAN KÖK-TASAĞIL1 TR TM: EREĞLİ TM Kök: ALHAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 01:56 | 2014-03-29 05:02 | 3.1028 | 0 | 0 | 44 | 456 | 0 | 0 | 136.5222 | 1414.8667
18101 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: BULDUK6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 02:26 | 2014-03-29 06:52 | 4.4242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4242 | 0 | 0
18104 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKÖY TM DM: AKCAKENT DM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 03:27 | 2014-03-29 10:02 | 6.5883 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 527.0667
18102 | 1 | KONYA | AHIRLI | Fider: AKKİSE KÖK-AKKİSE1 TR TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BALIKLAVA DM Kök: AKKENT MOD.KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 03:53 | 2014-03-29 06:03 | 2.1694 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 2429.7778 | 0 | 0 | 0
18103 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TURSUNLU1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 04:10 | 2014-03-29 04:30 | 0.32167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.825 | 0 | 0
18105 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: TURGUT TM: YUNAK TM Kök: EĞRİKUYU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 05:48 | 2014-03-29 06:43 | 0.92278 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 169.7911
18106 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: TAŞPINAR TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 05:49 | 2014-03-29 08:00 | 2.1842 | 0 | 0 | 25 | 500 | 0 | 0 | 54.6042 | 1092.0833
18107 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-8 GÖKHÜYÜK TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 05:59 | 2014-03-29 07:05 | 1.1058 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 92.89 | 0 | 0
18108 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: BOZCAMAHMUT-1 TM: KIZÖREN TM Kök: BOZCAMAHMUT KÖK1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 06:00 | 2014-03-29 07:51 | 1.8589 | 0 | 0 | 100 | 600 | 0 | 0 | 185.8889 | 1115.3333
18118 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: ACIGÖL TM TM: NEVŞEHİR-2-TM Kök: 64 NOLU KABİN | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 06:28 | 2014-03-29 09:55 | 3.4586 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 332.0267
18129 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KİRŞEHİR DM 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 06:29 | 2014-03-29 09:06 | 2.6119 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 130.5972 | 0 | 0
18109 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM Kök: BULDUK SULAMALAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 06:53 | 2014-03-29 09:57 | 3.0628 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0628 | 0 | 0 | 0
18110 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM Kök: KELHASAN ESKİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 06:58 | 2014-03-29 13:00 | 6.045 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.045 | 0
18112 | 1 | KONYA | KULU | TR: YARASLI3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 07:05 | 2014-03-29 09:02 | 1.9572 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9572
18113 | 1 | KONYA | BOZKIR | Fider: SARIOĞLAN KÖK2-TAŞBAŞI1 TR TM: GÜNEYSINIR TM Kök: SARIOĞLAN KÖK2 | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 07:07 | 2014-03-29 08:52 | 1.7508 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7508 | 0
18115 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 07:10 | 2014-03-29 08:27 | 1.2839 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.4194 | 0 | 0
18114 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM Kök: HOROZ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 07:10 | 2014-03-29 08:30 | 1.3225 | 0 | 100 | 10 | 100 | 0 | 132.25 | 13.225 | 132.25
18116 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: FAKILI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 07:24 | 2014-03-29 08:34 | 1.1778 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.2444
18117 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: GULAGAC3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 07:27 | 2014-03-29 09:02 | 1.5839 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.8389 | 0 | 0
18119 | 1 | KONYA | KULU | Fider: CELEP MODÜLER KÖK - BEŞKARDEŞ1 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: CELEP MODÜLER KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 07:38 | 2014-03-29 08:39 | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 588.7
18121 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: DOYBALAK KÖK-ARİFLER1 TR TM: TÜMOSAN TM Kök: DOYBALAK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 07:41 | 2014-03-29 08:16 | 0.58611 | 0 | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 | 5.8611 | 23.4444
18120 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KUZOREN5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 07:43 | 2014-03-29 11:01 | 3.3036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3036 | 0 | 0
18229 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KOZLUCA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 07:44 | 2014-03-29 11:57 | 4.2103 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 46.3131
18122 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM DM: KARTER DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 07:46 | 2014-03-29 15:46 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
18123 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GOSTERLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 07:47 | 2014-03-29 09:49 | 2.0331 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40.6611
18130 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: YUVA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 07:51 | 2014-03-29 11:53 | 4.0389 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 52.5056
18126 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KULU 40TR - KULU41 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: KULU TR 40 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 07:51 | 2014-03-29 11:51 | 4 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 0
18124 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: ÇAVUŞ KASABASI ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 07:53 | 2014-03-29 08:26 | 0.53917 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 43.1333 | 0 | 0
18125 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 07:55 | 2014-03-29 10:17 | 2.3597 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 176.9792 | 0
18127 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YESILYURT2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 07:55 | 2014-03-29 09:34 | 1.6486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6486 | 0 | 0
18128 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 07:57 | 2014-03-29 10:10 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 77.7
18191 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KIZILOREN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 07:57 | 2014-03-29 09:51 | 1.8994 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 56.9833
18140 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KİRŞEHİR DM 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-29 08:01 | 2014-03-29 12:00 | 3.9836 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 99.5903 | 0
18156 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: YILDIZLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-29 08:01 | 2014-03-29 12:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 92
18174 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | Fider: ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM Kök: AKPINAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-29 08:01 | 2014-03-29 13:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 2250
19602 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: TEPEKOY1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-29 08:01 | 2014-03-29 12:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 220
18131 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: BOZKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 08:02 | 2014-03-29 09:43 | 1.6867 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33.7333 | 0 | 0
18132 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: MEZBAHA TM: KONYA-4 TM DM: DM32 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 08:07 | 2014-03-29 08:51 | 0.72139 | 5 | 10 | 0 | 0 | 3.6069 | 7.2139 | 0 | 0
18133 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: AKCAOREN 1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 08:14 | 2014-03-29 13:53 | 5.6511 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 113.0222
18224 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: CAKILLI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 08:14 | 2014-03-29 13:17 | 5.0533 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.2667
18134 | 1 | KONYA | HADİM | TR: HOCALAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 08:17 | 2014-03-29 08:34 | 0.29667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 0 | 0
18138 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM Kök: HACIMEHMETLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 08:22 | 2014-03-29 09:23 | 1.0206 | 0 | 0 | 3 | 350 | 0 | 0 | 3.0617 | 357.1944
18139 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YENIKUYU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 08:22 | 2014-03-29 09:20 | 0.96556 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8622 | 0 | 0
18137 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM DM: KADINHANI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-03-29 08:24 | 2014-03-29 09:20 | 0.93778 | 0 | 0 | 3 | 330 | 0 | 0 | 2.8133 | 309.4667
18141 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE15 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 08:27 | 2014-03-29 09:09 | 0.70444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70444 | 0 | 0
18143 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR31 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 08:29 | 2014-03-29 09:03 | 0.56667 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0
18241 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM Kök: HOTAMIŞ KÖK2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-29 08:31 | 2014-03-29 12:31 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
19731 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-10 İ.ÇUMRA TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM Kök: ESATPAŞA3 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-29 08:31 | 2014-03-29 16:01 | 7.5 | 0 | 745 | 5 | 0 | 0 | 5587.5 | 37.5 | 0
19732 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-8 GÖKHÜYÜK TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM Kök: GÖKHÜYÜK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-29 08:31 | 2014-03-29 16:01 | 7.5 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 487.5 | 0
18142 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR-1 TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 08:32 | 2014-03-29 09:15 | 0.72389 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 36.1944
18146 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 08:33 | 2014-03-29 10:02 | 1.485 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 742.5 | 0 | 0
18145 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: CELTIK8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 08:34 | 2014-03-29 09:06 | 0.5325 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.65 | 0 | 0
18144 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KUZOREN1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 08:34 | 2014-03-29 10:41 | 2.1011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1011 | 0 | 0
18150 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ULUKAPI 717 SOKAK TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 08:40 | 2014-03-29 14:13 | 5.5528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5528 | 0 | 0
18148 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: KAYADIBI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 08:41 | 2014-03-29 10:02 | 1.3461 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.1917
18149 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: TASAĞIL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 08:45 | 2014-03-29 09:37 | 0.86444 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 163.38 | 0 | 0
18151 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: E90 TM: TÜMOSAN TM | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 08:46 | 2014-03-29 09:29 | 0.71944 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 17.9861 | 0 | 0
18153 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: 3 NOLU DM - TR2 20 KAĞNICILAR ÇIKIŞI TM: PETLAS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 08:48 | 2014-03-29 09:05 | 0.27833 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 111.3333 | 0 | 0
18155 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: ADAKOY1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 08:50 | 2014-03-29 09:56 | 1.1003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1003 | 0 | 0
18154 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN TM: ILGIN TM DM: DM44 Kök: ORHANİYE KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 08:51 | 2014-03-29 09:58 | 1.1169 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 139.6181 | 0
18159 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: GÖLBEZ KÖK-KOÇLAR ÇIKIŞI TM: TÜMOSAN TM TR: SOKARIKLI1 TR Kök: GÖLBEZ KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 08:52 | 2014-03-29 10:20 | 1.4675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4675
18161 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KARACADAĞ KÖK - SÖĞÜTLÜ HÜYÜK YAYLASI1TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: KARACADAĞ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 08:52 | 2014-03-29 09:31 | 0.65083 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 45.5583
18158 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: NEVŞEHİR MERKEZ 1 TM: NEVŞEHİR-2-TM IM: NEVŞEHİR İM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 08:53 | 2014-03-29 09:29 | 0.59889 | 10 | 2490 | 0 | 0 | 5.9889 | 1491.2333 | 0 | 0
18157 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SARAYCIK KÖYÜ | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 08:54 | 2014-03-29 15:17 | 6.3747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3747 | 0 | 0
18168 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: SAHINEFENDI 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 08:57 | 2014-03-29 10:29 | 1.5383 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.9983
18147 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: MERAM DM26 Kök: ÇOMAKLI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-29 09:01 | 2014-03-29 16:21 | 7.3333 | 0 | 0 | 2 | 440 | 0 | 0 | 14.6667 | 3226.6667
18160 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM Kök: TURSUNLU MOD.KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-29 09:01 | 2014-03-29 14:01 | 5 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0
18163 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KARAMAN BS2 DM - COGLU HATSONU KÖK TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN BS2 DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-29 09:01 | 2014-03-29 16:01 | 7 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0
18164 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MENGENE KUYU TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-29 09:01 | 2014-03-29 14:01 | 5 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0
18165 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: SAVCILI3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-29 09:01 | 2014-03-29 14:01 | 5 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
18166 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-29 09:01 | 2014-03-29 10:56 | 1.9167 | 299 | 0 | 0 | 0 | 573.0833 | 0 | 0 | 0
18169 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: IKIZLER1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-29 09:01 | 2014-03-29 16:01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 350
18170 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1268 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-29 09:01 | 2014-03-29 12:36 | 3.5833 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 347.5833 | 0 | 0
18171 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: YORUKPAZARI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-29 09:01 | 2014-03-29 14:21 | 5.3333 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 160
18176 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - EĞRİBAYAT TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-29 09:01 | 2014-03-29 14:01 | 5 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0
18186 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1269 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-29 09:01 | 2014-03-29 12:38 | 3.6167 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 97.65 | 0 | 0
18188 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: MERAM DM26 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-29 09:01 | 2014-03-29 11:16 | 2.25 | 7 | 363 | 12 | 0 | 15.75 | 816.75 | 27 | 0
18205 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM Kök: ACIKUYU MODÜLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-29 09:01 | 2014-03-29 11:01 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
18210 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: GÖZLÜ TM: LADİK TM Kök: BAŞHÜYÜK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-29 09:01 | 2014-03-29 16:01 | 7 | 0 | 0 | 5 | 110 | 0 | 0 | 35 | 770
18310 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1422 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-29 09:01 | 2014-03-29 16:16 | 7.25 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 456.75 | 0 | 0
18852 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GULBAHCE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-29 09:01 | 2014-03-29 13:01 | 4 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 1480 | 0 | 0
19140 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DM: ÜRGÜP DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-29 09:01 | 2014-03-29 14:01 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
19216 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-29 09:01 | 2014-03-29 13:41 | 4.6667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 46.6667 | 0 | 0
19224 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ULUKISLA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-29 09:01 | 2014-03-29 09:26 | 0.41667 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0
19370 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: SEYDİŞEHİR DM2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-29 09:01 | 2014-03-29 11:41 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 74.6667
19652 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: DEVEDAMI4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-29 09:01 | 2014-03-29 12:21 | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 316.6667
19688 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KECECILER4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-29 09:01 | 2014-03-29 14:01 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
19829 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-29 09:01 | 2014-03-29 14:31 | 5.5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0
19882 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ORTAOBA TM: KARAMAN TM Kök: MESUDİYE KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-29 09:01 | 2014-03-29 14:01 | 5 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 5 | 75
18162 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Fider: EMİRGAZİ-2 TM: KARAPINAR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 09:02 | 2014-03-29 10:00 | 0.97139 | 0 | 0 | 22 | 119 | 0 | 0 | 21.3706 | 115.5953
18167 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KORIN YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 09:05 | 2014-03-29 10:24 | 1.3178 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6356 | 0 | 0
18173 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: AKYAMAC1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 09:09 | 2014-03-29 10:45 | 1.5928 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.9278
18172 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: AYRANCI TM: EREĞLİ TM TR: BELCEAGAC2 TR DM: GÖKÇEYAZI DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 09:13 | 2014-03-29 10:48 | 1.5919 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 716.375
18175 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKPINAR TR-3 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 09:13 | 2014-03-29 10:44 | 1.5144 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.0867 | 0 | 0
19830 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-29 09:16 | 2014-03-29 10:16 | 1 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0
18177 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2C 1TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 09:21 | 2014-03-29 11:09 | 1.8003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8003 | 0 | 0
18178 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: DARBOGAZ5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 09:24 | 2014-03-29 10:12 | 0.80028 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.0028 | 0 | 0
18181 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM TR: 1C 15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 09:24 | 2014-03-29 10:11 | 0.78083 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 39.0417 | 0 | 0
18180 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: INCESU MAHALLESI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 09:25 | 2014-03-29 10:42 | 1.2819 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.8194
18179 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR-2-TM TR: NEVSEHIR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 09:29 | 2014-03-29 09:46 | 0.28389 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7.3811 | 0 | 0
18182 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: ALTINEKİN-1 TM: LADİK TM Kök: BAŞHÜYÜK YEŞİL HAT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 09:30 | 2014-03-29 11:32 | 2.0419 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.1678 | 0
18193 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KILDERE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-29 09:31 | 2014-03-29 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 565
18195 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: YENİKENT TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-29 09:31 | 2014-03-29 14:31 | 5 | 100 | 600 | 400 | 1200 | 500 | 3000 | 2000 | 6000
18196 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: HARMANPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-29 09:31 | 2014-03-29 14:31 | 5 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 1745 | 0 | 0
19305 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: BOGAZEVCI TR2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-29 09:31 | 2014-03-29 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150
19454 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: BOZCAMAHMUT-2 TM: KIZÖREN TM Kök: BOZCAMAHMUT KÖK2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-29 09:31 | 2014-03-29 14:31 | 5 | 0 | 0 | 83 | 48 | 0 | 0 | 415 | 240
18189 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: KOSELI TR-12 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 09:33 | 2014-03-29 14:49 | 5.2656 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2656
18185 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: NARLIDERE TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 09:33 | 2014-03-29 12:11 | 2.6303 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6303
18184 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ÇENGİLTİ-1 TM: KONYA-3 TM Kök: ZİNCİRLİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 09:34 | 2014-03-29 12:23 | 2.8167 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.1667
18187 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HURDALIK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 09:34 | 2014-03-29 10:23 | 0.81556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81556 | 0 | 0
18190 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARIF BILGE5 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 09:44 | 2014-03-29 11:14 | 1.5003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5003 | 0 | 0
18194 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Fider: ÇİFTLİK-AZATLI TM: MİSLİOVA TM Kök: DİVARLI SULAMA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - KESİCİNİN EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 09:44 | 2014-03-29 11:22 | 1.6219 | 3 | 642 | 0 | 498 | 4.8658 | 1041.2883 | 0 | 807.7283
19685 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ÇENGİLTİ TM: KIZÖREN TM Kök: KARADONA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-29 09:46 | 2014-03-29 14:46 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500
18192 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: KASICALIKLAR1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 09:47 | 2014-03-29 10:50 | 1.0508 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0508
18199 | 1 | NEVŞEHİR | MUCUR | Fider: HACIBEKTAŞ TM: AVANOS TM Kök: ÇİĞDEM KABİN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 09:51 | 2014-03-29 10:40 | 0.81444 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0.81444 | 36.65
18200 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: BOZKOY3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 09:55 | 2014-03-29 13:16 | 3.3458 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 167.2917
18202 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: REİS TM: AKŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-29 10:01 | 2014-03-29 14:51 | 4.8333 | 369 | 0 | 0 | 0 | 1783.5 | 0 | 0 | 0
18271 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Fider: ACIGÖL TM TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: ACIGÖL DM IM: ACIGÖL İM Kök: KARACAÖREN KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-29 10:01 | 2014-03-29 15:01 | 5 | 20 | 355 | 75 | 225 | 100 | 1775 | 375 | 1125
19340 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: MEHMETYASAR YAYLASI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-29 10:01 | 2014-03-29 13:01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15
19343 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: CİHANBEYLİ-1 TM: CİHANBEYLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-29 10:01 | 2014-03-29 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 2100
19355 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: YENİCEOBA TM: CİHANBEYLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-29 10:01 | 2014-03-29 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1000
19426 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Fider: 145 KÖK TM: DERİNKUYU TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-29 10:01 | 2014-03-29 15:01 | 5 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
19560 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ALAY TM: MİSLİOVA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-29 10:01 | 2014-03-29 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500
19957 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: MUCUR KÖYLER TM: PETLAS TM Kök: KESİKKÖPRÜ MODÜLER | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-29 10:01 | 2014-03-29 11:01 | 1 | 0 | 0 | 55 | 626 | 0 | 0 | 55 | 626
18197 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: HALKAPINAR8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 10:03 | 2014-03-29 13:00 | 2.9492 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.6442 | 0 | 0
18198 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: ESKI HASTAHANE23 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 10:04 | 2014-03-29 10:32 | 0.46583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46583 | 0 | 0
18201 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM Kök: BEYLERCE RMU | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - ABONE AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 10:07 | 2014-03-29 13:10 | 3.0589 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.3533 | 0
18203 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: SOGUCAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 10:12 | 2014-03-29 11:26 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 53.0333
18204 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DM: ÜRGÜP DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 10:13 | 2014-03-29 10:55 | 0.69556 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 347.7778
18208 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ORHANLI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 10:21 | 2014-03-29 13:20 | 2.9794 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 148.9722 | 0 | 0
18209 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 10:21 | 2014-03-29 12:38 | 2.2839 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.4194
18206 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KOZANLI8 TR - SEREFLI1 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: KOZANLI TR8 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 10:25 | 2014-03-29 12:03 | 1.6236 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 405.9028
18207 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: SADIK KOY 1 TR 250 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 10:28 | 2014-03-29 14:43 | 4.2364 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2364
18212 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: OMERUSAGI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 10:34 | 2014-03-29 10:45 | 0.19111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19111
18211 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: ÇAVUŞ TSK KÖK-TOL TR TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 10:38 | 2014-03-29 11:39 | 1.0261 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 153.9167 | 0 | 0
18213 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: YAZIHOYUK13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 10:44 | 2014-03-29 11:52 | 1.13 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.95 | 0 | 0
18214 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU TR 40 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 10:57 | 2014-03-29 14:37 | 3.6672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6672 | 0 | 0
18219 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: ERMENEK DM - TEPEBAŞI KÖK TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM Kök: BOYALIK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-29 11:01 | 2014-03-29 11:35 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 257.2667
18235 | 1 | KONYA | TAŞKENT | DM: HADİM DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 11:01 | 2014-03-29 14:01 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
19371 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: SEYDİŞEHİR DM2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-29 11:01 | 2014-03-29 13:01 | 2 | 0 | 0 | 13 | 88 | 0 | 0 | 26 | 176
18215 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | Fider: IHLARA TM: TÜMOSAN TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 11:01 | 2014-03-29 13:10 | 2.1578 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 43.1556 | 0 | 0
18228 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ÇOĞLU TR2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 11:02 | 2014-03-29 11:50 | 0.81278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81278
18216 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: ESENTEPE1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 11:04 | 2014-03-29 18:02 | 6.9822 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9822
18217 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YEŞİLTÖMEK1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 11:06 | 2014-03-29 12:13 | 1.1306 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.6111
18218 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: HABILLER-1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 11:09 | 2014-03-29 12:40 | 1.5269 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.6347 | 0 | 0
18220 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY13 TR | AG - DİREK YIKILMASI - HATTA CİSİM TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 11:12 | 2014-03-29 12:26 | 1.2342 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22.215 | 0 | 0
18221 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SAGLIK BAHCELER2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 11:12 | 2014-03-29 12:26 | 1.2433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2433 | 0 | 0
18222 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR27 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 11:15 | 2014-03-29 11:47 | 0.525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 0 | 0
18225 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: AGCASAR TM: MİSLİOVA TM Kök: AĞCAŞAR KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 11:30 | 2014-03-29 12:14 | 0.73778 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 73.7778
18223 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KEÇİLİ-1 TM: KONYA-3 TM DM: KARATAY DM 35 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 11:34 | 2014-03-29 12:02 | 0.47528 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 19.0111 | 0 | 0
18226 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: YEŞİLBURÇ M.BLOK TM: NİĞDE-2 TM Kök: GÜLLÜCE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 11:39 | 2014-03-29 13:49 | 2.17 | 0 | 0 | 10 | 1000 | 0 | 0 | 21.7 | 2170
18227 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKŞEMSETTİN 07 (HOCACİHAN KULE 02) | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 11:46 | 2014-03-29 12:25 | 0.65639 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 29.5375 | 0 | 0
18232 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKÖY TM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 11:50 | 2014-03-29 12:11 | 0.35528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35528
18249 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 11:51 | 2014-03-29 13:00 | 1.1489 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 45.9556 | 0 | 0
18231 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: SARILAR9 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 11:58 | 2014-03-29 13:08 | 1.1575 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 138.9 | 0 | 0
18230 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 10 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 11:58 | 2014-03-29 12:29 | 0.5125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5125 | 0 | 0
18254 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: YILDIZLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-29 12:01 | 2014-03-29 15:35 | 3.5667 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 82.0333
18233 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: 3 NOLU DM - TR3 21 HÜLYA YAPI ÇIKIŞI TM: PETLAS TM DM: KIRŞEHİR DM 3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 12:08 | 2014-03-29 12:50 | 0.70944 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 567.5556 | 0 | 0
18234 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: KOSELI TR-12 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 12:10 | 2014-03-29 14:47 | 2.6169 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6169
18238 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKÖY TM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 12:15 | 2014-03-29 12:24 | 0.14222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14222
18246 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ALAKOVA TM: KONYA-4 TM DM: DM30 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 12:16 | 2014-03-29 13:09 | 0.88389 | 5 | 15 | 0 | 0 | 4.4194 | 13.2583 | 0 | 0
18236 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KARAHASANLI9 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 12:16 | 2014-03-29 13:20 | 1.0686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0686 | 0 | 0
18237 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: MERDIVENLI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 12:19 | 2014-03-29 12:52 | 0.53722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53722
18239 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: MAZI1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 12:22 | 2014-03-29 16:45 | 4.3872 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.1617
18245 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ALAKOVA TM: KONYA-4 TM DM: DM30 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 12:28 | 2014-03-29 13:11 | 0.71889 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.7833 | 0 | 0
19624 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: TEPEKOY1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-29 12:31 | 2014-03-29 13:40 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 86.25
18252 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKÖY TM Kök: ÇİÇEKDAĞI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 12:33 | 2014-03-29 13:04 | 0.52694 | 4 | 200 | 0 | 0 | 2.1078 | 105.3889 | 0 | 0
18240 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: BALCILAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 12:37 | 2014-03-29 13:05 | 0.46861 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.9664 | 0 | 0
18244 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: SOFULAR 1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 12:37 | 2014-03-29 19:33 | 6.9461 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9461
18242 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: TOPCAKIL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 12:37 | 2014-03-29 14:02 | 1.4119 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.1194
18243 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: ILGIN TM Kök: TOSUNOGLU KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-29 12:41 | 2014-03-29 17:41 | 5 | 0 | 0 | 8 | 100 | 0 | 0 | 40 | 500
18247 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: BASKUYU3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 12:43 | 2014-03-29 14:05 | 1.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 0 | 0
18248 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ARDICLI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 12:45 | 2014-03-29 18:10 | 5.4081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4081 | 0 | 0
18251 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: GUVERCINLIK3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 12:58 | 2014-03-29 15:03 | 2.0808 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.485 | 0 | 0
18250 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SANAYI-7 TR3-60 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 12:58 | 2014-03-29 14:12 | 1.2347 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.5208 | 0 | 0
18276 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | Fider: ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM Kök: AKPINAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-29 13:01 | 2014-03-29 17:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1800
19372 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: SEYDİŞEHİR DM2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-29 13:01 | 2014-03-29 16:23 | 3.3667 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 168.3333
19809 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GULBAHCE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-29 13:01 | 2014-03-29 16:01 | 3 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0
18255 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN13 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 13:03 | 2014-03-29 15:39 | 2.5972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5972 | 0 | 0
18253 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARIF BILGE5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 13:04 | 2014-03-29 14:50 | 1.7692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7692 | 0 | 0
18256 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR: KAZIM KARABEKIR35 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 13:07 | 2014-03-29 15:52 | 2.7414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7414 | 0 | 0
18257 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KOZANLI8 TR - SAZ YAYLASI1 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: KOZANLI TR8 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 13:08 | 2014-03-29 14:51 | 1.7153 | 0 | 0 | 2 | 125 | 0 | 0 | 3.4306 | 214.4097
18258 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-27 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 13:09 | 2014-03-29 13:40 | 0.51722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51722 | 0 | 0
18260 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: EMIRGAZI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 13:12 | 2014-03-29 14:44 | 1.5333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 0
18259 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ALAKOVA TM: KONYA-4 TM DM: DM30 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 13:18 | 2014-03-29 15:02 | 1.7317 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.6583 | 0 | 0
18264 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1066 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 13:24 | 2014-03-29 14:53 | 1.495 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.495 | 0 | 0
18261 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKŞEMSETTİN 07 (HOCACİHAN KULE 02) | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 13:25 | 2014-03-29 13:49 | 0.40083 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 140.2917 | 0 | 0
18262 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACI KAYMAK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 13:27 | 2014-03-29 14:53 | 1.4361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4361 | 0 | 0
18263 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YUNUS EMRE2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 13:29 | 2014-03-29 13:58 | 0.49417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49417 | 0 | 0
19913 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: HASANOBA TM: KARAPINAR TM Kök: HOTAMIŞ KÖK2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-29 13:31 | 2014-03-29 16:31 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0
18265 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE SUBASI5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 13:37 | 2014-03-29 14:34 | 0.96278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96278 | 0 | 0
18266 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM Kök: BULDUK SULAMALAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 13:41 | 2014-03-29 15:20 | 1.6603 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6603 | 0
18267 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-2 PAZAR YERI | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 13:44 | 2014-03-29 16:08 | 2.3944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3944 | 0 | 0
18268 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: TURKMENKARAHUYUK2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 13:50 | 2014-03-29 14:43 | 0.89417 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.8358 | 0 | 0
18309 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: CUKURBAG9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 14:00 | 2014-03-29 16:40 | 2.6661 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.6611
19831 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Fider: KURUGÖL MOD - KURUGÖL ESKİ KÖK ÇIKIŞI TM: PETLAS TM DM: MUCUR DM Kök: KURUGÖL MOD. KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-29 14:01 | 2014-03-29 14:41 | 0.66667 | 0 | 0 | 7 | 440 | 0 | 0 | 4.6667 | 293.3333
18269 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM Kök: SÖĞÜTÖZÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 14:02 | 2014-03-29 14:32 | 0.49361 | 0 | 300 | 5 | 350 | 0 | 148.0833 | 2.4681 | 172.7639
18270 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BUYUK AYMANAS1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 14:06 | 2014-03-29 15:30 | 1.4061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4061 | 0 | 0
18272 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUSAN19 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 14:18 | 2014-03-29 14:39 | 0.34583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34583 | 0 | 0
18303 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: YENİKENT TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 14:18 | 2014-03-29 16:30 | 2.1986 | 100 | 600 | 400 | 1200 | 219.8611 | 1319.1667 | 879.4444 | 2638.3333
18273 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: DARBOGAZ3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 14:21 | 2014-03-29 15:37 | 1.2647 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.3236
18274 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21203 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 14:27 | 2014-03-29 16:27 | 2.0072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0072 | 0 | 0
18275 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: KASICALIKLAR1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 14:27 | 2014-03-29 15:53 | 1.4389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4389
18285 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-45 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 14:28 | 2014-03-29 15:06 | 0.62611 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 18.7833 | 0 | 0
18279 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: BOR TM: EREĞLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-29 14:31 | 2014-03-29 18:31 | 4 | 0 | 0 | 1760 | 0 | 0 | 0 | 7040 | 0
18282 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30846 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 14:31 | 2014-03-29 14:55 | 0.39611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39611 | 0 | 0
18277 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM Kök: KARKIN YAYLALAR RMU | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 14:35 | 2014-03-29 19:46 | 5.1833 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.3667 | 0
18278 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: BALCILAR10 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 14:38 | 2014-03-29 15:37 | 0.97194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97194
18281 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM Kök: HARMANALTI KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 14:45 | 2014-03-29 16:31 | 1.7536 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7536 | 0
18280 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: CAYIRBASI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 14:46 | 2014-03-29 16:18 | 1.5381 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 173.8003
18283 | 1 | KONYA | KULU | TR: TUZYAKA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 14:51 | 2014-03-29 16:13 | 1.3606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3606 | 0 | 0
18650 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: OVACIK GRUP TM: NİĞDE-2-TM Kök: GÜMÜŞLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 14:53 | 2014-03-29 16:52 | 1.9869 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 119.2167
18289 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | DM: KARAMAN DM4 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 14:55 | 2014-03-29 15:23 | 0.47639 | 5 | 4500 | 0 | 0 | 2.3819 | 2143.75 | 0 | 0
18284 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: GÖZLÜ TM: LADİK TM DM: GÖZLÜ DM Kök: GÖZLÜ TİĞEM MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 14:56 | 2014-03-29 15:30 | 0.56972 | 0 | 0 | 14 | 322 | 0 | 0 | 7.9761 | 183.4506
18288 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAASLAN9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 15:01 | 2014-03-29 15:54 | 0.89333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89333 | 0 | 0
19337 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: AVANOS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-29 15:01 | 2014-03-29 16:01 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
19373 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: SEYDİŞEHİR DM2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-29 15:01 | 2014-03-29 16:23 | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 42.3667
18286 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARADIGIN2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 15:05 | 2014-03-29 16:20 | 1.2558 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.07
18287 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KURTHASANLI BUCAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 15:09 | 2014-03-29 17:43 | 2.5503 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.8519
18290 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BEYAZIT 02 (ÖZAYAN) | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 15:19 | 2014-03-29 17:21 | 2.0361 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.1806 | 0 | 0
18291 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: BASDERE 5 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 15:30 | 2014-03-29 18:24 | 2.9086 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.0861
18325 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: HUGLU2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 15:36 | 2014-03-29 17:51 | 2.2511 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5022 | 0 | 0
18327 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: EYLIKLER1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 15:36 | 2014-03-29 17:23 | 1.7725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7725 | 0 | 0
18292 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: 3 NOLU DM - 2 NOLU DM ÇIKIŞI TM: PETLAS TM DM: KIRŞEHİR DM 3 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 15:37 | 2014-03-29 16:00 | 0.39389 | 3 | 3000 | 0 | 0 | 1.1817 | 1181.6667 | 0 | 0
18295 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI27 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 15:38 | 2014-03-29 16:25 | 0.78861 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.7722 | 0 | 0
18293 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TM TR: ALEMDAR1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 15:40 | 2014-03-29 18:36 | 2.9258 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.7775 | 0 | 0
18294 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1418 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 15:42 | 2014-03-29 17:17 | 1.5858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5858 | 0 | 0
18296 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: LADİK KÖK1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 15:46 | 2014-03-29 16:53 | 1.1103 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.1028 | 0 | 0
18297 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ZAFERIYE 1 TR 160 | AG - FAZ YÖNÜ TERS - YENİ BAĞLANTI-FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 15:49 | 2014-03-29 16:51 | 1.0397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0397 | 0 | 0
18298 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: INCESU MAHALLESI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 15:51 | 2014-03-29 16:40 | 0.80278 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 40.1389 | 0 | 0
18299 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 15:54 | 2014-03-29 16:46 | 0.87528 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.1292 | 0 | 0
18300 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MENGENE KUYU TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 16:01 | 2014-03-29 18:01 | 1.9972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9972 | 0 | 0
18301 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KULU DM - CELEP MODÜLER KÖK TM: KULU TM DM: KULU DM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 16:03 | 2014-03-29 16:43 | 0.67417 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3483 | 0
18302 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: EMIRGAZI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 16:03 | 2014-03-29 16:30 | 0.43778 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.1889 | 0 | 0
18305 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-4 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 16:06 | 2014-03-29 16:21 | 0.25333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0
18308 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KURUGOL9 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 16:09 | 2014-03-29 17:07 | 0.97056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97056
18304 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKÖY TM TR: HACI DURAKLI | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 16:10 | 2014-03-29 18:49 | 2.6489 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6489
18306 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: INDIRICI TR AA1-A | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 16:13 | 2014-03-29 16:18 | 0.089722 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 5.8319 | 0 | 0
18307 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM Kök: ÇANAKÇI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 16:14 | 2014-03-29 17:15 | 1.0142 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 101.4167
18311 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ACIKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 16:15 | 2014-03-29 17:16 | 1.0211 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0211
18312 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: YORAZLAR 1 TR 50 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 16:21 | 2014-03-29 17:42 | 1.3619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3619 | 0 | 0
18313 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM Kök: GÜZLÜ TİGEM MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 16:22 | 2014-03-29 17:46 | 1.395 | 0 | 0 | 14 | 322 | 0 | 0 | 19.53 | 449.19
18314 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KOKEZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 16:26 | 2014-03-29 18:28 | 2.0292 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.35
18315 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HURDALIK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 16:26 | 2014-03-29 16:56 | 0.50417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50417 | 0 | 0
18317 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KEPEZ TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 16:27 | 2014-03-29 17:46 | 1.3142 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.885 | 0 | 0
18326 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR64 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 16:31 | 2014-03-29 17:25 | 0.89972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89972 | 0 | 0
18319 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 16:31 | 2014-03-29 16:39 | 0.13472 | 10 | 2871 | 46 | 5631 | 1.3472 | 386.7875 | 6.1972 | 758.6208
18316 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: PASALI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 16:31 | 2014-03-29 17:13 | 0.7025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7025
18318 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KOZANLI KÖK - KOZANLI8 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: KOZANLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 16:33 | 2014-03-29 18:10 | 1.6061 | 0 | 700 | 0 | 1000 | 0 | 1124.2778 | 0 | 1606.1111
18320 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: ERMENEK16 TR - ERMENEK30 TR TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 16:35 | 2014-03-29 17:38 | 1.0536 | 3 | 60 | 0 | 0 | 3.1608 | 63.2167 | 0 | 0
18321 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 16:36 | 2014-03-29 18:24 | 1.8019 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.0292 | 0 | 0
18341 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | DM: KARAMAN BS1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 16:36 | 2014-03-29 17:21 | 0.74889 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.9867 | 0 | 0 | 0
18322 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM Kök: BAJDARLIK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 16:37 | 2014-03-29 21:00 | 4.3803 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 438.0278 | 0 | 0
18323 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ATLANTI12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 16:39 | 2014-03-29 19:32 | 2.8906 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.3433 | 0 | 0
18328 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ILYAS1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 16:42 | 2014-03-29 17:27 | 0.74278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74278
18324 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KARKIN4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 16:42 | 2014-03-29 19:34 | 2.8608 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 57.2167 | 0 | 0
18329 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ERENLER3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 16:55 | 2014-03-29 17:09 | 0.24417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24417 | 0 | 0
18330 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: IMRENLER1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 16:56 | 2014-03-29 18:50 | 1.8883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8883 | 0 | 0
18331 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI17A TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 16:57 | 2014-03-29 17:41 | 0.71806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71806 | 0 | 0
18332 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: YENIKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 17:00 | 2014-03-29 21:02 | 4.0292 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 80.5833
18334 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: GOKCIMEN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 17:02 | 2014-03-29 17:49 | 0.78278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5656 | 0 | 0
18333 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA11 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 17:02 | 2014-03-29 17:21 | 0.3175 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.635
18335 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-4 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 17:03 | 2014-03-29 18:04 | 1.0094 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.0472 | 0 | 0
18352 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-42A | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 17:04 | 2014-03-29 17:49 | 0.75944 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.7972 | 0 | 0
18336 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: HACIPIRLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 17:05 | 2014-03-29 18:43 | 1.6447 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.8025
18342 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: GUNESLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 17:07 | 2014-03-29 17:56 | 0.82194 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 61.6458
18337 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TOMEK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 17:11 | 2014-03-29 19:02 | 1.8483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8483 | 0 | 0
18338 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TOPRAK SARNIC1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 17:11 | 2014-03-29 18:15 | 1.0658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0658 | 0 | 0
18340 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM Kök: HÜSNİYE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 17:17 | 2014-03-29 19:09 | 1.8594 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 1301.6111
18339 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SARAYHAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 17:18 | 2014-03-29 18:50 | 1.5467 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.2
18344 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR53 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 17:19 | 2014-03-29 18:50 | 1.5117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5117 | 0 | 0
18343 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: YERBAG1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 17:23 | 2014-03-29 19:28 | 2.0961 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0961
18345 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: BAHCELIEVLER8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 17:23 | 2014-03-29 20:50 | 3.4467 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 51.7 | 0 | 0
18347 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: YUKARICAGLAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 17:30 | 2014-03-29 20:37 | 3.1067 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1067
18346 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK15 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 17:31 | 2014-03-29 18:24 | 0.88111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88111 | 0 | 0
18372 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: EDIKLI9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 17:36 | 2014-03-29 18:32 | 0.92361 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6181 | 0 | 0
18348 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21504 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 17:43 | 2014-03-29 18:44 | 1.0142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0142 | 0 | 0
18351 | 1 | KONYA | HADİM | TR: CESTAS1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 17:43 | 2014-03-29 19:11 | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22
18349 | 1 | KONYA | KULU | TR: KARACADAG9 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 17:45 | 2014-03-30 00:34 | 6.8094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8094 | 0 | 0
18353 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU70 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG PANO DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 17:50 | 2014-03-29 20:57 | 3.1283 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.77 | 0 | 0
18355 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADIHANI13 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 17:50 | 2014-03-29 18:42 | 0.86472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86472 | 0 | 0
18354 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: ESENTEPE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 17:50 | 2014-03-29 18:43 | 0.88917 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.3375
18356 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: PIRIBEYLI3 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 17:54 | 2014-03-29 18:55 | 1.005 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.005 | 0 | 0
18359 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 17:57 | 2014-03-29 21:58 | 4.0108 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.0217 | 0 | 0
18357 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SIDIKLI DARBOGAZ | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 17:57 | 2014-03-29 20:42 | 2.7514 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.7569
18361 | 1 | KONYA | KULU | TR: ALTILAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 18:01 | 2014-03-30 00:44 | 6.7144 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 302.15
18358 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM DM: YENİCEOBA KARTER DM Kök: KANDİL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 18:03 | 2014-03-29 20:53 | 2.8322 | 0 | 0 | 7 | 250 | 0 | 0 | 19.8256 | 708.0556
18360 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: HUYUK5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 18:07 | 2014-03-29 19:14 | 1.1244 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 78.7111 | 0 | 0
18424 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: NARKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 18:07 | 2014-03-29 19:59 | 1.8625 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.9375
18362 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: DSİ-2 (ALPHİNA) TM: GEZENDE HES TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 18:10 | 2014-03-29 20:10 | 1.9953 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9953 | 0
18396 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: SUDURAGI TSK TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 18:13 | 2014-03-29 19:08 | 0.90611 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 36.2444 | 0 | 0
18364 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 18:18 | 2014-03-29 22:01 | 3.7322 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 279.9167 | 0 | 0
18363 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: NALINCI3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 18:18 | 2014-03-29 18:50 | 0.53889 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.0833 | 0 | 0
18392 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: COGLU HATSONU KÖK - AKCAŞEHİR YAYLA3 TR TM: KARAMAN OSB TM Kök: COGLU HATSONU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 18:19 | 2014-03-29 19:01 | 0.7025 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.62
18365 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: OZKONAK4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 18:22 | 2014-03-29 21:37 | 3.2503 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2503
18366 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: AYRANCI DM | OG - SİGORTA ARIZASI - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 18:24 | 2014-03-29 22:54 | 4.5022 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 643.8178
18367 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: BAL YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 18:25 | 2014-03-29 20:28 | 2.0497 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.1989
18368 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TIRILIRMAK3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 18:26 | 2014-03-29 19:09 | 0.70194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4039 | 0 | 0
18369 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: YESILYAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 18:28 | 2014-03-29 19:16 | 0.79278 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.5494
18370 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ACIKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 18:28 | 2014-03-29 21:10 | 2.6978 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.1867
18443 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: DOGANYURT1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 18:30 | 2014-03-29 21:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
18371 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: GOKTUZLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 18:30 | 2014-03-29 21:33 | 3.0386 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.1544
18374 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: HACIBAYRAM1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 18:31 | 2014-03-29 19:34 | 1.0417 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.4167
18385 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS12 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 18:32 | 2014-03-29 19:49 | 1.2761 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 127.6111 | 0 | 0
18373 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1680 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 18:32 | 2014-03-29 18:56 | 0.39556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39556 | 0 | 0
18375 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: CALTI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 18:33 | 2014-03-29 19:56 | 1.3892 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.7242 | 0 | 0
18389 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ 2 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 18:34 | 2014-03-29 21:03 | 2.4869 | 250 | 0 | 0 | 0 | 621.7361 | 0 | 0 | 0
18376 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KUSLUCA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 18:37 | 2014-03-29 20:06 | 1.4967 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.9333 | 0 | 0
18377 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ULUS TM: KARAPINAR TM Kök: YENİCEOBA MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 18:38 | 2014-03-29 19:33 | 0.91028 | 0 | 0 | 27 | 126 | 0 | 0 | 24.5775 | 114.695
18405 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-49 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 18:39 | 2014-03-29 19:25 | 0.76361 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.6906 | 0 | 0
18381 | 1 | KONYA | HADİM | TR: YUKARIESENLER1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 18:40 | 2014-03-29 20:32 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.7
18378 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YESİLDERE TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 18:40 | 2014-03-29 20:06 | 1.4294 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 71.4722
18380 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: HODOGLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 18:40 | 2014-03-29 21:12 | 2.5369 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 48.2019
18379 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: REİS TM: AKŞEHİR TM DM: REİS DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 18:41 | 2014-03-29 22:23 | 3.7103 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 5936.4444 | 0 | 0 | 0
18382 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: CAMLICA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 18:42 | 2014-03-29 19:48 | 1.0944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0944 | 0 | 0
18383 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3D 3/BTR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 18:44 | 2014-03-29 19:34 | 0.83389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83389 | 0 | 0
18387 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KARAALI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 18:46 | 2014-03-29 21:06 | 2.3292 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 93.1667 | 0 | 0
18384 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GULBAHCE1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 18:47 | 2014-03-29 20:12 | 1.4139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4139 | 0 | 0
18386 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KEPEZ TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 18:47 | 2014-03-29 21:49 | 3.0258 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45.3875 | 0 | 0
18445 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: DEMIRCIOBASI1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 18:48 | 2014-03-29 22:33 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.25
18388 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: GOKCIMEN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 18:52 | 2014-03-29 19:28 | 0.59611 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.9417 | 0 | 0
18391 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: SOGUCAK2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 18:54 | 2014-03-29 20:50 | 1.9264 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9264
18395 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: AKKAS1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 18:54 | 2014-03-29 20:56 | 2.0311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0311
18393 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHUYUK4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 18:58 | 2014-03-29 19:47 | 0.82278 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 24.6833 | 0 | 0
18390 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KUTLU3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 18:58 | 2014-03-29 20:50 | 1.8594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8594 | 0 | 0
18394 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: DAGDERE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 19:00 | 2014-03-29 22:38 | 3.645 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 255.15 | 0 | 0
18398 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 19:08 | 2014-03-29 20:48 | 1.665 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 3330 | 0 | 0
18397 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: SAHOREN1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 19:09 | 2014-03-29 22:02 | 2.8903 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8903
18399 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MENGENE ESKI KULE TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 19:09 | 2014-03-29 19:52 | 0.71083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71083 | 0 | 0
18400 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DEDE KORKUT1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 19:13 | 2014-03-29 20:26 | 1.2072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2072 | 0 | 0
18401 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 19:14 | 2014-03-29 21:17 | 2.0597 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1029.8611 | 0 | 0
18433 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: BOZKOY1 TR | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 19:15 | 2014-03-29 20:07 | 0.87222 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 26.1667 | 0 | 0
18402 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATIP7 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 19:16 | 2014-03-29 20:14 | 0.96639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96639 | 0 | 0
18403 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 3 TM DM: DM 37/A TÖMEK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 19:17 | 2014-03-29 19:36 | 0.32028 | 70 | 1800 | 100 | 100 | 22.4194 | 576.5 | 32.0278 | 32.0278
18453 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: DSİ-1 TM: LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 19:21 | 2014-03-29 22:35 | 3.2369 | 2 | 260 | 31 | 0 | 6.4739 | 841.6056 | 100.3453 | 0
18404 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SAHIL YOLU3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 19:22 | 2014-03-30 00:38 | 5.2708 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.3542 | 0 | 0
18408 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 19:25 | 2014-03-29 20:14 | 0.82389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82389 | 0 | 0
18406 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: TAŞAĞIL TM: EREĞLİ TM Kök: ALHAN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 19:25 | 2014-03-29 22:33 | 3.1331 | 0 | 0 | 35 | 435 | 0 | 0 | 109.6569 | 1362.8792
18407 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - ALTINEKİN MERKEZ TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM Kök: OFİS KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-03-29 19:27 | 2014-03-29 20:28 | 1.0278 | 0 | 0 | 50 | 125 | 0 | 0 | 51.3889 | 128.4722
18410 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F7 GEVREKLİ ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 19:27 | 2014-03-29 20:28 | 1.0272 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 410.8889 | 0 | 0
18409 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI22 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 19:29 | 2014-03-29 20:23 | 0.8975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8975 | 0 | 0
18412 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA-2 TM DM: DM9 ŞEYH ŞAMİL | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 19:33 | 2014-03-29 20:10 | 0.61 | 1 | 2700 | 0 | 0 | 0.61 | 1647 | 0 | 0
18411 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALİBEYHÜYÜĞÜ2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 19:34 | 2014-03-29 21:59 | 2.4233 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.9633 | 0 | 0
18413 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: KAYADIBI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 19:36 | 2014-03-29 20:14 | 0.62194 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8658
18438 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21604 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 19:38 | 2014-03-29 20:19 | 0.67806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67806 | 0 | 0
18414 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BOZCAMAHMUT1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 19:42 | 2014-03-29 21:06 | 1.3931 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3931
18416 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ESATPASA TR 11 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 19:44 | 2014-03-29 21:43 | 1.9803 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.8028 | 0 | 0
18415 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ATLANTI11 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 19:45 | 2014-03-29 22:20 | 2.5853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5853 | 0 | 0
18417 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BEYRELICAMICI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 19:48 | 2014-03-29 20:12 | 0.40056 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.0028
18466 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BORUKTOLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 19:49 | 2014-03-29 22:21 | 2.5361 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 106.5167 | 0 | 0
18419 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1462 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 19:49 | 2014-03-29 20:45 | 0.93639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93639 | 0 | 0
18420 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 19:50 | 2014-03-29 20:59 | 1.1417 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19.4083 | 0 | 0
18418 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KARABIYIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 19:51 | 2014-03-29 21:43 | 1.8622 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93.1111 | 0 | 0
18429 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: KEDERLI1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 19:52 | 2014-03-29 23:38 | 3.7669 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.6017 | 0 | 0
18422 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 19:54 | 2014-03-29 20:53 | 0.99333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0
18425 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: BOR TM: EREĞLİ TM Kök: YENİKÖY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 19:54 | 2014-03-29 21:30 | 1.5936 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 55.7764 | 0
18421 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: KUNDULLU1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 19:55 | 2014-03-29 20:31 | 0.59 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0
18423 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ATAKENT4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 19:57 | 2014-03-29 23:28 | 3.5219 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35.2194 | 0 | 0
18426 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: FERHATLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 19:57 | 2014-03-29 21:45 | 1.7978 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 37.7533
18428 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: FUAR TM: KONYA-3 TM DM: DM36A | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 19:58 | 2014-03-29 20:09 | 0.18444 | 50 | 0 | 0 | 0 | 9.2222 | 0 | 0 | 0
18427 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GECIT2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 20:00 | 2014-03-29 21:11 | 1.1775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1775 | 0 | 0
18430 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KARAYAHYA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 20:01 | 2014-03-29 20:48 | 0.79306 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 71.375
18431 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: FETIH7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 20:04 | 2014-03-29 22:37 | 2.5589 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.5889 | 0 | 0
18432 | 1 | KONYA | HADİM | TR: MERNEK Y.4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 20:04 | 2014-03-29 21:13 | 1.1406 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.1083
18434 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BOLAT1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 20:05 | 2014-03-29 20:23 | 0.29667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 0 | 0
18468 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KUZUCU1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 20:08 | 2014-03-29 21:07 | 0.96861 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8744 | 0 | 0
18436 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: TASAGIL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 20:11 | 2014-03-29 23:00 | 2.8128 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 84.3833 | 0 | 0
18435 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: NALINCI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 20:12 | 2014-03-29 23:40 | 3.4753 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 69.5056 | 0 | 0
18437 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KOZANLI8 TR - BURUNAGIL1 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: KOZANLI TR 8 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 20:13 | 2014-03-29 23:25 | 3.195 | 0 | 700 | 0 | 1000 | 0 | 2236.5 | 0 | 3195
18439 | 1 | KONYA | KULU | TR: PAZAROZU YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 20:21 | 2014-03-30 01:43 | 5.3664 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 53.6639
18451 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: DAGSAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 20:22 | 2014-03-30 04:12 | 7.8214 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 78.2139
18441 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 20:23 | 2014-03-29 21:12 | 0.81417 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.1417 | 0 | 0
18442 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: BOR TM: EREĞLİ TM Kök: YENİ ZENGEN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 20:24 | 2014-03-29 22:02 | 1.6367 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6367 | 0
18440 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SIDIKLI DARBOGAZ | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 20:24 | 2014-03-29 21:25 | 1.0139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0139
18444 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: BUYUKASLAMA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 20:29 | 2014-03-30 04:03 | 7.5761 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 113.6417 | 0 | 0
18448 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA66 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 20:31 | 2014-03-29 23:40 | 3.1422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1422 | 0 | 0
18446 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: GOKCIMEN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 20:33 | 2014-03-30 00:24 | 3.8608 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 77.2167 | 0 | 0
18447 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: GÖLYÜZÜ MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 20:33 | 2014-03-29 22:14 | 1.6719 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33.4389 | 0 | 0
18508 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ASMASIZ3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 20:37 | 2014-03-29 23:14 | 2.6106 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 261.0556
18449 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1361 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 20:38 | 2014-03-29 21:54 | 1.2661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2661 | 0 | 0
18452 | 1 | KONYA | KULU | Fider: YARASLI KÖK - KARACADERE1 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: YARAŞLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 20:39 | 2014-03-29 23:38 | 2.9769 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 4167.7222
18450 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: HACIPIRLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 20:43 | 2014-03-29 21:57 | 1.2361 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.8889
18459 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: GUNESLI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 20:44 | 2014-03-29 21:09 | 0.42722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42722
18476 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30846 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 20:44 | 2014-03-29 21:26 | 0.69972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69972 | 0 | 0
18454 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ÇOGUNGOLBASI | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 20:44 | 2014-03-29 23:04 | 2.3417 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.4167
18457 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: DIGRAK1 TR 50 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 20:44 | 2014-03-29 22:52 | 2.1422 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 36.4178 | 0 | 0
18456 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAKA3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 20:44 | 2014-03-29 21:49 | 1.0781 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.5611 | 0 | 0
18455 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: GOKHUYUK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 20:44 | 2014-03-29 22:50 | 2.0958 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.4792 | 0 | 0
18458 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: MEHMETALI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 20:47 | 2014-03-29 23:37 | 2.8417 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.2083 | 0 | 0
18495 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM: DM 37/A TÖMEK Kök: KONCAM SIZMA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 20:48 | 2014-03-29 23:25 | 2.6308 | 33 | 750 | 48 | 48 | 86.8175 | 1973.125 | 126.28 | 126.28
18460 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CAYIRBAGI5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 20:51 | 2014-03-29 21:54 | 1.0414 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 78.1042
18467 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-117 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 20:55 | 2014-03-29 21:19 | 0.38889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38889 | 0 | 0
18461 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE25 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 20:56 | 2014-03-29 21:53 | 0.95972 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 51.825 | 0 | 0
18462 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YORGANCI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 20:58 | 2014-03-29 21:57 | 0.97639 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 73.2292 | 0 | 0
18465 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TASBUDAK1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 21:00 | 2014-03-29 22:58 | 1.9728 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.8639
18464 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE PARSANA21 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 21:00 | 2014-03-29 21:30 | 0.49028 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.9417 | 0 | 0
18463 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: MANAV YOLU TR20 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 21:01 | 2014-03-29 23:22 | 2.3603 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.8014 | 0 | 0
18469 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: CAVUS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 21:04 | 2014-03-29 21:38 | 0.56806 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.3611 | 0 | 0
18470 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA11 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 21:09 | 2014-03-29 21:47 | 0.63417 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2683
18471 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YUNUS EMRE3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 21:16 | 2014-03-29 22:30 | 1.2356 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 61.7778 | 0 | 0
18472 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ERLER TM: KONYA-4 TM DM: DM30 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 21:17 | 2014-03-30 00:41 | 3.4022 | 30 | 0 | 0 | 0 | 102.0667 | 0 | 0 | 0
18477 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: TÜMOSAN TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 21:19 | 2014-03-29 22:01 | 0.69556 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 34.7778 | 0 | 0
18473 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KARGIN YENICE5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 21:19 | 2014-03-29 22:08 | 0.80722 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14.53 | 0 | 0
18475 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KANDIL7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 21:22 | 2014-03-29 22:06 | 0.73528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73528 | 0 | 0
18474 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM Kök: HOTAMIŞ KÖK2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 21:23 | 2014-03-30 01:37 | 4.2314 | 0 | 0 | 57 | 6 | 0 | 0 | 241.1892 | 25.3883
18478 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: ASAGIESENCE3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 21:26 | 2014-03-29 23:49 | 2.3858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3858 | 0 | 0
18479 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: ALTIPINAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 21:28 | 2014-03-29 22:22 | 0.8925 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.785
18480 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY35 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 21:28 | 2014-03-29 22:24 | 0.93472 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.5431 | 0 | 0
18497 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: SUDURAGI TSK TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 21:34 | 2014-03-29 22:29 | 0.92222 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 36.8889 | 0 | 0
18482 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 21:36 | 2014-03-29 23:15 | 1.6381 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.4664 | 0 | 0
18481 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: FESLİKAN YAYALASI 1TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 21:40 | 2014-03-29 23:11 | 1.5203 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.6014
18483 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 21:41 | 2014-03-29 22:54 | 1.2231 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.4611 | 0 | 0
18484 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-99 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 21:44 | 2014-03-29 22:09 | 0.41583 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.1583 | 0 | 0
18485 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 21:59 | 2014-03-29 23:58 | 1.9889 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.9556 | 0
18487 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM Kök: SEKİZLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 22:00 | 2014-03-29 22:23 | 0.38194 | 0 | 0 | 41 | 93 | 0 | 0 | 15.6597 | 35.5208
18507 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: CARDAK3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 22:01 | 2014-03-29 23:11 | 1.1636 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.9633
18486 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YORGANCI4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 22:02 | 2014-03-29 22:46 | 0.735 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0
18488 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: AKCAPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 22:05 | 2014-03-29 22:34 | 0.48083 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 16.8292
18489 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ESKI KISECIK YOLU25 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 22:07 | 2014-03-29 22:45 | 0.61944 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.2917 | 0 | 0
18490 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: NARLIDERE ÇİMEN TR2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 22:10 | 2014-03-29 23:43 | 1.5497 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5497
18491 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ALTINKAYAKOK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 22:12 | 2014-03-29 23:16 | 1.0703 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0703
18494 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KARAALI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 22:13 | 2014-03-29 23:54 | 1.6725 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.0875 | 0 | 0
18492 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: HODOGLU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 22:16 | 2014-03-30 00:38 | 2.3653 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 177.3958
18493 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 22:16 | 2014-03-29 23:11 | 0.91167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91167 | 0
18499 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 22:22 | 2014-03-29 23:09 | 0.78722 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.8083 | 0 | 0
18496 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-41 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 22:23 | 2014-03-29 22:55 | 0.53611 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 107.2222 | 0 | 0
18498 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI46 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 22:29 | 2014-03-29 22:56 | 0.44944 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11.2361 | 0 | 0
18502 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 22:31 | 2014-03-29 23:34 | 1.0433 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.8667
18519 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: SUDURAGI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 22:33 | 2014-03-30 | 1.4497 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 57.9889 | 0 | 0
18500 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: BOZCA2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 22:37 | 2014-03-29 23:36 | 0.97611 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9522
18501 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KARABAG10 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 22:39 | 2014-03-30 01:12 | 2.5483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5483 | 0 | 0
18503 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: UCHUYUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 22:48 | 2014-03-29 23:54 | 1.0947 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.8944 | 0 | 0
18504 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR: KAZIM KARABEKIR14 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 22:57 | 2014-03-29 23:52 | 0.91194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91194
18505 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: YILANGÖMÜ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 22:58 | 2014-03-30 00:20 | 1.3803 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.7042
18506 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: CAKIRBAG ESENTEPE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 23:04 | 2014-03-30 01:02 | 1.9669 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 39.3389
18509 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: SARATLI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 23:14 | 2014-03-29 23:47 | 0.54389 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 16.3167 | 0 | 0
18510 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YUNUS EMRE3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 23:16 | 2014-03-30 00:03 | 0.78083 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.8083 | 0 | 0
18511 | 1 | KONYA | HADİM | TR: HADIM CEVREYOLU1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 23:26 | 2014-03-29 23:57 | 0.51667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51667 | 0 | 0
18512 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BEYRELICAMICI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 23:27 | 2014-03-30 00:01 | 0.56889 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.5333
18513 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CARIKLAR3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 23:29 | 2014-03-30 01:00 | 1.5272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5272 | 0 | 0
18514 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM: DM 37/A TÖMEK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 23:41 | 2014-03-30 04:56 | 5.2483 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.9867 | 0
18515 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BOSNAHERSEK51 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 23:45 | 2014-03-30 00:42 | 0.93667 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 65.5667 | 0 | 0
18516 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KARAHIDIR12 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 23:48 | 2014-03-30 01:22 | 1.5567 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 38.9167
18517 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: BOZCA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 23:51 | 2014-03-30 04:15 | 4.4003 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 88.0056 | 0 | 0
18518 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: DINEKSARAY2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 23:54 | 2014-03-30 09:15 | 9.3508 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 74.8067 | 0 | 0
18635 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: SUDURAGI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 23:58 | 2014-03-30 10:15 | 10.2786 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 411.1444 | 0 | 0
18520 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: HACIBEKTAŞ TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 00:04 | 2014-03-30 00:12 | 0.13417 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 33.5417 | 0 | 0
18521 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BOZCAMAHMUT1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 00:04 | 2014-03-30 00:51 | 0.78306 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 39.1528
18522 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: HACIBEKTAŞ TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 00:14 | 2014-03-30 04:07 | 3.8739 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 968.4722 | 0 | 0
18523 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI46 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 00:21 | 2014-03-30 01:32 | 1.1925 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 29.8125 | 0 | 0
18525 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: KIRŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 01:04 | 2014-03-30 02:30 | 1.4481 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 724.0278 | 0 | 0
18524 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: OVACIK GRUP TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 01:10 | 2014-03-30 04:42 | 3.5311 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 882.7778 | 0
18527 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | DM: ÜRGÜP DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 01:16 | 2014-03-30 02:18 | 1.0336 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.6722 | 0 | 0
18526 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: BALCILAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 01:19 | 2014-03-30 01:23 | 0.070556 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.0583 | 0 | 0
18528 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | DM: KOZAKLI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 01:32 | 2014-03-30 04:10 | 2.6472 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 132.3611 | 0 | 0
18562 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: CICEKOLDUREN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 01:47 | 2014-03-30 08:40 | 6.8925 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.355
18529 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR79 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 02:06 | 2014-03-30 08:48 | 6.7042 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 201.125 | 0 | 0
18530 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 02:10 | 2014-03-30 06:23 | 4.2147 | 0 | 200 | 10 | 50 | 0 | 842.9444 | 42.1472 | 210.7361
18531 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM: DM 37 KAYACIK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 02:14 | 2014-03-30 04:04 | 1.8342 | 48 | 2100 | 110 | 0 | 88.04 | 3851.75 | 201.7583 | 0
18533 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: NEVŞEHİR-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 02:38 | 2014-03-30 04:28 | 1.8381 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 183.8056 | 0 | 0
18532 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: KÖYLER TM: TÜMOSAN TM Kök: ARATOL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 02:41 | 2014-03-30 06:49 | 4.1258 | 0 | 0 | 100 | 350 | 0 | 0 | 412.5833 | 1444.0417
18535 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 02:45 | 2014-03-30 05:38 | 2.8978 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8978 | 0 | 0 | 0
18534 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 04:10 | 2014-03-30 07:54 | 3.7172 | 10 | 150 | 0 | 0 | 37.1722 | 557.5833 | 0 | 0
18536 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KUCUKGUNESLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 05:14 | 2014-03-30 07:21 | 2.1172 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.5861
18537 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 05:50 | 2014-03-30 10:34 | 4.7469 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 854.45 | 0 | 0
18538 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: TURGUT TM: YUNAK TM Kök: AYRITEPE KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 06:01 | 2014-03-30 08:34 | 2.5475 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 170.6825 | 0
18576 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: GOKTUZLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 06:08 | 2014-03-30 15:10 | 9.045 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45.225
18539 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | DM: ÜRGÜP DM | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 06:08 | 2014-03-30 09:00 | 2.8572 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 42.8583 | 0 | 0
18541 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KIZILKAYA TM: KARAMAN TM Kök: ÇUKURBAĞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 06:21 | 2014-03-30 12:12 | 5.8519 | 0 | 0 | 5 | 230 | 0 | 0 | 29.2597 | 1345.9472
18543 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: BOZCAMAHMUT-1 TM: KIZÖREN TM Kök: BOZCAMAHMUT KÖK1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 06:22 | 2014-03-30 07:28 | 1.0967 | 0 | 0 | 80 | 500 | 0 | 0 | 87.7333 | 548.3333
18684 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HASAKOY2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 06:23 | 2014-03-30 12:51 | 6.4647 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 129.2944
18542 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TOPAKKAYA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 06:30 | 2014-03-30 09:40 | 3.1622 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 63.2444 | 0 | 0
18540 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: UYANCI TM: KIZÖREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 06:31 | 2014-03-30 12:36 | 6.0903 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.4514 | 0
18544 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KARATAS1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 06:39 | 2014-03-30 07:37 | 0.95694 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.3542
18545 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: CARDACIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 06:46 | 2014-03-30 10:01 | 3.2431 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32.4306
18675 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ALAY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 06:49 | 2014-03-30 11:57 | 5.1403 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 154.2083 | 0 | 0
18546 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 06:49 | 2014-03-30 08:35 | 1.7706 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5411 | 0 | 0
18548 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YESILYURT3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 06:54 | 2014-03-30 10:17 | 3.38 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0
18547 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EMİRGAZİ TM: EREĞLİ TM Kök: SAZGEÇİT KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 06:56 | 2014-03-30 10:56 | 4.0003 | 0 | 0 | 9 | 347 | 0 | 0 | 36.0025 | 1388.0964
18574 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: KÖYLER TM: TÜMOSAN TM Kök: ARATOL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 07:01 | 2014-03-30 11:27 | 4.4325 | 0 | 0 | 100 | 350 | 0 | 0 | 443.25 | 1551.375
18549 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: CAKIRBAG ESENTEPE2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 07:01 | 2014-03-30 10:03 | 3.0358 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60.7167
18550 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 07:09 | 2014-03-30 11:29 | 4.3344 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 43.3444 | 0 | 0
18563 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20529 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 07:10 | 2014-03-30 07:42 | 0.535 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.675 | 0 | 0
18551 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Fider: REİS TM: AKŞEHİR TM DM: REİS DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 07:11 | 2014-03-30 08:18 | 1.12 | 40 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | 0
18553 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KARAALI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 07:12 | 2014-03-30 08:09 | 0.9425 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 28.275 | 0 | 0
18583 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: PINARBASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 07:13 | 2014-03-30 11:12 | 3.9861 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 47.8333
18552 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: SAHINLER1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 07:15 | 2014-03-30 09:22 | 2.1286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1286 | 0 | 0
18554 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: EMİRGAZİ-2 TM: KARAPINAR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 07:15 | 2014-03-30 10:34 | 3.3056 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 66.1111 | 0 | 0
18555 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: AKOREN SABANLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 07:19 | 2014-03-30 10:48 | 3.4714 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.3569 | 0 | 0
18556 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 07:20 | 2014-03-30 07:56 | 0.59389 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 47.5111 | 0 | 0
18557 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: BOZYAKA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 07:24 | 2014-03-30 15:42 | 8.3072 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 166.1444
18607 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KORTULU TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-30 07:24 | 2014-03-30 09:25 | 2.0203 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.1419
18559 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: TR-YESILYURT | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 07:27 | 2014-03-30 09:39 | 2.1917 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.9167
18558 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE25 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 07:28 | 2014-03-30 07:54 | 0.43722 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 38.0383 | 0 | 0
18560 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: PEYNIRLIKYAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-30 07:29 | 2014-03-30 11:08 | 3.6469 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 61.9981
18573 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2C 2TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 07:31 | 2014-03-30 09:54 | 2.3858 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 47.7167 | 0 | 0
18561 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KEPEZ TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 07:31 | 2014-03-30 10:59 | 3.4589 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.3767 | 0 | 0
18564 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: ABUSAGI TR 2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 07:36 | 2014-03-30 12:03 | 4.4572 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 66.8583 | 0 | 0
18599 | 1 | KONYA | HADİM | Fider: TAŞKENTKÖK2- FESLİKAN1 TR TM: GÖKSU HES TM DM: BALCILAR DM Kök: TAŞKENTKÖK2 | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 07:36 | 2014-03-30 11:58 | 4.3625 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0
18565 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: SARATLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 07:37 | 2014-03-30 09:07 | 1.5069 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30.1389 | 0 | 0
18566 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ORTAKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 07:41 | 2014-03-30 08:35 | 0.91194 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5597
18567 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ALTUNHISAR5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 07:41 | 2014-03-30 08:44 | 1.0578 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.1556 | 0 | 0
18569 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR30 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 07:42 | 2014-03-30 11:27 | 3.7408 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 74.8167 | 0 | 0
18568 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Fider: KARAPINAR-2 TM: KARAPINAR TM Kök: TOL KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 07:44 | 2014-03-30 10:10 | 2.4431 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 46.4181
18570 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ORTAOBA1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 07:48 | 2014-03-30 10:30 | 2.6969 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 53.9389
18585 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: SAZLICA16 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 07:49 | 2014-03-30 14:32 | 6.7231 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 336.1528
18571 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM Kök: ALEMDAR KÖK 2 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-30 07:49 | 2014-03-30 09:03 | 1.245 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.205 | 0
18577 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: ALHAN1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 07:51 | 2014-03-30 10:50 | 2.9683 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9683
18597 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SIZMA8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 07:55 | 2014-03-30 14:10 | 6.2475 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 156.1875 | 0 | 0
18572 | 1 | KONYA | MERAM | TR: MARDESAN TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 07:58 | 2014-03-30 08:20 | 0.36667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36667 | 0 | 0
18579 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KIZILKAYA TM: KARAMAN TM Kök: PINARBASI KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 08:02 | 2014-03-30 12:01 | 3.9958 | 0 | 0 | 8 | 602 | 0 | 0 | 31.9667 | 2405.4917
18600 | 1 | KONYA | HADİM | TR: YENICEYAYLASI1TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 08:06 | 2014-03-30 11:24 | 3.3011 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.0111
18575 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: TUZKOY8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 08:07 | 2014-03-30 11:12 | 3.0747 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 46.1208 | 0 | 0
18578 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: KEMERHİSAR TM: BOR TM Kök: ŞEKER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 08:11 | 2014-03-30 17:09 | 8.9614 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1344.2083 | 0
18683 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KIRKPINAR TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 08:11 | 2014-03-30 12:46 | 4.5856 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 229.2778
18593 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-49 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 08:12 | 2014-03-30 09:36 | 1.4031 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.0458 | 0 | 0
18580 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: NEVŞEHİR-2-TM IM: ACIGÖL İM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-30 08:16 | 2014-03-30 08:52 | 0.60917 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60917 | 0
18581 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: KARACASAR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 08:17 | 2014-03-30 10:45 | 2.4708 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37.0625 | 0 | 0
18582 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR KAS22 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-30 08:18 | 2014-03-30 08:56 | 0.63194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63194 | 0 | 0
18584 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: YENIYAYLACIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 08:19 | 2014-03-30 09:45 | 1.4392 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.3917 | 0 | 0
18586 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR108 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 08:20 | 2014-03-30 15:22 | 7.0353 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 140.7056 | 0 | 0
18587 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR22 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 08:22 | 2014-03-30 13:29 | 5.1053 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 51.0528 | 0 | 0
18588 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: BEYAZKISLAKCI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 08:25 | 2014-03-30 10:21 | 1.9272 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.6361
18603 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: MEHMETALI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 08:26 | 2014-03-30 10:46 | 2.3464 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.7319 | 0 | 0
18589 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR38 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 08:27 | 2014-03-30 09:19 | 0.87167 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.4333 | 0 | 0
18590 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: SABANLI YAYLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 08:28 | 2014-03-30 11:46 | 3.3103 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.4822 | 0 | 0
19914 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: HASANOBA TM: KARAPINAR TM Kök: HOTAMIŞ KÖK2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-30 08:31 | 2014-03-30 12:31 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0
18591 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: KILBASAN12 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 08:32 | 2014-03-30 10:27 | 1.9311 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38.6222
18592 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DIVANLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 08:33 | 2014-03-30 10:58 | 2.4186 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.9303
18594 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ALTUNHISAR5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 08:35 | 2014-03-30 08:53 | 0.30278 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.0556 | 0 | 0
18595 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ULUOREN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 08:36 | 2014-03-30 11:18 | 2.6983 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 53.9667
18596 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KARGALI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 08:37 | 2014-03-30 09:45 | 1.1358 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 31.8033
18598 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: SABANLI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 08:38 | 2014-03-30 10:35 | 1.9536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9536
18641 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YENIKUYU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 08:39 | 2014-03-30 12:28 | 3.8267 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38.2667 | 0 | 0
18601 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM Kök: DEMİRKAZIK KABİN | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 08:43 | 2014-03-30 09:52 | 1.1483 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.4833
18679 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: EDIKLI11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 08:50 | 2014-03-30 13:05 | 4.2511 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.2556
18602 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-30 08:51 | 2014-03-30 10:40 | 1.8211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8211 | 0 | 0
18604 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: APA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 08:51 | 2014-03-30 10:31 | 1.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
18608 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: KATRANLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 08:53 | 2014-03-30 13:16 | 4.3817 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 43.8167
18605 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: B.BECE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 08:54 | 2014-03-30 12:31 | 3.6242 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2483 | 0 | 0
18606 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 08:57 | 2014-03-30 09:49 | 0.86444 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.6444 | 0 | 0
18652 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AKTEPE1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 08:59 | 2014-03-30 10:52 | 1.8811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8811 | 0 | 0
18610 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TATKOY3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-30 09:00 | 2014-03-30 09:57 | 0.9525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9525 | 0 | 0
18689 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: TATLICAK TM: KONYA-4 TM Kök: SAZLIK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-30 09:01 | 2014-03-30 12:01 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
19143 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DM: ÜRGÜP DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-30 09:01 | 2014-03-30 14:01 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
19217 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-30 09:01 | 2014-03-30 14:01 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
19758 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HIZARCILAR TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-30 09:01 | 2014-03-30 17:01 | 8 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0
19797 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM Kök: TURSUNLU MOD.KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-30 09:01 | 2014-03-30 14:01 | 5 | 0 | 355 | 13 | 0 | 0 | 1775 | 65 | 0
19854 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: İSHAKUŞAĞI TM: YUNAK TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-30 09:01 | 2014-03-30 14:01 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
18609 | 1 | KONYA | HADİM | TR: ASAGIESENLER1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 09:04 | 2014-03-30 11:21 | 2.2861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2861
18611 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: CERIT MASAT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 09:04 | 2014-03-30 14:00 | 4.9267 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.4133
18612 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: DAGDERE2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 09:06 | 2014-03-30 11:37 | 2.5144 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50.2889 | 0 | 0
18613 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: BALCILAR10 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 09:11 | 2014-03-30 10:57 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.78
18619 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: KESILLIK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-30 09:12 | 2014-03-30 10:22 | 1.1656 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1656
18614 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: OZYURT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 09:12 | 2014-03-30 11:21 | 2.1472 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.7361
18616 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: TOROMAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 09:15 | 2014-03-30 11:16 | 2.0114 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.1139
18615 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: ILGIN TM Kök: TOSUNOGLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 09:18 | 2014-03-30 11:00 | 1.7081 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1242 | 0
18618 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: MADEN1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 09:23 | 2014-03-30 11:20 | 1.9533 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9533
18617 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KARKIN4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 09:25 | 2014-03-30 11:17 | 1.8622 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.76 | 0 | 0
18620 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Fider: ALTINHİSAR-1 TM: BOR TM Kök: ULUKIŞLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 09:27 | 2014-03-30 10:35 | 1.1489 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 114.8889
18623 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 09:28 | 2014-03-30 11:53 | 2.4214 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.2139 | 0 | 0
18621 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: KIZILAGIL3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 09:30 | 2014-03-30 20:21 | 10.8378 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 216.7556 | 0 | 0
19493 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: KIZÖREN TM - FİDER 9 KÖŞK HATTI TM: KIZÖREN TM Kök: HÜSEYİNBEYLİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-30 09:31 | 2014-03-30 14:31 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0
18622 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: BUYUKKORAS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 09:31 | 2014-03-30 10:25 | 0.90306 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15.3519
18624 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: BAL YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 09:38 | 2014-03-30 12:27 | 2.8236 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.4708
18625 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: YUKARI KIZILCA1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 09:40 | 2014-03-30 14:21 | 4.6844 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 46.8444
18630 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 09:44 | 2014-03-30 14:00 | 4.265 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 63.975 | 0 | 0
18626 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALİBEYHÜYÜĞÜ2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 09:44 | 2014-03-30 11:10 | 1.4333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 0 | 0
18627 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: BASYAYLA4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 09:46 | 2014-03-30 15:39 | 5.8792 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 940.6667 | 0 | 0
18628 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ADSIZ6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 09:51 | 2014-03-30 11:23 | 1.5192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5192 | 0 | 0
18629 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM Kök: ON HÜCRELİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-30 09:55 | 2014-03-30 12:40 | 2.755 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 330.6
18631 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TOPAKKAYA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-30 09:57 | 2014-03-30 12:58 | 3.0214 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75.5347 | 0 | 0
18632 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ERENKOY3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-30 10:00 | 2014-03-30 10:19 | 0.31056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31056 | 0 | 0
18633 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TEPEKOY3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 10:01 | 2014-03-30 11:30 | 1.4867 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.7333 | 0 | 0
19708 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: AKÖRENKIŞLA-2 TM: KIZÖREN TM Kök: ATAKOY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-30 10:01 | 2014-03-30 17:11 | 7.1667 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 143.3333 | 0
19733 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: MALT SANAYİ TM: ÇUMRA TM Kök: ASLIM RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-30 10:01 | 2014-03-30 12:01 | 2 | 0 | 0 | 5 | 45 | 0 | 0 | 10 | 90
18634 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: ERMENEK16 TR - ERMENEK30 TR TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 10:03 | 2014-03-30 11:14 | 1.1747 | 3 | 60 | 0 | 0 | 3.5242 | 70.4833 | 0 | 0
18636 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: CIFTEKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 10:10 | 2014-03-30 11:23 | 1.2292 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.2917
18639 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: MAHSENLI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-30 10:13 | 2014-03-30 10:39 | 0.43167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43167
18637 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: YUNAK TM - FİDER11 PİRİBEYLİ TM: YUNAK TM Kök: PİRİBEYLİ KÖK 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 10:16 | 2014-03-30 10:49 | 0.55556 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 186.6667 | 0 | 0
18638 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BOLAT1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 10:18 | 2014-03-30 10:52 | 0.5525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5525
18758 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HASANLAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 10:20 | 2014-03-30 16:55 | 6.5844 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.9222
18640 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HASANGAZI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 10:20 | 2014-03-30 12:06 | 1.7597 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7597
18642 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR52 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 10:25 | 2014-03-30 16:22 | 5.9594 | 0 | 25 | 0 | 14 | 0 | 148.9861 | 0 | 83.4322
18682 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HASAKOY2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 10:29 | 2014-03-30 12:36 | 2.1056 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31.5833
18666 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: BOR TM: EREĞLİ TM Kök: YENİ ZENGEN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 10:30 | 2014-03-30 12:00 | 1.5 | 0 | 0 | 38 | 78 | 0 | 0 | 57 | 117
18643 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA23 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 10:31 | 2014-03-30 13:12 | 2.6786 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6786
18644 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: ILICAPINAR YAYLASI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 10:33 | 2014-03-30 12:13 | 1.6586 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6586
18646 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: DÖRTYOL TM: BEYŞEHİR TM Kök: YENİDOĞAN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 10:35 | 2014-03-30 11:39 | 1.0722 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2.1444 | 5.3611
18645 | 1 | KONYA | HADİM | Fider: HADİM DM-ÇOBANAĞACIK1 TR TM: GÖKSU HES TM TR: SOGUTCUK1 TR DM: HADİM DM | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 10:35 | 2014-03-30 11:51 | 1.2531 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 37.5917 | 0
18647 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR33 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 10:43 | 2014-03-30 13:32 | 2.8222 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 42.3333 | 0 | 0
18648 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: GUNESLI2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 10:44 | 2014-03-30 12:29 | 1.7544 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7544
18649 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE 02 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-30 10:44 | 2014-03-30 11:55 | 1.1706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1706 | 0 | 0
18700 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 10:46 | 2014-03-30 13:40 | 2.9086 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 58.1722 | 0 | 0
18674 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: TEPEBASI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 10:48 | 2014-03-30 13:23 | 2.5753 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 46.355
18656 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR78 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 10:49 | 2014-03-30 13:41 | 2.8628 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 71.5694 | 0 | 0
18651 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: BEYAZKISLAKCI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 10:50 | 2014-03-30 12:53 | 2.0519 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.7792
18653 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: TURKMENLER YAYLASI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 10:50 | 2014-03-30 12:07 | 1.2697 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2697
18654 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: SULUSARAY6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 10:52 | 2014-03-30 12:08 | 1.2642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2642 | 0 | 0
18655 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: AKÖRENKIŞLA-1 TM: KIZÖREN TM Kök: KATRANCI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 10:55 | 2014-03-30 13:58 | 3.0486 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0972 | 0
18657 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK KOVANAGZI8 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-30 10:56 | 2014-03-30 11:34 | 0.6375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6375 | 0 | 0
18659 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR30 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 11:01 | 2014-03-30 12:37 | 1.5911 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.8222 | 0 | 0
18658 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOCACIHAN100.YIL02 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 11:01 | 2014-03-30 12:44 | 1.7058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7058 | 0 | 0
18660 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ILICA MH 29 TR 250 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-30 11:02 | 2014-03-30 11:44 | 0.70806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70806 | 0 | 0
18661 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: EMEN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 11:08 | 2014-03-30 18:50 | 7.7028 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 77.0278
18672 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20803 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-30 11:08 | 2014-03-30 11:38 | 0.50111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50111 | 0 | 0
18663 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ÖZLEM03 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-30 11:11 | 2014-03-30 12:45 | 1.5581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5581 | 0 | 0
18662 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: TEPEFAKILI1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 11:13 | 2014-03-30 11:44 | 0.51833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51833
18664 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: DEMIRKAZIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 11:16 | 2014-03-30 11:45 | 0.49167 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.4583
18665 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: BASYAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 11:21 | 2014-03-30 18:26 | 7.0844 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 106.2667 | 0 | 0
18667 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: OKCU4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-30 11:24 | 2014-03-30 13:43 | 2.3075 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.46 | 0 | 0
18687 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: DIVARLI6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 11:28 | 2014-03-30 13:03 | 1.5794 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.5889
18668 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1520 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-30 11:31 | 2014-03-30 13:01 | 1.5047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5047 | 0 | 0
18671 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: HOTAMIS6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 11:32 | 2014-03-30 19:14 | 7.6958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6958 | 0 | 0
18670 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ORTACA1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 11:34 | 2014-03-30 12:03 | 0.47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.93 | 0 | 0
18669 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BÖLÜKYAZI TM: KARAMAN TM Kök: ATATURK MAH KOK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-30 11:34 | 2014-03-30 13:54 | 2.3244 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.9733 | 0
18673 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: DOGANTARLA7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 11:52 | 2014-03-30 13:29 | 1.6161 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.2417 | 0 | 0
20046 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZÖREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-30 12:01 | 2014-03-30 17:11 | 5.1667 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 645.8333
18676 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KANLICA4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 12:01 | 2014-03-30 12:47 | 0.76083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76083 | 0 | 0
18678 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ORTAHISAR 5 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-30 12:08 | 2014-03-30 13:09 | 1.005 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.005 | 0 | 0
18677 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HATIPAGATOLU2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 12:10 | 2014-03-30 13:41 | 1.5086 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 75.4306
18680 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: HASANYOLU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 12:24 | 2014-03-30 16:30 | 4.0889 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 61.3333 | 0 | 0
18681 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KARAHIDIR10 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 12:30 | 2014-03-30 13:32 | 1.0225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0225 | 0 | 0
18685 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR79 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 12:35 | 2014-03-30 13:27 | 0.86 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
18686 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DEGIRMENLI7 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 12:42 | 2014-03-30 14:40 | 1.9792 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.6875
18688 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: MUCUR KÖYLER TM: PETLAS TM Kök: İNANÇ KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-30 12:46 | 2014-03-30 14:20 | 1.5736 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5736 | 0
18690 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: UNLUKAYA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 12:55 | 2014-03-30 15:43 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 55.8
18691 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR29 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 12:59 | 2014-03-30 14:01 | 1.0367 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1467 | 0 | 0
18692 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: CAKIRBAG ESENTEPE2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-30 13:01 | 2014-03-30 14:20 | 1.3228 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3228
18693 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: ALTINOVA TM: YUNAK TM Kök: SARAY KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 13:09 | 2014-03-30 15:54 | 2.7364 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.2092 | 0 | 0 | 0
18694 | 1 | KONYA | DERBENT | TR: DERBENT ESENTEPE YAYLASI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-30 13:15 | 2014-03-30 14:52 | 1.6144 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2289 | 0 | 0
18696 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR64 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-30 13:15 | 2014-03-30 13:38 | 0.37667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37667 | 0 | 0
18698 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BUCAKKIŞLA-1 TM: KEPEZKAYA TM TR: EMINLER1 TR Kök: BUCAKIŞLA | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 13:16 | 2014-03-30 14:52 | 1.5978 | 0 | 0 | 3 | 124 | 0 | 0 | 4.7933 | 198.1244
18695 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ORNEKKOY4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 13:18 | 2014-03-30 15:34 | 2.265 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.265
18702 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: KARAKAPI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-30 13:24 | 2014-03-30 15:47 | 2.3753 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35.6292 | 0 | 0
18697 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: EMINLER1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 13:25 | 2014-03-30 14:55 | 1.4942 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.8833
19915 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: HASANOBA TM: KARAPINAR TM Kök: HOTAMIŞ KÖK2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-30 13:31 | 2014-03-30 16:31 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0
18708 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HASAKOY4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 13:31 | 2014-03-30 14:14 | 0.71861 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 17.9653
18733 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR106 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 13:33 | 2014-03-30 18:54 | 5.3514 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 107.0278 | 0 | 0
18699 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: GOKCEYAZI3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ŞEBEKE ÇIKIŞINDA KISA DEVRE OLUŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 13:36 | 2014-03-30 15:48 | 2.2042 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 55.1042
18715 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: SAZLICA16 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 13:38 | 2014-03-30 14:58 | 1.3261 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9783
18701 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: CIFTEKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 13:40 | 2014-03-30 15:45 | 2.0767 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.7667
18703 | 1 | KONYA | HADİM | TR: YENICEYAYLASI1TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 13:45 | 2014-03-30 14:40 | 0.92167 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.2167
18704 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: OVACIK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 13:50 | 2014-03-30 14:42 | 0.88139 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6442
18705 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KUCUKKOY2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 13:55 | 2014-03-30 15:37 | 1.6922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6922 | 0 | 0
19709 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: AKÖRENKIŞLA-1 TM: KIZÖREN TM Kök: GÖRÜK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-30 14:01 | 2014-03-30 15:01 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
18706 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARIF BILGE3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-30 14:02 | 2014-03-30 14:48 | 0.76778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76778 | 0 | 0
18707 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ESENTEPE MH 6 TR 250 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-30 14:04 | 2014-03-30 14:56 | 0.86111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7222 | 0 | 0
18712 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BAHCELI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 14:14 | 2014-03-30 18:58 | 4.7314 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 47.3139 | 0 | 0
18709 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CARIKLAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 14:14 | 2014-03-30 14:45 | 0.51556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51556 | 0 | 0
18710 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: CUKURYURT1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-30 14:15 | 2014-03-30 14:34 | 0.32028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32028
18711 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR53 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 14:19 | 2014-03-30 17:53 | 3.5733 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 42.88
18713 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DOGRUGOZ2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 14:23 | 2014-03-30 15:07 | 0.72917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72917 | 0 | 0
18716 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK30 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 14:26 | 2014-03-30 18:22 | 3.9286 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39.2861 | 0 | 0
18714 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 14:27 | 2014-03-30 20:35 | 6.1261 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 61.2611 | 0 | 0
18717 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TEPEKOY1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-30 14:30 | 2014-03-30 15:20 | 0.83417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83417 | 0 | 0
18724 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60802 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-30 14:32 | 2014-03-30 14:58 | 0.43194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43194 | 0 | 0
18725 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: NEVŞEHİR-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-30 14:34 | 2014-03-30 15:50 | 1.2519 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 375.5833
18718 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21507 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-30 14:39 | 2014-03-30 15:15 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
18719 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR22 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 14:39 | 2014-03-30 17:25 | 2.7581 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.5806 | 0 | 0
18720 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU5 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-30 14:41 | 2014-03-30 15:38 | 0.9475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9475 | 0 | 0
18721 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: GÖLCÜK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 14:43 | 2014-03-30 16:55 | 2.2019 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 44.0389
18722 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SIRAM1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 14:44 | 2014-03-30 16:45 | 2.0194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0194
18723 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SARAY1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 14:47 | 2014-03-30 17:06 | 2.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 0 | 0
18726 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ALTUNTAS8 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 15:01 | 2014-03-30 17:29 | 2.4783 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.7833 | 0 | 0
18728 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YENI SELCUK2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 15:03 | 2014-03-30 16:31 | 1.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0
18727 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: DOGANBEY3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-30 15:04 | 2014-03-30 16:03 | 0.98611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98611 | 0 | 0
18732 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL14 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 15:07 | 2014-03-30 15:55 | 0.79861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79861 | 0 | 0
18729 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: CAGLAYAN5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 15:07 | 2014-03-30 15:55 | 0.79194 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.9597
18730 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: FEVZİ ÇAKMAK TM: KONYA-3 TM DM: DM 38 ASLIM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 15:19 | 2014-03-30 15:49 | 0.4925 | 5 | 50 | 0 | 0 | 2.4625 | 24.625 | 0 | 0
18731 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI11 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 15:20 | 2014-03-30 16:36 | 1.2636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2636 | 0 | 0
18742 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ÇİFTLİK-AZATLI TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 15:23 | 2014-03-30 16:47 | 1.4008 | 0 | 0 | 15 | 500 | 0 | 0 | 21.0125 | 700.4167
18735 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: GÖKÇEHÜYÜK TR1 YENİ TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 15:26 | 2014-03-30 17:04 | 1.6381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6381 | 0 | 0
18734 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: AKCABELEN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-30 15:27 | 2014-03-30 18:41 | 3.2433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2433 | 0 | 0
18736 | 1 | KONYA | KULU | TR: DEGIRMENOZU TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 15:29 | 2014-03-30 16:15 | 0.76861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76861 | 0 | 0
18737 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: BALCILAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 15:34 | 2014-03-30 16:19 | 0.7475 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.7375 | 0 | 0
18738 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GAZANFER1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 15:37 | 2014-03-30 15:59 | 0.35694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35694 | 0 | 0
18739 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Fider: KARASINIR TM: KARAMAN TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-30 15:40 | 2014-03-30 16:05 | 0.41472 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2442 | 0
18743 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: CUMHURIYET4 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 15:43 | 2014-03-30 16:33 | 0.83694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83694 | 0 | 0
18740 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU TR114 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-30 15:47 | 2014-03-30 16:34 | 0.77333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77333 | 0 | 0
18741 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM Kök: 87 NOLU HACIFAKILI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-30 15:51 | 2014-03-30 18:16 | 2.4158 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.2475 | 0
18744 | 1 | KONYA | DERBENT | TR: CUKURCIMEN YAYLASI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-30 15:51 | 2014-03-30 16:40 | 0.81417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81417 | 0 | 0
18752 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30840 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-30 15:55 | 2014-03-30 16:29 | 0.57778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57778 | 0 | 0
18745 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: YENİKENT KÖK - KARATOPRAK KOK1 TR TM: TÜMOSAN TM Kök: YENİKENT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 15:59 | 2014-03-30 17:14 | 1.2542 | 250 | 750 | 0 | 0 | 313.5417 | 940.625 | 0 | 0
18746 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YARMA TM: KONYA-4 TM DM: YARMA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 16:01 | 2014-03-30 17:42 | 1.6833 | 5 | 20 | 0 | 0 | 8.4167 | 33.6667 | 0 | 0
18748 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YARMA TM: KONYA-4 TM DM: YARMA DM Kök: HAYROĞLU TR-1 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 16:09 | 2014-03-30 16:47 | 0.63361 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15.8403 | 0 | 0 | 0
18759 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60807 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-30 16:12 | 2014-03-30 16:49 | 0.62778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62778 | 0 | 0
18747 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: MANAV YOLU TR20 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 16:13 | 2014-03-30 17:01 | 0.79833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79833 | 0 | 0
18750 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHUYUK2 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖRÜN AĞAÇ DİREKTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 16:18 | 2014-03-30 16:41 | 0.3775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3775 | 0 | 0
18749 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM Kök: KARKIN YAYLALAR RMU | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-30 16:19 | 2014-03-30 19:41 | 3.3611 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.8056 | 0
18751 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: geycek | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 16:24 | 2014-03-30 17:06 | 0.69417 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.8592
18756 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: MEDRESELİK TR2 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 16:29 | 2014-03-30 18:03 | 1.5611 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.6111
18753 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 16:32 | 2014-03-30 16:56 | 0.39917 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 19.9583 | 0 | 0
18764 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: BAHCELIEVLER8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 16:34 | 2014-03-30 17:17 | 0.72472 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.8708 | 0 | 0
18754 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: UCKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-30 16:35 | 2014-03-30 17:31 | 0.93611 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 23.4028
18755 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SAADET2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 16:38 | 2014-03-30 17:08 | 0.50278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50278 | 0 | 0
18757 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: BURHAN TR2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-30 16:42 | 2014-03-30 20:29 | 3.7847 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7847
18765 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Fider: ALTINHİSAR-1 TM: BOR TM Kök: ULUÖREN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 16:47 | 2014-03-30 17:56 | 1.1525 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 34.575 | 0
18760 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL14 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 16:48 | 2014-03-30 17:49 | 1.0133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0133 | 0 | 0
18761 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YENICEOBA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 16:51 | 2014-03-30 18:18 | 1.4514 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.7083 | 0 | 0
18763 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: BALCILAR6 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 16:55 | 2014-03-30 18:03 | 1.1228 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.2278
18786 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: FESLEGEN2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİNİN UYGUN TİPTE OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 16:56 | 2014-03-30 17:48 | 0.87694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87694 | 0 | 0
18762 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: POLATLAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 16:56 | 2014-03-30 17:54 | 0.97056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97056 | 0 | 0
18766 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR SULEYMANIYE2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-30 17:00 | 2014-03-30 17:23 | 0.38389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38389 | 0 | 0
18767 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: TASPINAR1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 17:02 | 2014-03-30 18:30 | 1.455 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.455
18768 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: BAKIOGLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 17:06 | 2014-03-30 18:07 | 1.0186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0186 | 0 | 0
18769 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: INCESU7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 17:07 | 2014-03-30 18:06 | 0.98139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98139 | 0 | 0
18770 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60404 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 17:08 | 2014-03-30 17:58 | 0.83444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83444 | 0 | 0
18772 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BAYAT2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 17:09 | 2014-03-30 18:26 | 1.2736 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.7361
18773 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR106 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 17:10 | 2014-03-30 19:07 | 1.9544 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.5444 | 0 | 0
18771 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS10 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-30 17:10 | 2014-03-30 17:24 | 0.24306 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.72917 | 0 | 0
18781 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 17:15 | 2014-03-30 18:48 | 1.5556 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.5556 | 0 | 0
18774 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: ILGIN TM TR: OSMANCIK1 TR Kök: OSMANCIK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 17:17 | 2014-03-30 17:44 | 0.45083 | 0 | 488 | 1 | 0 | 0 | 220.0067 | 0.45083 | 0
18775 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL12 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 17:20 | 2014-03-30 18:17 | 0.93944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93944
18776 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 17:24 | 2014-03-30 18:13 | 0.825 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.125
18777 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI18 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-30 17:27 | 2014-03-30 18:06 | 0.64944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64944 | 0 | 0
18778 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHUYUK43 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 17:28 | 2014-03-30 19:56 | 2.4675 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 111.0375 | 0 | 0
18780 | 1 | KONYA | KULU | TR: ALTILAR3 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 17:28 | 2014-03-30 18:25 | 0.95361 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 23.8403
18779 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: GÖKBUDAK1 TR | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-30 17:31 | 2014-03-30 20:24 | 2.8814 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.4069 | 0 | 0
18782 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: BURC3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 17:35 | 2014-03-30 19:05 | 1.5072 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.5361
18783 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1550 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-30 17:37 | 2014-03-30 18:00 | 0.39056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39056 | 0 | 0
18784 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HASANKOY2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 17:43 | 2014-03-30 18:49 | 1.0933 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 71.0667 | 0 | 0
18785 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: SAGSAK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 17:44 | 2014-03-30 18:45 | 1.0064 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40.2556
18787 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR: KAZIM KARABEKIR13 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 17:49 | 2014-03-30 18:39 | 0.82222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82222 | 0 | 0
18789 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: DOGANKUZU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 18:08 | 2014-03-30 19:44 | 1.5936 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.9681 | 0 | 0
18788 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: GOLCUK YAYLA1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 18:10 | 2014-03-30 19:03 | 0.88056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88056
18793 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: AKÇAŞEHİR TR 4 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 18:15 | 2014-03-30 18:56 | 0.67167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67167
18790 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: NARLIDERE ÇİMEN TR2 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 18:25 | 2014-03-30 19:43 | 1.2906 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.9056
18791 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Fider: IŞIKLAR TM: KARAPINAR TM Kök: TOL KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 18:33 | 2014-03-30 19:23 | 0.82194 | 0 | 0 | 17 | 237 | 0 | 0 | 13.9731 | 194.8008
18792 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA12 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 18:35 | 2014-03-30 19:41 | 1.0994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0994 | 0 | 0
18794 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: UZUMLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 18:54 | 2014-03-30 19:48 | 0.89472 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.4208
18829 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-49 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 18:55 | 2014-03-30 21:37 | 2.7011 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.5056
18795 | 1 | KONYA | MERAM | TR: LARENDE1 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG PANO DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 18:56 | 2014-03-30 20:09 | 1.2125 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.25 | 0 | 0
18796 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ARMUTLU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 18:58 | 2014-03-30 19:27 | 0.48333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.7667 | 0 | 0
18797 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HAFIF KIMYACILAR2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 19:05 | 2014-03-30 19:43 | 0.62556 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.2556 | 0 | 0
18798 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR35 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 19:06 | 2014-03-30 19:36 | 0.49361 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.9361 | 0 | 0
18799 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: PINARBASI TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 19:09 | 2014-03-30 21:23 | 2.2208 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.1042
18800 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: BOGAZ4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 19:15 | 2014-03-30 20:28 | 1.2197 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0986
18801 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: KONURKALE | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 19:18 | 2014-03-30 20:26 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.3
18807 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: BOZKIR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 19:19 | 2014-03-30 20:24 | 1.0789 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22.6567 | 0 | 0
18803 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM Kök: DİNEK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 19:22 | 2014-03-31 00:52 | 5.4969 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 10.9939 | 549.6944
18802 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Fider: DÖRTYOL TM: BEYŞEHİR TM Kök: GÖLKASI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 19:23 | 2014-03-30 19:45 | 0.36889 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.3778 | 0 | 0
18804 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DEDE KORKUT3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-30 19:24 | 2014-03-30 22:04 | 2.6681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6681 | 0 | 0
18805 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ORTAKARAOREN7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 19:25 | 2014-03-30 20:29 | 1.0742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0742 | 0 | 0
18806 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F10 BOZKIR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: GÖKHÜYÜK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 19:27 | 2014-03-30 19:50 | 0.37694 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.5389 | 0 | 0
18827 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: KIZILLARAGINI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 19:31 | 2014-03-30 21:33 | 2.0456 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40.9111
18815 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60605 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-30 19:35 | 2014-03-30 19:57 | 0.37944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37944 | 0 | 0
18808 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR26 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-30 19:41 | 2014-03-30 20:43 | 1.0342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0342 | 0 | 0
18810 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: ILMEN6 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 19:43 | 2014-03-30 20:11 | 0.46667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 0 | 0
18809 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 9TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 19:43 | 2014-03-30 19:58 | 0.23917 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 17.9375 | 0 | 0
18816 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: CICEK YAYLA1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 19:46 | 2014-03-30 21:56 | 2.1597 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.4792 | 0 | 0
18811 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: DOĞANHİSAR6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-30 19:48 | 2014-03-30 20:20 | 0.53833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53833 | 0 | 0
18819 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30833 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-30 19:48 | 2014-03-30 20:11 | 0.38778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38778 | 0 | 0
18812 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KARAYEL3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 19:48 | 2014-03-30 21:06 | 1.2981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2981 | 0 | 0
18813 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: GOKBEYAYLA1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 19:53 | 2014-03-30 22:39 | 2.7703 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.8514
18814 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALIULVI 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-30 19:56 | 2014-03-30 20:25 | 0.49278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49278 | 0 | 0
18817 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: SAHINLER1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 19:57 | 2014-03-30 21:36 | 1.6531 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.5306
18818 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: TURKMENKARAHUYUK3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-30 20:03 | 2014-03-30 20:44 | 0.68333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68333 | 0 | 0
18820 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: DORTYOL1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 20:12 | 2014-03-30 21:55 | 1.7158 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7158
18821 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU63 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 20:23 | 2014-03-30 21:13 | 0.83833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83833 | 0 | 0
18822 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 20:41 | 2014-03-30 21:33 | 0.86389 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.6389 | 0 | 0
18824 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: CATMALIOBA1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 20:52 | 2014-03-30 22:24 | 1.5453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5453 | 0 | 0
18823 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SAADET2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-30 20:54 | 2014-03-30 21:43 | 0.81778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81778 | 0 | 0
18825 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: DEMIRCI18 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 21:03 | 2014-03-30 23:14 | 2.1839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1839 | 0 | 0
18826 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 21:11 | 2014-03-30 21:38 | 0.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0
18833 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 1204 | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-30 21:22 | 2014-03-30 22:02 | 0.66028 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.6028 | 0 | 0
18828 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM Kök: ATATÜRK MAH. KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-30 21:27 | 2014-03-31 01:44 | 4.2969 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.8908 | 0
18830 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: MUTLU1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 21:42 | 2014-03-30 23:48 | 2.1014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1014
18831 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK13 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 21:52 | 2014-03-30 22:52 | 1.0044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0044 | 0 | 0
18832 | 1 | KONYA | KULU | TR: KOZANLI7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-30 21:58 | 2014-03-30 22:52 | 0.89639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89639 | 0 | 0
18834 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ULUKISLA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 22:07 | 2014-03-30 22:15 | 0.12861 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.2861
18835 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: CUKURKUYU YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 22:19 | 2014-03-30 23:32 | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.15
18837 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60801 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 22:24 | 2014-03-30 23:29 | 1.0781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0781 | 0 | 0
18836 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL TOMEK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 22:36 | 2014-03-30 23:48 | 1.2092 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.0917 | 0 | 0
18844 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE-2 TM Kök: GÜMÜŞLER KABİN | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 22:48 | 2014-03-31 03:33 | 4.7564 | 15 | 0 | 0 | 0 | 71.3458 | 0 | 0 | 0
18838 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: İMAR İSKAN EV.DİREK TİPİ TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 23:28 | 2014-03-31 00:21 | 0.89056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89056 | 0 | 0
18839 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM: DM 05 HİLTON | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - OG KABLO PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 23:29 | 2014-03-31 01:31 | 2.0339 | 4 | 650 | 0 | 0 | 8.1356 | 1322.0278 | 0 | 0
18840 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HAFIF KIMYACILAR2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-30 23:35 | 2014-03-31 00:05 | 0.49639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49639 | 0 | 0
18841 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA56 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-31 | 2014-03-31 00:18 | 0.30889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30889 | 0 | 0
18842 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ŞEKERMURAT 01 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-31 01:53 | 2014-03-31 02:41 | 0.80417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80417 | 0 | 0
18843 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: DM 11 ERENKÖY | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-31 02:51 | 2014-03-31 03:11 | 0.33333 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0
18845 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR26 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-31 04:45 | 2014-03-31 10:44 | 5.9814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9814 | 0 | 0
18846 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM Kök: ULUKIŞLA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 07:02 | 2014-03-31 09:40 | 2.6442 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 132.2083
18848 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KİRŞEHİR DM 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 Kök: YAĞMURLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-31 08:01 | 2014-03-31 12:00 | 3.9836 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 398.3611 | 0
18850 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KİRŞEHİR DM 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-31 08:01 | 2014-03-31 09:30 | 1.4836 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 593.4444 | 0
18868 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: YILDIZLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-31 08:01 | 2014-03-31 12:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 92
18883 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | Fider: ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM Kök: AKPINAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-31 08:01 | 2014-03-31 13:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 2250
19085 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: MİSLİOVA-1 TM: MİSLİOVA TM DM: MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 08:01 | 2014-03-31 12:01 | 4 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 632 | 0
19628 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: GOKLER1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-31 08:01 | 2014-03-31 12:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 100
18847 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: SALARIALACA3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 08:07 | 2014-03-31 09:01 | 0.89444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89444
18849 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: DOĞUŞ TM: KONYA-4 TM DM: DM34 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-31 08:13 | 2014-03-31 09:53 | 1.6686 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6686 | 0 | 0 | 0
18851 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: E90 TM: TÜMOSAN TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 08:26 | 2014-03-31 09:35 | 1.1419 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 114.1944 | 0 | 0
18864 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1260 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-31 08:31 | 2014-03-31 11:36 | 3.0833 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 647.5 | 0 | 0
19734 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM Kök: BEYLERCE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-31 08:31 | 2014-03-31 16:01 | 7.5 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 262.5 | 0
19735 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | Fider: GÜNEYBAĞ TM: GÜNEYSINIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-31 08:31 | 2014-03-31 16:01 | 7.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
19916 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM Kök: SEKİZLİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-31 08:31 | 2014-03-31 12:31 | 4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0
18853 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM Kök: BEYLERCE KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-31 08:38 | 2014-03-31 10:12 | 1.5636 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.6908 | 0
18856 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 08:42 | 2014-03-31 09:17 | 0.58611 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.9306 | 0 | 0
18854 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELCUK SANAYI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-31 08:48 | 2014-03-31 09:38 | 0.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0
18855 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: BARAKLI | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-31 08:53 | 2014-03-31 09:44 | 0.84417 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.8833
18857 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1378 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 08:59 | 2014-03-31 11:11 | 2.2003 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 132.0167 | 0 | 0
18858 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Fider: TUZLUKÇU-2 TM: AKŞEHİR TM Kök: TUZLUKÇU TR6 KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-31 09:01 | 2014-03-31 14:01 | 5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0
18862 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-31 09:01 | 2014-03-31 12:31 | 3.5 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 297.5 | 0 | 0
18870 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1422 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-31 09:01 | 2014-03-31 15:32 | 6.5167 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 443.1333 | 0 | 0
18871 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN TM: ILGIN TM DM: DM44 Kök: SADIKLAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-31 09:01 | 2014-03-31 14:01 | 5 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0
18872 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: MERAM DM26 Kök: KAŞINHANI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-31 09:01 | 2014-03-31 15:46 | 6.75 | 18 | 1568 | 32 | 57 | 121.5 | 10584 | 216 | 384.75
18873 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKINCILAR TR 01 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-31 09:01 | 2014-03-31 17:01 | 8 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0
18878 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM Kök: BOYALITEPE KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-31 09:01 | 2014-03-31 16:01 | 7 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0
18884 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MENGENE ESKI KULE TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-31 09:01 | 2014-03-31 14:01 | 5 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0
18889 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: AFYON YOLU5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-31 09:01 | 2014-03-31 16:01 | 7 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0
18890 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: OSMANCIK7 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-31 09:01 | 2014-03-31 11:01 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
18910 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-31 09:01 | 2014-03-31 11:21 | 2.3333 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 424.6667 | 0 | 0
18911 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - EĞRİBAYAT TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-31 09:01 | 2014-03-31 14:01 | 5 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0
18915 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: GÖKÇEHÜYÜK TR2 ESKİ TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-31 09:01 | 2014-03-31 13:26 | 4.4167 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 309.1667 | 0 | 0
19218 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-31 09:01 | 2014-03-31 14:01 | 5 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0
19257 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2D 4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-31 09:01 | 2014-03-31 14:01 | 5 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
19394 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM Kök: ATLANTİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-31 09:01 | 2014-03-31 16:01 | 7 | 2 | 578 | 30 | 400 | 14 | 4046 | 210 | 2800
19710 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: FEVZI CAKMAK23 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-31 09:01 | 2014-03-31 14:01 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
19832 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-31 09:01 | 2014-03-31 14:01 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
19883 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ORTAOBA TM: KARAMAN TM Kök: MESUDİYE KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-31 09:01 | 2014-03-31 14:01 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
19946 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: PETLAS AŞ 2 (6,3 KV) TM: PETLAS TM DM: KIRŞEHİR DM 2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-31 09:01 | 2014-03-31 14:01 | 5 | 1 | 281 | 0 | 0 | 5 | 1405 | 0 | 0
18860 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: NARLIDERE ÇİMEN TR3 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 09:02 | 2014-03-31 09:26 | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.395
18859 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BÜSAN26 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-31 09:03 | 2014-03-31 09:48 | 0.75194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75194 | 0 | 0
18875 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: DIVARLI5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 09:06 | 2014-03-31 09:47 | 0.68361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68361 | 0 | 0
18861 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: ESENTEPE1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 09:09 | 2014-03-31 11:14 | 2.0825 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0825
18863 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: TILKILI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 09:13 | 2014-03-31 11:04 | 1.84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 0
18866 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATIP1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 09:14 | 2014-03-31 09:55 | 0.69361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69361 | 0 | 0
18867 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: BALCILAR4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 09:16 | 2014-03-31 09:40 | 0.39528 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.9528 | 0 | 0
18865 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 09:16 | 2014-03-31 09:46 | 0.49972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49972 | 0 | 0
18869 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CELIKLER3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 09:21 | 2014-03-31 12:28 | 3.1172 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1172
18899 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KASINHANI12 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 09:24 | 2014-03-31 10:39 | 1.2539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2539 | 0 | 0
18183 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ORGANİZE SAN-2 TM: TÜMOSAN TM Kök: GÖZLÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-31 09:31 | 2014-03-31 14:31 | 5 | 0 | 0 | 25 | 75 | 0 | 0 | 125 | 375
19344 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: GÖLYAZI TM: CİHANBEYLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-31 09:31 | 2014-03-31 11:31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 3000
19346 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TR: CELIKLER YAYLASI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-31 09:31 | 2014-03-31 11:31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 240
19455 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: BOZCAMAHMUT-2 TM: KIZÖREN TM Kök: EĞRİKUYU KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-31 09:31 | 2014-03-31 14:31 | 5 | 0 | 0 | 62 | 36 | 0 | 0 | 310 | 180
19495 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-31 09:31 | 2014-03-31 14:31 | 5 | 0 | 0 | 1500 | 2500 | 0 | 0 | 7500 | 12500
19500 | 1 | KONYA | HADİM | Fider: BALCILAR-2 TM: GÖKSU HES TM DM: BALCILAR DM Kök: TAŞKENTKÖK2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-31 09:31 | 2014-03-31 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 135
19501 | 1 | KONYA | HADİM | Fider: BALCILAR-2 TM: GÖKSU HES TM DM: BALCILAR DM Kök: TAŞKENTKÖK2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-31 09:31 | 2014-03-31 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 195
19502 | 1 | KONYA | HADİM | Fider: BALCILAR-2 TM: GÖKSU HES TM DM: BALCILAR DM Kök: TAŞKENTKÖK2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-31 09:31 | 2014-03-31 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25
19711 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ÇENGİLTİ-1 TM: KONYA-3 TM Kök: ÇENGİLTİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-31 09:31 | 2014-03-31 10:31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40
18876 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU SEHIT METIN TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 09:45 | 2014-03-31 12:58 | 3.2047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2047 | 0 | 0
18891 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30805 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 09:51 | 2014-03-31 10:19 | 0.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0
18877 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: GASILHANE TR2-18 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 09:52 | 2014-03-31 11:29 | 1.6122 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 80.6111 | 0 | 0
18879 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: SIHCARULLAH MH42 TR 160 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-31 09:54 | 2014-03-31 11:18 | 1.3936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3936 | 0 | 0
18882 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: SAZLIPINAR2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-31 09:57 | 2014-03-31 18:16 | 8.3192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3192 | 0 | 0
18881 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: OMERUSAGI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 09:57 | 2014-03-31 12:56 | 2.9758 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9758
18880 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: ILGIN TM Kök: TOSUNOGLU KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-31 10:01 | 2014-03-31 15:01 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 25 | 50
18908 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: AYASLAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-31 10:01 | 2014-03-31 15:01 | 5 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0
18975 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Fider: ACIGÖL TM TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: ACIGÖL DM IM: ACIGÖL İM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-31 10:01 | 2014-03-31 15:01 | 5 | 0 | 0 | 7 | 38 | 0 | 0 | 35 | 190
18992 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM DM: YENİCEOBA KARTER DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-31 10:01 | 2014-03-31 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 1970
19380 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: TAVŞANÇALI TR5 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-31 10:01 | 2014-03-31 15:01 | 5 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
19503 | 1 | KONYA | HADİM | Fider: HADİM-2 TM: GÖKSU HES TM Kök: BAĞBAŞI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-31 10:01 | 2014-03-31 15:01 | 5 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 1685 | 0 | 0
19559 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ALAY TM: MİSLİOVA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-31 10:01 | 2014-03-31 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500
19713 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: UYANCI TM: KIZÖREN TM Kök: UYANCI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-31 10:01 | 2014-03-31 15:01 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
20000 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SIZMA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-31 10:01 | 2014-03-31 15:01 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
20042 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: SERT DEMIRLER1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-31 10:01 | 2014-03-31 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15
18886 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-2 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-31 10:06 | 2014-03-31 10:35 | 0.49083 | 10 | 1500 | 0 | 0 | 4.9083 | 736.25 | 0 | 0
18897 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30817 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 10:07 | 2014-03-31 10:55 | 0.8075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8075 | 0 | 0
18887 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Fider: ORTAOBA TM: KARAMAN TM Kök: KARALGAZI KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-31 10:07 | 2014-03-31 11:48 | 1.6922 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.0767 | 0
18885 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | Fider: AYRANCI TM: EREĞLİ TM DM: GÖKÇEYAZI DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 10:07 | 2014-03-31 13:07 | 2.9908 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.9175 | 0 | 0
18888 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DOGALA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 10:10 | 2014-03-31 11:24 | 1.2269 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.2694
18892 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: KARAKUYU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 10:17 | 2014-03-31 11:37 | 1.3328 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3328
18893 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TOPRAK SARNIC12 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-31 10:23 | 2014-03-31 13:12 | 2.8153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8153 | 0 | 0
18894 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR52 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 10:26 | 2014-03-31 13:08 | 2.7081 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 67.7014 | 0 | 0
18895 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: HUGLU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 10:28 | 2014-03-31 12:10 | 1.7011 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 34.0222 | 0 | 0
18896 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR UHUD5 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-31 10:29 | 2014-03-31 12:27 | 1.9672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9672 | 0 | 0
18898 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1361 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 10:36 | 2014-03-31 11:50 | 1.2458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2458 | 0 | 0
18922 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GOBEKLIDAG TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 10:36 | 2014-03-31 11:50 | 1.2297 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.8378
18900 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TATKOY3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-31 10:37 | 2014-03-31 12:26 | 1.8161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8161 | 0 | 0
18901 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: OKCU4 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 10:41 | 2014-03-31 12:48 | 2.1169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1169 | 0 | 0
18902 | 1 | KONYA | KULU | TR: ZINCIRLIKUYU4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 10:44 | 2014-03-31 11:48 | 1.0611 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 132.6389 | 0 | 0
18903 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AYISIGI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-31 10:47 | 2014-03-31 13:54 | 3.1197 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1197
18907 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ACMA1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 10:48 | 2014-03-31 13:29 | 2.6803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6803 | 0 | 0
18904 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: SARIVELINER 2TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-31 10:50 | 2014-03-31 13:01 | 2.1797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1797 | 0 | 0
18905 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: YORUKPAZARI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 10:51 | 2014-03-31 14:50 | 3.9825 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.93
18906 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-31 10:52 | 2014-03-31 14:46 | 3.8942 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 77.8833 | 0
18909 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR53 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 11:00 | 2014-03-31 11:55 | 0.91361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91361 | 0 | 0
19374 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F5 BALIKLIOVA ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-31 11:01 | 2014-03-31 13:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 194
18912 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ALEMDAR KÖK 2 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - ABONE AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-31 11:08 | 2014-03-31 11:54 | 0.76722 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.905 | 0
18913 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM Kök: KAŞÖREN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-31 11:11 | 2014-03-31 11:33 | 0.35944 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.1567 | 0
18914 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: SULTANHANI-1 TM: TÜMOSAN TM Kök: YENİKENT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 11:11 | 2014-03-31 11:41 | 0.5 | 250 | 750 | 0 | 0 | 125 | 375 | 0 | 0
18916 | 1 | KONYA | HADİM | TR: CESTAS1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 11:26 | 2014-03-31 13:26 | 2.0025 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.0125
18917 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU TR 66 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-31 11:31 | 2014-03-31 12:05 | 0.56083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56083 | 0 | 0
18953 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-2 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 11:35 | 2014-03-31 14:45 | 3.1675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1675 | 0 | 0
18989 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GUMUSLER11 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 11:37 | 2014-03-31 16:19 | 4.7025 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.5125 | 0 | 0
18918 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: IMRENLER6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 11:37 | 2014-03-31 12:38 | 1.0044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0044 | 0 | 0
18919 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: DİNEK TR1 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 11:38 | 2014-03-31 13:55 | 2.2733 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 45.4667
18920 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BEDIR7 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 11:42 | 2014-03-31 12:59 | 1.2703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2703 | 0 | 0
18921 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR21 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 11:44 | 2014-03-31 15:28 | 3.7272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7272 | 0 | 0
18923 | 1 | KONYA | KULU | TR: FEVZIYE1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 11:51 | 2014-03-31 13:40 | 1.8214 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8214
18924 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 11:59 | 2014-03-31 12:08 | 0.14139 | 0 | 1000 | 3 | 0 | 0 | 141.3889 | 0.42417 | 0
18925 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SAKYATAN3 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 12:00 | 2014-03-31 14:50 | 2.8356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8356 | 0 | 0
18874 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: YENİKENT TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-31 12:01 | 2014-03-31 13:01 | 1 | 100 | 600 | 400 | 1200 | 100 | 600 | 400 | 1200
18933 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALAVARDI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-31 12:01 | 2014-03-31 13:01 | 1 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
18935 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: YILDIZLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-31 12:01 | 2014-03-31 16:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 92
18947 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Fider: EMİRGAZİ-2 TM: KARAPINAR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-31 12:01 | 2014-03-31 13:31 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45
18926 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60811 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-31 12:12 | 2014-03-31 12:42 | 0.5125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5125 | 0 | 0
18939 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 12:17 | 2014-03-31 13:20 | 1.0589 | 0 | 1600 | 5 | 0 | 0 | 1694.2222 | 5.2944 | 0
18970 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM Kök: 31 NOLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 12:17 | 2014-03-31 15:14 | 2.9544 | 20 | 1800 | 0 | 0 | 59.0889 | 5318 | 0 | 0
18928 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YAGLIBAYAT1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 12:19 | 2014-03-31 14:13 | 1.9075 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9075
19633 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: GOKLER1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-31 12:31 | 2014-03-31 16:01 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 70
18929 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR87 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 12:32 | 2014-03-31 13:05 | 0.55444 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.7722 | 0 | 0
18927 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 12:35 | 2014-03-31 16:31 | 3.925 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1373.75
18930 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ERLER TM: KONYA-4 TM DM: DM30 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 12:41 | 2014-03-31 12:46 | 0.095556 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3.3444 | 0 | 0 | 0
18931 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: OVAKAVAGI4 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 12:44 | 2014-03-31 14:21 | 1.6256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6256 | 0 | 0
18932 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: ÜÇHÜYÜK RMU 2 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - ABONE AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-31 12:56 | 2014-03-31 14:43 | 1.7778 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.8889 | 0
18960 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-21 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 12:58 | 2014-03-31 14:39 | 1.6844 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 168.4444 | 0 | 0
18938 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | Fider: ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM Kök: AKPINAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-31 13:01 | 2014-03-31 17:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1800
19345 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: YENİCEOBA TM: CİHANBEYLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-31 13:01 | 2014-03-31 15:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 1500
19375 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F5 BALIKLIOVA ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-31 13:01 | 2014-03-31 15:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 58
19393 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA Kök: PATCI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-31 13:01 | 2014-03-31 14:01 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
19418 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 Kök: KORTULLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-31 13:01 | 2014-03-31 17:00 | 3.9836 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.9181 | 0
19419 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 Kök: KORTULLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-31 13:01 | 2014-03-31 17:00 | 3.9836 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 123.4919
19812 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GULBAHCE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-31 13:01 | 2014-03-31 17:01 | 4 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0
18934 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MALAZGIRT3 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 13:06 | 2014-03-31 14:20 | 1.2319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2319 | 0 | 0
18936 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: DM16 - AKINCILAR4 TR TM: KONYA-1 TM DM: DM 16 AKINCILAR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-31 13:08 | 2014-03-31 13:38 | 0.49972 | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0.49972 | 1249.3056 | 0 | 0
18937 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KANLICA1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 13:09 | 2014-03-31 13:14 | 0.091111 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 0 | 0
18941 | 1 | KONYA | AHIRLI | Fider: F5 BALIKLIOVA ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BALIKLAVA DM Kök: BALIKLAVA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 13:16 | 2014-03-31 18:33 | 5.2711 | 823 | 0 | 0 | 0 | 4338.1244 | 0 | 0 | 0
18940 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM Kök: KÜÇÜKKÖY KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-31 13:18 | 2014-03-31 18:40 | 5.3592 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.7958 | 0
18942 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: ESKI AKOREN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 13:26 | 2014-03-31 18:20 | 4.8953 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.6858 | 0 | 0
18950 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: KOCAK TOSUNALI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 13:30 | 2014-03-31 16:02 | 2.5183 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.5917
18972 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM Kök: SEKİZLİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-31 13:31 | 2014-03-31 16:31 | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0
18945 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: SAHINEFENDI 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-31 13:31 | 2014-03-31 14:17 | 0.7575 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.8475
18944 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KAYABASI SULAMA | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 13:33 | 2014-03-31 14:03 | 0.50139 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.0139
18943 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-31 13:35 | 2014-03-31 14:26 | 0.86028 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5808 | 0 | 0
18946 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DEMIRCILER3 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 13:36 | 2014-03-31 14:40 | 1.0664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0664 | 0 | 0
18948 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM Kök: KÜÇÜKKÖY RMU | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-31 13:40 | 2014-03-31 15:42 | 2.0358 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.5375 | 0
18949 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TURGUT REIS2 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-31 13:42 | 2014-03-31 15:37 | 1.9197 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 92.1467 | 0 | 0
19016 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-49 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 13:43 | 2014-03-31 18:05 | 4.3628 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.5394 | 0 | 0
18951 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM Kök: İNÖNÜ KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - ABONE AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-31 13:54 | 2014-03-31 15:34 | 1.6689 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3378 | 0
18952 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ULUGBEY1 TR | KULLANICI - KOLON SİGORTASI SÜREKLİ ATIYOR - ABONE ŞARTEL/SİGORTA UYGUN AMPERDE DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-31 14:03 | 2014-03-31 17:16 | 3.2158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2158 | 0 | 0
18954 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MUSALLA3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 14:08 | 2014-03-31 15:08 | 1.0056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0056 | 0 | 0
18955 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - MANTAR ESKİ HAT TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 14:10 | 2014-03-31 16:36 | 2.4347 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.9125 | 0
18956 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: ERMENEK-1 TM: GEZENDE HES TM DM: ERMENEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - YANLIŞ MANEVRA YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 14:11 | 2014-03-31 16:44 | 2.5531 | 0 | 0 | 9 | 931 | 0 | 0 | 22.9775 | 2376.8947
18957 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR: AKARKOY2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 14:15 | 2014-03-31 15:30 | 1.2567 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2567
18958 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 14:16 | 2014-03-31 15:00 | 0.735 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.675 | 0 | 0
18959 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: YAZIR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 14:23 | 2014-03-31 15:30 | 1.1281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1281 | 0 | 0
18962 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: OMERUSAGI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-31 14:30 | 2014-03-31 16:27 | 1.9494 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9494
18961 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KARABUK1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 14:40 | 2014-03-31 15:08 | 0.46806 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.6806
18963 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4C 18TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 14:43 | 2014-03-31 18:13 | 3.4897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4897 | 0 | 0
18964 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM Kök: EĞRİKUYU KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - ABONE AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-31 14:45 | 2014-03-31 16:19 | 1.5572 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1144 | 0
18965 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: YENICE2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 14:50 | 2014-03-31 15:55 | 1.0925 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.74
18966 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KARKIN1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-31 14:52 | 2014-03-31 21:57 | 7.0739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0739 | 0 | 0
18968 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR36 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 15:01 | 2014-03-31 15:26 | 0.42722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42722 | 0 | 0
18967 | 1 | KONYA | KULU | Fider: FEVZİYE TR1-3 ŞAHISLAR-YEŞİLHAT-TUZYAKA KÖK TM: KULU TM DM: KULU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 15:01 | 2014-03-31 19:33 | 4.5292 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 235.5167 | 0
18969 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: GÖLBEZ KÖK-KOÇLAR2 TR TM: TÜMOSAN TM Kök: GÖLBEZ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-31 15:02 | 2014-03-31 17:56 | 2.8867 | 0 | 0 | 20 | 50 | 0 | 0 | 57.7333 | 144.3333
19005 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DEGIRMENLI7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 15:05 | 2014-03-31 17:19 | 2.2228 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 177.8222
18971 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KOTTIM TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-31 15:10 | 2014-03-31 15:36 | 0.42639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42639 | 0 | 0
19002 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN BS2 DM Kök: SALUR KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-31 15:13 | 2014-03-31 17:06 | 1.8964 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8964 | 0 | 0 | 0
18973 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: YILANGÖMÜ1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-31 15:14 | 2014-03-31 17:57 | 2.705 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.705
18974 | 1 | KONYA | HADİM | TR: YAĞCILAR DERE 4TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 15:18 | 2014-03-31 16:38 | 1.3417 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 33.5417
18977 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU79 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-31 15:21 | 2014-03-31 15:56 | 0.58083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58083 | 0 | 0
18976 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KULU5TR - KULU9 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: KULU TR5 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 15:25 | 2014-03-31 15:31 | 0.10222 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 35.7778 | 0 | 0
18978 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KIZOREN2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 15:30 | 2014-03-31 18:34 | 3.0675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0675
18980 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KARABIYIK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 15:32 | 2014-03-31 17:18 | 1.7711 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7711
18979 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM Kök: KARKIN KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-31 15:34 | 2014-03-31 20:44 | 5.1722 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.8611 | 0
18981 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: LADİK KÖK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 15:41 | 2014-03-31 19:19 | 3.6364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6364 | 0 | 0
18982 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TOPAKKAYA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 15:45 | 2014-03-31 17:44 | 1.9906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9906 | 0 | 0
18983 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: INCESU7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 15:53 | 2014-03-31 19:53 | 3.9867 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 71.76 | 0 | 0
19712 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ÇENGİLTİ-1 TM: KONYA-3 TM Kök: ÇENGİLTİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-31 16:01 | 2014-03-31 18:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 80
18984 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KARABAG12 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 16:03 | 2014-03-31 19:24 | 3.3597 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3597
18985 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KUTLU3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 16:07 | 2014-03-31 17:16 | 1.1536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1536 | 0 | 0
18986 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEYDAN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 16:09 | 2014-03-31 18:56 | 2.7836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7836 | 0 | 0
18987 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUHARA23 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 16:11 | 2014-03-31 17:14 | 1.0572 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 370.0278 | 0 | 0
18988 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 16:12 | 2014-03-31 18:03 | 1.84 | 0 | 0 | 10 | 80 | 0 | 0 | 18.4 | 147.2
18993 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YARMA TM: KONYA-4 TM Kök: YARMA TSK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 16:16 | 2014-03-31 16:53 | 0.61917 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1.8575 | 4.3342
18991 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: BUYUKBURUNAGIL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 16:18 | 2014-03-31 17:08 | 0.8325 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1625 | 0 | 0
18990 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-21 HULYA YAPI | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 16:18 | 2014-03-31 17:52 | 1.5633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5633 | 0 | 0
19039 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GOLCUK9 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 16:19 | 2014-03-31 19:40 | 3.3403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3403 | 0 | 0
18994 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: YENİKENT TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 16:28 | 2014-03-31 19:26 | 2.9606 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 296.0556 | 0
19011 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KENDİRLİ MONO TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 16:44 | 2014-03-31 17:43 | 0.97667 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 48.8333 | 0 | 0
18995 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: OVACIKTAR.SUL.1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 16:56 | 2014-03-31 18:10 | 1.2408 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.6125
18996 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KOZANLI TR1,TR2-KOZANLI TR8 TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: KOZANLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 16:56 | 2014-03-31 18:03 | 1.1114 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 1889.3611 | 0 | 0 | 0
18998 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KASINHANI14 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-31 16:57 | 2014-03-31 18:44 | 1.7842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7842 | 0 | 0
18999 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 5A 1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 16:58 | 2014-03-31 18:58 | 1.9958 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 199.5833 | 0 | 0
19001 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KARABAG12 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 16:59 | 2014-03-31 18:30 | 1.5181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5181 | 0 | 0
18997 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: HAYROĞLU TR-1 KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 16:59 | 2014-03-31 18:06 | 1.1219 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3.3658 | 7.8536
19000 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: ALTIPINAR1 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 17:02 | 2014-03-31 18:39 | 1.6086 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 96.5167
19004 | 1 | NİĞDE | EREĞLİ | TM: BOR TM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 17:02 | 2014-03-31 18:50 | 1.7911 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89.5556 | 0 | 0
19003 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-31 17:06 | 2014-03-31 19:05 | 1.9897 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9897 | 0 | 0 | 0
19018 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: BOZKOY8 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 17:14 | 2014-03-31 18:21 | 1.1169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1169 | 0 | 0
19006 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: ORHANIYE1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 17:19 | 2014-03-31 18:20 | 1.0081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0081 | 0 | 0
19009 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: Çukurkuyu Yeşil hat TM: TÜMOSAN TM Kök: CIRIKLAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-31 17:26 | 2014-03-31 18:13 | 0.76917 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.6917 | 0
19007 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI21 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-31 17:26 | 2014-03-31 18:55 | 1.4733 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4733
19008 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: YENİKENT TM: TÜMOSAN TM Kök: KUTLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-31 17:27 | 2014-03-31 19:11 | 1.7381 | 100 | 600 | 400 | 1200 | 173.8056 | 1042.8333 | 695.2222 | 2085.6667
19010 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: EŞMEKAYA2 TR-K.GÜNEŞLİ1 TR TM: TÜMOSAN TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-31 17:29 | 2014-03-31 18:32 | 1.0431 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0431
19019 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 17:38 | 2014-03-31 18:40 | 1.0372 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 41.4889 | 0 | 0
19022 | 1 | KONYA | ESKİL | Fider: ALTINEKİN DM - TOPRAKLIK YENİ HAT TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM Kök: SOYHAN YEŞİLHAT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 17:44 | 2014-03-31 21:25 | 3.6839 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 73.6778 | 0
19012 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA56 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-31 17:44 | 2014-03-31 18:54 | 1.1583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1583 | 0 | 0
19013 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: CAKIRBAG ESENTEPE2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 17:54 | 2014-03-31 19:16 | 1.3606 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 136.0556
19014 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AKIF PASA TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-31 17:57 | 2014-03-31 18:56 | 0.97722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97722 | 0 | 0
19015 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: BEKDIK1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 18:01 | 2014-03-31 20:44 | 2.7253 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7253
19017 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KARAHUYUK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 18:15 | 2014-03-31 19:55 | 1.6822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6822 | 0 | 0
19021 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR23 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 18:29 | 2014-03-31 19:26 | 0.94639 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 28.3917 | 0 | 0
19020 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: SARIVELILER3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-31 18:30 | 2014-03-31 18:52 | 0.3625 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.4375 | 0 | 0
19023 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: TEPEBASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 18:44 | 2014-03-31 19:12 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.7
19024 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM Kök: KÜÇÜKKÖY RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-31 18:58 | 2014-03-31 20:57 | 1.9867 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.9467 | 0
19025 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN19 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 19:03 | 2014-03-31 19:17 | 0.23472 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.5208 | 0 | 0
19026 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KARAPINAR6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 19:05 | 2014-03-31 20:53 | 1.8067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8067 | 0 | 0
19027 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: GUZYURDU TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 19:05 | 2014-03-31 20:03 | 0.97444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97444
19028 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11303 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-31 19:05 | 2014-03-31 19:42 | 0.61611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61611 | 0 | 0
19029 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: OZEL IDARE22 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 19:06 | 2014-03-31 19:59 | 0.89472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89472 | 0 | 0
19031 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KORKUYU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-31 19:09 | 2014-03-31 21:19 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 43.2
19032 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TURKER SITESI TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 19:10 | 2014-03-31 19:50 | 0.66139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66139 | 0 | 0
19030 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KILIÇÖZÜ SANAYİ TM: PETLAS TM DM: KIRŞEHİR DM 3 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-31 19:10 | 2014-03-31 19:38 | 0.45417 | 5 | 2000 | 0 | 0 | 2.2708 | 908.3333 | 0 | 0
19033 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN TM: ILGIN TM DM: DM44 Kök: ORHANİYE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 19:15 | 2014-03-31 20:00 | 0.74889 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 117.5756 | 0
19035 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ALHAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 19:20 | 2014-03-31 20:21 | 1.0025 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89.2225
19036 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: ALTIPINAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-31 19:23 | 2014-03-31 20:10 | 0.78056 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3417
19037 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUHARA04 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 19:32 | 2014-03-31 19:57 | 0.41389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41389 | 0 | 0
19038 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BALCILAR11 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 19:37 | 2014-03-31 20:54 | 1.2964 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.9639
19058 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KARKIN9 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-31 19:39 | 2014-03-31 22:00 | 2.3561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3561 | 0 | 0
19043 | 1 | KONYA | KULU | Fider: PAZARÖZÜ KÖK - KOCKUYU YAYLASI1 TR TM: KULU TM DM: KULU DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-31 19:39 | 2014-04-01 00:44 | 5.0856 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.2567 | 0
19040 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DEGIRMENLI7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 19:40 | 2014-03-31 20:29 | 0.80583 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 24.175
19041 | 1 | KONYA | MERAM | TR: OGRETMEN EVLERI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-31 19:47 | 2014-03-31 20:48 | 1.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
19044 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: GOKSUGUZEL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 19:49 | 2014-03-31 21:27 | 1.6233 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.9867
19042 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: GAZI OSMAN PASA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-31 19:50 | 2014-03-31 20:34 | 0.7275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7275 | 0 | 0
19045 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: OMERUSAGI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 19:54 | 2014-03-31 22:39 | 2.7522 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7522
19048 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11402 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-31 20:08 | 2014-03-31 21:18 | 1.1656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1656 | 0 | 0
19046 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR46 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-31 20:13 | 2014-03-31 20:40 | 0.4625 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.625 | 0 | 0
19047 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: CAVUS1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 20:16 | 2014-03-31 22:39 | 2.3878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3878 | 0 | 0
19049 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: MUCUR TR-5 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 20:16 | 2014-03-31 20:36 | 0.33056 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7.2722 | 0 | 0
19056 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-20 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 20:22 | 2014-03-31 21:23 | 1.0139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0139 | 0 | 0
19050 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS38 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 20:32 | 2014-03-31 21:21 | 0.82083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82083 | 0 | 0
19051 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: GAZI OSMAN PASA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-31 20:39 | 2014-03-31 22:29 | 1.8236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8236 | 0 | 0
19052 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: CİHANBEYLİ-2 TM: CİHANBEYLİ TM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 21:07 | 2014-03-31 22:42 | 1.5897 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 238.4583 | 0 | 0
19053 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | Fider: ŞEHİR-3 TM: TÜMOSAN TM DM: AKSARAY DM3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 21:18 | 2014-03-31 21:23 | 0.09 | 100 | 2000 | 50 | 1000 | 9 | 180 | 4.5 | 90
19054 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ŞEKERMURAT 01 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-31 21:21 | 2014-03-31 22:11 | 0.83778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83778 | 0 | 0
19055 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1613 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-31 21:21 | 2014-03-31 22:04 | 0.73194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73194 | 0 | 0
19057 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS11 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-31 21:49 | 2014-03-31 22:01 | 0.20306 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.81222 | 0 | 0
19059 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK KOVANAGZI8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-31 22:04 | 2014-03-31 22:34 | 0.49833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49833 | 0 | 0
19060 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: SARIVELILER3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-31 22:05 | 2014-03-31 22:24 | 0.31722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31722 | 0 | 0
19061 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: PINARBASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 22:11 | 2014-03-31 22:59 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.6
19062 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: CUKURKUYU5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 22:49 | 2014-04-01 00:03 | 1.2392 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 55.7625