## Tablo 1
TABLO 1-TEKNİK KALİTE ÖLÇÜM TABLOSU (2023-KASIM)
Ölçüm Noktası Tanımı(A) | [6 empty] | Ölçüm Periyodu Adedi | Sınır Değerlerin Aşıldığı Ölçüm/Hafta Sayısı (B) | [5 empty] | Değerlendirme(C)
S/N | Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Noktası Tanımı ve Yeri | Fider Tipi | Ölçüm Noktası ŞBM Kodu | Cihaz Tesis Tarihi | Ölçüm Yılı Sayısı |  | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik Gerilimler (HBv) | Uzun Süreli Kırpışma (Plt) | Kök Neden | Yapılacak Çalışma | İlave Hususlar
1 | 23001 | EKK07_NIGDE_BOR_ADM-DM fideri başı | Yeraltı | 707000,289331837 | 17.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 4
2 | 23025 | MERAM_SEFAKOY_DM-DM fideri başı | Havai | 707000,2581988 | 14.04.2023 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
3 | 23002 | MKK112_BOR_PAN_MERMER_KOK-DM fideri sonu | Havai | 707000,2483417 | 17.04.2023 | 1 | 4 | 1 | 1 | 293 | 1 | 1 | 3
4 | 23003 | MKK66_KAMAN_HACIMIRZA_KOK-DM fideri sonu | Havai | 707000,2571097 | 26.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 259 | 0 | 2 | 4
5 | 23005 | MKK_48_KIRSEHIR_KOREMEZ_ENERJI_BES-DM fideri sonu | Havai | 707000,2561408 | 25.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 4
6 | 23008 | MKK_154_MERAM_TRT_TR-DM fideri sonu | Havai | 707000,285160785 | 18.04.2023 | 1 | 4 | 4 | 0 | 159174 | 0 | 0 | 4 | GERİLİM TRAFOSU ARIZASI | Bakım | ARIZALI OLDUĞU TESPİT EDİLEN GERİLİM TRAFOLARI DEĞİŞTİRİLEREK PROBLEM GİDERİLMİŞTİR.
7 | 23007 | MKK_11_MERAM_DM22_KOZAGAC_DM-DM fideri başı | Yeraltı | 707000,2470280 | 17.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 4
8 | 23010 | MKK_18_KARAMAN_TR_60801-DM fideri sonu | Havai | 707000,2567235 | 26.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 3
9 | 23011 | MKK_41_KARATAY_SRC_GES_DM-DM fideri başı | Havai | 707000,2502274 | 24.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 4
10 | 23014 | MKK_115_DERINKUYU_GUNEYCE_KOYU_SULAMA_KOK-DM fideri sonu | Havai | 707000,2590043 | 18.04.2023 | 1 | 4 | 1 | 1 | 222 | 0 | 1 | 4
11 | 23019 | MKK_30_KARATAY_EGRIKUYU_DM-DM fideri başı | Havai | 707000,2388486 | 24.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 70 | 0 | 4 | 4
12 | 23021 | MKK_82_MERAM_DM_28_HATIP-DM fideri başı | Havai | 707000,2492986 | 17.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 4
13 | 23020 | MKK_37_KARATAY_BESAGIL_TSK_KOK-DM fideri sonu | Havai | 707000,2411604 | 24.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
14 | 23023 | MKK_151_MERAM_DM18_DERE-DM fideri başı | Yeraltı | 707000,2496205 | 17.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 4
15 | 23024 | MKK_174_MERAM_DERE_SANTRAL_TR-DM fideri sonu | Havai | 707000,2540366 | 25.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 4
16 | 23026 | MKK_83_MERAM_ESEN_ECZACIBASI_KOK-DM fideri sonu | Havai | 707000,2602646 | 18.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 4
17 | 23028 | MKK_156_MERAM_EROGLU_YEMCILIK_KOK-DM fideri sonu | Havai | 707000,2261163 | 19.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 4
18 | 23029 | MKK_50_SELCUKLU_SANCAK_DM-DM fideri başı | Yeraltı | 707000,2390684 | 14.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2
19 | 23030 | MKK_01_SELCUKLU_KAPLANLAR_IS_MERKEZI_TR-DM fideri sonu | Havai | 707000,2576405 | 14.04.2023 | 1 | 4 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2
20 | 23033 | MKK_45_ALTINEKIN_BORUKKUYU_ADM-DM fideri başı | Havai | 707000,287994992 | 17.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 4
21 | 23034 | MKK_105_ALTINEKIN_KOCAS_KOK-DM fideri sonu | Havai | 707000,2528550 | 28.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 4 | ARIZALI ENVANTER DEĞİŞİMİ | Bakım | ÖLÇÜ HÜCRESİNDE BULUNAN OG GERİLİM SİGORTALARININ İŞLEVSELLİĞİNİ YİTİRDİĞİ TESPİT EDİLMİŞTİR. GERİLİM SİGORTALARI YENİLENMİŞ VE SORUN ÇÖZÜLMÜŞTÜR.
22 | 23035 | MKK_173_BEYSEHIR_KOZLU_KOZAGAC_MADENCILIK_TR-DM fideri sonu | Havai | 707000,2520923 | 24.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 4
23 | 23036 | MKK_181_GUNEYSINIR_ARIKOREN_ADM-DM fideri başı | Havai | 707000,2377541 | 25.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 4
24 | 23037 | MKK_150_GUNEYSINIR_ARIKOREN_TSK_KOK-DM fideri sonu | Havai | 707000,2458719 | 25.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 4
25 | 23039 | MKK_73_EREGLI_VEYSEL_TUTUNCU_KOK-DM fideri sonu | Havai | 707000,277316941 | 25.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 65 | 0 | 3 | 4
26 | 23041 | MKK_147_SARAYONU_HACIPIRLI_KOK-DM fideri sonu | Havai | 707000,2397927 | 19.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 227 | 0 | 4 | 4
27 | 23044 | MKK_02_KARATAY_FUAR_DM-DM fideri başı | Yeraltı | 707000,2591437 | 19.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4
28 | 23045 | MKK_32_KARATAY_ELITKON_PLASTIK_TR-DM fideri sonu | Yeraltı | 707000,2397889 | 19.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 4
29 | 23046 | MKK_161_KARATAY_MEK_TEK_YAPI_TR-DM fideri sonu | Yeraltı | 707000,289894751 | 17.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1
30 | 23049 | MKK_107_MERAM_HATIP1_TR-DM fideri sonu | Havai | 707000,2493041 | 18.04.2023 | 1 | 4 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 4
31 | 23050 | MKK_178_SELCUKLU_DM3_BOSNAHERSEK-DM fideri başı | Havai | 707000,2346442 | 18.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2
32 | 23051 | MKK_23_SELCUKLU_TCDD_KOK-DM fideri sonu | Havai | 707000,286879922 | 14.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0
33 | 23052 | MKK_03_BOR_ASELYA_GES_DM-DM fideri başı | Havai | 707000,2558726 | 17.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
34 | 23055 | MKK_59_NIGDE_EMEK_MOZAIK_TR-DM fideri sonu | Havai | 707000,289166459 | 18.04.2023 | 1 | 4 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1
35 | 23056 | MKK_13_NIGDE_SAZLICA_KOK-DM fideri sonu | Havai | 707000,2608254 | 28.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 2 | 16 | 2 | 2 | 0
36 | 23058 | MKK_58_NIGDE_DANACILAR_TR-DM fideri sonu | Havai | 707000,287544427 | 18.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 2
37 | 23060 | MKK_61_NIGDE_YILDIZTEPE_KOK-DM fideri sonu | Havai | 707000,2538317 | 19.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 4
38 | 23063 | MKK_86_NIGDE_MAHMUTLU_KOK-DM fideri sonu | Havai | 707000,2368199 | 18.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 4
39 | 23066 | MKK_05_AKSARAY_3C23_TR-DM fideri sonu | Yeraltı | 707000,2478789 | 25.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
40 | 23068 | MKK_101_CICEKDAGI_AYVALI_DM-DM fideri sonu | Havai | 707000,286240836 | 27.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 3 | 74 | 0 | 4 | 4 | SEKONDER BAĞLANTI HATALARI | Bakım | MEVCUT GERİLİM TRAFOLARINDA SEKONDER BAĞLANTILAR YENİLENMİŞTİR. SEKONDER PANODA BULUNAN MODEMİN ENERJİSİNİN ANALİZÖRÜN B FAZINDAN (AYNI KLEMENSTEN) ALINMASI SEBEBİYLE GERİLİMLERDE DENGESİZLİK YARATTIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR. BAĞLANTILAR FARKLI KLEMENSLER İLE YAPILARAK GERİLİM DENGESİZLİĞİ PROBLEMİ DE ÇÖZÜLMÜŞTÜR.
41 | 23069 | MKK_08_MUCUR_YESILYURT_ARCOR_DM-DM fideri başı | Havai | 707000,2573773 | 27.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 4
42 | 23072 | MKK_95_KIRSEHIR_TR_1_9-DM fideri sonu | Yeraltı | 707000,289852297 | 26.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 4 | GERİLİM ÇÖKMESİ | Bakım | ŞEBEKEDE BULUNAN ÜRETİM SANTRALLERİ VE YAŞANAN ARIZA YOĞUNLUKLARINDAN DOLAYI GERİLİM ÇÖKMELERİNİN YAŞANDIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR. BAKIM ÇALIŞMALARI PLANLANMIŞTIR.
43 | 23073 | MKK_114_SELCUKLU_YAZIBELEN_ORTAK_GES_DM-DM fideri başı | Havai | 707000,297150901 | 28.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 199 | 0 | 1 | 4
44 | 23077 | MKK_146_CUMRA_ABDITOLU_DM2-DM fideri sonu | Havai | 707000,2525251 | 14.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 4
45 | 23081 | MKK_76_EREGLI_ABALIOGLU_LEZITA_TR-DM fideri sonu | Havai | 707000,291751073 | 27.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 4
46 | 23083 | MKK_67_EREGLI_BASMAKCI_KOK-DM fideri sonu | Havai | 707000,289170534 | 18.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 4
47 | 23085 | MKK_91_ERMENEK_FESLIKAN_KOK-DM fideri sonu | Havai | 707000,285022779 | 25.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 125 | 0 | 4 | 3 | ARIZALI ENVANTER DEĞİŞİMİ | Bakım | ARIZALI OLDUĞU TESPİT EDİLEN B FAZINA AİT GERİLİM TRAFOSU VE OG GERİLİM SİGORTASI DEĞİŞTİRİLEREK PROBLEM GİDERİLMİŞTİR.
48 | 23086 | MKK_55_KARAPINAR_POLAT_MADEN_GES_ORTAK_ADM-DM fideri başı | Havai | 707000,2370573 | 24.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4
49 | 23088 | MKK_179_KARATAY_ABALIOGLU_YEM_SOFA_TR-DM fideri sonu | Havai | 707000,2426721 | 17.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 2
50 | 23092 | MKK_160_KARATAY_LINPAR_TR-DM fideri sonu | Yeraltı | 707000,2507363 | 17.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1
51 | 23093 | MKK_74_MERAM_HASANKOY_TR_12-DM fideri sonu | Havai | 707000,2365654 | 19.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4
52 | 23094 | MKK_121_SELCUKLU_DM5A_BOLGE_HASTANESİ-DM fideri başı | Havai | 707000,2373424 | 14.04.2023 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SEKONDER BAĞLANTI HATALARI | Bakım | GERİLİM TRAFOSU BAĞLANTILARINDA PROBLEM TESPİT EDİLMİŞ VE GEREKLİ DÜZELTİCİ İŞLEMLER YAPILMIŞTIR.
53 | 23095 | MKK_125_SELCUKLU_YAZIR_52_TR-DM fideri sonu | Havai | 707000,2479545 | 14.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
54 | 23096 | MKK_163_SELCUKLU_DM5_HILTON-DM fideri başı | Havai | 707000,2354519 | 13.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2
55 | 23097 | MKK_34_SELCUKLU_YAZIR_5_KOK-DM fideri sonu | Yeraltı | 707000,2363531 | 14.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 4 | 3
56 | 23098 | MKK_25_SELCUKLU_DM36_CIMENTO-DM fideri başı | Havai | 707000,2386396 | 14.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0
57 | 23099 | MKK_15_SELCUKLU_SIVIL_HAVAALANI_TR-DM fideri sonu | Havai | 707000,2527074 | 14.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0
58 | 23100 | MKK_77_SELCUKLU_DM6_YAZIR-DM fideri başı | Yeraltı | 707000,2548192 | 14.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2
59 | 23101 | MKK_71_SELCUKLU_YENIKENT_TR1-DM fideri sonu | Yeraltı | 707000,2368731 | 14.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 2
60 | 23103 | MKK_94_NEVSEHIR_DUYGU_MUHENDISLIK_DM-DM fideri sonu | Yeraltı | 707000,2583393 | 17.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4
61 | 23106 | MKK_90_NIGDE_DM03_TR38-DM fideri sonu | Havai | 707000,2539040 | 18.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3
62 | 23107 | MKK_54_EREGLI_BALTADUSEN_KOK-DM fideri sonu | Havai | 707000,2435756 | 27.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 3 | ARIZALI ENVANTER DEĞİŞİMİ | Tümü | ÖLÇÜMÜ ETKİLEYEN MEVCUT ENVANTERLERİN EKONOMİK ÖMRÜNÜ VE İŞLEVSELLİĞİNİ YİTİRMESİ SEBEBİYLE OLUMSUZ ÖLÇÜM VERDİĞİ TESPİT EDİLMİŞTİR. SEKONDER PANO YENİLENMİŞTİR. SEKONDER BAĞLANTILAR YENİLENMİŞTİR. YANDIĞI TESPİT EDİLEN KLEMENSLER YENİLENMİŞTİR. TESPİT EDİLEN TEMASSIZLIKLAR GİDERİLMİŞTİR. GERİLİM TRAFOLARI YENİLENMİŞTİR.
63 | 23108 | MKK_158_ESKIL_ERDOGDU_KOK-DM fideri sonu | Havai | 707000,206317984 | 27.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 196 | 1 | 4 | 4
64 | 23110 | MKK_62_ORTAKOY_HARMANDALI_TSK_KOK-DM fideri sonu | Havai | 707000,2371144 | 28.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 4
65 | 23112 | MKK_118_KARAMAN_AKCASEHIR_KOK1-DM fideri sonu | Havai | 707000,2258579 | 18.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 4 | ARIZALI ENVANTER DEĞİŞİMİ | Bakım | ÖLÇÜ HÜCRESİNDE BULUNAN AYIRICININ ARK YAPTIĞI TESPİT EDİLDİ. AYIRICI BACAĞININ TAM OTURMADIĞI GÖRÜLMÜŞTÜR. OG TEÇHİZATLAR ARASINDAKİ TEMASSIZLIK SORUNU ÇÖZÜLEREK PROBLEM GİDERİLMİŞTİR.
66 | 23113 | MKK_104_KARAMAN_BELEDIYE_TOKI1_KOK-DM fideri sonu | Havai | 707000,2402224 | 26.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 4
67 | 23115 | MKK_117_KIRSEHIR_ATIK_SU_ARITMA_TESISI-DM fideri sonu | Havai | 707000,2505832 | 25.04.2023 | 1 | 4 | 1 | 0 | 138 | 0 | 0 | 4
68 | 23116 | MKK_06_KIRSEHIR_YENI_KURUGOL_DM-DM fideri başı | Havai | 707000,286608013 | 18.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 2 | 410 | 0 | 0 | 4 | ANALİZÖR ARIZASI | Bakım | ANALİZÖR ARIZASINDAN DOLAYI OLUMSUZ ÖLÇÜM SONUÇLARI ÇIKMIŞTIR. ANALİZÖR DEĞİŞTİRİLDİKTEN SONRA SORUN ÇÖZÜLMÜŞTÜR.
69 | 23117 | MKK_27_KIRSEHIR_CAGLAYANLAR_ENERJI_URETIM_DM-DM fideri sonu | Havai | 707000,288920937 | 18.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 854 | 0 | 0 | 4 | SEKONDER BAĞLANTI HATALARI VE GERİLİM ÇÖKMESİ | Bakım | GERİLİM TRAFOSU BAĞLANTILARINDA PROBLEM TESPİT EDİLMİŞ VE GEREKLİ DÜZELTİCİ İŞLEMLER YAPILMIŞTIR. BUNUNLA BİRLİKTE ŞEBEKEDE BULUNAN ÜRETİM SANTRALLERİ VE YAŞANAN ARIZA YOĞUNLUKLARINDAN DOLAYI GERİLİM ÇÖKMELERİNİN YAŞANDIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR. BAKIM ÇALIŞMALARI PLANLANMIŞTIR.
70 | 23119 | MKK_149_CUMRA_DAGITIM_KOK-DM fideri sonu | Havai | 707000,2588742 | 25.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 302 | 0 | 4 | 4 | BÖLGEDE YAŞANAN YÜK YOĞUNLUĞU VE ARIZALAR | Yatırım | BÖLGEDE YAŞANAN ARIZA VE YÜK YOĞUNLUĞUNDAN KAYNAKLI GERİLİM DÜŞÜMÜ VE GERİLİM ÇÖKMELERİ YAŞANMIŞTIR. YATIRIM ÇALIŞMALARI PLANLANMIŞTIR.
71 | 23120 | MKK_47_CIHANBEYLI_ZAFERIYE_KOK-DM fideri sonu | Havai | 707000,2589446 | 18.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 4
72 | 23121 | MKK_09_KARAPINAR_YEDIKULAC_DM-DM fideri başı | Havai | 707000,284544416 | 24.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 617 | 0 | 4 | 4 | SEKONDER BAĞLANTI HATALARI VE GERİLİM ÇÖKMESİ | Bakım | GERİLİM BİLGİLERİNİN ALINDIĞI SEKONDER PANODA YER ALAN KLEMENSLERDEKİ TEMASSIZLIKLAR GİDERİLDİ. İŞLEVSELLİĞİNİ YİTİREN KLEMENSLER YENİLENDİ. ARIZALANAN CAM SİGORTALAR YENİLENDİ. SORUN ÇÖZÜLDÜ. BUNUNLA BİRLİKTE BÖLGEDE YAŞANAN ARIZA VE YÜK YOĞUNLUĞUNDAN KAYNAKLI GERİLİM ÇÖKMELERİ YAŞANMIŞTIR. YATIRIM ÇALIŞMALARI PLANLANMIŞTIR.
73 | 23122 | MKK_60_KARAPINAR_KABAKHASAN_DM-DM fideri sonu | Havai | 707000,277172108 | 24.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 597 | 0 | 0 | 4 | SEKONDER BAĞLANTI HATALARI VE GERİLİM ÇÖKMESİ | Tümü | GERİLİM TRAFOLARININ SEKONDER KAPLAJLARINDA TEKNİK KISA DEVRE OLDUĞU GÖRÜLDÜ. GEREKLİ ONARIM ÇALIŞMASI YAPILARAK TEKRARDAN DEVREYE ALINDI. BUNUNLA BİRLİKTE BÖLGEDE YAŞANAN ARIZA VE YÜK YOĞUNLUĞUNDAN KAYNAKLI GERİLİM ÇÖKMELERİ YAŞANMIŞTIR. YATIRIM ÇALIŞMALARI PLANLANMIŞTIR.
74 | 23126 | MKK_116_NEVSEHIR_TR96-DM fideri sonu | Yeraltı | 707000,2354319 | 24.04.2023 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4
75 | 23128 | MKK_136_TASKENT_BOLAY_TELEKOM_KOK-DM fideri sonu | Havai | 707000,2546034 | 25.04.2023 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | GERİLİM TRAFOSU ARIZASI | Bakım | PROBLEME SEBEP OLDUĞU TESPİT EDİLEN 1 ADET GERİLİM TRAFOSU DEĞİŞTİRİLEREK SORUN ÇÖZÜLMÜŞTÜR.
76 | 23129 | MKK_100_ALTINEKIN_TEKNORAY_SOLAR_ORTAK_DM-DM fideri başı | Havai | 707000,2476364 | 17.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4
77 | 23131 | MKK_96_AKSARAY_ARCOR_ENERJI-DM fideri başı | Havai | 707000,2362853 | 25.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 71 | 0 | 3 | 2
78 | 23133 | MKK_53_EREGLI_ZARASIZ_GES_DM-DM fideri başı | Havai | 707000,2626757 | 18.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 1 | 440 | 1 | 1 | 4 | BÖLGEDE YAŞANAN YÜK YOĞUNLUĞU VE ARIZALAR | Yatırım | BÖLGEDE YAŞANAN ARIZA VE YÜK YOĞUNLUĞUNDAN KAYNAKLI GERİLİM DÜŞÜMÜ VE GERİLİM ÇÖKMELERİ YAŞANMIŞTIR. YATIRIM ÇALIŞMALARI PLANLANMIŞTIR.
79 | 23138 | MKK_12_URGUP_HADASON_HALICILIK-DM fideri sonu | Havai | 707000,2405126 | 28.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2
80 | 23139 | MKK_80_AKSARAY_ALANYURT_DM-DM fideri başı | Havai | 707000,2431905 | 19.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 4
81 | 23140 | MKK_04_AKSARAY_GULPINAR_KOK-DM fideri sonu | Havai | 707000,2372161 | 27.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 4
82 | 23142 | MKK_87_KARAMAN_SERRA_MERMER-DM fideri sonu | Havai | 707000,277512601 | 17.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 4
83 | 23143 | MKK_169_AKSEHIR_YENI_BOGADAMI_DM-DM fideri başı | Yeraltı | 707000,288579465 | 24.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 3
84 | 23146 | MKK_177_KADINHANI_KARABIYIK_KOK-DM fideri sonu | Havai | 707000,2395202 | 24.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 4 | GERİLİM ÇÖKMESİ | Tümü | TEİAŞ KOLUKISA TM'NİN KURULU GÜCÜNÜN YETERSİZ OLMASINDAN KAYNAKLI MEVCUT 50MVA TRAFO, 2 ADET 100MVA TRAFOYA DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞTÜR. ŞEBEKEDE İLAVE BAKIM ÇALIŞMALARI YAPILACAKTIR.
85 | 27 | KARAPINAR_TM_TR_B-TM fideri başı | Yeraltı | 707020,86550643 | 21.04.2022 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2
86 | 130 | FERITBASI_IM-DM fideri başı | Yeraltı | 707000,2525765 | 28.04.2022 | 2 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1
87 | 62 | ACIGOL_IM-TM fideri sonu | Havai | 707000,2535192 | 28.04.2022 | 2 | 4 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 4
88 | 133 | NEVSEHIR_MERKEZ_CAT_11_TR-DM fideri sonu | Havai | 707000,2262798 | 28.04.2022 | 2 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1
89 | 66 | ELMALI_KOK-TM fideri sonu | Havai | 707000,277730795 | 28.04.2022 | 2 | 4 | 0 | 0 | 40 | 0 | 4 | 4
90 | 30 | KONYA_KADINHANI_DM-TM fideri sonu | Havai | 707000,2576270 | 26.04.2022 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
91 | 12 | AKSARAY_YAPILCAN_DM-TM fideri sonu | Havai | 707000,2612738 | 29.04.2022 | 2 | 4 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 4
92 | 37 | MEZBAHA_DM-TM fideri sonu | Havai | 707000,2517533 | 26.04.2022 | 2 | 4 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 3
93 | 40 | SEYDISEHIR_DM_1-TM fideri sonu | Yeraltı | 707000,2519838 | 21.04.2022 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
94 | 48 | AKHUYUK_DM-TM fideri sonu | Havai | 707000,2387173 | 28.04.2022 | 2 | 4 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 4
95 | 60 | ALTI_HUCRELI_DM-TM fideri sonu | Havai | 707000,2607712 | 28.04.2022 | 2 | 4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1
96 | 64 | NIGDE_IM_1-TM fideri sonu | Havai | 707000,2438051 | 28.04.2022 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 121 | SILLE_BARAJI_TR-DM fideri sonu | Havai | 707000,2492841 | 28.04.2022 | 2 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1
98 | 145 | GENCLIK_SPOR_IL_MDRLG_TR-DM fideri sonu | Havai | 707000,2459694 | 29.04.2022 | 2 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 4
99 | 146 | GITAS_KIZILKAYA_DM-DM fideri başı | Havai | 707000,2384351 | 29.04.2022 | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 4
100 | 23012 | CAKIRHAN_GES-DM fideri sonu | Yeraltı | 707000,2555844 | 24.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 4 | GERİLİM ÇÖKMESİ | Bakım | ŞEBEKEDEKİ BAKIM ÇALIŞMALARI İLK ETAP YAPILMIŞTIR İKİNCİ ETAP DEVAM EDİLMEKTEDİR.
101 | 2021042 | AKSARAY_AKHAN_DM-DM fideri başı | Havai | 702006,284648299 | 19.04.2021 | 3 | 4 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 4
102 | 2021049 | EREGLI_CEZAEVI_ICI_TR-DM fideri başı | Havai | 702005,19889550 | 26.04.2021 | 3 | 4 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 4
103 | 2021078 | KARAPINAR_YUZBASI_KOK-TM fideri başı | Havai | 715000,1485406 | 21.04.2021 | 3 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1
104 | 2021085 | KARAMAN_DEPER_KOK-DM fideri sonu | Havai | 702006,2027022 | 27.04.2021 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3
105 | 2021101 | CUMRA_UCHUYUK_DM_2-TM fideri sonu | Havai | 707000,2626851 | 26.04.2021 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4
106 | 2021111 | BOR_TEPEKOY_KOK-TM fideri başı | Havai | 702006,19914030 | 28.04.2021 | 3 | 4 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 4
107 | 2021119 | YUNAK_INONU_KOK-TM fideri sonu | Havai | 702006,20150370 | 29.04.2021 | 3 | 4 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 3
108 | 2021132 | SARAYONU_GOZLU_DM-TM fideri sonu | Havai | 702006,1974174 | 29.04.2021 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
109 | 2021134 | KARATAY_GOCU_KOK-DM fideri sonu | Havai | 702006,1926609 | 21.04.2021 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4
110 | 2021144 | ILGIN_IHSANIYE_KOK-DM fideri sonu | Havai | 702006,1954858 | 29.04.2021 | 3 | 4 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4
111 | 135 | ERMENEK_SATURN_GES-DM fideri sonu | Yeraltı | 707000,2524745 | 30.04.2022 | 2 | 4 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 4 | ANALİZÖR ARIZASI | Bakım | ÖLÇÜM NOKTASINDA BULUNAN ANALİZÖRÜN ARIZALI OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR. YENİ ANALİZÖR MONTAJI YAPILDIKTAN SONRA SORUN ÇÖZÜLMÜŞTÜR.
112 | 53 | AKCAYAZI_DM-TM fideri sonu | Havai | 707000,223066885 | 28.04.2022 | 2 | 4 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 4
113 | 149 | KARAMAN_CAVSA_SOGUK_HAVA_TR-DM fideri sonu | Yeraltı | 707000,2430948 | 30.04.2022 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4
114 | 128 | KIZILAY_HASTANESI_TR-DM fideri sonu | Yeraltı | 707000,2362417 | 28.04.2022 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1
115 | 127 | CIMENLIK_IM-DM fideri başı | Havai | 707000,2421653 | 26.04.2022 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
116 | 2020098 | CIHANBEYLI_COL_KOK_1-TM fideri sonu | Havai | 702006,2023072 | 28.04.2021 | 3 | 4 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2
117 | 82 | KONYA_ABDİTOLU_DM-TM fideri sonu | Havai | 707000,2607368 | 27.04.2022 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
118 | 91 | BASKUYU_KOK-TM fideri sonu | Havai | 707000,2623890 | 26.04.2022 | 2 | 4 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 4 | GERİLİM ÇÖKMESİ | Tümü | TEİAŞ KOLUKISA TM'NİN KURULU GÜCÜNÜN YETERSİZ OLMASINDAN KAYNAKLI MEVCUT 50MVA TRAFO, 2 ADET 100MVA TRAFOYA DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞTÜR. ŞEBEKEDE İLAVE BAKIM ÇALIŞMALARI YAPILACAKTIR.
119 | 2021068 | EMIRGAZI_GINIK_TSK_KOK-TM fideri sonu | Havai | 702006,1931465 | 27.04.2021 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4
120 | 23015 | KARAPINAR_MEKE_DM-DM fideri başı | Havai | 707000,286506987 | 17.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
121 | 23017 | KARATAY_DOKUMCULER_TR3-DM fideri başı | Yeraltı | 707000,2501445 | 15.04.2023 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
122 | 23018 | KARATAY_DOKUMCULER_TR1-DM fideri sonu | Yeraltı | 707000,2386639 | 15.04.2023 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
123 | 23031 | SCD_EGRIBAYAT_GES_DM1-DM fideri başı | Havai | 707000,2599650 | 28.04.2023 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
124 | 23038 | BAHCELI_DM-DM fideri başı | Havai | 707000,2587668 | 18.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
125 | 23040 | SCD_LADIK_ADM-DM fideri başı | Havai | 707000,287201638 | 14.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
126 | 23054 | SCD_YENI_HAL_ADM-DM fideri başı | Yeraltı | 707000,289166457 | 17.04.2023 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
127 | 23057 | SCD_DM04_TR01-DM fideri başı | Havai | 707000,2439465 | 17.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4
128 | 23061 | SCD_MOTIF_GES_TESIS1__DM-DM fideri başı | Havai | 707000,278869407 | 28.04.2023 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ARIZALI ENVANTER DEĞİŞİMİ | Bakım | ÖLÇÜ HÜCRESİNDE BULUNAN OG GERİLİM SİGORTALARININ İŞLEVSELLİĞİNİ YİTİRDİĞİ TESPİT EDİLMİŞTİR. GERİLİM SİGORTALARI YENİLENMİŞ VE SORUN ÇÖZÜLMÜŞTÜR.
129 | 23065 | SCD_IM_1-1_TR-DM fideri başı | Yeraltı | 707000,2602055 | 25.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
130 | 23067 | SCD_CICEKDAGI_DM-DM fideri başı | Havai | 707000,2556105 | 27.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
131 | 23075 | SCD_BEYLERCE_ADM-DM fideri başı | Havai | 707000,2588196 | 14.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
132 | 23076 | SCD_TASAGIL_DM-DM fideri sonu | Havai | 707000,2489454 | 14.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
133 | 23078 | MEYDAN_ADM-DM fideri başı | Havai | 707000,286007914 | 14.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
134 | 23080 | ZENGEN_DM-DM fideri başı | Havai | 707000,2495806 | 27.04.2023 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
135 | 23082 | TUGLA_FABRIKASI_ADM-DM fideri başı | Havai | 707000,289174220 | 18.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
136 | 23084 | KAPLANLI_ADM-DM fideri başı | Havai | 707000,286524532 | 25.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
137 | 23105 | DM03_TR01-DM fideri başı | Havai | 707000,2427151 | 18.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | SEKONDER BAĞLANTI HATALARI | Bakım | GERİLİM TRAFOSU BAĞLANTILARINDA PROBLEM TESPİT EDİLMİŞ VE GEREKLİ DÜZELTİCİ İŞLEMLER YAPILMIŞTIR.
138 | 23109 | ORTAKOY_TR_38-DM fideri başı | Havai | 707000,286612734 | 28.04.2023 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
139 | 23111 | COGLU_YESIL_HATSONU_KOK-DM fideri başı | Havai | 707000,2367759 | 18.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4
140 | 23114 | KIRSEHIR_DM3-DM fideri başı | Havai | 707000,287390883 | 25.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
141 | 23123 | YENISEHIR_DM-DM fideri başı | Havai | 707000,2626233 | 18.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
142 | 23125 | NEVSEHIR_DM_11-DM fideri başı | Yeraltı | 707000,2448288 | 24.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4
143 | 23127 | TASKENT_ADM-DM fideri başı | Havai | 707000,284337833 | 25.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
144 | 23135 | BASARAKAVAK_DM-DM fideri başı | Havai | 707000,2567590 | 25.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
145 | 23141 | FATIH_ADM-DM fideri başı | Yeraltı | 707000,278448417 | 17.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
146 | 23013 | KAYMAKLI_KUZEY_ADM-DM fideri başı | Havai | 707000,289859972 | 18.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 4
147 | 23027 | DM_25A_KOMURCULER_DM-DM fideri başı | Havai | 707000,2511866 | 14.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 4
148 | 23071 | TR3-1_27_EVLER_DM-DM fideri başı | Yeraltı | 707000,277178985 | 26.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
149 | 23091 | CICEK_ADM-DM fideri başı | Yeraltı | 707000,288876893 | 17.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
150 | 23137 | URGUP_DM_14-DM fideri başı | Havai | 707000,287021380 | 24.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
151 | 2020044 | KADINHANI_KOLUKISA_DM-DM fideri başı | Havai | 702006,277723527 | 22.04.2021 | 3 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 4
152 | 2021004 | EREGLI_IM_1300-DM fideri başı | Havai | 707000,2576340 | 26.04.2021 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
153 | 2021043 | KARAMAN_BS2_DM-DM fideri başı | Havai | 702006,1997646 | 19.04.2021 | 3 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4
154 | 2021070 | KARAPINAR_DM-DM fideri başı | Havai | 702006,2023494 | 21.04.2021 | 3 | 4 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 4
155 | 23032 | PELIN_GES-DM fideri sonu | Havai | 707000,2366733 | 28.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 2
156 | 23070 | ARCOR_KAYIN-DM fideri sonu | Havai | 707000,2457655 | 27.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 4
157 | 23087 | HAKKI_POLAT_GES-DM fideri sonu | Yeraltı | 707000,2375388 | 24.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 4
158 | 23104 | GUL_GES_7-DM fideri sonu | Havai | 707000,2556379 | 17.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
159 | 23130 | TEKNO_ENERJI_GES-DM fideri sonu | Yeraltı | 707000,2386356 | 17.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4
160 | 23134 | INOVASYON_GES-DM fideri sonu | Yeraltı | 707000,2562083 | 18.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 485 | 0 | 1 | 4 | BÖLGEDE YAŞANAN YÜK YOĞUNLUĞU VE ARIZALAR | Yatırım | BÖLGEDE YAŞANAN ARIZA VE YÜK YOĞUNLUĞUNDAN KAYNAKLI GERİLİM DÜŞÜMÜ VE GERİLİM ÇÖKMELERİ YAŞANMIŞTIR. YATIRIM ÇALIŞMALARI PLANLANMIŞTIR.
161 | 23148 | UGB7_GES-DM fideri sonu | Yeraltı | 707000,290372782 | 27.04.2023 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
162 | 147 | AKSARAY_AYDOGANLAR_3_TR-DM fideri sonu | Yeraltı | 707000,277242734 | 30.04.2022 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
163 | 100 | KARAPINAR_TM_TR_A-TM fideri başı | Yeraltı | 707020,86544283 | 22.04.2022 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1
164 | 4 | BOR_YENIKOY_KOK-TM fideri sonu | Havai | 707000,2466944 | 28.04.2022 | 2 | 4 | 0 | 0 | 64 | 0 | 4 | 4
165 | 23062 | MKK_124_KAYIRLI_TR5-DM fideri sonu | Havai | 707000,2535971 | 28.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | SEKONDER BAĞLANTI HATALARI VE ENVANTER DEĞİŞİMİ | Bakım | MEVCUT GERİLİM TRAFOLARINDA SEKONDER BAĞLANTILAR YENİLENMİŞTİR. YATIRIM AMAÇLI YAPILAN SCADA ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA ARON BAĞLI OLAN GERİLİM TRAFOLARI YENİLENMİŞTİR.
166 | 23090 | MKK_81_ISMIL_YESILHAT_KOK-DM fideri sonu | Havai | 707000,2514346 | 26.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 47 | 0 | 4 | 4
167 | 2021064 | NIGDE_KITRELI_KOK-TM fideri sonu | Havai | 707020,12865270 | 26.04.2021 | 3 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 4 | 2
168 | 23118 | KUCUKKOY_DM-DM fideri başı | Havai | 707000,2562002 | 25.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
169 | 23059 | NIGDE_GOLCUK_DM-DM fideri başı | Havai | 707000,2575754 | 18.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4
170 | 23047 | ZIVECIK_ORTAK_DM-DM fideri başı | Yeraltı | 707000,2384921 | 27.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 4
171 | 23042 | ISMIL_ADM-DM fideri başı | Havai | 707000,287062199 | 17.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 4
172 | 23150 | DGS_2_GES-DM fideri sonu | Yeraltı | 707000,2557413 | 28.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 4
173 | 23053 | BOR_DERE_GES-DM fideri sonu | Havai | 707000,2622154 | 17.04.2023 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
174 | 23009 | TR_30819-DM fideri başı | Yeraltı | 707020,277195141 | 14.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
175 | 23074 | BETAS_ALTYAPI_INSAAT_ENERJI-DM fideri sonu | Havai | 707000,2511051 | 28.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 236 | 0 | 4 | 4 | ANALİZÖR ARIZASI | Bakım | BU ÖLÇÜM NOKTASINDA ENERJİ SANTRALİNİN ANALİZÖRÜ KULLANILMIŞTIR. MEVCUT ANALİZÖRÜN BAĞLANTI VE KONFİGÜRASYON AYARLARINDA PROBLEM TESPİT EDİLMİŞTİR. YENİ ÖLÇÜM DÖNEMİNDE MEVCUT ANALİZÖRÜN KULLANIMI SONLANDIRILIP YENİ ANALİZÖR MONTAJI YAPILMIŞTIR.
176 | 23132 | CAVUSOGLU_GES-DM fideri sonu | Yeraltı | 707000,2402434 | 25.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 123 | 0 | 3 | 4 | GERİLİM ÇÖKMESİ | Bakım | BÖLGEDE YAŞANAN ARIZA VE YÜK YOĞUNLUĞUNDAN KAYNAKLI GERİLİM ÇÖKMELERİ YAŞANMIŞTIR. BAKIM ÇALIŞMALARI PLANLANMIŞTIR.
177 | 23149 | MKK_69_MERAM_CARIKLAR_GES-DM fideri sonu | Havai | 707000,2556959 | 28.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 4
178 | 23043 | ASYA_BIYOGAZ-DM fideri sonu | Havai | 707000,285093572 | 28.04.2023 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | GERİLİM ÇÖKMESİ | Tümü | BÖLGEDE YAŞANAN ARIZA VE YÜK YOĞUNLUĞUNDAN KAYNAKLI GERİLİM ÇÖKMELERİ YAŞANMIŞTIR. YATIRIM VE BAKIM ÇALIŞMALARI PLANLANMIŞTIR.
179 | 23022 | MKK_102_MERAM_KIZILOREN_KOK-DM fideri sonu | Havai | 707000,2534589 | 25.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 4
180 | 23145 | PINARBASI_ADM_1-DM fideri başı | Havai | 707000,2587273 | 24.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
181 | 23124 | MKK_155_MERAM_YENISEHIR_TR8-DM fideri sonu | Havai | 707000,291611029 | 18.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
182 | 23064 | MKK_168_AKSARAY_3C14_TR-DM fideri sonu | Yeraltı | 707000,2588312 | 25.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
183 | 23016 | MKK_132_KARAPINAR_BEYOREN_KOK-DM fideri sonu | Havai | 707000,2423912 | 24.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 4
184 | 23147 | APA_GES_DM-DM fideri başı | Havai | 707000,285647255 | 27.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
185 | 23089 | MKK_152_KARATAY_ALI_SAGLAM_ADM-DM fideri başı | Havai | 707000,286728147 | 17.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
186 | 23136 | MKK_175_SELCUKLU_ALIBEYHUYUGU_RES_DM-DM fideri sonu | Havai | 707000,278570032 | 24.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
187 | 23144 | MKK_170_AKSEHIR_MODERN_EVLER_TR3.2-DM fideri sonu | Yeraltı | 707000,2353843 | 24.04.2023 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
188 | 23004 | MKK_84_EMIRGAZI_KOLAK_KOK-DM fideri sonu | Havai | 707000,2476592 | 24.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
189 | 23006 | MKK_79_CICEKDAGI_YIGIT_SERA_KOK-DM fideri sonu | Havai | 707000,2529843 | 27.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1
190 | 23079 | MKK_182_CUMRA_ISIKLAR_KAGIT_FABRIKASI_TR-DM fideri sonu | Havai | 707000,2546953 | 25.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
191 | 23102 | MKK_38_KARAHASANLI_TR_9-DM fideri sonu | Havai | 707000,2536774 | 28.04.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2