## EPF-01
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU | [20 empty] | 0 | ADANA | ALADAĞ | İletim | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimli
Form No | EPF-01 | [19 empty] | 1 | ADIYAMAN | CEYHAN | Dağıtım-OG | Kısa | Güvenlik | Bildirimsiz
Form Adı | Kesintiler (Tablo 1) | [19 empty] | 2 | AFYONKARAHİSAR | FEKE | Dağıtım-AG | Geçici | Dışsal
Form Versiyonu | 4 | [19 empty] | 3 | AĞRI | KARATAŞ |  |  | Şebeke işletmecisi
Lisans No | ED/101-25/032 | [19 empty] | 4 | AMASYA | KARAİSALI
Vergi No | 8330030874 | [19 empty] | 5 | ANKARA | KOZAN
Lisans Sahibi Unvanı | MERAM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ | [19 empty] | 6 | ANTALYA | POZANTI
Yıl | 2017 | [19 empty] | 7 | ARTVİN | SARIÇAM
Dönem | ŞUBAT | [19 empty] | 8 | AYDIN | SAİMBEYLİ
[21 empty] | 9 | BALIKESİR | SEYHAN
KOD NO (1) | KADEME (2) | YER (3) |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) |  |  |  | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10) |  |  |  | 10 | BİLECİK | TUFANBEYLİ
[13 empty] | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | 11 | BİNGÖL | YUMURTALIK
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU (3C) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10D)=(9D)X(8) | 12 | BİTLİS | YÜREĞİR
237522 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 00:21 | 2017-02-01 01:31 | 1.155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.155 | 0 | 0 | 13 | BOLU | ÇUKUROVA
237523 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM:SEYDISEHIR DM1 DMCikis:DM1-KARAKAVAK MODÜLER ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 02:32 | 2017-02-01 03:38 | 1.1078 | 1 | 2292 | 0 | 0 | 1.1078 | 2539.0267 | 0 | 0 | 14 | BURDUR | İMAMOĞLU
237524 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ DM:BIRIMLER DM DMCikis:BİRİMLER DM-SÜLÜKLÜ GURUBU IM: IMCikis: KOK:BESISIKLI KOK KOKCikis:SÜLÜKLÜ ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 02:40 | 2017-02-01 09:18 | 6.6339 | 0 | 0 | 17 | 992 | 0 | 0 | 112.7761 | 6580.8178 | 15 | BURSA | BESNİ
237525 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM:SEYDİŞEHİR DM2 DMCikis:DM2-UFUK TR 2 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:BAŞAK EKMEK8 TR KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 04:04 | 2017-02-01 12:29 | 8.4103 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 2657.6478 | 0 | 0 | 16 | ÇANAKKALE | GERGER
237526 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:HİMMETLİ KÖK KOKCikis:HİMMETLİ KÖK - KIZILÖREN AYDINLATMA ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 04:19 | 2017-02-01 05:42 | 1.3831 | 0 | 13 | 0 | 315 | 0 | 17.9797 | 0 | 435.6625 | 17 | ÇANKIRI | GÖLBAŞI
237528 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DOGRUGOZ3 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 05:24 | 2017-02-01 06:56 | 1.5303 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 64.2717 | 0 | 0 | 18 | ÇORUM | KAHTA
237535 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:KARACAOREN3 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 07:11 | 2017-02-01 08:36 | 1.4136 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.3769 | 0 | 0 | 19 | DENİZLİ | MERKEZ
237536 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS30 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 07:29 | 2017-02-01 10:01 | 2.5364 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 205.4475 | 0 | 0 | 20 | DİYARBAKIR | SAMSAT
237538 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:YASARLAR KOK KOKCikis:YASARLAR KOK-GÜRSU MOD ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 07:51 | 2017-02-01 09:33 | 1.6942 | 0 | 0 | 137 | 946 | 0 | 0 | 232.1008 | 1602.6817 | 21 | EDİRNE | SİNCİK
237542 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:YUKARICIGIL TR3 (100 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 08:05 | 2017-02-01 10:14 | 2.1433 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 75.0167 | 0 | 0 | 22 | ELAZIĞ | TUT
237544 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI TRCikis:F Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 08:13 | 2017-02-01 08:43 | 0.49611 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 29.7667 | 23 | ERZİNCAN | ÇELİKHAN
237546 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ATLANTI8 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 08:04 | 2017-02-01 09:58 | 1.8981 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 134.7619 | 0 | 0 | 24 | ERZURUM | BAYAT
237549 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11205 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 08:24 | 2017-02-01 09:45 | 1.3572 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4289 | 25 | ESKİŞEHİR | BAŞMAKÇI
237555 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YESILOZ YAYLASI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 08:52 | 2017-02-01 11:07 | 2.2528 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5056 | 26 | GAZİANTEP | BOLVADİN
237557 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK:TUZKOY1 TR KOKCikis:TUZKOY1 TR - ABUUŞAĞI KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 08:56 | 2017-02-01 11:27 | 2.5094 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 22.585 | 2.5094 | 27 | GİRESUN | DAZKIRI
237559 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:CUCU KÖK KOKCikis: TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 09:00 | 2017-02-01 17:45 | 8.7533 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 131.3 | 28 | GÜMÜŞHANE | DİNAR
237560 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F2-ŞEHİR-1 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:GÜLLÜCE KÖK KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-02-01 09:00 | 2017-02-01 17:47 | 8.7836 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 3372.9067 | 29 | HAKKARİ | EMİRDAĞ
237563 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA15 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 09:05 | 2017-02-01 10:57 | 1.8669 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 136.2869 | 0 | 0 | 30 | HATAY | EVCİLER
237569 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN11 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 09:14 | 2017-02-01 10:24 | 1.1683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1683 | 0 | 0 | 31 | ISPARTA | HOCALAR
237571 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA 1 TM TMCikis:F17-KARAASLAN FİDERİ DM: DMCikis: IM:IM4 (AYMANAS IM) IMCikis:İM4-BÜYÜK AYMANAS 1 ÇIKIŞI KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 09:22 | 2017-02-01 16:15 | 6.8878 | 0 | 0 | 0 | 1670 | 0 | 0 | 0 | 11502.5889 | 32 | MERSİN | KIZILÖREN
237572 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 61301 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 08:45 | 2017-02-01 10:51 | 2.0936 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 1055.18 | 33 | İSTANBUL | MERKEZ
237573 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK:HAMZALI SULAMA KOK KOKCikis:HAMZALI SULAMA KOK - HAMZALI SULAMA ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 09:23 | 2017-02-01 12:31 | 3.1219 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 37.4633 | 0 | 34 | İZMİR | SANDIKLI
237575 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:HODOGLU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 09:30 | 2017-02-01 18:15 | 8.7617 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 429.3217 | 35 | KARS | SULTANDAĞI
237577 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 09:37 | 2017-02-01 11:17 | 1.6653 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 111.5736 | 36 | KASTAMONU | SİNANPAŞA
237578 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:UZUNPINAR TR1 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 09:38 | 2017-02-01 10:58 | 1.3261 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 70.2839 | 37 | KAYSERİ | ÇAY
237584 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:GOKPINAR3 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 09:42 | 2017-02-01 10:38 | 0.93083 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 151.7258 | 0 | 0 | 38 | KIRKLARELİ | ÇOBANLAR
237585 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F5-MERKEZ FİDERİ DM:ILGIN DM 44 DMCikis:ILGIN DM 44-BEHLÜLBEY MH TR 33 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:FAHRETTİN ALTAY TR 27 KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 09:37 | 2017-02-01 15:33 | 5.9294 | 5 | 2668 | 3 | 40 | 29.6472 | 15819.7578 | 17.7883 | 237.1778 | 39 | KIRŞEHİR | İHSANİYE
237586 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PIRIBEYLI6 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 09:39 | 2017-02-01 11:44 | 2.0792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0792 | 0 | 0 | 40 | KOCAELİ | İSCEHİSAR
237589 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-30 TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 09:39 | 2017-02-01 10:45 | 1.0978 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.7822 | 41 | KONYA | ŞUHUT
237593 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis: DM:DM-36 ( CIMENTO DM ) DMCikis:DM36-HAVAÜSSÜ 1 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 09:58 | 2017-02-01 16:44 | 6.7619 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 108.1911 | 0 | 0 | 42 | KÜTAHYA | DOĞUBAYAZIT
237597 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:AKSARAY TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 10:07 | 2017-02-01 12:47 | 2.6639 | 0 | 744 | 0 | 1 | 0 | 1981.9333 | 0 | 2.6639 | 43 | MALATYA | DİYADİN
237598 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MANIFATURACILAR2 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 10:05 | 2017-02-01 11:01 | 0.92389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92389 | 0 | 0 | 44 | MANİSA | ELEŞKİRT
237600 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F11-NİĞDE 1 ÇİMENTO FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - KARANLIKDERE TR-5 ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 10:15 | 2017-02-01 14:48 | 4.5464 | 0 | 0 | 0 | 1370 | 0 | 0 | 0 | 6228.5528 | 45 | KAHRAMANMARAŞ | HAMUR
237601 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU85 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 10:10 | 2017-02-01 11:13 | 1.0444 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.3111 | 0 | 0 | 46 | MARDİN | MERKEZ
237603 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:HACIFAKILI KOK KOKCikis:KÖYLER ÇIKIŞI TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 10:16 | 2017-02-01 10:58 | 0.69417 | 0 | 0 | 99 | 65 | 0 | 0 | 68.7225 | 45.1208 | 47 | MUĞLA | PATNOS
237607 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis: DM:BIRIMLER DM DMCikis:BİRİMLER DM-SÜLÜKLÜ GURUBU IM: IMCikis: KOK:SANAYİ KÖK 11 TR KOKCikis: TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 10:24 | 2017-02-01 14:39 | 4.2528 | 0 | 0 | 55 | 7 | 0 | 0 | 233.9028 | 29.7694 | 48 | MUŞ | TAŞLIÇAY
237609 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:ASMAKARADAM TR-1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 10:23 | 2017-02-01 13:12 | 2.8125 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 39.375 | 49 | NEVŞEHİR | TUTAK
237611 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TARLA1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 10:27 | 2017-02-01 11:33 | 1.1003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1003 | 0 | 0 | 50 | NİĞDE | GÖYNÜCEK
237612 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:HACIFAKILI KOK KOKCikis:KÖYLER ÇIKIŞI TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 10:30 | 2017-02-01 11:27 | 0.95111 | 1 | 20 | 51 | 278 | 0.95111 | 19.0222 | 48.5067 | 264.4089 | 51 | ORDU | GÜMÜŞHACIKÖY
237613 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F3-AKÇAYAZI FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 10:12 | 2017-02-01 11:32 | 1.3392 | 0 | 0 | 248 | 597 | 0 | 0 | 332.1133 | 799.4825 | 52 | RİZE | HAMAMÖZÜ
237614 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:MISIRLI TR1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 10:22 | 2017-02-01 12:02 | 1.6769 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3539 | 53 | SAKARYA | MERKEZ
237616 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-KASABALAR ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 10:31 | 2017-02-01 15:02 | 4.5078 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 315.5444 | 0 | 4.5078 | 54 | SAMSUN | MERZİFON
237617 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F4-AYRANCI FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:EREGLI1338 TR KOKCikis:EREGLI1338 TR-1220TR TELLİ BAHÇE ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 10:34 | 2017-02-01 18:15 | 7.6797 | 0 | 2299 | 0 | 206 | 0 | 17655.6814 | 0 | 1582.0228 | 55 | SİİRT | SULUOVA
237620 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 11TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 10:35 | 2017-02-01 11:15 | 0.66889 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 99.6644 | 0 | 0 | 56 | SİNOP | TAŞOVA
237623 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:TOPAKLI3 TR TRCikis:C Kolu | AG - GERİLİM YÜKSEK / NÖTR İLETKENİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 10:35 | 2017-02-01 11:58 | 1.3758 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.7583 | 57 | SİVAS | AKYURT
237632 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK22 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 10:53 | 2017-02-01 11:21 | 0.47111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47111 | 0 | 0 | 58 | TEKİRDAĞ | ALTINDAĞ
237635 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-27 TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 11:01 | 2017-02-01 16:10 | 5.1511 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 834.48 | 0 | 0 | 59 | TOKAT | AYAŞ
237641 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-15 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 11:03 | 2017-02-01 11:48 | 0.75806 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5161 | 60 | TRABZON | BALA
237643 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21505 TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 11:04 | 2017-02-01 14:39 | 3.5844 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 602.1867 | 61 | TUNCELİ | BEYPAZARI
237644 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR42 TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 11:11 | 2017-02-01 15:56 | 4.7542 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 599.025 | 0 | 0 | 62 | ŞANLIURFA | ELMADAĞ
237646 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:ÇELTİK TR7 KÖK TRCikis:B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 11:12 | 2017-02-01 13:22 | 2.1631 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 279.0342 | 0 | 0 | 63 | UŞAK | ETİMESGUT
237650 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ALACATI1 TR TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 11:17 | 2017-02-01 15:10 | 3.8914 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8914 | 64 | VAN | EVREN
237651 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-15 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 11:10 | 2017-02-01 11:44 | 0.56833 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 47.74 | 65 | YOZGAT | GÖLBAŞI
237653 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:KARAKAPI TR18 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 11:19 | 2017-02-01 14:51 | 3.5344 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5344 | 66 | ZONGULDAK | GÜDÜL
237655 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GAZI OSMAN PASA8 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-01 11:26 | 2017-02-01 12:57 | 1.5122 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 58.9767 | 0 | 0 | 67 | AKSARAY | HAYMANA
237657 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ DM:GOZLU DM DMCikis: IM: IMCikis: KOK:TETIK SUBAP KOK KOKCikis:TETIK SUBAP KOK-FİDER-9 ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 11:30 | 2017-02-01 17:57 | 6.4447 | 0 | 356 | 0 | 370 | 0 | 2294.3211 | 0 | 2384.5472 | 68 | BAYBURT | KALECİK
237659 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 11:28 | 2017-02-01 12:32 | 1.0594 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 1.0594 | 27.5456 | 69 | KARAMAN | KAHRAMANKAZAN
237664 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALIBEYHUYUGU TM TMCikis:F8-GÖKHÜYÜK FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:GOKHUYUK1 TR ( CUMRA ) KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-01 11:34 | 2017-02-01 12:13 | 0.64972 | 13 | 0 | 25 | 297 | 8.4464 | 0 | 16.2431 | 192.9675 | 70 | KIRIKKALE | KEÇİÖREN
237666 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HUSAMETTIN CELEBI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 09:17 | 2017-02-01 12:25 | 3.1414 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 314.1389 | 0 | 0 | 71 | BATMAN | KIZILCAHAMAM
237669 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENİKENT FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:AKHAN KOK-2 KOKCikis:AKHAN KOK2-İNCESU ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-01 11:40 | 2017-02-01 13:53 | 2.2183 | 3 | 744 | 13 | 79 | 6.655 | 1650.44 | 28.8383 | 175.2483 | 72 | ŞIRNAK | MAMAK
237675 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BAĞBAŞI4 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 11:51 | 2017-02-01 13:55 | 2.0597 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 55.6125 | 0 | 0 | 73 | BARTIN | NALLIHAN
237676 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-KULU TR1 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 11:52 | 2017-02-01 12:21 | 0.49083 | 0 | 2146 | 0 | 0 | 0 | 1053.3283 | 0 | 0 | 74 | ARDAHAN | POLATLI
237682 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KARACAOREN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 11:58 | 2017-02-01 14:22 | 2.3858 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3858 | 75 | IĞDIR | PURSAKLAR
237685 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-YARAŞLI ALTILAR ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 12:03 | 2017-02-01 16:09 | 4.0947 | 0 | 0 | 1 | 543 | 0 | 0 | 4.0947 | 2223.4342 | 76 | YALOVA | SİNCAN
237687 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F9-BELEDİYE1 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:SALT DİBİ TR 1.3 KOKCikis:SALT DİBİ TR 1.3-TR-1.1 NİNENİN BAHÇE ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 12:04 | 2017-02-01 19:07 | 7.0583 | 1 | 416 | 0 | 1 | 7.0583 | 2936.2667 | 0 | 7.0583 | 77 | KARABÜK | YENİMAHALLE
237690 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60402 TRCikis:A KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 12:03 | 2017-02-01 12:48 | 0.75417 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5083 | 78 | KİLİS | ÇAMLIDERE
237692 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F2-TAŞPINAR FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:ARMUTLU KOK-1 KOKCikis:ARMUTLU KOK-1 - ARMUTLU ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 12:09 | 2017-02-01 15:28 | 3.325 | 0 | 367 | 13 | 33 | 0 | 1220.275 | 43.225 | 109.725 | 79 | OSMANİYE | ÇANKAYA
237698 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TOPTANCILAR2 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 12:12 | 2017-02-01 16:52 | 4.6583 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 177.0167 | 0 | 0 | 80 | DÜZCE | ÇUBUK
237699 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR26 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 12:14 | 2017-02-01 13:35 | 1.3397 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0192 | 0 | 0 | 81 |  | ŞEREFLİKOÇHİSAR
237703 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESKI BUGDAY PAZARI TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 11:33 | 2017-02-01 12:32 | 0.98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 82 |  | AKSEKİ
237705 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:UNCULAR DSI1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 12:16 | 2017-02-01 13:28 | 1.2067 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2067 | 83 |  | AKSU
237712 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-OGUZELİ ENH TAŞPINAR KÖK ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:OGUZELİ KÖK TR1 KOKCikis:OGUZELİ KÖK TR1 - DANAKUYUSU ENH TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DİREK EĞİLMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 12:44 | 2017-02-01 13:29 | 0.75139 | 0 | 20 | 283 | 519 | 0 | 15.0278 | 212.6431 | 389.9708 | 84 |  | ALANYA
237716 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 14TR TRCikis: | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 12:46 | 2017-02-01 13:18 | 0.52778 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 145.6667 | 0 | 0 | 85 |  | DEMRE
237717 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-23 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 12:44 | 2017-02-01 13:42 | 0.9625 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.625 | 86 |  | DÖŞEMEALTI
237718 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:F7-AKÇAKENT FİDERİ DM:CICEKDAG DM DMCikis: IM: IMCikis: KOK:KOSELI TR-2 KOKCikis:KÖSELİ TR2-KÖSELİ TR3 ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 12:49 | 2017-02-01 14:32 | 1.7211 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 77.45 | 0 | 1.7211 | 87 |  | ELMALI
237719 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:SIDIKLI DARBOGAZ TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 12:50 | 2017-02-01 13:31 | 0.68056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68056 | 88 |  | FİNİKE
237720 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYŞEHİR TR 30 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 12:52 | 2017-02-01 18:25 | 5.5494 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 116.5383 | 0 | 0 | 89 |  | GAZİPAŞA
237721 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DM07-TR05 TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 12:09 | 2017-02-01 13:13 | 1.0725 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 50.4075 | 0 | 0 | 90 |  | GÜNDOĞMUŞ
237723 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR10 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 12:54 | 2017-02-01 14:14 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 91 |  | KAŞ
237731 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F3-AKORENKIŞLA FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:HUYUKLU KOK KOKCikis:HUYUKLU KOK-EĞRİ KUYU ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 13:10 | 2017-02-01 16:06 | 2.9286 | 0 | 0 | 47 | 46 | 0 | 0 | 137.6447 | 134.7161 | 92 |  | KEMER
237732 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KURUAĞIL KÖYÜ TR-1 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 13:08 | 2017-02-01 14:26 | 1.2969 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.9389 | 93 |  | KEPEZ
237733 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KARABULUT2 TR TRCikis:B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 13:11 | 2017-02-01 14:13 | 1.0386 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 158.9075 | 94 |  | KONYAALTI
237742 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:YENİYILDIZ TR2 TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 13:34 | 2017-02-01 17:13 | 3.6483 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 102.1533 | 95 |  | KORKUTELİ
237744 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ASEVI YANI TR 3.37 TRCikis:E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 13:38 | 2017-02-01 14:49 | 1.1878 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5633 | 0 | 0 | 96 |  | KUMLUCA
237748 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KIZILAY TR TRCikis:F KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 13:32 | 2017-02-01 14:00 | 0.4625 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 0 | 0 | 97 |  | MANAVGAT
237749 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UZUMLU TR 9 TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 13:32 | 2017-02-01 17:36 | 4.0664 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 455.4356 | 0 | 0 | 98 |  | MURATPAŞA
237755 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GOREME3 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 13:45 | 2017-02-01 14:30 | 0.74167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.225 | 0 | 0 | 99 |  | SERİK
237758 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR18 TR TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-01 13:49 | 2017-02-01 15:11 | 1.3603 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 311.5036 |  |  | İBRADI
237775 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ALTUNTAS3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 14:15 | 2017-02-01 14:56 | 0.68472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68472 | 0 | 0 |  |  | ARDANUÇ
237787 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HANAYBASI4 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 14:22 | 2017-02-01 15:31 | 1.1431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1431 | 0 | 0 |  |  | ARHAVİ
237789 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILER6 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 14:25 | 2017-02-01 15:23 | 0.95861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95861 | 0 | 0 |  |  | BORÇKA
237793 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 14:28 | 2017-02-01 14:58 | 0.49861 | 3 | 5357 | 191 | 2420 | 1.4958 | 2671.0597 | 95.2347 | 1206.6389 |  |  | HOPA
237796 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:HAMIT TR6 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 14:31 | 2017-02-01 16:11 | 1.6692 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 35.0525 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
237797 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ DM:BIRIMLER DM DMCikis:BİRİMLER DM-SARAY YAYLALAR ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 14:34 | 2017-02-01 15:01 | 0.445 | 0 | 0 | 39 | 124 | 0 | 0 | 17.355 | 55.18 |  |  | MURGUL
237798 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 14:32 | 2017-02-01 19:04 | 4.5228 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.0456 |  |  | YUSUFELİ
237800 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BAYRAKCI5 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 14:32 | 2017-02-01 15:02 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.495 |  |  | ŞAVŞAT
237802 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:CUKURKUYU KÖK KOKCikis:CUKURKUYU KÖK - CUKURKUYU TR-12 ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 14:37 | 2017-02-01 15:22 | 0.755 | 0 | 0 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 352.585 |  |  | BOZDOĞAN
237805 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F4-BAŞKUYU FİDERİ DM:KOLUKISA DM1 DMCikis:KOLUKISA DM1-BAŞKUYU ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:BASKUYU2 KOK KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 14:44 | 2017-02-01 16:42 | 1.9653 | 2 | 501 | 20 | 1285 | 3.9306 | 984.6042 | 39.3056 | 2525.3819 |  |  | BUHARKENT
237807 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 11:34 | 2017-02-01 14:59 | 3.4153 | 2 | 501 | 20 | 1285 | 6.8306 | 1711.0542 | 68.3056 | 4388.6319 |  |  | DİDİM
237813 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YAZLA TR 3 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 14:57 | 2017-02-01 16:42 | 1.7494 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 36.7383 | 0 | 0 |  |  | GERMENCİK
237817 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SEKER FURUS1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 14:58 | 2017-02-01 16:48 | 1.825 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.475 |  |  | KARACASU
237819 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 27TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 15:00 | 2017-02-01 15:49 | 0.81444 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 297.2722 | 0 | 0 |  |  | KARPUZLU
237828 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 15:27 | 2017-02-01 16:53 | 1.4375 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 136.5625 |  |  | KOÇARLI
237830 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:CEKICLER1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 15:34 | 2017-02-01 17:52 | 2.2947 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 73.4311 |  |  | KUYUCAK
237836 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 14:51 | 2017-02-01 16:33 | 1.6978 | 5 | 1146 | 12 | 496 | 8.4889 | 1945.6533 | 20.3733 | 842.0978 |  |  | KUŞADASI
237850 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HAYIROGLU7 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 15:55 | 2017-02-01 18:03 | 2.1464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1464 | 0 | 0 |  |  | KÖŞK
237853 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKIN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 15:59 | 2017-02-01 17:13 | 1.2311 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 35.7022 |  |  | MERKEZ
237855 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 13TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 16:01 | 2017-02-01 17:15 | 1.2389 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 209.3722 | 0 | 0 |  |  | NAZİLLİ
237856 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:ÇUKURKUYU TR11 KOKCikis:ÇUKURKUYU TR-11 - ÇUKURKUYU TR-12 ÇIKIŞI TR: | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 16:00 | 2017-02-01 18:08 | 2.1314 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.3139 |  |  | SULTANHİSAR
237857 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA15 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 16:01 | 2017-02-01 20:34 | 4.5489 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 363.9111 | 0 | 0 |  |  | SÖKE
237860 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-10A TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 16:13 | 2017-02-01 16:27 | 0.23806 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.8567 |  |  | YENİPAZAR
237863 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MUSALLA2 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 12:03 | 2017-02-01 17:15 | 5.2014 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.6042 | 0 | 0 |  |  | ÇİNE
237866 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-49 HIZIRAGAEKIZAGIL YOLU TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-01 16:19 | 2017-02-01 18:29 | 2.1603 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1603 |  |  | İNCİRLİOVA
237869 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YEGIN TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 16:30 | 2017-02-01 17:31 | 1.0233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0233 | 0 | 0 |  |  | AYVALIK
237871 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MANIFATURACILAR1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 13:38 | 2017-02-01 17:11 | 3.5453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5453 | 0 | 0 |  |  | BALYA
237873 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:ILYASLAR ICME SUYU TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 16:38 | 2017-02-01 17:32 | 0.90194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90194 |  |  | BANDIRMA
237875 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30846 TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 16:44 | 2017-02-01 17:16 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53 |  |  | BURHANİYE
237887 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:PIRI MEHMET PASA1 TR TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 16:58 | 2017-02-01 17:43 | 0.74611 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 49.9894 | 0 | 0 |  |  | BİGADİÇ
237894 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ORTAKARAOREN 11 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 12:23 | 2017-02-01 18:59 | 6.6011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6011 | 0 | 0 |  |  | DURSUNBEY
237906 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 17:54 | 2017-02-01 18:56 | 1.0342 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 44.4692 |  |  | EDREMİT
237907 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AKABE1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-01 17:56 | 2017-02-01 18:44 | 0.79972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79972 | 0 | 0 |  |  | ERDEK
237912 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR64 TR TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 18:07 | 2017-02-01 19:05 | 0.96083 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.4517 |  |  | GÖMEÇ
237913 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20801 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 18:06 | 2017-02-01 18:43 | 0.61167 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2233 |  |  | GÖNEN
237919 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:AKVIRAN TR1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 18:16 | 2017-02-01 18:59 | 0.71139 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8456 |  |  | HAVRAN
237920 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KURUGOL9 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 18:18 | 2017-02-01 18:27 | 0.1425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1425 | 0 | 0 |  |  | KEPSUT
237921 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F6-BAHÇELİ FİDERİ (15,8 KV) DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:BAHCELI TR1 KOKCikis:BAHÇELİ TR-1 - ROMA HAVUZU KÖK ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 18:02 | 2017-02-01 19:23 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 1446 | 0 | 0 | 0 | 1952.1 |  |  | MANYAS
237922 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:H.ABDULLAH TOKİ TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 14:12 | 2017-02-01 19:38 | 5.4358 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 163.075 | 0 | 0 |  |  | MARMARA
237924 | 1 | KONYA | KULU | TR:TAVSANCALI9A TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 18:21 | 2017-02-01 19:01 | 0.65333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65333 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
237929 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN LOJMAN TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 18:34 | 2017-02-01 19:54 | 1.3275 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.31 | 0 | 0 |  |  | SAVAŞTEPE
237930 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UZUMLU TR 12 TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 18:09 | 2017-02-01 19:15 | 1.0953 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 59.145 |  |  | SINDIRGI
237935 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI1 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 18:35 | 2017-02-01 22:03 | 3.4714 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 1808.5936 | 0 | 0 |  |  | SUSURLUK
237936 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKIN1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 18:34 | 2017-02-01 22:20 | 3.7694 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 211.0889 |  |  | İVRİNDİ
237937 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 10TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 18:45 | 2017-02-01 19:39 | 0.89806 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 242.475 | 0 | 0 |  |  | BOZÜYÜK
237938 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU105 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 18:37 | 2017-02-01 19:33 | 0.93306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93306 | 0 | 0 |  |  | GÖLPAZARI
237939 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARABAG5 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 18:38 | 2017-02-01 20:42 | 2.0611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0611 |  |  | MERKEZ
237941 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60810 TRCikis:C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 18:44 | 2017-02-01 19:30 | 0.7675 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3025 |  |  | OSMANELİ
237943 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: DMCikis: IM:TUZKOY IM IMCikis: KOK:ABUUSAGI2 TR KOKCikis: TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 18:54 | 2017-02-01 20:46 | 1.8611 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 104.2222 | 0 | 0 |  |  | PAZARYERİ
237946 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SAKARYA2 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 18:55 | 2017-02-01 21:24 | 2.4889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4889 | 0 | 0 |  |  | SÖĞÜT
237953 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:MADENLIKOYU1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 19:16 | 2017-02-01 21:34 | 2.2958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2958 | 0 | 0 |  |  | YENİPAZAR
237955 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR5 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 19:26 | 2017-02-01 20:11 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 |  |  | İNHİSAR
237956 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UCPINAR 1 TR TRCikis:C-D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 19:27 | 2017-02-01 19:48 | 0.35 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |  |  | ADAKLI
237957 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA TR 9 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 19:32 | 2017-02-01 20:15 | 0.72139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72139 | 0 | 0 |  |  | GENÇ
237961 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-34 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 19:35 | 2017-02-01 20:43 | 1.1439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1439 | 0 | 0 |  |  | KARLIOVA
237963 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AKABE6 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 19:38 | 2017-02-01 21:22 | 1.7292 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 38.0417 | 0 | 0 |  |  | KİĞI
237969 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTEPE7 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 20:03 | 2017-02-01 21:31 | 1.4639 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 42.4528 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
237970 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 9TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 20:13 | 2017-02-01 21:04 | 0.84639 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 55.0153 | 0 | 0 |  |  | SOLHAN
237988 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-14 TRCikis:E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 21:49 | 2017-02-01 22:09 | 0.32611 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6.8483 |  |  | YAYLADERE
237992 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ORHANGAZI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 22:06 | 2017-02-02 00:19 | 2.2164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2164 | 0 | 0 |  |  | YEDİSU
237998 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F3-KILBASAN FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 22:46 | 2017-02-02 06:03 | 7.2886 | 0 | 0 | 38 | 72 | 0 | 0 | 276.9672 | 524.78 |  |  | ADİLCEVAZ
237999 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MURADIYE3 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 22:10 | 2017-02-01 23:33 | 1.3769 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 432.3606 |  |  | AHLAT
238001 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:CAT5 TR TRCikis:A1 KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-01 23:11 | 2017-02-02 00:21 | 1.16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.44 | 0 | 0 |  |  | GÜROYMAK
238005 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CAVUSCUGOL BINA TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 00:27 | 2017-02-02 02:14 | 1.7886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7886 | 0 | 0 |  |  | HİZAN
238009 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F13-BUHARA FİDERİ DM:DM-9 ( SEYHSAMIL DM ) DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 02:01 | 2017-02-02 04:16 | 2.2567 | 0 | 1624 | 0 | 0 | 0 | 3664.8267 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
238010 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:OTOGAR KARSISI TR17 (630 KVA) TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 01:49 | 2017-02-02 03:06 | 1.2847 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.7083 | 0 | 0 |  |  | MUTKİ
238011 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK8 TR TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 02:27 | 2017-02-02 08:28 | 6.0164 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 445.2128 | 0 | 0 |  |  | TATVAN
238014 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:KONYA 1 TM TMCikis:F1-ŞEKER FİDERİ DM:DM-5 ( HILTON DM ) DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 04:29 | 2017-02-02 05:44 | 1.2539 | 0 | 737 | 0 | 0 | 0 | 924.1161 | 0 | 0 |  |  | DÖRTDİVAN
238015 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F16-ŞEHİR-4 FİDERİ DM:AKSARAY DM2 DMCikis:AKSARAY DM2-2A/2 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:5A 4TR KOKCikis:5A 4TR-5A5 ÇIKIŞ TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 05:49 | 2017-02-02 11:12 | 5.3869 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 1120.4844 | 0 | 0 |  |  | GEREDE
238016 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR:SARIYAHSI13 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 06:38 | 2017-02-02 09:04 | 2.4353 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 48.7056 | 0 | 0 |  |  | GÖYNÜK
238026 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:ABUUSAGI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 08:04 | 2017-02-02 09:20 | 1.2636 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0544 |  |  | KIBRISCIK
238027 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KOCLAR1 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 08:22 | 2017-02-02 09:23 | 1.0233 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 47.0733 |  |  | MENGEN
238028 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:KUYULUTATLAR2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 08:16 | 2017-02-02 10:47 | 2.5183 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 90.66 |  |  | MERKEZ
238032 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KİLEDERE TR 9 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 07:42 | 2017-02-02 10:09 | 2.4492 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 48.9833 | 0 | 0 |  |  | MUDURNU
238036 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F2-ŞEHİR-1 FİDERİ DM: DMCikis: IM:NIGDE IM3 IMCikis:IM3 - YEŞİLBURÇ ÇIKIŞI KOK:YAYLAYOLU KÖK KOKCikis:YAYLAYOLU KÖK -PINARCIK ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-02-02 09:00 | 2017-02-02 16:16 | 7.2747 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 2444.3067 |  |  | SEBEN
238039 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ERENKOY6 TR TRCikis: | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 09:02 | 2017-02-02 14:03 | 5.0144 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 2432.0056 | 0 | 0 |  |  | YENİÇAĞA
238040 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:CAYIRBASI2 TR TRCikis:A Kolu | AG - GERİLİM YÜKSEK / NÖTR İLETKENİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 09:03 | 2017-02-02 10:39 | 1.6075 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 93.235 |  |  | ALTINYAYLA
238041 | 1 | KONYA | HADİM | TR:SARIC1 TR1 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 08:58 | 2017-02-02 10:15 | 1.2858 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2858 |  |  | AĞLASUN
238043 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA 1 TM TMCikis:F11-AŞKAN FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:ORGENERALTURAL2 TR KOKCikis:ORGENERALTURAL2 TR-O.TURAL5 ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 09:14 | 2017-02-02 09:45 | 0.51806 | 0 | 0 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 330.5194 |  |  | BUCAK
238045 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MANIFATURACILAR6 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 09:09 | 2017-02-02 13:56 | 4.7836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7836 | 0 | 0 |  |  | GÖLHİSAR
238047 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 10802 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 09:16 | 2017-02-02 09:42 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.29 |  |  | KARAMANLI
238048 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F1-DERİNKUYU SULAMA 1 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 09:20 | 2017-02-02 11:36 | 2.2667 | 0 | 57 | 0 | 113 | 0 | 129.2 | 0 | 256.1333 |  |  | KEMER
238049 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F1-KERVANSARAY 1 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 09:18 | 2017-02-02 09:53 | 0.57667 | 0 | 207 | 1 | 284 | 0 | 119.37 | 0.57667 | 163.7733 |  |  | MERKEZ
238051 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:OTOGAR KARSISI TR17 (630 KVA) TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 09:23 | 2017-02-02 11:43 | 2.3331 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6661 | 0 | 0 |  |  | TEFENNİ
238052 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN45 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 09:26 | 2017-02-02 12:07 | 2.69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.69 | 0 | 0 |  |  | YEŞİLOVA
238053 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEDRESE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 09:28 | 2017-02-02 14:38 | 5.1603 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 423.1428 | 0 | 0 |  |  | ÇAVDIR
238055 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR82 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 09:29 | 2017-02-02 09:48 | 0.31833 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 81.4933 |  |  | ÇELTİKÇİ
238057 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 09:40 | 2017-02-02 13:22 | 3.6989 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 281.1156 | 0 | 0 |  |  | BÜYÜKORHAN
238058 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI TRCikis:F Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 09:42 | 2017-02-02 17:26 | 7.7289 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.4578 |  |  | GEMLİK
238061 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20502 TRCikis:B-KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 09:48 | 2017-02-02 10:20 | 0.54083 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 23.7967 |  |  | GÜRSU
238066 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-YAVŞANKUYU ENH ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 10:08 | 2017-02-02 11:29 | 1.3483 | 0 | 52 | 91 | 112 | 0 | 70.1133 | 122.6983 | 151.0133 |  |  | HARMANCIK
238069 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F7-CİHANBEYLİ 2 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:KARABAG1 TR KOKCikis:KARABAG1 TR-KARABAĞ TR3 ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 10:12 | 2017-02-02 18:20 | 8.1292 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 812.9167 |  |  | KARACABEY
238070 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKIN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 10:08 | 2017-02-02 12:44 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 93.6 |  |  | KELES
238081 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HADIMI6 TR TRCikis:BATI | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 10:29 | 2017-02-02 15:59 | 5.495 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 225.295 |  |  | KESTEL
238083 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F10-URGAN-2 FİDERİ DM:KARAMAN DM4 DMCikis:KARAMAN DM4 - TR-40101 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 10:31 | 2017-02-02 14:44 | 4.2233 | 0 | 0 | 4 | 319 | 0 | 0 | 16.8933 | 1347.2433 |  |  | MUDANYA
238084 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FERITPASA3 TR TRCikis:F KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 10:29 | 2017-02-02 14:13 | 3.7392 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 269.22 | 0 | 0 |  |  | MUSTAFAKEMALPAŞA
238087 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F4-AYRANCI FİDERİ DM:GOKCEYAZI DM DMCikis:GOKCEYAZI DM-HACIMEMİŞ ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 10:39 | 2017-02-02 15:46 | 5.1169 | 0 | 0 | 2 | 476 | 0 | 0 | 10.2339 | 2435.6656 |  |  | NİLÜFER
238088 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F15-KEÇİLİ-2 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 10:32 | 2017-02-02 10:49 | 0.27583 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.5858 | 0 | 0 |  |  | ORHANELİ
238091 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F6-LALE SANAYİ A27 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 10:38 | 2017-02-02 15:00 | 4.3725 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3725 | 0 |  |  | ORHANGAZİ
238101 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ALAY TR 6 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 10:48 | 2017-02-02 12:11 | 1.3933 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 110.0733 |  |  | OSMANGAZİ
238102 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN53 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 10:58 | 2017-02-02 12:59 | 2.0106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0106 | 0 | 0 |  |  | YENİŞEHİR
238104 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:SIDIKLI IKIZAGIL TR-1 TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 11:02 | 2017-02-02 11:46 | 0.72944 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.4006 |  |  | YILDIRIM
238106 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 14TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 11:08 | 2017-02-02 11:39 | 0.52222 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 223.5111 | 0 | 0 |  |  | İNEGÖL
238107 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-10 TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 11:08 | 2017-02-02 19:46 | 8.6367 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 570.02 | 0 | 0 |  |  | İZNİK
238109 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SEKER FURUS1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 11:06 | 2017-02-02 13:13 | 2.1233 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1233 |  |  | AYVACIK
238112 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:UGURLU TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 11:05 | 2017-02-02 17:46 | 6.6822 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6822 |  |  | BAYRAMİÇ
238115 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI18 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 11:10 | 2017-02-02 12:43 | 1.5542 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 97.9125 | 0 | 0 |  |  | BOZCAADA
238116 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F15-KEÇİLİ-2 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 11:24 | 2017-02-02 13:10 | 1.7703 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.2433 | 0 | 0 |  |  | BİGA
238126 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI20 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 11:39 | 2017-02-02 12:28 | 0.82472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6494 | 0 | 0 |  |  | ECEABAT
238127 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR11 TR TRCikis:B/DP1 KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 11:42 | 2017-02-02 12:03 | 0.34056 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 128.0489 | 0 | 0 |  |  | EZİNE
238135 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR26 TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 11:44 | 2017-02-02 15:25 | 3.6742 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 547.4508 | 0 | 0 |  |  | GELİBOLU
238138 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR22 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 11:50 | 2017-02-02 12:39 | 0.81222 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2489 |  |  | GÖKÇEADA
238141 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-51 GOLHISAR-2 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 11:56 | 2017-02-02 14:20 | 2.3883 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.495 |  |  | LAPSEKİ
238142 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-22A TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 11:54 | 2017-02-02 12:27 | 0.55139 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 24.2611 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
238143 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:DUMANLI TR5 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 11:57 | 2017-02-02 14:56 | 2.9814 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9814 |  |  | YENİCE
238145 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:DİVARLI TR 2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 11:57 | 2017-02-02 13:38 | 1.6936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6936 | 0 | 0 |  |  | ÇAN
238148 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:BURÇ KÖK KOKCikis:BURÇ KÖK - BURÇ ÇIKIŞI TR | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 12:07 | 2017-02-02 12:40 | 0.54833 | 0 | 27 | 0 | 65 | 0 | 14.805 | 0 | 35.6417 |  |  | ATKARACALAR
238151 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 12:07 | 2017-02-02 14:03 | 1.9447 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 77.7889 | 0 | 0 |  |  | BAYRAMÖREN
238156 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR47 TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 12:28 | 2017-02-02 13:06 | 0.64361 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.8617 |  |  | ELDİVAN
238157 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TATLICAK10 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 12:24 | 2017-02-02 15:29 | 3.0847 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0847 |  |  | ILGAZ
238160 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GUMUSKENT9 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 12:29 | 2017-02-02 13:26 | 0.94861 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.6917 | 0 | 0 |  |  | KIZILIRMAK
238166 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR FİDERİ DM:KARAMAN DM1 DMCikis:KARAMAN DM1 - TR-11101 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 12:52 | 2017-02-02 13:18 | 0.42611 | 0 | 0 | 0 | 4460 | 0 | 0 | 0 | 1900.4556 |  |  | KORGUN
238167 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI17 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 12:52 | 2017-02-02 13:41 | 0.81944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81944 | 0 | 0 |  |  | KURŞUNLU
238172 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HASANBEYLER1 TR TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 12:44 | 2017-02-02 15:06 | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3667 |  |  | MERKEZ
238174 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 13A TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 12:56 | 2017-02-02 13:39 | 0.71833 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 189.64 | 0 | 0 |  |  | ORTA
238179 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN TR-31 TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 12:58 | 2017-02-02 13:25 | 0.45389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45389 | 0 | 0 |  |  | YAPRAKLI
238181 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA16 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 13:03 | 2017-02-02 15:20 | 2.2878 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 162.4322 | 0 | 0 |  |  | ÇERKEŞ
238185 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 1 TM TMCikis:F3-ÇİMENTO FİDERİ DM:DM-16 ( AKINCILAR ) DMCikis:DM-16 - AKINCILAR 2 TR ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - BUCHOLZ / TERMİK / BASINÇ / TRAFONUN BASINÇTAN AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 13:05 | 2017-02-02 21:58 | 8.8869 | 0 | 1395 | 0 | 0 | 0 | 12397.2875 | 0 | 0 |  |  | ŞABANÖZÜ
238186 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-AKŞEHİR FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:MECIDIYE KOK KOKCikis:MECİDİYE KÖK-ÇAVUŞCU KÖK ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-02 12:51 | 2017-02-02 15:54 | 3.0433 | 0 | 468 | 75 | 1442 | 0 | 1424.28 | 228.25 | 4388.4867 |  |  | ALACA
238195 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI8 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 13:24 | 2017-02-02 16:03 | 2.6556 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 66.3889 | 0 | 0 |  |  | BAYAT
238198 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1230 TR TRCikis:B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 13:32 | 2017-02-02 18:09 | 4.6156 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 | 3009.3422 | 0 | 0 |  |  | BOĞAZKALE
238204 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM:BEYSEHIR YENI DM DMCikis:BEYSEHIR YENI DM-BEYŞEHİR TR-53 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:BEYSEHIR TR 31 KOKCikis:BEYSEHIR TR 31-BEYŞEHİR TR-56 ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 13:42 | 2017-02-02 17:29 | 3.7792 | 0 | 1203 | 0 | 0 | 0 | 4546.3375 | 0 | 0 |  |  | DODURGA
238205 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 13A TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 13:43 | 2017-02-02 16:35 | 2.8633 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 260.5633 | 0 | 0 |  |  | KARGI
238207 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 13A TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 13:44 | 2017-02-02 15:45 | 2.0083 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 403.675 | 0 | 0 |  |  | LAÇİN
238208 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAVAK4 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 13:44 | 2017-02-02 14:19 | 0.59417 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7825 | 0 | 0 |  |  | MECİTÖZÜ
238210 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN 100.YIL7 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 13:42 | 2017-02-02 15:30 | 1.8058 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 48.7575 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
238214 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DUMLUPINAR6 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 13:39 | 2017-02-02 15:48 | 2.1436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1436 | 0 | 0 |  |  | ORTAKÖY
238217 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 13:48 | 2017-02-02 15:36 | 1.8003 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.4008 | 0 | 0 |  |  | OSMANCIK
238218 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 13:09 | 2017-02-02 14:15 | 1.095 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 6.57 | 10.95 |  |  | OĞUZLAR
238221 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NAFIS KAHRAMAN TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 13:51 | 2017-02-02 14:28 | 0.61639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61639 |  |  | SUNGURLU
238225 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:BEYLERCE1 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 14:00 | 2017-02-02 16:08 | 2.1258 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 136.0533 |  |  | UĞURLUDAĞ
238229 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR20 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 14:00 | 2017-02-02 14:56 | 0.93389 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.405 |  |  | İSKİLİP
238230 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 14:03 | 2017-02-02 15:12 | 1.1489 | 0 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 596.2733 |  |  | ACIPAYAM
238234 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ERENKOY6 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 08:48 | 2017-02-02 16:01 | 7.2247 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 2998.2597 | 0 | 0 |  |  | PAMUKKALE
238251 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:ABDI1 TR TRCikis:A+E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 14:31 | 2017-02-02 15:14 | 0.71389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71389 |  |  | BABADAĞ
238257 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:SEVGI EVLERI KOK KOKCikis:SEVGI EVLERI KOK-KÖYLER ÇIKIŞI TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 14:36 | 2017-02-02 15:07 | 0.50889 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0356 | 0 |  |  | BAKLAN
238258 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR14 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-02 14:39 | 2017-02-02 15:44 | 1.0897 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.1664 | 0 | 0 |  |  | BEKİLLİ
238259 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F4-ORTAKARAÖREN FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 14:39 | 2017-02-02 15:32 | 0.87611 | 0 | 619 | 0 | 11 | 0 | 542.3128 | 0 | 9.6372 |  |  | BEYAĞAÇ
238264 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR13 TR TRCikis: | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 14:53 | 2017-02-02 15:56 | 1.0583 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.875 |  |  | BOZKURT
238268 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-4 TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 14:55 | 2017-02-02 15:35 | 0.67056 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 197.1433 | 0 | 0 |  |  | BULDAN
238281 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1131 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 15:20 | 2017-02-02 17:06 | 1.7719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7719 | 0 | 0 |  |  | GÜNEY
238285 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOZAGAC 28 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 15:25 | 2017-02-02 16:42 | 1.2869 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2869 |  |  | HONAZ
238288 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F3-YARMA FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:KARKIN1 TR ( CUMRA ) KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 14:26 | 2017-02-02 16:05 | 1.6433 | 1 | 112 | 0 | 0 | 1.6433 | 184.0533 | 0 | 0 |  |  | KALE
238298 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 13A TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 15:55 | 2017-02-02 17:25 | 1.5061 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 302.7283 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
238299 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:YEŞİLOVA TR 1 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 15:54 | 2017-02-02 18:08 | 2.2369 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2369 |  |  | SARAYKÖY
238301 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:YESILDERE4 TR TRCikis:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 16:00 | 2017-02-02 17:28 | 1.4744 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.27 |  |  | SERİNHİSAR
238302 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KUYULUSEBIL TSK TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 16:08 | 2017-02-02 18:06 | 1.9781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9781 | 0 | 0 |  |  | TAVAS
238303 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KEYKUBAT2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 15:58 | 2017-02-02 17:34 | 1.5967 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.79 | 0 | 0 |  |  | ÇAL
238310 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TATLICAK4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 16:15 | 2017-02-02 17:28 | 1.2064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2064 | 0 | 0 |  |  | ÇAMELİ
238311 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:KIZILOZ1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 16:10 | 2017-02-02 17:51 | 1.6817 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6817 |  |  | ÇARDAK
238315 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FATIH4 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 15:46 | 2017-02-02 17:23 | 1.6192 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2383 | 0 | 0 |  |  | ÇİVRİL
238318 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AGAC ISLERI2 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 16:07 | 2017-02-02 17:01 | 0.90528 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8106 | 0 | 0 |  |  | BAĞLAR
238323 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT11 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 16:38 | 2017-02-02 17:34 | 0.93611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93611 | 0 | 0 |  |  | BİSMİL
238332 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:SEVGI EVLERI KOK KOKCikis:SEVGI EVLERI KOK-KÖYLER ÇIKIŞI TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 16:51 | 2017-02-02 18:19 | 1.4644 | 0 | 115 | 4 | 0 | 0 | 168.4111 | 5.8578 | 0 |  |  | DİCLE
238334 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TOPTANCILAR2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 16:57 | 2017-02-02 18:26 | 1.4811 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 159.96 | 0 | 0 |  |  | ERGANİ
238338 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR115 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 16:56 | 2017-02-02 18:09 | 1.2011 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 708.6556 |  |  | EĞİL
238342 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN LOJMAN TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 12:32 | 2017-02-03 12:56 | 0.38528 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.77056 | 0 | 0 |  |  | HANİ
238346 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F5-BOR FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:YENİKÖY KÖK KOKCikis:YENİKÖY KÖK-VEYSEL TÜTÜNCÜ ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 17:28 | 2017-02-02 18:53 | 1.4167 | 0 | 0 | 39 | 2 | 0 | 0 | 55.25 | 2.8333 |  |  | HAZRO
238348 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DEGIRMENKOY DSI1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 17:24 | 2017-02-02 19:01 | 1.6061 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6061 |  |  | KAYAPINAR
238350 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30504 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 17:39 | 2017-02-02 18:17 | 0.62861 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.2861 |  |  | KOCAKÖY
238354 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SELIM SULTAN7 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 17:43 | 2017-02-02 19:15 | 1.5231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5231 | 0 | 0 |  |  | KULP
238357 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:HUGLU5 TR TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 17:46 | 2017-02-02 19:15 | 1.4833 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 225.4667 | 0 | 0 |  |  | LİCE
238365 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:SIDIKLI IKIZAGIL TR-1 TRCikis:B-D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 18:02 | 2017-02-02 19:03 | 1.0239 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.3583 |  |  | SUR
238366 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN 100.YIL3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 18:13 | 2017-02-02 19:58 | 1.7578 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.2733 | 0 | 0 |  |  | SİLVAN
238367 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK18 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 18:15 | 2017-02-02 19:32 | 1.2847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2847 | 0 | 0 |  |  | YENİŞEHİR
238371 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 10101 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 18:27 | 2017-02-02 19:10 | 0.72417 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.345 |  |  | ÇERMİK
238372 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YUVA3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 18:19 | 2017-02-02 19:32 | 1.215 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.215 | 0 | 0 |  |  | ÇINAR
238378 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-2A TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 18:31 | 2017-02-02 19:04 | 0.54639 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 63.9275 | 0 | 0 |  |  | ÇÜNGÜŞ
238381 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ALABAG1 TR TRCikis:A-B-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 18:44 | 2017-02-02 21:15 | 2.5225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5225 |  |  | ENEZ
238382 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:TR-20 CUMHURİYET TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 18:40 | 2017-02-02 19:29 | 0.8225 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 154.63 | 0 | 0 |  |  | HAVSA
238383 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:UCARI MH TR21 (250 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-02 18:49 | 2017-02-02 21:03 | 2.2389 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.9556 | 0 | 0 |  |  | KEŞAN
238385 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 26TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO / BOX HASARI / SİGORTALI YÜK AYIRICI ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 18:55 | 2017-02-02 20:32 | 1.6294 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 317.7417 | 0 | 0 |  |  | LALAPAŞA
238388 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI16 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 19:06 | 2017-02-02 21:40 | 2.5556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5556 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
238390 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 25 TRCikis:F KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 19:17 | 2017-02-02 20:01 | 0.73583 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.6225 | 0 | 0 |  |  | MERİÇ
238396 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:IHSANIYE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 19:43 | 2017-02-02 21:47 | 2.0683 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 287.4983 |  |  | SÜLOĞLU
238407 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FERITPASA3 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 20:15 | 2017-02-03 00:37 | 4.3714 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 222.9408 | 0 | 0 |  |  | UZUNKÖPRÜ
238411 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:BALCILAR3 TR3 TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 20:19 | 2017-02-02 20:58 | 0.64444 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 38.0222 | 0 | 0 |  |  | İPSALA
238420 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:TR-20 CUMHURİYET TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 21:11 | 2017-02-02 22:27 | 1.2717 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 225.085 | 0 | 0 |  |  | ALACAKAYA
238421 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR UHUD5 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 21:18 | 2017-02-02 22:09 | 0.84861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84861 |  |  | ARICAK
238422 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1352 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 21:32 | 2017-02-02 22:09 | 0.62778 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8833 | 0 | 0 |  |  | AĞIN
238423 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-72 ALAYBEYOGLU TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 21:44 | 2017-02-02 23:09 | 1.4042 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.2333 |  |  | BASKİL
238426 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:YUKARI KAYALAR TR 2 TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 22:06 | 2017-02-02 22:54 | 0.80972 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 59.1097 | 0 | 0 |  |  | KARAKOÇAN
238430 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SAKYATAN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 22:40 | 2017-02-02 23:19 | 0.65222 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9567 | 0 | 0 |  |  | KEBAN
238433 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA56 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 23:30 | 2017-02-03 00:54 | 1.3989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3989 | 0 | 0 |  |  | KOVANCILAR
238435 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1182 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-02 23:59 | 2017-02-03 00:54 | 0.90389 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7117 | 0 | 0 |  |  | MADEN
238437 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI TRCikis:G Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 00:33 | 2017-02-03 01:22 | 0.82417 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 319.7767 |  |  | MERKEZ
238440 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F16-ŞEHİR-4 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:ORNEK SANAYI3 TR KOKCikis:ORNEK SANAYI3 TR-SANAYİ KÖK3 ÇIKIŞ TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-03 00:07 | 2017-02-03 09:02 | 8.9217 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 2114.435 | 0 | 0 |  |  | PALU
238442 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1411 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 02:40 | 2017-02-03 03:14 | 0.56056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56056 | 0 | 0 |  |  | SİVRİCE
238446 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAMAN TM TMCikis:F3-KILBASAN FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:BOYALITEPE KOK KOKCikis:BOYALITEPE KOK-YENİKUYU ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 05:42 | 2017-02-03 13:49 | 8.1197 | 0 | 0 | 48 | 135 | 0 | 0 | 389.7467 | 1096.1625 |  |  | KEMAH
238451 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI20 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 08:15 | 2017-02-03 09:03 | 0.80472 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 60.3542 | 0 | 0 |  |  | KEMALİYE
238452 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:FD7-KAYMAKLI FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:SELAMİ KABİN KOKCikis:TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI TR: | OG - SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 08:28 | 2017-02-03 09:39 | 1.185 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.295 |  |  | MERKEZ
238456 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AGAC ISLERI1 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 08:38 | 2017-02-03 10:11 | 1.5467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5467 | 0 | 0 |  |  | OTLUKBELİ
238459 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA2 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 08:55 | 2017-02-03 09:45 | 0.82778 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.5556 | 0 | 0 |  |  | REFAHİYE
238460 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DUMLUPINAR5 TR TRCikis:E KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 08:58 | 2017-02-03 13:04 | 4.1089 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 328.7111 | 0 | 0 |  |  | TERCAN
238462 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F6-ŞEHİR-2 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:GÜLLÜCE KÖK KOKCikis:GÜLLÜCE KÖK-TEPEKÖY ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-02-03 09:08 | 2017-02-03 18:19 | 9.195 | 0 | 275 | 0 | 584 | 0 | 2528.625 | 0 | 5369.88 |  |  | ÇAYIRLI
238467 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 09:15 | 2017-02-03 17:22 | 8.1061 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 3193.8078 |  |  | ÜZÜMLÜ
238468 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:SUDURAGI6 TR TRCikis:C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 09:15 | 2017-02-03 10:45 | 1.5078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5078 | 0 | 0 |  |  | İLİÇ
238470 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MANIFATURACILAR3 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 09:17 | 2017-02-03 10:55 | 1.6406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6406 | 0 | 0 |  |  | AZİZİYE
238473 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:YENİYILDIZ TR2 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 09:26 | 2017-02-03 11:33 | 2.1094 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1094 |  |  | AŞKALE
238475 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GOREME8 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 09:28 | 2017-02-03 10:59 | 1.5206 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.2056 | 0 | 0 |  |  | HINIS
238480 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ATAKENT1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 09:33 | 2017-02-03 10:22 | 0.81528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81528 | 0 | 0 |  |  | HORASAN
238487 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 10802 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 09:44 | 2017-02-03 10:23 | 0.655 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.31 |  |  | KARAYAZI
238489 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM4 DMCikis:AKSARAY DM4-E BÖLGESİ ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 09:46 | 2017-02-03 11:35 | 1.8164 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 971.7681 | 0 | 0 |  |  | KARAÇOBAN
238490 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-10 TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 09:52 | 2017-02-03 19:56 | 10.0797 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 312.4714 | 0 | 0 |  |  | KÖPRÜKÖY
238494 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:KARABAG1 TR KOKCikis:KARABAG1 TR-KARABAĞ TR3 ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 09:54 | 2017-02-03 18:50 | 8.9417 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 894.1667 |  |  | NARMAN
238497 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:KUZOREN KOK KOKCikis:TURGUT ÇIKIŞI TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 10:04 | 2017-02-03 15:46 | 5.6925 | 0 | 248 | 152 | 505 | 0 | 1411.74 | 865.26 | 2874.7125 |  |  | OLTU
238502 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F4-AYRANCI FİDERİ DM:GOKCEYAZI DM DMCikis:GOKCEYAZI DM-HACIMEMİŞ ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 10:13 | 2017-02-03 15:29 | 5.2642 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 168.4533 |  |  | OLUR
238503 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:KARAKAPI YAYLASI TR1 TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 10:14 | 2017-02-03 12:21 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.33 |  |  | PALANDÖKEN
238504 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:ESMEKAYA3 TR KOKCikis:ESMEKAYA3 TR-GÜNEŞLİ ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 10:07 | 2017-02-03 13:02 | 2.9175 | 0 | 0 | 83 | 437 | 0 | 0 | 242.1525 | 1274.9475 |  |  | PASİNLER
238505 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:KOKEZ KOK KOKCikis:KOKEZ KOK-YÜKSECİK ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 10:33 | 2017-02-03 13:20 | 2.7783 | 0 | 0 | 78 | 204 | 0 | 0 | 216.71 | 566.78 |  |  | PAZARYOLU
238508 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:OZKONAK1 TR TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 10:37 | 2017-02-03 13:16 | 2.6533 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 124.7067 | 0 | 0 |  |  | TEKMAN
238511 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI5 TR TRCikis:E KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 10:43 | 2017-02-03 13:29 | 2.7628 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 489.0117 | 0 | 0 |  |  | TORTUM
238513 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F14-AKHUYUK2 FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-ZENGEN1 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 10:43 | 2017-02-03 12:06 | 1.3683 | 0 | 77 | 142 | 292 | 0 | 105.3617 | 194.3033 | 399.5533 |  |  | UZUNDERE
238514 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HÜYÜK TR 2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 10:39 | 2017-02-03 11:59 | 1.3286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3286 |  |  | YAKUTİYE
238515 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR 33 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 10:45 | 2017-02-03 15:18 | 4.5603 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 1057.9844 | 0 | 0 |  |  | ÇAT
238517 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAPU CAMI TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 10:46 | 2017-02-03 12:14 | 1.4711 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.4133 | 0 | 0 |  |  | İSPİR
238523 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-7 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-03 10:47 | 2017-02-03 11:50 | 1.0467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0467 | 0 | 0 |  |  | ŞENKAYA
238525 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:EMİRLER TR3 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 11:02 | 2017-02-03 13:29 | 2.4372 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 73.1167 |  |  | ALPU
238527 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:KIRELI TR 1 TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 11:04 | 2017-02-03 19:16 | 8.2003 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 483.8164 | 0 | 0 |  |  | BEYLİKOVA
238531 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:HACIFAKILI KOK KOKCikis:KÖYLER ÇIKIŞI TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 11:20 | 2017-02-03 14:17 | 2.9453 | 1 | 20 | 150 | 343 | 2.9453 | 58.9056 | 441.7917 | 1010.2303 |  |  | GÜNYÜZÜ
238533 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F5-BOR FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:AKHUYUK CILLER YENI KOK KOKCikis:AKHUYUK CILLER YENI KOK-ÇİLLER TARAFI SULAMA ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 11:18 | 2017-02-03 17:42 | 6.4067 | 0 | 0 | 99 | 1 | 0 | 0 | 634.26 | 6.4067 |  |  | HAN
238534 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60809 TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 11:17 | 2017-02-03 11:51 | 0.57194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57194 |  |  | MAHMUDİYE
238536 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AHSAP DOGRAMACILAR2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 11:19 | 2017-02-03 12:21 | 1.025 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.075 | 0 | 0 |  |  | MİHALGAZİ
238539 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:KARATEPE KÖK KOKCikis:KARATEPE KÖK - ÇUKURKUYU FİDERİ GİRİŞİ TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 11:18 | 2017-02-03 11:32 | 0.23028 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 105.9278 |  |  | MİHALIÇÇIK
238544 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BEYSEHIR 33 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 10:51 | 2017-02-03 15:21 | 4.5017 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 585.2167 | 0 | 0 |  |  | ODUNPAZARI
238550 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE19 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 11:42 | 2017-02-03 12:41 | 0.98833 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 40.5217 |  |  | SARICAKAYA
238554 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GOKHUYUK3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 11:49 | 2017-02-03 13:13 | 1.4097 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4097 |  |  | SEYİTGAZİ
238558 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-YELEK-SAVCILI ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:YELEK KASABASI TR-4 KOKCikis:YELEK KASABASI TR-4-S.MERYEMKAŞI TR1 ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 11:56 | 2017-02-03 14:10 | 2.2319 | 0 | 0 | 10 | 285 | 0 | 0 | 22.3194 | 636.1042 |  |  | SİVRİHİSAR
238562 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:BASANSARNIC1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 12:03 | 2017-02-03 15:41 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 214.76 |  |  | TEPEBAŞI
238563 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MUSALLA5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 11:47 | 2017-02-03 14:34 | 2.7831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7831 | 0 | 0 |  |  | ÇİFTELER
238566 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 25 TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 12:11 | 2017-02-03 19:28 | 7.2894 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 3323.9867 | 0 | 0 |  |  | İNÖNÜ
238567 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:UCHISAR7 TR TRCikis:TÜM KOLLAR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 12:09 | 2017-02-03 13:05 | 0.93917 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 462.07 | 0 | 0 |  |  | ARABAN
238568 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA 1 TM TMCikis:F16-RİNG 2 FİDERİ DM: DMCikis: IM:CIMENLIK IM IMCikis:IM3-ÇİMENLİK1 TR ÇIKIŞI KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 12:12 | 2017-02-03 13:06 | 0.90222 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 30.6756 | 0 | 0 |  |  | İSLAHİYE
238581 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:DARIOZU TR1 TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 12:40 | 2017-02-03 13:13 | 0.5575 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 15.61 |  |  | KARKAMIŞ
238584 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT6 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 12:36 | 2017-02-03 15:17 | 2.6872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6872 | 0 | 0 |  |  | NURDAĞI
238585 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:UCARI MH TR21 (250 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 12:40 | 2017-02-03 15:05 | 2.4225 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.38 | 0 | 0 |  |  | NİZİP
238589 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU67 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 12:52 | 2017-02-03 13:45 | 0.88611 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 221.5278 | 0 | 0 |  |  | OĞUZELİ
238592 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KAZANCI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 12:56 | 2017-02-03 14:38 | 1.7072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7072 | 0 | 0 |  |  | YAVUZELİ
238595 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:TASKINPASA3 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 13:00 | 2017-02-03 14:49 | 1.8097 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8097 |  |  | ŞAHİNBEY
238597 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SAKARYA5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 12:58 | 2017-02-03 14:19 | 1.3564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3564 | 0 | 0 |  |  | ŞEHİTKAMİL
238611 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR30 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 13:40 | 2017-02-03 15:19 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 36.3 |  |  | ALUCRA
238613 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KATRANCI1 TR TRCikis: | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 13:49 | 2017-02-03 14:42 | 0.88694 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 24.8344 |  |  | BULANCAK
238616 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:DEMİRKAZIK KÖK KOKCikis:DEMİRKAZIK KÖK - DEMİRKAZIK ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 12:48 | 2017-02-03 14:26 | 1.6289 | 0 | 0 | 0 | 1028 | 0 | 0 | 0 | 1674.4978 |  |  | DERELİ
238618 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F12-YENİ KİREÇ SANAYİ FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:SARILAR13 TR KOKCikis:SARILAR13 TR-ALTIPINAR ENH ÇIKIŞ TR | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 13:52 | 2017-02-03 15:05 | 1.2178 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 366.5511 |  |  | DOĞANKENT
238620 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI SANAYI1 TR TRCikis:N KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 13:56 | 2017-02-03 14:14 | 0.30722 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 12.2889 | 0 | 0 |  |  | ESPİYE
238624 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 13:58 | 2017-02-03 14:29 | 0.51417 | 16 | 504 | 412 | 678 | 8.2267 | 259.14 | 211.8367 | 348.605 |  |  | EYNESİL
238632 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI15 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 14:14 | 2017-02-03 15:47 | 1.5528 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.3167 | 0 | 0 |  |  | GÖRELE
238634 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F4-AYRANCI FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:EREGLI1338 TR KOKCikis:EREGLI1338 TR-1220TR TELLİ BAHÇE ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 14:20 | 2017-02-03 17:12 | 2.8658 | 0 | 2299 | 0 | 206 | 0 | 6588.5508 | 0 | 590.3617 |  |  | GÜCE
238636 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YUNUS EMRE 6 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 14:30 | 2017-02-03 15:00 | 0.49944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49944 |  |  | KEŞAP
238637 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA6 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 14:29 | 2017-02-03 15:22 | 0.88944 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.7889 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
238638 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 32 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 14:31 | 2017-02-03 14:41 | 0.1625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1625 | 0 | 0 |  |  | PİRAZİZ
238640 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:UCHISAR6 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 14:27 | 2017-02-03 15:32 | 1.0786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0786 | 0 | 0 |  |  | TİREBOLU
238646 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30808 TRCikis:D-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 14:22 | 2017-02-03 17:36 | 3.2258 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2258 |  |  | YAĞLIDERE
238653 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR109 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 14:38 | 2017-02-03 16:08 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.51 |  |  | ÇAMOLUK
238657 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:AVANOS TM1 TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 14:44 | 2017-02-03 18:35 | 3.8547 | 0 | 0 | 15 | 125 | 0 | 0 | 57.8208 | 481.8403 |  |  | ÇANAKÇI
238659 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 14:48 | 2017-02-03 18:51 | 4.0547 | 0 | 1685 | 0 | 68 | 0 | 6832.2069 | 0 | 275.7211 |  |  | ŞEBİNKARAHİSAR
238661 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARIF BILGE5 TR TRCikis:ESKİ KULE TARAFI | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 14:52 | 2017-02-03 15:23 | 0.50667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0133 |  |  | KELKİT
238663 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KORUALAN2 TR2 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 14:54 | 2017-02-03 15:48 | 0.90389 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.6544 | 0 | 0 |  |  | KÖSE
238670 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SAVAS YAS2 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 15:02 | 2017-02-03 16:58 | 1.9442 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9442 |  |  | KÜRTÜN
238671 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YANARDAGLAR YAYLASI1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 14:52 | 2017-02-03 17:28 | 2.6106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6106 |  |  | MERKEZ
238673 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YESILOZ YAYLASI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 15:04 | 2017-02-03 15:54 | 0.83722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83722 |  |  | TORUL
238677 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:EMIRGAZI3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 15:15 | 2017-02-03 16:03 | 0.81222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81222 | 0 | 0 |  |  | ŞİRAN
238678 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F1-KERVANSARAY 1 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:TEPESİDELİK KÖK KOKCikis:TEPESİDELİK KÖK - AKÇAĞIL GRUP ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 15:16 | 2017-02-03 16:10 | 0.90528 | 48 | 756 | 285 | 2086 | 43.4533 | 684.39 | 258.0042 | 1888.4094 |  |  | MERKEZ
238679 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AHSAP DOGRAMACILAR2 TR TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 15:15 | 2017-02-04 00:27 | 9.1931 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91.9306 | 0 | 0 |  |  | YÜKSEKOVA
238680 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR38 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 15:20 | 2017-02-03 17:51 | 2.515 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.515 | 0 | 0 |  |  | ÇUKURCA
238683 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YUNUS EMRE 6 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 15:15 | 2017-02-03 16:13 | 0.96917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96917 |  |  | ŞEMDİNLİ
238685 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 19TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 15:22 | 2017-02-03 15:57 | 0.57917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57917 | 0 | 0 |  |  | ALTINÖZÜ
238686 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:GOKHUYUK3 TR (CUMRA) TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 15:28 | 2017-02-03 19:40 | 4.1975 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.395 |  |  | BELEN
238689 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UZUMLU TR 2 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 15:31 | 2017-02-03 17:01 | 1.4994 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.495 | 0 | 0 |  |  | DÖRTYOL
238700 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ESEN PASAJI TR-1 / 21 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 15:49 | 2017-02-03 19:05 | 3.2558 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 52.0933 |  |  | ERZİN
238704 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HADIMI1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 15:59 | 2017-02-03 17:34 | 1.5969 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.7908 |  |  | HASSA
238713 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 13A TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 16:10 | 2017-02-03 17:08 | 0.95472 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 191.8992 | 0 | 0 |  |  | KIRIKHAN
238716 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:YESILOBA TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 16:14 | 2017-02-03 18:50 | 2.5897 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.8972 |  |  | KUMLU
238718 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA 1 TM TMCikis:F14-DUTLU FİDERİ DM:HATIP DM28 DMCikis: IM: IMCikis: KOK:HATUNSARAY KÖK KOKCikis:HATUNSARAY KÖK-YEŞİLDERE ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 15:02 | 2017-02-03 16:41 | 1.6564 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 642.6789 |  |  | MERKEZ
238726 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:AKTOPRAK TR6 TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 16:22 | 2017-02-03 19:05 | 2.7292 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 185.5833 |  |  | REYHANLI
238728 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:LADIK ICME SUYU TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 16:30 | 2017-02-03 17:38 | 1.1303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1303 | 0 | 0 |  |  | SAMANDAĞ
238730 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F1-KERVANSARAY 1 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:TEPESİDELİK KÖK KOKCikis:TEPESİDELİK KÖK - AKÇAĞIL GRUP ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 16:35 | 2017-02-03 18:28 | 1.8775 | 24 | 378 | 143 | 1043 | 45.06 | 709.695 | 268.4825 | 1958.2325 |  |  | YAYLADAĞI
238733 | 1 | KONYA | HADİM | TR:HOCALAR1 TR4 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 16:32 | 2017-02-03 17:21 | 0.8125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8125 |  |  | İSKENDERUN
238734 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:AKPINARYAYLA1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 16:34 | 2017-02-03 17:47 | 1.2117 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 31.5033 |  |  | AKSU
238744 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ DM:BEYSEHIR YENI DM DMCikis:BEYSEHIR YENI DM-BEYŞEHİR TR-53 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:BEYSEHIR TR 53 KOKCikis:BEYSEHIR TR 53-BEYŞEHİR TR-30 ÇIKIŞI TR: | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 17:09 | 2017-02-03 18:14 | 1.0767 | 0 | 916 | 0 | 0 | 0 | 986.2267 | 0 | 0 |  |  | ATABEY
238746 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 10TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 17:17 | 2017-02-03 17:39 | 0.36722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36722 | 0 | 0 |  |  | EĞİRDİR
238750 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 13A TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 17:32 | 2017-02-03 18:32 | 1.0042 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 201.8375 | 0 | 0 |  |  | GELENDOST
238755 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F2-TAŞPINAR FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:GÖZLÜKUYU KÖK KOKCikis:GÖZLÜKUYU ÇIKIŞI TR: | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 17:41 | 2017-02-03 19:13 | 1.5311 | 8 | 251 | 23 | 21 | 12.2489 | 384.3089 | 35.2156 | 32.1533 |  |  | GÖNEN
238757 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21504 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 17:48 | 2017-02-03 18:08 | 0.33917 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0175 |  |  | KEÇİBORLU
238762 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:KARAIN TOKI 1 TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 17:41 | 2017-02-03 22:02 | 4.3569 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3569 |  |  | MERKEZ
238767 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:SIDIKLI IKIZAGIL TR-1 TRCikis:B-D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 18:08 | 2017-02-03 19:12 | 1.0719 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 37.5181 |  |  | SENİRKENT
238772 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FERITPASA3 TR TRCikis:F KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 18:16 | 2017-02-03 20:28 | 2.2058 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 242.6417 | 0 | 0 |  |  | SÜTÇÜLER
238777 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:UCHISAR7 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 18:10 | 2017-02-03 18:58 | 0.78556 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 17.2822 | 0 | 0 |  |  | ULUBORLU
238780 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ULUKAPI 717 SOKAK TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-03 18:22 | 2017-02-03 20:31 | 2.1583 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.6333 | 0 | 0 |  |  | YALVAÇ
238782 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM3 DMCikis:AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 17:59 | 2017-02-03 19:08 | 1.1453 | 13 | 1711 | 46 | 2493 | 14.8886 | 1959.5703 | 52.6828 | 2855.1775 |  |  | YENİŞARBADEMLİ
238787 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 18:24 | 2017-02-03 19:04 | 0.65389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65389 | 0 | 0 |  |  | ŞARKİKARAAĞAÇ
238790 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYŞEHİR TR 30 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 18:35 | 2017-02-03 19:31 | 0.93083 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.6167 | 0 | 0 |  |  | AKDENİZ
238793 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F10-KAYMAKLI DM2 FİDERİ DM:KAYMAKLI DM DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 18:30 | 2017-02-03 19:04 | 0.56028 | 0 | 3714 | 0 | 4012 | 0 | 2080.8717 | 0 | 2247.8344 |  |  | ANAMUR
238794 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 30 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 18:40 | 2017-02-03 19:42 | 1.035 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 243.225 | 0 | 0 |  |  | AYDINCIK
238795 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SACLI KASAP1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 18:41 | 2017-02-03 19:05 | 0.40083 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 189.995 | 0 | 0 |  |  | BOZYAZI
238796 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 18:37 | 2017-02-03 22:26 | 3.8169 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.2678 | 0 |  |  | ERDEMLİ
238802 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CAKILTEPE1 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 18:41 | 2017-02-03 19:53 | 1.1994 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1994 |  |  | GÜLNAR
238804 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:AKSARAY TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 16:19 | 2017-02-03 19:07 | 2.8047 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 98.1653 | 0 |  |  | MEZİTLİ
238808 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-40 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 18:55 | 2017-02-03 19:26 | 0.51111 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0222 |  |  | MUT
238811 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARIF BILGE1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 19:17 | 2017-02-03 19:33 | 0.27139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27139 |  |  | SİLİFKE
238812 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SELIM SULTAN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 19:21 | 2017-02-03 21:12 | 1.8442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8442 | 0 | 0 |  |  | TARSUS
238815 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ESENTEPE MH TR6-A (160 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 19:32 | 2017-02-03 21:59 | 2.4556 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9111 |  |  | TOROSLAR
238817 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:ÇUKURKUYU TR11 KOKCikis:ÇUKURKUYU TR-11 - ÇUKURKUYU KÖK GİRİŞİ TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 19:37 | 2017-02-03 20:33 | 0.93278 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 573.6583 |  |  | YENİŞEHİR
238820 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI SANAYI1 TR TRCikis:N KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 19:42 | 2017-02-03 21:09 | 1.4428 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 47.6117 | 0 | 0 |  |  | ÇAMLIYAYLA
238824 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR:OZYURT1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 19:52 | 2017-02-03 21:26 | 1.5678 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5678 |  |  | ADALAR
238827 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK AYMANAS3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 20:12 | 2017-02-03 20:36 | 0.41472 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.82944 |  |  | ARNAVUTKÖY
238828 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60404 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 20:22 | 2017-02-03 21:02 | 0.66778 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0033 |  |  | ATAŞEHİR
238843 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-24 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 22:23 | 2017-02-03 22:45 | 0.36167 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 124.0517 |  |  | AVCILAR
238846 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:AZIZIYE4 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-03 22:37 | 2017-02-03 23:27 | 0.83389 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 55.8706 | 0 | 0 |  |  | BAHÇELİEVLER
238854 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ DM:BEYSEHIR YENI DM DMCikis:BEYSEHIR YENI DM-BEYŞEHİR TR-53 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 01:12 | 2017-02-04 03:08 | 1.9353 | 0 | 916 | 0 | 0 | 0 | 1772.7144 | 0 | 0 |  |  | BAKIRKÖY
238860 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis: DM:DM-3 ( BOSNAHERSEK DM ) DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 01:59 | 2017-02-04 03:11 | 1.2075 | 0 | 31257 | 0 | 887 | 0 | 37742.8275 | 0 | 1071.0525 |  |  | BAYRAMPAŞA
238862 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLER DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:KUMSAN KOK KOKCikis:KUMSAN KOK-KUMSAN ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 03:41 | 2017-02-04 08:16 | 4.5819 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.1639 | 0 |  |  | BAĞCILAR
238865 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F5-SİTE FİDERİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-KAMAN MERKEZ1 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:KAMAN TR-23 KOKCikis:KAMAN TR-23-KAMAN TR31 ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 08:18 | 2017-02-04 11:59 | 3.6853 | 0 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 8542.4739 | 0 | 0 |  |  | BAŞAKŞEHİR
238867 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:SEVGI EVLERI KOK KOKCikis:SEVGI EVLERI KOK-KÖYLER ÇIKIŞI TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 08:25 | 2017-02-04 09:10 | 0.75611 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2683 | 0 |  |  | BEYKOZ
238870 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 1 TM TMCikis: DM:DM-10 ( MALAS YOLU ) DMCikis: IM:IM-2 ( FERITPASA ) IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 08:36 | 2017-02-04 11:20 | 2.7353 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 1208.9928 | 0 | 0 |  |  | BEYLİKDÜZÜ
238873 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F4-GÜLŞEHİR FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 08:39 | 2017-02-04 12:42 | 4.0528 | 0 | 0 | 31 | 117 | 0 | 0 | 125.6361 | 474.175 |  |  | BEYOĞLU
238874 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F8-ÜRGÜP KAPASTÖR DM:URGUP DM DMCikis:URGUP DM (SKM )-FD 7 ÜRGÜP 2 IM: IMCikis: KOK:URGUP9 TR KOKCikis:URGUP9 TR-ÜRGÜP TR8 GİRİŞ ÇIKIŞ TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 08:38 | 2017-02-04 09:15 | 0.61389 | 1 | 424 | 0 | 0 | 0.61389 | 260.2889 | 0 | 0 |  |  | BEŞİKTAŞ
238881 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULUTAS2 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 08:53 | 2017-02-04 18:48 | 9.9144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.9144 | 0 | 0 |  |  | BÜYÜKÇEKMECE
238885 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 09:01 | 2017-02-04 17:56 | 8.9061 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 2760.8944 |  |  | ESENLER
238888 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:AYGAZ TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 09:02 | 2017-02-04 11:34 | 2.5375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5375 | 0 | 0 |  |  | ESENYURT
238892 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F2-ŞEHİR-1 FİDERİ DM: DMCikis: IM:NIGDE IM3 IMCikis:IM3 - YEŞİLBURÇ ÇIKIŞI KOK:GÜLLÜCE KÖK KOKCikis:GÜLLÜCE KÖK-TEPEKÖY ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-02-04 09:15 | 2017-02-04 18:54 | 9.6553 | 0 | 275 | 0 | 584 | 0 | 2655.2014 | 0 | 5638.6822 |  |  | EYÜP
238896 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:KARABAG1 TR KOKCikis:KARABAG1 TR-KARABAĞ TR3 ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 09:24 | 2017-02-04 17:27 | 8.0486 | 1 | 40 | 0 | 100 | 8.0486 | 321.9444 | 0 | 804.8611 |  |  | FATİH
238907 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SULEYMANSAH 1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-04 09:51 | 2017-02-04 11:16 | 1.4133 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6533 |  |  | GAZİOSMANPAŞA
238908 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ISIKLAR1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 09:47 | 2017-02-04 10:49 | 1.0442 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0442 |  |  | GÜNGÖREN
238909 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F2-DEREÇİNE FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:GÜLLÜORMAN MOD. KÖK KOKCikis: TR | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 09:56 | 2017-02-04 11:43 | 1.7867 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 62.5333 |  |  | KADIKÖY
238910 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:KOCAK ESKI KOY TR1 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 09:39 | 2017-02-04 12:03 | 2.3986 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.5875 |  |  | KARTAL
238911 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TOPAC2 TR TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 10:01 | 2017-02-04 16:00 | 5.975 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 460.075 |  |  | KAĞITHANE
238914 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA 1 TM TMCikis:F7-DİZEL FİDERİ (15,8 KVA) DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 10:08 | 2017-02-04 13:47 | 3.635 | 0 | 0 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 1479.445 |  |  | KÜÇÜKÇEKMECE
238917 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CAKILTEPE1 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 10:12 | 2017-02-04 15:34 | 5.3658 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 219.9992 |  |  | MALTEPE
238918 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARIF BILGE3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 10:08 | 2017-02-04 10:31 | 0.37417 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.8708 |  |  | PENDİK
238922 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:REIS1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 10:11 | 2017-02-04 12:27 | 2.2636 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2636 |  |  | SANCAKTEPE
238925 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30202 TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 10:23 | 2017-02-04 14:03 | 3.6728 | 0 | 0 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 1630.7133 |  |  | SARIYER
238926 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:DM16/TR07 TRCikis:F KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 10:24 | 2017-02-04 12:40 | 2.2714 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 193.0681 |  |  | SULTANBEYLİ
238931 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F18-E-90 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:E-90 KÖK KOKCikis:ESKİ ALACA ÇIKIŞI TR: | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 10:30 | 2017-02-04 16:09 | 5.6492 | 0 | 0 | 0 | 584 | 0 | 0 | 0 | 3299.1133 |  |  | SULTANGAZİ
238932 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F4-ORTAKARAÖREN FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:ORTAKARAÖREN1 TR KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 10:31 | 2017-02-04 20:14 | 9.7147 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 9.7147 | 582.8833 |  |  | SİLİVRİ
238933 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F2-TAŞPINAR FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:GOZLUKUYU KOK KOKCikis:GOZLUKUYU KOK-GÖZLÜKUYU ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-04 10:29 | 2017-02-04 13:16 | 2.7753 | 8 | 251 | 23 | 21 | 22.2022 | 696.5947 | 63.8314 | 58.2808 |  |  | TUZLA
238935 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F3-AKORENKIŞLA FİDERİ DM:AKORENKISLA DM DMCikis:AKORENKISLA DM-TOPRAKLIK ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 10:32 | 2017-02-04 15:14 | 4.6956 | 0 | 0 | 70 | 123 | 0 | 0 | 328.6889 | 577.5533 |  |  | ZEYTİNBURNU
238936 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CAVUSCUGOL TR4 (160 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 10:35 | 2017-02-04 11:42 | 1.1158 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.695 |  |  | ÇATALCA
238937 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:OVALIBAĞ TR 3 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 10:37 | 2017-02-04 11:18 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.675 |  |  | ÇEKMEKÖY
238941 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:KIRELI TR 8 TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 10:56 | 2017-02-04 14:11 | 3.2508 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 347.8392 | 0 | 0 |  |  | ÜMRANİYE
238946 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:BOZCAMAHMUT KOK2 KOKCikis:BOZCAMAHMUT KOK2-MEZGITLI TSK ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 10:58 | 2017-02-04 11:46 | 0.79972 | 0 | 0 | 123 | 258 | 0 | 0 | 98.3658 | 206.3283 |  |  | ÜSKÜDAR
238948 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 53 TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 11:03 | 2017-02-04 18:55 | 7.8706 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 684.7383 | 0 | 0 |  |  | ŞİLE
238949 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KULFEL TR1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 11:01 | 2017-02-04 11:56 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.37 |  |  | ŞİŞLİ
238950 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:UCHISAR7 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 10:56 | 2017-02-04 14:25 | 3.4864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4864 | 0 | 0 |  |  | ALİAĞA
238957 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F17-IŞIKLAR FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:KAYALI TR1 KOKCikis:KAYALI TR1-ÜNLÜLER ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 11:10 | 2017-02-04 13:54 | 2.7322 | 0 | 134 | 13 | 20 | 0 | 366.1178 | 35.5189 | 54.6444 |  |  | BALÇOVA
238959 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:AĞCAŞAR TR 2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 11:16 | 2017-02-04 12:50 | 1.5689 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5689 |  |  | BAYINDIR
238967 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF8 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 10:47 | 2017-02-04 12:50 | 2.0467 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 286.5333 | 0 | 0 |  |  | BAYRAKLI
238971 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BOZKIR YOLU6 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 11:33 | 2017-02-04 12:58 | 1.4267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4267 | 0 | 0 |  |  | BERGAMA
238982 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DEVLET HASTANESI1 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 11:53 | 2017-02-04 13:07 | 1.2364 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 505.6831 | 0 | 0 |  |  | BEYDAĞ
238984 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:YELATAN TR 4 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 11:48 | 2017-02-04 12:26 | 0.63528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63528 |  |  | BORNOVA
238985 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR16 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 11:55 | 2017-02-04 14:49 | 2.8897 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8897 |  |  | BUCA
238986 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:F7-AKÇAKENT FİDERİ DM:CICEKDAG DM DMCikis: IM: IMCikis: KOK:KOSELI TR-1 KOKCikis:KÖSELİ TR1-KÖSELİ TR2 ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 11:57 | 2017-02-04 15:44 | 3.7811 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 173.9311 | 0 | 3.7811 |  |  | DİKİLİ
238998 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:ILICAPINAR1 TR1 TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 12:11 | 2017-02-04 14:40 | 2.4764 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 39.6222 |  |  | FOÇA
238999 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLER DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:TEPESİDELİK KÖK KOKCikis:TEPESİDELİK KÖK - AKÇAĞIL GRUP ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 12:09 | 2017-02-04 13:21 | 1.1944 | 24 | 378 | 143 | 1043 | 28.6667 | 451.5 | 170.8056 | 1245.8056 |  |  | GAZİEMİR
239001 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN12 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 12:29 | 2017-02-04 14:23 | 1.9108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9108 |  |  | GÜZELBAHÇE
239002 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F3-SANCAK FİDERİ DM:DM-3 ( BOSNAHERSEK DM ) DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 11:33 | 2017-02-04 16:08 | 4.5889 | 0 | 715 | 0 | 0 | 0 | 3281.0556 | 0 | 0 |  |  | KARABAĞLAR
239007 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BUYUK KOVANAGZI5 TR TRCikis:DOĞU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 12:33 | 2017-02-04 15:02 | 2.4792 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9583 |  |  | KARABURUN
239009 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KAMPUS TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 12:35 | 2017-02-04 13:41 | 1.0972 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.6806 | 0 | 0 |  |  | KARŞIYAKA
239012 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 13A TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 12:39 | 2017-02-04 13:24 | 0.75417 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 151.5875 | 0 | 0 |  |  | KEMALPAŞA
239017 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FERITPASA3 TR TRCikis:F KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 12:21 | 2017-02-04 15:57 | 3.5931 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 204.8042 | 0 | 0 |  |  | KINIK
239023 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:GUNESLI3 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 13:01 | 2017-02-04 13:12 | 0.18083 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4.1592 |  |  | KONAK
239027 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DUGUN SALONU TR 3.36 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 13:06 | 2017-02-04 14:21 | 1.2447 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9789 | 0 | 0 |  |  | KİRAZ
239035 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:IMRAN1 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 13:24 | 2017-02-04 13:46 | 0.3775 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.02 |  |  | MENDERES
239036 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SEYHSAMIL6 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 13:22 | 2017-02-04 14:10 | 0.79306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79306 | 0 | 0 |  |  | MENEMEN
239040 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK9 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 13:26 | 2017-02-04 15:16 | 1.8306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8306 | 0 | 0 |  |  | NARLIDERE
239043 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA 1 TM TMCikis:F11-AŞKAN FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:BAYRAKCI1 TR KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 13:20 | 2017-02-04 14:06 | 0.77444 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 197.4833 |  |  | SEFERİHİSAR
239046 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 2TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 13:38 | 2017-02-04 16:02 | 2.4114 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57.8733 | 0 | 0 |  |  | SELÇUK
239047 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 13:37 | 2017-02-04 14:57 | 1.3381 | 8 | 251 | 23 | 21 | 10.7044 | 335.8519 | 30.7753 | 28.0992 |  |  | TORBALI
239049 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA26 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 13:36 | 2017-02-04 14:59 | 1.3925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3925 | 0 | 0 |  |  | TİRE
239050 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F3-KILBASAN FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:BOYALITEPE ENH 98 DIREK HATBASI KOK KOKCikis:BOYALITEPE ENH 98 DIREK HATBASI KOK-GİRİŞ TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 13:41 | 2017-02-04 18:05 | 4.4017 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 61.6233 | 0 |  |  | URLA
239053 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELCUK3 TR TRCikis:F-B-A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 13:44 | 2017-02-04 15:28 | 1.7317 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 114.29 | 0 | 0 |  |  | ÇEŞME
239055 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI IBALI1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 13:46 | 2017-02-04 14:19 | 0.55278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55278 | 0 | 0 |  |  | ÇİĞLİ
239056 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ULUPINAR1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 13:44 | 2017-02-04 14:36 | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86667 |  |  | ÖDEMİŞ
239057 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN45 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 13:50 | 2017-02-04 17:25 | 3.5889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5889 | 0 | 0 |  |  | AKYAKA
239059 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CIRAKLIK OKULU TR 1.38 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 13:48 | 2017-02-04 16:01 | 2.225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.225 | 0 | 0 |  |  | ARPAÇAY
239061 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F16-ŞEHİR-4 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 13:54 | 2017-02-04 14:29 | 0.57556 | 3 | 1027 | 39 | 114 | 1.7267 | 591.0956 | 22.4467 | 65.6133 |  |  | DİGOR
239065 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI17 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 13:53 | 2017-02-04 15:48 | 1.9183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9183 | 0 | 0 |  |  | KAĞIZMAN
239066 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA26 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 13:52 | 2017-02-04 14:55 | 1.0508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0508 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
239071 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:DEDELER6 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 14:11 | 2017-02-04 15:16 | 1.0753 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 48.3875 |  |  | SARIKAMIŞ
239077 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR: | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 14:18 | 2017-02-04 14:27 | 0.15472 | 16 | 504 | 412 | 678 | 2.4756 | 77.98 | 63.7456 | 104.9017 |  |  | SELİM
239079 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F3-HÜYÜK FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:TOLCA KOK KOKCikis:TOLCA KÖK-TOLCA ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 14:23 | 2017-02-04 16:06 | 1.7219 | 0 | 0 | 3 | 388 | 0 | 0 | 5.1658 | 668.1144 |  |  | SUSUZ
239080 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F16-KAYMAKLI DM FİDERİ DM:KAYMAKLI DM DMCikis:KAYMAKLI DM-NEVŞEHİR FİDER 2 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 14:21 | 2017-02-04 15:52 | 1.5328 | 0 | 1846 | 0 | 1221 | 0 | 2829.5078 | 0 | 1871.5217 |  |  | ABANA
239084 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:SEVGI EVLERI KOK KOKCikis:SEVGI EVLERI KOK-KÖYLER ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 14:23 | 2017-02-04 15:25 | 1.0258 | 0 | 542 | 46 | 1293 | 0 | 556.0017 | 47.1883 | 1326.4025 |  |  | ARAÇ
239094 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:EDİKLİ TR 17 TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 14:33 | 2017-02-04 15:28 | 0.91222 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 31.0156 | 0 | 0 |  |  | AZDAVAY
239095 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:TEPEBASI4 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 14:37 | 2017-02-04 18:29 | 3.8636 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 92.7267 |  |  | AĞLI
239099 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YESILOZ MAH.10 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 14:47 | 2017-02-04 15:41 | 0.89194 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.2436 | 0 | 0 |  |  | BOZKURT
239100 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ADEM TOSUN TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 14:47 | 2017-02-04 15:49 | 1.0361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0361 | 0 | 0 |  |  | CİDE
239101 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU82 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 14:55 | 2017-02-04 17:14 | 2.3161 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6322 | 0 | 0 |  |  | DADAY
239103 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F9-SULTANHANI 1 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 15:03 | 2017-02-04 16:12 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.65 |  |  | DEVREKANİ
239109 | 1 | KONYA | HADİM | TR:DEDEMLI YU.MAHALLE1 TR4 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 15:08 | 2017-02-04 17:17 | 2.1558 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.4675 | 0 | 0 |  |  | DOĞANYURT
239111 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-ALTINEKİN KÖK 1 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:KAYMAKAMLIK TR7 KÖK KOKCikis:KAYMAKAMLIK TR7 KÖK - OFİS KÖK TR 5 ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 15:10 | 2017-02-04 15:37 | 0.45333 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0.45333 | 28.1067 | 0 | 0 |  |  | HANÖNÜ
239112 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:AKSARAY TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 13:29 | 2017-02-04 17:42 | 4.2189 | 8 | 251 | 23 | 21 | 33.7511 | 1058.9411 | 97.0344 | 88.5967 |  |  | KÜRE
239116 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SULEYMAN SAH4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 15:19 | 2017-02-04 16:36 | 1.2811 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1244 |  |  | MERKEZ
239118 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KARAYOLLARI TR 2.3 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 15:24 | 2017-02-04 16:09 | 0.755 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.835 | 0 | 0 |  |  | PINARBAŞI
239121 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FERITPASA4 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 15:25 | 2017-02-04 16:47 | 1.3642 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.0983 | 0 | 0 |  |  | SEYDİLER
239123 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:BARAKAN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 15:26 | 2017-02-04 18:52 | 3.4347 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4347 |  |  | TAŞKÖPRÜ
239124 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:HAYVAN PAZARI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 15:30 | 2017-02-04 17:51 | 2.3428 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.4278 | 0 | 0 |  |  | TOSYA
239127 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F8-ULUS FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:KARAPINAR TR31 KOKCikis:KARAPINAR TR31-TR38 ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 15:25 | 2017-02-04 16:16 | 0.85056 | 6 | 4289 | 9 | 23 | 5.1033 | 3648.0328 | 7.655 | 19.5628 |  |  | ÇATALZEYTİN
239130 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-FİDER 8 YENİCE KÖK ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:AKINCILAR KOK KOKCikis:AKINCILAR KÖK - F1 OKUL ÇIKIŞI TR | OG - SİGORTA ARIZASI / TRAFO YANMASI - İZOLASYON HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 15:25 | 2017-02-04 21:47 | 6.3592 | 1 | 135 | 0 | 0 | 6.3592 | 858.4875 | 0 | 0 |  |  | İHSANGAZİ
239137 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:BOZCAMAHMUT KOK2 KOKCikis:BOZCAMAHMUT KOK2-MEZGITLI TSK ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 14:54 | 2017-02-04 17:21 | 2.4433 | 0 | 0 | 123 | 258 | 0 | 0 | 300.53 | 630.38 |  |  | İNEBOLU
239143 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR85 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 15:47 | 2017-02-04 16:35 | 0.79833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5967 | 0 | 0 |  |  | ŞENPAZAR
239146 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-19 VALIKONAGI TRCikis:E Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 15:50 | 2017-02-04 16:44 | 0.89361 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7872 |  |  | AKKIŞLA
239149 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ALTUNTAS8 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 15:55 | 2017-02-04 16:52 | 0.94056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94056 |  |  | BÜNYAN
239151 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FERITPASA3 TR TRCikis:F KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 16:05 | 2017-02-04 19:15 | 3.1656 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 180.4367 | 0 | 0 |  |  | DEVELİ
239156 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TOKLUMEN TR-1 TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 16:06 | 2017-02-04 18:11 | 2.0797 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.3986 | 0 | 0 |  |  | FELAHİYE
239157 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YESRIP TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 16:12 | 2017-02-04 16:53 | 0.68778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68778 | 0 | 0 |  |  | HACILAR
239160 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F7-BALCI FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 16:18 | 2017-02-04 16:53 | 0.57722 | 1 | 144 | 20 | 1488 | 0.57722 | 83.12 | 11.5444 | 858.9067 |  |  | KOCASİNAN
239166 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA2 TM TMCikis:F12-ŞEYHŞAMİL FİDERİ DM:BASARAKAVAK DM DMCikis:BASARAKAVAK DM-DERBENT 1 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 16:32 | 2017-02-04 22:38 | 6.0936 | 0 | 674 | 0 | 32 | 0 | 4107.0939 | 0 | 194.9956 |  |  | MELİKGAZİ
239167 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ARATOL1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 16:35 | 2017-02-04 20:15 | 3.6681 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.3361 |  |  | PINARBAŞI
239171 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:SEVGI EVLERI KOK KOKCikis:SEVGI EVLERI KOK-KÖYLER ÇIKIŞI TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 16:51 | 2017-02-04 17:22 | 0.51917 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0767 | 0 |  |  | SARIOĞLAN
239173 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GECIT1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 16:58 | 2017-02-04 17:20 | 0.36083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36083 |  |  | SARIZ
239174 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:KUYUSEBIL KOK KOKCikis:KUYUSEBIL KOK-KAYIÖREN ESKİ İÇME SUYU ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 16:57 | 2017-02-04 22:11 | 5.2258 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 648.0033 |  |  | TALAS
239177 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELCUK3 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 17:03 | 2017-02-04 19:11 | 2.1358 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.9508 | 0 | 0 |  |  | TOMARZA
239179 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:SEVGI EVLERI KOK KOKCikis:SEVGI EVLERI KOK-KÖYLER ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 17:11 | 2017-02-04 20:49 | 3.625 | 0 | 0 | 3 | 126 | 0 | 0 | 10.875 | 456.75 |  |  | YAHYALI
239186 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTOMEK2 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 17:24 | 2017-02-04 18:09 | 0.74444 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 21.5889 |  |  | YEŞİLHİSAR
239187 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR40 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 17:24 | 2017-02-04 18:09 | 0.75111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75111 | 0 | 0 |  |  | ÖZVATAN
239191 | 1 | KONYA | HADİM | TR:DEDEMLI CARSI1 TR3 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 17:29 | 2017-02-04 19:21 | 1.8664 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7328 | 0 | 0 |  |  | İNCESU
239194 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:DUGER TR1 (80 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 17:38 | 2017-02-04 18:52 | 1.2339 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2339 |  |  | BABAESKİ
239198 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:SIDIKLI IKIZAGIL TR-1 TRCikis:B-D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 17:41 | 2017-02-04 19:47 | 2.1069 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 73.7431 |  |  | DEMİRKÖY
239199 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:GUMUSYAYLAEVLERİ TR1 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 17:28 | 2017-02-04 18:57 | 1.4958 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 233.35 |  |  | KOFÇAZ
239201 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:FILIKCI2 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 17:52 | 2017-02-04 18:51 | 0.97139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97139 |  |  | LÜLEBURGAZ
239203 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 31103 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 17:54 | 2017-02-04 18:17 | 0.38194 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.8194 |  |  | MERKEZ
239207 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KAYABASI TR 2 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 17:53 | 2017-02-04 21:33 | 3.6575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6575 | 0 | 0 |  |  | PEHLİVANKÖY
239211 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 22TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO / BOX HASARI / SİGORTALI YÜK AYIRICI ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 17:56 | 2017-02-04 18:59 | 1.0506 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.7078 | 0 | 0 |  |  | PINARHİSAR
239212 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 17:55 | 2017-02-04 19:16 | 1.3511 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12.16 | 4.0533 |  |  | VİZE
239216 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YAKATARLA1 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 17:54 | 2017-02-04 19:07 | 1.2161 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 120.395 |  |  | AKPINAR
239219 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KAZANCI1 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 18:15 | 2017-02-04 19:54 | 1.6525 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 120.6325 | 0 | 0 |  |  | AKÇAKENT
239220 | 1 | KONYA | HADİM | TR:YUKARIEŞENLER1 TR1 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 18:21 | 2017-02-04 19:53 | 1.5339 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5339 |  |  | BOZTEPE
239222 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UCPINAR 2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 18:27 | 2017-02-04 21:14 | 2.7858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7858 | 0 | 0 |  |  | KAMAN
239226 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU11 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 18:18 | 2017-02-04 21:55 | 3.6183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6183 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
239233 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK 14 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 18:40 | 2017-02-04 19:03 | 0.37861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37861 | 0 | 0 |  |  | MUCUR
239234 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis: DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-ALTINEKİN KÖK 1 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:OFİS KÖK TR 5 KOKCikis:OFİS KÖK TR 5 - OFİS TR CIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 18:43 | 2017-02-04 19:11 | 0.47444 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47444 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇİÇEKDAĞI
239240 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHCARULLAH MH TR19 (400 KVA) TRCikis:SOKAK | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 18:45 | 2017-02-04 20:02 | 1.2894 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 23.21 | 0 | 0 |  |  | BAŞİSKELE
239242 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR91 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 18:53 | 2017-02-04 20:35 | 1.6903 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3806 |  |  | DARICA
239243 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11104 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 18:56 | 2017-02-04 19:38 | 0.69444 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3889 |  |  | DERİNCE
239252 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:SAADETLER 1752 SK. TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 19:08 | 2017-02-04 20:53 | 1.7525 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 71.8525 |  |  | DİLOVASI
239253 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GUNEYSINIR12 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 18:39 | 2017-02-04 19:39 | 1.0061 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.0794 | 0 | 0 |  |  | GEBZE
239256 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SULEYMAN SAH4 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO / BOX HASARI / PANO / BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-04 19:40 | 2017-02-04 20:10 | 0.50528 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0106 |  |  | GÖLCÜK
239261 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU TR111 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 19:54 | 2017-02-04 20:20 | 0.44556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44556 | 0 | 0 |  |  | KANDIRA
239263 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HAMZAOGLU3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 19:54 | 2017-02-04 20:20 | 0.42333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42333 | 0 | 0 |  |  | KARAMÜRSEL
239264 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DOGUS2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 19:54 | 2017-02-04 21:47 | 1.8789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8789 | 0 | 0 |  |  | KARTEPE
239265 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:SEHİR FİDERİ 14-15 DM:AKSARAY DM2 DMCikis:AKSARAY DM2-2A/2 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:5A 4TR KOKCikis:5A 4TR-5A5 ÇIKIŞ TR: | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 19:53 | 2017-02-04 23:34 | 3.6831 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 1731.0361 | 0 | 0 |  |  | KÖRFEZ
239266 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30504 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 19:56 | 2017-02-04 20:27 | 0.51917 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 23.8817 |  |  | ÇAYIROVA
239270 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:SARAYONU TOKI33 TR TRCikis: | AG - GERİLİM DÜŞÜK / FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 20:18 | 2017-02-04 23:19 | 3.0167 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 265.4667 | 0 | 0 |  |  | İZMİT
239274 | 1 | KONYA | MERAM | TR:TIRILIRMAK3 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 21:13 | 2017-02-04 21:50 | 0.60528 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2106 |  |  | AHIRLI
239277 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF5 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 21:55 | 2017-02-04 22:38 | 0.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 |  |  | AKÖREN
239279 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F15-KEÇİLİ-2 FİDERİ DM:FUAR DM DMCikis:FUAR DM-KEÇİLİ DM B BARASI ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 23:21 | 2017-02-05 01:19 | 1.9756 | 1 | 1114 | 0 | 0 | 1.9756 | 2200.7689 | 0 | 0 |  |  | AKŞEHİR
239280 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR 1.11 HASTANE TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 23:27 | 2017-02-05 00:01 | 0.56472 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 98.8264 | 0 | 0 |  |  | ALTINEKİN
239282 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F11-ÇENGİLTİ 1 FİDERİ DM:CENGILTI DM DMCikis:CENGILTI DM-ORTAKONAK DM A BARASI GİRİŞİ IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 23:19 | 2017-02-05 02:22 | 3.0497 | 71 | 318 | 24 | 146 | 216.5303 | 969.8117 | 73.1933 | 445.2594 |  |  | BEYŞEHİR
239284 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:OMERKAHYA2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 00:15 | 2017-02-05 01:08 | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88333 |  |  | BOZKIR
239289 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:BÖĞRÜDELİK 1 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 00:47 | 2017-02-05 08:38 | 7.8508 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 180.5692 |  |  | CİHANBEYLİ
239290 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F17-BUSAN FİDERİ DM:BUSAN DM DMCikis:BUSAN DM-KERESTECİLER 3 TR ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 23:23 | 2017-02-05 02:14 | 2.8444 | 25 | 121 | 0 | 0 | 71.1111 | 344.1778 | 0 | 0 |  |  | DERBENT
239300 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ALAKOVA TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-02-05 01:56 | 2017-02-05 02:53 | 0.94361 | 1 | 149 | 0 | 1 | 0.94361 | 140.5981 | 0 | 0.94361 |  |  | DEREBUCAK
239301 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-02-05 01:56 | 2017-02-05 02:45 | 0.81056 | 0 | 37 | 665 | 7361 | 0 | 29.9906 | 539.0194 | 5966.4994 |  |  | DOĞANHİSAR
239303 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F16-FUAR FİDERİ DM:TUMOSAN DM DMCikis:TUMOSAN DM-FUAR DM A ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 02:32 | 2017-02-05 03:19 | 0.77722 | 14 | 306 | 0 | 0 | 10.8811 | 237.83 | 0 | 0 |  |  | EMİRGAZİ
239304 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CICEKLIK TR 1.13 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 02:30 | 2017-02-05 03:07 | 0.60222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60222 |  |  | EREĞLİ
239305 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KETENLI3 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-04 23:01 | 2017-02-05 02:51 | 3.8336 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 80.5058 | 0 | 0 |  |  | GÜNEYSINIR
239311 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUSAN6 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 04:22 | 2017-02-05 07:37 | 3.2447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2447 | 0 | 0 |  |  | HADİM
239314 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KILICASLAN7 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 05:48 | 2017-02-05 08:40 | 2.8733 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7467 | 0 | 0 |  |  | HALKAPINAR
239316 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:YELHAN KÖK KOKCikis:YELHAN KÖK - ÇUKURKUYU YAYLALAR ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 05:58 | 2017-02-05 09:19 | 3.3472 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 80.3333 |  |  | HÜYÜK
239317 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:OZKONAK12 TR TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 06:26 | 2017-02-05 09:05 | 2.6381 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 247.9772 | 0 | 0 |  |  | ILGIN
239319 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DEVLET HASTANESI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 06:30 | 2017-02-05 11:54 | 5.3919 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 231.8536 | 0 | 0 |  |  | KADINHANI
239325 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA 1 TM TMCikis:F14-DUTLU FİDERİ DM:CATALHUYUK DM DMCikis:CATALHUYUK DM-FIDANLIK CIKISI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 06:58 | 2017-02-05 10:45 | 3.7839 | 0 | 1779 | 3 | 2925 | 0 | 6731.5383 | 11.3517 | 11067.875 |  |  | KARAPINAR
239332 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F6-CİHANBEYLİ 1 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 07:07 | 2017-02-05 07:32 | 0.40889 | 40 | 7793 | 8 | 16 | 16.3556 | 3186.4711 | 3.2711 | 6.5422 |  |  | KARATAY
239333 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ASEVI YANI TR 3.37 TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 07:12 | 2017-02-05 08:57 | 1.7578 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 926.3489 | 0 | 0 |  |  | KULU
239334 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1581 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 07:25 | 2017-02-05 08:57 | 1.5358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5358 | 0 | 0 |  |  | MERAM
239335 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENİKENT FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:AKHAN KÖK KOKCikis:İNCESU ÇIKIŞI TR: | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 07:36 | 2017-02-05 09:56 | 2.3228 | 3 | 731 | 13 | 78 | 6.9683 | 1697.9506 | 30.1961 | 181.1767 |  |  | SARAYÖNÜ
239337 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-02-05 08:03 | 2017-02-05 18:50 | 10.7828 | 0 | 0 | 207 | 1174 | 0 | 0 | 2232.035 | 12658.9811 |  |  | SELÇUKLU
239339 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:YAMAC1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 08:12 | 2017-02-05 12:03 | 3.8458 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8458 |  |  | SEYDİŞEHİR
239345 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KUCUKKOY1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 08:50 | 2017-02-05 11:26 | 2.5933 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5933 |  |  | TAŞKENT
239349 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F3-BELÖREN FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:ALANOZU5 TR KOKCikis:ALANOZU5 TR-ALANÖZÜ HABİLLER CIKISI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 08:58 | 2017-02-05 15:37 | 6.6464 | 2 | 358 | 8 | 385 | 13.2928 | 2379.4072 | 53.1711 | 2558.8597 |  |  | TUZLUKÇU
239350 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F2-ŞEHİR-1 FİDERİ DM: DMCikis: IM:NIGDE IM3 IMCikis:IM3 - YEŞİLBURÇ ÇIKIŞI KOK:GÜLLÜCE KÖK KOKCikis:GÜLLÜCE KÖK-TEPEKÖY ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-02-05 09:00 | 2017-02-05 17:11 | 8.1869 | 0 | 275 | 0 | 584 | 0 | 2251.4097 | 0 | 4781.1756 |  |  | YALIHÜYÜK
239351 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 09:00 | 2017-02-05 17:44 | 8.7328 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.7328 |  |  | YUNAK
239353 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F17-IŞIKLAR FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 08:49 | 2017-02-05 09:09 | 0.33944 | 0 | 1067 | 62 | 681 | 0 | 362.1872 | 21.0456 | 231.1617 |  |  | ÇELTİK
239354 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ÇAMARDI TR 4 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 08:09 | 2017-02-05 11:20 | 3.1731 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 418.8433 | 0 | 0 |  |  | ÇUMRA
239356 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ARGITHANI TR7 (160 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 09:00 | 2017-02-05 10:28 | 1.4689 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.4067 | 0 | 0 |  |  | ALTINTAŞ
239358 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F1-KARAPINAR FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 09:23 | 2017-02-05 21:11 | 11.7897 | 1 | 41 | 47 | 600 | 11.7897 | 483.3786 | 554.1169 | 7073.8333 |  |  | ASLANAPA
239360 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F9-SULTANHANI 1 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 09:16 | 2017-02-05 15:18 | 6.0403 | 21 | 6978 | 313 | 2900 | 126.8458 | 42149.0583 | 1890.6069 | 17516.8056 |  |  | DOMANİÇ
239362 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA 1 TM TMCikis:F1-ŞEKER FİDERİ DM: DMCikis: IM:DEDEKORKUT IM IMCikis:DEDEKORKUT IM-DEDEKORKUT 1 ÇIKIŞI KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 09:27 | 2017-02-05 10:10 | 0.71389 | 0 | 0 | 0 | 1108 | 0 | 0 | 0 | 790.9889 |  |  | DUMLUPINAR
239363 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MUSALLA6 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 09:13 | 2017-02-05 11:55 | 2.7033 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 291.96 | 0 | 0 |  |  | EMET
239365 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F13-EĞRİBAYAT-1 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 09:31 | 2017-02-05 11:11 | 1.6586 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 459.4353 |  |  | GEDİZ
239366 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F5-MERKEZ FİDERİ DM:ILGIN DM 44 DMCikis:ILGIN DM 44-BEHLÜLBEY MH TR 33 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:BEHLÜLBEY TR 28 KOKCikis:BEHLÜLBEY TR 28 -ILICA MHTR 29 ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 09:36 | 2017-02-05 14:57 | 5.3572 | 2 | 1115 | 0 | 10 | 10.7144 | 5973.3028 | 0 | 53.5722 |  |  | HİSARCIK
239369 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP40 TR TRCikis:A Kolu | AG - PANO / BOX HASARI / PANO / BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-05 09:28 | 2017-02-05 10:42 | 1.23 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 36.9 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
239372 | 1 | KONYA | KULU | TR:BOGAZOREN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 09:41 | 2017-02-05 10:18 | 0.62472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62472 |  |  | PAZARLAR
239373 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GOKHUYUK3 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 09:40 | 2017-02-05 11:43 | 2.0369 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0369 |  |  | SİMAV
239374 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CIRAKLIK OKULU TR 1.38 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 09:43 | 2017-02-05 10:15 | 0.53806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53806 | 0 | 0 |  |  | TAVŞANLI
239375 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F11-PİRİBEYLİ FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 09:57 | 2017-02-05 12:02 | 2.0858 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 469.3125 |  |  | ÇAVDARHİSAR
239376 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F5-ÇARŞI ÇIKIŞ FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-AVANOS TR 30 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 09:48 | 2017-02-05 15:00 | 5.2044 | 4 | 3345 | 1 | 67 | 20.8178 | 17408.8667 | 5.2044 | 348.6978 |  |  | ŞAPHANE
239378 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F9-KAYMAKLI DM1 FİDERİ DM:KAYMAKLI DM DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 09:48 | 2017-02-05 10:27 | 0.65472 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.8567 |  |  | AKÇADAĞ
239379 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:KUZOREN KOK KOKCikis:TURGUT ÇIKIŞI TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 10:02 | 2017-02-05 16:07 | 6.0897 | 0 | 248 | 152 | 505 | 0 | 1510.2511 | 925.6378 | 3075.3097 |  |  | ARAPGİR
239381 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F5-HASANOBA FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:POLIGON KOK KOKCikis:POLIGON KOK-DİKİCİ ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 10:06 | 2017-02-05 10:50 | 0.73306 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.7967 | 0 |  |  | ARGUVAN
239382 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CAKILTEPE1 TR TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 10:07 | 2017-02-05 15:34 | 5.4458 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 223.2792 |  |  | BATTALGAZİ
239383 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 10:08 | 2017-02-05 12:16 | 2.1347 | 0 | 2838 | 19 | 2625 | 0 | 6058.3417 | 40.5597 | 5603.6458 |  |  | DARENDE
239386 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BURÇ TR 3 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 10:08 | 2017-02-05 12:08 | 2.0025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0025 | 0 | 0 |  |  | DOĞANYOL
239387 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F10-DM6/2 FİDERİ DM:KARAMAN DM3 DMCikis:KARAMAN DM3 - TR-30801 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 10:07 | 2017-02-05 13:37 | 3.5006 | 0 | 0 | 4 | 1045 | 0 | 0 | 14.0022 | 3658.0806 |  |  | DOĞANŞEHİR
239388 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21505 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 10:13 | 2017-02-05 14:33 | 4.3353 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 160.4053 |  |  | HEKİMHAN
239390 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KIRBASI TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 10:18 | 2017-02-05 10:45 | 0.44667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44667 | 0 | 0 |  |  | KALE
239392 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 10:14 | 2017-02-05 11:53 | 1.6517 | 0 | 15 | 1 | 25 | 0 | 24.775 | 1.6517 | 41.2917 |  |  | KULUNCAK
239393 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F12-EREZYON FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:KURTBASAN KOK KOKCikis:KURTBASAN KOK-YAZAMCA ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 10:22 | 2017-02-05 11:15 | 0.87556 | 0 | 0 | 103 | 203 | 0 | 0 | 90.1822 | 177.7378 |  |  | MERKEZ
239394 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 53 TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 10:32 | 2017-02-05 15:14 | 4.6953 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 408.4892 | 0 | 0 |  |  | PÜTÜRGE
239396 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KILICASLAN7 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 10:31 | 2017-02-05 12:24 | 1.8861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7722 | 0 | 0 |  |  | YAZIHAN
239397 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:SEVGI EVLERI KOK KOKCikis:SEVGI EVLERI KOK-KÖYLER ÇIKIŞI TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 10:33 | 2017-02-05 11:32 | 0.98111 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9433 | 0 |  |  | YEŞİLYURT
239398 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F12-NEVŞEHİR MERKEZ 3 FİDERİ DM:DM01 TR01 DMCikis:DM01-TURBE IM-DM14 ÇIKIŞI ( RİNG ) IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR: | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 10:34 | 2017-02-05 15:54 | 5.3328 | 3 | 0 | 26 | 191 | 15.9983 | 0 | 138.6522 | 1018.5606 |  |  | AHMETLİ
239399 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F5-MERKEZ FİDERİ DM:ILGIN DM 44 DMCikis:ILGIN DM 44-BEHLÜLBEY MH TR 33 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:FATİH MH TR 12 KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 10:39 | 2017-02-05 12:01 | 1.3636 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 373.6294 | 0 | 0 |  |  | AKHİSAR
239400 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TOPTANCILAR2 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 10:35 | 2017-02-05 11:41 | 1.0992 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 176.9658 | 0 | 0 |  |  | ALAŞEHİR
239401 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F10-IHLARA FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 10:40 | 2017-02-05 11:35 | 0.91889 | 8 | 4087 | 68 | 2249 | 7.3511 | 3755.4989 | 62.4844 | 2066.5811 |  |  | DEMİRCİ
239403 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 1TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 10:42 | 2017-02-05 17:39 | 6.9606 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 62.645 | 0 | 0 |  |  | GÖLMARMARA
239407 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:ÇAMARDI TR 1 KOKCikis:ÇAMARDI TR 1-ÇAMARDI TR 2 ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / TRAFO YANMASI - SARGILARDA KISA DEVRE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 05:02 | 2017-02-05 16:44 | 11.6975 | 0 | 210 | 0 | 1 | 0 | 2456.475 | 0 | 11.6975 |  |  | GÖRDES
239408 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:KONAKKALE ICMESUYU TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-05 11:07 | 2017-02-05 12:26 | 1.3197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3197 | 0 | 0 |  |  | KIRKAĞAÇ
239411 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 11:14 | 2017-02-05 12:39 | 1.4108 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 36.6817 | 0 | 0 |  |  | KULA
239415 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis: DM:NEVSEHIR DM15 DMCikis:NEVŞEHİR DM 15-AVANOS FD 9 GİRİŞİ IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 11:18 | 2017-02-05 12:46 | 1.4589 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.2944 |  |  | KÖPRÜBAŞI
239419 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F4-BAŞKUYU FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:BASKUYU2 KOK KOKCikis:BASKUYU2 KOK-BASKUYU3 TR ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 11:22 | 2017-02-05 16:08 | 4.77 | 1 | 384 | 51 | 361 | 4.77 | 1831.68 | 243.27 | 1721.97 |  |  | MERKEZ
239420 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-4 BUGDAY PAZARI TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 11:29 | 2017-02-05 12:22 | 0.88861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88861 |  |  | SALİHLİ
239422 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GULBAHCE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 11:38 | 2017-02-05 14:53 | 3.2397 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 929.8003 |  |  | SARIGÖL
239428 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DÜNDARLI TR 2 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 11:35 | 2017-02-05 14:32 | 2.9494 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9494 |  |  | SARUHANLI
239429 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 20TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 11:27 | 2017-02-05 12:37 | 1.1747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1747 | 0 | 0 |  |  | SELENDİ
239430 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:BUYUKABDIUSAGI3 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 11:41 | 2017-02-05 12:41 | 1.0056 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.0333 | 0 | 0 |  |  | SOMA
239431 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:HANYERISARIKAYA1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 11:46 | 2017-02-05 13:11 | 1.4144 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 60.8211 |  |  | TURGUTLU
239442 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 12:01 | 2017-02-05 17:47 | 5.7617 | 0 | 0 | 14 | 246 | 0 | 0 | 80.6633 | 1417.37 |  |  | AFŞİN
239443 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR76 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 11:57 | 2017-02-05 13:52 | 1.9217 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.765 |  |  | ANDIRIN
239448 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F14-OSB 1 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:ORGANIZE MOD KOKCikis:ORGANIZE MOD - NEVŞEHİR 2 TM'DEN GİRİŞ TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 12:11 | 2017-02-05 12:50 | 0.65444 | 0 | 0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 38.6122 | 0.65444 |  |  | EKİNÖZÜ
239451 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR: | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 12:13 | 2017-02-05 14:49 | 2.6078 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.2544 | 0 |  |  | ELBİSTAN
239454 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:TEPEKÖY TR1 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 09:10 | 2017-02-05 12:23 | 3.2183 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.4367 |  |  | GÖKSUN
239455 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KASGARLI MAHMUT3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 12:12 | 2017-02-05 14:02 | 1.8372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8372 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
239456 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:AKCALAR7 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 12:19 | 2017-02-05 13:17 | 0.95194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95194 | 0 | 0 |  |  | NURHAK
239459 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:YENICE2 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 12:25 | 2017-02-05 13:07 | 0.69194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69194 | 0 | 0 |  |  | PAZARCIK
239460 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 12:22 | 2017-02-05 13:18 | 0.92972 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7189 | 0 |  |  | TÜRKOĞLU
239463 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KAYI TR3 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 12:30 | 2017-02-05 13:55 | 1.4156 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 107.5822 |  |  | ÇAĞLAYANCERİT
239465 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:KORASI2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 12:31 | 2017-02-05 13:43 | 1.2006 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.4067 |  |  | DARGEÇİT
239466 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F2-DÖRTYOL FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:EMEN KOK KOKCikis:EMEN KOK-ÜÇPINAR KÖK ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-05 12:31 | 2017-02-05 13:26 | 0.93 | 2 | 263 | 1 | 65 | 1.86 | 244.59 | 0.93 | 60.45 |  |  | DERİK
239471 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F10-KULLUK FİDERİ DM:DM-36 ( CIMENTO DM ) DMCikis:DM36-HAVAÜSSÜ 1 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 12:44 | 2017-02-05 14:52 | 2.1247 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 165.7283 | 0 | 0 |  |  | KIZILTEPE
239476 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis: DM:DM-9 ( SEYHSAMIL DM ) DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 12:55 | 2017-02-05 13:41 | 0.77194 | 0 | 7205 | 0 | 0 | 0 | 5561.8597 | 0 | 0 |  |  | MAZIDAĞI
239479 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:ADSIZ KOK KOKCikis:ADSIZ KOK-İSTASYON ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 12:49 | 2017-02-05 14:51 | 2.0275 | 0 | 1054 | 0 | 6 | 0 | 2136.985 | 0 | 12.165 |  |  | MERKEZ
239482 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F16-AKSARAY ACIGOL FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:28 NOLU KOK KOKCikis:28 NOLU KOK - AĞIRTAŞ MAKİNA TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 13:02 | 2017-02-05 13:43 | 0.6825 | 0 | 0 | 94 | 136 | 0 | 0 | 64.155 | 92.82 |  |  | MİDYAT
239483 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ORTAKARAOREN4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 12:59 | 2017-02-05 15:28 | 2.4842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4842 | 0 | 0 |  |  | NUSAYBİN
239485 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:YOLOREN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 13:00 | 2017-02-05 16:28 | 3.4753 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4753 |  |  | SAVUR
239487 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-15 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 13:17 | 2017-02-05 13:47 | 0.49972 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4992 |  |  | YEŞİLLİ
239488 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENİKENT FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:AKHAN KÖK KOKCikis:İNCESU ÇIKIŞI TR:MUSA SAVAŞ YAYLA | OG - SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 13:05 | 2017-02-05 16:27 | 3.3667 | 1 | 14 | 0 | 1 | 3.3667 | 47.1333 | 0 | 3.3667 |  |  | ÖMERLİ
239490 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BOZLAGAN DSI1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 13:10 | 2017-02-05 15:02 | 1.8672 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8672 |  |  | BODRUM
239495 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:BASHUYUK KOK KOKCikis:BASHUYUK KOK-KONAR,AKDOĞAN ÇIKIŞI TR: | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 13:30 | 2017-02-05 14:03 | 0.55167 | 0 | 10 | 0 | 619 | 0 | 5.5167 | 0 | 341.4817 |  |  | DALAMAN
239497 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F24-BÜZÜCÜLER FİDERİ DM:TUYAP DM DMCikis:TUYAP DM-KONYA 3 TM BÜZÜCÜLER FİDERİ GİRİŞİ IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 13:37 | 2017-02-05 14:05 | 0.46528 | 138 | 3102 | 0 | 0 | 64.2083 | 1443.2917 | 0 | 0 |  |  | DATÇA
239498 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:BOZTEPE TR13 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 13:32 | 2017-02-05 14:24 | 0.86083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86083 |  |  | FETHİYE
239501 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-21A TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 13:20 | 2017-02-05 14:14 | 0.89417 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 69.745 | 0 | 0 |  |  | KAVAKLIDERE
239512 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 2TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 14:12 | 2017-02-05 17:45 | 3.5539 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 636.1461 | 0 | 0 |  |  | KÖYCEĞİZ
239513 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CIMENLIK3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 14:12 | 2017-02-05 14:58 | 0.77083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77083 | 0 | 0 |  |  | MARMARİS
239514 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SULEYMAN SAH 2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 14:10 | 2017-02-05 14:21 | 0.18722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.18722 |  |  | MERKEZ
239515 | 1 | KONYA | HADİM | TR:YALINÇEVRE1 TR1 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 14:12 | 2017-02-05 16:23 | 2.1919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1919 | 0 | 0 |  |  | MİLAS
239520 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:GURBUZLER1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 14:23 | 2017-02-05 15:53 | 1.5019 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5058 |  |  | ORTACA
239521 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HARMANCIK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 14:06 | 2017-02-05 15:01 | 0.91417 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 42.0517 |  |  | ULA
239522 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YILMAZ CAMI TR 3.20 TRCikis:D Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 13:59 | 2017-02-05 14:59 | 1.0072 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 318.2822 | 0 | 0 |  |  | YATAĞAN
239525 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F17-BUSAN FİDERİ DM:DEMIRCI DM DMCikis:DEMIRCI DM-MUAYENE İSTASYONU ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 14:26 | 2017-02-05 15:05 | 0.63944 | 6 | 61 | 0 | 0 | 3.8367 | 39.0061 | 0 | 0 |  |  | BULANIK
239531 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE SUBASI4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 14:33 | 2017-02-05 17:56 | 3.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 0 | 0 |  |  | HASKÖY
239535 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F10-TATLICAK FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 14:41 | 2017-02-05 16:10 | 1.4761 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.4761 | 1.4761 | 0 | 0 |  |  | KORKUT
239538 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F7-HACIBEKTAŞ FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:62 NOLU BARAK KOK KOKCikis:62 NOLU BARAK KOK - KIZILAĞIL/KÖŞEKTAŞ ÇIKIŞI TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 14:43 | 2017-02-05 16:53 | 2.1669 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 60.6744 |  |  | MALAZGİRT
239539 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:CAT3 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 14:48 | 2017-02-05 15:30 | 0.69972 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 23.7906 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
239540 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI25 TR TRCikis: | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 14:53 | 2017-02-05 15:09 | 0.26444 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 15.0733 | 0 | 0 |  |  | VARTO
239541 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI8 TR TRCikis: | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 14:56 | 2017-02-05 16:35 | 1.6564 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 124.2292 | 0 | 0 |  |  | ACIGÖL
239543 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR-20 CUMHURİYET TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 14:54 | 2017-02-05 15:47 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 54.56 |  |  | AVANOS
239547 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BAYAVSAR TR 4 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 14:51 | 2017-02-05 15:56 | 1.0794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0794 | 0 | 0 |  |  | DERİNKUYU
239548 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F2-DİNEK FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:YENISU KOK KOKCikis:YENISU KOK-BALÇIKHİSAR KÖY ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 15:02 | 2017-02-05 16:44 | 1.7103 | 0 | 139 | 73 | 115 | 0 | 237.7286 | 124.8503 | 196.6819 |  |  | GÜLŞEHİR
239553 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F16-FUAR FİDERİ DM:TUYAP DM DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 14:18 | 2017-02-05 16:21 | 2.0572 | 2 | 22 | 0 | 0 | 4.1144 | 45.2589 | 0 | 0 |  |  | HACIBEKTAŞ
239556 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LARENDE1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 15:04 | 2017-02-05 16:20 | 1.2711 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.44 |  |  | KOZAKLI
239560 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20510 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 15:17 | 2017-02-05 15:38 | 0.35778 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0733 |  |  | MERKEZ
239563 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-30 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 15:09 | 2017-02-05 16:15 | 1.0967 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0967 |  |  | ÜRGÜP
239564 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 15:02 | 2017-02-05 18:00 | 2.9597 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 1542.0153 | 0 | 0 |  |  | ALTUNHİSAR
239568 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SAZLI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 15:27 | 2017-02-05 17:38 | 2.1808 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1808 |  |  | BOR
239572 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:MUTLU KOK KOKCikis:MUTLU KOK-BASARAN CIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 15:30 | 2017-02-05 18:09 | 2.6356 | 0 | 0 | 64 | 45 | 0 | 0 | 168.6756 | 118.6 |  |  | MERKEZ
239574 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:CESMELISEBIL3 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 15:34 | 2017-02-05 17:56 | 2.3525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3525 |  |  | ULUKIŞLA
239580 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ELMAYURDU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 15:40 | 2017-02-05 17:48 | 2.1489 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1489 |  |  | ÇAMARDI
239585 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ALTAY TR1 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 15:48 | 2017-02-05 17:20 | 1.5356 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0711 |  |  | ÇİFTLİK
239586 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:HUYUK TRT 13 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 15:59 | 2017-02-05 18:36 | 2.6147 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6147 |  |  | AKKUŞ
239587 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BELEKLER TR1 (160 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 15:52 | 2017-02-05 17:26 | 1.5597 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 51.4708 |  |  | AYBASTI
239589 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:YENICE2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 16:00 | 2017-02-05 17:13 | 1.2147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2147 | 0 | 0 |  |  | FATSA
239593 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:RAUF ORBAY1 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 16:14 | 2017-02-05 17:23 | 1.1442 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4325 | 0 | 0 |  |  | GÖLKÖY
239595 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F6-FIRINCILAR (ORTAK) FİDERİ DM:TR2 (2. NOLU DM) DMCikis:TR-2 (2. NOLU DM)-TR2-1 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 16:11 | 2017-02-05 18:59 | 2.8122 | 0 | 208 | 4 | 3369 | 0 | 584.9422 | 11.2489 | 9474.3767 |  |  | GÜLYALI
239596 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MUSALLA5 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 16:16 | 2017-02-05 17:02 | 0.77222 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 46.3333 | 0 | 0 |  |  | GÜRGENTEPE
239599 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KUKURT TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 16:21 | 2017-02-05 18:01 | 1.6575 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6575 |  |  | KABADÜZ
239600 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:CEZA EVI TR11 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 16:25 | 2017-02-05 17:21 | 0.93194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93194 | 0 | 0 |  |  | KABATAŞ
239602 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F12-EREZYON FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:YAZAMCA KOK KOKCikis:YAZAMCA KOK-YENİYAYLA ÇIKIŞI TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 16:29 | 2017-02-05 18:30 | 2.0136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0136 | 0 |  |  | KORGAN
239605 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:KOCYIGIT1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 16:33 | 2017-02-05 17:16 | 0.72306 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.5689 | 0 | 0 |  |  | KUMRU
239610 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 16:43 | 2017-02-05 18:51 | 2.1258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1258 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
239611 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21506 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 16:45 | 2017-02-05 17:35 | 0.83722 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5117 |  |  | MESUDİYE
239616 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:DEREKASABASI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 16:52 | 2017-02-05 19:21 | 2.4747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4747 | 0 | 0 |  |  | PERŞEMBE
239617 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:INCESU KOK KOKCikis:INCESI KOK-EMİRGAZİ ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 16:58 | 2017-02-05 18:42 | 1.7272 | 1 | 17 | 0 | 6 | 1.7272 | 29.3628 | 0 | 10.3633 |  |  | ULUBEY
239618 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULUTAS1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 17:02 | 2017-02-05 20:10 | 3.1275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1275 | 0 | 0 |  |  | ÇAMAŞ
239619 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR124 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 16:54 | 2017-02-05 18:02 | 1.1317 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 26.0283 | 0 | 0 |  |  | ÇATALPINAR
239630 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ARAKOY1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 17:34 | 2017-02-05 18:42 | 1.1339 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2678 |  |  | ÇAYBAŞI
239632 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:GIYMIR1 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 17:32 | 2017-02-05 19:01 | 1.4803 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 78.4547 |  |  | ÜNYE
239633 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:YESILDAG TR 3 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 14:03 | 2017-02-05 20:42 | 6.6514 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.6056 | 0 | 0 |  |  | İKİZCE
239634 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESMEKAYA2 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 17:41 | 2017-02-05 19:00 | 1.3283 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 118.2217 | 0 | 0 |  |  | ARDEŞEN
239639 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 10101 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 17:50 | 2017-02-05 18:28 | 0.63861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63861 |  |  | DEREPAZARI
239642 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 17:53 | 2017-02-05 19:29 | 1.5933 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 65.3267 |  |  | FINDIKLI
239646 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F3-BELÖREN FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:AVCITEPE KOK KOKCikis:AVCITEPE KOK-AVCITEPE KÖY ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 18:03 | 2017-02-05 18:18 | 0.24278 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0.24278 | 8.2544 |  |  | GÜNEYSU
239649 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR 1.11 HASTANE TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 18:04 | 2017-02-05 18:52 | 0.78694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78694 | 0 | 0 |  |  | HEMŞİN
239651 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:BASKUYU3 TR TRCikis:A-B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 18:13 | 2017-02-05 21:42 | 3.4783 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 180.8733 | 0 | 0 |  |  | KALKANDERE
239659 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 53 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 18:21 | 2017-02-05 19:21 | 1.0086 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.0689 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
239663 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CIVAR2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 18:25 | 2017-02-05 19:48 | 1.3769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3769 | 0 | 0 |  |  | PAZAR
239668 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ALAKOVA TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-02-05 18:36 | 2017-02-05 18:53 | 0.28472 | 1 | 9208 | 0 | 0 | 0.28472 | 2621.7222 | 0 | 0 |  |  | ÇAMLIHEMŞİN
239670 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1684 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 18:47 | 2017-02-05 18:59 | 0.19611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19611 |  |  | ÇAYELİ
239671 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:AKCABELEN TR 1 TRCikis:C-B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 18:37 | 2017-02-05 21:02 | 2.4203 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.2608 | 0 | 0 |  |  | İKİZDERE
239673 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:ASAGIESENCE TR 4 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 18:46 | 2017-02-05 20:44 | 1.9644 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9289 | 0 | 0 |  |  | İYİDERE
239676 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 4TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 19:04 | 2017-02-05 20:18 | 1.2381 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 33.4275 | 0 | 0 |  |  | ADAPAZARI
239679 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:OZLEM3 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 19:08 | 2017-02-05 19:48 | 0.66472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66472 | 0 | 0 |  |  | AKYAZI
239682 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 19:05 | 2017-02-05 21:18 | 2.2139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2139 |  |  | ARİFİYE
239683 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNAHERSEK20 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 19:19 | 2017-02-05 21:12 | 1.8706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8706 | 0 | 0 |  |  | ERENLER
239685 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SAKARYA6 TR TRCikis:PAMUK SOK NO:28 ÖNÜ KARŞISI | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 19:26 | 2017-02-05 20:57 | 1.5181 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5542 | 0 | 0 |  |  | FERİZLİ
239686 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:UCARI MH TR21 (250 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 19:21 | 2017-02-05 20:15 | 0.89 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | 0 | 0 |  |  | GEYVE
239688 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK34 PARK TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 19:30 | 2017-02-05 20:38 | 1.1253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1253 | 0 | 0 |  |  | HENDEK
239690 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SELIM SULTAN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 19:31 | 2017-02-05 22:09 | 2.6308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6308 | 0 | 0 |  |  | KARAPÜRÇEK
239691 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:KOSK KOK KOKCikis:KOSK KOK-BAYRAMDÜĞÜN ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 19:32 | 2017-02-05 22:09 | 2.6153 | 0 | 0 | 54 | 192 | 0 | 0 | 141.225 | 502.1333 |  |  | KARASU
239695 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ENGILLI DSI2 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 19:39 | 2017-02-05 20:49 | 1.1594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1594 | 0 | 0 |  |  | KAYNARCA
239696 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YILMAZ CAMI TR 3.20 TRCikis:D Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 19:40 | 2017-02-05 20:41 | 1.0125 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 319.95 | 0 | 0 |  |  | KOCAALİ
239697 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F3-SANCAK FİDERİ DM:DM-3 ( BOSNAHERSEK DM ) DMCikis:DM3-BOSNAHERSEK6 TR ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 19:37 | 2017-02-05 21:08 | 1.5061 | 0 | 1707 | 0 | 0 | 0 | 2570.9317 | 0 | 0 |  |  | PAMUKOVA
239703 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KALINAĞIL1 TR1 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 19:42 | 2017-02-05 20:28 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 16.94 |  |  | SAPANCA
239704 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:PEYAMI SAFA3 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 19:40 | 2017-02-05 21:37 | 1.9461 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8922 | 0 | 0 |  |  | SERDİVAN
239705 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:MUTLU TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 19:42 | 2017-02-05 19:59 | 0.29056 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 26.4406 | 0 | 0 |  |  | SÖĞÜTLÜ
239708 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 19:53 | 2017-02-05 20:44 | 0.85806 | 0 | 0 | 1 | 325 | 0 | 0 | 0.85806 | 278.8681 |  |  | TARAKLI
239710 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KEYKUBAT3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 19:49 | 2017-02-05 20:49 | 0.98972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98972 | 0 | 0 |  |  | ALAÇAM
239712 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU SEHIT METIN TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 19:49 | 2017-02-05 21:09 | 1.335 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.335 | 0 | 0 |  |  | ASARCIK
239716 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TASKALE2 TR TRCikis:A-KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 19:59 | 2017-02-05 22:18 | 2.3236 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 148.7111 |  |  | ATAKUM
239717 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DURUNDAY2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 20:03 | 2017-02-05 20:29 | 0.42944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42944 |  |  | AYVACIK
239718 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KARKIN11 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 20:06 | 2017-02-05 21:50 | 1.7269 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1808 | 0 | 0 |  |  | BAFRA
239724 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YARMA4 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 20:37 | 2017-02-05 21:33 | 0.93389 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 94.3228 | 0 | 0 |  |  | CANİK
239728 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 29 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 20:46 | 2017-02-05 21:29 | 0.71694 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 83.8825 | 0 | 0 |  |  | HAVZA
239730 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 20:47 | 2017-02-05 21:46 | 0.98528 | 0 | 2001 | 0 | 264 | 0 | 1971.5408 | 0 | 260.1133 |  |  | KAVAK
239731 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 20:47 | 2017-02-05 22:03 | 1.2583 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1.2583 | 6.2917 |  |  | LADİK
239733 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F16-FUAR FİDERİ DM:AYKENT DM DMCikis:AYKENT DM-DERESOY TABAN ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 20:53 | 2017-02-05 21:42 | 0.80972 | 26 | 5 | 0 | 0 | 21.0528 | 4.0486 | 0 | 0 |  |  | 19 MAYIS
239734 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DOGRUGOZ3 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 20:38 | 2017-02-05 22:14 | 1.6014 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 36.8319 | 0 | 0 |  |  | SALIPAZARI
239737 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:ALANOZU2 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 19:56 | 2017-02-05 21:35 | 1.6436 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2872 | 0 | 0 |  |  | TEKKEKÖY
239741 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILER6 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 21:23 | 2017-02-05 22:10 | 0.785 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.785 | 0 | 0 |  |  | TERME
239745 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR12 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 21:41 | 2017-02-05 22:23 | 0.70639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70639 | 0 | 0 |  |  | VEZİRKÖPRÜ
239746 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YUKARI PINARBASI1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 21:44 | 2017-02-05 23:02 | 1.3014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3014 | 0 | 0 |  |  | YAKAKENT
239752 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR7 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 22:07 | 2017-02-05 22:50 | 0.71583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4317 | 0 | 0 |  |  | ÇARŞAMBA
239753 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2C 8TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 22:12 | 2017-02-05 23:13 | 1.0228 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0456 | 0 | 0 |  |  | İLKADIM
239758 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESKIL11 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 22:27 | 2017-02-05 22:46 | 0.31361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31361 | 0 | 0 |  |  | TİLLO
239759 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR21 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 22:33 | 2017-02-05 23:10 | 0.61222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61222 | 0 | 0 |  |  | BAYKAN
239761 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:GOLYAZI6 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 21:54 | 2017-02-05 23:31 | 1.6111 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.8333 | 0 | 0 |  |  | ERUH
239763 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F11-İNSUYU FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:PINARBAŞI KÖK1 KOKCikis:PINARBAŞI KÖK1-ÇEŞMELİ SEBİL ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 22:44 | 2017-02-06 01:03 | 2.3217 | 0 | 0 | 70 | 19 | 0 | 0 | 162.5167 | 44.1117 |  |  | KURTALAN
239768 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F17-IŞIKLAR FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:ICILER KOK KOKCikis:ICILER KOK-İCİLER ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 23:16 | 2017-02-06 05:23 | 6.1239 | 0 | 0 | 16 | 443 | 0 | 0 | 97.9822 | 2712.8828 |  |  | MERKEZ
239771 | 1 | KONYA | KULU | TR:TAVSANCALI TR13 TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 23:19 | 2017-02-06 00:10 | 0.84667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.9267 | 0 | 0 |  |  | PERVARİ
239773 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNAHERSEK12 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 23:32 | 2017-02-06 00:40 | 1.1431 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.0014 | 0 | 0 |  |  | ŞİRVAN
239778 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 23:45 | 2017-02-06 01:31 | 1.7594 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0378 | 0 | 0 |  |  | AYANCIK
239781 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ASEVI YANI TR 3.37 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 00:04 | 2017-02-06 01:05 | 1.0169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0169 | 0 | 0 |  |  | BOYABAT
239782 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 15TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 00:08 | 2017-02-06 00:27 | 0.32444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.64889 | 0 | 0 |  |  | DURAĞAN
239783 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AYDINLIK3 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 00:08 | 2017-02-06 01:33 | 1.4183 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.765 | 0 | 0 |  |  | DİKMEN
239789 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU74 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 00:26 | 2017-02-06 01:36 | 1.1636 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.8181 | 0 | 0 |  |  | ERFELEK
239790 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F2-ŞEHİR-1 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:TR 1-45 KOKCikis:TR 1-45 - TR 1-46 ÇIKIŞI TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 00:38 | 2017-02-06 00:54 | 0.27361 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 85.0931 | 0 | 0 |  |  | GERZE
239794 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F11-ÇAYHAN FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:BULGURLUK-ÇAYHAN KÖK KOKCikis:BULGURLUK-ÇAYHAN KÖK-AZİZİYE ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 00:54 | 2017-02-06 04:59 | 4.0772 | 0 | 818 | 67 | 218 | 0 | 3335.1678 | 273.1739 | 888.8344 |  |  | MERKEZ
239799 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 01:32 | 2017-02-06 02:22 | 0.84167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84167 | 0 | 0 |  |  | SARAYDÜZÜ
239803 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F11-MEZBAHA FİDERİ DM:MEZBAHA DM DMCikis:DM33-EMİRGAZİ1 TR ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 02:51 | 2017-02-06 04:36 | 1.7458 | 1 | 56 | 0 | 0 | 1.7458 | 97.7667 | 0 | 0 |  |  | TÜRKELİ
239804 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:CAMILI3 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 03:00 | 2017-02-06 08:42 | 5.7011 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 68.4133 | 0 | 0 |  |  | AKINCILAR
239808 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MUSALLA6 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 03:59 | 2017-02-06 05:43 | 1.7419 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.2258 | 0 | 0 |  |  | ALTINYAYLA
239811 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-ESENTEPE ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:ESENTEPE KOK KOKCikis:ESENTEPE KOK-ERBİŞİM ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 04:57 | 2017-02-06 06:36 | 1.6486 | 0 | 15 | 7 | 686 | 0 | 24.7292 | 11.5403 | 1130.9472 |  |  | DOĞANŞAR
239815 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F3-YENİ OTOGAR FİDERİ DM:KIRSEHIR DM1 DMCikis:KIRSEHIR DM1 - TR1-125 IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 06:53 | 2017-02-06 07:32 | 0.65361 | 0 | 0 | 0 | 1634 | 0 | 0 | 0 | 1068.0006 |  |  | DİVRİĞİ
239816 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK27 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 07:00 | 2017-02-06 07:48 | 0.79611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79611 | 0 | 0 |  |  | GEMEREK
239818 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 07:09 | 2017-02-06 08:02 | 0.88167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88167 | 0 | 0 |  |  | GÖLOVA
239824 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20807 TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 07:30 | 2017-02-06 08:51 | 1.3569 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4278 |  |  | GÜRÜN
239829 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HÜYÜK TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 07:42 | 2017-02-06 09:57 | 2.2597 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 162.7 |  |  | HAFİK
239830 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:CAKIRCA TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 07:41 | 2017-02-06 10:14 | 2.555 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.555 |  |  | KANGAL
239835 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F17-BUSAN FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:BUSAN8 TR KOKCikis:BUSAN8 TR-KONAYPETSAN ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 08:01 | 2017-02-06 08:42 | 0.68917 | 32 | 10 | 0 | 0 | 22.0533 | 6.8917 | 0 | 0 |  |  | KOYULHİSAR
239836 | 1 | KONYA | KULU | TR:KARACADAG3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 08:04 | 2017-02-06 08:50 | 0.77694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5539 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
239837 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR5 TR TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 08:08 | 2017-02-06 09:24 | 1.2667 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 150.7333 | 0 | 0 |  |  | SUŞEHRİ
239840 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:4B 3A/TR KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 07:56 | 2017-02-06 09:05 | 1.1581 | 0 | 862 | 0 | 0 | 0 | 998.2439 | 0 | 0 |  |  | ULAŞ
239842 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:ULUKIŞLA TR1 KOKCikis:ULUKIŞLA TR-1 - ULUKIŞLA TR-2 ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 08:16 | 2017-02-06 08:50 | 0.57417 | 0 | 0 | 0 | 2651 | 0 | 0 | 0 | 1522.1158 |  |  | YILDIZELİ
239843 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:S.GOKKAYA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 08:13 | 2017-02-06 09:02 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81 |  |  | ZARA
239845 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-10 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-06 06:48 | 2017-02-06 18:27 | 11.6431 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 1350.5944 | 0 | 0 |  |  | İMRANLI
239848 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:BASKOY TURKCELL BAZ. TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 08:19 | 2017-02-06 09:58 | 1.6508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6508 | 0 | 0 |  |  | ŞARKIŞLA
239855 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:DM10/TR07 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 08:31 | 2017-02-06 10:14 | 1.7147 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7147 |  |  | HAYRABOLU
239856 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 19TR TRCikis:C KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / DİREK EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 08:39 | 2017-02-06 09:10 | 0.525 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 88.725 | 0 | 0 |  |  | MALKARA
239858 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTEPE7 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 08:36 | 2017-02-06 11:02 | 2.4294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4294 | 0 | 0 |  |  | MARMARAEREĞLİSİ
239861 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F1-ÖZKONAK FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 08:41 | 2017-02-06 10:23 | 1.6986 | 1 | 708 | 10 | 5 | 1.6986 | 1202.6167 | 16.9861 | 8.4931 |  |  | MERKEZ
239868 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇİFTLİK TR 8 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 08:48 | 2017-02-06 10:14 | 1.4336 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 210.7408 | 0 | 0 |  |  | MURATLI
239869 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALPASLAN1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 08:50 | 2017-02-06 09:17 | 0.44778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44778 |  |  | SARAY
239877 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:F7-AKÇAKENT FİDERİ DM:CICEKDAG DM DMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM-AKÇAKENT ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 08:55 | 2017-02-06 10:50 | 1.9147 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 78.5036 |  |  | ÇERKEZKÖY
239879 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:SEVGI EVLERI KOK KOKCikis:SEVGI EVLERI KOK-KÖYLER ÇIKIŞI TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 08:55 | 2017-02-06 09:59 | 1.0747 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2242 | 0 |  |  | ÇORLU
239881 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 09:00 | 2017-02-06 17:55 | 8.9158 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 2763.9083 |  |  | ŞARKÖY
239885 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ADSIZ5 TR TRCikis:A Kolu | AG - FAZ YÖNÜ TERS / TRAFO AG ÇIKIŞI - TESİS BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 08:59 | 2017-02-06 10:12 | 1.2122 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8489 | 0 | 0 |  |  | ALMUS
239888 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ÇAVDARLI TR 8 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-02-06 09:03 | 2017-02-06 09:27 | 0.39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 |  |  | ARTOVA
239892 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 09:11 | 2017-02-06 10:05 | 0.90722 | 1 | 280 | 0 | 0 | 0.90722 | 254.0222 | 0 | 0 |  |  | BAŞÇİFTLİK
239894 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:TOL KOK KOKCikis:TOL KOK-TOL KÖY ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 09:09 | 2017-02-06 15:54 | 6.7511 | 0 | 0 | 1 | 163 | 0 | 0 | 6.7511 | 1100.4311 |  |  | ERBAA
239895 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:AKSARAY TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 09:02 | 2017-02-06 11:00 | 1.9661 | 0 | 0 | 2 | 189 | 0 | 0 | 3.9322 | 371.595 |  |  | MERKEZ
239896 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKIŞLA TR9 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 09:06 | 2017-02-06 10:57 | 1.8461 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 107.0744 |  |  | NİKSAR
239900 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F2-ŞEHİR-1 FİDERİ DM: DMCikis: IM:NIGDE IM3 IMCikis:IM3 - YEŞİLBURÇ ÇIKIŞI KOK:YAYLAYOLU KÖK KOKCikis:YAYLAYOLU KÖK -PINARCIK ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-02-06 09:17 | 2017-02-06 19:29 | 10.2006 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 3917.0133 |  |  | PAZAR
239901 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM:BEYSEHIR YENI DM DMCikis:BEYSEHIR YENI DM-BEYŞEHİR TR-1 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:AKKANAT KIZ ÖĞRENCİ YURDU KOKCikis:AKKANAT KIZ ÖĞRENCİ YURDU-BEYŞEHİR TR-23 GİRİŞ TR | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 09:16 | 2017-02-06 09:53 | 0.62417 | 1 | 201 | 3 | 339 | 0.62417 | 125.4575 | 1.8725 | 211.5925 |  |  | REŞADİYE
239903 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM:YERKOY TM TMCikis:F7-AKÇAKENT FİDERİ DM:AKCAKENT DM7 DMCikis:AKÇAKENT DM7-HAMZABEY ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 09:16 | 2017-02-06 10:32 | 1.2794 | 0 | 224 | 0 | 3 | 0 | 286.5956 | 0 | 3.8383 |  |  | SULUSARAY
239904 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BEŞERKAC 1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 08:58 | 2017-02-06 13:54 | 4.9278 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.8556 |  |  | TURHAL
239908 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:DEVECI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 09:24 | 2017-02-06 09:54 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 39.69 |  |  | YEŞİLYURT
239914 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F19-YAZIR FİDERİ DM:DM-10 ( MALAS YOLU ) DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 08:47 | 2017-02-06 16:19 | 7.5369 | 0 | 1198 | 0 | 0 | 0 | 9029.2594 | 0 | 0 |  |  | ZİLE
239915 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALPASLAN6 TR TRCikis:EFENDİ SOKAK BOX | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 09:31 | 2017-02-06 10:02 | 0.51194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51194 |  |  | AKÇAABAT
239919 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HAMIDIYE2 TR TRCikis: | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 09:45 | 2017-02-06 18:15 | 8.5056 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 1309.8556 |  |  | ARAKLI
239920 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-5 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 09:44 | 2017-02-06 10:21 | 0.61778 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 206.9556 | 0 | 0 |  |  | ARSİN
239921 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:ERBISIM KOK KOKCikis:ERBİŞİM KÖK-TEPEKÖY ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 09:44 | 2017-02-06 10:27 | 0.71972 | 0 | 15 | 7 | 686 | 0 | 10.7958 | 5.0381 | 493.7294 |  |  | BEŞİKDÜZÜ
239923 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:NINENIN BAHCESI TR 1.1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 09:43 | 2017-02-06 10:45 | 1.0472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0472 | 0 | 0 |  |  | DERNEKPAZARI
239925 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F7-GEVREKLİ FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:GEVREKLI KOK KOKCikis:GEVREKLI KOK-BOSTANDERE KÖK ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 09:43 | 2017-02-06 10:25 | 0.69806 | 1 | 1436 | 11 | 81 | 0.69806 | 1002.4078 | 7.6786 | 56.5425 |  |  | DÜZKÖY
239926 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:CAMILI3 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 09:34 | 2017-02-06 10:18 | 0.73306 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.7967 | 0 | 0 |  |  | HAYRAT
239931 | 1 | KONYA | DERBENT | TR:KORVELI1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 09:48 | 2017-02-06 10:53 | 1.0836 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1672 |  |  | KÖPRÜBAŞI
239933 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:TEPEKÖY TR1 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 09:51 | 2017-02-06 11:54 | 2.0567 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1133 |  |  | MAÇKA
239936 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F14-KAŞÖREN FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:ISHAKUSAGI1 KOK KOKCikis:ADAKASIM KÖK ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 09:59 | 2017-02-06 17:25 | 7.4403 | 0 | 0 | 49 | 368 | 0 | 0 | 364.5736 | 2738.0222 |  |  | MERKEZ
239939 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30833 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 09:56 | 2017-02-06 13:53 | 3.9433 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9433 |  |  | OF
239940 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F6-AĞCAŞAR FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 10:02 | 2017-02-06 17:31 | 7.4822 | 0 | 1 | 0 | 1074 | 0 | 7.4822 | 0 | 8035.9067 |  |  | SÜRMENE
239942 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:BUYUKBURUNAGIL1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 10:01 | 2017-02-06 12:35 | 2.5594 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5594 |  |  | TONYA
239947 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOYALI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 10:12 | 2017-02-06 12:39 | 2.4628 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 36.9417 |  |  | VAKFIKEBİR
239948 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:PINARBASI TR3 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 10:12 | 2017-02-06 14:48 | 4.6064 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.2128 |  |  | YOMRA
239950 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BAYAVSAR TR 3 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 10:14 | 2017-02-06 11:33 | 1.3197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3197 | 0 | 0 |  |  | ÇARŞIBAŞI
239951 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F4-ALADAĞ FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:BADEMLI KOK KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 10:16 | 2017-02-06 18:11 | 7.9172 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15.8344 | 0 | 7.9172 |  |  | ÇAYKARA
239952 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ESEKOLDUREN1 TR TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 10:22 | 2017-02-06 16:04 | 5.6992 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 170.975 |  |  | ŞALPAZARI
239953 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:3A 1TR KOKCikis:3A 1TR-3A3ÇIKIŞ TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 10:20 | 2017-02-06 14:27 | 4.1064 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 615.9583 | 0 | 0 |  |  | HOZAT
239954 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:KARABULUT KOK KOKCikis:KARABULUT KOK-KARABULUT TR 4 ÇIKIŞI TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 10:24 | 2017-02-06 15:25 | 5.015 | 0 | 0 | 2 | 671 | 0 | 0 | 10.03 | 3365.065 |  |  | MAZGİRT
239955 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 27TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 10:23 | 2017-02-06 11:47 | 1.4128 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 293.8578 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
239958 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis: DM:DM24-YAYLAPINAR DM DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 10:25 | 2017-02-06 15:13 | 4.8033 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 1445.8033 |  |  | NAZIMİYE
239960 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:MEVLUTLU TR1 TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 10:29 | 2017-02-06 16:14 | 5.7564 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 126.6406 |  |  | OVACIK
239961 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR87 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 10:24 | 2017-02-06 11:28 | 1.0678 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1356 |  |  | PERTEK
239962 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:SEVGI EVLERI KOK KOKCikis:SEVGI EVLERI KOK-KÖYLER ÇIKIŞI TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 10:28 | 2017-02-06 12:29 | 2.0111 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.0333 | 0 |  |  | PÜLÜMÜR
239963 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BASARAKAVAK1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 10:59 | 2017-02-06 14:28 | 3.4908 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.9817 | 0 | 0 |  |  | ÇEMİŞGEZEK
239965 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK9 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 10:28 | 2017-02-06 12:58 | 2.4942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4942 | 0 | 0 |  |  | AKÇAKALE
239967 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F9-MERKEZ FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:CUMRA39 TR KOKCikis:CUMRA39 TR-TR40 CIKISI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 10:32 | 2017-02-06 11:38 | 1.1144 | 0 | 1982 | 0 | 0 | 0 | 2208.8289 | 0 | 0 |  |  | BOZOVA
239969 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR34 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 10:34 | 2017-02-06 11:27 | 0.88361 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 176.7222 |  |  | BİRECİK
239976 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR51 TR TRCikis:3 NOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 10:36 | 2017-02-06 13:29 | 2.8733 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 172.4 |  |  | CEYLANPINAR
239978 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F11-MEZBAHA FİDERİ DM:MEZBAHA DM DMCikis:DM33-EMİRGAZİ1 TR ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 10:38 | 2017-02-06 11:05 | 0.45194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45194 | 0 | 0 |  |  | HALFETİ
239982 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KUZOREN1 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 10:41 | 2017-02-06 11:36 | 0.92056 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 25.7756 | 0 | 0 |  |  | HARRAN
239984 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR3 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 10:35 | 2017-02-06 12:25 | 1.8361 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 635.2944 | 0 | 0 |  |  | HİLVAN
239987 | 1 | KONYA | HADİM | TR:TAŞPINAR1 TR6 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 10:52 | 2017-02-06 13:40 | 2.8078 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 120.7344 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
239988 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:UGURLU2 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 10:50 | 2017-02-06 12:15 | 1.4114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4114 |  |  | SURUÇ
239989 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:BUYUKKARAPINAR1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 10:49 | 2017-02-06 11:55 | 1.0969 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0969 |  |  | SİVEREK
239990 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-BOZTEPE YENİ HAT ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 10:56 | 2017-02-06 13:47 | 2.8422 | 0 | 334 | 1 | 7 | 0 | 949.3022 | 2.8422 | 19.8956 |  |  | VİRANŞEHİR
239992 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:EDİKLİ TR 1 KOKCikis:EDİKLİ TR 1-EDİKLİ TR 2 ÇIKIŞI TR | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 10:59 | 2017-02-06 11:34 | 0.59333 | 0 | 58 | 0 | 17 | 0 | 34.4133 | 0 | 10.0867 |  |  | BANAZ
239993 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F3-AKÇAYAZI FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 11:01 | 2017-02-06 11:25 | 0.4 | 0 | 0 | 248 | 597 | 0 | 0 | 99.2 | 238.8 |  |  | EŞME
239994 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:KARAHUYUK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 11:02 | 2017-02-06 15:29 | 4.4453 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4453 |  |  | KARAHALLI
239996 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİ DM:KADINHANI DM DMCikis:KADINHANI DM-FİDER1 ILGIN ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 11:04 | 2017-02-06 16:42 | 5.6328 | 1 | 1977 | 100 | 576 | 5.6328 | 11136.0017 | 563.2778 | 3244.48 |  |  | MERKEZ
239998 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:AKKISE7 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 11:05 | 2017-02-06 13:07 | 2.0292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0292 | 0 | 0 |  |  | SİVASLI
239999 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 53 TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 11:03 | 2017-02-06 18:09 | 7.0939 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1773.4722 | 0 | 0 |  |  | ULUBEY
240000 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:KAYAAGZI2 TR TRCikis: | AG - GERİLİM YÜKSEK / NÖTR İLETKENİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 11:03 | 2017-02-06 15:56 | 4.8847 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.7694 |  |  | BAHÇESARAY
240001 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ DM: DMCikis: IM:TR127 TURBE IM IMCikis:TÜRBE İM-NEVŞEHİR TR 69 SANTRAL KABİN ÇIKIŞI KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 11:08 | 2017-02-06 15:58 | 4.8367 | 0 | 0 | 0 | 735 | 0 | 0 | 0 | 3554.95 |  |  | BAŞKALE
240002 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY46 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 11:09 | 2017-02-06 12:30 | 1.3497 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.0983 |  |  | EDREMİT
240003 | 1 | KONYA | KULU | TR:KARACADAG3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 11:07 | 2017-02-06 12:00 | 0.88583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88583 | 0 | 0 |  |  | ERCİŞ
240006 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 11:04 | 2017-02-06 11:18 | 0.2325 | 3 | 1375 | 0 | 0 | 0.6975 | 319.6875 | 0 | 0 |  |  | GEVAŞ
240010 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:ORTAKOY KOK-A KOKCikis:ORTAKOY KOK-A-KÖYLER ÇIKIŞI TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 11:07 | 2017-02-06 13:23 | 2.2719 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24.9914 |  |  | GÜRPINAR
240013 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F6-KADINHANI FİDERİ DM:ILGIN DM 44 DMCikis:ILGIN DM 44-AKPLAS DM ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:OLUKPINAR KOK KOKCikis:OLUKPINAR KÖK-KALE TR 1 ÇIKIŞI TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 11:22 | 2017-02-06 14:57 | 3.5978 | 0 | 0 | 24 | 343 | 0 | 0 | 86.3467 | 1234.0378 |  |  | MERKEZ
240019 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-3 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 11:24 | 2017-02-06 12:11 | 0.78139 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 271.1419 | 0 | 0 |  |  | MURADİYE
240020 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:YUVA1 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 11:26 | 2017-02-06 14:08 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 110.7 |  |  | SARAY
240021 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ORNEKKOY4 TR TRCikis:A-B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 11:24 | 2017-02-06 19:05 | 7.6881 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6881 |  |  | ÇALDIRAN
240023 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GOKYURT1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 11:27 | 2017-02-06 15:21 | 3.8944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8944 |  |  | ÇATAK
240028 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACIVEYISZADE5 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 11:29 | 2017-02-06 11:58 | 0.48278 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4483 |  |  | ÖZALP
240034 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR29 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 11:32 | 2017-02-06 12:40 | 1.1367 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1367 |  |  | AKDAĞMADENİ
240038 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:SELKİ TR 4 TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 10:45 | 2017-02-06 13:28 | 2.7131 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 143.7919 | 0 | 0 |  |  | AYDINCIK
240040 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F17-BUSAN FİDERİ DM:BUSAN DM DMCikis:BUSAN DM-KERESTECİLER 3 TR ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 11:44 | 2017-02-06 12:33 | 0.83056 | 37 | 265 | 0 | 0 | 30.7306 | 220.0972 | 0 | 0 |  |  | BOĞAZLIYAN
240041 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F4-AYRANCI FİDERİ DM:500 EVLER DM1 DMCikis:500 EVLER DM1-BEYKÖY ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 11:56 | 2017-02-06 15:41 | 3.7536 | 0 | 1 | 1 | 248 | 0 | 3.7536 | 3.7536 | 930.8956 |  |  | KADIŞEHRİ
240048 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TOKEYLI 1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 11:48 | 2017-02-06 15:06 | 3.2972 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 62.6472 |  |  | MERKEZ
240053 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:FESLİKAN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 11:56 | 2017-02-06 19:34 | 7.6244 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6244 |  |  | SARAYKENT
240058 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60808 TRCikis:D-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 12:17 | 2017-02-06 15:15 | 2.9711 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9711 |  |  | SARIKAYA
240059 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F4-KURUSEKİ FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:TEPEBASI KOK KOKCikis:TEPEBAŞI KÖK- TEPEBAŞI KÖYLER GRUBU ÇIKŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 12:15 | 2017-02-06 13:57 | 1.7022 | 0 | 0 | 9 | 1504 | 0 | 0 | 15.32 | 2560.1422 |  |  | SORGUN
240060 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DEĞİRMENLİ TR 7 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 12:08 | 2017-02-06 12:46 | 0.63583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63583 | 0 | 0 |  |  | YENİFAKILI
240061 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TEPEKÖY TR 1 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 12:09 | 2017-02-06 15:38 | 3.4892 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 596.6475 | 0 | 0 |  |  | YERKÖY
240066 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUSCA6 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 12:21 | 2017-02-06 15:25 | 3.0711 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 218.0489 | 0 | 0 |  |  | ÇANDIR
240068 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-3 TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 12:31 | 2017-02-06 14:48 | 2.2833 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 536.5833 | 0 | 0 |  |  | ÇAYIRALAN
240073 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MENGENE YENI KULE TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 12:29 | 2017-02-06 15:36 | 3.1186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1186 | 0 | 0 |  |  | ÇEKEREK
240076 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KEYKUBAT3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 12:37 | 2017-02-06 13:16 | 0.65278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65278 | 0 | 0 |  |  | ŞEFAATLİ
240085 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F24-BÜZÜCÜLER FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 12:46 | 2017-02-06 13:39 | 0.88306 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 61.8139 | 0 | 0 |  |  | ALAPLI
240086 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 12:47 | 2017-02-06 13:50 | 1.0475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0475 | 0 | 0 |  |  | DEVREK
240089 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:SEVGI EVLERI KOK KOKCikis:SEVGI EVLERI KOK-KÖYLER ÇIKIŞI TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 12:56 | 2017-02-06 18:02 | 5.1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0 |  |  | EREĞLİ
240091 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F2-SARAYONU FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:SARAYONU KOK KOKCikis:SARAYONU KOK-RİNG1 ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 13:00 | 2017-02-06 14:01 | 1.0114 | 0 | 94 | 0 | 150 | 0 | 95.0706 | 0 | 151.7083 |  |  | GÖKÇEBEY
240094 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KANDIL4 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 13:02 | 2017-02-06 14:29 | 1.4528 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 113.3167 |  |  | MERKEZ
240095 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:ESENTEPE1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 13:00 | 2017-02-06 15:42 | 2.7069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7069 | 0 | 0 |  |  | ÇAYCUMA
240096 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK15 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 13:02 | 2017-02-06 14:53 | 1.8533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8533 | 0 | 0 |  |  | AĞAÇÖREN
240101 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GEVREKLI MUSLUK YAYLA1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 13:22 | 2017-02-06 14:32 | 1.1567 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.47 |  |  | ESKİL
240107 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ESKI MAL PAZARI TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 13:28 | 2017-02-06 15:52 | 2.4017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4017 | 0 | 0 |  |  | GÜLAĞAÇ
240111 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:5A 1TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 13:26 | 2017-02-06 15:26 | 1.9964 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25.9531 | 0 | 0 |  |  | GÜZELYURT
240118 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:AKTOPRAK TR3 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 13:40 | 2017-02-06 15:52 | 2.1908 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1908 |  |  | MERKEZ
240121 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:BURUNSUZ TR 3 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 13:45 | 2017-02-06 15:03 | 1.3081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3081 | 0 | 0 |  |  | ORTAKÖY
240122 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ DM: DMCikis: IM:TR127 TURBE IM IMCikis:TÜRBE İM-NEVŞEHİR TR 148 ÇIKIŞI KOK:NEVSEHIR89 TR KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 13:50 | 2017-02-06 17:40 | 3.8261 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1033.05 |  |  | SARIYAHŞİ
240123 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SARICALAR1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 13:44 | 2017-02-06 15:35 | 1.8425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8425 | 0 | 0 |  |  | AYDINTEPE
240128 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:3A 1TR KOKCikis:3A 1TR-3C1 GİRİŞ TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 10:23 | 2017-02-06 18:32 | 8.1419 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 1856.3633 | 0 | 0 |  |  | DEMİRÖZÜ
240130 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FERITPASA3 TR TRCikis:F KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 11:47 | 2017-02-06 17:49 | 6.0336 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 337.8822 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
240135 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ARSLANTAS1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 13:56 | 2017-02-06 16:59 | 3.0628 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0628 |  |  | AYRANCI
240136 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SORKUN2TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 13:55 | 2017-02-06 18:14 | 4.3275 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 199.065 | 0 | 0 |  |  | BAŞYAYLA
240137 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-GÜVERCİNLİK ENH ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:AZABAĞLI GEZKUYU KÖK KOKCikis:AZABAGLI KÖK - GEZKUYU TR1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 13:58 | 2017-02-06 14:35 | 0.61056 | 0 | 0 | 22 | 21 | 0 | 0 | 13.4322 | 12.8217 |  |  | ERMENEK
240145 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MUSALLA5 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 11:05 | 2017-02-06 15:56 | 4.8511 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 451.1533 | 0 | 0 |  |  | KAZIMKARABEKİR
240153 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR7 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 13:35 | 2017-02-06 16:06 | 2.5161 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 138.3861 |  |  | MERKEZ
240162 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 10TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 14:21 | 2017-02-06 15:14 | 0.88056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88056 | 0 | 0 |  |  | SARIVELİLER
240167 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:DM10/TR07 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 14:25 | 2017-02-06 15:40 | 1.2444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2444 |  |  | BAHŞİLİ
240168 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL5 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 14:23 | 2017-02-06 17:01 | 2.6358 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 553.525 |  |  | BALIŞEYH
240169 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:İMRAHOR TR1 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 14:31 | 2017-02-06 18:49 | 4.3069 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3069 |  |  | DELİCE
240170 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F4-GÜLŞEHİR FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:58 NOLU KOK KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 14:34 | 2017-02-06 15:52 | 1.295 | 0 | 0 | 28 | 4 | 0 | 0 | 36.26 | 5.18 |  |  | KARAKEÇİLİ
240174 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1577 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 14:37 | 2017-02-06 18:42 | 4.0928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0928 | 0 | 0 |  |  | KESKİN
240175 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 12TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 13:43 | 2017-02-07 14:05 | 0.36278 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 110.2844 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
240179 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ASAGICIGIL TR3 (160 KVA) TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 14:39 | 2017-02-06 17:07 | 2.4706 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 377.995 |  |  | SULAKYURT
240180 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:KOLSUZ TR1 TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 14:48 | 2017-02-06 20:57 | 6.1483 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 830.025 |  |  | YAHŞİHAN
240185 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KILICASLAN7 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 14:53 | 2017-02-06 17:19 | 2.4331 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.2992 | 0 | 0 |  |  | ÇELEBİ
240188 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ DM:BEYSEHIR YENI DM DMCikis:BEYSEHIR YENI DM-BEYŞEHİR TR-1 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:AKKANAT KIZ ÖĞRENCİ YURDU KOKCikis:AKKANAT KIZ ÖĞRENCİ YURDU-BEYŞEHİR TR-23 GİRİŞ TR | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 14:53 | 2017-02-06 15:17 | 0.4025 | 1 | 201 | 3 | 339 | 0.4025 | 80.9025 | 1.2075 | 136.4475 |  |  | BEŞİRİ
240191 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ENGILLI DSI2 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 14:50 | 2017-02-06 15:51 | 1.0086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0086 | 0 | 0 |  |  | GERCÜŞ
240192 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR87 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 14:57 | 2017-02-06 15:29 | 0.53917 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0783 |  |  | HASANKEYF
240195 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTEPE7 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 14:48 | 2017-02-06 16:05 | 1.2867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2867 | 0 | 0 |  |  | KOZLUK
240200 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F4-KURUSEKİ FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:TEPEBASI KOK KOKCikis:TEPEBAŞI KÖK- TEPEBAŞI KÖYLER GRUBU ÇIKŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 14:59 | 2017-02-06 17:12 | 2.2122 | 0 | 0 | 9 | 1504 | 0 | 0 | 19.91 | 3327.1822 |  |  | MERKEZ
240201 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KARABURUN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 15:02 | 2017-02-06 17:21 | 2.3125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3125 |  |  | SASON
240205 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:CADIRLI KORMEMET TR1 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 15:13 | 2017-02-06 18:30 | 3.2769 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 88.4775 |  |  | BEYTÜŞŞEBAP
240206 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:EMINACAR 1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 15:08 | 2017-02-06 16:47 | 1.6425 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.0675 |  |  | CİZRE
240208 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:UZUNCA KÖK KOKCikis:UZUNCA KÖK-UZUNCA ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 15:17 | 2017-02-06 18:23 | 3.0928 | 0 | 0 | 19 | 52 | 0 | 0 | 58.7628 | 160.8244 |  |  | GÜÇLÜKONAK
240209 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AYDINLIK2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 14:27 | 2017-02-06 15:24 | 0.95444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95444 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
240211 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:PIRI MEHMET PASA3 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO / BOX HASARI / SİGORTALI YÜK AYIRICI ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 15:00 | 2017-02-06 16:13 | 1.2206 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30.5139 | 0 | 0 |  |  | SİLOPİ
240214 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR3 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 15:16 | 2017-02-06 16:46 | 1.5019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5019 | 0 | 0 |  |  | ULUDERE
240215 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ASAGICIGIL TR9 (100 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 15:22 | 2017-02-06 16:12 | 0.83111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83111 |  |  | İDİL
240216 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:OZBAG TR5 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 15:18 | 2017-02-06 18:16 | 2.97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 0 | 0 |  |  | AMASRA
240217 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALPASLAN2 TR TRCikis:GÜNEY | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 15:33 | 2017-02-06 17:10 | 1.6228 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4911 |  |  | KURUCAŞİLE
240220 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:HOTAMIS TR1 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 15:38 | 2017-02-06 17:01 | 1.3903 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 58.3917 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
240221 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESKIL13 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-06 15:34 | 2017-02-06 15:57 | 0.39361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39361 | 0 | 0 |  |  | ULUS
240224 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DURUNDAY1 TR TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 15:46 | 2017-02-06 16:44 | 0.96056 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 90.2922 |  |  | DAMAL
240231 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:BURUNSUZ TR 3 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 15:56 | 2017-02-06 17:13 | 1.2853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2853 | 0 | 0 |  |  | GÖLE
240234 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:GÜNEY TR1 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 15:59 | 2017-02-06 17:37 | 1.6364 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6364 |  |  | HANAK
240235 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GUNEYSINIR8 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 16:00 | 2017-02-06 17:23 | 1.3911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3911 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
240236 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR70 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 16:02 | 2017-02-06 18:29 | 2.4486 | 0 | 0 | 0 | 735 | 0 | 0 | 0 | 1799.7292 |  |  | POSOF
240238 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HIRKATOL2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 15:53 | 2017-02-06 17:33 | 1.6561 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6561 |  |  | ÇILDIR
240240 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN TR-46 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 16:05 | 2017-02-06 16:37 | 0.52583 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 28.9208 | 0 | 0 |  |  | ARALIK
240248 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 16:08 | 2017-02-06 17:17 | 1.1475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1475 | 0 | 0 |  |  | KARAKOYUNLU
240249 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ALTUNTAS4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 16:11 | 2017-02-06 16:53 | 0.68861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68861 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
240257 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARSIYAKA6A TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-06 16:17 | 2017-02-06 19:23 | 3.0981 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1961 | 0 | 0 |  |  | TUZLUCA
240263 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARACAÖREN 1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 16:31 | 2017-02-06 18:22 | 1.8567 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 74.2667 |  |  | ALTINOVA
240265 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GUCUNKAYA4 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 16:33 | 2017-02-06 18:20 | 1.7753 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35.5056 |  |  | ARMUTLU
240266 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 10102 TRCikis:B KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 15:56 | 2017-02-06 17:19 | 1.3825 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 120.2775 |  |  | MERKEZ
240269 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CICEKLIK TR 1.13 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 16:37 | 2017-02-06 17:55 | 1.3019 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 39.0583 | 0 | 0 |  |  | TERMAL
240270 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TATKOY3 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 16:38 | 2017-02-06 17:58 | 1.3325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3325 | 0 | 0 |  |  | ÇINARCIK
240271 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA19 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 16:31 | 2017-02-06 18:53 | 2.3636 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 222.1794 | 0 | 0 |  |  | ÇİFTLİKKÖY
240273 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1271 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 16:42 | 2017-02-06 18:23 | 1.6964 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.0892 | 0 | 0 |  |  | EFLANİ
240277 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21202 TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 16:47 | 2017-02-06 17:41 | 0.8925 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6775 |  |  | ESKİPAZAR
240281 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNAHERSEK17 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 16:46 | 2017-02-06 18:22 | 1.6114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6114 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
240286 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 16:53 | 2017-02-06 18:25 | 1.5389 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.4667 |  |  | OVACIK
240288 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR3 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 16:49 | 2017-02-06 17:52 | 1.0569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0569 | 0 | 0 |  |  | SAFRANBOLU
240289 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 16:51 | 2017-02-06 18:24 | 1.5508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5508 | 0 | 0 |  |  | YENİCE
240298 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F6-AĞCAŞAR FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:SUBAŞI KÖK KOKCikis:SUBAŞI KÖK-KAYIRLI ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 17:19 | 2017-02-06 17:27 | 0.14139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14139 |  |  | ELBEYLİ
240299 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SARAYHAN2 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 17:15 | 2017-02-06 18:47 | 1.535 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 170.385 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
240300 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ESENTEPE MH TR6 (250 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 17:22 | 2017-02-06 18:39 | 1.2917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5833 | 0 | 0 |  |  | MUSABEYLİ
240307 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TUZLUKCU3 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 17:42 | 2017-02-06 19:27 | 1.7519 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 36.7908 | 0 | 0 |  |  | POLATELİ
240308 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR91 TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 17:41 | 2017-02-06 19:39 | 1.9678 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9356 |  |  | BAHÇE
240309 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KILICASLAN7 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 17:43 | 2017-02-06 18:44 | 1.0114 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0342 | 0 | 0 |  |  | DÜZİÇİ
240316 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FERITPASA3 TR TRCikis:F KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 17:51 | 2017-02-06 21:10 | 3.3211 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 189.3033 | 0 | 0 |  |  | HASANBEYLİ
240318 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 5 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 17:47 | 2017-02-06 18:56 | 1.1419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1419 | 0 | 0 |  |  | KADİRLİ
240320 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:KARACAOREN TR2 TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 17:46 | 2017-02-06 19:25 | 1.6494 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23.0922 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
240322 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HIDIRLIK TOKİ 1. ETAP TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 17:41 | 2017-02-06 19:28 | 1.7897 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7897 |  |  | SUMBAS
240323 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20806 TRCikis:C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 17:15 | 2017-02-06 18:29 | 1.2272 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2272 |  |  | TOPRAKKALE
240325 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SOGUT1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 17:55 | 2017-02-06 18:57 | 1.0342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0342 | 0 | 0 |  |  | AKÇAKOCA
240326 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HAMZAOGLU2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 17:56 | 2017-02-06 19:46 | 1.8344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8344 | 0 | 0 |  |  | CUMAYERİ
240334 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:YENISU8 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 18:04 | 2017-02-06 19:01 | 0.95667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95667 | 0 | 0 |  |  | GÖLYAKA
240335 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEKDEMIR TR 1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 18:02 | 2017-02-06 22:16 | 4.2281 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2281 |  |  | GÜMÜŞOVA
240336 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHCARULLAH MH TR19 (400 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 18:06 | 2017-02-06 18:25 | 0.32472 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 12.3394 | 0 | 0 |  |  | KAYNAŞLI
240337 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F18-FEVZİ ÇAKMAK FİDERİ DM:TUYAP DM DMCikis:TUYAP DM-TATLICAK DM A BARASI ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 18:02 | 2017-02-06 18:51 | 0.81833 | 1 | 46 | 1 | 0 | 0.81833 | 37.6433 | 0.81833 | 0 |  |  | MERKEZ
240341 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR:SARIYAHSI12 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 18:07 | 2017-02-06 19:32 | 1.4089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4089 | 0 | 0 |  |  | YIĞILCA
240342 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 24TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 17:59 | 2017-02-06 19:10 | 1.1856 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.0411 | 0 | 0 |  |  | ÇİLİMLİ
240349 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:105 EVLER TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 18:08 | 2017-02-06 19:20 | 1.2042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2042 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
240351 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:INSUYU2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 18:13 | 2017-02-06 18:32 | 0.31389 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.1972 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
240354 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HURSUNLU1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 18:22 | 2017-02-06 19:57 | 1.5908 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27.0442 |  |  | MERKEZ
240355 | 1 | KONYA | KULU | TR:TAVSANCALI8 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 18:25 | 2017-02-06 19:03 | 0.63806 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 35.7311 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
240360 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR86 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 18:28 | 2017-02-06 19:09 | 0.68472 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 18.4875 |  |  | MERKEZ
240364 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 1TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 18:34 | 2017-02-06 19:28 | 0.9125 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 101.2875 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
240366 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KILICASLAN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 18:34 | 2017-02-06 19:52 | 1.2969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2969 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
240367 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:NUVE TR TRCikis:3 ÇIKIŞ NÜVE | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 18:31 | 2017-02-06 20:29 | 1.9625 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.4375 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
240373 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:SIDIKLI IKIZAGIL TR-1 TRCikis:B-D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 18:40 | 2017-02-06 19:20 | 0.67583 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 20.9508 |  |  | MERKEZ
240374 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:AKSARAY TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 18:40 | 2017-02-06 19:44 | 1.0703 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 100.6061 |  |  | MERKEZ
240381 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUSAN8 TR TRCikis:P KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 19:07 | 2017-02-06 20:22 | 1.2583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2583 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
240383 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SAKARYA4 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 19:13 | 2017-02-06 19:56 | 0.72333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8933 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
240384 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F17-BUSAN FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:BUSAN8 TR KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 19:18 | 2017-02-06 20:20 | 1.0392 | 20 | 7 | 0 | 0 | 20.7833 | 7.2742 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
240391 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR KAS14 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 19:31 | 2017-02-06 20:13 | 0.69833 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3967 |  |  | MERKEZ
240394 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BOZKIR YOLU6 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 19:37 | 2017-02-06 20:42 | 1.0775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0775 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
240396 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:AFSAR1 TR1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 19:33 | 2017-02-06 22:04 | 2.5067 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0133 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
240403 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ASAGICIGIL TR9 (100 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 19:58 | 2017-02-06 21:34 | 1.5886 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5886 |  |  | ANADOLU
240404 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SEKER MURAT1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 19:59 | 2017-02-06 21:01 | 1.0358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0358 | 0 | 0 |  |  | EFELER
240409 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-121 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 20:16 | 2017-02-06 21:25 | 1.1419 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4258 |  |  | ALTIEYLÜL
240416 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:YENICE2 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 21:02 | 2017-02-06 21:28 | 0.44194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44194 | 0 | 0 |  |  | KARESİ
240420 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30502 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 21:34 | 2017-02-06 22:13 | 0.65306 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.5306 |  |  | MERKEZEFENDİ
240421 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1271 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 21:35 | 2017-02-06 22:10 | 0.57222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57222 | 0 | 0 |  |  | ANTAKYA
240422 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:GENCEK TR 3 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 21:37 | 2017-02-06 23:11 | 1.5625 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 267.1875 | 0 | 0 |  |  | ARSUZ
240426 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:DUMLUGOZE2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 22:06 | 2017-02-06 23:41 | 1.5864 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5864 |  |  | DEFNE
240429 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNAHERSEK15 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 22:12 | 2017-02-06 23:03 | 0.84167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.2083 | 0 | 0 |  |  | PAYAS
240432 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BURHAN2 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 22:23 | 2017-02-06 23:49 | 1.4389 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 90.65 |  |  | DULKADİROĞLU
240433 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-10 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 22:21 | 2017-02-07 02:28 | 4.1183 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 238.8633 | 0 | 0 |  |  | ONİKİŞUBAT
240434 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AYDINLIK3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 22:22 | 2017-02-06 23:45 | 1.3878 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5511 | 0 | 0 |  |  | ŞEHZADELER
240435 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHCARULLAH MH TR19 (400 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 22:12 | 2017-02-06 22:42 | 0.5025 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 19.095 | 0 | 0 |  |  | YUNUSEMRE
240438 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:DEREICI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 22:25 | 2017-02-06 23:46 | 1.3589 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 97.84 | 0 | 0 |  |  | ARTUKLU
240439 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:SAĞLIK OCAĞI TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 22:39 | 2017-02-06 23:14 | 0.58139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1628 | 0 | 0 |  |  | MENTEŞE
240442 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR55 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 22:48 | 2017-02-06 23:18 | 0.49278 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.9567 |  |  | SEYDİKEMER
240443 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DEDE1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 22:56 | 2017-02-06 23:50 | 0.89472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89472 | 0 | 0 |  |  | EYYÜBİYE
240445 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BASKISLA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 22:58 | 2017-02-07 00:46 | 1.7981 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 93.4989 |  |  | HALİLİYE
240447 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YUKARI PINARBASI3 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 23:26 | 2017-02-07 09:57 | 10.5089 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 283.74 | 0 | 0 |  |  | KARAKÖPRÜ
240452 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GOREME2 TR TRCikis:TÜM KOLLAR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 23:55 | 2017-02-07 00:54 | 0.9775 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 30.3025 | 0 | 0 |  |  | ERGENE
240453 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:SAĞLIK OCAĞI TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 00:02 | 2017-02-07 00:59 | 0.95167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95167 | 0 | 0 |  |  | SÜLEYMANPAŞA
240457 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:DEREICI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 00:53 | 2017-02-07 03:22 | 2.4853 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 159.0578 | 0 | 0 |  |  | ORTAHİSAR
240459 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:IHSANIYE TR2 (63 KVA) TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 02:03 | 2017-02-07 03:13 | 1.1633 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 80.27 |  |  | İPEKYOLU
240462 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F5-YAYLAPINAR-1 FİDERİ DM:DM24-YAYLAPINAR DM DMCikis:DM 24-YAYLAPINAR SÜLEYMANİYE 8 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 00:49 | 2017-02-07 03:24 | 2.5861 | 0 | 4 | 0 | 195 | 0 | 10.3444 | 0 | 504.2917 |  |  | TUŞBA
240463 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN65 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 02:24 | 2017-02-07 02:57 | 0.5575 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 14.495 | 0 | 0 |  |  | ALTINORDU
240464 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 50 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 02:36 | 2017-02-07 03:44 | 1.1392 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.835 | 0 | 0 |  |  | KAPAKLI
240466 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GOREME2 TR TRCikis:TÜM KOLLAR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 02:52 | 2017-02-07 03:54 | 1.0397 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 32.2314 | 0 | 0 |  |  | KOZLU
240467 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:BEYSEHIR TR 31 KOKCikis:BEYSEHIR TR 31-BEYŞEHİR TR-56 ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 03:37 | 2017-02-07 06:13 | 2.5942 | 0 | 1203 | 0 | 0 | 0 | 3120.7825 | 0 | 0 |  |  | KİLİMLİ
240469 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GOREME2 TR TRCikis:TÜM KOLLAR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 04:13 | 2017-02-07 05:07 | 0.89361 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 27.7019 | 0 | 0 |  |  | BATI
240470 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR13 TR TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 04:41 | 2017-02-07 13:43 | 9.04 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1039.6
240472 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F4-BAŞKUYU FİDERİ DM:KOLUKISA DM1 DMCikis:KOLUKISA DM1-BAŞKUYU ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:BASKUYU2 KOK KOKCikis:BASKUYU2 KOK-BASKUYU3 TR ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 05:00 | 2017-02-07 06:50 | 1.8311 | 1 | 383 | 7 | 36 | 1.8311 | 701.3156 | 12.8178 | 65.92
240474 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 05:47 | 2017-02-07 06:22 | 0.58222 | 5 | 1146 | 12 | 496 | 2.9111 | 667.2267 | 6.9867 | 288.7822
240477 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:HIKMET DEMIREL TR1 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 06:37 | 2017-02-07 08:36 | 1.9789 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9789
240480 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KURANCILI6 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 07:30 | 2017-02-07 09:15 | 1.7383 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 50.4117 | 0 | 0
240481 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KANDIL4 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 07:43 | 2017-02-07 11:09 | 3.4417 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 89.4833
240483 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KAZANCI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 07:48 | 2017-02-07 10:56 | 3.1336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1336 | 0 | 0
240484 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20807 TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 07:52 | 2017-02-07 09:23 | 1.5094 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0378
240485 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BAĞBAŞI3 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 07:59 | 2017-02-07 10:07 | 2.1367 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 72.6467 | 0 | 0
240486 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60813 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 08:06 | 2017-02-07 09:51 | 1.7567 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7567
240488 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:NUVE TR TRCikis:3 ÇIKIŞ NÜVE | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 08:09 | 2017-02-07 09:23 | 1.2344 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7033 | 0 | 0
240489 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 08:13 | 2017-02-07 10:03 | 1.825 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 0
240491 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:HUYUK TR 11 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 08:17 | 2017-02-07 09:44 | 1.4436 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 36.0903 | 0 | 0
240492 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:SAĞLIK OCAĞI TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 08:24 | 2017-02-07 11:17 | 2.8942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8942 | 0 | 0
240496 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 10TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 08:32 | 2017-02-07 10:28 | 1.9381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9381 | 0 | 0
240498 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEKDEMIR TR 1 TRCikis:A-B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 08:30 | 2017-02-07 12:16 | 3.7656 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7656
240499 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ANABAĞLAR TR1 TRCikis:SOKAK ÇIKIŞI | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / YANGIN NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-02-07 08:39 | 2017-02-07 09:16 | 0.61306 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 38.0094
240500 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1271 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 08:43 | 2017-02-07 09:20 | 0.62333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62333 | 0 | 0
240501 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 50 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 08:47 | 2017-02-07 11:37 | 2.8319 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.9917 | 0 | 0
240503 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AGAC ISLERI2 TR TRCikis:H KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 08:47 | 2017-02-07 11:39 | 2.8586 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7172 | 0 | 0
240510 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F2-ŞEHİR-1 FİDERİ DM: DMCikis: IM:NIGDE IM3 IMCikis:IM3 - YEŞİLBURÇ ÇIKIŞI KOK:YAYLAYOLU KÖK KOKCikis:YAYLAYOLU KÖK -PINARCIK ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-02-07 09:00 | 2017-02-07 16:52 | 7.86 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 3018.24
240512 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:AKPINAR KOK KOKCikis:AKPINAR KÖK-AKPINAR TR1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 09:00 | 2017-02-07 09:22 | 0.36806 | 2 | 208 | 1 | 2 | 0.73611 | 76.5556 | 0.36806 | 0.73611
240513 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 17TR TRCikis:C KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 08:53 | 2017-02-07 09:55 | 1.0336 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0672 | 0 | 0
240515 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK5 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 09:00 | 2017-02-07 10:32 | 1.5367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5367 | 0 | 0
240516 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 09:05 | 2017-02-07 18:39 | 9.5614 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 2964.0306
240517 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ DM: DMCikis: IM:TR127 TURBE IM IMCikis:TÜRBE İM-NEVŞEHİR DM 10 ÇIKIŞI KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 09:06 | 2017-02-07 15:54 | 6.8042 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 1367.6375
240520 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 09:06 | 2017-02-07 12:29 | 3.3786 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.7572
240521 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30832 TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 09:06 | 2017-02-07 12:29 | 3.3831 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.7661
240522 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis: DM:KAMAN DM DMCikis: IM: IMCikis: KOK:HIRFANLI KOK KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 09:13 | 2017-02-07 11:16 | 2.0508 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 100.4908
240523 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:HODOGLU TR4 TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 09:21 | 2017-02-07 19:20 | 9.9911 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 829.2622
240524 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN 100.YIL6 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 09:21 | 2017-02-07 10:46 | 1.4178 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 63.8 | 0 | 0
240530 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:HOTAMIS TR4 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 09:19 | 2017-02-07 11:40 | 2.3522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3522 | 0 | 0
240532 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HAMIDIYE3 TR TRCikis: | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 09:29 | 2017-02-07 17:30 | 8.0164 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 2412.9331
240533 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:NIGDE-2 TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:ŞEKER FAB.KÖK KOKCikis:ŞEKER FAB.KÖK - METİN ÖZŞAHİN/KEMERHİSAR TOP. SUL. KÖK ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 09:21 | 2017-02-07 10:02 | 0.68889 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 60.6222
240537 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30901 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 09:33 | 2017-02-07 10:12 | 0.645 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.645
240539 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F18-E-90 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:E-90 KÖK KOKCikis:E-90 KÖK-GÖKGÖZLER ÇIKIŞI TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 09:40 | 2017-02-07 13:13 | 3.5508 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1017
240540 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA23 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 09:35 | 2017-02-07 11:06 | 1.5053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5053 | 0 | 0
240544 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:TEPEBASI4 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 09:47 | 2017-02-07 15:12 | 5.4086 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4086
240550 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KUNDURACILAR3 TR TRCikis:H KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 09:57 | 2017-02-07 10:50 | 0.87528 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 19.2561 | 0 | 0
240553 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:ÇUKURKUYU TR12 KOKCikis:ÇUKURKUYU TR-12 - KIZILCA ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 10:06 | 2017-02-07 15:43 | 5.6197 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3090.8472
240554 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F10-BELEDİYE2 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 10:07 | 2017-02-07 17:29 | 7.3686 | 0 | 150 | 0 | 6 | 0 | 1105.2917 | 0 | 44.2117
240556 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:BADEMLI1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 10:04 | 2017-02-07 12:23 | 2.3125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3125
240559 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F5-KİREÇ SANAYİ FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:KALABA1 TR KOKCikis:KALABA1 TR-KALABA TM F5 GİRİŞİ TRCALIS1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 10:08 | 2017-02-07 15:43 | 5.5864 | 17 | 2301 | 48 | 472 | 94.9686 | 12854.2808 | 268.1467 | 2636.7756
240566 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:HUYUK TR 2 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 10:17 | 2017-02-07 14:13 | 3.9328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9328 | 0 | 0
240568 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F2-SARAYONU FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:KONUKLARYOLU TR6 KOKCikis:KONUKLARYOLU TR6-ESKİ BEŞ ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 10:25 | 2017-02-07 11:12 | 0.78139 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 233.6353 | 0 | 0
240569 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:AYRI TEPE KOK KOKCikis:AYRITEPE ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 10:29 | 2017-02-07 11:15 | 0.76833 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 61.4667
240573 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN37 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 10:27 | 2017-02-07 11:25 | 0.97056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97056 | 0 | 0
240574 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:FETIH15 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MEDAŞ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 10:29 | 2017-02-07 14:17 | 3.7942 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 470.4767 | 0 | 0
240576 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:MEVLUTLU TR2 TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 10:33 | 2017-02-07 15:15 | 4.7075 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 640.22
240578 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:UCPINAR3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 10:30 | 2017-02-07 13:46 | 3.2539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2539 | 0 | 0
240579 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30825 TRCikis:C-KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 10:35 | 2017-02-07 15:10 | 4.5897 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 656.3303
240580 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:ULUKIŞLA TR2 KOKCikis:ULUKIŞLA TR-2 - ULUKIŞLA TR-4 ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 10:16 | 2017-02-07 10:57 | 0.68139 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 429.275
240581 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAYMIS5 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 10:37 | 2017-02-07 10:46 | 0.13639 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.81833
240583 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS7 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 10:28 | 2017-02-07 13:00 | 2.5381 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5381
240587 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:100KVA TIGEM TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 10:43 | 2017-02-07 14:49 | 4.1131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1131 | 0 | 0
240588 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:HACIBEKTAS TR1 KOKCikis:HACIBEKTAS TR1-KARABURNA CIKISI TR | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 10:45 | 2017-02-07 11:20 | 0.58333 | 0 | 0 | 15 | 1580 | 0 | 0 | 8.75 | 921.6667
240591 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:YENICE2 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 10:42 | 2017-02-07 14:35 | 3.8856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8856 | 0 | 0
240594 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:KOLAK1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 10:52 | 2017-02-07 13:18 | 2.4347 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4347
240596 | 1 | KONYA | HADİM | TR:YAĞCILAR DERE TR1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 10:53 | 2017-02-07 11:13 | 0.33583 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.3508
240597 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:DEREICI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 10:52 | 2017-02-07 16:59 | 6.1058 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 451.8317 | 0 | 0
240601 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-53A TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 10:51 | 2017-02-07 11:30 | 0.64583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64583
240606 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:BÖĞRÜDELİK 1 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 10:58 | 2017-02-07 11:43 | 0.74472 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4894
240607 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHCARULLAH MH TR19 (400 KVA) TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 10:59 | 2017-02-07 11:56 | 0.94222 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 35.8044 | 0 | 0
240608 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HARMANPINAR 2TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 10:59 | 2017-02-07 18:20 | 7.3411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3411 | 0 | 0
240621 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:GÜMÜŞLER TR 1 KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 10:52 | 2017-02-07 19:35 | 8.7156 | 0 | 36 | 0 | 126 | 0 | 313.76 | 0 | 1098.16
240622 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:GOLLU1 TR TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 11:25 | 2017-02-07 12:02 | 0.62111 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 33.54
240629 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILER3 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 11:31 | 2017-02-07 14:21 | 2.8289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8289 | 0 | 0
240631 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:CUMRA TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 11:39 | 2017-02-07 15:42 | 4.0436 | 0 | 2 | 1 | 226 | 0 | 8.0872 | 4.0436 | 913.8561
240634 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-13 KILICLI KOPRU TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 11:31 | 2017-02-07 17:45 | 6.2225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2225
240636 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:VODAFONE AGACTEPESI BAZ IST TR 50 KVA TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 11:47 | 2017-02-07 12:58 | 1.1811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1811 | 0 | 0
240637 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİ DM:UZUNKUYU DM DMCikis:UZUNKUYU DM-BÜYÜKAŞLAMA ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 11:47 | 2017-02-07 14:18 | 2.5111 | 0 | 67 | 6 | 150 | 0 | 168.2444 | 15.0667 | 376.6667
240644 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:TASKINPASA1 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 11:49 | 2017-02-07 13:59 | 2.1678 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 36.8522
240650 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MUSALLA3 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 11:55 | 2017-02-07 12:33 | 0.62861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62861 | 0 | 0
240659 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KILICASLAN2 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 12:09 | 2017-02-07 13:01 | 0.86583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86583 | 0 | 0
240661 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BADEMLI TR 1 TRCikis:B-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 12:19 | 2017-02-07 15:57 | 3.6219 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6219
240662 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:HALI SAHA TR1-19A TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 11:40 | 2017-02-07 12:25 | 0.75278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75278
240663 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:5D 7 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 12:21 | 2017-02-07 12:56 | 0.58694 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 86.2808 | 0 | 0
240667 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KUZOREN1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 12:27 | 2017-02-07 19:11 | 6.7289 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7289
240668 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ÇAMARDI TR 3 TRCikis:SANAYİ | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 12:19 | 2017-02-07 13:02 | 0.72333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72333 | 0 | 0
240673 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30802 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 12:32 | 2017-02-07 13:20 | 0.79417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79417
240679 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:DOGANBEY6 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 12:45 | 2017-02-07 19:19 | 6.5639 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.1278 | 0 | 0
240685 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:YENİ CAMİ MODÜLER TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 13:03 | 2017-02-07 14:17 | 1.2417 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 96.85 | 0 | 0
240686 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇİFTLİK TR 4 TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 13:02 | 2017-02-07 13:17 | 0.24889 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 9.2089 | 0 | 0
240692 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI10 TR TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 13:11 | 2017-02-07 16:03 | 2.8669 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8669
240694 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:CEVREKAVAK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 13:18 | 2017-02-07 18:25 | 5.1256 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1256
240696 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:BOR TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - BUCHOLZ / TERMİK / BASINÇ / TRAFONUN ISINMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 13:18 | 2017-02-07 15:51 | 2.5436 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 236.5558
240697 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1315 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 13:16 | 2017-02-07 14:15 | 0.975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.975 | 0 | 0
240699 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KAZANCI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 13:18 | 2017-02-07 14:26 | 1.1311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1311 | 0 | 0
240700 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM:BEYSEHIR YENI DM DMCikis:BEYSEHIR YENI DM-BEYŞEHİR TR-1 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR: | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 13:20 | 2017-02-07 13:56 | 0.60417 | 1 | 1256 | 0 | 0 | 0.60417 | 758.8333 | 0 | 0
240701 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 13:18 | 2017-02-07 14:37 | 1.3233 | 0 | 1 | 55 | 1011 | 0 | 1.3233 | 72.7833 | 1337.89
240706 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR11 TR MALIYECILER TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 13:32 | 2017-02-07 17:14 | 3.7081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7081 | 0 | 0
240707 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HACIBEYLİ TR 1 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 13:28 | 2017-02-07 14:26 | 0.95944 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8783 | 0 | 0
240713 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:SEVGI EVLERI KOK KOKCikis:SEVGI EVLERI KOK-KÖYLER ÇIKIŞI TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 13:31 | 2017-02-07 16:28 | 2.9564 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.8256 | 0
240716 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM:BEYSEHIR YENI DM DMCikis:BEYSEHIR YENI DM-BEYŞEHİR TR-1 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:AKKANAT KIZ ÖĞRENCİ YURDU KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 14:00 | 2017-02-07 15:08 | 1.1294 | 1 | 199 | 3 | 339 | 1.1294 | 224.7594 | 3.3883 | 382.8817
240718 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BAYRAKCI6 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 13:38 | 2017-02-07 14:12 | 0.57972 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 34.7833
240728 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:BASKOY6 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 13:53 | 2017-02-07 15:56 | 2.0431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0431 | 0 | 0
240732 | 1 | KONYA | MERAM | TR:FAHRUNNISA1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 13:51 | 2017-02-07 15:51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4
240733 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F1-KERVANSARAY 1 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 13:57 | 2017-02-07 15:43 | 1.7661 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1.7661 | 8.8306
240734 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-28 KÖY ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 13:52 | 2017-02-07 14:11 | 0.31472 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 140.6808
240739 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-TAVŞANÇALI ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:TAVSANCALI TR2 KOKCikis:TAVSANCALI TR2-TAVŞANÇALI KÖK GİRİŞİ TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 13:56 | 2017-02-07 16:03 | 2.1222 | 1 | 328 | 0 | 0 | 2.1222 | 696.0889 | 0 | 0
240743 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KANDIL1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 12:25 | 2017-02-07 14:14 | 1.8086 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36.1722 | 0 | 0
240744 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-35A AKÇAKENT BLOGLARI TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 14:09 | 2017-02-07 14:28 | 0.31944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31944
240750 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 4TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 14:16 | 2017-02-07 17:16 | 2.9947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9947 | 0 | 0
240751 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS6 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 13:29 | 2017-02-07 15:14 | 1.7444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4889 | 0 | 0
240757 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis: DM:AVANOS DM1 DMCikis: IM:GULSEHIR IM IMCikis: KOK:YÜKSEKLİ KÖK 54 KOKCikis: TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 14:11 | 2017-02-07 15:35 | 1.3867 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3867 | 0
240758 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR125 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 14:06 | 2017-02-07 15:22 | 1.2636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2636 | 0 | 0
240763 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BELKAYA4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 14:28 | 2017-02-07 15:37 | 1.1522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1522 | 0 | 0
240764 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-76 KINDAM-1 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 14:29 | 2017-02-07 16:10 | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6833
240769 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ISIKLAR4 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 14:30 | 2017-02-07 15:03 | 0.55417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55417 | 0 | 0
240770 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KILICASLAN12 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 14:31 | 2017-02-07 15:41 | 1.1614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1614 | 0 | 0
240774 | 1 | KONYA | HADİM | TR:DEDEMLI GARAJ1 TR2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 14:34 | 2017-02-07 17:13 | 2.6483 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6483
240776 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SOGUCAK2 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 14:33 | 2017-02-07 16:33 | 2.0036 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0036
240778 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KETENLI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 14:37 | 2017-02-08 00:20 | 9.7214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.7214 | 0 | 0
240779 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILER1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 14:34 | 2017-02-07 18:09 | 3.5903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5903 | 0 | 0
240783 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1315 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 14:42 | 2017-02-07 17:06 | 2.3903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3903 | 0 | 0
240785 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 10TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 14:44 | 2017-02-07 18:12 | 3.4658 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.2608 | 0 | 0
240786 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR12 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 14:49 | 2017-02-07 16:31 | 1.7142 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.5708 | 0 | 0
240787 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 14:46 | 2017-02-07 17:21 | 2.5881 | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 | 1459.6633 | 0 | 0
240789 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP44 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 14:54 | 2017-02-07 15:55 | 1.0042 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0083 | 0 | 0
240792 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:AKSARAY TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 14:56 | 2017-02-07 17:45 | 2.8117 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 1388.9633 | 0 | 0
240793 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHCARULLAH MH TR19 (400 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 14:58 | 2017-02-07 16:07 | 1.1461 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 43.5522 | 0 | 0
240797 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F3-NEVŞEHİR MERKEZ 1 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 15:15 | 2017-02-07 15:36 | 0.35222 | 30 | 5758 | 113 | 3669 | 10.5667 | 2028.0956 | 39.8011 | 1292.3033
240800 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:OVALOGLU2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 15:14 | 2017-02-07 22:27 | 7.2175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2175 | 0 | 0
240803 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BEKÇİ KERİM TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 15:18 | 2017-02-07 16:03 | 0.73944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73944 | 0 | 0
240804 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ELMAYURDU1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 15:20 | 2017-02-07 17:24 | 2.0589 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0589
240805 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ISIKLAR4 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 15:25 | 2017-02-07 17:55 | 2.5022 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0044 | 0 | 0
240806 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:BOYALI1 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 15:22 | 2017-02-07 18:13 | 2.8506 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8506
240807 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HACILAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 15:27 | 2017-02-07 20:37 | 5.1714 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 553.3386
240809 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ULUBATLI HASAN4 TR TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 15:28 | 2017-02-07 18:00 | 2.5353 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.3528 | 0 | 0
240811 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 1102 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 15:33 | 2017-02-07 17:07 | 1.5611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5611
240815 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BOZKIR YOLU6 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 15:36 | 2017-02-07 17:30 | 1.9086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9086 | 0 | 0
240816 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SORKUN MODÜLER TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 15:37 | 2017-02-07 19:02 | 3.4083 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 334.0167 | 0 | 0
240817 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SANAYI DOKUMCULER TR 1.25 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 15:36 | 2017-02-07 16:34 | 0.9575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9575 | 0 | 0
240818 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AYDINLIK3 TR TRCikis:KARAKOL TARAFI ÇIKIŞ | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 15:37 | 2017-02-07 19:18 | 3.6842 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.7367 | 0 | 0
240820 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU25 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 15:32 | 2017-02-07 17:43 | 2.1972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1972 | 0 | 0
240821 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-35A AKÇAKENT BLOGLARI TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 15:35 | 2017-02-07 18:43 | 3.1339 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.4017
240824 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK59 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 17:13 | 2017-02-07 19:49 | 2.5925 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.7775 | 0 | 0
240833 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:TEPEBASI1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 15:50 | 2017-02-07 17:01 | 1.1825 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1825
240843 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11205 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 16:02 | 2017-02-07 17:08 | 1.1056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1056
240844 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:EMINACAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 16:05 | 2017-02-07 16:56 | 0.85056 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.655
240848 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HARMANCIK7 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 16:02 | 2017-02-07 18:00 | 1.955 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.955
240851 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BAHCELİEVLER TR 1.5 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 16:21 | 2017-02-07 21:08 | 4.7842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7842 | 0 | 0
240852 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR:SARIYAHSI12 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 16:16 | 2017-02-07 17:25 | 1.1478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1478 | 0 | 0
240854 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:DAMLAPINAR 1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 16:21 | 2017-02-07 17:59 | 1.6339 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2678
240856 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR11 TR MALIYECILER TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 16:17 | 2017-02-07 17:17 | 0.99528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99528 | 0 | 0
240857 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:GOKCEYURT TR3 (100 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 16:25 | 2017-02-07 18:24 | 1.9892 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 121.3392
240863 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK 14 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 16:16 | 2017-02-07 18:07 | 1.8536 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 641.3494 | 0 | 0
240868 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis: DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-TOPRAKLIK YENİ HAT ENH ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 16:37 | 2017-02-07 17:59 | 1.3728 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7456 | 0
240870 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FERITPASA5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 16:33 | 2017-02-07 20:42 | 4.1419 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.9936 | 0 | 0
240874 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F6-TORRAKLIK 1 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-TOPRAKLIK YENİ HAT ENH ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:AZABAĞLI GEZKUYU KÖK KOKCikis:AZABAGLI KÖK - GEZKUYU TR1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 15:50 | 2017-02-07 17:50 | 2.0011 | 0 | 0 | 26 | 21 | 0 | 0 | 52.0289 | 42.0233
240876 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:AKTOPRAK TR8 TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 16:40 | 2017-02-07 20:03 | 3.3903 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 71.1958
240877 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F9-BOR 6 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 16:39 | 2017-02-07 19:23 | 2.7431 | 0 | 0 | 0 | 562 | 0 | 0 | 0 | 1541.5972
240881 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:AKOREN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-07 16:58 | 2017-02-07 18:04 | 1.0975 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 48.29
240893 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KETENLI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 17:14 | 2017-02-08 00:24 | 7.1686 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 308.2503 | 0 | 0
240895 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20804 TRCikis:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-07 16:44 | 2017-02-07 17:38 | 0.90417 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 127.4875
240897 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F15-KEÇİLİ-2 FİDERİ DM:KECILI DM DMCikis:KECILI DM-BUĞDAY PAZARI ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 17:17 | 2017-02-07 18:33 | 1.2678 | 3 | 686 | 0 | 0 | 3.8033 | 869.6956 | 0 | 0
240899 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ARSLANTAS1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 17:17 | 2017-02-07 22:58 | 5.6772 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6772
240901 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CEZAEVI KOPRU TR 3.28 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 17:14 | 2017-02-07 20:33 | 3.3231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3231 | 0 | 0
240906 | 1 | KONYA | MERAM | TR:OGRETMEN EVLERI2 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 17:26 | 2017-02-07 18:12 | 0.76583 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.8292
240908 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ORHANIYE2 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 17:32 | 2017-02-07 18:54 | 1.3694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3694
240913 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:PEYAMI SAFA2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 17:20 | 2017-02-07 19:46 | 2.4378 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.3133 | 0 | 0
240914 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILER6 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 17:25 | 2017-02-07 19:28 | 2.0628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0628 | 0 | 0
240917 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TAŞPINAR2 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 17:34 | 2017-02-07 18:18 | 0.74611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74611 | 0 | 0
240920 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GODENE11 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 17:36 | 2017-02-07 17:48 | 0.19722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19722 | 0 | 0
240921 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELCUK3 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 16:31 | 2017-02-07 19:28 | 2.9542 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.6792 | 0 | 0
240923 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:EMIRGAZI3 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 17:39 | 2017-02-07 20:10 | 2.5039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5039 | 0 | 0
240924 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1271 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 17:38 | 2017-02-07 18:27 | 0.80306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80306 | 0 | 0
240925 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KOCYAZI 3TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 17:44 | 2017-02-07 19:17 | 1.5547 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 242.5367
240934 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UZUMLU TR 8 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 17:45 | 2017-02-07 21:58 | 4.2169 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.4339 | 0 | 0
240935 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:CIVLER2 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 17:45 | 2017-02-07 18:45 | 0.98722 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 51.3356
240937 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ DM: DMCikis: IM:TR127 TURBE IM IMCikis:TÜRBE İM-NEVŞEHİR TR 50 SANAT OKULU ÇIKIŞI KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-02-07 17:52 | 2017-02-07 21:01 | 3.1517 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.455
240939 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F8-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM DMCikis:MUCUR DM-ŞATIROĞLU ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 17:51 | 2017-02-07 18:55 | 1.0719 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10.7194 | 2.1439
240940 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:AKSARAY TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 17:55 | 2017-02-07 20:00 | 2.0764 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 64.3681 | 0 | 0
240943 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:KOLSUZ TR1 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 17:59 | 2017-02-07 20:52 | 2.8903 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8903
240945 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:3B 7B TR KOKCikis:3B 7B TR-3B7A GİRİŞ TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 17:59 | 2017-02-07 19:12 | 1.2242 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 254.6267 | 0 | 0
240946 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:HUYUK TR 11 TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 18:03 | 2017-02-07 18:46 | 0.71472 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 185.8278 | 0 | 0
240951 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:HUYUK TR 11 TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 18:11 | 2017-02-07 18:44 | 0.55667 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 144.7333 | 0 | 0
240954 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MAHMURIYE4 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 18:07 | 2017-02-07 19:52 | 1.7444 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4889
240956 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1581 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 18:19 | 2017-02-07 19:20 | 1.0183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0183 | 0 | 0
240968 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ORHANIYE2 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-02-07 18:40 | 2017-02-07 18:51 | 0.18056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.18056
240970 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 15 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 18:31 | 2017-02-07 20:00 | 1.4958 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 314.125 | 0 | 0
240974 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 11TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 18:55 | 2017-02-07 19:51 | 0.93972 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 31.0108 | 0 | 0
240975 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:AKCABELEN TR 2 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 18:48 | 2017-02-07 21:06 | 2.2861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2861 | 0 | 0
240976 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F6-KEÇİLİ-1 FİDERİ DM:KECILI DM DMCikis:KECILI DM-BÜSAN 1 TR ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 19:01 | 2017-02-08 05:53 | 10.8639 | 198 | 5448 | 0 | 0 | 2151.05 | 59186.4667 | 0 | 0
240979 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KECECILER1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 19:10 | 2017-02-07 19:42 | 0.52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0
240981 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:HACI HASAN TR1 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 19:06 | 2017-02-07 20:03 | 0.945 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.725 | 0 | 0
240982 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR3 TR TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 19:12 | 2017-02-07 20:32 | 1.3314 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 459.3292 | 0 | 0
240984 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ATLANTI10 TR TRCikis:C-D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 19:17 | 2017-02-07 20:21 | 1.0681 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 28.8375 | 0 | 0
240986 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F10-TATLICAK FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:EREGLI YOLU SULAMA KOK KOKCikis:EREGLI YOLU SULAMA KOK-BOTAS CIKISI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 19:18 | 2017-02-07 20:26 | 1.1353 | 15 | 8 | 0 | 0 | 17.0292 | 9.0822 | 0 | 0
240993 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F6-KEÇİLİ-1 FİDERİ DM:KECILI DM DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 19:33 | 2017-02-07 23:01 | 3.4783 | 36 | 5316 | 0 | 5 | 125.22 | 18490.82 | 0 | 17.3917
240997 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:YESILDAG TR 5 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 13:17 | 2017-02-06 19:50 | 6.5525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5525 | 0 | 0
241001 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1271 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 19:46 | 2017-02-07 21:57 | 2.1908 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3817 | 0 | 0
241008 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F1-TARAŞÇI FİDERİ DM:SEYDİŞEHİR DM2 DMCikis:DM2-UFUK TR 1 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:TAŞYOL 7 TR KOKCikis:TAŞYOL 7 TR-TR 8 GİRİŞİ TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 20:20 | 2017-02-08 00:29 | 4.1511 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 1311.7511 | 0 | 0
241009 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SOGUCAK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 20:14 | 2017-02-07 21:39 | 1.4222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4222
241011 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SEKER MURAT3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 20:24 | 2017-02-07 21:08 | 0.74139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74139 | 0 | 0
241012 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESENLER2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 20:21 | 2017-02-07 20:52 | 0.51333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51333 | 0 | 0
241013 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ASAGICIGIL TR1 (250 KVA) TRCikis:A/B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 20:27 | 2017-02-07 21:41 | 1.2328 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 322.9878
241026 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:UCPINAR3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 21:12 | 2017-02-07 21:53 | 0.68111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68111 | 0 | 0
241027 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:EREĞLİ TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:KURTBASAN KOK KOKCikis:KURTBASAN KOK-YAZAMCA ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 21:10 | 2017-02-07 22:08 | 0.96111 | 0 | 0 | 103 | 203 | 0 | 0 | 98.9944 | 195.1056
241041 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU84 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 21:56 | 2017-02-07 23:12 | 1.2672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2672 | 0 | 0
241050 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 61301 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 22:52 | 2017-02-07 23:30 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.84
241053 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D24 TR TRCikis:C KOLI | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 23:19 | 2017-02-08 00:17 | 0.96944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9389 | 0 | 0
241054 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F17-BUSAN FİDERİ DM:DEMIRCI DM DMCikis:DEMIRCI DM-HACIYUSUF MESCİT 2TR ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-07 23:23 | 2017-02-08 05:40 | 6.2692 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 614.3783 | 0 | 0
241058 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BUYUKHISARLIK5TR YELBEĞİ YOLU TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 00:01 | 2017-02-08 00:57 | 0.93139 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.6964 | 0 | 0
241062 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR3 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 00:53 | 2017-02-08 01:52 | 0.98722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98722 | 0 | 0
241068 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:KESECIK KOK KOKCikis:KESECIK KOK-KESECİK MAHALLESİ ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 02:12 | 2017-02-08 11:26 | 9.2239 | 0 | 101 | 0 | 14 | 0 | 931.6128 | 0 | 129.1344
241069 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F1-TARAŞÇI FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 02:13 | 2017-02-08 06:10 | 3.9403 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 1225.4264 | 0 | 0
241072 | 1 | KONYA | MERAM | TR:TIRILIRMAK2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 06:16 | 2017-02-08 07:20 | 1.0658 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.395
241073 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESENLER3 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 06:55 | 2017-02-08 12:19 | 5.4003 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 858.6442 | 0 | 0
241078 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BAHCELİEVLER TR 1.5 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 07:10 | 2017-02-08 07:37 | 0.45361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45361 | 0 | 0
241081 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA6 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 07:34 | 2017-02-08 09:40 | 2.0994 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 39.8894 | 0 | 0
241082 | 1 | KONYA | MERAM | TR:TOPRAK SARNIC12 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 07:35 | 2017-02-08 07:53 | 0.30806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30806
241083 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F8-TÜMOSAN FİDERİ DM:AYKENT DM DMCikis:AYKENT DM-BÜSAN 8/A YENİ BİNA ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 07:42 | 2017-02-08 08:35 | 0.87722 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.2811 | 0 | 0 | 0
241084 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TASAGIL YOLU TR TRCikis:SOKAK ÇIKIŞI | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 07:42 | 2017-02-08 10:58 | 3.2706 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 150.4456
241086 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:YENİ CAMİ MODÜLER TR TRCikis:SOKAK ÇIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 07:46 | 2017-02-08 09:49 | 2.0406 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.2028 | 0 | 0
241087 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KAYACIK TR1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 07:42 | 2017-02-08 09:31 | 1.8236 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 83.8861
241088 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACIVEYISZADE3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 07:56 | 2017-02-08 08:38 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
241091 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN LOJMAN TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 07:56 | 2017-02-08 08:50 | 0.88639 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7728 | 0 | 0
241093 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MANIFATURACILAR3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 08:03 | 2017-02-08 09:22 | 1.3194 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5972 | 0 | 0
241096 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KARACAARDIC1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 08:18 | 2017-02-08 10:23 | 2.0761 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0761
241098 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:PIRI MEHMET PASA3 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 08:24 | 2017-02-08 09:20 | 0.93278 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 27.9833 | 0 | 0
241099 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:ASAGIBARAK TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 08:23 | 2017-02-08 09:19 | 0.94917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94917
241100 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ULUPINAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 08:25 | 2017-02-08 10:54 | 2.4958 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4958
241107 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 08:40 | 2017-02-08 09:05 | 0.42278 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 43.9689
241110 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F8-ÜNİVERSİTE-3 FİDERİ DM:DM-5 ( HILTON DM ) DMCikis:DM5-YAZIR56 TR ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 09:03 | 2017-02-08 12:03 | 3.0064 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1803.8333 | 0 | 0
241111 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:BOR TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 09:03 | 2017-02-08 17:26 | 8.3883 | 0 | 0 | 0 | 717 | 0 | 0 | 0 | 6014.435
241114 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:HOTAMIS TR9 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 09:06 | 2017-02-08 10:23 | 1.2747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2747 | 0 | 0
241117 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:NURTAS KOK KOKCikis:NURTAS KOK-AĞABEYLİ-KIRIKIŞLA ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 09:14 | 2017-02-08 17:30 | 8.2756 | 0 | 0 | 88 | 353 | 0 | 0 | 728.2489 | 2921.2711
241119 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR5 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 09:01 | 2017-02-08 10:22 | 1.3492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3492 | 0 | 0
241120 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F3-AKORENKIŞLA FİDERİ DM:AKORENKISLA DM DMCikis:AKORENKISLA DM-KIZÖREN TM AKÖRENKIŞLA 2 FİDERİ GİRİŞİ IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 09:20 | 2017-02-08 18:43 | 9.3869 | 0 | 0 | 127 | 311 | 0 | 0 | 1192.1419 | 2919.3397
241121 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MUSALLA2 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 09:21 | 2017-02-08 16:12 | 6.8494 | 0 | 562 | 0 | 0 | 0 | 3849.3878 | 0 | 0
241122 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HUSAMETTIN CELEBI4 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 09:19 | 2017-02-08 09:37 | 0.30528 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.61056 | 0 | 0
241124 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KAZANCI5 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 09:22 | 2017-02-08 11:13 | 1.8578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8578 | 0 | 0
241127 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F1-KATRANCI FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:KATRANCI KOK KOKCikis:KATRANCI KOK-KATRANCI KÖY ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 09:10 | 2017-02-08 09:32 | 0.35889 | 0 | 0 | 50 | 301 | 0 | 0 | 17.9444 | 108.0256
241130 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKHAN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 09:28 | 2017-02-08 10:29 | 1.0228 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0228
241132 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİ DM:YENİCEOBA-KARTER DM DMCikis:YENİCEOBA-KARTER DM-YENİCEOBA ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:YENICEOBA23 TR KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 09:31 | 2017-02-08 13:52 | 4.345 | 4 | 478 | 0 | 0 | 17.38 | 2076.91 | 0 | 0
241137 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULUTAS2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 09:31 | 2017-02-08 14:29 | 4.9683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9683 | 0 | 0
241138 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR DM16 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 09:33 | 2017-02-08 10:21 | 0.79472 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5894
241139 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30825 TRCikis:C-KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 09:34 | 2017-02-08 14:45 | 5.1842 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 741.3358
241143 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BUYUKHISARLIK5TR YELBEĞİ YOLU TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 09:36 | 2017-02-08 13:16 | 3.66 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 98.82 | 0 | 0
241145 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:KARAHIDIR KOK KOKCikis:KARAHIDIR KOK-KARAHIDIR ÇIKIŞI TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 09:42 | 2017-02-08 10:57 | 1.2461 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 61.0594 | 0 | 0
241147 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYIRBAGI2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 09:45 | 2017-02-08 10:14 | 0.47778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47778 | 0 | 0
241152 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESKI BUGDAY PAZARI TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 09:52 | 2017-02-08 12:51 | 2.9889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.9778 | 0 | 0
241162 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:AKOREN TR1 TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 10:05 | 2017-02-08 11:47 | 1.7022 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 175.3289
241166 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU10 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 09:56 | 2017-02-08 10:41 | 0.75694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75694 | 0 | 0
241168 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F2-TAŞPINAR FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:E-90 KÖK KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 10:09 | 2017-02-08 14:31 | 4.3614 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 632.4014
241169 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:GÜMÜŞLER TR 1 KOKCikis: TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 10:08 | 2017-02-08 16:48 | 6.6736 | 0 | 36 | 0 | 126 | 0 | 240.25 | 0 | 840.875
241177 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DIZEL TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 09:28 | 2017-02-08 10:40 | 1.1994 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 40.7811
241179 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:UCHISAR13 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 10:14 | 2017-02-08 11:19 | 1.0964 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1928 | 0 | 0
241181 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CAKILTEPE1 TR TRCikis:B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 10:25 | 2017-02-08 15:27 | 5.0211 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 210.8867
241182 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 10:15 | 2017-02-08 12:46 | 2.5158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5158 | 0 | 0
241183 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ASAGICIGIL TR3 (160 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 10:23 | 2017-02-08 14:37 | 4.2292 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.6875
241186 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACIKAYMAK3 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 10:23 | 2017-02-08 11:13 | 0.82778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82778 | 0 | 0
241188 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 2TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 10:30 | 2017-02-08 12:03 | 1.5536 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 52.8228 | 0 | 0
241189 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:HACIFAKILI KOK KOKCikis:KÖYLER ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 10:34 | 2017-02-08 11:23 | 0.81889 | 1 | 20 | 150 | 343 | 0.81889 | 16.3778 | 122.8333 | 280.8789
241190 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHCARULLAH MH TR19 (400 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 10:29 | 2017-02-08 11:57 | 1.4622 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 55.5644 | 0 | 0
241191 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:SIDIKLI IKIZAGIL TR-1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 10:30 | 2017-02-08 12:27 | 1.9544 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9544
241196 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:BAŞAK EKMEK8 TR KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 10:38 | 2017-02-08 15:12 | 4.5767 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 1423.3433 | 0 | 0
241198 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BADEMLI TR 1 TRCikis:B-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 10:40 | 2017-02-08 12:20 | 1.6669 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6669
241200 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR89 TR TRCikis: | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 10:35 | 2017-02-08 17:27 | 6.8667 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1854
241204 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:UCPINAR3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 10:09 | 2017-02-08 12:22 | 2.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2167 | 0 | 0
241206 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:MUTLU TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 10:35 | 2017-02-08 16:57 | 6.3644 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.0933 | 0 | 0
241207 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM3 DMCikis:AKSARAY DM3-3C/1 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:3C 23TR KOKCikis:3C 23TR-3C14 ÇIKIŞ TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / AG BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 10:50 | 2017-02-08 17:27 | 6.61 | 0 | 1239 | 0 | 0 | 0 | 8189.79 | 0 | 0
241210 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:AKPINAR KOK KOKCikis:AKPINAR KOK-AKPINAR NAMLIKIŞLA CIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 10:55 | 2017-02-08 12:23 | 1.465 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 298.86
241211 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:CIVANDERE1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 10:12 | 2017-02-08 11:09 | 0.95833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95833
241215 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60603 TRCikis:D-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 10:58 | 2017-02-08 11:59 | 1.0128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0128
241217 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇİFTLİK TR 4 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 10:57 | 2017-02-08 13:04 | 2.1078 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1078
241218 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR KOYUNLU-7 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 11:07 | 2017-02-08 12:44 | 1.6178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6178 | 0 | 0
241221 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR5 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 11:19 | 2017-02-08 11:55 | 0.60639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60639 | 0 | 0
241222 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DESTIGIN2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 11:17 | 2017-02-08 13:46 | 2.4783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4783 | 0 | 0
241224 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F11-CENGILTI FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:YAGLIBAYAT KOK KOKCikis:YAGLIBAYAT KOK-BEŞAĞIL KÖK ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 11:15 | 2017-02-08 15:28 | 4.2139 | 0 | 92 | 34 | 682 | 0 | 387.6778 | 143.2722 | 2873.8722
241227 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE25 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 09:53 | 2017-02-08 12:37 | 2.7244 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 190.7111
241229 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 11:24 | 2017-02-08 13:08 | 1.7256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7256 | 0 | 0
241234 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYŞEHİR TR 30 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 11:35 | 2017-02-08 13:59 | 2.4011 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 48.0222 | 0 | 0
241238 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-14 TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 11:41 | 2017-02-08 14:32 | 2.8489 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 1111.0667
241241 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:BUYUKBECE TR1 TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 11:41 | 2017-02-08 17:38 | 5.9433 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 142.64
241245 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SU DEPOSU TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 11:43 | 2017-02-08 12:15 | 0.54667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54667 | 0 | 0
241246 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK7 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 11:52 | 2017-02-08 13:15 | 1.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3833 | 0 | 0
241247 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:5D 8TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 11:40 | 2017-02-08 13:36 | 1.9253 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 46.2067 | 0 | 0
241250 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F8-KAYMAKLI DM4 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 11:55 | 2017-02-08 13:25 | 1.5061 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 185.2517
241251 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:YENİ CAMİ MODÜLER TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 11:54 | 2017-02-08 15:42 | 3.8033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8033 | 0 | 0
241252 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE13 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 11:59 | 2017-02-08 12:40 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3667
241258 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:CIVLER2 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 12:04 | 2017-02-08 13:30 | 1.4253 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 91.2178
241260 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F1-KARAPINAR FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 11:11 | 2017-02-08 12:26 | 1.2456 | 0 | 0 | 134 | 949 | 0 | 0 | 166.9044 | 1182.0322
241261 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:DEREICI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 12:14 | 2017-02-08 15:42 | 3.4786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4786 | 0 | 0
241263 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DM07-TR03 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 12:07 | 2017-02-08 13:03 | 0.93833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93833 | 0 | 0
241264 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 10101 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 12:14 | 2017-02-08 13:45 | 1.5211 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5211
241265 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KAZANCI5 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 12:14 | 2017-02-08 17:40 | 5.4347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4347 | 0 | 0
241267 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SOGUCAK1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 12:22 | 2017-02-08 16:58 | 4.6078 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.2156
241275 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F6-HATUNSARAY FİDERİ DM:SECME DM DMCikis:SECME DM-HATUNSARAY ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-08 12:31 | 2017-02-08 13:42 | 1.19 | 0 | 0 | 47 | 54 | 0 | 0 | 55.93 | 64.26
241277 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:EMIRGAZI3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 12:43 | 2017-02-08 14:23 | 1.6639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6639 | 0 | 0
241278 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60603 TRCikis:D-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 12:44 | 2017-02-08 13:49 | 1.0856 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0856
241291 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR3 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 13:05 | 2017-02-08 14:22 | 1.28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0
241293 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:DEDELİ KÖK KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 13:15 | 2017-02-08 15:06 | 1.8531 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 5.5592 | 31.5019
241295 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F8-YENİCE FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 13:19 | 2017-02-08 14:22 | 1.0569 | 0 | 575 | 2 | 51 | 0 | 607.7431 | 2.1139 | 53.9042
241296 | 1 | KONYA | KULU | TR:HADIRLI YAYLASI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 13:18 | 2017-02-08 15:00 | 1.6972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6972
241297 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SORKUN6 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 13:19 | 2017-02-08 19:57 | 6.6211 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.6644 | 0 | 0
241301 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARI YAKUP1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 13:18 | 2017-02-08 14:20 | 1.0203 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0811 | 0 | 0
241303 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:KULA TR 1 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 13:20 | 2017-02-08 14:17 | 0.94972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94972
241304 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ALTINKAYAKOK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 13:23 | 2017-02-08 19:05 | 5.7008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7008 | 0 | 0
241306 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUZCULER3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 13:26 | 2017-02-08 15:23 | 1.9394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9394 | 0 | 0
241309 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:BUYUKKARAPINAR1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 13:25 | 2017-02-08 15:10 | 1.7478 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7478
241310 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR34 TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 13:34 | 2017-02-08 15:04 | 1.4967 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.45 | 0 | 0
241311 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F6-ŞEHİR FİDERİ DM: DMCikis: IM:EREGLI IM 1300 IMCikis:İM1300-MEHMET AKİF ÇIKIŞI KOK:EREGLI1520 TR KOKCikis:EREGLI1520 TR- TR1521 VEZİRLİ HAFIZ ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 13:36 | 2017-02-08 17:49 | 4.2033 | 0 | 587 | 0 | 0 | 0 | 2467.3567 | 0 | 0
241314 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUGDAY PAZARI2 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 13:31 | 2017-02-08 14:55 | 1.4036 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 25.265 | 0 | 0
241318 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-9 KINDAM-2 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 13:47 | 2017-02-08 14:38 | 0.84472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84472
241321 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HACILAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 13:54 | 2017-02-08 20:45 | 6.8583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8583
241323 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:MADEN TR1 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 13:55 | 2017-02-08 15:34 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 51.15
241330 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ENGILLI DSI2 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 14:02 | 2017-02-08 14:29 | 0.45028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45028 | 0 | 0
241336 | 1 | KONYA | KULU | TR:KARACADAG3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 14:10 | 2017-02-08 15:43 | 1.5431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5431 | 0 | 0
241343 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÖLCÜK TR 6 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 14:01 | 2017-02-08 15:44 | 1.7178 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.46 | 0 | 0
241344 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ALİ HOCA TR1 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 14:10 | 2017-02-08 16:11 | 2.0264 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 222.9028
241353 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ULUBATLI HASAN20 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 14:37 | 2017-02-08 14:57 | 0.33944 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.3578 | 0 | 0
241355 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:UCPINAR3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 14:37 | 2017-02-08 17:26 | 2.8161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8161 | 0 | 0
241358 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 72 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 14:40 | 2017-02-08 17:05 | 2.4242 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26.6658 | 0 | 0
241359 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:TARLABASI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 14:40 | 2017-02-08 18:06 | 3.4383 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4383
241361 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-3 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 14:27 | 2017-02-08 15:19 | 0.88194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88194 | 0 | 0
241363 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TARASCI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 14:43 | 2017-02-08 17:31 | 2.8136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8136 | 0 | 0
241366 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11402 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 14:48 | 2017-02-08 15:08 | 0.32833 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.65667
241367 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F10-BADAK FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 14:49 | 2017-02-08 17:44 | 2.905 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 339.885
241369 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-ESENTEPE ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 14:56 | 2017-02-08 17:59 | 3.0467 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 304.6667
241372 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-5 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 15:01 | 2017-02-08 15:32 | 0.51694 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 56.3469 | 0 | 0
241374 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA35 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 15:01 | 2017-02-08 16:22 | 1.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
241375 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:AHIRLI2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 15:04 | 2017-02-08 18:14 | 3.1653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1653 | 0 | 0
241376 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 2TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 10:37 | 2017-02-08 17:09 | 6.535 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.605 | 0 | 0
241378 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:UCHISAR1 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 14:58 | 2017-02-08 15:55 | 0.9475 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.055 | 0 | 0
241379 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILER6 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 15:25 | 2017-02-08 18:35 | 3.1758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1758 | 0 | 0
241381 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARIF BILGE5 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 15:29 | 2017-02-08 17:16 | 1.7894 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7894
241383 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUGDAY PAZARI2 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 15:29 | 2017-02-08 18:07 | 2.6403 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 47.525 | 0 | 0
241386 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:AKTOPRAK TR8 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 15:31 | 2017-02-08 17:48 | 2.2892 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25.1808
241390 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:ABDIUSAGI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 15:41 | 2017-02-08 16:19 | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63333
241392 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KURUCUOVA7 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 15:46 | 2017-02-08 20:53 | 5.1189 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.3567 | 0 | 0
241406 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 25 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-08 14:35 | 2017-02-08 17:15 | 2.6536 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3072 | 0 | 0
241407 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR TSK-2 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 15:57 | 2017-02-08 22:02 | 6.0739 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0739
241409 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FERITPASA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 16:05 | 2017-02-08 16:49 | 0.73778 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.64 | 0 | 0
241420 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 16:20 | 2017-02-08 17:47 | 1.4428 | 0 | 0 | 2 | 306 | 0 | 0 | 2.8856 | 441.49
241423 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-10 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 16:22 | 2017-02-08 16:53 | 0.52361 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 54.9792 | 0 | 0
241428 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:GENCEK TR 3 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 16:27 | 2017-02-08 18:33 | 2.1064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1064 | 0 | 0
241431 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 45 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 16:32 | 2017-02-08 20:29 | 3.9486 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.6403 | 0 | 0
241433 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 09:05 | 2017-02-08 17:41 | 8.61 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 2669.1
241434 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARAHISAR2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 16:40 | 2017-02-08 18:01 | 1.3547 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3547
241437 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:YENICE2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 16:40 | 2017-02-08 17:07 | 0.44222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44222 | 0 | 0
241440 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN64 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 16:13 | 2017-02-08 17:37 | 1.3989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3989 | 0 | 0
241441 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-8 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 16:47 | 2017-02-08 17:15 | 0.47694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47694 | 0 | 0
241455 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR31 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 17:04 | 2017-02-08 18:08 | 1.0669 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1339
241456 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30825 TRCikis: | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 17:00 | 2017-02-08 17:12 | 0.19972 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 28.5603
241457 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARAALI4 TR TRCikis:A-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 14:08 | 2017-02-08 18:42 | 4.5608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5608 | 0 | 0
241458 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GEVREKLI5 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 17:07 | 2017-02-08 18:13 | 1.0967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0967 | 0 | 0
241460 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F4-KAYACIK FİDERİ DM:DM-37 ( KAYACIK DM ) DMCikis:DM37-DM37A A ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 14:44 | 2017-02-08 17:22 | 2.6372 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1582.3333 | 0 | 0
241466 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GORMELI KISLA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 17:19 | 2017-02-08 18:37 | 1.2917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2917
241467 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ULUBATLI HASAN4 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 17:20 | 2017-02-08 18:49 | 1.4889 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 61.0444 | 0 | 0
241468 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BAYRAKCI5 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 17:18 | 2017-02-08 18:06 | 0.80583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80583
241472 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F17-BUSAN FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:DEMIRCILER2 TR KOKCikis:DEMIRCILER2 TR-ASLIM ÇÖPLÜK TARAFI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 17:02 | 2017-02-08 18:30 | 1.4722 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.4722 | 0 | 4.4167 | 0
241475 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SULEYMAN SAH 3 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 17:01 | 2017-02-08 19:12 | 2.1781 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1781
241476 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UZUMLU TR 4 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 17:20 | 2017-02-08 18:59 | 1.6439 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.9317 | 0 | 0
241480 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 16TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / TELEKOM - TÜRKSAT KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-08 17:33 | 2017-02-08 17:52 | 0.31444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.62889 | 0 | 0
241481 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAHCELI TR2 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 17:22 | 2017-02-08 18:15 | 0.87444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87444
241486 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:GOLLU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 17:36 | 2017-02-08 18:49 | 1.2147 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2147
241492 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARAHISAR2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 16:29 | 2017-02-08 17:53 | 1.4044 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4044
241496 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:AKCABELEN TR 2 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 17:48 | 2017-02-08 19:57 | 2.1542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1542 | 0 | 0
241501 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:MEVLUTLU TR1 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 17:50 | 2017-02-08 20:00 | 2.1647 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1647
241502 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SERDARLI YAYLA1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 17:54 | 2017-02-08 20:02 | 2.1408 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 55.6617 | 0 | 0
241504 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ DM: DMCikis: IM:TR127 TURBE IM IMCikis:TÜRBE İM-NEVŞEHİR TR 50 SANAT OKULU ÇIKIŞI KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 17:57 | 2017-02-08 20:08 | 2.1889 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.5667
241507 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GOREME8 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 17:58 | 2017-02-08 18:51 | 0.88917 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5567 | 0 | 0
241510 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DOGUS3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 18:00 | 2017-02-08 19:34 | 1.5536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5536 | 0 | 0
241511 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SAKARYA3 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 18:05 | 2017-02-08 19:07 | 1.0261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0261 | 0 | 0
241520 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ISIKLAR3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 18:10 | 2017-02-08 19:18 | 1.1292 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2583 | 0 | 0
241526 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SAVAS YAS2 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 18:16 | 2017-02-08 19:25 | 1.1647 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1647
241528 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:SEVGI EVLERI KOK KOKCikis:SEVGI EVLERI KOK-KÖYLER ÇIKIŞI TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 18:18 | 2017-02-08 19:37 | 1.3203 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2811 | 0
241529 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-17 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 18:28 | 2017-02-08 19:14 | 0.76444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76444 | 0 | 0
241530 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:B KOLU TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 18:29 | 2017-02-08 19:29 | 1.0064 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 156.9967 | 0 | 0
241532 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:CICEKDAGI TR23 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 18:31 | 2017-02-08 19:10 | 0.65722 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 24.9744 | 0 | 0
241533 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:PEYAMI SAFA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 18:26 | 2017-02-08 19:22 | 0.93583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93583 | 0 | 0
241536 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KARABURUN2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 18:26 | 2017-02-08 19:33 | 1.1136 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1136
241540 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AYDINLIK2 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 18:44 | 2017-02-08 19:50 | 1.0933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0933 | 0 | 0
241541 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KIZILCAKUYU1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 16:24 | 2017-02-08 18:54 | 2.5067 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5067
241544 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:BALIKLAVA1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 18:51 | 2017-02-08 21:24 | 2.5589 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5589
241545 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MENGENE YENI KULE TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 18:53 | 2017-02-08 20:02 | 1.1436 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4308 | 0 | 0
241548 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:ARMUTLU KOK-2 KOKCikis:ARMUTLU KOK-2-YAYLALAR ÇIKIŞI TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 18:53 | 2017-02-08 21:19 | 2.4306 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 7.2917 | 51.0417
241552 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHCARULLAH MH TR19 (400 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 19:07 | 2017-02-08 19:53 | 0.76333 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 334.34 | 0 | 0
241554 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESENLER3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 19:01 | 2017-02-08 22:07 | 3.1039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1039 | 0 | 0
241560 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AYDINLIK1 TR TRCikis:CAMİ KARŞISI MESLEK SK GİRİŞİ | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 18:46 | 2017-02-08 20:19 | 1.5481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5481 | 0 | 0
241562 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-22 KUMBETALTI MEZARLIK TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 19:17 | 2017-02-08 20:22 | 1.0742 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.6675
241563 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KESECIK8 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 19:25 | 2017-02-08 20:52 | 1.4425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4425 | 0 | 0
241565 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 61301 TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 19:11 | 2017-02-08 19:56 | 0.74333 | 0 | 0 | 0 | 695 | 0 | 0 | 0 | 516.6167
241571 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GOREME8 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 19:51 | 2017-02-08 21:51 | 2.0153 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0611 | 0 | 0
241572 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNAHERSEK13 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 19:52 | 2017-02-08 20:22 | 0.49167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 0 | 0
241578 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F6-HATUNSARAY FİDERİ DM:SECME DM DMCikis:SECME DM-HATUNSARAY ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR: | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 20:15 | 2017-02-08 21:02 | 0.78 | 2 | 66 | 12 | 14 | 1.56 | 51.48 | 9.36 | 10.92
241579 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MENGENE4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 20:17 | 2017-02-08 21:46 | 1.4853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4853 | 0 | 0
241581 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1690 TR TRCikis:G Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 20:33 | 2017-02-08 21:04 | 0.51306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51306 | 0 | 0
241586 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:ADILLER1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 20:41 | 2017-02-08 21:44 | 1.0433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0433 | 0 | 0
241592 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:ELMALI KÖK KOKCikis:ELMALI KÖK - ELMALI AYDINLATMA ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 21:11 | 2017-02-08 22:08 | 0.94944 | 0 | 574 | 0 | 10 | 0 | 544.9811 | 0 | 9.4944
241594 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30502 TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 21:29 | 2017-02-08 22:08 | 0.645 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.58
241595 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNAHERSEK13 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 21:23 | 2017-02-08 22:42 | 1.3106 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.4844 | 0 | 0
241596 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:HUGLU3 TR TRCikis:A-B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 21:34 | 2017-02-08 23:26 | 1.8589 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4356 | 0 | 0
241599 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA21 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 21:45 | 2017-02-08 22:42 | 0.94833 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 24.6567 | 0 | 0
241605 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:MUFTULUK21 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 22:26 | 2017-02-08 23:11 | 0.73972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73972 | 0 | 0
241608 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ULUBATLI HASAN4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 22:50 | 2017-02-09 00:08 | 1.3031 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6061 | 0 | 0
241609 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:BOSTANLIK TR1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-08 22:59 | 2017-02-09 00:53 | 1.9064 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.5319
241615 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SEKER MURAT2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 00:09 | 2017-02-09 02:01 | 1.8711 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7422 | 0 | 0
241619 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ISIKLAR6 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 01:13 | 2017-02-09 02:40 | 1.4433 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8867 | 0 | 0
241621 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNAHERSEK18 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 01:37 | 2017-02-09 01:58 | 0.35111 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.8089 | 0 | 0
241623 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:CAT7 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 02:49 | 2017-02-09 04:38 | 1.8178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8178 | 0 | 0
241624 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:BASKOY5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 05:51 | 2017-02-09 06:13 | 0.36222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36222 | 0 | 0
241626 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR25 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 06:03 | 2017-02-09 09:25 | 3.3711 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.1133 | 0 | 0
241627 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BUYUK AYMANAS1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 07:03 | 2017-02-09 07:56 | 0.87556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87556
241628 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR51 TR TRCikis:4 NOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 07:28 | 2017-02-09 07:56 | 0.46472 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 27.8833
241629 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU84 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 07:30 | 2017-02-09 09:41 | 2.1822 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 165.8489 | 0 | 0
241630 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:CEKICLER1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 07:33 | 2017-02-09 09:51 | 2.3006 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 149.5361
241631 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SU DEPOSU TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 07:46 | 2017-02-09 08:28 | 0.70306 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 143.4233 | 0 | 0
241632 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KAYNARCA TR04A TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 07:53 | 2017-02-09 08:35 | 0.69944 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.2894
241634 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:H.ESE DAĞISTAN TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 08:03 | 2017-02-09 10:36 | 2.5469 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5469
241637 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:GUMUSYAYLAEVLERİ TR1 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 08:33 | 2017-02-09 14:42 | 6.1586 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 184.7583
241641 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MELIKSAH2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 08:34 | 2017-02-09 09:15 | 0.68028 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7211
241642 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4B 12TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 08:43 | 2017-02-09 09:32 | 0.82056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82056 | 0 | 0
241646 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F4-AKRENKIŞLA2 FİDERİ DM:AKORENKISLA DM DMCikis:AKORENKISLA DM-KIZÖREN TM AKÖRENKIŞLA 2 FİDERİ GİRİŞİ IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 08:44 | 2017-02-09 09:30 | 0.75861 | 0 | 0 | 226 | 345 | 0 | 0 | 171.4461 | 261.7208
241647 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 9 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 08:45 | 2017-02-09 09:19 | 0.55361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55361 | 0 | 0
241648 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SAZLI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 08:48 | 2017-02-09 12:36 | 3.7967 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 269.5633
241651 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KAYABASI TR 2 TRCikis:E-B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 08:53 | 2017-02-09 10:20 | 1.4572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4572 | 0 | 0
241654 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-3 PAZAR YERİ TRCikis:TURŞU ÖNÜ | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 09:01 | 2017-02-09 12:27 | 3.4294 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 435.5394
241655 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR89 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 09:02 | 2017-02-09 17:40 | 8.6333 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 2331
241658 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-2 TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 09:01 | 2017-02-09 09:10 | 0.15472 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 36.9786 | 0 | 0
241659 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 09:04 | 2017-02-09 17:59 | 8.9306 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 2768.4722
241660 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKIŞLA TR9 TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 09:02 | 2017-02-09 18:14 | 9.1961 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 1075.945
241664 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA 1 TM TMCikis:F15-LALEBAHÇE FİDERİ DM:KROM DM ( DM 19 ) DMCikis:KROM DM ( DM 19 )-DURUNDAY 5 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 09:04 | 2017-02-09 09:42 | 0.64333 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 97.7867
241665 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:TURGUT KOK KOKCikis:KÖYLER ÇIKIŞI TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 09:08 | 2017-02-09 14:54 | 5.7625 | 0 | 0 | 117 | 448 | 0 | 0 | 674.2125 | 2581.6
241666 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:AKPINAR KOK KOKCikis:AKPINAR KÖK-AKPINAR TR10 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 09:05 | 2017-02-09 09:37 | 0.52167 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 22.4317 | 0 | 0
241667 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20802 TRCikis:D-KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 08:59 | 2017-02-09 10:16 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 461.82
241671 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:PINARONU1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 09:12 | 2017-02-09 12:24 | 3.1947 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1947
241673 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 1 TM TMCikis:F2-SANAYİ FİDERİ DM:DM-16 ( AKINCILAR ) DMCikis:DM-16 - ÇAKIN 2 TR ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 09:03 | 2017-02-09 14:47 | 5.7283 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 2468.9117 | 0 | 0
241674 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACILAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 09:00 | 2017-02-09 10:04 | 1.0611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0611 | 0 | 0
241678 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR30 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 09:18 | 2017-02-09 10:35 | 1.2875 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 95.275
241682 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA 1 TM TMCikis:F2-MELİKŞAH FİDERİ (15,8 KVA) DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 09:22 | 2017-02-09 09:43 | 0.35278 | 0 | 1 | 0 | 4146 | 0 | 0.35278 | 0 | 1462.6167
241683 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F18-E-90 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:E-90 KÖK KOKCikis:ESKİ ALACA ÇIKIŞI TR:HAMIDIYE2 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 09:26 | 2017-02-09 17:47 | 8.3558 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 1211.5958
241697 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ DM:EMIRGAZI DM DMCikis:EMIRGAZI DM-KUTÖREN ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:BELKAYA KOK KOKCikis:BELKAYA KOK-BELKAYA ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 09:39 | 2017-02-09 14:23 | 4.7353 | 4 | 623 | 12 | 6 | 18.9411 | 2950.0781 | 56.8233 | 28.4117
241698 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F3-AKORENKIŞLA FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:HUYUKLU KOK KOKCikis:HUYUKLU KOK-EĞRİ KUYU ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 09:42 | 2017-02-09 16:46 | 7.07 | 0 | 0 | 199 | 326 | 0 | 0 | 1406.93 | 2304.82
241700 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ELMADAG TR-1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 09:40 | 2017-02-09 10:34 | 0.89167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89167
241701 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DERECAMİKEBİR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 09:42 | 2017-02-09 11:09 | 1.4436 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 63.5189
241704 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F10-YUNAK FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:DORTYOL1 TR KOKCikis:KARATAŞ ÇIKIŞI TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 09:41 | 2017-02-09 11:38 | 1.9447 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 239.2008
241706 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-3 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 09:44 | 2017-02-09 10:12 | 0.48028 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4408 | 0 | 0
241711 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 10:00 | 2017-02-09 10:49 | 0.81667 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0
241713 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:DOĞRUGÖZ DSİ KÖK KOKCikis:DOĞRUGÖZ DSİ KÖK-PAZAKAYA ÇIKIŞI TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 10:05 | 2017-02-09 15:18 | 5.2219 | 6 | 891 | 468 | 2447 | 31.3317 | 4652.7525 | 2443.87 | 12778.0981
241714 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR 1 TR TRCikis:A-B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 10:06 | 2017-02-09 11:35 | 1.4886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4886 | 0 | 0
241720 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 9TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 10:12 | 2017-02-09 12:28 | 2.2725 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.09 | 0 | 0
241721 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F-4 KOYLER FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:YESILOVA2 TR KOKCikis:YESILOVA2 TR-YEŞİLOVA 3-4-5-6 ÇIKIŞI TR:YESILOVA5 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 10:12 | 2017-02-09 11:46 | 1.5589 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 49.8844 | 0 | 1.5589
241727 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-12 TRCikis:1.ÇIKIŞ | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 09:59 | 2017-02-09 11:13 | 1.2292 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.2917 | 0 | 0
241729 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30825 TRCikis:C-KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 10:19 | 2017-02-09 15:42 | 5.3819 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 769.6181
241731 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 61301 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 10:09 | 2017-02-09 10:51 | 0.70389 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5194
241733 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F15-KARAKAYA FİDERİ DM:DM-11 ( ERENKOY ) DMCikis:DM11-ERENKÖY 1 TR ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 10:23 | 2017-02-09 11:03 | 0.66778 | 0 | 852 | 0 | 0 | 0 | 568.9467 | 0 | 0
241735 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 10:00 | 2017-02-09 11:57 | 1.9453 | 0 | 981 | 14 | 0 | 0 | 1908.3175 | 27.2339 | 0
241737 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UZUMLU TR 8 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 10:27 | 2017-02-09 11:34 | 1.1283 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2567 | 0 | 0
241739 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SELIM SULTAN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 10:28 | 2017-02-09 11:37 | 1.1639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1639 | 0 | 0
241740 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR13 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 10:31 | 2017-02-09 11:35 | 1.0742 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0742
241744 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK44 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 10:38 | 2017-02-09 11:26 | 0.81389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81389 | 0 | 0
241748 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-39 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 10:37 | 2017-02-09 11:56 | 1.325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.325 | 0 | 0
241749 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-4 TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 10:39 | 2017-02-09 11:18 | 0.65722 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 134.0733 | 0 | 0
241750 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:HUGLU3 TR TRCikis:A-B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 10:39 | 2017-02-09 12:28 | 1.8231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8231 | 0 | 0
241753 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ASAGICAGLAR1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 10:38 | 2017-02-09 15:31 | 4.8914 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8914
241754 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:ADILLER1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 10:52 | 2017-02-09 17:48 | 6.9325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9325 | 0 | 0
241755 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ZENGEN9 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 10:52 | 2017-02-09 12:27 | 1.5931 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 205.5042
241759 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:SUDURAGI DM DMCikis:SUDURAGI DM-GÖZTEPE KÖK ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:SUDURAGI KOK2 KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-09 11:00 | 2017-02-09 12:40 | 1.6603 | 0 | 0 | 164 | 218 | 0 | 0 | 272.2856 | 361.9406
241761 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SAKARYA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 10:59 | 2017-02-09 11:41 | 0.70722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70722 | 0 | 0
241763 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAHCELI TR5 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 11:03 | 2017-02-09 11:56 | 0.88528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88528
241769 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARIF BILGE5 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 11:07 | 2017-02-09 11:55 | 0.7875 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7875
241770 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BOSTANDERE2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 11:12 | 2017-02-09 13:34 | 2.3686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3686 | 0 | 0
241772 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKIŞLA TR19 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 11:10 | 2017-02-09 15:32 | 4.3719 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 100.5547
241775 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR69 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 11:15 | 2017-02-09 13:40 | 2.4117 | 0 | 0 | 0 | 735 | 0 | 0 | 0 | 1772.575
241776 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:CUKURBAG1 TR KARAMAN TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 11:09 | 2017-02-09 12:56 | 1.7886 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7886
241780 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:UCPINAR3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 11:15 | 2017-02-09 17:03 | 5.7922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7922 | 0 | 0
241784 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA 1 TM TMCikis:F15-LALEBAHÇE FİDERİ DM:KROM DM ( DM 19 ) DMCikis: IM:DEDEKORKUT IM IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 11:26 | 2017-02-09 15:38 | 4.1992 | 0 | 3826 | 0 | 3127 | 0 | 16066.0117 | 0 | 13130.7942
241789 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F1-KERVANSARAY 1 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:TOSUNBURNU KOK KOKCikis:TOSUNBURNU KOK-TOSUNBURNU ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 11:31 | 2017-02-09 22:06 | 10.5786 | 1 | 78 | 2 | 294 | 10.5786 | 825.1317 | 21.1572 | 3110.1117
241798 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KARACAHISAR1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 11:39 | 2017-02-09 14:16 | 2.6208 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6208
241799 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KONYA GIDACILAR2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 11:28 | 2017-02-09 13:13 | 1.7383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7383 | 0 | 0
241802 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:SELİME 7 TR TRCikis: | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 11:44 | 2017-02-09 13:25 | 1.6744 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 56.9311
241806 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR10 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 11:46 | 2017-02-09 12:22 | 0.60833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60833 | 0 | 0
241807 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F1-TORUNLAR FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:GOKPINAR KOK 1 KOKCikis:GÖKPINAR KÖK2 ÇIKIŞI TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 11:44 | 2017-02-09 12:45 | 1.0236 | 1 | 1105 | 94 | 352 | 1.0236 | 1131.0903 | 96.2194 | 360.3111
241808 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F13-ODABAŞI FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:ODABAŞI KÖK1 KOKCikis:ODABAŞI ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 11:49 | 2017-02-09 13:48 | 1.9897 | 0 | 0 | 1 | 120 | 0 | 0 | 1.9897 | 238.7667
241813 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:BUYUKKISLA1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 11:32 | 2017-02-09 12:44 | 1.1975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1975
241818 | 1 | KONYA | HADİM | TR:DEDEMLI CARSI1 TR3 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 11:51 | 2017-02-09 13:47 | 1.9269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9269 | 0 | 0
241819 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HOCAFARUK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-09 11:52 | 2017-02-09 15:39 | 3.7889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7889
241820 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-3 PAZAR YERİ TRCikis:TURŞU ÖNÜ | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 11:43 | 2017-02-09 12:44 | 1.0072 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0144
241828 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GULBAHCE2 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 12:06 | 2017-02-09 12:25 | 0.31806 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.63611
241831 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARMAGAN3 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 12:06 | 2017-02-09 19:24 | 7.2978 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2978
241832 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:TOL KOK KOKCikis:TOL KOK-TOL KÖY ÇIKIŞI TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 12:17 | 2017-02-09 17:31 | 5.2292 | 0 | 0 | 1 | 163 | 0 | 0 | 5.2292 | 852.3542
241835 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2B 28TR/TUNA INS TRCikis:S2 KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 12:18 | 2017-02-09 13:39 | 1.3453 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 254.2575 | 0 | 0
241836 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:GOLOREN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 12:21 | 2017-02-09 13:23 | 1.0275 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0275
241841 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BOZTOPRAKLAR TR 2.30 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 11:59 | 2017-02-09 13:38 | 1.655 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.655 | 0 | 0
241842 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-76 KINDAM-1 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 12:25 | 2017-02-09 15:15 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.84
241845 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:TEPELICE1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 12:26 | 2017-02-09 16:41 | 4.2458 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 131.6208
241847 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATUNSARAY1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 12:28 | 2017-02-09 13:38 | 1.1628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1628 | 0 | 0
241850 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:AHIRLI4 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 12:34 | 2017-02-09 15:43 | 3.1511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1511 | 0 | 0
241852 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F16-KAYMAKLI DM FİDERİ DM:KAYMAKLI DM DMCikis:KAYMAKLI DM-NEVŞEHİR TM2 GİRİŞİ FD 8 IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 12:35 | 2017-02-09 13:38 | 1.0506 | 0 | 1857 | 0 | 2006 | 0 | 1950.8817 | 0 | 2107.4144
241855 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:AKSARAY TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 12:26 | 2017-02-09 14:57 | 2.5086 | 1 | 111 | 0 | 8 | 2.5086 | 278.4558 | 0 | 20.0689
241857 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ISIKLAR4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 12:34 | 2017-02-09 14:14 | 1.6658 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.9975 | 0 | 0
241861 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-4 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 12:36 | 2017-02-09 22:27 | 9.8575 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 2010.93 | 0 | 0
241863 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALAVARDI3 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 12:47 | 2017-02-09 18:42 | 5.9181 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.6722
241866 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F8-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM DMCikis:MUCUR DM-ŞATIROĞLU ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 12:51 | 2017-02-09 14:44 | 1.8903 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 18.9028 | 3.7806
241869 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 12:59 | 2017-02-09 13:56 | 0.95028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95028 | 0 | 0
241870 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 12:55 | 2017-02-09 15:13 | 2.2942 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 45.8833 | 2.2942
241871 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F8-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM DMCikis:MUCUR DM-MUCUR 1 IM: IMCikis: KOK:TR-19 ESKİ HASTAHANE KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 13:02 | 2017-02-09 13:46 | 0.73917 | 0 | 989 | 0 | 0 | 0 | 731.0358 | 0 | 0
241876 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA71 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 13:16 | 2017-02-09 16:59 | 3.7175 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 85.5025 | 0 | 0
241882 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:MILLI EGEMENLIK MH TR9 (250 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 13:21 | 2017-02-09 15:42 | 2.3531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3531 | 0 | 0
241888 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY52 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 13:26 | 2017-02-09 14:03 | 0.60833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60833
241890 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SAKARYA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 13:32 | 2017-02-09 16:03 | 2.5167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0333 | 0 | 0
241894 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DEĞİRMENLİ TR 2 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 13:34 | 2017-02-09 14:16 | 0.70694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70694
241896 | 1 | KONYA | HADİM | TR:AŞAĞIEŞENLER1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 13:39 | 2017-02-09 15:03 | 1.3997 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3997
241900 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:BEKÇİ KERİM TR KOKCikis:BEKÇİ KERİM TR-YENİ CAMİ MODÜLER GİRİŞİ TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 13:41 | 2017-02-09 16:11 | 2.4967 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 621.67
241901 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR70 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 13:41 | 2017-02-09 14:10 | 0.48917 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 158.0008
241904 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F8-ALAKOVA-2 FİDERİ DM:DM26-ALAKOVA DM DMCikis:DM 26-KAŞINHANI BORUKTOLU ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:COMAKLI KOK 1 KOKCikis:ÇOMAKLI KÖK -ÇOMAKLI 2 ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 13:46 | 2017-02-09 15:53 | 2.1186 | 0 | 0 | 0 | 539 | 0 | 0 | 0 | 1141.9314
241905 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA 1 TM TMCikis:F5-BAYRAKÇI FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:BAYRAKCI4 TR KOKCikis:BAYRAKCI4 TR-BAYRAKCI3 ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 13:46 | 2017-02-09 15:47 | 2.0244 | 0 | 0 | 0 | 2885 | 0 | 0 | 0 | 5840.5222
241912 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:DOGANLI1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 13:53 | 2017-02-09 17:51 | 3.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.96 | 0 | 0
241913 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:KARAGUNEY1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 13:55 | 2017-02-09 14:28 | 0.55222 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 42.5211
241916 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:GOLBEZ KOK KOKCikis:GOLBEZ KOK-KOÇLAR ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 13:55 | 2017-02-09 16:48 | 2.8811 | 0 | 0 | 138 | 600 | 0 | 0 | 397.5933 | 1728.6667
241919 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-26 HAYVAN PAZARI YANI TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 13:58 | 2017-02-09 15:04 | 1.0897 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1794
241924 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR14 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 14:00 | 2017-02-09 14:40 | 0.66083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66083
241925 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F6-HADİM 2 FİDERİ DM:HADİM DM DMCikis:HADİM DM-BOZKIR ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:DEDEMLİ KÖK KOKCikis:DEDEMLİ KÖK-DEDEMLİ ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 14:07 | 2017-02-09 14:56 | 0.81139 | 0 | 667 | 0 | 22 | 0 | 541.1964 | 0 | 17.8506
241931 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30836 TRCikis:C-KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 14:02 | 2017-02-09 15:33 | 1.5219 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 161.3261
241932 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI TRCikis:F Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 14:15 | 2017-02-09 16:54 | 2.6428 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 636.9094
241935 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:ÜÇKUYU KÖK KOKCikis:ÜÇKUYU KÖK-PÖHRENK ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 11:37 | 2017-02-09 14:35 | 2.9603 | 0 | 0 | 2 | 237 | 0 | 0 | 5.9206 | 701.5858
241941 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BAYAVSAR TR 3 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 14:16 | 2017-02-09 18:29 | 4.2258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2258 | 0 | 0
241942 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 5 TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 14:25 | 2017-02-09 15:01 | 0.605 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 42.35 | 0 | 0
241943 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR5 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 14:04 | 2017-02-09 15:14 | 1.1675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1675 | 0 | 0
241944 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F10-TATLICAK FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 14:26 | 2017-02-09 15:20 | 0.91583 | 13 | 447 | 16 | 356 | 11.9058 | 409.3775 | 14.6533 | 326.0367
241945 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA57 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 14:26 | 2017-02-09 17:05 | 2.6467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6467 | 0 | 0
241947 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACILAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 14:29 | 2017-02-09 20:36 | 6.1231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1231 | 0 | 0
241949 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:KULA TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 14:26 | 2017-02-09 18:04 | 3.6328 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6328
241950 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ISIKLAR4 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 14:34 | 2017-02-09 16:45 | 2.1842 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3683 | 0 | 0
241953 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 14:31 | 2017-02-09 14:51 | 0.33194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33194 | 0 | 0
241955 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GOREME8 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 14:39 | 2017-02-09 16:16 | 1.6211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6211 | 0 | 0
241957 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 14 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 14:43 | 2017-02-09 15:31 | 0.80167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2067 | 0 | 0
241962 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 10TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO / BOX HASARI / SİGORTALI YÜK AYIRICI ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 14:47 | 2017-02-09 17:06 | 2.3142 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 210.5892 | 0 | 0
241963 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN 100.YIL7 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 14:44 | 2017-02-09 17:34 | 2.8378 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 87.9711 | 0 | 0
241968 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:DERE2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 15:01 | 2017-02-09 18:04 | 3.0481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0481 | 0 | 0
241971 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:DOGANBEY6 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 14:09 | 2017-02-09 16:05 | 1.9431 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8861 | 0 | 0
241973 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ACIPINAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 15:06 | 2017-02-09 23:46 | 8.6692 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.3383 | 0 | 0
241984 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:EMMILER1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 15:20 | 2017-02-09 17:55 | 2.5944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5944
241990 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KUSLUCA TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 15:34 | 2017-02-09 17:14 | 1.6669 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 86.6811
241991 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60501 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 15:35 | 2017-02-09 19:03 | 3.4636 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4636
241994 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESENLER2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 15:35 | 2017-02-09 17:37 | 2.0344 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0689 | 0 | 0
241999 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:EYLIKLER1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 15:43 | 2017-02-09 16:54 | 1.1964 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1964
242003 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F10-ORTAKONAK-2 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 15:51 | 2017-02-09 16:23 | 0.54028 | 17 | 122 | 20 | 112 | 9.1847 | 65.9139 | 10.8056 | 60.5111
242004 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 10TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO / BOX HASARI / SİGORTALI YÜK AYIRICI ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 15:45 | 2017-02-09 17:04 | 1.3286 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6572 | 0 | 0
242007 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HASANSEYH1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 15:44 | 2017-02-09 20:54 | 5.1661 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 206.6444
242008 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA62 TR TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 15:53 | 2017-02-09 16:03 | 0.16889 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 9.6267 | 0 | 0
242009 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA 1 TM TMCikis:F14-DUTLU FİDERİ DM:HATIP DM28 DMCikis:HATIP DM28 - GODENE 8 TR ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-09 15:51 | 2017-02-09 20:54 | 5.0561 | 0 | 1099 | 0 | 1 | 0 | 5556.6661 | 0 | 5.0561
242013 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:YENİ CAMİ MODÜLER TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 12:57 | 2017-02-09 19:37 | 6.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.68 | 0 | 0
242014 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHCARULLAH MH TR19 (400 KVA) TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 16:02 | 2017-02-09 17:00 | 0.96528 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 79.1528 | 0 | 0
242017 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:TOPAKLI14 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 16:02 | 2017-02-09 17:51 | 1.8181 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.2708
242018 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK17 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 15:58 | 2017-02-09 16:30 | 0.52083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52083 | 0 | 0
242020 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR20 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 16:02 | 2017-02-09 16:59 | 0.9475 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 53.06
242021 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HASTANE7 TR TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 16:02 | 2017-02-09 18:20 | 2.2972 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 135.5361
242022 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21505 TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 16:07 | 2017-02-09 18:15 | 2.1261 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 301.9078
242025 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR3 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 16:09 | 2017-02-09 17:09 | 0.98667 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 341.3867 | 0 | 0
242026 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:SEVGI EVLERI KOK KOKCikis:SEVGI EVLERI KOK-KÖYLER ÇIKIŞI TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 16:14 | 2017-02-09 17:34 | 1.3253 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 26.5056 | 1.3253
242027 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GULBAHCE9 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 16:09 | 2017-02-09 17:46 | 1.6114 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 182.0869
242030 | 1 | KONYA | KULU | TR:ZINCIRLIKUYU5 TR TRCikis:C KOLU | AG - GERİLİM YÜKSEK / NÖTR İLETKENİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 16:09 | 2017-02-09 17:31 | 1.3753 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.2517 | 0 | 0
242035 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:OMERHACILI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 16:21 | 2017-02-09 17:54 | 1.5433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5433 | 0 | 0
242038 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20804 TRCikis:D-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 16:23 | 2017-02-09 18:51 | 2.4656 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.8622
242047 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR27 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 16:43 | 2017-02-09 17:53 | 1.1639 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4917
242050 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:PINARBASI TR3 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 16:53 | 2017-02-09 21:44 | 4.8472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8472
242052 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BEYKOY1 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 16:58 | 2017-02-09 18:20 | 1.3689 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3689
242053 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:TARASCI KOK KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 16:58 | 2017-02-09 19:50 | 2.8594 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 903.5844 | 0 | 0
242054 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 3 TRCikis:D-P (ÇEÇENLER SOL) | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 17:01 | 2017-02-09 18:35 | 1.5644 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 46.9333 | 0 | 0
242056 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ARMUTLU2 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 17:10 | 2017-02-09 19:35 | 2.4197 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4197
242057 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUCUKBESKAVAK2 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 17:10 | 2017-02-09 21:48 | 4.6289 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 41.66
242059 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BELEDIYE TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 17:09 | 2017-02-09 20:48 | 3.6403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6403 | 0 | 0
242060 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:GÜZELYURT 12 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 17:10 | 2017-02-09 18:19 | 1.1386 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 365.4942 | 0 | 0
242061 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KASKISLA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 17:13 | 2017-02-09 18:00 | 0.785 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 47.1
242064 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis: DM:DM25A-KÖMÜRCÜLER DM DMCikis:DM 25/A-KÖYÜM SÜT ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 17:02 | 2017-02-09 18:16 | 1.2242 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 12.2417 | 1.2242
242069 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 2TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 17:20 | 2017-02-09 19:15 | 1.9247 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.7742 | 0 | 0
242071 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN11 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 17:24 | 2017-02-09 18:24 | 0.98972 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9589 | 0 | 0
242076 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESENLER5 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 16:56 | 2017-02-09 17:58 | 1.0275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0275 | 0 | 0
242077 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 13TR TRCikis:A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 17:27 | 2017-02-09 18:47 | 1.3406 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.4056 | 0 | 0
242082 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:DOGANBEY6 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 17:29 | 2017-02-09 22:06 | 4.6281 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.2561 | 0 | 0
242084 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BAGYURDU1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 17:35 | 2017-02-09 19:12 | 1.6094 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 263.9489
242093 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:AFETEVLER1 TR TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 17:47 | 2017-02-09 18:18 | 0.52167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52167 | 0 | 0
242096 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL7 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 17:44 | 2017-02-09 19:10 | 1.4311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4311 | 0 | 0
242097 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:DERE2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 17:53 | 2017-02-09 18:22 | 0.47972 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 49.8911 | 0 | 0
242099 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TEPEKOY5 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 17:51 | 2017-02-09 19:43 | 1.8592 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 100.395 | 0 | 0
242100 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNAHERSEK13 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 17:49 | 2017-02-09 19:36 | 1.7983 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.3867 | 0 | 0
242102 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HARUNLAR2 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 17:54 | 2017-02-09 19:18 | 1.3986 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 32.1681
242104 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HAMZAOGLU1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 17:58 | 2017-02-09 18:33 | 0.5725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5725 | 0 | 0
242107 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN 100.YIL7 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 17:55 | 2017-02-09 21:30 | 3.5847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5847 | 0 | 0
242108 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:SELKİ TR 4 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 17:58 | 2017-02-09 19:13 | 1.2486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2486 | 0 | 0
242112 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:A.ACIKUYU TR1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 18:10 | 2017-02-09 23:19 | 5.1419 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 46.2775
242113 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:YENİ CAMİ MODÜLER TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 18:12 | 2017-02-09 18:54 | 0.69528 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 57.0128 | 0 | 0
242122 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:IHSANIYE1 TR TRCikis:C KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 18:19 | 2017-02-09 22:43 | 4.3961 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 263.7667
242124 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F6-KOZLUBUCAK FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 18:29 | 2017-02-10 00:38 | 6.1575 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 209.355
242125 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOZAGAC5 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 18:32 | 2017-02-09 20:30 | 1.9614 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9614
242126 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F6-FIRINCILAR (ORTAK) FİDERİ DM:TR2 (2. NOLU DM) DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 18:30 | 2017-02-09 19:35 | 1.0856 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 163.9189
242129 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN LOJMAN TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 18:35 | 2017-02-09 19:46 | 1.1792 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.5083 | 0 | 0
242135 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHÜYÜK2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 18:39 | 2017-02-09 20:45 | 2.0992 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 56.6775
242137 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 18:53 | 2017-02-09 22:21 | 3.4694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4694 | 0 | 0
242140 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HAMIDIYE 3 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 18:46 | 2017-02-09 20:18 | 1.5194 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0389
242142 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MURADIYE3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 19:11 | 2017-02-09 20:06 | 0.91361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91361
242143 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:GOZLU IÇME SUYU TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 19:01 | 2017-02-09 21:50 | 2.8203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8203 | 0 | 0
242146 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA 1 TM TMCikis:F16-RİNG 2 FİDERİ DM: DMCikis: IM:CIMENLIK IM IMCikis:IM3-HACIVEYİSZADE4 TR ÇIKIŞI KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 19:19 | 2017-02-10 01:12 | 5.8825 | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 | 3894.215 | 0 | 0
242147 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1361 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 19:18 | 2017-02-09 20:59 | 1.6708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6708 | 0 | 0
242155 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:EMİRLER TR1 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 19:28 | 2017-02-09 23:15 | 3.7847 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 102.1875
242157 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:HALI SAHA TR1-19A TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 19:29 | 2017-02-09 19:50 | 0.35167 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.165
242159 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:ORTAKOY1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 19:30 | 2017-02-09 20:49 | 1.3222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3222 | 0 | 0
242161 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SORKUN4TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 19:38 | 2017-02-09 21:10 | 1.5361 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 36.8667 | 0 | 0
242169 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 29 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 20:15 | 2017-02-09 20:34 | 0.32111 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 27.9367 | 0 | 0
242171 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:ADSIZ KOK KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 20:22 | 2017-02-09 21:23 | 1.0097 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 231.2264 | 0 | 0
242177 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR KAS15 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 20:47 | 2017-02-09 21:26 | 0.65611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65611
242179 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HUSAMETTIN CELEBI1 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 20:48 | 2017-02-09 22:33 | 1.7494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7494 | 0 | 0
242182 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNAHERSEK13 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 21:05 | 2017-02-09 22:24 | 1.3125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3125 | 0 | 0
242186 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 9 TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 21:19 | 2017-02-09 23:23 | 2.0608 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1217 | 0 | 0
242190 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SARAY2 TR TRCikis:C KOLU TARLA SK SAĞ TARAF ÇIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 21:25 | 2017-02-09 23:03 | 1.6286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6286 | 0 | 0
242192 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILER5 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 21:22 | 2017-02-09 22:03 | 0.685 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.685 | 0 | 0
242194 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATIP3 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-09 21:26 | 2017-02-09 22:36 | 1.1625 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1625
242200 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:DERE2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 22:09 | 2017-02-09 22:40 | 0.51139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51139 | 0 | 0
242204 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:TR1-71 KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 22:46 | 2017-02-09 23:23 | 0.61139 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 58.0819
242208 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DR.ZIYA BARLAS TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 23:22 | 2017-02-10 00:14 | 0.87417 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6225
242209 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK KOVANAGZI5 TR TRCikis:DOĞU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-09 23:28 | 2017-02-10 00:13 | 0.74806 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4961
242212 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F14-KAŞÖREN FİDERİ DM:CELTIK KOK1 DMCikis:TANERYALÇIN DM-ÇELTİK KÖK2 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 00:01 | 2017-02-10 01:19 | 1.2983 | 9 | 2060 | 17 | 20 | 11.685 | 2674.5667 | 22.0717 | 25.9667
242213 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FERITPASA3 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 00:04 | 2017-02-10 03:11 | 3.1197 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 311.9722 | 0 | 0
242215 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU76 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 | 2017-02-10 01:29 | 1.4725 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 35.34 | 0 | 0
242216 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR85 TR TRCikis: | AG - PANO / BOX HASARI / SİGORTALI YÜK AYIRICI ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 00:07 | 2017-02-10 01:59 | 1.8653 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 736.7847 | 0 | 0
242217 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:KIRSEHIR DM1 DMCikis:KIRSEHIR DM1 - TR1-125 IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 00:17 | 2017-02-10 00:42 | 0.41472 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 155.9356
242220 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ULUBATLI HASAN4 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 00:51 | 2017-02-10 01:26 | 0.59111 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 24.2356 | 0 | 0
242223 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:CUMRA62 TR KOKCikis:CUMRA62 TR-TR 61 GİRİŞİ TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 01:06 | 2017-02-10 01:37 | 0.52389 | 1 | 761 | 0 | 0 | 0.52389 | 398.6794 | 0 | 0
242229 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEDRESE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 02:04 | 2017-02-10 05:09 | 3.0761 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 153.8056 | 0 | 0
242230 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ULUBATLI HASAN4 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 02:08 | 2017-02-10 03:14 | 1.1028 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 45.2139 | 0 | 0
242231 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F9-MERKEZ FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 02:21 | 2017-02-10 03:14 | 0.88806 | 0 | 408 | 7 | 7 | 0 | 362.3267 | 6.2164 | 6.2164
242232 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 1 TM TMCikis:F3-ÇİMENTO FİDERİ DM:DM-16 ( AKINCILAR ) DMCikis:DM-16 - KILIÇASLAN 10 TR ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 03:12 | 2017-02-10 05:14 | 2.0317 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 1304.33 | 0 | 0
242233 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HANAYBASI5 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 03:16 | 2017-02-10 05:18 | 2.0283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0283 | 0 | 0
242234 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ULUBATLI HASAN4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 03:15 | 2017-02-10 03:35 | 0.33639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33639 | 0 | 0
242236 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU19 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 05:14 | 2017-02-10 07:20 | 2.0925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0925 | 0 | 0
242237 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHCARULLAH MH TR19 (400 KVA) TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 05:12 | 2017-02-10 06:11 | 0.98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0
242238 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:YESILDAG TR 6 TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / YANGIN NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-02-10 05:57 | 2017-02-10 07:13 | 1.2672 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 83.6367
242239 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ULUBATLI HASAN4 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 05:57 | 2017-02-10 07:20 | 1.3819 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 56.6597 | 0 | 0
242241 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:LADİK TM TMCikis:F6-DSI-1 FİDERİ DM:DM-78 ( KARAOMERLER DM ) DMCikis:DM78-KOMEL TARIM ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 06:11 | 2017-02-10 12:14 | 6.0497 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 96.7956
242242 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KILICASLAN3 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 06:34 | 2017-02-10 08:33 | 1.9881 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 170.9728 | 0 | 0
242245 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SERDARLI YAYLA1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 07:17 | 2017-02-10 10:59 | 3.7028 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 96.2722 | 0 | 0
242250 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 31104 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 07:35 | 2017-02-10 08:52 | 1.2844 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 59.0844
242252 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TOPTANCILAR2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 07:39 | 2017-02-10 08:20 | 0.68333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68333 | 0 | 0
242257 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:AVANOS TM1 TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 08:05 | 2017-02-10 09:27 | 1.3647 | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 536.3358
242258 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ULUBATLI HASAN20 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 07:55 | 2017-02-10 09:12 | 1.2881 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8642 | 0 | 0
242261 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR5 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 08:19 | 2017-02-10 09:09 | 0.84139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84139 | 0 | 0
242264 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F1-KERVANSARAY 1 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:HARMANALTI KOK KOKCikis:HARMANALTI KOK-GÖLLÜ ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 08:28 | 2017-02-10 09:26 | 0.95861 | 0 | 0 | 2 | 230 | 0 | 0 | 1.9172 | 220.4806
242267 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 08:29 | 2017-02-10 09:59 | 1.5067 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 30.1333 | 1.5067
242268 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR89 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 08:34 | 2017-02-10 17:31 | 8.9539 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 2417.55
242269 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HANAYBASI2 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 08:29 | 2017-02-10 12:07 | 3.6264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6264 | 0 | 0
242271 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:AKCAPINAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 08:38 | 2017-02-10 10:57 | 2.3125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3125
242273 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60809 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 08:32 | 2017-02-10 09:33 | 1.0119 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0239
242276 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:KURUGOL2 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 08:45 | 2017-02-10 10:02 | 1.2708 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2708
242281 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis: DM: DMCikis: IM:NIGDE IM3 IMCikis:IM3 - YEŞİLBURÇ ÇIKIŞI KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 08:49 | 2017-02-10 09:36 | 0.78667 | 0 | 279 | 0 | 1545 | 0 | 219.48 | 0 | 1215.4
242283 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KILICASLAN4 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 09:05 | 2017-02-10 10:05 | 1.0075 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 438.2625 | 0 | 0
242284 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 24TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-10 08:44 | 2017-02-10 10:29 | 1.7556 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0222 | 0 | 0
242285 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F3-AKORENKIŞLA FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:HUYUKLU KOK KOKCikis:HUYUKLU KOK-YENİKENT ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 09:08 | 2017-02-10 16:36 | 7.4803 | 0 | 0 | 10 | 173 | 0 | 0 | 74.8028 | 1294.0881
242286 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKIŞLA TR9 TRCikis:C Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 09:08 | 2017-02-10 16:15 | 7.1097 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 540.3389
242287 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 09:08 | 2017-02-10 17:57 | 8.8286 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 2736.8694
242289 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MIMAR SINAN3 TR TRCikis:E KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 09:12 | 2017-02-10 10:54 | 1.7042 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 516.3625 | 0 | 0
242291 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ALHAN TR1 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 09:17 | 2017-02-10 13:50 | 4.5519 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 177.5258
242293 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ORTAHISAR11 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 09:08 | 2017-02-10 12:06 | 2.9547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9547 | 0 | 0
242297 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GECIT2 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 09:16 | 2017-02-10 10:23 | 1.1258 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2517
242298 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MEHMET VEHBI2 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 09:13 | 2017-02-10 10:09 | 0.93778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93778
242299 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:HALKAPINAR TSK-2 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 09:21 | 2017-02-10 11:43 | 2.3711 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3711
242300 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KONAR İÇME SUYU 3508908 TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 09:25 | 2017-02-10 12:32 | 3.1103 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 174.1756
242302 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F6-KOZLUBUCAK FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 09:28 | 2017-02-10 10:41 | 1.2244 | 0 | 0 | 85 | 2058 | 0 | 0 | 104.0778 | 2519.9067
242303 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:SIDIKLI IKIZAGIL TR-1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 09:29 | 2017-02-10 10:57 | 1.4672 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24.9428
242304 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F18-E-90 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:E-90 KÖK KOKCikis:ESKİ ALACA ÇIKIŞI TR:HAMIDIYE 3 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 09:23 | 2017-02-10 17:31 | 8.1261 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 2462.2117
242308 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30825 TRCikis:A-KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 09:25 | 2017-02-10 15:38 | 6.2178 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 1685.0178
242310 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3E 4TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 09:36 | 2017-02-10 12:02 | 2.4308 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31.6008 | 0 | 0
242314 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30812 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 09:40 | 2017-02-10 10:53 | 1.2106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2106
242316 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİ DM:YENİCEOBA-KARTER DM DMCikis:YENİCEOBA-KARTER DM-YENİCEOBA ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:YENICEOBA1 TR KOKCikis:YENICEOBA1 TR-OFİS ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 09:49 | 2017-02-10 12:04 | 2.2536 | 2 | 82 | 0 | 0 | 4.5072 | 184.7961 | 0 | 0
242317 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 31103 TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 09:45 | 2017-02-10 10:29 | 0.74056 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.6272
242319 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:TOL KOK KOKCikis:TOL KOK-TOL KÖY ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 09:50 | 2017-02-10 15:32 | 5.6911 | 0 | 0 | 1 | 163 | 0 | 0 | 5.6911 | 927.6511
242321 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ DM:YARMA DM DMCikis:YARMA DM-YARMA KÖY ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 09:50 | 2017-02-10 14:21 | 4.52 | 0 | 443 | 0 | 20 | 0 | 2002.36 | 0 | 90.4
242325 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 15 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 09:51 | 2017-02-10 10:33 | 0.71222 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.2733 | 0 | 0
242330 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F6-ŞEHİR FİDERİ DM: DMCikis: IM:EREGLI IM 1300 IMCikis:İM1300-MEHMET AKİF ÇIKIŞI KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 09:59 | 2017-02-10 10:43 | 0.72111 | 2 | 4525 | 1 | 41 | 1.4422 | 3263.0278 | 0.72111 | 29.5656
242335 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:ACIPINAR1A TR KOKCikis:ACIPINAR1A TR-ALTINKAYA FİDERİ GİRİŞ TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 10:01 | 2017-02-10 13:14 | 3.2256 | 3 | 195 | 21 | 852 | 9.6767 | 628.9833 | 67.7367 | 2748.1733
242339 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CAKILTEPE1 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 10:08 | 2017-02-10 12:15 | 2.1261 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 89.2967
242340 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:KARABAG1 TR KOKCikis:KARABAG1 TR-KARABAĞ TR3 ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 10:11 | 2017-02-10 10:41 | 0.50833 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50.8333
242341 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KILICASLAN6 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 10:14 | 2017-02-10 12:37 | 2.3772 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 1043.6006 | 0 | 0
242345 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHCARULLAH MH TR19 (400 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 09:40 | 2017-02-10 11:00 | 1.3353 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 50.7406 | 0 | 0
242347 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F5-MERKEZ FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:OTOGAR TR 17 KOKCikis:OTOGAR TR 17 -UCARI MH TR 18 ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 10:17 | 2017-02-10 19:40 | 9.3822 | 7 | 219 | 2 | 16 | 65.6756 | 2054.7067 | 18.7644 | 150.1156
242349 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR DM15 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 10:07 | 2017-02-10 11:16 | 1.1603 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1603
242352 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:HACIFAKILI KOK KOKCikis:YAYLALAR ÇIKIŞI TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 10:27 | 2017-02-10 15:06 | 4.6525 | 0 | 170 | 209 | 516 | 0 | 790.925 | 972.3725 | 2400.69
242358 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 37 TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 10:32 | 2017-02-10 17:33 | 7.0092 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 539.7058 | 0 | 0
242359 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SELVILI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 10:31 | 2017-02-10 12:14 | 1.7225 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 87.8475
242360 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:PEYAMI SAFA3 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 10:32 | 2017-02-10 14:40 | 4.1381 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.4142 | 0 | 0
242361 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 10:35 | 2017-02-10 11:04 | 0.48472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48472 | 0 | 0
242364 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F8-ÜRGÜP KAPASTÖR DM:URGUP DM DMCikis:URGUP DM (SKM )-FD 7 ÜRGÜP 2 IM: IMCikis: KOK:URGUP4 TR KOKCikis:URGUP4 TR-ÜRGÜP TR3 - 41 ÇIKIŞ TRURGUP3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 10:39 | 2017-02-10 15:08 | 4.4883 | 2 | 518 | 0 | 0 | 8.9767 | 2324.9567 | 0 | 0
242368 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1271 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 10:40 | 2017-02-10 11:47 | 1.105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.105 | 0 | 0
242369 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-YENİKUYU ENH ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:KOCAS KOK KOKCikis:KOÇAŞ KÖK - KOÇAŞ-KARAKAYA ENH TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 10:46 | 2017-02-10 10:54 | 0.12778 | 0 | 0 | 18 | 42 | 0 | 0 | 2.3 | 5.3667
242371 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 10:45 | 2017-02-10 11:50 | 1.0764 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 198.0556 | 0 | 0
242372 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYIRBAGI5 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 10:46 | 2017-02-10 13:31 | 2.7367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7367 | 0 | 0
242374 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-3 PAZAR YERİ TRCikis:YER ALTI ÇIKIŞI | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 08:50 | 2017-02-10 11:35 | 2.7419 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32.9033
242376 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ DM:BEYSEHIR YENI DM DMCikis:BEYSEHIR YENI DM-NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 2 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR:AGILONU1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 10:50 | 2017-02-10 16:56 | 6.1008 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 591.7808
242379 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F2-TAŞPINAR FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:GOZLUKUYU KOK KOKCikis:GOZLUKUYU KOK-GÖZLÜKUYU ÇIKIŞI TR: | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 10:57 | 2017-02-10 11:51 | 0.89361 | 8 | 251 | 23 | 21 | 7.1489 | 224.2964 | 20.5531 | 18.7658
242380 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:BUYUKKISLA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 10:49 | 2017-02-10 11:50 | 1.0094 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0094
242382 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK15 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 10:59 | 2017-02-10 15:01 | 4.0317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0317 | 0 | 0
242384 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARIF BILGE3 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 10:57 | 2017-02-10 11:41 | 0.74167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74167
242385 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F6-ŞEHİR FİDERİ DM: DMCikis: IM:EREGLI IM 1300 IMCikis:İM1300-MEHMET AKİF ÇIKIŞI KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 11:04 | 2017-02-10 16:08 | 5.0678 | 4 | 616 | 2 | 60 | 20.2711 | 3121.7511 | 10.1356 | 304.0667
242387 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F10-IHLARA FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:SELİME KÖK KOKCikis:KIZILKAYA ÇIKIŞI TR: | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 11:01 | 2017-02-10 11:53 | 0.86917 | 1 | 1438 | 11 | 575 | 0.86917 | 1249.8617 | 9.5608 | 499.7708
242388 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 10 TRCikis:C-D-E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 11:06 | 2017-02-10 14:05 | 2.9939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9939 | 0 | 0
242392 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:SEYDISEHIR DM1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 11:15 | 2017-02-10 14:05 | 2.8422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8422 | 0 | 0
242396 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:SADIKHACI2 TR TRCikis: | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - BAKIM BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 11:10 | 2017-02-10 14:31 | 3.3464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3464 | 0 | 0
242397 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DESTIGIN2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 11:07 | 2017-02-10 12:34 | 1.4533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4533 | 0 | 0
242404 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SEDIRLER SARNIC1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 11:30 | 2017-02-10 11:48 | 0.30333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30333 | 0 | 0
242406 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TAŞYOL 7 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 11:25 | 2017-02-10 13:36 | 2.1761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1761 | 0 | 0
242408 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KARAHASANLI8 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 11:22 | 2017-02-10 12:31 | 1.1483 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.1867
242409 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR46 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 11:25 | 2017-02-10 11:53 | 0.47778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47778
242414 | 1 | KONYA | MERAM | TR:AKSINNE2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 11:37 | 2017-02-10 14:54 | 3.2783 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 49.175
242416 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 15 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 11:38 | 2017-02-10 13:08 | 1.5083 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.05 | 0 | 0
242417 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:KAYAONU DM DMCikis:KAYAONU DM-YEŞİLDERE ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:TASKALE KOK KOKCikis:TASKALE KOK-TAŞKALE ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 11:42 | 2017-02-10 13:21 | 1.6564 | 0 | 0 | 4 | 440 | 0 | 0 | 6.6256 | 728.8111
242418 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHCARULLAH MH TR19 (400 KVA) TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 11:41 | 2017-02-10 19:20 | 7.6525 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 627.505 | 0 | 0
242430 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BASHUYUK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 11:57 | 2017-02-10 12:47 | 0.83556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83556
242431 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F5-MERKEZ FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:BEHLÜLBEY TR 28 KOKCikis:BEHLÜLBEY TR 28 -ILICA MHTR 29 ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 10:07 | 2017-02-10 16:28 | 6.3486 | 0 | 549 | 0 | 7 | 0 | 3485.3875 | 0 | 44.4403
242432 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:OZLEM1 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 12:02 | 2017-02-10 14:09 | 2.1119 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 462.5158 | 0 | 0
242434 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:KUZOREN KOK KOKCikis:TURGUT ÇIKIŞI TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 12:02 | 2017-02-10 18:09 | 6.1119 | 0 | 248 | 152 | 505 | 0 | 1515.7622 | 929.0156 | 3086.5319
242440 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 52 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 12:29 | 2017-02-10 14:29 | 1.9956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9956 | 0 | 0
242443 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F12-EREZYON FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:KURTBASAN KOK KOKCikis:KURTBASAN KOK-YAZAMCA ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-10 12:28 | 2017-02-10 16:26 | 3.9572 | 0 | 0 | 103 | 203 | 0 | 0 | 407.5939 | 803.3161
242451 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F4-AYRANCI FİDERİ DM:EREGLI1600 DM DMCikis: IM: IMCikis: KOK:EREGLI1650 TR KOKCikis:EREGLI1650 TR-TR1657İMAM HATİP ARKASI Trafo ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 12:41 | 2017-02-10 18:12 | 5.5142 | 0 | 436 | 2 | 290 | 0 | 2404.1767 | 11.0283 | 1599.1083
242460 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TAŞYOL 7 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 12:06 | 2017-02-10 13:27 | 1.3517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3517 | 0 | 0
242461 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:KARAAGAC2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 12:48 | 2017-02-10 14:25 | 1.6233 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6233
242467 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACIKAYMAK6 TR TRCikis:TRAFO DİBİ PANO CIKIŞI | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 13:04 | 2017-02-10 16:01 | 2.9447 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 67.7286 | 0 | 0
242469 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILER3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 12:52 | 2017-02-10 16:37 | 3.7389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7389 | 0 | 0
242473 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAHCELI TR1 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 13:12 | 2017-02-10 14:56 | 1.7392 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 45.2183
242477 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HANAYBASI3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 12:02 | 2017-02-10 13:36 | 1.5658 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.9608 | 0 | 0
242480 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-14 TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 13:29 | 2017-02-10 16:23 | 2.9019 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 113.1758
242481 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F13-SULTANHANI-2 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:SULTANHANI KOYLER KOK KOKCikis:SULTANHANI KÖYLER KÖK-KÖYLER ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 13:07 | 2017-02-10 15:00 | 1.8758 | 8 | 2074 | 185 | 882 | 15.0067 | 3890.4783 | 347.0292 | 1654.485
242482 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F11-KARAPINAR2 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:KARAPINAR TR10 KOKCikis:KARAPINAR TR10-TR8 ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 13:29 | 2017-02-10 14:35 | 1.0925 | 2 | 1795 | 15 | 9 | 2.185 | 1961.0375 | 16.3875 | 9.8325
242485 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DEREAŞIKLAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 13:41 | 2017-02-10 15:01 | 1.3408 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3408
242494 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR5 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 13:48 | 2017-02-10 14:22 | 0.55861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55861 | 0 | 0
242500 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:OZLEM10 TR TRCikis:İDRİS SOK BAKS 1 ÇIKIŞI | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 14:02 | 2017-02-10 16:59 | 2.9425 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 114.7575 | 0 | 0
242501 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 14:01 | 2017-02-10 14:35 | 0.56944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56944 | 0 | 0
242502 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:CEVLİK KÖK KOKCikis:CEVLİK KÖK-ÇEVLİK ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 14:01 | 2017-02-10 15:05 | 1.0644 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1933
242505 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:BASKOY1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 14:03 | 2017-02-10 14:57 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
242510 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F10-IHLARA FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:SELİME KÖK KOKCikis:SELİME ÇIKIŞI TR: | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 14:12 | 2017-02-10 14:34 | 0.37694 | 1 | 1438 | 11 | 575 | 0.37694 | 542.0461 | 4.1464 | 216.7431
242517 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK AYMANAS5 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 14:15 | 2017-02-10 15:12 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9
242519 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 31103 TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 14:15 | 2017-02-10 14:58 | 0.7225 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 375.7
242523 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:BUYUKKARAPINAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 14:07 | 2017-02-10 16:41 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 339.24
242524 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:SADIKHACI4 TR TRCikis:D KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - BAKIM BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 14:18 | 2017-02-10 17:44 | 3.4203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4203 | 0 | 0
242525 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOTORLU SANAYI2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 14:25 | 2017-02-10 15:51 | 1.4372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4372 | 0 | 0
242528 | 1 | KONYA | MERAM | TR:FAHRUNNISA1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 14:26 | 2017-02-10 15:33 | 1.1164 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3492
242529 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:DEREBUCAK TR 1 TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 14:26 | 2017-02-10 14:37 | 0.17139 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 11.3117 | 0 | 0
242530 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:TOLCA TR 3 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 14:31 | 2017-02-10 15:49 | 1.3067 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6133
242534 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:CAGLAYAN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 14:45 | 2017-02-10 18:04 | 3.3222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3222 | 0 | 0
242535 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ARDICLI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 14:25 | 2017-02-10 18:51 | 4.4356 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 84.2756 | 0 | 0
242536 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 12TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 14:41 | 2017-02-10 18:33 | 3.8733 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 42.6067 | 0 | 0
242539 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:DM16/TR02 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 14:41 | 2017-02-10 16:16 | 1.5808 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1617
242542 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS43 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 14:58 | 2017-02-10 19:59 | 5.0097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0097 | 0 | 0
242544 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KILICASLAN7 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 14:55 | 2017-02-10 17:53 | 2.9736 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.9208 | 0 | 0
242547 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:EMIRGAZI2 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-10 15:14 | 2017-02-10 15:47 | 0.55139 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12.6819 | 0 | 0
242548 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis:KUYUBAŞI ÇIKIŞI TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 14:45 | 2017-02-10 18:56 | 4.1794 | 0 | 170 | 64 | 224 | 0 | 710.5056 | 267.4844 | 936.1956
242553 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F2-BOSNA HERSEK FİDERİ DM:DM-3 ( BOSNAHERSEK DM ) DMCikis:DM3 - DM2 A GİRİŞİ IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 15:20 | 2017-02-10 16:34 | 1.2325 | 0 | 3526 | 0 | 2 | 0 | 4345.795 | 0 | 2.465
242554 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1452 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 15:23 | 2017-02-10 16:05 | 0.71 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 39.05 | 0 | 0
242556 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:ÇETMİ2TR2 TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 15:22 | 2017-02-10 17:00 | 1.6269 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 250.5494 | 0 | 0
242557 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAKA 1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 15:24 | 2017-02-10 16:11 | 0.78917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78917
242558 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 15:21 | 2017-02-10 16:21 | 1.0022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0022 | 0 | 0
242559 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHUYUK3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 15:24 | 2017-02-10 18:17 | 2.885 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.885
242562 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ORTAHISAR11 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 15:22 | 2017-02-10 17:11 | 1.8239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8239 | 0 | 0
242565 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA7 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 15:14 | 2017-02-10 16:55 | 1.6689 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6756 | 0 | 0
242571 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:SARIKARAMAN6 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 15:42 | 2017-02-10 16:00 | 0.29694 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6.5328 | 0 | 0
242572 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:AFSAR1 TR1 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 13:49 | 2017-02-10 16:07 | 2.295 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 57.375 | 0 | 0
242573 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:PAZARKAYA1 KOK KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 15:40 | 2017-02-10 16:18 | 0.63167 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.895 | 0
242575 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR ORHANLI-1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 15:43 | 2017-02-10 18:22 | 2.6522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6522 | 0 | 0
242579 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:MUTLU TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 15:48 | 2017-02-10 16:54 | 1.1008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1008 | 0 | 0
242582 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 15:54 | 2017-02-10 16:55 | 1.0197 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 20.3944 | 2.0394
242585 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:AKCAPINAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 16:01 | 2017-02-10 17:00 | 0.98222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98222
242592 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:KARAKAPI TR9 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 16:05 | 2017-02-10 17:20 | 1.2589 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2589
242594 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:DARBOGAZ TR2 TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 16:11 | 2017-02-10 17:10 | 0.97722 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 94.7906
242595 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 16:12 | 2017-02-10 17:59 | 1.7842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7842 | 0 | 0
242598 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SANAYI2 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-10 16:15 | 2017-02-10 18:59 | 2.7397 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 306.8489 | 0 | 0
242601 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TEZCANLAR TR 2.28 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 16:09 | 2017-02-10 17:21 | 1.1981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1981 | 0 | 0
242602 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:GOLBEZ KOK KOKCikis:GOLBEZ KOK-KOÇLAR ÇIKIŞI TR:TOSUN2 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 16:20 | 2017-02-10 17:33 | 1.2183 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 96.2483
242607 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:OFIS TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 16:32 | 2017-02-10 18:22 | 1.8428 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 73.7111 | 0 | 0
242608 | 1 | KONYA | MERAM | TR:COMAKLI5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 16:26 | 2017-02-10 18:57 | 2.5103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5103
242609 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HARMANPINAR1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 16:30 | 2017-02-10 18:27 | 1.9408 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8817 | 0 | 0
242617 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SULEYMAN SAH4 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 16:38 | 2017-02-10 17:07 | 0.48139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48139
242626 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DUMLUPINAR8 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 16:56 | 2017-02-10 18:20 | 1.3972 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.9444 | 0 | 0
242627 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A10 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 16:56 | 2017-02-10 22:20 | 5.3928 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 641.7406 | 0 | 0
242628 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TOL1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 17:01 | 2017-02-10 19:28 | 2.4442 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4442
242635 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ALPASLAN7 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 16:56 | 2017-02-10 18:32 | 1.6006 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 113.6394 | 0 | 0
242636 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:SARIKARAMAN17 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 17:10 | 2017-02-10 17:48 | 0.63083 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 32.1725 | 0 | 0
242642 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:UCPINAR2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 17:20 | 2017-02-10 18:55 | 1.5697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5697 | 0 | 0
242644 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 17:08 | 2017-02-10 18:44 | 1.5947 | 0 | 0 | 3 | 323 | 0 | 0 | 4.7842 | 515.0953
242645 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F3-YENİ OTOGAR FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:AKPINAR TR-1 KOKCikis:AKPINAR TR-1-AKPINAR TR3 ÇIKIŞI TR:AKPINAR TR-3 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 17:17 | 2017-02-10 17:36 | 0.325 | 0 | 362 | 7 | 470 | 0 | 117.65 | 2.275 | 152.75
242647 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP45 TR TRCikis:B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 17:18 | 2017-02-10 18:33 | 1.2442 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 283.67 | 0 | 0
242648 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KARAYAHYA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 17:21 | 2017-02-10 20:11 | 2.8314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8314
242657 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:AFETEVLER1 TR TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 17:36 | 2017-02-10 18:15 | 0.65194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65194 | 0 | 0
242659 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:GÖÇERİ TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 17:45 | 2017-02-10 18:56 | 1.195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.195 | 0 | 0
242662 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILER5 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 17:39 | 2017-02-10 18:41 | 1.0372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0372 | 0 | 0
242663 | 1 | KONYA | HADİM | TR:SARIC1 TR1 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 17:51 | 2017-02-10 20:49 | 2.9728 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.8094
242664 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:37 NOLU CIGDEM KOK KOKCikis:37 NOLU CIGDEM KOK - ÇİGDEM KÖYLER ÇIKIŞI TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 17:53 | 2017-02-10 18:53 | 1.0114 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0342 | 0
242665 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F4-ALADAĞ FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:BADEMLI KOK KOKCikis:BADEMLI KOK-HADİM ÇIKIŞI TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 17:54 | 2017-02-10 20:29 | 2.5881 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 2.5881 | 98.3461
242666 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:AKPINAR KOK KOKCikis:AKPINAR KÖK-AKPINAR TR1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 17:41 | 2017-02-10 18:42 | 1.0169 | 0 | 254 | 7 | 466 | 0 | 258.3039 | 7.1186 | 473.8961
242669 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-46 TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 17:54 | 2017-02-10 18:23 | 0.48278 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 15.4489 | 0 | 0
242670 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:ADAKASIM1 TR TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 17:59 | 2017-02-10 19:09 | 1.1583 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 47.4917
242671 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YIGAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 18:01 | 2017-02-10 19:54 | 1.8878 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 32.0922
242673 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:BUYUKKARAPINAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 18:01 | 2017-02-10 20:37 | 2.5933 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 342.32
242676 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR40/B TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 18:06 | 2017-02-10 18:53 | 0.78833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78833 | 0 | 0
242679 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KAMISAGLI TR1 TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 18:13 | 2017-02-10 21:55 | 3.7014 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 55.5208
242680 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:YUKARICIGIL TR1 (100 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 18:12 | 2017-02-10 23:27 | 5.2581 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.7742 | 0 | 0
242681 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:KUZOREN KOK KOKCikis:TURGUT ÇIKIŞI TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 18:13 | 2017-02-10 19:17 | 1.0783 | 0 | 248 | 152 | 505 | 0 | 267.4267 | 163.9067 | 544.5583
242697 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKOYUNCULAR TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 18:26 | 2017-02-10 20:58 | 2.5286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5286 | 0 | 0
242701 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:AKTOPRAK TR8 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 18:38 | 2017-02-10 21:35 | 2.9469 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9469
242702 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:KARAKAPI YAYLASI TR1 TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 18:47 | 2017-02-10 19:52 | 1.0781 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4683
242705 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F13-MEYİL FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:YEDİKULAC KOK KOKCikis:YEDİKULAC KOK-BECELER ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-10 18:50 | 2017-02-11 00:19 | 5.4756 | 0 | 0 | 50 | 70 | 0 | 0 | 273.7778 | 383.2889
242706 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:SUDURAGI DM DMCikis:SUDURAGI DM-GÖZTEPE KÖK ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:SUDURAGI KOK2 KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 18:59 | 2017-02-10 19:54 | 0.915 | 0 | 0 | 164 | 218 | 0 | 0 | 150.06 | 199.47
242708 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KILICASLAN3 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 18:57 | 2017-02-11 00:04 | 5.1125 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 373.2125 | 0 | 0
242718 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DUMLUPINAR5 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 19:30 | 2017-02-10 20:44 | 1.2236 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 198.225 | 0 | 0
242720 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:ALAN1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 19:40 | 2017-02-10 20:30 | 0.82972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82972
242721 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KECECILER5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 19:49 | 2017-02-10 20:18 | 0.4825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4825 | 0 | 0
242723 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 31103 TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 20:02 | 2017-02-10 20:38 | 0.5975 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 310.7
242724 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:OFIS TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 19:58 | 2017-02-10 21:00 | 1.0331 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0661 | 0 | 0
242725 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:OFIS TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 20:06 | 2017-02-10 21:04 | 0.95583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95583 | 0 | 0
242726 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAYIHUYUGU2 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 20:02 | 2017-02-10 21:18 | 1.2739 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 75.1594
242729 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN 100.YIL7 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 20:17 | 2017-02-10 22:09 | 1.8789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8789 | 0 | 0
242732 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YIGAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 20:05 | 2017-02-10 21:04 | 0.97639 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 61.5125
242734 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 61301 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 20:09 | 2017-02-10 21:07 | 0.96417 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.8208
242736 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BURHANIYE1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 20:34 | 2017-02-10 21:13 | 0.63833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63833
242738 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATIP 1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 20:18 | 2017-02-10 22:11 | 1.8767 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7533
242739 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOZAGAC4 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 20:54 | 2017-02-10 22:31 | 1.6161 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6161
242741 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA28 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 21:09 | 2017-02-10 21:43 | 0.56417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56417 | 0 | 0
242746 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELCUK SANAYI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 20:22 | 2017-02-10 21:45 | 1.3878 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7756 | 0 | 0
242751 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1180 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 21:33 | 2017-02-10 22:04 | 0.51889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0378 | 0 | 0
242753 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D12 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 21:39 | 2017-02-10 23:03 | 1.3975 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.795 | 0 | 0
242754 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ALPASLAN7 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 21:37 | 2017-02-10 22:31 | 0.89194 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.4597 | 0 | 0
242757 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KAYAONU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 21:42 | 2017-02-10 22:47 | 1.0853 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0853
242760 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30504 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 22:02 | 2017-02-10 22:33 | 0.515 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.515
242763 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARI YAKUP1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 22:19 | 2017-02-10 23:40 | 1.3517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3517 | 0 | 0
242766 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:HUGLU2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 22:23 | 2017-02-11 02:12 | 3.8175 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.905 | 0 | 0
242774 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR HANÇERLİ-2 TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 23:23 | 2017-02-11 00:08 | 0.74722 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 82.9417
242776 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 14 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 23:24 | 2017-02-10 23:52 | 0.46833 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 103.0333 | 0 | 0
242778 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARIF BILGE5 TR TRCikis:KOVANAGZI CAD. SOL TARAF | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 23:39 | 2017-02-11 00:07 | 0.47694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47694
242780 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:YUKARICIGIL TR1 (100 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-10 23:43 | 2017-02-11 00:46 | 1.0494 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 139.5761 | 0 | 0
242784 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BEYKOY1 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 | 2017-02-11 01:03 | 1.0347 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0347
242785 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 15TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 00:23 | 2017-02-11 01:31 | 1.1369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1369 | 0 | 0
242786 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:DM11/TR10 TRCikis:D KOLU | AG - PANO / BOX HASARI / PANO / BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-11 00:20 | 2017-02-11 02:06 | 1.7592 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.8325
242788 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 00:32 | 2017-02-11 01:39 | 1.1172 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4689 | 0 | 0
242796 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:OKCU1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 03:46 | 2017-02-11 05:13 | 1.4397 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.7589 | 0 | 0
242797 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:SOFULAR 4 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 04:08 | 2017-02-11 05:31 | 1.3811 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.6222
242799 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY TR10 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 06:01 | 2017-02-11 07:12 | 1.1742 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1742
242801 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR52 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-11 06:12 | 2017-02-11 07:25 | 1.2103 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 139.1819
242802 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LALEBAHCE2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 06:55 | 2017-02-11 07:33 | 0.63639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63639
242806 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI TRCikis:D Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 07:49 | 2017-02-11 09:10 | 1.3561 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 336.3156
242808 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:EGRIKUYU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 07:57 | 2017-02-11 09:36 | 1.6525 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 105.76
242809 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR ATA-5 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 08:02 | 2017-02-11 08:45 | 0.71056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71056
242810 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:IHSANIYE1 TR TRCikis:B KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 08:04 | 2017-02-11 11:07 | 3.0467 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.1867
242811 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30504 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 08:04 | 2017-02-11 09:21 | 1.2836 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2836
242813 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F5-YAYLAPINAR-1 FİDERİ DM:DM24-YAYLAPINAR DM DMCikis:DM 24-YAYLAPINAR SÜLEYMANİYE 6 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 08:10 | 2017-02-11 10:46 | 2.5953 | 0 | 0 | 1 | 1851 | 0 | 0 | 2.5953 | 4803.8592
242814 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULEYMAN CELEBI2 TR TRCikis:G KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 08:10 | 2017-02-11 09:36 | 1.4258 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.555 | 0 | 0
242821 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F7-BALCI FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:218 NOLU HAVA RADAR KITA KOMUTANGLIGI KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 08:27 | 2017-02-11 14:37 | 6.1622 | 1 | 144 | 20 | 1488 | 6.1622 | 887.36 | 123.2444 | 9169.3867
242825 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:OSMANCIK KOK KOKCikis:OSMANCIK KOK-OSMANCIK1 TR ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 08:42 | 2017-02-11 09:32 | 0.82806 | 0 | 701 | 1 | 64 | 0 | 580.4669 | 0.82806 | 52.9956
242838 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-KAMAN MERKEZ1 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 09:04 | 2017-02-11 16:21 | 7.2839 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 2083.1922 | 0 | 0
242842 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F3-AKORENKIŞLA FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:BESAGIL KOK KOKCikis:BESAGIL KOK-YELLİ KUYU ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 09:06 | 2017-02-11 15:32 | 6.4375 | 0 | 0 | 37 | 59 | 0 | 0 | 238.1875 | 379.8125
242844 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F14-GÖLCÜK-1 FİDERİ DM:DM2-TR01 DMCikis:DM2-TR01 - DM-3 DEN GİRİŞ(GÖLCÜK BAYIR ) IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 08:38 | 2017-02-11 12:05 | 3.4497 | 0 | 597 | 0 | 0 | 0 | 2059.4842 | 0 | 0
242847 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 09:13 | 2017-02-11 16:36 | 7.3822 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 2288.4889
242848 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:ULUKIŞLA TR1 KOKCikis:ULUKIŞLA TR-1 - ULUKIŞLA TR-2 ÇIKIŞI TR: | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 09:12 | 2017-02-11 17:12 | 7.9994 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 807.9439
242850 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F2-DİNEK FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 09:13 | 2017-02-11 09:54 | 0.68083 | 2 | 641 | 0 | 0 | 1.3617 | 436.4142 | 0 | 0
242851 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:SEVGI EVLERI KOK KOKCikis:SEVGI EVLERI KOK-KÖYLER ÇIKIŞI TR | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 09:03 | 2017-02-11 11:37 | 2.5725 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 51.45 | 5.145
242854 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SAKYATAN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 09:17 | 2017-02-11 10:10 | 0.89222 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.3833 | 0 | 0
242855 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:YENIMAHALLE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 09:16 | 2017-02-11 18:08 | 8.8697 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.7394
242859 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:YENIMAHALLE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 09:19 | 2017-02-11 18:11 | 8.8642 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.7283
242861 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1067 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 09:20 | 2017-02-11 10:39 | 1.3178 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 122.5533 | 0 | 0
242863 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNAHERSEK6 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 09:22 | 2017-02-11 10:51 | 1.4917 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.4583 | 0 | 0
242865 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KARABURUN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 09:26 | 2017-02-11 10:32 | 1.115 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.38
242867 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 09:27 | 2017-02-11 14:32 | 5.0681 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 228.0625 | 0 | 0
242870 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F3-REİS FİDERİ DM:REIS DM DMCikis:REIS DM-YAYLABELEN ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:DOGANHISAR KOK KOKCikis:DOGANHISAR KOK-MERKEZ TR-1 ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 09:08 | 2017-02-11 12:37 | 3.4794 | 1 | 3638 | 5 | 55 | 3.4794 | 12658.2189 | 17.3972 | 191.3694
242871 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F5-MERKEZ FİDERİ DM:ILGIN DM 44 DMCikis:ILGIN DM 44-BEHLÜLBEY MH TR 33 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 09:07 | 2017-02-11 17:22 | 8.2467 | 0 | 274 | 1 | 2 | 0 | 2259.5867 | 8.2467 | 16.4933
242874 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOTORLU SANAYI2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 09:29 | 2017-02-11 10:10 | 0.68528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68528 | 0 | 0
242876 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F5-MERKEZ FİDERİ DM:ILGIN DM 44 DMCikis:ILGIN DM 44-BEHLÜLBEY MH TR 33 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:BEHLÜLBEY TR 31 KOKCikis:BEHLÜLBEY TR 31 -BEHLÜLBEY TR 28 ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 09:02 | 2017-02-11 14:30 | 5.4619 | 2 | 1087 | 0 | 13 | 10.9239 | 5937.1336 | 0 | 71.0053
242877 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 9TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 09:33 | 2017-02-11 18:52 | 9.3144 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 83.83 | 0 | 0
242878 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F9-URGAN-1 FİDERİ DM:KARAMAN DM4 DMCikis:KARAMAN DM4 - TR-30819 HAVAİ HAT ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:TR 30819 KOKCikis:TR 30819-TR 30819 HAVAİ HAT ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 09:35 | 2017-02-11 16:26 | 6.8467 | 0 | 0 | 1 | 3306 | 0 | 0 | 6.8467 | 22635.08
242882 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F6-ÇELTİK1 FİDERİ DM:CELTIK KOK1 DMCikis:TANERYALÇIN DM-FİDER6 ÇELTİK1 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 09:41 | 2017-02-11 15:22 | 5.6789 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 380.4856
242883 | 1 | KONYA | MERAM | TR:AŞKAN2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 09:38 | 2017-02-11 10:59 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.35
242885 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:ÇETMİ1 TR1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 09:40 | 2017-02-11 12:02 | 2.3797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3797 | 0 | 0
242886 | 1 | KONYA | HADİM | TR:HADIM MESLEK LISESI1 TR16 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 09:38 | 2017-02-11 10:19 | 0.68111 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0433 | 0 | 0
242894 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F6-TORRAKLIK 1 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-OGUZELİ ENH TAŞPINAR KÖK ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 09:53 | 2017-02-11 15:36 | 5.7217 | 0 | 0 | 38 | 31 | 0 | 0 | 217.4233 | 177.3717
242898 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR18 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 09:41 | 2017-02-11 12:37 | 2.9269 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.3425
242899 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F1-KERVANSARAY 1 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:KORPINAR KOK KOKCikis:KORPINAR KOK-MANDIRA ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 10:00 | 2017-02-11 11:04 | 1.0628 | 0 | 0 | 17 | 26 | 0 | 0 | 18.0672 | 27.6322
242900 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F9-MERKEZ FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / AKIM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 09:50 | 2017-02-11 11:19 | 1.4831 | 0 | 1553 | 0 | 0 | 0 | 2303.1853 | 0 | 0
242902 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F5-EDİKLİ FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:GÖLCÜK TR 1 KOKCikis:GÖLCÜK TR 1-GÖLCÜK TR5 ÇIKIŞI TR: | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 09:49 | 2017-02-11 11:44 | 1.9092 | 0 | 436 | 0 | 22 | 0 | 832.3967 | 0 | 42.0017
242903 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KONAKLI TR 8 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 09:56 | 2017-02-11 10:34 | 0.63417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63417 | 0 | 0
242904 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU6 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 10:01 | 2017-02-11 13:49 | 3.8014 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 216.6792 | 0 | 0
242905 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:ABUUSAGI5 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 09:57 | 2017-02-11 12:20 | 2.3797 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 59.4931
242906 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-21A TRCikis: | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 10:05 | 2017-02-11 13:34 | 3.4847 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 348.4722 | 0 | 0
242907 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-32 TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 10:03 | 2017-02-11 10:48 | 0.7475 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 70.265 | 0 | 0
242908 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F2-DİNEK FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:YENISU KOK KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 10:06 | 2017-02-11 10:46 | 0.67917 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 8.8292 | 2.7167
242910 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F6-ŞEHİR FİDERİ DM: DMCikis: IM:EREGLI IM 1300 IMCikis:İM1300-110 EVLER ÇIKIŞI KOK:EREGLI1360 TR KOKCikis: TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 10:07 | 2017-02-11 15:32 | 5.4231 | 3 | 549 | 0 | 8 | 16.2692 | 2977.2575 | 0 | 43.3844
242914 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AYDINLIK4 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 10:10 | 2017-02-11 11:27 | 1.2919 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5839 | 0 | 0
242917 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ DM:GOZLU DM DMCikis:GOZLU DM-KASABA2 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 10:22 | 2017-02-11 15:27 | 5.0839 | 0 | 356 | 0 | 370 | 0 | 1809.8644 | 0 | 1881.0389
242919 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20502 TRCikis:B-KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 10:19 | 2017-02-11 15:48 | 5.4856 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 241.3644
242920 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F16-AKSARAY ACIGOL FİDERİ DM: DMCikis: IM:ACIGOL IM IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 10:24 | 2017-02-11 11:10 | 0.76 | 6 | 67 | 455 | 1343 | 4.56 | 50.92 | 345.8 | 1020.68
242922 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR25 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 10:25 | 2017-02-11 11:40 | 1.2378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2378 | 0 | 0
242927 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR3 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 09:14 | 2017-02-11 14:08 | 4.8914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8914 | 0 | 0
242929 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SARAY5 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 10:22 | 2017-02-11 11:00 | 0.63444 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 26.0122 | 0 | 0
242930 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:BASKOY6 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 10:19 | 2017-02-11 15:42 | 5.3722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3722 | 0 | 0
242932 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ASEVI YANI TR 3.37 TRCikis:E KOLU | AG - PANO / BOX HASARI / SİGORTALI YÜK AYIRICI ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 10:29 | 2017-02-11 12:07 | 1.6344 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 214.1122 | 0 | 0
242934 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20515 TRCikis:A-KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 10:34 | 2017-02-11 15:54 | 5.3372 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.6978
242935 | 1 | KONYA | AKÖREN | TM:ALIBEYHUYUGU TM TMCikis:F1-AKÖREN FİDERİ (15.8 KV) DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:AKOREN KOK KOKCikis:AKOREN KOK-AKÖREN ÇARSI ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 10:34 | 2017-02-11 10:38 | 0.066389 | 1 | 1684 | 7 | 188 | 0.066389 | 111.7989 | 0.46472 | 12.4811
242938 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:SADIKHACI5 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 10:33 | 2017-02-11 11:22 | 0.82583 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 26.4267 | 0 | 0
242939 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOZAGAÇ 1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 10:35 | 2017-02-11 12:35 | 2.0014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0014
242943 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:5D 6TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 10:36 | 2017-02-11 16:15 | 5.6442 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 355.5825 | 0 | 0
242945 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F9-BOR 6 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:BOR TR23 KOKCikis:BOR TR-23 - BOR TR-24/25 ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 10:42 | 2017-02-11 14:18 | 3.5919 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 391.5219
242948 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:DEMIRYURT1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 10:52 | 2017-02-11 11:37 | 0.74972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74972
242949 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F8-BOR 5 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:BOR TR61 KOKCikis:BOR TR-61 - BOR TR-52 ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 11:01 | 2017-02-11 11:52 | 0.83944 | 0 | 0 | 0 | 1703 | 0 | 0 | 0 | 1429.5739
242952 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F10-BOZKIR 1 FİDERİ DM:BOZKIR DM DMCikis:BOZKIR DM-BOZKIR MERKEZ (MEZBAHA2 TR KÖK) ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 11:06 | 2017-02-11 17:19 | 6.21 | 1 | 3642 | 0 | 3 | 6.21 | 22616.82 | 0 | 18.63
242958 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 37 TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 11:12 | 2017-02-11 18:42 | 7.5053 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 82.5581 | 0 | 0
242962 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN39 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 11:09 | 2017-02-11 16:15 | 5.0872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0872 | 0 | 0
242963 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-8 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 11:16 | 2017-02-11 15:34 | 4.3011 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.9033 | 0 | 0
242964 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:KARAAGAC2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 11:12 | 2017-02-11 11:55 | 0.70556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70556
242965 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 4 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 11:18 | 2017-02-11 12:45 | 1.4589 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3767 | 0 | 0
242966 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F10-BOZKIR 1 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:ORTAKARAOREN KOK KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 11:20 | 2017-02-11 11:57 | 0.62444 | 2 | 1280 | 1 | 11 | 1.2489 | 799.2889 | 0.62444 | 6.8689
242969 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULUTAS2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 11:19 | 2017-02-11 19:08 | 7.8089 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8089
242971 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KAYAONU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 11:22 | 2017-02-11 17:18 | 5.9253 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9253
242972 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:KULHUYUK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 11:21 | 2017-02-11 12:18 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19
242973 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:OKCU2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 11:23 | 2017-02-11 14:06 | 2.7144 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.1433 | 0 | 0
242974 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM:SEYDISEHIR DM1 DMCikis:DM1-KARAKAVAK MODÜLER ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:BOZKIR YOLU18 TR KOKCikis:BOZKIR YOLU18 TR-KÖYHİZMETLERİ MODÜLER TR ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 11:24 | 2017-02-11 14:06 | 2.7103 | 0 | 296 | 0 | 6 | 0 | 802.2422 | 0 | 16.2617
242976 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:HABILLER1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 11:29 | 2017-02-11 16:08 | 4.6517 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6517
242977 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 11:25 | 2017-02-11 11:59 | 0.57389 | 0 | 797 | 5 | 215 | 0 | 457.3894 | 2.8694 | 123.3861
242979 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KAVUKLU TR1 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 11:28 | 2017-02-11 15:24 | 3.9258 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.8517
242984 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHUYUK8 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 11:40 | 2017-02-11 12:07 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46
242985 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARKIN TR2 TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 11:39 | 2017-02-11 20:31 | 8.8622 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.8622
242986 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 3 TRCikis:C-P (OKUTURLAR) | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 11:40 | 2017-02-11 12:35 | 0.91333 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 91.3333 | 0 | 0
242987 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AYDINLIK4 TR TRCikis:HAVUZ ÇIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 11:17 | 2017-02-11 12:12 | 0.91417 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7425 | 0 | 0
242993 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA20 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 11:48 | 2017-02-11 15:45 | 3.9567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9567 | 0 | 0
242997 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis: DM:DM-17 ( AKYOKUS ) DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 11:53 | 2017-02-11 13:16 | 1.3808 | 0 | 1341 | 0 | 15 | 0 | 1851.6975 | 0 | 20.7125
243000 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BADAK SULAMA TR TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 11:54 | 2017-02-11 15:31 | 3.6156 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2311
243001 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:ALTIPINAR1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 11:57 | 2017-02-11 12:57 | 0.99583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99583
243003 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F7-BALCI FİDERİ DM:AKSARAY DM1 DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 12:01 | 2017-02-11 12:11 | 0.17 | 0 | 503 | 16 | 151 | 0 | 85.51 | 2.72 | 25.67
243004 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:ABDULLAH BAYRAM TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 10:06 | 2017-02-11 12:53 | 2.7842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7842 | 0 | 0
243006 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 3 TRCikis: | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 11:52 | 2017-02-11 14:56 | 3.0606 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 116.3011 | 0 | 0
243007 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:HUYUK TR 2 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 11:59 | 2017-02-11 16:19 | 4.3333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
243015 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN21 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 12:06 | 2017-02-11 13:47 | 1.6858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6858 | 0 | 0
243018 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MENGENE YENI KULE TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 12:12 | 2017-02-11 12:42 | 0.49861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49861 | 0 | 0
243024 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60604 TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 12:22 | 2017-02-11 12:58 | 0.58583 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1717
243026 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:MUTLU TR 1 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 12:23 | 2017-02-11 15:20 | 2.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0
243031 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KURTULUS2 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 12:31 | 2017-02-11 13:26 | 0.91944 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7583
243032 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNAHERSEK16 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 13:16 | 2017-02-11 14:32 | 1.275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.275 | 0 | 0
243034 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 10TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 12:05 | 2017-02-11 12:48 | 0.71333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71333 | 0 | 0
243038 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:HACIFAKILI KOK KOKCikis:YAYLALAR ÇIKIŞI TR | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 12:07 | 2017-02-11 15:18 | 3.1703 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1703 | 0
243039 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:YENISU4 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 12:40 | 2017-02-11 15:52 | 3.1897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1897 | 0 | 0
243040 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:AKKISE4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 12:39 | 2017-02-11 14:39 | 1.9928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9928 | 0 | 0
243042 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F1-TARAŞÇI FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 12:35 | 2017-02-11 13:26 | 0.85222 | 5 | 1146 | 12 | 496 | 4.2611 | 976.6467 | 10.2267 | 422.7022
243043 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF5 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 12:43 | 2017-02-11 14:22 | 1.6547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6547 | 0 | 0
243044 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:HUYUK TR 11 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 12:44 | 2017-02-11 16:09 | 3.4242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4242 | 0 | 0
243046 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKIŞLA TR15 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 12:39 | 2017-02-11 14:23 | 1.7383 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7383
243049 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F6-ŞEHİR FİDERİ DM: DMCikis: IM:EREGLI IM 1300 IMCikis:İM1300-110 EVLER ÇIKIŞI KOK:EREGLI1430 TR KOKCikis:EREGLI1430 TR-GSM BİNA ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 12:42 | 2017-02-11 18:27 | 5.7386 | 1 | 774 | 0 | 0 | 5.7386 | 4441.685 | 0 | 0
243051 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALIBEYHUYUGU TM TMCikis:F8-GÖKHÜYÜK FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:GOKHUYUK1 TR ( CUMRA ) KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 12:46 | 2017-02-11 13:08 | 0.36083 | 0 | 0 | 20 | 16 | 0 | 0 | 7.2167 | 5.7733
243053 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F13-BÖLÜKYAZI FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:ATATURK MAH. KOK KOKCikis:ATATURK MAH. KOK-ÇİĞDEMLİ ÇIKIŞ TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 12:51 | 2017-02-11 14:36 | 1.7564 | 0 | 0 | 186 | 192 | 0 | 0 | 326.6883 | 337.2267
243055 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:IBIKLI TR1 TRCikis:A Kolu | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 12:51 | 2017-02-11 15:14 | 2.3806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3806
243057 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DUMLUPINAR8 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 12:29 | 2017-02-11 16:04 | 3.5814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5814 | 0 | 0
243059 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR60 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 12:57 | 2017-02-11 13:46 | 0.80917 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 111.665
243063 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA65 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 13:01 | 2017-02-11 15:12 | 2.1772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1772 | 0 | 0
243065 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:OMERKAHYA3 TR TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 13:09 | 2017-02-11 15:06 | 1.9425 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.4825
243066 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21505 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 13:13 | 2017-02-11 13:59 | 0.77194 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 28.5619
243068 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BUYUK KOVANAGZI1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 13:17 | 2017-02-11 13:55 | 0.63611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63611
243070 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:AKCALAR2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 13:20 | 2017-02-11 14:45 | 1.405 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.405 | 0 | 0
243071 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KAYAALTI4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 13:19 | 2017-02-11 14:37 | 1.3133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3133
243073 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS47 TR TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 13:24 | 2017-02-11 15:03 | 1.6419 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 132.9975 | 0 | 0
243077 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KONAKLI TR 8 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 13:11 | 2017-02-11 14:05 | 0.90083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90083
243081 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F10-BOZKIR 1 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:SARIOĞLAN KÖK KOKCikis:SARIOĞLAN KÖK-HAMZALAR ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 13:28 | 2017-02-11 14:51 | 1.3811 | 1 | 424 | 3 | 214 | 1.3811 | 585.5911 | 4.1433 | 295.5578
243084 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:ASAGIESENCE TR 4 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 13:33 | 2017-02-11 14:52 | 1.315 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 0 | 0
243085 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SALT DİBİ TR 1.3 TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 13:10 | 2017-02-11 15:30 | 2.3392 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 133.3325 | 0 | 0
243088 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AYDINLIK4 TR TRCikis:HAVUZ ÇIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 13:38 | 2017-02-11 14:53 | 1.2547 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.7831 | 0 | 0
243089 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F6-TORRAKLIK 1 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-YAVŞANKUYU ENH ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 13:38 | 2017-02-11 15:40 | 2.0389 | 0 | 0 | 87 | 119 | 0 | 0 | 177.3833 | 242.6278
243093 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU96 TR TRCikis:B-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 13:46 | 2017-02-11 15:28 | 1.7036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7036 | 0 | 0
243101 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:AYRI TEPE KOK KOKCikis:AYRITEPE ÇIKIŞI TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 13:56 | 2017-02-11 18:18 | 4.3647 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 340.4483
243102 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HADIMI5 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 13:57 | 2017-02-11 14:38 | 0.6925 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.54
243103 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:MUTLU TR 1 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 13:56 | 2017-02-11 15:18 | 1.3714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3714 | 0 | 0
243105 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:AKSARAY TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:GOZLUKUYU KOK KOKCikis:GOZLUKUYU KOK-GÖZLÜKUYU ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 14:02 | 2017-02-11 14:52 | 0.8375 | 0 | 263 | 0 | 44 | 0 | 220.2625 | 0 | 36.85
243108 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR HANÇERLİ-2 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 13:52 | 2017-02-11 14:51 | 0.98694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98694
243112 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR2 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 14:17 | 2017-02-11 15:44 | 1.4514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4514 | 0 | 0
243118 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNAHERSEK53 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 12:33 | 2017-02-11 14:59 | 2.4397 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.3192 | 0 | 0
243120 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F9-ORTAKONAK-1 FİDERİ DM:ORTAKONAK DM DMCikis:ORTAKONAK DM-ORTAKONAK KÖY ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 14:29 | 2017-02-11 15:47 | 1.3061 | 0 | 109 | 7 | 2 | 0 | 142.3661 | 9.1428 | 2.6122
243125 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KOMYAPI A.S TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 14:37 | 2017-02-11 15:20 | 0.72278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72278 | 0 | 0
243126 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F6-FIRINCILAR (ORTAK) FİDERİ DM:TR2 (2. NOLU DM) DMCikis: IM: IMCikis: KOK:TR2-2 PAZAR YERI KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 14:41 | 2017-02-11 16:26 | 1.7606 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 227.1117
243132 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:HUYUK TR 9 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 14:51 | 2017-02-11 16:07 | 1.2683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2683 | 0 | 0
243133 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60814 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 14:57 | 2017-02-11 17:28 | 2.5094 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0189
243134 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR84 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 15:00 | 2017-02-11 17:53 | 2.8758 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 437.1267 | 0 | 0
243135 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1067 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 15:03 | 2017-02-11 16:41 | 1.6358 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 70.3408 | 0 | 0
243136 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F10-IHLARA FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR: | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 14:54 | 2017-02-11 15:34 | 0.66306 | 8 | 4087 | 68 | 2249 | 5.3044 | 2709.9081 | 45.0878 | 1491.2119
243138 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-65 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 15:09 | 2017-02-11 15:50 | 0.67028 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 30.1625
243139 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:DOKUZYOL1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 15:12 | 2017-02-11 17:21 | 2.155 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.155
243140 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KOZAGAC MH BAHCE TR 3.17 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 15:12 | 2017-02-11 17:08 | 1.9406 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.465
243141 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 25 TRCikis:G KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 15:18 | 2017-02-11 16:27 | 1.1539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1539 | 0 | 0
243142 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1505 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 15:21 | 2017-02-11 17:20 | 1.9842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9842 | 0 | 0
243143 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACILAR3 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-11 15:24 | 2017-02-11 16:11 | 0.77917 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 111.4208 | 0 | 0
243150 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2C 7TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 14:27 | 2017-02-11 16:56 | 2.4853 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 34.7939 | 0 | 0
243153 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4C 2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 15:16 | 2017-02-11 17:06 | 1.8369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8369 | 0 | 0
243155 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 4 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 15:37 | 2017-02-11 16:56 | 1.3167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6333 | 0 | 0
243156 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KESECIK4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 15:38 | 2017-02-11 18:14 | 2.595 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.595 | 0 | 0
243158 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:AYVATDEDE MH TR38 (250 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 15:44 | 2017-02-11 16:30 | 0.76139 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 49.4903 | 0 | 0
243161 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:BOZKIR3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 15:47 | 2017-02-11 17:08 | 1.3467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3467 | 0 | 0
243166 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KOZAGAC1 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 15:55 | 2017-02-11 17:05 | 1.1561 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 123.7039
243167 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BELKAYA3 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 15:57 | 2017-02-11 17:38 | 1.6942 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 38.9658 | 0 | 0
243169 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA 1 TM TMCikis:F15-LALEBAHÇE FİDERİ DM:HATIP DM28 DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 16:06 | 2017-02-11 17:09 | 1.0561 | 0 | 674 | 0 | 402 | 0 | 711.8189 | 0 | 424.5567
243171 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:KISLA1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 15:58 | 2017-02-11 17:29 | 1.5247 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5247
243172 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F17-BUSAN FİDERİ DM:DEMIRCI DM DMCikis:DEMIRCI DM-DEMİRCİLER 1 TR ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 16:04 | 2017-02-11 16:24 | 0.32667 | 15 | 493 | 0 | 0 | 4.9 | 161.0467 | 0 | 0
243175 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AYDINLIK5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 16:14 | 2017-02-11 17:26 | 1.1969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1969 | 0 | 0
243177 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SOGUT1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 16:21 | 2017-02-11 19:03 | 2.7006 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 94.5194 | 0 | 0
243178 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:BAKIRTOLU KOK KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 16:22 | 2017-02-11 17:34 | 1.2047 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 96.3778
243180 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNAHERSEK9 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 16:23 | 2017-02-11 17:19 | 0.92194 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7658 | 0 | 0
243184 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:KELHASAN KÖK KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 16:30 | 2017-02-11 20:53 | 4.3858 | 0 | 19 | 2 | 33 | 0 | 83.3308 | 8.7717 | 144.7325
243187 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:DARBOGAZ TR3 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 16:32 | 2017-02-11 17:46 | 1.2186 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 202.2894
243190 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR FİDERİ DM:KARAMAN DM1 DMCikis:KARAMAN DM1 - TR-11201 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 16:36 | 2017-02-11 16:56 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 899 | 0 | 0 | 0 | 305.66
243196 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR:SARIYAHSI5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 16:45 | 2017-02-11 21:21 | 4.605 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.605
243197 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKIŞLA TR21 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 16:42 | 2017-02-11 18:26 | 1.7292 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 74.3542
243198 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30819 TRCikis:C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 16:43 | 2017-02-11 18:06 | 1.3781 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3781
243200 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:BASYAYLA1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 16:46 | 2017-02-11 18:01 | 1.2561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2561 | 0 | 0
243201 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:CUMALI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 16:47 | 2017-02-11 19:01 | 2.2222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2222
243202 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-39 GUNEYKENT-4 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 16:51 | 2017-02-11 17:09 | 0.30778 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.4622 | 0 | 0
243203 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:USTUNLER TR 3 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 16:47 | 2017-02-11 18:00 | 1.2103 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 266.2611 | 0 | 0
243211 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-ALHAN ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:ZEOTEKNIK KOK KOKCikis:ZEOTEKNIK KOK-MELİCEK ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 16:55 | 2017-02-11 19:04 | 2.1608 | 0 | 0 | 5 | 129 | 0 | 0 | 10.8042 | 278.7475
243214 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR UHUD2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 16:56 | 2017-02-11 18:19 | 1.3853 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3853
243217 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F17-BUSAN FİDERİ DM:DEMIRCI DM DMCikis:DEMIRCI DM-MUAYENE İSTASYONU ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 16:59 | 2017-02-11 17:39 | 0.6625 | 6 | 61 | 0 | 0 | 3.975 | 40.4125 | 0 | 0
243218 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI TRCikis:D Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 17:01 | 2017-02-11 17:27 | 0.42778 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 20.9611
243219 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:TOLCA TR 3 TRCikis:A-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 16:57 | 2017-02-11 18:24 | 1.4508 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8033
243221 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F2-TAŞPINAR FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:GÖZLÜKUYU KÖK KOKCikis:GÖZLÜKUYU ÇIKIŞI TR: | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 17:14 | 2017-02-11 18:23 | 1.1528 | 8 | 251 | 23 | 21 | 9.2222 | 289.3472 | 26.5139 | 24.2083
243222 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKIŞLA TR15 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 17:10 | 2017-02-11 18:20 | 1.1658 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 200.5233
243224 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YESILDERE1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 17:15 | 2017-02-11 19:00 | 1.7439 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7439
243228 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:HUGLU6 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 17:29 | 2017-02-11 21:01 | 3.5442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5442 | 0 | 0
243234 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F17-BUSAN FİDERİ DM:DEMIRCI DM DMCikis:DEMIRCI DM-DEMİRCİLER 1 TR ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 16:42 | 2017-02-11 17:50 | 1.1297 | 15 | 493 | 0 | 0 | 16.9458 | 556.9531 | 0 | 0
243244 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SAKYATAN1 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 17:50 | 2017-02-11 19:16 | 1.4344 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 53.0744 | 0 | 0
243246 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:DOKUZYOL1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 17:49 | 2017-02-11 18:39 | 0.84472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84472
243250 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BOYALI2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 18:08 | 2017-02-11 18:57 | 0.81333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81333
243252 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:GOKBEZ TR1 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 18:12 | 2017-02-11 19:23 | 1.1725 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19.9325
243254 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA3 TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 18:10 | 2017-02-11 19:49 | 1.6544 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 112.5022
243255 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARACAOREN2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 18:17 | 2017-02-11 18:49 | 0.52306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52306
243258 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP10 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 18:17 | 2017-02-11 19:48 | 1.5097 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.5486 | 0 | 0
243261 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESKIL1 TR TRCikis:CKOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 18:24 | 2017-02-11 20:01 | 1.6178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6178 | 0 | 0
243263 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:OZGURLER1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 18:39 | 2017-02-11 19:52 | 1.2192 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2192
243264 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SIZMA8 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 18:37 | 2017-02-11 19:31 | 0.90028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90028
243266 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis: DM:BIRIMLER DM DMCikis:BİRİMLER DM-İSAKUŞAĞI TOP. SULAMA ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 18:39 | 2017-02-11 19:49 | 1.1686 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1686 | 0
243267 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:KIZILOZ1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 18:41 | 2017-02-11 19:39 | 0.96889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96889
243269 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU105 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 18:46 | 2017-02-11 19:12 | 0.44556 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3367 | 0 | 0
243271 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 18:45 | 2017-02-11 21:06 | 2.3483 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2.3483 | 9.3933 | 2.3483 | 2.3483
243275 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SEKERCILER TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 18:44 | 2017-02-11 21:12 | 2.4742 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9483 | 0 | 0
243279 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:HACIMEHMETLI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 19:08 | 2017-02-11 20:04 | 0.92917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92917
243283 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:ANDIKARA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 19:11 | 2017-02-11 20:04 | 0.89194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89194
243285 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:YASAR ARISOY 03508625 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 19:19 | 2017-02-11 21:36 | 2.2717 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5433
243287 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR20 TR TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 19:17 | 2017-02-11 20:16 | 0.98639 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 37.4828 | 0 | 0
243291 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HARUNLAR2 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 19:39 | 2017-02-11 22:57 | 3.2969 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2969
243293 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULEYMAN CELEBI4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 19:35 | 2017-02-11 21:35 | 2.0011 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0022 | 0 | 0
243295 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ALAY TR 8 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 19:50 | 2017-02-11 20:45 | 0.92528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92528
243296 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KARAYAYLA1 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 19:43 | 2017-02-11 20:15 | 0.53667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53667
243297 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:CAT10 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 20:00 | 2017-02-11 20:31 | 0.51944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51944 | 0 | 0
243301 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:CALIS10 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-02-11 20:16 | 2017-02-11 21:13 | 0.9525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9525 | 0 | 0
243308 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ÇUKURKUYU TR10 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 20:24 | 2017-02-11 21:16 | 0.87111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87111
243313 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHUYUK11 TR TRCikis:12/16 DİREK ÇIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 20:39 | 2017-02-11 21:23 | 0.73833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73833
243314 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SAKYATAN1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 20:44 | 2017-02-11 22:48 | 2.0597 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 39.1347 | 0 | 0
243317 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:DOGANBEY6 TR TRCikis:E KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 19:05 | 2017-02-11 21:42 | 2.6097 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.8292 | 0 | 0
243320 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1312 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 20:55 | 2017-02-11 21:33 | 0.63472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63472 | 0 | 0
243329 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1312 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 21:57 | 2017-02-11 22:51 | 0.90583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90583 | 0 | 0
243330 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR5 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 22:00 | 2017-02-11 22:34 | 0.56361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56361 | 0 | 0
243334 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI TRCikis:D Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 22:32 | 2017-02-11 23:08 | 0.60833 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 29.8083
243335 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2C 7TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 22:35 | 2017-02-11 23:24 | 0.81 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 0
243340 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F17-BUSAN FİDERİ DM:DEMIRCI DM DMCikis:DEMIRCI DM-MUAYENE İSTASYONU ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 22:55 | 2017-02-11 23:36 | 0.6725 | 6 | 61 | 0 | 0 | 4.035 | 41.0225 | 0 | 0
243344 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:OSMANCIK5 TR TRCikis:B-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 23:30 | 2017-02-12 01:45 | 2.2528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2528
243348 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ASEVI YANI TR 3.37 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-11 23:46 | 2017-02-12 01:03 | 1.2936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2936 | 0 | 0
243350 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 00:02 | 2017-02-12 00:34 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 26.705
243351 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:DERVIS OGLU TR24 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 00:12 | 2017-02-12 00:42 | 0.4975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4975 | 0 | 0
243353 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F16-CUMHURİYET FİDERİ DM:DM-11 ( ERENKOY ) DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-02-11 23:22 | 2017-02-12 02:47 | 3.42 | 0 | 2295 | 0 | 0 | 0 | 7848.9 | 0 | 0
243354 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F10-KULLUK FİDERİ DM:DM-36 ( CIMENTO DM ) DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-02-12 00:13 | 2017-02-12 05:33 | 5.3375 | 0 | 6047 | 0 | 0 | 0 | 32275.8625 | 0 | 0
243366 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:K.K B ILCE JANDARMA TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 00:31 | 2017-02-12 10:16 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 165.75
243368 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FERITPASA5 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 02:54 | 2017-02-12 04:14 | 1.3239 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.8867 | 0 | 0
243369 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LALEBAHCE8 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 02:58 | 2017-02-12 03:36 | 0.63639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63639
243372 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 04:16 | 2017-02-12 09:45 | 5.4792 | 2 | 531 | 0 | 0 | 10.9583 | 2909.4375 | 0 | 0
243377 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F16-CUMHURİYET FİDERİ DM:DM-14 (G W 3) DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-02-12 03:39 | 2017-02-12 08:59 | 5.3253 | 0 | 1525 | 0 | 0 | 0 | 8121.0486 | 0 | 0
243382 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-AKŞEHİR FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:MECIDIYE KOK KOKCikis:MECİDİYE KÖK-ÇAVUŞCU KÖK ÇIKIŞI TR | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 06:01 | 2017-02-12 09:46 | 3.7483 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.2383
243383 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F9-PINARBAŞI FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:UZUNCA KÖK KOKCikis:UZUNCA KÖK-PINARBAŞI ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 06:28 | 2017-02-12 08:12 | 1.7422 | 3 | 305 | 74 | 364 | 5.2267 | 531.3778 | 128.9244 | 634.1689
243386 | 1 | KONYA | KULU | TR:CELEP4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 06:49 | 2017-02-12 10:47 | 3.9719 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.9439 | 0 | 0
243389 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE19 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 07:20 | 2017-02-12 09:07 | 1.7897 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5794
243390 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:APAK TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 07:47 | 2017-02-12 09:25 | 1.6261 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6261
243392 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YUNUS EMRE 4 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 07:55 | 2017-02-12 08:46 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84667
243393 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:AKSARAY TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 08:01 | 2017-02-12 11:34 | 3.5558 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 110.2308 | 0 | 3.5558
243394 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F6-FIRINCILAR (ORTAK) FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 08:04 | 2017-02-12 10:52 | 2.7986 | 0 | 13 | 1 | 688 | 0 | 36.3819 | 2.7986 | 1925.4444
243395 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR51 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 08:08 | 2017-02-12 09:24 | 1.2631 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.3153
243396 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ILBIZ HUYUGU TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 08:09 | 2017-02-12 09:04 | 0.91417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91417 | 0 | 0
243397 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAGLIKAYA9 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 08:08 | 2017-02-12 10:48 | 2.6614 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 101.1328 | 0 | 0
243401 | 1 | KONYA | KULU | TR:YUNAK TR-1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 08:08 | 2017-02-12 09:51 | 1.7039 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4078
243402 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SAZLI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 08:19 | 2017-02-12 09:19 | 1.0064 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0064
243403 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULUTAS2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 08:28 | 2017-02-12 16:04 | 7.6056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6056
243407 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KIZILÖREN TR1 TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 08:41 | 2017-02-12 09:59 | 1.3053 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 86.1483
243410 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F6-CİHANBEYLİ 1 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 08:51 | 2017-02-12 10:49 | 1.9703 | 1 | 66 | 142 | 25 | 1.9703 | 130.0383 | 279.7794 | 49.2569
243411 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:HODOGLU2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 08:56 | 2017-02-12 12:58 | 4.0344 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0344
243413 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:ULUKIŞLA KÖK KOKCikis:ULUKIŞLA KÖK - ULUKIŞLA TR-1 ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 09:08 | 2017-02-12 15:42 | 6.5664 | 0 | 0 | 0 | 631 | 0 | 0 | 0 | 4143.3914
243414 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:ULUKIŞLA KÖK KOKCikis:ULUKIŞLA KÖK - ULUKIŞLA TR-1 ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 09:09 | 2017-02-12 15:49 | 6.6647 | 0 | 0 | 0 | 2851 | 0 | 0 | 0 | 19001.1231
243415 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 09:09 | 2017-02-12 16:42 | 7.5469 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 2339.5528
243416 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BOSTANDERE2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 09:10 | 2017-02-12 11:14 | 2.0678 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.2033 | 0 | 0
243417 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-ALHAN ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:ALHAN KÖK KOKCikis:ALHAN KÖK-OKUL ARKASI SULAMA ÇIKIŞI TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 09:13 | 2017-02-12 11:13 | 2.0092 | 1 | 50 | 20 | 1050 | 2.0092 | 100.4583 | 40.1833 | 2109.625
243419 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30825 TRCikis:C-KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 09:05 | 2017-02-12 16:51 | 7.7667 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 1110.6333
243422 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ALI GOCER TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 09:15 | 2017-02-12 09:46 | 0.51917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51917 | 0 | 0
243424 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DEVLET HASTANESI1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 09:19 | 2017-02-12 10:37 | 1.3003 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9008 | 0 | 0
243426 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 1 TM TMCikis: DM:DM 6 DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 09:29 | 2017-02-12 11:24 | 1.9247 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 619.7606 | 0 | 0
243430 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:YENİ CAMİ MODÜLER TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-02-12 09:29 | 2017-02-12 10:37 | 1.1319 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 127.9097 | 0 | 0
243431 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F6-KEÇİLİ-1 FİDERİ DM:KECILI DM DMCikis:KECILI DM-DÖKÜMCÜLER ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 09:35 | 2017-02-12 20:34 | 10.9842 | 29 | 117 | 0 | 0 | 318.5408 | 1285.1475 | 0 | 0
243434 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F6-KEÇİLİ-1 FİDERİ DM:KECILI DM DMCikis:KECILI DM-HURDALIK ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 09:40 | 2017-02-12 20:31 | 10.8483 | 23 | 397 | 0 | 0 | 249.5117 | 4306.7883 | 0 | 0
243436 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:DEDELİ KÖK KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 09:39 | 2017-02-12 12:19 | 2.6664 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.6664 | 7.9992
243438 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AYDINLIK1 TR TRCikis:ZİYA ÜLHAK CAD NO:12/A ÖNÜ ÇIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 09:42 | 2017-02-12 10:00 | 0.29694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29694 | 0 | 0
243440 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:KARAMAN TM TMCikis:F5-KIZILYAKA FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:BUCAKKISLA KOK KOKCikis:BUCAKKISLA KOK-İHSANİYE GRUP ÇIKIŞI TR | OG - SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 09:47 | 2017-02-12 18:11 | 8.4014 | 0 | 0 | 1 | 108 | 0 | 0 | 8.4014 | 907.35
243441 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:SEVGI EVLERI KOK KOKCikis:SEVGI EVLERI KOK-KÖYLER ÇIKIŞI TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 09:44 | 2017-02-12 11:57 | 2.22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.66 | 0
243442 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-ALTINEKİN KÖK 1 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:KAYMAKAMLIK TR7 KÖK KOKCikis:KAYMAKAMLIK TR7 KÖK - YAŞAR ÖZ TR 8 ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 09:53 | 2017-02-12 15:37 | 5.7389 | 1 | 361 | 0 | 0 | 5.7389 | 2071.7389 | 0 | 0
243443 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:BASKOY1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 09:51 | 2017-02-12 11:08 | 1.2794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2794 | 0 | 0
243444 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:TURGUT KOK KOKCikis:KÖYLER ÇIKIŞI TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 09:54 | 2017-02-12 17:44 | 7.8186 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 1907.7411
243445 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:TURGUT KOK KOKCikis:KÖYLER ÇIKIŞI TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 09:55 | 2017-02-12 14:12 | 4.2769 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 175.3547
243446 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:LADİK TM TMCikis:F6-DSI-1 FİDERİ DM:DM-78 ( KARAOMERLER DM ) DMCikis:DM78-BELEDİYE TAŞKIRMA ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 09:56 | 2017-02-12 14:19 | 4.3822 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.7644
243447 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-DEREBUCAK-HUĞLU ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:USTUNLER KOK KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 09:56 | 2017-02-12 11:29 | 1.5528 | 0 | 692 | 0 | 39 | 0 | 1074.5222 | 0 | 60.5583
243451 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KAYABASI TR 3 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 09:43 | 2017-02-12 15:47 | 6.0794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0794 | 0 | 0
243453 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KOPRUBASI14 TR TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 10:00 | 2017-02-12 13:00 | 2.9928 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 269.35 | 0 | 0
243454 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F6-ŞEHİR-2 FİDERİ DM: DMCikis: IM:NIGDE IM3 IMCikis:IM3 - 3-1 ÇIKIŞI KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 10:01 | 2017-02-12 17:01 | 7.0058 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 1162.9683 | 0 | 0
243455 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F10-IHLARA FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 10:02 | 2017-02-12 18:06 | 8.0733 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 2591.54 | 0 | 0
243456 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİ DM:BOZKIR DM DMCikis:BOZKIR DM-BOZKIR MERKEZ (MEZBAHA2 TR KÖK) ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 10:03 | 2017-02-12 17:08 | 7.0753 | 1 | 3642 | 0 | 1 | 7.0753 | 25768.1617 | 0 | 7.0753
243457 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F6-ZAFER SANAYİ FİDERİ DM:DM-1 ( DIKILITAS DM ) DMCikis:DM1-ATTARİTE2 TR ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 10:04 | 2017-02-12 14:39 | 4.5928 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 2755.6667 | 0 | 0
243458 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis: DM:DM-36 ( CIMENTO DM ) DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 10:04 | 2017-02-12 19:08 | 9.0656 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 707.1133 | 0 | 0
243459 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis: DM: DMCikis: IM:EREGLI IM 1300 IMCikis:İM1300-110 EVLER ÇIKIŞI KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 10:06 | 2017-02-12 12:32 | 2.4342 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 581.7658 | 0 | 0
243460 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F4-AYRANCI FİDERİ DM:GOKCEYAZI DM DMCikis:GOKCEYAZI DM-HALKAPINAR ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 10:05 | 2017-02-12 13:55 | 3.8383 | 0 | 0 | 2 | 93 | 0 | 0 | 7.6767 | 356.965
243462 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA 1 TM TMCikis:F15-LALEBAHÇE FİDERİ DM:HATIP DM28 DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 10:09 | 2017-02-12 12:34 | 2.4114 | 0 | 674 | 0 | 402 | 0 | 1625.2761 | 0 | 969.3783
243463 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP23 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 10:09 | 2017-02-12 10:37 | 0.45972 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 254.2264 | 0 | 0
243464 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F10-IHLARA FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR: | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 10:04 | 2017-02-12 14:18 | 4.2303 | 8 | 4087 | 68 | 2249 | 33.8422 | 17289.1453 | 287.6589 | 9513.8947
243466 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F5-MERKEZ FİDERİ DM:ILGIN DM 44 DMCikis:ILGIN DM 44-ŞIHCARULLAH MH TR 35 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:MİLLİ EĞEMENLİK MH TR 9 KOKCikis:MİLLİ EĞEMENLİK MH TR 9-İSTASYON MH TR 8 ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 10:09 | 2017-02-12 16:15 | 6.0956 | 0 | 274 | 1 | 2 | 0 | 1670.1822 | 6.0956 | 12.1911
243469 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F5-ÇARŞI ÇIKIŞ FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-AVANOS TR1 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:AVANOS9 TR KOKCikis:AVANOS9 TR-AVANOS TR10 ÇIKIŞ TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 10:03 | 2017-02-12 10:58 | 0.92028 | 9 | 539 | 12 | 6 | 8.2825 | 496.0297 | 11.0433 | 5.5217
243470 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F9-URGAN-1 FİDERİ DM:KARAMAN DM4 DMCikis:KARAMAN DM4 - TR-30819 HAVAİ HAT ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:TR 30819 KOKCikis:TR 30819-TR 30819 HAVAİ HAT ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 10:12 | 2017-02-12 13:40 | 3.4636 | 0 | 0 | 18 | 35 | 0 | 0 | 62.345 | 121.2264
243472 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR82 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 10:17 | 2017-02-12 14:43 | 4.4369 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 674.4156 | 0 | 0
243473 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY54 TR-2 TRCikis:E KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 10:17 | 2017-02-12 11:38 | 1.3436 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 150.4844
243476 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-OGUZELİ ENH TAŞPINAR KÖK ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:OGUZELİ KÖK TR1 KOKCikis:OGUZELİ KÖK TR1 - DANAKUYUSU ENH TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 10:19 | 2017-02-12 16:22 | 6.0394 | 0 | 0 | 187 | 269 | 0 | 0 | 1129.3761 | 1624.6106
243479 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-14 TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 10:21 | 2017-02-12 12:11 | 1.8253 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 222.6839
243480 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:84 NOLU KOK KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 10:30 | 2017-02-12 10:55 | 0.41806 | 0 | 4 | 39 | 359 | 0 | 1.6722 | 16.3042 | 150.0819
243484 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:YAPILCAN YESILHAT KOK KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 10:42 | 2017-02-12 14:34 | 3.8597 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 192.9861 | 0 | 3.8597
243486 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30502 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 10:40 | 2017-02-12 12:43 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.06
243488 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR ATA-1 TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 10:21 | 2017-02-12 11:13 | 0.87194 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 36.6217
243490 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LALEBAHCE8 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 10:41 | 2017-02-12 13:09 | 2.4675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4675
243491 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:KÖŞK TR 6 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 10:53 | 2017-02-12 11:49 | 0.93806 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 32.8319 | 0 | 0
243498 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 10:42 | 2017-02-12 12:55 | 2.2183 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 186.34
243500 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F9-URGAN-1 FİDERİ DM:KARAMAN DM4 DMCikis:KARAMAN DM4-TOKİ ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 11:04 | 2017-02-12 14:10 | 3.0922 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92.7667
243503 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ATAKOY1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 11:11 | 2017-02-12 12:11 | 1.0044 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28.1244
243504 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARI YAKUP1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 11:13 | 2017-02-12 11:31 | 0.30778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30778 | 0 | 0
243505 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLER DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:TEPESİDELİK KÖK KOKCikis:TEPESİDELİK KÖK - AKÇAĞIL GRUP ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 11:16 | 2017-02-12 12:52 | 1.5997 | 24 | 378 | 143 | 1043 | 38.3933 | 604.695 | 228.7603 | 1668.5103
243506 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR21 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 11:06 | 2017-02-12 12:42 | 1.6056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6056 | 0 | 0
243511 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:GOKBEZ TR1 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 11:05 | 2017-02-12 17:29 | 6.4086 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4086
243512 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SAZLI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 11:28 | 2017-02-12 12:58 | 1.5078 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5078
243514 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F5-MERKEZ FİDERİ DM:ILGIN DM 44 DMCikis:ILGIN DM 44-BEHLÜLBEY MH TR 33 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:FATİH MH TR 12 KOKCikis:FATİH MH TR 12 -HUKUMET KONAGI TR 12/A ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 11:31 | 2017-02-12 13:17 | 1.7669 | 0 | 1356 | 0 | 0 | 0 | 2395.9767 | 0 | 0
243520 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESMEKAYA3 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 11:29 | 2017-02-12 14:05 | 2.5897 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31.0767
243521 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-ZENGEN1 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 11:37 | 2017-02-12 15:24 | 3.7936 | 0 | 77 | 142 | 292 | 0 | 292.1081 | 538.6928 | 1107.7344
243524 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DEVLET HASTANESI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 11:39 | 2017-02-12 12:55 | 1.2747 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8242 | 0 | 0
243526 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 1 TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 11:48 | 2017-02-12 13:00 | 1.2064 | 0 | 626 | 0 | 0 | 0 | 755.1994 | 0 | 0
243531 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:YAYLAPAZARI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 11:49 | 2017-02-12 14:49 | 3.0019 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 204.1322
243532 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM:BEYSEHIR YENI DM DMCikis:BEYSEHIR YENI DM-NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 1 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 11:53 | 2017-02-12 13:24 | 1.515 | 0 | 692 | 3 | 381 | 0 | 1048.38 | 4.545 | 577.215
243534 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:TETIK SUBAP KOK KOKCikis:TETIK SUBAP KOK-FİDER-9 ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 12:03 | 2017-02-12 14:15 | 2.2006 | 0 | 356 | 0 | 370 | 0 | 783.3978 | 0 | 814.2056
243535 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:İLMEN TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 12:04 | 2017-02-12 13:03 | 0.97972 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 46.0469 | 0 | 0
243536 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BOLAT2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 12:05 | 2017-02-12 13:00 | 0.91833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91833 | 0 | 0
243540 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR12 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 12:15 | 2017-02-12 12:57 | 0.68861 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.4431 | 0 | 0
243542 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F10-BADAK FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:BEREKE KÖK KOKCikis:BEREKE KÖK - KAVUKLU ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 11:52 | 2017-02-12 15:37 | 3.7519 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 600.3111
243544 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YUVAM KOOPARATIF19 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 12:16 | 2017-02-12 13:53 | 1.6206 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6206
243547 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FERHUNIYE3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 12:21 | 2017-02-12 13:15 | 0.89556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89556 | 0 | 0
243551 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ATLANTI9 TR TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 12:28 | 2017-02-12 13:17 | 0.82111 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 32.0233 | 0 | 0
243556 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR13 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 12:33 | 2017-02-12 15:26 | 2.8789 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.6367 | 0 | 0
243557 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ DM: DMCikis: IM:TR127 TURBE IM IMCikis:TÜRBE İM-NEVŞEHİR TR 69 SANTRAL KABİN ÇIKIŞI KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 12:32 | 2017-02-12 16:11 | 3.6431 | 0 | 0 | 0 | 2446 | 0 | 0 | 0 | 8910.9139
243558 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:SEYDISEHIR DM1 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 12:33 | 2017-02-12 16:01 | 3.4728 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 59.0372 | 0 | 0
243559 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F2-EREĞLİ1 FİDERİ DM:EREGLI1600 DM DMCikis:EREGLI1600 DM-TR1654 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:EREGLI1650 TR KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 12:37 | 2017-02-12 17:51 | 5.2378 | 0 | 436 | 2 | 290 | 0 | 2283.6711 | 10.4756 | 1518.9556
243560 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:AVANOS TM1 TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 12:40 | 2017-02-12 13:49 | 1.1544 | 0 | 0 | 5 | 144 | 0 | 0 | 5.7722 | 166.24
243563 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KOZAGAC1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 12:32 | 2017-02-12 14:37 | 2.0767 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0767
243564 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 1 TM TMCikis: DM: DMCikis: IM:IM-2 ( FERITPASA ) IMCikis: KOK: KOKCikis: TR:FERITPASA4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 12:46 | 2017-02-12 14:55 | 2.1533 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 1615 | 0 | 0
243565 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:COCUK PARKI SK. TR 3.27 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 12:44 | 2017-02-12 13:52 | 1.1431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1431 | 0 | 0
243566 | 1 | KONYA | HADİM | TR:DEDEMLI CARSI1 TR3 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 12:49 | 2017-02-12 14:29 | 1.6719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6719 | 0 | 0
243569 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:CALIS10 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 12:44 | 2017-02-12 16:59 | 4.2422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2422 | 0 | 0
243570 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:HUGLU10 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 13:02 | 2017-02-12 16:39 | 3.6142 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2283 | 0 | 0
243571 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:ULUKIŞLA KÖK KOKCikis:ULUKIŞLA KÖK - ULUKIŞLA TR-1 ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 13:06 | 2017-02-12 15:44 | 2.6336 | 0 | 0 | 0 | 631 | 0 | 0 | 0 | 1661.8086
243573 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:SEVGI EVLERI KOK KOKCikis:SEVGI EVLERI KOK-KÖYLER ÇIKIŞI TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 13:03 | 2017-02-12 13:33 | 0.49361 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4808 | 0
243574 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 1 TM TMCikis: DM: DMCikis: IM:IM-5 ( SCADA ) IMCikis: KOK: KOKCikis: TR:BEYAZIT3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 13:11 | 2017-02-12 15:28 | 2.2853 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 735.8594 | 0 | 0
243575 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:YASAR ARISOY 03508625 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 13:09 | 2017-02-12 18:10 | 5.0153 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0153
243576 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:ISAHOCALI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 13:15 | 2017-02-12 14:32 | 1.2786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2786 | 0 | 0
243579 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ATLANTI11 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 13:20 | 2017-02-12 15:27 | 2.1189 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 205.5322 | 0 | 0
243581 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-3 PAZAR YERİ TRCikis:TURŞU ÖNÜ | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 13:26 | 2017-02-12 16:42 | 3.2736 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 405.9278
243584 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F3-RİNG-1 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:BASHARMAN KOK KOKCikis:BASHARMAN KOK-GÜLDERE KÖK ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 13:29 | 2017-02-12 21:58 | 8.4861 | 0 | 0 | 11 | 800 | 0 | 0 | 93.3472 | 6788.8889
243586 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20101 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 13:31 | 2017-02-12 22:07 | 8.5958 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.5958
243591 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KASOBA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 13:51 | 2017-02-12 15:15 | 1.3933 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.1133
243595 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:GOKPINAR4 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 13:30 | 2017-02-12 14:40 | 1.1681 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5042 | 0 | 0
243596 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KARAYOLLARI TR 2.3 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 13:54 | 2017-02-12 15:08 | 1.2275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2275 | 0 | 0
243607 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LALEBAHCE8 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 14:12 | 2017-02-12 14:54 | 0.69889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69889
243609 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F10-IHLARA FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:SELİME KÖK KOKCikis: TR: | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 14:23 | 2017-02-12 17:54 | 3.5158 | 1 | 1380 | 1 | 51 | 3.5158 | 4851.85 | 3.5158 | 179.3075
243611 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOZAGAC15 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 14:30 | 2017-02-12 16:57 | 2.4556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4556
243614 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SIZMA8 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 14:34 | 2017-02-12 18:55 | 4.3606 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3606
243616 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 1105 TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 14:34 | 2017-02-12 17:20 | 2.7678 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 143.9244
243618 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:EGRIBAYAT1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 14:40 | 2017-02-12 18:10 | 3.5053 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5053
243620 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YIGAR1 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 14:44 | 2017-02-12 15:08 | 0.40056 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 75.3044
243622 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F5-ÜRGÜP KAPASİTÖR FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 14:50 | 2017-02-12 15:00 | 0.15889 | 0 | 90 | 0 | 264 | 0 | 14.3 | 0 | 41.9467
243626 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F12-KAZIMKARABEKİR FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:YOLLARBASI HATBASI KOK KOKCikis:YOLLARBASI HATBASI KOK-YOLLARBAŞI TSK ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 14:51 | 2017-02-13 01:25 | 10.5619 | 0 | 1119 | 3 | 0 | 0 | 11818.8158 | 31.6858 | 0
243637 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:TOL KOK KOKCikis:TOL KOK-TOL KÖY ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 15:25 | 2017-02-12 18:00 | 2.5908 | 0 | 0 | 1 | 163 | 0 | 0 | 2.5908 | 422.3058
243644 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ALACATI1 TR TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 15:30 | 2017-02-12 20:10 | 4.6747 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6747
243647 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CANDIR KOPRU1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 15:47 | 2017-02-12 17:26 | 1.6406 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.9217
243648 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI23 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 15:45 | 2017-02-12 17:14 | 1.4867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4867 | 0 | 0
243652 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1690 TR TRCikis:E Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 15:50 | 2017-02-12 17:07 | 1.2872 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.0106 | 0 | 0
243654 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR15 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 15:44 | 2017-02-12 20:00 | 4.2689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2689 | 0 | 0
243655 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KAVUKLU TR1 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 15:48 | 2017-02-12 18:08 | 2.3436 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3436
243656 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FERITPASA1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 15:52 | 2017-02-12 17:22 | 1.4967 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.4833 | 0 | 0
243657 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU2 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 15:53 | 2017-02-12 16:55 | 1.0261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0261 | 0 | 0
243663 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GUNEYSINIR21 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 16:06 | 2017-02-12 16:55 | 0.81861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81861 | 0 | 0
243664 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BAHCELI EVLER TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 16:07 | 2017-02-12 18:23 | 2.2683 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.805
243669 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR79 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 16:06 | 2017-02-12 16:57 | 0.84417 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6883
243671 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK KOVANAGZI6 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 16:12 | 2017-02-12 16:58 | 0.77222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77222
243676 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:GOKLER KOK KOKCikis:GOKLER KOK-ÇİFTEVİ ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 16:36 | 2017-02-12 17:06 | 0.5025 | 0 | 191 | 4 | 380 | 0 | 95.9775 | 2.01 | 190.95
243682 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:CIFTLIK2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 16:41 | 2017-02-12 19:33 | 2.8694 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 126.2556
243684 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:HUYUK TR 9 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 16:49 | 2017-02-12 17:42 | 0.88083 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 154.1458 | 0 | 0
243686 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 16:52 | 2017-02-12 18:04 | 1.1919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1919 | 0 | 0
243688 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1252 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-12 16:58 | 2017-02-12 18:09 | 1.1964 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7856 | 0 | 0
243698 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNAHERSEK9 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 17:08 | 2017-02-12 18:02 | 0.8925 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6775 | 0 | 0
243700 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYŞEHİR TR 30 TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 17:22 | 2017-02-12 18:04 | 0.69417 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 56.2275 | 0 | 0
243701 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:KAYACIK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 17:23 | 2017-02-12 19:31 | 2.1406 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5622
243720 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1317 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 17:38 | 2017-02-12 17:58 | 0.33667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33667 | 0 | 0
243722 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP4 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 17:46 | 2017-02-12 18:25 | 0.65611 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6244 | 0 | 0
243723 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:BEYKAVAGI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 17:45 | 2017-02-12 18:50 | 1.0819 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0819
243725 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR MEZBAHA2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 15:50 | 2017-02-12 17:55 | 2.0758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0758 | 0 | 0
243733 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE18 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 18:04 | 2017-02-12 20:26 | 2.3581 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3581
243734 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARI YAKUP1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 17:59 | 2017-02-12 20:40 | 2.6792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6792 | 0 | 0
243735 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F10-IHLARA FİDERİ DM:TOKI DM DMCikis:IHLARA ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR: | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 17:48 | 2017-02-12 18:29 | 0.68444 | 8 | 4087 | 68 | 2249 | 5.4756 | 2797.3244 | 46.5422 | 1539.3156
243738 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1271 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 18:16 | 2017-02-12 20:32 | 2.2511 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 38.2689 | 0 | 0
243747 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:PEYAMI SAFA1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 18:33 | 2017-02-12 19:01 | 0.46361 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.92722 | 0 | 0
243748 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARIF BILGE5 TR TRCikis:ESKİ KULE TARAFI | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 18:34 | 2017-02-12 19:19 | 0.75694 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.5417
243749 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F5-KIZILYAKA FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:CIGDEMLI KOK KOKCikis:CIGDEMLI KOK-ÇİĞDEMLİ ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 18:30 | 2017-02-12 22:20 | 3.8406 | 0 | 0 | 2 | 155 | 0 | 0 | 7.6811 | 595.2861
243755 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AKABE19 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 18:47 | 2017-02-12 19:50 | 1.0486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0486 | 0 | 0
243760 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SELCUKLU LISESI TR 1.19 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 18:48 | 2017-02-12 19:10 | 0.37028 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 144.7786 | 0 | 0
243761 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SEBILLER TR1 (63 KVA) TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 18:41 | 2017-02-12 19:59 | 1.3025 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 50.7975
243765 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA38 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 19:06 | 2017-02-12 19:44 | 0.63083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63083 | 0 | 0
243768 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TATLICAK2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 19:12 | 2017-02-12 20:21 | 1.1556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1556 | 0 | 0
243769 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA2 TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 19:19 | 2017-02-12 19:56 | 0.62472 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 341.0983 | 0 | 0
243770 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALAVARDI6 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 19:21 | 2017-02-12 20:04 | 0.71139 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4228
243771 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:KARAIN TOKI 1 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 19:11 | 2017-02-12 20:18 | 1.1169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1169 | 0 | 0
243778 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 19:35 | 2017-02-12 19:57 | 0.37944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37944 | 0 | 0
243783 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BASHUYUK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 19:48 | 2017-02-12 22:12 | 2.3894 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3894
243787 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SELCUKLU LISESI TR 1.19 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 19:21 | 2017-02-12 20:44 | 1.3758 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 537.9508 | 0 | 0
243790 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KUKURT TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 20:43 | 2017-02-12 22:32 | 1.8219 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6439
243793 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F6-KOZLUBUCAK FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 20:54 | 2017-02-13 08:13 | 11.3194 | 0 | 0 | 2 | 299 | 0 | 0 | 22.6389 | 3384.5139
243794 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1435 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 21:00 | 2017-02-12 21:53 | 0.885 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.885 | 0 | 0
243795 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAĞLI TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 21:08 | 2017-02-12 21:46 | 0.63083 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2617
243797 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FERITPASA5 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 21:24 | 2017-02-12 23:16 | 1.8625 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 59.6 | 0 | 0
243809 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:MAZI1 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 22:13 | 2017-02-12 23:04 | 0.84778 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6956
243810 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:AKINCILAR3 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 22:25 | 2017-02-12 23:13 | 0.79722 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.7833
243816 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GAZANFER2 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 22:55 | 2017-02-13 00:42 | 1.7694 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0778
243818 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:SAVCILI5 TR TRCikis:A-B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 22:57 | 2017-02-13 00:15 | 1.3003 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 33.8072 | 0 | 0
243822 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21503 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 00:02 | 2017-02-13 03:00 | 2.975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.975
243823 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FERITPASA5 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 00:45 | 2017-02-13 04:05 | 3.3306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3306 | 0 | 0
243824 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHBEDRETTIN MH TR40 (250 KVA) TRCikis:A/B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 01:06 | 2017-02-13 01:45 | 0.65278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3056 | 0 | 0
243825 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F5-KİREÇ SANAYİ FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:159 NOLU KIREC KOK KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 01:47 | 2017-02-13 03:41 | 1.9058 | 0 | 89 | 0 | 1 | 0 | 169.6192 | 0 | 1.9058
243829 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HANAYBASI4 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 06:42 | 2017-02-13 07:44 | 1.0272 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1089 | 0 | 0
243831 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULEYMAN CELEBI4 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 07:26 | 2017-02-13 10:20 | 2.8919 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.4597 | 0 | 0
243835 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR ATA-1 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-13 08:05 | 2017-02-13 10:44 | 2.6456 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6456
243836 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KOZLUBUCAK1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 08:06 | 2017-02-13 10:22 | 2.2642 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2642
243839 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F10-KULLUK FİDERİ DM:DM-36 ( CIMENTO DM ) DMCikis:DM36-HAVAÜSSÜ 1 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 08:19 | 2017-02-13 10:21 | 2.0308 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 158.405 | 0 | 0
243840 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HANAYBASI5 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 08:24 | 2017-02-13 09:25 | 1.0164 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0328 | 0 | 0
243844 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:TR127 TURBE IM TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 08:32 | 2017-02-13 11:28 | 2.9289 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.7867
243845 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:UZUNPINAR TR1 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 08:22 | 2017-02-13 09:29 | 1.1108 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 57.7633
243846 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:HACI HASAN TR2 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 08:36 | 2017-02-13 09:17 | 0.68389 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0517 | 0 | 0
243852 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA55 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 08:47 | 2017-02-13 09:42 | 0.92889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92889 | 0 | 0
243853 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:DOĞANTARLA 6 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 08:45 | 2017-02-13 09:42 | 0.94306 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 69.7861 | 0 | 0
243856 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:HIDIRLI KOK KOKCikis:HIDIRLI KOK-SEKSENUŞAĞI ÇIKIŞI TR | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 08:54 | 2017-02-13 11:05 | 2.1844 | 0 | 0 | 2 | 206 | 0 | 0 | 4.3689 | 449.9956
243859 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1081 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 08:52 | 2017-02-13 09:26 | 0.55806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55806 | 0 | 0
243864 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 09:04 | 2017-02-13 17:11 | 8.1139 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 2515.3056
243867 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-18A MERMERLER SAC KOSK TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 08:56 | 2017-02-13 10:25 | 1.495 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.485
243868 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F4-KAYACIK FİDERİ DM:DM-37 ( KAYACIK DM ) DMCikis:DM37-BÜYÜKKAYACIK1 TR ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 09:06 | 2017-02-13 17:28 | 8.36 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 133.76
243869 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TEPEKOY3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 08:51 | 2017-02-13 11:44 | 2.8992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8992
243870 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KERVAN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 09:04 | 2017-02-13 10:15 | 1.1831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1831 | 0 | 0
243876 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HARMANCIK11 TR TRCikis:KUYU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 09:12 | 2017-02-13 12:53 | 3.6803 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 242.8983
243877 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 09:19 | 2017-02-13 17:59 | 8.6722 | 0 | 86 | 0 | 3 | 0 | 745.8111 | 0 | 26.0167
243880 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KURUCUOVA7 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 09:18 | 2017-02-13 11:30 | 2.2053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2053 | 0 | 0
243881 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F3-AKORENKIŞLA FİDERİ DM:AKORENKISLA DM DMCikis:AKORENKISLA DM-ŞİRİNLER ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:SIRINLER KOK KOKCikis:SIRINLER KOK-HÖYÜKLÜ KÖK ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 09:23 | 2017-02-13 16:46 | 7.3875 | 0 | 0 | 86 | 27 | 0 | 0 | 635.325 | 199.4625
243886 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK31 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 09:20 | 2017-02-13 10:13 | 0.87417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87417 | 0 | 0
243887 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:GÜZELYURT 12 TR TRCikis: | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 09:28 | 2017-02-13 11:38 | 2.1672 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3344 | 0 | 0
243889 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KARATAY9 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 09:27 | 2017-02-13 12:06 | 2.6497 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2994 | 0 | 0
243893 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ DM: DMCikis: IM:TR127 TURBE IM IMCikis:TÜRBE İM-NEVŞEHİR TR 76 ÇIKIŞI KOK:NEVSEHIR167 TR (ELMACI MOD) KOKCikis:NEVSEHIR167 TR (ELMACI MOD) - CEZAEVİ MOD ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 09:27 | 2017-02-13 13:15 | 3.7942 | 0 | 90 | 0 | 264 | 0 | 341.475 | 0 | 1001.66
243897 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ARAKOY1 TR TRCikis:B KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 07:54 | 2017-02-13 13:52 | 5.9606 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 178.8167
243903 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARI YAKUP1 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 09:43 | 2017-02-13 10:45 | 1.0275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0275 | 0 | 0
243905 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ASAGI SAPMAZ1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 09:41 | 2017-02-13 17:17 | 7.6006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6006
243907 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F9-SULTANHANI 1 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 09:43 | 2017-02-13 15:55 | 6.2039 | 0 | 14 | 3 | 5 | 0 | 86.8544 | 18.6117 | 31.0194
243908 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F2-SARAYONU FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:SARAYONU KOK KOKCikis:SARAYONU KOK-RİNG1 ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 09:49 | 2017-02-13 15:38 | 5.8236 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 570.7139 | 0 | 0
243911 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:HACIMEHMETLI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 09:39 | 2017-02-13 11:24 | 1.7583 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 235.6167
243912 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F11-ÇAYHAN FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:KAMER KÖK KOKCikis:KAMER KÖK-ÇAYHAN ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 09:48 | 2017-02-13 10:59 | 1.1764 | 0 | 1699 | 72 | 886 | 0 | 1998.6847 | 84.7 | 1042.2806
243913 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F6-KOZLUBUCAK FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:CUKURBAG KOK KOKCikis:CUKURBAG KOK-AYBASTI GRUP ÇIKIŞI TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 09:52 | 2017-02-13 10:51 | 0.97722 | 0 | 0 | 2 | 155 | 0 | 0 | 1.9544 | 151.4694
243916 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis: DM:DM-5 ( HILTON DM ) DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 09:56 | 2017-02-13 18:28 | 8.5394 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 2886.3322 | 0 | 0
243919 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:TURGUT KOK KOKCikis:TURGUT MERKEZ ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 09:58 | 2017-02-13 11:53 | 1.9247 | 0 | 248 | 0 | 11 | 0 | 477.3311 | 0 | 21.1719
243921 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL12 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 09:56 | 2017-02-13 12:26 | 2.5056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5056
243923 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2C 7TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 09:58 | 2017-02-13 12:08 | 2.1653 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.4958 | 0 | 0
243924 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis: DM:DM-8 ( SELAHADDIN EYYUBI DM ) DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 09:56 | 2017-02-13 17:46 | 7.8367 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 2648.7933 | 0 | 0
243927 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:TOL KOK KOKCikis:TOL KOK-TOL KÖY ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 10:03 | 2017-02-13 18:01 | 7.9644 | 0 | 0 | 1 | 163 | 0 | 0 | 7.9644 | 1298.2044
243928 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ÜÇKAPILI KÖYÜ TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 09:53 | 2017-02-13 10:59 | 1.0919 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 25.1147
243929 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:BURÇ KÖK KOKCikis:BURÇ KÖK - BURÇ ÇIKIŞI TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 10:01 | 2017-02-13 17:38 | 7.6239 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 831.0039
243936 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:BAĞLAMA TR 8 TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 10:07 | 2017-02-13 12:53 | 2.7736 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 252.3986 | 0 | 0
243937 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CAMIATIK MH TR34 (630 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 10:04 | 2017-02-13 11:32 | 1.4775 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.775 | 0 | 0
243939 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis: DM: DMCikis: IM:NIGDE IM3 IMCikis:IM3 - YEŞİLBURÇ ÇIKIŞI KOK:YEŞİLBURÇ KÖK KOKCikis:YEŞİLBURÇ KÖK-TAŞLICA KIRKPINAR ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 10:09 | 2017-02-13 13:41 | 3.5233 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 288.9133
243940 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ÇAVDARLI TR2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 10:07 | 2017-02-13 10:54 | 0.78917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78917 | 0 | 0
243941 | 1 | KONYA | HADİM | TR:TAŞPINAR1 TR6 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 10:06 | 2017-02-13 10:59 | 0.88 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 29.04 | 0 | 0
243942 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20502 TRCikis:B-KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 10:08 | 2017-02-13 14:41 | 4.5464 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 200.0411
243943 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SAVAS YAS1 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 10:15 | 2017-02-13 12:23 | 2.1328 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 38.39
243944 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KOZLUBUCAK1 TR TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-12 21:33 | 2017-02-13 08:51 | 11.2997 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 112.9972
243947 | 1 | KONYA | MERAM | TR:AŞKAN2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 10:19 | 2017-02-13 10:44 | 0.41139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41139
243949 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F3-ERMENEK FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:TEPEBASI KOK KOKCikis:TEPEBAŞI KÖK- TEPEBAŞI KÖYLER GRUBU ÇIKŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 10:21 | 2017-02-13 11:27 | 1.0922 | 0 | 0 | 9 | 1504 | 0 | 0 | 9.83 | 1642.7022
243950 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-22A TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 10:19 | 2017-02-13 11:29 | 1.1644 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 64.0444 | 0 | 0
243951 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F11-MEZBAHA FİDERİ DM:MEZBAHA DM DMCikis:DM33-KONYA4 TM MEZABAHA FIDER GIRISI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 10:20 | 2017-02-13 11:09 | 0.82028 | 5 | 18 | 0 | 0 | 4.1014 | 14.765 | 0 | 0
243955 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F6-ŞEHİR FİDERİ DM: DMCikis: IM:EREGLI IM 1300 IMCikis:İM1300-110 EVLER ÇIKIŞI KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 10:19 | 2017-02-13 15:02 | 4.7039 | 3 | 183 | 0 | 0 | 14.1117 | 860.8117 | 0 | 0
243956 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOTORLU SANAYI1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 09:31 | 2017-02-13 13:05 | 3.5683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5683 | 0 | 0
243959 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİ DM:BOZKIR DM DMCikis:BOZKIR DM-HADİM ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:YANLIZCA KÖK KOKCikis:YALNIZCA KÖK-HİSARLI ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 10:32 | 2017-02-13 17:24 | 6.8731 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 1085.9428
243960 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CEZAEVI KOPRU TR 3.28 TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 10:32 | 2017-02-13 12:51 | 2.3153 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 863.5986 | 0 | 0
243961 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:YALIHUYUK6 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 10:31 | 2017-02-13 11:58 | 1.4553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4553 | 0 | 0
243963 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:F3-BELÖREN FİDERİ TMCikis:BOZKIR DM DM:BOZKIR DM-BOZKIR MERKEZ (MEZBAHA2 TR KÖK) ÇIKIŞI DMCikis: IM: IMCikis:SARIOĞLAN KÖK KOK:SARIOĞLAN KÖK-HAMZALAR ÇIKIŞI KOKCikis:AKKISE11 TR TR:A KOLU | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 10:36 | 2017-02-13 11:26 | 0.83639 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 192.3694
243967 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F18-FEVZİ ÇAKMAK FİDERİ DM:BUSAN DM DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 10:36 | 2017-02-13 11:51 | 1.2564 | 17 | 125 | 0 | 0 | 21.3586 | 157.0486 | 0 | 0
243968 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F8-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM DMCikis:MUCUR DM-ŞATIROĞLU ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:BUDAK KOK KOKCikis:BUDAK KOK-GÜMÜŞKÜMBET GRUBU ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 10:41 | 2017-02-13 11:55 | 1.2311 | 0 | 0 | 18 | 414 | 0 | 0 | 22.16 | 509.68
243976 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 13:12 | 2017-02-13 14:24 | 1.1964 | 27 | 1900 | 781 | 744 | 32.3025 | 2273.1389 | 934.3797 | 890.1133
243977 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELCUK SANAYI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 10:44 | 2017-02-13 18:16 | 7.5358 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 391.8633 | 0 | 0
243981 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:CIMELI KOK KOKCikis:CIMELI KOK-ÇİMELİ-SARAYHAN-BAYMIŞ ÇIKIŞI TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 10:52 | 2017-02-13 12:31 | 1.6536 | 0 | 0 | 3 | 52 | 0 | 0 | 4.9608 | 85.9878
243982 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:DOGANTARLA6 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 10:35 | 2017-02-13 14:04 | 3.4783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4783 | 0 | 0
243983 | 1 | KONYA | AKÖREN | TM:ALIBEYHUYUGU TM TMCikis:F1-AKÖREN FİDERİ (15.8 KV) DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 10:55 | 2017-02-13 11:33 | 0.62722 | 1 | 2410 | 23 | 814 | 0.62722 | 1511.6056 | 14.4261 | 510.5589
243987 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KUCUKKOY2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 10:59 | 2017-02-13 12:01 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0333
243990 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA TR 4 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 10:54 | 2017-02-13 12:02 | 1.1339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1339 | 0 | 0
244000 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN 100.YIL1 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 11:16 | 2017-02-13 14:00 | 2.7436 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 504.8244 | 0 | 0
244003 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ALIBEYHUYUGU5 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 11:05 | 2017-02-13 14:06 | 3.0131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0131 | 0 | 0
244005 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BOYALI1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 11:18 | 2017-02-13 17:12 | 5.8992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8992
244009 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F14-KAŞÖREN FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:ODABAŞI KÖK1 KOKCikis:ODABAŞI ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 11:32 | 2017-02-13 16:20 | 4.8039 | 0 | 0 | 1 | 120 | 0 | 0 | 4.8039 | 576.4667
244011 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ DM: DMCikis: IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-FD 4 İNALLI-TATLARİN ÇIKIŞI KOK:INALLI8 TR KOKCikis:INALLI8 TR-YUVA-KOZLUCA-BAĞLICA-BÖLÜKÖREN ÇIKIŞI TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 11:24 | 2017-02-13 14:04 | 2.6628 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 242.3128
244013 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:ALACASAR1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 11:26 | 2017-02-13 12:21 | 0.9125 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 22.8125
244018 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HANAYBASI5 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 11:27 | 2017-02-13 13:24 | 1.9528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9528 | 0 | 0
244019 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F1-TARAŞÇI FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 11:35 | 2017-02-13 13:41 | 2.1064 | 0 | 568 | 1 | 33 | 0 | 1196.4289 | 2.1064 | 69.5108
244023 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUCUKBESKAVAK1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 11:43 | 2017-02-13 13:33 | 1.8339 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8339
244025 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F3-YENİ OTOGAR FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:TR1-71 KOKCikis:TR1-71-TR1-83 ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 11:43 | 2017-02-13 12:42 | 0.98472 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 102.4111
244028 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:OZBAG TR10 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 11:39 | 2017-02-13 13:04 | 1.4189 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8378
244031 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KARANLIKDERE TR4 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 11:32 | 2017-02-13 13:34 | 2.0261 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0261
244045 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACIKAYMAK2 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 12:13 | 2017-02-13 15:51 | 3.6253 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 855.5656 | 0 | 0
244047 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACILAR3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 12:14 | 2017-02-13 12:59 | 0.75139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75139 | 0 | 0
244049 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:PEYAMI SAFA2 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 12:19 | 2017-02-13 14:13 | 1.9125 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 604.35 | 0 | 0
244051 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F14-KAŞÖREN FİDERİ DM:CELTIK KOK1 DMCikis:TANERYALÇIN DM-ÇELTİK KÖK2 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:ÇELTİK TR7 KÖK KOKCikis:TR8-12 ÇIKIŞI TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 12:08 | 2017-02-13 14:40 | 2.5294 | 2 | 669 | 11 | 15 | 5.0589 | 1692.1983 | 27.8239 | 37.9417
244063 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:TETIK SUBAP KOK KOKCikis:TETIK SUBAP KOK-FİDER-9 ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 12:49 | 2017-02-13 13:59 | 1.1608 | 0 | 356 | 0 | 370 | 0 | 413.2567 | 0 | 429.5083
244065 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 12:49 | 2017-02-13 13:09 | 0.32833 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 23.3117
244066 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:GÖRÜNMEZ TR 1 TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 12:48 | 2017-02-13 15:12 | 2.3956 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 45.5156
244068 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI TRCikis:D Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 12:57 | 2017-02-13 14:27 | 1.5044 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 94.78
244075 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-10 SAYGI TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 13:10 | 2017-02-13 15:14 | 2.0619 | 0 | 0 | 0 | 547 | 0 | 0 | 0 | 1127.8836
244077 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CAMIATIK MH TR15 (630 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 13:09 | 2017-02-13 13:33 | 0.39111 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 14.8622
244080 | 1 | KONYA | HADİM | TR:DEDEMLI GARAJ1 TR2 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 13:17 | 2017-02-13 15:08 | 1.8444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8444 | 0 | 0
244082 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KAYAKUYU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 13:10 | 2017-02-13 14:59 | 1.815 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.815
244090 | 1 | KONYA | KULU | TR:TAVSANCALI3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 13:18 | 2017-02-13 13:43 | 0.41417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41417 | 0 | 0
244091 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ULUPINAR TR-5 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 13:23 | 2017-02-13 18:12 | 4.8297 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 246.3158 | 0 | 0
244097 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2C 7TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 13:32 | 2017-02-13 18:28 | 4.9336 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.8008 | 0 | 0
244107 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:UNCULAR DSI1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 13:37 | 2017-02-13 14:41 | 1.0656 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0656
244112 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TEPESİDELİK KÖYÜ TR-1 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 13:57 | 2017-02-13 16:46 | 2.8239 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8239
244126 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F11-İNSUYU FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:UZUNCA KÖK KOKCikis:UZUNCA KÖK-PINARBAŞI ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 10:38 | 2017-02-13 18:34 | 7.9403 | 3 | 196 | 153 | 815 | 23.8208 | 1556.2944 | 1214.8625 | 6471.3264
244136 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI TRCikis:G Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 14:23 | 2017-02-13 15:04 | 0.68111 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 34.0556
244140 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BOYALI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 14:30 | 2017-02-14 00:08 | 9.6358 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 809.41
244143 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:DOĞANTARLA 6 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 14:31 | 2017-02-13 17:42 | 3.1831 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 117.7731 | 0 | 0
244151 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 19TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 14:55 | 2017-02-13 16:28 | 1.5519 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 135.0192 | 0 | 0
244167 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:AYVALI2 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 15:19 | 2017-02-13 17:23 | 2.0622 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0622
244168 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SEYH SADRETTIN1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 15:17 | 2017-02-13 17:02 | 1.7564 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5128
244172 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:YENICE2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 15:24 | 2017-02-13 16:39 | 1.2444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2444 | 0 | 0
244173 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GUMUSDUĞUN YAYLA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 15:28 | 2017-02-13 17:06 | 1.6342 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6342
244182 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1378 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 15:38 | 2017-02-13 16:24 | 0.76417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76417 | 0 | 0
244185 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:GULTEPE KÖYÜ TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 15:46 | 2017-02-13 16:44 | 0.97833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97833
244188 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TUZLUKCU11 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 15:59 | 2017-02-13 16:20 | 0.35722 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 22.505 | 0 | 0
244196 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ZENGEN TR 3 TRCikis:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 16:07 | 2017-02-13 19:24 | 3.2839 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.8517
244205 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS19 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 16:27 | 2017-02-13 18:48 | 2.3578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3578 | 0 | 0
244206 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ISIKLAR8 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 16:22 | 2017-02-13 17:44 | 1.3789 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7578 | 0 | 0
244208 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SAĞLIK2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 16:21 | 2017-02-13 17:48 | 1.4381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4381 | 0 | 0
244211 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F3-RİNG-1 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:GULDERE KOK KOKCikis:GULDERE KOK-GÜLDERE ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 16:26 | 2017-02-13 18:27 | 2.0233 | 0 | 0 | 2 | 43 | 0 | 0 | 4.0467 | 87.0033
244212 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1584 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-13 16:28 | 2017-02-13 18:40 | 2.2047 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 90.3936 | 0 | 0
244222 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TOPRAKLIK1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 16:44 | 2017-02-13 17:20 | 0.59889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59889 | 0 | 0
244223 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30814 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 16:44 | 2017-02-13 17:12 | 0.46333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46333
244228 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK27 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 16:56 | 2017-02-13 17:10 | 0.23111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23111 | 0 | 0
244229 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F7-EMİRGAZİ FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:SELVILI-SARITOPALLI KÖK KOKCikis:SELVILI-SARITOPALLI KÖK-SELVİLİ ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 17:03 | 2017-02-13 19:10 | 2.115 | 0 | 0 | 23 | 330 | 0 | 0 | 48.645 | 697.95
244230 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F2-DÖRTYOL FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:YENIDOGAN KOK KOKCikis:YENIDOGAN KOK-YENİDOĞAN ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 17:04 | 2017-02-13 17:22 | 0.30333 | 2 | 762 | 2 | 6 | 0.60667 | 231.14 | 0.60667 | 1.82
244248 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ISTASYON MH TR8 (250 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - TESİS BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 17:32 | 2017-02-13 18:08 | 0.60639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60639
244250 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKIŞLA TR15 TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 17:34 | 2017-02-13 18:44 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1667
244252 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KÜPLÜCE TR1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 17:42 | 2017-02-13 19:03 | 1.3581 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0742
244253 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LARENDE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 17:42 | 2017-02-13 18:35 | 0.88083 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.57
244258 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:STAD TR5 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 17:54 | 2017-02-13 19:13 | 1.3075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3075 | 0 | 0
244262 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS24 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 18:00 | 2017-02-13 18:53 | 0.88389 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.7939 | 0 | 0
244263 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F1-ŞEHİR1 FİDERİ DM:AKSARAY DM4 DMCikis:C BÖLGESİ ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:1C18 KOKCikis:1B11 ÇIKIŞI TR: | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 18:03 | 2017-02-13 18:35 | 0.54861 | 1 | 507 | 0 | 0 | 0.54861 | 278.1458 | 0 | 0
244267 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FERHUNIYE1 TR TRCikis:HAVUZ ÇIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 18:01 | 2017-02-13 19:56 | 1.9089 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.7267 | 0 | 0
244268 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:TEKNECUKURYAYLA TR1 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 18:01 | 2017-02-13 19:51 | 1.8403 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8403
244270 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIKENT8 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 18:15 | 2017-02-13 20:24 | 2.1558 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 40.9608 | 0 | 0
244274 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR5 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 18:17 | 2017-02-13 19:27 | 1.1592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1592 | 0 | 0
244285 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:KITIRAGIL1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 18:35 | 2017-02-13 20:28 | 1.8864 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24.5231
244286 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F6-KOZLUBUCAK FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 18:50 | 2017-02-13 19:51 | 1.0103 | 0 | 0 | 85 | 2058 | 0 | 0 | 85.8736 | 2079.1517
244287 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUCUKBESKAVAK1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 18:49 | 2017-02-13 19:57 | 1.1325 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.795
244292 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SAĞLIK2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 18:58 | 2017-02-13 19:49 | 0.84806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84806 | 0 | 0
244300 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TEPEKOY4 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 19:16 | 2017-02-13 21:04 | 1.8019 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.0097 | 0 | 0
244303 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60814 TRCikis:C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 19:30 | 2017-02-13 20:04 | 0.57306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57306
244305 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:KARAIN1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 19:34 | 2017-02-13 21:02 | 1.4556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4556
244306 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BAYAVSAR TR 5 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 19:34 | 2017-02-13 20:58 | 1.3975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3975 | 0 | 0
244307 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILER6 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 19:34 | 2017-02-13 20:01 | 0.45417 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 26.3417 | 0 | 0
244308 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:YARHİSAR TR-1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 19:29 | 2017-02-13 20:25 | 0.94806 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 25.5975
244310 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 19:42 | 2017-02-13 20:15 | 0.55583 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 27.7917
244311 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F6-KOZLUBUCAK FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 18:31 | 2017-02-13 23:36 | 5.0964 | 0 | 0 | 85 | 2058 | 0 | 0 | 433.1931 | 10488.3683
244314 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F4-KURUSEKİ FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:UGURLU KOK KOKCikis:UĞURLU KÖK-SARIVELİLER ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 19:59 | 2017-02-13 20:31 | 0.53639 | 14 | 3408 | 34 | 2721 | 7.5094 | 1828.0133 | 18.2372 | 1459.5142
244317 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:UCARI MH TR18 (250 KVA) TRCikis:D KOLU | AG - PANO / BOX HASARI / ŞEBEKE ÇIKIŞINDA KISA DEVRE OLUŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 20:10 | 2017-02-13 21:16 | 1.1036 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 44.1444 | 0 | 0
244319 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:REIS3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 20:22 | 2017-02-13 21:08 | 0.76361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76361 | 0 | 0
244327 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:BUYUK GOZLUK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 21:07 | 2017-02-13 22:18 | 1.1819 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1819
244340 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ILICA MH TR28-A (160 KVA) TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 22:17 | 2017-02-13 22:55 | 0.63778 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.1889 | 0 | 0
244341 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ DM:BIRIMLER DM DMCikis:BİRİMLER DM-SARAY YAYLALAR ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 22:18 | 2017-02-13 23:25 | 1.1158 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.0425
244345 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI TRCikis:G Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-13 23:18 | 2017-02-14 00:11 | 0.89056 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.9056
244353 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF8 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 07:25 | 2017-02-14 08:10 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
244355 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F17-IŞIKLAR FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 07:34 | 2017-02-14 09:55 | 2.3481 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 37.5689
244360 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:FATIH MH TR13 (250 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 08:25 | 2017-02-14 08:50 | 0.41306 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2392 | 0 | 0
244361 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F6-KOZLUBUCAK FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 08:23 | 2017-02-14 16:31 | 8.1369 | 0 | 0 | 7 | 427 | 0 | 0 | 56.9586 | 3474.4753
244368 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:GOCER1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 08:46 | 2017-02-14 18:29 | 9.7083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.7083
244370 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SELIM SULTAN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 08:47 | 2017-02-14 09:41 | 0.90056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90056 | 0 | 0
244375 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-10 SAYGI TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 09:02 | 2017-02-14 12:06 | 3.0683 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 187.1683
244376 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA 1 TM TMCikis:F15-LALEBAHÇE FİDERİ DM:HATIP DM28 DMCikis: IM: IMCikis: KOK:ÇAYIRBAGI KÖK KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 09:02 | 2017-02-14 16:04 | 7.0275 | 0 | 674 | 0 | 402 | 0 | 4736.535 | 0 | 2825.055
244377 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F7-BALCI FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:SAGIRKARACA KOK KOKCikis:SAGIRKARACA KOK-SAĞIRKARACA-YAĞAN ÇIKIŞI TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 09:00 | 2017-02-14 12:49 | 3.8189 | 0 | 0 | 1 | 84 | 0 | 0 | 3.8189 | 320.7867
244378 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 09:00 | 2017-02-14 17:15 | 8.2494 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 2557.3278
244379 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:YAKACIK TR4 TRCikis:C Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 09:01 | 2017-02-14 10:11 | 1.1708 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 220.1167
244380 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:A KOLU TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 09:04 | 2017-02-14 17:39 | 8.5914 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 936.4614
244381 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:ULUKIŞLA TR2 KOKCikis:ULUKIŞLA TR-2 - ULUKIŞLA TR-3 ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 09:03 | 2017-02-14 16:12 | 7.1392 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 4497.675
244386 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARAPINAR TR1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 07:51 | 2017-02-14 11:02 | 3.1883 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1883
244387 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:ISAKOY1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 09:07 | 2017-02-14 10:15 | 1.1417 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2833
244388 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 41 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 09:10 | 2017-02-14 10:07 | 0.94556 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7822 | 0 | 0
244392 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-2 PAZAR YERI TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 09:22 | 2017-02-14 14:17 | 4.9144 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 98.2889
244398 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-133 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 09:36 | 2017-02-14 10:52 | 1.2706 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5411
244406 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30825 TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 09:50 | 2017-02-14 16:44 | 6.9017 | 0 | 0 | 0 | 631 | 0 | 0 | 0 | 4354.9517
244413 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F5-PINARBAŞI FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 09:58 | 2017-02-14 18:08 | 8.1789 | 0 | 508 | 0 | 1 | 0 | 4154.8756 | 0 | 8.1789
244415 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F10-BELEDİYE2 FİDERİ DM:ISTASYON DM TR AA2 DMCikis: IM: IMCikis: KOK:BAĞKUR EVLERİ TR 2.20 KOKCikis:BAĞKUR EVLERİ TR 2.20-ZİNCİRLİKUYU TR 2.19 ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 09:59 | 2017-02-14 18:09 | 8.1683 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 3953.4733 | 0 | 0
244416 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:KEÇİKALESİ TR2 TRCikis:C Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 10:00 | 2017-02-14 10:45 | 0.75083 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 51.8075
244417 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİ DM:KADINHANI DM DMCikis:KADINHANI DM-ULKU İLKOKULU YANI2 TR IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 10:00 | 2017-02-14 13:46 | 3.7664 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 903.9333 | 0 | 0
244421 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F10-KAYMAKLI DM2 FİDERİ DM:GUVERCINLIK DM DMCikis:GÜVERCİNLİK DM-GÜVERCİNLİK ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 09:59 | 2017-02-14 14:02 | 4.055 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 758.285
244423 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BOYALI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 10:11 | 2017-02-14 14:20 | 4.1531 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 348.8567
244424 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:HUYUK TR 5 TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 10:16 | 2017-02-14 14:08 | 3.8658 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 614.6675
244427 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F2-BALCILAR 1 FİDERİ DM:BALCILAR DM DMCikis:BALCILAR DM-TAŞKENT KÖK 1 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:TAŞKENT KÖK1 KOKCikis:TAŞKENT KÖK1-TAŞKENT ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 10:24 | 2017-02-14 11:13 | 0.81806 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.81806 | 2.4542 | 0 | 0.81806
244431 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:TOL KOK KOKCikis: TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 10:31 | 2017-02-14 17:38 | 7.1167 | 0 | 0 | 1 | 163 | 0 | 0 | 7.1167 | 1160.0167
244433 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F9-SULTANHANI 1 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:YENIKENT KOK KOKCikis:YENIKENT KOK-ÇARŞI ÇIKIŞI TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 10:33 | 2017-02-14 14:06 | 3.5453 | 0 | 95 | 2 | 0 | 0 | 336.8014 | 7.0906 | 0
244434 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM:SEYDISEHIR DM1 DMCikis:DM1-KARAKAVAK MODÜLER ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR: | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 10:31 | 2017-02-14 11:02 | 0.51139 | 1 | 2292 | 0 | 0 | 0.51139 | 1172.1033 | 0 | 0
244436 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KISECIK6 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 10:43 | 2017-02-14 13:10 | 2.4461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4461 | 0 | 0
244440 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F11-ÇENGİLTİ 1 FİDERİ DM:ORTAKONAK DM DMCikis:ORTAKONAK DM-KONYA 3 TM ÇENGİLTİ 1 FİDER 11 GİRİŞİ IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 10:50 | 2017-02-14 13:35 | 2.7542 | 62 | 429 | 33 | 153 | 170.7583 | 1181.5375 | 90.8875 | 421.3875
244443 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR35 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 10:48 | 2017-02-14 11:23 | 0.58889 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 133.0889
244444 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:EDİKLİ TR 10 TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 10:55 | 2017-02-14 12:04 | 1.155 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 55.44
244445 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI4 TR TRCikis:H KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 10:55 | 2017-02-14 11:47 | 0.86639 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15.595 | 0 | 0
244448 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DERECAMİKEBİR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 10:59 | 2017-02-14 11:54 | 0.915 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.915
244449 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-3 PAZAR YERİ TRCikis:SEÇER ET | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 10:57 | 2017-02-14 11:15 | 0.30278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30278
244450 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:AKSARAY TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 11:03 | 2017-02-14 13:45 | 2.7053 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 1103.7533
244451 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ARMUTLU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - GERİLİM DÜŞÜK / FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 11:01 | 2017-02-14 12:59 | 1.9614 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 37.2664 | 0 | 0
244452 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AYDINLIK1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 11:00 | 2017-02-14 11:40 | 0.6725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6725 | 0 | 0
244454 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HATIRLI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 11:08 | 2017-02-14 13:25 | 2.2772 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.6633
244457 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:LADİK TM TMCikis:F5-KOYLER FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 11:15 | 2017-02-14 14:52 | 3.6219 | 0 | 559 | 0 | 1620 | 0 | 2024.6669 | 0 | 5867.55
244459 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:MARANGOZ SANAYI TR3 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-14 11:16 | 2017-02-14 11:51 | 0.58667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58667 | 0 | 0
244461 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F4-ESKİ ÜRGÜP FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-ÜRGÜP F4 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 11:23 | 2017-02-14 13:05 | 1.7081 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 300.6178
244463 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÜLLÜCE TR 1 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 11:26 | 2017-02-14 12:39 | 1.2292 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2292
244464 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELCUK3 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 11:22 | 2017-02-14 12:41 | 1.3089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3089 | 0 | 0
244465 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:KUZOREN KOK KOKCikis:KUZÖREN ÇIKIŞI TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 11:28 | 2017-02-14 13:21 | 1.885 | 0 | 162 | 0 | 5 | 0 | 305.37 | 0 | 9.425
244471 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK20 TR TRCikis:F KOLU | AG - PANO / BOX HASARI / PANO / BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-14 11:33 | 2017-02-14 15:05 | 3.5353 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 102.5231 | 0 | 0
244478 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F5-BOR FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:YENİKÖY KÖK KOKCikis:YENİKÖY KÖK-YENİKÖY ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 11:49 | 2017-02-14 12:16 | 0.44139 | 0 | 0 | 18 | 422 | 0 | 0 | 7.945 | 186.2661
244479 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:HİMMETLİ KÖK KOKCikis:HİMMETLİ KÖK - KIZILÖREN AYDINLATMA ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 11:47 | 2017-02-14 12:36 | 0.81083 | 0 | 13 | 0 | 315 | 0 | 10.5408 | 0 | 255.4125
244488 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SAZLI1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 12:00 | 2017-02-14 14:40 | 2.6664 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3328
244491 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ICME SUYU TR 63 KVA TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 12:03 | 2017-02-14 12:41 | 0.62583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62583
244495 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:KESIR2 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 12:06 | 2017-02-14 13:51 | 1.7547 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7547
244504 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FERHUNIYE3 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 12:29 | 2017-02-14 13:21 | 0.86083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86083 | 0 | 0
244505 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:HALI SAHA TR1-19A TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 12:40 | 2017-02-14 14:13 | 1.5533 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 520.3667
244509 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:DAMLAPINAR 1 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 12:47 | 2017-02-14 13:11 | 0.40472 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 116.9647
244510 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ATLANTI TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 12:51 | 2017-02-14 18:10 | 5.3144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3144 | 0 | 0
244514 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BAGYURDU1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 12:59 | 2017-02-14 14:06 | 1.1147 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1147
244515 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KOZLUBUCAK1 TR TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 13:02 | 2017-02-14 15:52 | 2.8392 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 70.9792
244523 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-14 HACIBEY KONAGI TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 13:09 | 2017-02-14 14:03 | 0.90056 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8011
244528 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 13:17 | 2017-02-14 13:55 | 0.62972 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.1486
244531 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKISLA TR2 TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 13:24 | 2017-02-14 16:13 | 2.8175 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 611.3975
244532 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1312 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 13:16 | 2017-02-14 14:35 | 1.3092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3092 | 0 | 0
244534 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA12 TR TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 13:38 | 2017-02-14 14:10 | 0.53444 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 27.7911 | 0 | 0
244536 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F3-KILBASAN FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:KILBASAN KOK1 KOKCikis:KILBASAN KOK1-BOYALITEPE GRUP ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 13:37 | 2017-02-14 18:58 | 5.3483 | 5 | 1195 | 420 | 1053 | 26.7417 | 6391.2583 | 2246.3 | 5631.795
244537 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT 2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 13:39 | 2017-02-14 15:23 | 1.7311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7311 | 0 | 0
244538 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TIPI KOY1 TR TRCikis:C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 13:44 | 2017-02-14 15:58 | 2.2175 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 119.745
244541 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR FİDERİ DM:KARAMAN DM2 DMCikis:KARAMAN DM2 - TR-21501 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 13:47 | 2017-02-14 15:30 | 1.7186 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 244.0428
244557 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:İLHAN KÖK KOKCikis:İLHAN KÖK - GÜMÜŞ MONOBLOK ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 13:06 | 2017-02-14 14:50 | 1.7378 | 0 | 0 | 0 | 4153 | 0 | 0 | 0 | 7216.9911
244558 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHUYUK20 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-14 14:07 | 2017-02-14 18:11 | 4.0658 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.1975
244560 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-2 PAZAR YERI TRCikis: | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 14:21 | 2017-02-14 15:13 | 0.86583 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 76.1933
244561 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULUTAS2 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 14:18 | 2017-02-14 18:28 | 4.1758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1758 | 0 | 0
244569 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-ÇAYAĞZI ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:ÇAYAGZI TR-1 KOKCikis:ÇAYAGZI TR-1-ÇAYAGZI TR4 ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 14:37 | 2017-02-14 18:05 | 3.47 | 0 | 403 | 0 | 6 | 0 | 1398.41 | 0 | 20.82
244570 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DEVLET HASTANESI1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 14:35 | 2017-02-14 15:09 | 0.56833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56833 | 0 | 0
244571 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF2 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 14:36 | 2017-02-14 15:11 | 0.58333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58333 | 0 | 0
244574 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F10-SULAMA FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 14:43 | 2017-02-14 15:39 | 0.92639 | 29 | 2000 | 628 | 72 | 26.8653 | 1852.7778 | 581.7722 | 66.7
244582 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:KUMBET3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 15:19 | 2017-02-14 17:45 | 2.4258 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4258
244584 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-17A TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 15:29 | 2017-02-14 16:12 | 0.72611 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 395.7306 | 0 | 0
244597 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SAĞLIK2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 15:35 | 2017-02-14 16:55 | 1.3211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3211 | 0 | 0
244598 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR ATA-9 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 15:36 | 2017-02-14 16:32 | 0.94194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94194
244605 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AGAC ISLERI1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 14:48 | 2017-02-14 17:36 | 2.7906 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.1622 | 0 | 0
244608 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR41 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 15:44 | 2017-02-14 16:44 | 1.0008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0008 | 0 | 0
244609 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FERHUNIYE3 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 15:47 | 2017-02-14 19:35 | 3.7961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7961 | 0 | 0
244615 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F1-ŞEHİR1 FİDERİ DM:AKSARAY DM4 DMCikis:A BÖLGESİ ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR:4A33 | OG - SİGORTA ARIZASI / TRAFO YANMASI - AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 15:50 | 2017-02-14 17:52 | 2.0397 | 0 | 61 | 0 | 31 | 0 | 124.4231 | 0 | 63.2314
244616 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BURÇ TR 5 TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 15:54 | 2017-02-14 17:33 | 1.6519 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 113.9842
244617 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 18TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 16:01 | 2017-02-14 18:38 | 2.6139 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 266.6167 | 0 | 0
244619 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1235 TR TRCikis:F Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 15:57 | 2017-02-14 16:54 | 0.95056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0 | 0
244632 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:PUSAT1 TR TRCikis:C-E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 16:25 | 2017-02-14 17:44 | 1.3133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3133
244633 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 16:21 | 2017-02-14 17:52 | 1.5181 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 487.2958 | 0 | 0
244638 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KARATAY8 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 16:23 | 2017-02-14 18:06 | 1.7222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7222 | 0 | 0
244639 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ULUPINAR TR-4 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 16:37 | 2017-02-14 17:41 | 1.0658 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.6583 | 0 | 0
244640 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F5-KIZILYAKA FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:CUKURBAG KOK KOKCikis:CUKURBAG KOK-AYBASTI GRUP ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-14 16:35 | 2017-02-14 18:49 | 2.2417 | 0 | 0 | 2 | 155 | 0 | 0 | 4.4833 | 347.4583
244642 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR17 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 16:47 | 2017-02-14 17:23 | 0.59944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59944 | 0 | 0
244647 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ORTAHISAR19 TR TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 17:01 | 2017-02-14 19:02 | 2.02 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 113.12 | 0 | 0
244657 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM:SEYDISEHIR DM1 DMCikis:DM1-KARAKAVAK MODÜLER ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:BOZKIR YOLU18 TR KOKCikis:BOZKIR YOLU18 TR-KÖYHİZMETLERİ MODÜLER TR ÇIKIŞI TR:KESECIK8 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 17:20 | 2017-02-14 18:25 | 1.0908 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13.09 | 1.0908 | 0
244658 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KARABULAK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 17:17 | 2017-02-14 18:20 | 1.0506 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26.2639
244660 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SARICACIFTLIK1 TR TRCikis:D Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 17:25 | 2017-02-14 18:41 | 1.2775 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 38.325
244663 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F7-EMİRGAZİ FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:OSB1 TR KOKCikis:OSB1 TR-GÜNETDOĞU ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 17:35 | 2017-02-14 17:54 | 0.31583 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1.895 | 2.8425
244666 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ALAYHAN1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-14 17:37 | 2017-02-14 19:45 | 2.1317 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1317
244668 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR25 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 17:47 | 2017-02-14 18:34 | 0.77389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5478 | 0 | 0
244670 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BUYUKHISARLIK3 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 18:01 | 2017-02-14 19:06 | 1.0961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0961 | 0 | 0
244673 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR17 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 18:03 | 2017-02-14 18:48 | 0.74472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74472 | 0 | 0
244677 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DUMLUPINAR4 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 17:56 | 2017-02-14 19:12 | 1.2769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2769 | 0 | 0
244678 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARAHISAR1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 18:08 | 2017-02-14 18:38 | 0.50222 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 37.1644
244680 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:LALE TR 8 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 18:14 | 2017-02-14 22:11 | 3.9469 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.6817
244692 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HANAYBASI6 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 18:44 | 2017-02-14 20:17 | 1.5403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5403 | 0 | 0
244694 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI4 TR TRCikis:E KOLU | AG - PANO / BOX HASARI / KABLO GİRİŞİ - ÇIKIŞI BAĞLANTI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 18:49 | 2017-02-14 20:37 | 1.8097 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 97.725 | 0 | 0
244696 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACIVEYISZADE4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 18:53 | 2017-02-14 19:55 | 1.0264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0264 | 0 | 0
244701 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30828 TRCikis:A-KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 19:08 | 2017-02-14 19:49 | 0.69083 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 256.99
244702 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU TR111 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 19:01 | 2017-02-14 20:03 | 1.0206 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1233 | 0 | 0
244704 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GAZANFER2 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 19:08 | 2017-02-14 19:52 | 0.73222 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 22.6989
244706 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:GUNEYCE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 19:27 | 2017-02-14 20:28 | 1.0192 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0192
244707 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI21 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 19:29 | 2017-02-14 20:03 | 0.56444 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9.5956 | 0 | 0
244708 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARIF BILGE4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 19:26 | 2017-02-14 20:49 | 1.3892 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7783
244709 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR71 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 19:32 | 2017-02-14 20:22 | 0.83944 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6789
244710 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KARACAOREN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 19:32 | 2017-02-14 21:15 | 1.7092 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 123.06
244716 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:TOL2 TR TRCikis:C KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 19:38 | 2017-02-14 21:33 | 1.9103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9103
244720 | 1 | KONYA | MERAM | TR:AKBAS1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 20:04 | 2017-02-14 21:56 | 1.8656 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7311
244722 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HANAYBASI4 TR TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 20:14 | 2017-02-14 21:18 | 1.0728 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22.5283 | 0 | 0
244723 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARACAÖREN 2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 20:21 | 2017-02-14 21:24 | 1.0531 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 76.8731
244728 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KESECIK8 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 18:52 | 2017-02-15 00:03 | 5.1869 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 57.0564 | 0 | 0
244729 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KAYAALTI4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 18:46 | 2017-02-14 21:21 | 2.5814 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5814
244734 | 1 | KONYA | KULU | TR:KOZANLI7 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 21:51 | 2017-02-14 23:07 | 1.2611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2611 | 0 | 0
244735 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE SUBASI1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 22:06 | 2017-02-14 23:29 | 1.3717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3717 | 0 | 0
244741 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-KAMAN MERKEZ1 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:KAMAN TR-46 KOKCikis:KAMAN TR-46-KAMAN HACIPINAR KÖK ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-14 23:48 | 2017-02-15 01:16 | 1.4611 | 10 | 4006 | 23 | 1110 | 14.6111 | 5853.2111 | 33.6056 | 1621.8333
244743 | 1 | KONYA | AKÖREN | TM:ALIBEYHUYUGU TM TMCikis:F1-AKÖREN FİDERİ (15.8 KV) DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 00:10 | 2017-02-15 00:31 | 0.35333 | 1 | 1949 | 10 | 350 | 0.35333 | 688.6467 | 3.5333 | 123.6667
244744 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MUSALLA5 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 00:49 | 2017-02-15 02:17 | 1.4781 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.4342 | 0 | 0
244745 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 13TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 00:34 | 2017-02-15 02:07 | 1.5489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5489 | 0 | 0
244747 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:SAHOREN KOK KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 04:31 | 2017-02-15 06:55 | 2.4006 | 0 | 0 | 13 | 1537 | 0 | 0 | 31.2072 | 3689.6539
244753 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F6-KEÇİLİ-1 FİDERİ DM:KECILI DM DMCikis:KECILI DM-İM7 B BARASI ÇIKIŞI IM:KARAKAYIS IM IMCikis:İM7-ULUBATLI HASAN 6 TR ÇIKIŞI KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 06:31 | 2017-02-15 10:45 | 4.2314 | 4 | 1361 | 0 | 0 | 16.9256 | 5758.9203 | 0 | 0
244756 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELAHADDIN EYYUBI25 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 07:19 | 2017-02-15 09:45 | 2.4303 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.2908 | 0 | 0
244760 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:NIGDE-2 TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 07:22 | 2017-02-15 09:12 | 1.8278 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.1389
244767 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU16 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 08:30 | 2017-02-15 09:32 | 1.0344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0344 | 0 | 0
244768 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:UNCULAR DSI1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 08:26 | 2017-02-15 09:57 | 1.5106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5106 | 0 | 0
244779 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:EKSAN GURMAKSAN TR 1.37 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 08:52 | 2017-02-15 09:43 | 0.8425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8425 | 0 | 0
244780 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI TRCikis: | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 08:55 | 2017-02-15 09:53 | 0.96833 | 0 | 0 | 0 | 591 | 0 | 0 | 0 | 572.285
244781 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:DEREKASABASI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 08:57 | 2017-02-15 10:04 | 1.1072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1072 | 0 | 0
244782 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 09:03 | 2017-02-15 17:24 | 8.3525 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 2589.275
244784 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F7-BOR 3 FİDERİ (15,8 KV) DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 09:07 | 2017-02-15 10:18 | 1.1797 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 332.6817
244786 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11104 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 09:05 | 2017-02-15 10:03 | 0.96056 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8817
244788 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F12-EREZYON FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:YAZAMCA KOK KOKCikis:YAZAMCA KOK-YENİYAYLA ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 09:14 | 2017-02-15 10:37 | 1.3889 | 0 | 0 | 58 | 84 | 0 | 0 | 80.5556 | 116.6667
244792 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:KAVAKOZU1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 09:19 | 2017-02-15 10:20 | 1.0089 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0089
244797 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:HAPISHANE YANI11 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 09:39 | 2017-02-15 14:00 | 4.3486 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 682.7319 | 0 | 0
244798 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30825 TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 09:40 | 2017-02-15 15:38 | 5.965 | 0 | 0 | 0 | 631 | 0 | 0 | 0 | 3763.915
244799 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F18-E-90 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:E-90 KÖK KOKCikis:ESKİ ALACA ÇIKIŞI TR:HAMİDİYE 1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 09:40 | 2017-02-15 16:57 | 7.2756 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 1047.68
244805 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 13TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 09:45 | 2017-02-15 11:02 | 1.2883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2883 | 0 | 0
244808 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN62 TR TRCikis:F KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 09:44 | 2017-02-15 12:10 | 2.4458 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 97.8333 | 0 | 0
244815 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:F11-BOZKIR 2 FİDERİ TMCikis:BOZKIR DM DM:BOZKIR DM-BOZKIR MERKEZ (MEZBAHA2 TR KÖK) ÇIKIŞI DMCikis: IM: IMCikis:SARIOĞLAN KÖK KOK:SARIOĞLAN KÖK-HAMZALAR ÇIKIŞI KOKCikis:BOZKIR15 TR TR: | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 10:01 | 2017-02-15 17:42 | 7.6856 | 1 | 3642 | 0 | 1 | 7.6856 | 27990.7933 | 0 | 7.6856
244824 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F10-BELEDİYE2 FİDERİ DM:ISTASYON DM TR AA2 DMCikis: IM: IMCikis: KOK:TARLA İÇİ M TURKMEN OKULU TR 3.9 KOKCikis:TARLA İÇİ M TURKMEN OKULU TR 3.9-AKEVLER TR 3.23 ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 10:09 | 2017-02-15 17:39 | 7.505 | 0 | 383 | 0 | 4 | 0 | 2874.415 | 0 | 30.02
244825 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KOPRUBASI1 TR TRCikis: | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 10:04 | 2017-02-15 15:46 | 5.6989 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 119.6767 | 0 | 0
244827 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ELMADAG TR-1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 10:09 | 2017-02-15 19:41 | 9.5264 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.5264
244828 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:MADENLIKOYU1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 10:11 | 2017-02-15 12:03 | 1.8592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8592 | 0 | 0
244829 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KERESTECILER3 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 10:01 | 2017-02-15 10:59 | 0.97806 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.8683 | 0 | 0
244831 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F3-KILBASAN FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-15 10:16 | 2017-02-15 12:52 | 2.6114 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.5025 | 0
244835 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:YELATAN TR 4 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 10:18 | 2017-02-15 12:49 | 2.5253 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5253
244845 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F11-CENGILTI FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:YAGLIBAYAT KOK KOKCikis:YAGLIBAYAT KOK-BEŞAĞIL KÖK ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 10:27 | 2017-02-15 16:30 | 6.0525 | 0 | 81 | 21 | 341 | 0 | 490.2525 | 127.1025 | 2063.9025
244847 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KILLIK TR1 TRCikis:A+D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 10:32 | 2017-02-15 11:22 | 0.82444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82444
244859 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ÇAVDARLI TR2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 10:59 | 2017-02-15 14:03 | 3.0733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0733 | 0 | 0
244861 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:PINARBASI TR1 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 10:58 | 2017-02-15 12:06 | 1.1325 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1325
244863 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - KARANLIKDERE TR-5 ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 11:19 | 2017-02-15 17:22 | 6.0569 | 0 | 0 | 0 | 1373 | 0 | 0 | 0 | 8316.1847
244866 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F2-TAŞPINAR FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:TASPINAR KOK2 KOKCikis:TASPINAR KOK2-AKÇAKENT ÇIKIŞI TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 11:18 | 2017-02-15 13:47 | 2.4758 | 0 | 0 | 1 | 131 | 0 | 0 | 2.4758 | 324.3342
244868 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F11-ORGANİZE FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:GOZTEPE KOK KOKCikis:GOZTEPE KOK-GÖZTEPE ÇIKIŞI TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 11:20 | 2017-02-15 12:45 | 1.4114 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 110.0883
244874 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR59 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 11:24 | 2017-02-15 13:48 | 2.3972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3972 | 0 | 0
244875 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENİKENT FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:AKHAN KOK-1 KOKCikis:AKHAN KOK-1-AKHAN SERDARLI ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 11:34 | 2017-02-15 15:27 | 3.8853 | 0 | 2 | 10 | 321 | 0 | 7.7706 | 38.8528 | 1247.1742
244876 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 4 TRCikis:B-D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 11:34 | 2017-02-15 17:43 | 6.1439 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 534.5183 | 0 | 0
244879 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-02-15 09:58 | 2017-02-15 18:55 | 8.9581 | 0 | 0 | 250 | 329 | 0 | 0 | 2239.5139 | 2947.2003
244889 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1378 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 11:49 | 2017-02-15 13:03 | 1.2275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2275 | 0 | 0
244890 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR113 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 11:48 | 2017-02-15 15:35 | 3.7894 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7894
244892 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELCUK3 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-15 10:12 | 2017-02-15 12:13 | 2.025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.025 | 0 | 0
244893 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELCUK3 TR TRCikis:F-B-A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 10:35 | 2017-02-15 14:09 | 3.5611 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.2444 | 0 | 0
244894 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MANIFATURACILAR5 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 11:51 | 2017-02-15 12:42 | 0.86306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86306 | 0 | 0
244896 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BEDIR3 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 11:53 | 2017-02-15 13:02 | 1.1519 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3039 | 0 | 0
244899 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHUYUK20 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 12:06 | 2017-02-15 14:28 | 2.3653 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3653
244901 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F1-KARAPINAR FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 12:12 | 2017-02-15 13:01 | 0.82472 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 4.9483 | 7.4225
244902 | 1 | KONYA | KULU | TR:TUZYAKA2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 12:12 | 2017-02-15 13:30 | 1.2914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2914 | 0 | 0
244908 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU5 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 12:19 | 2017-02-15 14:10 | 1.8572 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 74.2889 | 0 | 0
244913 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN62 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 12:35 | 2017-02-15 16:02 | 3.4572 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 103.7167 | 0 | 0
244916 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KUCUK SINAN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 12:34 | 2017-02-15 13:12 | 0.6425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6425 | 0 | 0
244920 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 12:31 | 2017-02-15 14:06 | 1.5831 | 0 | 1347 | 123 | 12715 | 0 | 2132.3758 | 194.7158 | 20128.5514
244927 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-22 KUMBETALTI MEZARLIK TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 13:04 | 2017-02-15 17:23 | 4.3136 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.9408
244937 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 12:52 | 2017-02-15 14:08 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 544.83
244945 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F10-EREĞLİ2 FİDERİ DM:EREGLI1600 DM DMCikis:EREGLI1600 DM-TR1654 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:EREGLI1650 TR KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 13:39 | 2017-02-15 16:53 | 3.2356 | 0 | 1685 | 2 | 297 | 0 | 5451.9111 | 6.4711 | 960.96
244950 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KERESTECILER3 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 13:47 | 2017-02-15 15:58 | 2.1847 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.1083 | 0 | 0
244951 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TIPI MH CAMI TR 2.12 TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 13:48 | 2017-02-15 15:00 | 1.2031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2031 | 0 | 0
244957 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-10A TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 13:56 | 2017-02-15 15:27 | 1.5219 | 0 | 0 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 660.5239
244965 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:GOZLU TSK TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-15 14:01 | 2017-02-15 14:48 | 0.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0
244966 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FERITPASA3 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 13:58 | 2017-02-15 14:54 | 0.93972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93972 | 0 | 0
244967 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1332 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 13:59 | 2017-02-15 14:22 | 0.39083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39083 | 0 | 0
244969 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-2 PAZAR YERI TRCikis: | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 14:05 | 2017-02-15 17:28 | 3.39 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 67.8
244970 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SAKARYA2 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 13:59 | 2017-02-15 16:04 | 2.0861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1722 | 0 | 0
244971 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MURADIYE3 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 14:03 | 2017-02-15 14:46 | 0.71806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71806
244973 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F3-BELÖREN FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:SARIOĞLAN KÖK KOKCikis:SARIOĞLAN KÖK-İLCİ ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 14:08 | 2017-02-15 15:24 | 1.2583 | 0 | 337 | 3 | 5 | 0 | 424.0583 | 3.775 | 6.2917
244974 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 14:08 | 2017-02-15 15:31 | 1.3775 | 0 | 164 | 0 | 13 | 0 | 225.91 | 0 | 17.9075
244975 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:BEYOREN KOK KOKCikis:BEYOREN KOK-KUZUKUYUSU ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 14:10 | 2017-02-15 15:05 | 0.91417 | 0 | 0 | 44 | 76 | 0 | 0 | 40.2233 | 69.4767
244976 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F9-EREĞLİ1 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:OYMALI OREN KOK KOKCikis:OYMALI OREN KOK-ÖREN-TAŞBUDAK ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 14:11 | 2017-02-15 14:57 | 0.76611 | 0 | 0 | 7 | 23 | 0 | 0 | 5.3628 | 17.6206
244979 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI17 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 14:09 | 2017-02-15 15:02 | 0.89083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89083 | 0 | 0
244986 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21201 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 14:26 | 2017-02-15 17:26 | 2.9961 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 365.5256
244993 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:DAYIKUYUSU1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 14:34 | 2017-02-15 16:39 | 2.0906 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0906
244996 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:PORSUK ALANBAHCE KOK KOKCikis:GÜMÜŞ MONOBLOK - DARBOĞAZ KÖK ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 14:45 | 2017-02-15 15:32 | 0.78722 | 0 | 0 | 0 | 3966 | 0 | 0 | 0 | 3122.1233
244999 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F8-ÜRGÜP KAPASTÖR DM:URGUP DM DMCikis:URGUP DM (SKM )-FD 2 AKSALUR IM: IMCikis: KOK:AKSALUR KOK KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 14:42 | 2017-02-15 15:18 | 0.60333 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 154.4533
245005 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KIRBASI TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 14:50 | 2017-02-15 19:06 | 4.2653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2653 | 0 | 0
245012 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BAGYURDU1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 15:16 | 2017-02-15 16:05 | 0.82361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82361
245015 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KERESTECILER3 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 13:48 | 2017-02-15 23:48 | 10.0019 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60.0117 | 0 | 0
245018 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:KIZILOZ1 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 15:17 | 2017-02-15 18:14 | 2.9453 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.6717
245023 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ACMA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 15:20 | 2017-02-15 16:19 | 0.97639 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9056 | 0 | 0
245027 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F4-BAKIRCILAR FİDERİ DM:DM-1 ( DIKILITAS DM ) DMCikis:DM1-HOROZLUHAN54 TR ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 15:27 | 2017-02-15 16:52 | 1.4067 | 0 | 719 | 0 | 0 | 0 | 1011.3933 | 0 | 0
245049 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHUYUK8 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 15:35 | 2017-02-15 18:04 | 2.4811 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 62.0278
245052 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:PINAROZU1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-15 16:02 | 2017-02-15 17:29 | 1.4558 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.9258
245053 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-10 TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 15:45 | 2017-02-15 16:35 | 0.82944 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 76.3089 | 0 | 0
245057 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:KAVAKOZU1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 16:10 | 2017-02-15 17:48 | 1.6336 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 132.3225
245072 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SAKARYA1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 16:33 | 2017-02-15 17:15 | 0.70083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4017 | 0 | 0
245075 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SUKRAN2 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 16:39 | 2017-02-15 17:50 | 1.1769 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5308
245079 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KUZOREN5 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 16:48 | 2017-02-15 18:15 | 1.4467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4467 | 0 | 0
245080 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UZUMLU TR 5 TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-15 16:51 | 2017-02-15 18:15 | 1.4003 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 184.8367 | 0 | 0
245081 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:HUGLU5 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 16:53 | 2017-02-15 17:20 | 0.45083 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 38.7717
245082 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1230 TR TRCikis:E Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 16:56 | 2017-02-15 17:44 | 0.79528 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.3622 | 0 | 0
245085 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ÇARIKLI TR 1 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 16:55 | 2017-02-15 17:32 | 0.62972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62972
245088 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KORTULU TR1 TRCikis:A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 17:07 | 2017-02-15 18:13 | 1.1014 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 53.9681
245092 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:BACANAK TR1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 17:18 | 2017-02-15 19:11 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.96
245093 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:SAVCILI3 TR TRCikis:A-B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 17:18 | 2017-02-15 18:14 | 0.93222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93222 | 0 | 0
245094 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:GOKPINAR5 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 17:17 | 2017-02-15 18:12 | 0.9125 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 62.9625 | 0 | 0
245095 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK8 TR TRCikis:B Kolu | AG - PANO / BOX HASARI / PANO DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 17:18 | 2017-02-15 18:32 | 1.2344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2344 | 0 | 0
245100 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA1 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 17:15 | 2017-02-15 18:04 | 0.80583 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2233
245104 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:LALE TR 8 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 17:30 | 2017-02-15 18:44 | 1.2372 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 35.8794
245107 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR71 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 17:34 | 2017-02-15 18:13 | 0.65111 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3022
245109 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULUTAS2 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 17:39 | 2017-02-15 22:57 | 5.3064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3064 | 0 | 0
245111 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FERITPASA3 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 17:45 | 2017-02-15 20:47 | 3.0386 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 173.2008 | 0 | 0
245114 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SAKARYA1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 17:54 | 2017-02-15 19:37 | 1.7103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7103 | 0 | 0
245119 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-3 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 18:17 | 2017-02-15 19:26 | 1.1567 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6267
245140 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FERITPASA3 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 19:11 | 2017-02-15 20:42 | 1.5244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5244 | 0 | 0
245143 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI22 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 19:13 | 2017-02-15 20:18 | 1.0869 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 27.1736 | 0 | 0
245146 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F7-BALCI FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 19:17 | 2017-02-15 19:52 | 0.58917 | 0 | 1743 | 33 | 1342 | 0 | 1026.9175 | 19.4425 | 790.6617
245147 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CIFTE MERDIVEN2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 19:18 | 2017-02-15 20:34 | 1.2658 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.19 | 0 | 0
245150 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:FATIH MH TR13 (250 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 19:18 | 2017-02-15 20:21 | 1.0572 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.515 | 0 | 0
245152 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:LALE TR 8 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 19:31 | 2017-02-15 22:04 | 2.5419 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 73.7164
245153 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:CAMLIK TR 3 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 19:32 | 2017-02-15 22:12 | 2.6642 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 407.6175 | 0 | 0
245155 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELAHADDIN EYYUBI25 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 19:30 | 2017-02-15 20:30 | 1.0106 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0317 | 0 | 0
245163 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 19:56 | 2017-02-15 22:01 | 2.0792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0792 | 0 | 0
245165 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA15 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 20:05 | 2017-02-15 21:53 | 1.8061 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 296.2022 | 0 | 0
245166 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HANAYBASI4 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 19:32 | 2017-02-15 21:00 | 1.4703 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 51.4597 | 0 | 0
245169 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR3 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 20:30 | 2017-02-15 20:58 | 0.46139 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 24.4536 | 0 | 0
245171 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:MUCUR TR-7 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 21:28 | 2017-02-15 22:15 | 0.78194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78194 | 0 | 0
245173 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTEPE3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 21:57 | 2017-02-15 23:07 | 1.1747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1747 | 0 | 0
245175 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KARKIN1 TR ( CUMRA ) TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 22:08 | 2017-02-15 22:51 | 0.72222 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.9444 | 0 | 0
245177 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM:GOKSU HES TMCikis:F3-BALCILAR 2 FİDERİ DM:BALCILAR DM DMCikis:BALCILAR DM-ERMENEK ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 22:06 | 2017-02-15 22:58 | 0.87472 | 1 | 28 | 0 | 1 | 0.87472 | 24.4922 | 0 | 0.87472
245179 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARAALI4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 22:31 | 2017-02-15 23:28 | 0.94444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94444 | 0 | 0
245182 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESKIL11 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 22:42 | 2017-02-16 01:35 | 2.8847 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 77.8875 | 0 | 0
245183 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F3-RİNG-1 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:BASHARMAN KOK KOKCikis:BASHARMAN KOK-GÜLDERE KÖK ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-15 22:48 | 2017-02-16 01:42 | 2.8981 | 0 | 0 | 11 | 800 | 0 | 0 | 31.8786 | 2318.4444
245189 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ECİKAGIL KÖYÜ TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 00:18 | 2017-02-16 01:20 | 1.0253 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 50.2386
245191 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ DM:BEYSEHIR YENI DM DMCikis:BEYSEHIR YENI DM-BEYŞEHİR TR-1 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:BEYSEHIR 1 TR KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 00:31 | 2017-02-16 01:21 | 0.83667 | 1 | 198 | 3 | 339 | 0.83667 | 165.66 | 2.51 | 283.63
245197 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F10-IHLARA FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 01:02 | 2017-02-16 04:31 | 3.4869 | 8 | 4087 | 68 | 2249 | 27.8956 | 14251.1419 | 237.1122 | 7842.1381
245198 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F9-URGAN-1 FİDERİ DM:KARAMAN DM3 DMCikis:KARAMAN DM3 - TR-30501 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 01:07 | 2017-02-16 02:57 | 1.8383 | 0 | 0 | 0 | 626 | 0 | 0 | 0 | 1150.7967
245199 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F3-YENİ OTOGAR FİDERİ DM:KIRSEHIR DM1 DMCikis:KIRSEHIR DM1 - TR1-19 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 01:10 | 2017-02-16 01:49 | 0.64611 | 0 | 0 | 0 | 1029 | 0 | 0 | 0 | 664.8483
245202 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 01:34 | 2017-02-16 02:16 | 0.69361 | 0 | 1347 | 123 | 12715 | 0 | 934.2942 | 85.3142 | 8819.2653
245203 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F15-KARAKAYA FİDERİ DM:DM-11 ( ERENKOY ) DMCikis:DM11-KIYAM TR ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 02:00 | 2017-02-16 04:37 | 2.6178 | 0 | 2078 | 0 | 0 | 0 | 5439.7422 | 0 | 0
245204 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F17-REAL FİDERİ DM:DM-11 ( ERENKOY ) DMCikis:DM11-ERENKÖY 1 TR ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 02:01 | 2017-02-16 04:43 | 2.7019 | 0 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 3566.5667 | 0 | 0
245205 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 1 TM TMCikis:F2-SANAYİ FİDERİ DM:DM-16 ( AKINCILAR ) DMCikis:DM-16 - KILIÇASLAN 10 TR ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 02:02 | 2017-02-16 04:50 | 2.805 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 1399.695 | 0 | 0
245212 | 1 | KONYA | AKÖREN | TM:ALIBEYHUYUGU TM TMCikis:F1-AKÖREN FİDERİ (15.8 KV) DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 04:18 | 2017-02-16 08:13 | 3.9175 | 0 | 0 | 29 | 32 | 0 | 0 | 113.6075 | 125.36
245216 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KADIOĞLU KOK TRCikis:MAHALLE ÇIKIŞI | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 06:21 | 2017-02-16 11:17 | 4.9342 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 286.1817 | 0 | 0
245221 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F3-RİNG-1 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:BASHARMAN KOK KOKCikis:BASHARMAN KOK-GÜLDERE KÖK ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 07:32 | 2017-02-16 16:02 | 8.4981 | 0 | 0 | 11 | 800 | 0 | 0 | 93.4786 | 6798.4444
245224 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 07:52 | 2017-02-16 09:10 | 1.2956 | 0 | 1347 | 123 | 12715 | 0 | 1745.1133 | 159.3533 | 16472.9889
245226 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NAFIS KAHRAMAN TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 07:57 | 2017-02-16 08:50 | 0.88583 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6575
245227 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F6-KOZLUBUCAK FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 08:00 | 2017-02-16 12:18 | 4.3033 | 0 | 0 | 13 | 601 | 0 | 0 | 55.9433 | 2586.3033
245229 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:SUDURAGI TSK TR3 TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-16 08:08 | 2017-02-16 16:13 | 8.0864 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 760.1206 | 0 | 0
245230 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:HACI HASAN TR2 TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 08:10 | 2017-02-16 09:06 | 0.93306 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.3975 | 0 | 0
245232 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM3 DMCikis:AKSARAY DM3-3C/1 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 08:12 | 2017-02-16 09:55 | 1.7236 | 0 | 649 | 0 | 0 | 0 | 1118.6236 | 0 | 0
245235 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F5-KIZILYAKA FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:CUKURBAG KOK KOKCikis:CUKURBAG KOK-AYBASTI GRUP ÇIKIŞI TR | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 08:21 | 2017-02-16 17:40 | 9.3194 | 0 | 0 | 2 | 155 | 0 | 0 | 18.6389 | 1444.5139
245240 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ DM:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-BEYŞEHİR TR-58 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:BEYSEHIR TR 58 KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 08:40 | 2017-02-16 14:01 | 5.3572 | 1 | 1689 | 0 | 0 | 5.3572 | 9048.3483 | 0 | 0
245241 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F12-YENİ KİREÇ SANAYİ FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:TOPAKLI1 TR KOKCikis:TOPAKLI1 TR-SARILAR TR1 ÇIKIŞ TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MESNET İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 08:42 | 2017-02-16 09:37 | 0.91861 | 2 | 853 | 5 | 293 | 1.8372 | 783.5753 | 4.5931 | 269.1531
245243 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİ DM:BOZKIR DM DMCikis:BOZKIR DM-HADİM ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:YANLIZCA KÖK KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 08:53 | 2017-02-16 12:45 | 3.8669 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 262.9522
245247 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SEKER FURUS1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 08:53 | 2017-02-16 09:56 | 1.0425 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.085
245249 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM:GOKSU HES TMCikis:F3-BALCILAR 2 FİDERİ DM:BALCILAR DM DMCikis:BALCILAR DM-TAŞKENT KÖK 1 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:ÇETMİ KÖK KOKCikis:ÇETMİ KÖK-BOLAY TR1 ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 08:53 | 2017-02-16 11:28 | 2.5911 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 82.9156 | 0 | 0
245250 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BEDIR7 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 08:54 | 2017-02-16 10:13 | 1.3072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3072 | 0 | 0
245255 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 09:00 | 2017-02-16 17:59 | 8.9825 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 2784.575
245256 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F9-BOR 6 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 09:03 | 2017-02-16 18:10 | 9.1189 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 729.5111
245257 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis: DM:DM26-ALAKOVA DM DMCikis:DM 26-YAYLAPINAR SÜLEYMENİYE 2 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 09:03 | 2017-02-16 10:08 | 1.0878 | 0 | 58 | 3 | 275 | 0 | 63.0911 | 3.2633 | 299.1389
245262 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F10-BELEDİYE2 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:DEGIRMENKOY KOK KOKCikis:DEGIRMENKOY KOK-ULUPINAR ÇIKIŞI TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 09:10 | 2017-02-16 15:15 | 6.0806 | 8 | 528 | 9 | 499 | 48.6444 | 3210.5333 | 54.725 | 3034.1972
245263 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:HOTAMIS KOK2 KOKCikis: TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 09:10 | 2017-02-16 11:50 | 2.6733 | 0 | 0 | 59 | 7 | 0 | 0 | 157.7267 | 18.7133
245264 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:KAYACIK YH KOK KOKCikis: TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 09:11 | 2017-02-16 11:52 | 2.6914 | 0 | 0 | 67 | 4 | 0 | 0 | 180.3231 | 10.7656
245265 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F3-YENİ OTOGAR FİDERİ DM:KIRSEHIR DM1 DMCikis:KIRSEHIR DM1 - TR1-19 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 09:10 | 2017-02-16 11:40 | 2.5075 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 1654.95
245266 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:AYRANCI DM DMCikis:AYRANCI DM-YARIKKUYU ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:KAVAKOZU KOK KOKCikis:KAVAKOZU KOK-PINARKAYA ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 09:00 | 2017-02-16 11:31 | 2.5128 | 0 | 0 | 3 | 246 | 0 | 0 | 7.5383 | 618.1433
245269 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN40 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 09:12 | 2017-02-16 11:20 | 2.1356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1356 | 0 | 0
245272 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-TOPRAKLIK YENİ HAT ENH ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 08:08 | 2017-02-16 09:37 | 1.4847 | 0 | 0 | 82 | 461 | 0 | 0 | 121.7472 | 684.4569
245275 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR31 TR TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 09:14 | 2017-02-16 10:02 | 0.79889 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 156.5822
245276 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR FİDERİ DM:KARAMAN DM6 DMCikis:KARAMAN DM6 - TR-60401 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 09:20 | 2017-02-16 14:21 | 5.0219 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 1767.7244
245280 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F3-İSMİL FİDERİ DM:ISMIL DM DMCikis:İSMİL DM-İSMİL YAYLALAR ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 09:23 | 2017-02-16 09:50 | 0.45472 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.4567 | 0 | 0
245285 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BEHLULBEY MH TR28 (400 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 09:16 | 2017-02-16 10:15 | 0.97944 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9178 | 0 | 0
245286 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ESKI 11 TR 2.27 TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 09:28 | 2017-02-16 09:55 | 0.45278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45278 | 0 | 0
245290 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis: DM:DM-14 (G W 3) DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 09:37 | 2017-02-16 15:27 | 5.8347 | 0 | 2566 | 0 | 0 | 0 | 14971.8972 | 0 | 0
245294 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:CATALBADEM2 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 09:40 | 2017-02-16 15:18 | 5.6361 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 236.7167
245298 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ÖZYURT TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 09:31 | 2017-02-16 11:23 | 1.8725 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 35.5775
245300 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:SARILAR15 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 09:49 | 2017-02-16 10:16 | 0.45472 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10.9133 | 0 | 0
245302 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:CATALBADEM2 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 09:46 | 2017-02-16 15:03 | 5.2825 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 221.865
245304 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:UZUMLU1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 09:50 | 2017-02-16 11:28 | 1.6269 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6269
245305 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI SADIK2 TR TRCikis:F KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 09:59 | 2017-02-16 12:08 | 2.1603 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 252.7525 | 0 | 0
245306 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SANAYI2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 09:52 | 2017-02-16 10:36 | 0.73278 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1983 | 0 | 0
245307 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:DOGANTARLA5 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 09:59 | 2017-02-16 11:02 | 1.0575 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.6325 | 0 | 0
245309 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SACLIKASAP2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-16 10:00 | 2017-02-16 10:44 | 0.72778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72778 | 0 | 0
245310 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:YELHAN KÖK KOKCikis:YELHAN KÖK - ÇUKURKUYU YAYLALAR ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 10:03 | 2017-02-16 14:14 | 4.1817 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 137.995
245311 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-ALHAN ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:ALHAN KÖK KOKCikis: TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 10:04 | 2017-02-16 13:22 | 3.3086 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 238.22
245312 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:GOCMENINDEGIRMEN24 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 10:04 | 2017-02-16 15:14 | 5.1614 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 180.6486 | 0 | 0
245314 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:TOPAKKAYA1 TR KOKCikis:TOPAKKAYA1 TR-TOPAKKAYA TR4-5 CIKISI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 10:05 | 2017-02-16 14:43 | 4.6392 | 1 | 671 | 0 | 2 | 4.6392 | 3112.8808 | 0 | 9.2783
245315 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU62 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 10:06 | 2017-02-16 10:33 | 0.45417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45417 | 0 | 0
245318 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F18-E-90 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:E-90 KÖK KOKCikis:ESKİ ALACA ÇIKIŞI TR:HAMİDİYE 2 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 10:07 | 2017-02-16 17:45 | 7.6275 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 1090.7325
245319 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:CAMLIK TR 3 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 10:09 | 2017-02-16 16:17 | 6.1392 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.2783 | 0 | 0
245320 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÖLCÜK TR 2 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 10:09 | 2017-02-16 11:18 | 1.1497 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18.3956 | 0 | 0
245323 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F10-URGAN-2 FİDERİ DM:KARAMAN DEVLET HASTANESI DM DMCikis:KARAMAN DEVLET HASTANESI DM - DM4 GİRİŞ IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 10:14 | 2017-02-16 15:15 | 5.0208 | 0 | 0 | 0 | 902 | 0 | 0 | 0 | 4528.7917
245326 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F10-KULLUK FİDERİ DM:DM-15A ( KONALTAS DM ) DMCikis:DM-15A-HOROZLUHAN20TR ÇIKIŞI (ASLIM Sk.) IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-16 10:17 | 2017-02-16 12:27 | 2.1669 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 283.8697 | 0 | 0
245327 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:CESMELİSEBİL1 TR KOKCikis:CESMELİSEBİL1 TR-KUYUYLUSEBİL ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 10:21 | 2017-02-16 11:33 | 1.1967 | 0 | 356 | 0 | 370 | 0 | 426.0133 | 0 | 442.7667
245330 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KOMSAN IS3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 10:25 | 2017-02-16 16:25 | 6.0003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0003 | 0 | 0
245334 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F10-SULAMA FİDERİ DM:GÜNYÜZÜ DM1 DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 10:36 | 2017-02-16 12:46 | 2.1581 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 51.7933 | 0
245339 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CIFTE MERDIVEN2 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO / BOX HASARI / SİGORTALI YÜK AYIRICI ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 10:40 | 2017-02-16 11:34 | 0.89306 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.1444 | 0 | 0
245354 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:KARAMAN TM TMCikis:F5-KIZILYAKA FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:BUCAKKISLA KOK KOKCikis:BUCAKKISLA KOK-İHSANİYE GRUP ÇIKIŞI TR | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 10:52 | 2017-02-16 19:57 | 9.0836 | 0 | 0 | 1 | 108 | 0 | 0 | 9.0836 | 981.03
245355 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F4-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-MİSLİOVA TM ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:CILEK KOK KOKCikis:ÇİLEK KÖK - YAZIHUYUK TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 11:02 | 2017-02-16 13:16 | 2.2294 | 0 | 57 | 0 | 113 | 0 | 127.0783 | 0 | 251.9272
245357 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:ESMEKAYA3 TR KOKCikis:ESMEKAYA3 TR-GÜNEŞLİ ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 10:54 | 2017-02-16 13:16 | 2.3658 | 0 | 0 | 83 | 437 | 0 | 0 | 196.3642 | 1033.8692
245362 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:BASKOY5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 10:42 | 2017-02-16 12:14 | 1.5311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5311 | 0 | 0
245366 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KERESTECILER3 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 10:50 | 2017-02-16 11:50 | 0.99389 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.9633 | 0 | 0
245367 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MAMACILAR TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 11:11 | 2017-02-16 13:07 | 1.9347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9347 | 0 | 0
245375 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F1-DÖRTYOL FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 11:41 | 2017-02-16 12:38 | 0.94944 | 0 | 0 | 3 | 471 | 0 | 0 | 2.8483 | 447.1883
245376 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:TOL1 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 11:43 | 2017-02-16 17:06 | 5.3814 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 199.1114
245381 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YALINTAS1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 11:42 | 2017-02-16 12:48 | 1.1003 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1003
245382 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:AKSARAY TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:OSMANKUYUSU KOK-1 KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 11:36 | 2017-02-16 12:49 | 1.2142 | 0 | 0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 71.6358 | 1.2142
245386 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:UCHUYUK1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 11:55 | 2017-02-16 18:29 | 6.5814 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5814
245387 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 19TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 11:54 | 2017-02-16 12:58 | 1.0564 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.7331 | 0 | 0
245388 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 19TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 11:55 | 2017-02-16 13:05 | 1.1706 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.2172 | 0 | 0
245389 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KIZILYAKA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 11:56 | 2017-02-16 17:46 | 5.8342 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 262.5375
245392 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1241 TR TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 12:02 | 2017-02-16 12:58 | 0.94278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94278 | 0 | 0
245398 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30825 TRCikis:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 12:10 | 2017-02-16 14:30 | 2.3364 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 401.8589
245399 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:F7-AKÇAKENT FİDERİ DM:CICEKDAG DM DMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM-BEŞİKLİ GRUBU ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 11:56 | 2017-02-16 12:52 | 0.93944 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93944 | 0
245400 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1520 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 12:17 | 2017-02-16 12:47 | 0.50222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50222 | 0 | 0
245406 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:DARBOGAZ TR4 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 12:17 | 2017-02-16 14:25 | 2.1411 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1411
245407 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KOMSAN IS2 TR TRCikis:H KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-16 12:22 | 2017-02-16 13:20 | 0.96333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96333 | 0 | 0
245412 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ DM: DMCikis: IM:ACIGOL IM IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 12:34 | 2017-02-16 12:59 | 0.41583 | 0 | 0 | 6 | 2947 | 0 | 0 | 2.495 | 1225.4608
245414 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR25 TRCikis:E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 12:33 | 2017-02-16 14:22 | 1.8139 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.0694 | 0 | 0
245416 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:TETIK SUBAP KOK KOKCikis:TETIK SUBAP KOK-FİDER-9 ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 12:45 | 2017-02-16 14:40 | 1.9086 | 0 | 356 | 0 | 370 | 0 | 679.4656 | 0 | 706.1861
245424 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1653 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 12:57 | 2017-02-16 14:18 | 1.3442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3442 | 0 | 0
245425 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:AKPINAR MAH1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 12:59 | 2017-02-16 14:27 | 1.4672 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.8033
245427 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ELMACIK 1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 12:59 | 2017-02-16 16:49 | 3.8411 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8411
245430 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS1 TR TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 13:07 | 2017-02-16 14:47 | 1.6664 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 478.2536 | 0 | 0
245433 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:ZENGEN DM DMCikis:ZENGEN DM-ESKİZENGEN IM: IMCikis: KOK:YAYLALAR YENİ KÖK KOKCikis:YAYLALAR YENİ KÖK-OBRUK ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 13:05 | 2017-02-16 14:16 | 1.1775 | 17 | 0 | 59 | 59 | 20.0175 | 0 | 69.4725 | 69.4725
245440 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-10A TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 13:25 | 2017-02-16 17:15 | 3.8286 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.1431
245443 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ERENKAVAK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 13:16 | 2017-02-16 18:38 | 5.3681 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 155.6736
245446 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:MARANGOZ SANAYI TR3 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 13:39 | 2017-02-16 14:13 | 0.57472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57472 | 0 | 0
245447 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:MUSTAFAPASA7 TR TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 13:36 | 2017-02-16 18:58 | 5.3656 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 118.0422 | 0 | 0
245454 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DIZEL TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 13:43 | 2017-02-16 14:10 | 0.44972 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.89944
245457 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:KUCUK TEFLEK TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 13:34 | 2017-02-16 14:44 | 1.1644 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 73.36
245460 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F6-ARIKÖREN FİDERİ DM:GUNEYSINIR DM DMCikis:GUNEYSINIR DM-F-6 CIKISI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 13:49 | 2017-02-16 20:00 | 6.1922 | 0 | 408 | 90 | 512 | 0 | 2526.4267 | 557.3 | 3170.4178
245461 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ECİKAGIL KÖYÜ TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 13:42 | 2017-02-16 16:29 | 2.7808 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 136.2608
245468 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKIŞLA TR13 TRCikis: | AG - PANO / BOX HASARI / PANO / BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-16 13:58 | 2017-02-16 17:58 | 3.9944 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 147.7944
245469 | 1 | KONYA | MERAM | TR:FAHRUNNISA1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 14:00 | 2017-02-16 14:27 | 0.44778 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3433
245471 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KAYI TR2 TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 14:03 | 2017-02-16 15:04 | 1.0153 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62.9472
245473 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:HÜSNİYE KÖK KOKCikis:HÜSNİYE KÖK - ELMALI KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 14:10 | 2017-02-16 14:56 | 0.77278 | 0 | 0 | 0 | 653 | 0 | 0 | 0 | 504.6239
245474 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:KONAKKALE ICMESUYU TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 14:05 | 2017-02-16 15:24 | 1.3164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3164 | 0 | 0
245475 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:AKPINAR TR-17 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 14:02 | 2017-02-16 14:39 | 0.61222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61222 | 0 | 0
245485 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 14:18 | 2017-02-16 15:42 | 1.3997 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5989
245500 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESMEKAYA4 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 14:28 | 2017-02-16 15:08 | 0.65611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65611 | 0 | 0
245510 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HARA KUYU2 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 14:45 | 2017-02-16 15:37 | 0.8625 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 112.125 | 0 | 0
245516 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 4 TRCikis:B-D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 14:54 | 2017-02-16 15:29 | 0.5775 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 49.0875 | 0 | 0
245521 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30819 TRCikis:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 14:52 | 2017-02-16 15:34 | 0.69694 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 43.9075
245528 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:CICEKDAGI TR21 TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 15:10 | 2017-02-16 15:43 | 0.55333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55333 | 0 | 0
245547 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ZENGEN4 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 15:41 | 2017-02-16 15:49 | 0.13111 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 12.4556 | 0 | 0
245548 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:HUGLU 1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 15:41 | 2017-02-16 17:42 | 2.0072 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.0217 | 0 | 0
245551 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F4-KÖYLER FİDERİ DM:REIS DM DMCikis:REIS DM-ÇAKILLAR KÖYLER GRUBU IM: IMCikis: KOK:ENGILLI KOK KOKCikis:ENGILLI KOK-ILICAK-ÇİMENDERE ÇIKIŞI TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 15:40 | 2017-02-16 16:53 | 1.2128 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 77.6178
245558 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MANIFATURACILAR3 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 15:56 | 2017-02-16 17:53 | 1.9464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9464 | 0 | 0
245559 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:BALCILAR4 TR4 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 15:59 | 2017-02-16 17:51 | 1.8722 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 58.0389 | 0 | 0
245566 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SACLIKASAP2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 16:09 | 2017-02-16 16:37 | 0.46861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46861 | 0 | 0
245568 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:AZIZIYE5 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-16 16:02 | 2017-02-16 17:10 | 1.1258 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 57.4175 | 0 | 0
245572 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ESKI GARAJ TR5 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 16:21 | 2017-02-16 17:17 | 0.94361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94361 | 0 | 0
245578 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:UCKUYU1 TR TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 16:27 | 2017-02-16 16:55 | 0.46917 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 14.075
245584 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 16:22 | 2017-02-16 17:10 | 0.78722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78722
245586 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1378 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 16:39 | 2017-02-16 17:44 | 1.0894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0894 | 0 | 0
245590 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:GOKTEPE2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 16:50 | 2017-02-16 18:24 | 1.5719 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 58.1619 | 0 | 0
245602 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HUSAMETTIN CELEBI4 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 17:07 | 2017-02-16 18:23 | 1.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0
245612 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BEDIR7 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 17:44 | 2017-02-16 18:38 | 0.90889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90889 | 0 | 0
245614 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KÖMÜRCÜ TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 17:40 | 2017-02-16 18:23 | 0.725 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 68.15
245618 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:UCKUYU TR1 TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 18:00 | 2017-02-16 19:48 | 1.8019 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 45.0486
245621 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SINANLI1 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 18:01 | 2017-02-16 19:26 | 1.4175 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.505
245627 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KANDIL7 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 18:12 | 2017-02-16 21:37 | 3.4125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4125 | 0 | 0
245630 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:AVGANCIMENI2 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 18:25 | 2017-02-16 19:24 | 0.99111 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 69.3778
245647 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:AKTOPRAK TR2 TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 18:58 | 2017-02-16 20:11 | 1.2164 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2164
245653 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MIMAR SINAN2 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 19:36 | 2017-02-16 21:01 | 1.4067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4067 | 0 | 0
245656 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR115 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 20:01 | 2017-02-16 20:49 | 0.80306 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 146.1561
245659 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1613 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 20:33 | 2017-02-16 21:04 | 0.51861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51861
245661 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F-4 KOYLER FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:YESILOVA1 TR KOKCikis:YESILOVA1 TR-YEŞİLOVA KÖK2 GELİŞ TR: | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 20:49 | 2017-02-16 21:25 | 0.6075 | 0 | 1640 | 3 | 88 | 0 | 996.3 | 1.8225 | 53.46
245662 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 20:52 | 2017-02-16 22:16 | 1.4069 | 0 | 1743 | 33 | 1342 | 0 | 2452.3042 | 46.4292 | 1888.1194
245667 | 1 | KONYA | KULU | TR:TAVSANCALI4B TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 21:21 | 2017-02-16 21:59 | 0.62806 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8842 | 0 | 0
245669 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SEFAKOY3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 21:14 | 2017-02-16 22:40 | 1.4289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4289 | 0 | 0
245670 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 20:51 | 2017-02-16 22:43 | 1.8781 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 157.7567
245673 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK18 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 21:30 | 2017-02-16 22:19 | 0.81583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81583 | 0 | 0
245675 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:OKCU TR1 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 21:22 | 2017-02-16 22:34 | 1.2086 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2086
245676 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KANDIL7 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 21:50 | 2017-02-16 22:24 | 0.56583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56583 | 0 | 0
245677 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KILBASAN10 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 22:02 | 2017-02-16 22:44 | 0.6975 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.4625 | 0 | 0
245679 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KIZILAY HASTANESI1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 22:05 | 2017-02-16 23:12 | 1.1203 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2406
245680 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:DM16/TR07 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 22:22 | 2017-02-16 22:49 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 38.25
245683 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FATIH6 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 23:01 | 2017-02-16 23:32 | 0.51028 | 0 | 658 | 0 | 0 | 0 | 335.7628 | 0 | 0
245687 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HUSAMETTIN CELEBI4 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-16 23:40 | 2017-02-17 00:25 | 0.74639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74639 | 0 | 0
245688 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20503 TRCikis:F-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 | 2017-02-17 01:21 | 1.3439 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24.19
245689 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 00:49 | 2017-02-17 01:22 | 0.555 | 0 | 1347 | 123 | 12715 | 0 | 747.585 | 68.265 | 7056.825
245691 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SEKER FURUS1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 01:07 | 2017-02-17 01:45 | 0.63611 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.8167
245693 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILER 2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 01:57 | 2017-02-17 03:16 | 1.3269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3269 | 0 | 0
245695 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F7-EMİRGAZİ FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 04:03 | 2017-02-17 05:15 | 1.1964 | 3 | 590 | 90 | 679 | 3.5892 | 705.8694 | 107.675 | 812.3481
245696 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SEKER FURUS1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 04:42 | 2017-02-17 05:19 | 0.62139 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.7283
245698 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 2TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 06:39 | 2017-02-17 09:50 | 3.1886 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 516.555 | 0 | 0
245702 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN38 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 07:38 | 2017-02-17 09:32 | 1.8906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8906 | 0 | 0
245703 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA8 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 07:47 | 2017-02-17 12:53 | 5.1036 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 107.1758 | 0 | 0
245705 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60601 TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 07:56 | 2017-02-17 08:43 | 0.78361 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5672
245707 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 29TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 08:03 | 2017-02-17 09:11 | 1.1236 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 638.2111 | 0 | 0
245708 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 29TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 08:02 | 2017-02-17 09:13 | 1.1814 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 671.0289 | 0 | 0
245710 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4B 15 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 08:16 | 2017-02-17 09:29 | 1.2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.8225 | 0 | 0
245712 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KURUYEMISCILER2 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 07:55 | 2017-02-17 08:45 | 0.83 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.98 | 0 | 0
245714 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI14 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 08:33 | 2017-02-17 14:46 | 6.2111 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 167.7 | 0 | 0
245715 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILER 2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 08:31 | 2017-02-17 10:18 | 1.7908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7908 | 0 | 0
245723 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KOMSAN IS2 TR TRCikis:H KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 08:49 | 2017-02-17 09:17 | 0.4625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4625 | 0 | 0
245726 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:F11-BOZKIR 2 FİDERİ TMCikis:BOZKIR DM DM:BOZKIR DM-KÖYLER ÇIKIŞI DMCikis: IM: IMCikis:YANLIZCA KÖK KOK:YALNIZCA KÖK-HİSARLIK ÇIKIŞI KOKCikis:ULUPINAR1 TR TR: | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 08:57 | 2017-02-17 17:12 | 8.2444 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 1310.8667
245727 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ DM:BEYSEHIR YENI DM DMCikis:BEYSEHIR YENI DM-BEYŞEHİR TR-53 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 08:57 | 2017-02-17 14:47 | 5.8347 | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 | 3290.7833 | 0 | 0
245728 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 09:00 | 2017-02-17 17:31 | 8.5247 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 2642.6639
245732 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 09:04 | 2017-02-17 09:16 | 0.19333 | 2 | 848 | 197 | 985 | 0.38667 | 163.9467 | 38.0867 | 190.4333
245740 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ DM:OVACIK DM DMCikis:ON HÜCRELİ (OVACIK) DM-ULUAĞAÇ-ÜÇKAPILI ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 09:16 | 2017-02-17 11:14 | 1.9703 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9703
245741 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:PINAROZU1 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 09:14 | 2017-02-17 10:07 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.76
245742 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-KAMAN MERKEZ1 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:KAMAN TR-46 KOKCikis:KAMAN TR-46-KAMAN HACIPINAR KÖK ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 09:24 | 2017-02-17 11:00 | 1.6014 | 2 | 686 | 1 | 1 | 3.2028 | 1098.5528 | 1.6014 | 1.6014
245743 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis: DM:DM-9 ( SEYHSAMIL DM ) DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 09:24 | 2017-02-17 14:19 | 4.9242 | 0 | 1975 | 0 | 0 | 0 | 9725.2292 | 0 | 0
245745 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:CIGDEM1 TR TRCikis:D KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 09:23 | 2017-02-17 11:13 | 1.8289 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 95.1022
245747 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F18-E-90 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:E-90 KÖK KOKCikis:ESKİ ALACA ÇIKIŞI TR: | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 09:25 | 2017-02-17 18:00 | 8.5828 | 0 | 0 | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 | 5527.3089
245749 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F2-EREĞLİ1 FİDERİ DM: DMCikis: IM:EREGLİ İM1100 IMCikis: KOK:EREGLI1210 TR KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 09:28 | 2017-02-17 13:10 | 3.7014 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 2576.1667 | 0 | 0
245750 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KAYABASI TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 09:27 | 2017-02-17 10:51 | 1.4011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4011 | 0 | 0
245753 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-15 TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 09:34 | 2017-02-17 10:44 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 299.8333
245754 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:BAGLIKAYA KOK KOKCikis:BAGLIKAYA KOK-TR1 ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 09:39 | 2017-02-17 12:42 | 3.0433 | 0 | 67 | 1 | 2 | 0 | 203.9033 | 3.0433 | 6.0867
245755 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MANIFATURACILAR4 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 09:37 | 2017-02-17 10:29 | 0.85667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 0 | 0
245758 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:LADİK TM TMCikis:F7-DSI-2 FİDERİ DM:DM-78 ( KARAOMERLER DM ) DMCikis:DM78-BELEDİYE TAŞKIRMA ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 09:45 | 2017-02-17 13:33 | 3.7994 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.5989
245761 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DSI TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 09:39 | 2017-02-17 11:40 | 2.0228 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.0683 | 0 | 0
245765 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F17-IŞIKLAR FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 09:52 | 2017-02-17 12:58 | 3.1064 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3.1064 | 12.4256
245766 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F10-HACIABDULLAH FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:H.ABDULLAH TR-4 KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 10:00 | 2017-02-17 10:56 | 0.9275 | 0 | 194 | 0 | 14 | 0 | 179.935 | 0 | 12.985
245767 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BURHANIYE2 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 10:00 | 2017-02-17 15:24 | 5.3975 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 361.6325
245768 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:DİKİLİTAŞ SULAMA.KÖK KOKCikis:DİKİLİTAŞ KÖK - HACIBEYLİ ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 10:00 | 2017-02-17 12:51 | 2.8467 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8467
245769 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI TR 12 TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 10:01 | 2017-02-17 12:19 | 2.3097 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 1482.8417 | 0 | 0
245770 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:DURHASANLI KOK KOKCikis:DURHASANLI KOK-KUBMET CIKIŞI TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 09:54 | 2017-02-17 16:02 | 6.1389 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 1043.6111
245783 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F9-PINARBAŞI FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:UZUNCA KÖK KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 10:17 | 2017-02-17 12:47 | 2.49 | 3 | 305 | 157 | 877 | 7.47 | 759.45 | 390.93 | 2183.73
245784 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F17-IŞIKLAR FİDERİ DM:EMIRGAZI DM DMCikis:EMIRGAZI DM-MERKEZ ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 10:17 | 2017-02-17 12:32 | 2.2389 | 4 | 1487 | 1 | 3 | 8.9556 | 3329.2278 | 2.2389 | 6.7167
245786 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HANAYBASI4 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 10:05 | 2017-02-17 11:50 | 1.7625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7625 | 0 | 0
245794 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 10:35 | 2017-02-17 12:21 | 1.7736 | 0 | 196 | 10 | 164 | 0 | 347.6278 | 17.7361 | 290.8722
245795 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1233 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 10:37 | 2017-02-17 11:24 | 0.76972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76972 | 0 | 0
245796 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:ULUKIŞLA TR6 KOKCikis:ULUKIŞLA TR-6 - ULUKIŞLA TR-8 ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 10:42 | 2017-02-17 17:40 | 6.9656 | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 2556.3589
245797 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM:SEYDISEHIR DM1 DMCikis:DM1-KARAKAVAK MODÜLER ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:105 EVLER TR KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 10:40 | 2017-02-17 11:15 | 0.59583 | 0 | 101 | 0 | 14 | 0 | 60.1792 | 0 | 8.3417
245798 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA 1 TM TMCikis:F16-RİNG 2 FİDERİ DM: DMCikis: IM:IM4 (AYMANAS IM) IMCikis:İM4-BÜYÜK AYMANAS 1 ÇIKIŞI KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 10:40 | 2017-02-17 15:24 | 4.7394 | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 1673.0239
245800 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:GOCMENINDEGIRMEN24 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 10:42 | 2017-02-17 12:53 | 2.1819 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 194.1931 | 0 | 0
245805 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN65 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 10:53 | 2017-02-17 11:11 | 0.295 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0
245809 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARIF BILGE4 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 10:59 | 2017-02-17 12:41 | 1.6989 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.7956
245812 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:TOL1 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 11:08 | 2017-02-17 15:11 | 4.0461 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 149.7061
245815 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:SIRNIK TR1 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 11:08 | 2017-02-17 11:50 | 0.69306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69306 | 0 | 0
245817 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:AKCALAR6 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 11:12 | 2017-02-17 11:51 | 0.645 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.645 | 0 | 0
245818 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:NURTAS KOK KOKCikis:NURTAS KOK-AĞABEYLİ-KIRIKIŞLA ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 11:11 | 2017-02-17 14:21 | 3.1667 | 0 | 0 | 88 | 353 | 0 | 0 | 278.6667 | 1117.8333
245822 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YENIYAYLACIK2 TR TRCikis:A/D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 11:20 | 2017-02-17 15:07 | 3.7753 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7753
245835 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FERITPASA3 TR TRCikis:F KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 12:12 | 2017-02-17 16:30 | 4.3031 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 245.2742 | 0 | 0
245840 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F7-KAYMAKLI DM3 FİDERİ DM:KAYMAKLI DM DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 12:22 | 2017-02-17 14:00 | 1.6314 | 30 | 5758 | 113 | 3669 | 48.9417 | 9393.5372 | 184.3469 | 5985.5658
245843 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELCUK SANAYI1 TR TRCikis:E KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 12:24 | 2017-02-17 16:06 | 3.6969 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 140.4839 | 0 | 0
245855 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:CUMRA39 TR KOKCikis:CUMRA39 TR-TR37 GİRİŞİ TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 12:41 | 2017-02-17 13:06 | 0.42417 | 0 | 2440 | 0 | 0 | 0 | 1034.9667 | 0 | 0
245857 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GOREME10 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 12:45 | 2017-02-17 13:04 | 0.32583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.65167 | 0 | 0
245859 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE19 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 12:46 | 2017-02-17 13:22 | 0.60667 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 24.2667
245869 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F6-ŞEHİR FİDERİ DM: DMCikis: IM:EREGLI IM 1300 IMCikis:İM1300-110 EVLER ÇIKIŞI KOK:EREGLI1430 TR KOKCikis:EREGLI1430 TR-SSK ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 13:12 | 2017-02-17 18:03 | 4.8469 | 1 | 1095 | 0 | 0 | 4.8469 | 5307.4042 | 0 | 0
245872 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR31 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 13:17 | 2017-02-17 13:57 | 0.66944 | 0 | 0 | 0 | 586 | 0 | 0 | 0 | 392.2944
245873 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 13:27 | 2017-02-17 13:37 | 0.17139 | 2 | 848 | 197 | 985 | 0.34278 | 145.3378 | 33.7636 | 168.8181
245874 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 13:27 | 2017-02-17 18:03 | 4.5978 | 0 | 0 | 0 | 735 | 0 | 0 | 0 | 3379.3667
245880 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA4 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 13:36 | 2017-02-17 14:57 | 1.3619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3619 | 0 | 0
245881 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21503 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 13:00 | 2017-02-17 14:15 | 1.2517 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5033
245886 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:EMIRGAZI3 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 13:56 | 2017-02-17 15:01 | 1.0869 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.6519 | 0 | 0
245887 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:SANAYI15 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 13:55 | 2017-02-17 14:54 | 0.985 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.985
245889 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HUSAMETTIN CELEBI3 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 13:54 | 2017-02-17 14:31 | 0.61167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61167 | 0 | 0
245890 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 13:59 | 2017-02-17 16:19 | 2.3342 | 2 | 848 | 197 | 985 | 4.6683 | 1979.3733 | 459.8308 | 2299.1542
245891 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YESRIP TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 13:58 | 2017-02-17 14:37 | 0.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0
245894 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KERESTECILER3 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 14:01 | 2017-02-17 14:31 | 0.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
245896 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F6-GEZENDE FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:UGURLU KOK KOKCikis:UĞURLU KÖK-SARIVELİLER ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 14:02 | 2017-02-17 14:42 | 0.675 | 14 | 3408 | 34 | 2721 | 9.45 | 2300.4 | 22.95 | 1836.675
245897 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1378 TR TRCikis:yok | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 14:04 | 2017-02-17 14:56 | 0.86556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86556 | 0 | 0
245899 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BASGOZE1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 14:08 | 2017-02-17 18:22 | 4.2344 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2344
245902 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:OKCU4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 14:17 | 2017-02-17 17:38 | 3.3453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3453 | 0 | 0
245904 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:YESILDAG TR 8 TRCikis:A-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 14:20 | 2017-02-17 15:45 | 1.4253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4253 | 0 | 0
245905 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GOREME4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 14:19 | 2017-02-17 15:58 | 1.6419 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.4936 | 0 | 0
245910 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:İNCESU 4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 14:27 | 2017-02-17 15:13 | 0.77556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77556 | 0 | 0
245918 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GUMUSYAZI1 TR TRCikis:B/C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 14:37 | 2017-02-17 17:18 | 2.6836 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6836
245927 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:EMIRGAZI TR 4 TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 15:01 | 2017-02-17 15:27 | 0.43472 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.2597 | 0 | 0
245931 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F11-ÇENGİLTİ 1 FİDERİ DM:CENGILTI DM DMCikis:CENGILTI DM-AKBAŞ KÖK ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-17 15:02 | 2017-02-17 15:43 | 0.68806 | 5 | 60 | 35 | 85 | 3.4403 | 41.2833 | 24.0819 | 58.4847
245940 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACILAR1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 15:35 | 2017-02-17 19:00 | 3.4111 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40.9333 | 0 | 0
245941 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ISTASYON MH TR8 (250 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - GERİLİM DÜŞÜK / FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 15:22 | 2017-02-17 17:28 | 2.1072 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 236.0089 | 0 | 0
245944 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HARUNLAR2 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 14:59 | 2017-02-17 17:26 | 2.4503 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 129.8647
245947 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F10-AVANOS DM2 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:AVANOS12 TR KOKCikis:AVANOS12 TR-AVANOS TR14 ÇIKIŞ TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 15:42 | 2017-02-17 16:24 | 0.69444 | 9 | 252 | 14 | 9 | 6.25 | 175 | 9.7222 | 6.25
245948 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:AYGAZ TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 15:56 | 2017-02-17 16:14 | 0.29583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29583 | 0 | 0
245957 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP19 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-17 16:04 | 2017-02-17 16:52 | 0.79417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79417 | 0 | 0
245958 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:HOTAMIS TR1 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 16:08 | 2017-02-17 17:12 | 1.0608 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 49.8592 | 0 | 0
245961 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KAVUKLU TR1 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 16:10 | 2017-02-17 17:57 | 1.7886 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7886
245965 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11301 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 16:11 | 2017-02-17 17:45 | 1.5683 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1367
245969 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BABAKONAGI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 16:21 | 2017-02-17 20:37 | 4.2625 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 255.75 | 0 | 0
245970 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HUSAMETTIN CELEBI4 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 16:23 | 2017-02-17 17:04 | 0.68472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68472 | 0 | 0
245972 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 16TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 16:24 | 2017-02-17 17:26 | 1.0339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0339 | 0 | 0
245973 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F5-ÇARŞI ÇIKIŞ FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-AVANOS TR1 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:AVANOS8 TR KOKCikis:AVANOS8 TR-AVANOS TR12 GİRİŞ ÇIKIŞ TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 16:25 | 2017-02-17 18:04 | 1.6506 | 9 | 539 | 12 | 6 | 14.855 | 889.6494 | 19.8067 | 9.9033
245974 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALIBEYHUYUGU TM TMCikis:F6-MERKEZ FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:ALIBEYHUYUGU8 TR KOKCikis:ALIBEYHUYUGU8 TR-TR12 CIKISI TR:ALIBEYHUYUGU12 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 16:28 | 2017-02-17 17:12 | 0.73361 | 0 | 295 | 0 | 4 | 0 | 216.4153 | 0 | 2.9344
245977 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DEDEKORKUT5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 16:23 | 2017-02-17 17:21 | 0.96778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96778
245978 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS32 TR TRCikis:D Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 16:38 | 2017-02-17 18:49 | 2.1869 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 96.2256 | 0 | 0
245979 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS34 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 16:46 | 2017-02-17 17:16 | 0.50278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50278 | 0 | 0
245980 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60601 TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 16:45 | 2017-02-17 17:10 | 0.42278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42278
245981 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE 3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 16:47 | 2017-02-17 18:47 | 1.9944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9944 | 0 | 0
245983 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FERITPASA3 TR TRCikis:F KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 16:54 | 2017-02-17 20:08 | 3.2292 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 184.0625 | 0 | 0
245985 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UZUMLU TR 8 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 16:59 | 2017-02-17 19:16 | 2.2853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2853 | 0 | 0
245990 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP19 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 17:05 | 2017-02-17 17:55 | 0.84333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6867 | 0 | 0
245991 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F5-BOR FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:YENİKÖY KÖK KOKCikis:YENİKÖY KÖK-YENİKÖY ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 17:09 | 2017-02-17 17:32 | 0.37361 | 0 | 0 | 17 | 422 | 0 | 0 | 6.3514 | 157.6639
245993 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR ATA-2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-17 17:10 | 2017-02-17 18:12 | 1.035 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.035
245999 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HURDALIK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-17 16:29 | 2017-02-17 18:47 | 2.2997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2997 | 0 | 0
246002 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR21 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 17:26 | 2017-02-17 19:07 | 1.6728 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3456
246004 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HASANSEYH1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 17:32 | 2017-02-17 19:31 | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9833
246008 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:BAYRAMLI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 17:35 | 2017-02-17 19:59 | 2.395 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.395
246009 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:CUMHURIYET4 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 17:41 | 2017-02-17 20:43 | 3.0286 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.0858 | 0 | 0
246015 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MALAZGIRT5 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 17:48 | 2017-02-17 20:25 | 2.6058 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.4525 | 0 | 0
246018 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YEGIN TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 17:50 | 2017-02-17 20:28 | 2.6378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6378 | 0 | 0
246025 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TOPRAKLIK1 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 18:07 | 2017-02-17 19:48 | 1.6911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6911 | 0 | 0
246029 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:BAYRAMOZU TR2 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 18:20 | 2017-02-17 19:44 | 1.3972 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 25.15
246036 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:EGRIBAYAT3 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 18:33 | 2017-02-17 20:12 | 1.6475 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 26.36
246037 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK12 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 18:34 | 2017-02-17 22:19 | 3.7594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7594 | 0 | 0
246042 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F11-AVANOS DM2 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-54 NOLU KÖK ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 18:39 | 2017-02-17 19:02 | 0.38389 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 13.4361 | 0.38389
246043 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60813 TRCikis:C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 18:42 | 2017-02-17 20:01 | 1.3183 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.955
246049 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR KAS17 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 18:53 | 2017-02-17 19:58 | 1.0786 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1572
246051 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F2-ŞEHİR-1 FİDERİ DM: DMCikis: IM:NIGDE IM1 IMCikis:İM1-TR 1-7 ÇIKIŞI KOK:TR 1-7 KOKCikis:TR 1-7 - TR 1-7 ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 18:48 | 2017-02-17 19:37 | 0.81111 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14.6
246057 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-33 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 19:12 | 2017-02-17 20:10 | 0.96694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96694 | 0 | 0
246059 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TUZLUKCU8 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 19:03 | 2017-02-17 19:41 | 0.63056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63056 | 0 | 0
246064 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-14 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 19:26 | 2017-02-17 19:52 | 0.43917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43917
246066 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:UCPINAR3 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 19:29 | 2017-02-17 21:19 | 1.8253 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.3792 | 0 | 0
246072 | 1 | KONYA | KULU | TR:YESILYURT TR1 TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 19:38 | 2017-02-17 20:36 | 0.96861 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 96.8611
246073 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:PAZAR YERI ALTI TR 3.30 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 19:40 | 2017-02-17 20:17 | 0.61083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61083 | 0 | 0
246078 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:KARAMAN TM TMCikis:F5-KIZILYAKA FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:BUCAKKISLA KOK KOKCikis:BUCAKKISLA KOK-İHSANİYE GRUP ÇIKIŞI TR | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 20:00 | 2017-02-18 00:04 | 4.0644 | 0 | 0 | 1 | 108 | 0 | 0 | 4.0644 | 438.96
246081 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BASHUYUK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 20:04 | 2017-02-17 21:22 | 1.3033 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3033
246086 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:BEYKAVAGI1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 20:27 | 2017-02-17 22:21 | 1.8906 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8906
246087 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F4-BAKIRCILAR FİDERİ DM:DM-1 ( DIKILITAS DM ) DMCikis:DM1-HOROZLUHAN54 TR ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 20:31 | 2017-02-17 21:25 | 0.88833 | 0 | 861 | 0 | 0 | 0 | 764.855 | 0 | 0
246089 | 1 | KONYA | KULU | TR:KOCKUYU YAYLASI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 20:40 | 2017-02-17 21:32 | 0.87222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87222 | 0 | 0
246094 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F2-SARAYONU FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:SARAYONU KOK KOKCikis:SARAYONU KOK-RİNG1 ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 21:02 | 2017-02-17 21:32 | 0.49861 | 0 | 4060 | 0 | 212 | 0 | 2024.3611 | 0 | 105.7056
246101 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KONAKLI TR 7 TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 21:43 | 2017-02-17 22:56 | 1.2103 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 88.3503 | 0 | 0
246107 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:BASKOY7 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 22:58 | 2017-02-17 23:32 | 0.55611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55611 | 0 | 0
246108 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BOSTANDERE3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 23:02 | 2017-02-17 23:59 | 0.955 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.955 | 0 | 0
246111 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HANAYBASI3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 23:24 | 2017-02-18 01:47 | 2.3778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3778 | 0 | 0
246112 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA TR 1 TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-17 23:51 | 2017-02-18 00:25 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10.08
246115 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ORGENERALTURAL2 TR TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 00:21 | 2017-02-18 01:30 | 1.1433 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 65.17
246116 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F5-MERKEZ FİDERİ DM:ILGIN DM 44 DMCikis:ILGIN DM 44-BEHLÜLBEY MH TR 33 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-18 00:48 | 2017-02-18 02:25 | 1.6119 | 0 | 274 | 1 | 2 | 0 | 441.6728 | 1.6119 | 3.2239
246120 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİ DM:UZUNKUYU DM DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 02:40 | 2017-02-18 04:44 | 2.0733 | 0 | 68 | 181 | 793 | 0 | 140.9867 | 375.2733 | 1644.1533
246124 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA 1 TM TMCikis:F10-SELVER FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-02-18 03:10 | 2017-02-18 03:38 | 0.47167 | 0 | 0 | 0 | 743 | 0 | 0 | 0 | 350.4483
246128 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F5-YAYLAPINAR-1 FİDERİ DM:DM24-YAYLAPINAR DM DMCikis:DM 24-DM 32 A ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:KARAKULAK6 TR KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-18 04:40 | 2017-02-18 07:10 | 2.4967 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 416.9433 | 0 | 0
246132 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F18-OTOGAR FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 05:17 | 2017-02-18 07:07 | 1.8414 | 0 | 2593 | 0 | 0 | 0 | 4774.7214 | 0 | 0
246135 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 05:24 | 2017-02-18 09:00 | 3.5939 | 0 | 0 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 1732.2544
246141 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTEPE6 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 06:53 | 2017-02-18 09:21 | 2.4747 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 84.1406 | 0 | 0
246143 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SERDARLI YAYLA1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 07:50 | 2017-02-18 10:01 | 2.1756 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 54.3889 | 0 | 0
246144 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:KALEVCI TR-1 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 07:55 | 2017-02-18 10:25 | 2.4969 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9939
246147 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:PINAROZU1 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 08:12 | 2017-02-18 09:41 | 1.4825 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.965
246148 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EGRIKUYU1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 08:17 | 2017-02-18 09:36 | 1.3264 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3264
246149 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F5-KIZILYAKA FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:CUKURBAG KOK KOKCikis:CUKURBAG KOK-ÇUKURBAĞ GRUP ÇIKIŞI TR | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 08:12 | 2017-02-18 18:19 | 10.1158 | 0 | 0 | 2 | 119 | 0 | 0 | 20.2317 | 1203.7842
246150 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:CUKURKUYU YAYLASI TR1 TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 08:08 | 2017-02-18 10:17 | 2.1514 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1514
246154 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:CALIS7 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 08:23 | 2017-02-18 09:03 | 0.65194 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 23.47 | 0 | 0
246155 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F4-GÜLŞEHİR FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 08:00 | 2017-02-18 09:32 | 1.5303 | 1 | 0 | 30 | 0 | 1.5303 | 0 | 45.9083 | 0
246156 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DEMIRCILER1 TR TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 08:32 | 2017-02-18 09:31 | 0.99 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.87 | 0 | 0
246159 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F11-ÇENGİLTİ 1 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:AKBAS KOK KOKCikis:AKBAS KOK-KIZILCA KUYU KERVAN ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-02-18 08:36 | 2017-02-18 18:22 | 9.7728 | 5 | 60 | 35 | 85 | 48.8639 | 586.3667 | 342.0472 | 830.6861
246166 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:A KOLU TRCikis: | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 08:53 | 2017-02-18 17:10 | 8.2847 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 240.2569
246169 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:ULUKIŞLA KÖK KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 09:00 | 2017-02-18 19:25 | 10.4219 | 0 | 0 | 0 | 4848 | 0 | 0 | 0 | 50525.5867
246170 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 09:01 | 2017-02-18 17:33 | 8.5297 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 2644.2139
246171 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F13-MEYİL FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 09:01 | 2017-02-18 14:47 | 5.7608 | 0 | 0 | 256 | 365 | 0 | 0 | 1474.7733 | 2102.7042
246173 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F2-SEKİZLİ FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 09:03 | 2017-02-18 14:46 | 5.7136 | 0 | 0 | 386 | 727 | 0 | 0 | 2205.4539 | 4153.7953
246175 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YUKSELEN2 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 09:06 | 2017-02-18 19:17 | 10.1886 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 2842.6225 | 0 | 0
246176 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1180 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 09:06 | 2017-02-18 09:43 | 0.60333 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 190.05 | 0 | 0
246177 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 17 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 09:06 | 2017-02-18 10:51 | 1.7464 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4928 | 0 | 0
246180 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:HASTANE8 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 09:13 | 2017-02-18 16:48 | 7.5881 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 887.8025 | 0 | 0
246182 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-15 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 09:11 | 2017-02-18 09:33 | 0.37333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37333
246183 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YAZLA4 TR TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 09:22 | 2017-02-18 13:01 | 3.6467 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 240.68 | 0 | 0
246184 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA3 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 09:23 | 2017-02-18 10:58 | 1.5867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5867 | 0 | 0
246187 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI21 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-18 09:25 | 2017-02-18 10:32 | 1.1231 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3692 | 0 | 0
246188 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR FİDERİ DM:KARAMAN DM6 DMCikis:KARAMAN DM6 - TR-60401 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 09:23 | 2017-02-18 12:03 | 2.6661 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 938.4711
246191 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1220 TR TRCikis:E Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 09:31 | 2017-02-18 13:15 | 3.7394 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 949.8189 | 0 | 0
246193 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 25 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 09:34 | 2017-02-18 10:55 | 1.3508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3508 | 0 | 0
246194 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis: DM:DM-3 ( BOSNAHERSEK DM ) DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 09:28 | 2017-02-18 09:52 | 0.40278 | 0 | 47 | 0 | 134 | 0 | 18.9306 | 0 | 53.9722
246198 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL13 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 09:37 | 2017-02-18 10:08 | 0.52472 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 15.2169
246199 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60806 TRCikis:C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 09:42 | 2017-02-18 10:25 | 0.71472 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4294
246200 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:GOCER YAYLASI1 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 09:45 | 2017-02-18 16:04 | 6.3214 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 480.4256
246202 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DM07-TR04 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 09:12 | 2017-02-18 10:49 | 1.6264 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2528 | 0 | 0
246203 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTEPE6 TR TRCikis:C KOLU | AG - GERİLİM DÜŞÜK / FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 09:47 | 2017-02-18 11:36 | 1.8247 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 45.6181 | 0 | 0
246205 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TOPRAKLIK1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 09:47 | 2017-02-18 11:51 | 2.0625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0625 | 0 | 0
246206 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HURDALIK3 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 09:49 | 2017-02-18 11:27 | 1.6331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6331 | 0 | 0
246207 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CIMENCIK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 10:00 | 2017-02-18 15:06 | 5.1036 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 183.73
246208 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:TR1-93A KOKCikis:TR1-93A-MUCUR ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 10:00 | 2017-02-18 11:14 | 1.2219 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6658 | 0
246209 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR ATA-2 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 09:54 | 2017-02-18 11:22 | 1.4747 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4747
246210 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F10-URGAN-2 FİDERİ DM:KARAMAN DM4 DMCikis:KARAMAN DM4-KARAMAN DEVLET HASTANESİ DM ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:TR 30834 KOKCikis:TR 30834-TR-30819 GİRİŞİ TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 10:00 | 2017-02-18 13:25 | 3.4139 | 0 | 0 | 1 | 3306 | 0 | 0 | 3.4139 | 11286.3167
246212 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:BOZTEPE MANDIRALAR TR-1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 10:03 | 2017-02-18 10:57 | 0.89639 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 20.6169
246214 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F5-MERKEZ FİDERİ DM:ILGIN DM 44 DMCikis:ILGIN DM 44-ŞIHCARULLAH MH TR 35 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:OTOGAR TR 17 KOKCikis:OTOGAR TR 17 -UCARI MH TR 18 ÇIKIŞI TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 10:01 | 2017-02-18 17:32 | 7.5036 | 7 | 219 | 2 | 16 | 52.5253 | 1643.2908 | 15.0072 | 120.0578
246215 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KURUCUOVA3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 10:06 | 2017-02-18 11:34 | 1.4694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4694 | 0 | 0
246216 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-F2 ALTINEKİN 1 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 10:09 | 2017-02-18 14:45 | 4.6028 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 773.2667 | 0 | 0
246218 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:OBEKTAS KOK KOKCikis:OBEKTAS KOK-ÖBEKTAŞ ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 10:13 | 2017-02-18 12:13 | 2.0069 | 0 | 170 | 0 | 7 | 0 | 341.1806 | 0 | 14.0486
246220 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F11-ÇAYHAN FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:KAMER KÖK KOKCikis:KAMER KÖK-ÇAYHAN ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 10:12 | 2017-02-18 10:48 | 0.60667 | 0 | 1709 | 116 | 1613 | 0 | 1036.7933 | 70.3733 | 978.5533
246222 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:100.YILYAYLASI1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 10:15 | 2017-02-18 11:37 | 1.3664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3664 | 0 | 0
246223 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:SAVCILI TR-1 TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 10:22 | 2017-02-18 11:25 | 1.05 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 91.35 | 0 | 0
246224 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HADIMI6 TR TRCikis:DOĞU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 10:21 | 2017-02-18 10:57 | 0.60861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60861
246226 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis: DM:DM-14 (G W 3) DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 10:15 | 2017-02-18 13:54 | 3.6461 | 0 | 1533 | 0 | 0 | 0 | 5589.4883 | 0 | 0
246231 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:SUBAŞI KÖK KOKCikis:SUBAŞI KÖK-KAYIRLI ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 10:24 | 2017-02-18 11:58 | 1.57 | 0 | 463 | 0 | 845 | 0 | 726.91 | 0 | 1326.65
246233 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA 1 TM TMCikis:F16-RİNG 2 FİDERİ DM: DMCikis: IM:IM4 (AYMANAS IM) IMCikis:İM4-BÜYÜK AYMANAS 1 ÇIKIŞI KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 10:43 | 2017-02-18 15:02 | 4.3189 | 0 | 0 | 0 | 2153 | 0 | 0 | 0 | 9298.5678
246235 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:UCPINAR3 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 10:46 | 2017-02-18 12:05 | 1.3222 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 200.9778 | 0 | 0
246241 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ÇUKURKUYU TR5 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 10:57 | 2017-02-18 11:52 | 0.91417 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 58.5067
246242 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ DM: DMCikis: IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-ACIGOL ORGANİZE ÇIKIŞI KOK: KOKCikis: TR: | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 10:47 | 2017-02-18 11:33 | 0.76972 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 16.9339
246243 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F6-ŞEHİR FİDERİ DM: DMCikis: IM:EREGLI IM 1300 IMCikis:İM1300-KARAZOR ÇIKIŞI KOK:EREGLI1410 TR KOKCikis:EREGLI1410 TR-KARAMANYOLU ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 11:01 | 2017-02-18 12:29 | 1.4681 | 1 | 230 | 1 | 337 | 1.4681 | 337.6528 | 1.4681 | 494.7347
246245 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:KARAKOL KOK KOKCikis:KARAKOL KOK-KARAKOL HUSEYIN BEYLI CIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 10:58 | 2017-02-18 11:22 | 0.40056 | 0 | 0 | 71 | 123 | 0 | 0 | 28.4394 | 49.2683
246246 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F10-IHLARA FİDERİ DM:TOKI DM DMCikis:TOKI DM-IHLARA ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 11:04 | 2017-02-18 12:36 | 1.5286 | 8 | 4087 | 68 | 2249 | 12.2289 | 6247.4336 | 103.9456 | 3437.8464
246247 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F4-KALABA 2 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:KALABA4 TR KOKCikis:KALABA4 TR-KALABA TR 5 - 6 - 16 ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 11:04 | 2017-02-18 13:42 | 2.6369 | 2 | 302 | 0 | 1 | 5.2739 | 796.3572 | 0 | 2.6369
246248 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:MELICEK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 11:03 | 2017-02-18 12:26 | 1.3831 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3831
246251 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DEĞİRMENLİ TR 7 TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 11:00 | 2017-02-18 12:11 | 1.1922 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.6522 | 0 | 0
246254 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:TOL KOK KOKCikis:TOL KOK-TOL KÖY ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 11:15 | 2017-02-18 18:24 | 7.155 | 0 | 0 | 1 | 163 | 0 | 0 | 7.155 | 1166.265
246260 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI4 TR TRCikis:D-F KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 11:25 | 2017-02-18 13:40 | 2.2458 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 303.1875 | 0 | 0
246262 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SUKRAN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 11:28 | 2017-02-18 11:56 | 0.4775 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.955
246263 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 16TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 11:23 | 2017-02-18 12:25 | 1.04 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.16 | 0 | 0
246266 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YAZLA TR 3 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 11:26 | 2017-02-18 12:51 | 1.4208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4208 | 0 | 0
246267 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MUSALLA5 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 11:34 | 2017-02-18 15:08 | 3.5622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5622 | 0 | 0
246270 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:İNCESU YAYLA 1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 11:48 | 2017-02-18 13:56 | 2.1419 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 59.9744 | 0 | 0
246272 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 11:42 | 2017-02-18 12:29 | 0.78722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78722 | 0 | 0
246273 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESENLER2 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 11:49 | 2017-02-18 13:47 | 1.9681 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 253.8792 | 0 | 0
246275 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR48 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 11:55 | 2017-02-18 14:06 | 2.1872 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 139.9822 | 0 | 0
246276 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:YAYLAPAZARI1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 11:56 | 2017-02-18 12:57 | 1.0114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0114
246279 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis: DM:AVDUL DM DMCikis:AVDUL DM-KUZUCU ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 12:07 | 2017-02-18 12:40 | 0.54861 | 0 | 0 | 57 | 157 | 0 | 0 | 31.2708 | 86.1319
246281 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:TURSUNLU1 KOK KOKCikis:TURSUNLU1 KOK-TURSUNLU ÇIKIŞI TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 12:12 | 2017-02-18 17:28 | 5.2664 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 458.1758
246282 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-15 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 12:11 | 2017-02-18 12:36 | 0.42583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42583
246286 | 1 | KONYA | MERAM | TR:OGRETMEN EVLERI2 TR TRCikis:DSİ ÖNÜ PANO | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 12:16 | 2017-02-18 14:35 | 2.3225 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 32.515
246287 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA11A TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 12:19 | 2017-02-18 14:57 | 2.6269 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31.5233 | 0 | 0
246289 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:CICEKDAGI TR2 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 12:11 | 2017-02-18 13:04 | 0.88167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88167 | 0 | 0
246291 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:BASYAYLA5 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 12:28 | 2017-02-18 15:19 | 2.8403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8403 | 0 | 0
246295 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:SARAY KOK KOKCikis:YEŞİLHAT ÇIKIŞI TR | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 12:39 | 2017-02-18 14:37 | 1.9647 | 0 | 0 | 26 | 5 | 0 | 0 | 51.0828 | 9.8236
246298 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F8-ÜRGÜP KAPASTÖR DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 12:52 | 2017-02-18 18:53 | 6.0086 | 1 | 749 | 14 | 714 | 6.0086 | 4500.4497 | 84.1206 | 4290.1483
246302 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:COL1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 13:03 | 2017-02-18 14:22 | 1.3122 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5611
246309 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELCUK SANAYI1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 13:12 | 2017-02-18 14:14 | 1.0458 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1375 | 0 | 0
246310 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:CUMHURIYET4 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 13:07 | 2017-02-18 16:56 | 3.8194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8194 | 0 | 0
246311 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F2-TAŞPINAR FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:GOZLUKUYU KOK KOKCikis:GOZLUKUYU KOK-GÖZLÜKUYU ÇIKIŞI TR: | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 13:14 | 2017-02-18 14:48 | 1.5675 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5675 | 0 | 0 | 0
246312 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA32 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 13:18 | 2017-02-18 15:41 | 2.3817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3817 | 0 | 0
246313 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:TOSUN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 13:18 | 2017-02-18 13:57 | 0.65472 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 22.2606
246315 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 13:24 | 2017-02-18 13:42 | 0.30333 | 2 | 848 | 197 | 985 | 0.60667 | 257.2267 | 59.7567 | 298.7833
246317 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F6-AĞCAŞAR FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 13:18 | 2017-02-18 14:41 | 1.3919 | 0 | 1388 | 0 | 2121 | 0 | 1932.0189 | 0 | 2952.3142
246322 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 13:23 | 2017-02-18 14:31 | 1.1369 | 3 | 458 | 194 | 124 | 3.4108 | 520.7206 | 220.5672 | 140.9811
246326 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-KASABALAR ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:KALEKOY KOK KOKCikis: TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 13:31 | 2017-02-18 14:23 | 0.87417 | 0 | 127 | 0 | 1 | 0 | 111.0192 | 0 | 0.87417
246328 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHİSAR TR5 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 13:34 | 2017-02-18 13:52 | 0.30083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30083
246329 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 10202 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 13:28 | 2017-02-18 14:45 | 1.2817 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2817
246332 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUSAN22 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 13:37 | 2017-02-18 13:54 | 0.27528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27528 | 0 | 0
246338 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI TR 12 TRCikis:A KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 13:45 | 2017-02-18 15:20 | 1.5856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5856 | 0 | 0
246340 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:ULUKIŞLA KÖK KOKCikis:ULUKIŞLA KÖK - ULUÖREN KÖK ÇIKIŞI TR | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 13:47 | 2017-02-18 15:22 | 1.5914 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1828
246345 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F2-EREĞLİ1 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:EREGLI1230 TR KOKCikis:EREGLI1230 TR-1232TR ORHANGAZİ HARİCİ Trafo ÇIKIŞI TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 13:57 | 2017-02-18 16:19 | 2.3578 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 1124.66 | 0 | 0
246346 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENİKENT FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:OSMANKUYUSU KÖK KOKCikis:SARILAR ÇIKIŞI TR: | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 13:39 | 2017-02-18 17:13 | 3.57 | 0 | 0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 210.63 | 3.57
246349 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS34 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 13:59 | 2017-02-18 14:29 | 0.50528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50528 | 0 | 0
246351 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 10202 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 13:46 | 2017-02-18 14:49 | 1.0458 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0458
246352 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:PAZARKAYA1 KOK KOKCikis:PAZARKAYA1 KOK-MEVLUTLU1 KOK ÇIKIŞI TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 14:01 | 2017-02-18 18:13 | 4.1925 | 0 | 0 | 39 | 564 | 0 | 0 | 163.5075 | 2364.57
246355 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F1-KERVANSARAY 1 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:HARMANALTI KOK KOKCikis:HARMANALTI KOK-GÖLLÜ ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 14:06 | 2017-02-18 16:53 | 2.7847 | 0 | 0 | 2 | 230 | 0 | 0 | 5.5694 | 640.4861
246359 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:MOLLALAR 1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 14:07 | 2017-02-18 15:44 | 1.6144 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.7589
246361 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:37 NOLU CIGDEM KOK KOKCikis:37 NOLU CIGDEM KOK - ÇİGDEM KÖYLER ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 14:10 | 2017-02-18 15:40 | 1.5014 | 0 | 75 | 51 | 516 | 0 | 112.6042 | 76.5708 | 774.7167
246366 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:BASYAYLA5 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 14:15 | 2017-02-18 15:18 | 1.0469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0469 | 0 | 0
246368 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SANAYI CAMI TR 1.30 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 14:16 | 2017-02-18 15:28 | 1.1864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1864 | 0 | 0
246374 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:CUKURAGIL3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 14:29 | 2017-02-18 15:43 | 1.2294 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2294
246377 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA15 TR TRCikis:C Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 14:39 | 2017-02-18 16:26 | 1.7781 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 39.1172 | 0 | 0
246382 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11206 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 14:47 | 2017-02-18 15:20 | 0.54639 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0928
246386 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SULEYMAN SAH4 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 14:50 | 2017-02-18 15:10 | 0.32694 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 14.3856
246388 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F10-URGAN-2 FİDERİ DM:KAYAONU DM DMCikis:KAYAONU DM-KAYAÖNÜ ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 14:59 | 2017-02-18 17:07 | 2.1261 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12.7567 | 2.1261 | 0
246394 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KUCUK IHSANIYE2 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 15:04 | 2017-02-18 18:34 | 3.4997 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.4992 | 0 | 0
246396 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1550 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 15:07 | 2017-02-18 16:43 | 1.6086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6086 | 0 | 0
246401 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KARAHASANLI7 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 15:19 | 2017-02-18 16:41 | 1.3558 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7117 | 0 | 0
246404 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 15:30 | 2017-02-18 17:22 | 1.8728 | 0 | 0 | 0 | 657 | 0 | 0 | 0 | 1230.415
246409 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F18-E-90 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:E-90 KÖK KOKCikis:ESKİ ALACA ÇIKIŞI TR:HAMİDİYE4 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 15:36 | 2017-02-18 17:11 | 1.5864 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 187.1939
246432 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20802 TRCikis:D-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 15:37 | 2017-02-18 17:28 | 1.8525 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 663.195
246433 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SOGUT1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-18 16:23 | 2017-02-18 18:12 | 1.8192 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.7342 | 0 | 0
246435 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE39 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 16:00 | 2017-02-18 18:04 | 2.0694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0694
246437 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 16:29 | 2017-02-18 17:16 | 0.7775 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13.995
246439 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YUVA2 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 16:33 | 2017-02-18 18:34 | 2.0133 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 338.24 | 0 | 0
246440 | 1 | KONYA | HADİM | TR:SARNIÇ1 TR1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 16:36 | 2017-02-18 18:13 | 1.6178 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 37.2089
246443 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOLLA GURANI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 16:29 | 2017-02-18 17:59 | 1.4931 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 185.1389 | 0 | 0
246444 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SORKUN5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 16:40 | 2017-02-18 20:04 | 3.3883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3883 | 0 | 0
246447 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ DM:EMIRGAZI DM DMCikis:EMIRGAZI DM-KUTÖREN ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:BAGIRSI KOK KOKCikis:BAGIRSI KOK-DEMİRCİ ÇIKIŞI TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 16:50 | 2017-02-18 17:22 | 0.52806 | 1 | 137 | 32 | 494 | 0.52806 | 72.3436 | 16.8978 | 260.8594
246450 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALIBEYHUYUGU TM TMCikis:F4-SEÇME FİDERİ (15.8 KV) DM:SECME DM DMCikis:SECME DM-HATUNSARAY ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 16:56 | 2017-02-18 17:54 | 0.96972 | 4 | 443 | 319 | 414 | 3.8789 | 429.5869 | 309.3414 | 401.465
246451 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI20 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 17:00 | 2017-02-18 17:43 | 0.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0
246452 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR30 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 17:07 | 2017-02-18 18:23 | 1.2678 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 91.28
246454 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:YENİKÖY TR 1 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 17:08 | 2017-02-18 18:02 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 48.06
246456 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTEPE6 TR TRCikis:C KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 17:10 | 2017-02-18 21:11 | 4.0139 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.1111 | 0 | 0
246460 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F15-KEÇİLİ-2 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 17:15 | 2017-02-18 17:45 | 0.49917 | 0 | 2979 | 0 | 0 | 0 | 1487.0175 | 0 | 0
246461 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:UCPINAR5 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 17:10 | 2017-02-18 19:05 | 1.9011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9011 | 0 | 0
246466 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:MORCALI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 17:26 | 2017-02-18 18:45 | 1.3125 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 139.125
246470 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESENLER2 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 17:22 | 2017-02-18 17:52 | 0.49333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49333 | 0 | 0
246471 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA TR 14 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 17:34 | 2017-02-18 18:31 | 0.94889 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20.8756 | 0 | 0
246474 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ORHANIYE5 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 17:39 | 2017-02-18 18:15 | 0.5975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5975
246475 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F10-IHLARA FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 17:30 | 2017-02-18 18:18 | 0.80361 | 0 | 0 | 11 | 263 | 0 | 0 | 8.8397 | 211.3497
246476 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:HIDIRLI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 17:29 | 2017-02-18 18:12 | 0.71194 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.6792
246479 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU10 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 17:53 | 2017-02-18 18:22 | 0.4825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4825 | 0 | 0
246480 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:ALANOZU4 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 17:43 | 2017-02-18 18:56 | 1.2197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2197 | 0 | 0
246484 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:DOGANBEY3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 18:01 | 2017-02-18 19:40 | 1.6386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6386 | 0 | 0
246485 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-24 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 17:59 | 2017-02-18 18:34 | 0.58694 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 151.4317 | 0 | 0
246488 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN LOJMAN TR TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 18:18 | 2017-02-18 18:57 | 0.65583 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.87 | 0 | 0
246494 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:D KOLU TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 18:32 | 2017-02-18 19:17 | 0.74472 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.1919 | 0 | 0
246495 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARAPINAR5 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 18:38 | 2017-02-18 19:22 | 0.73167 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4633
246496 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR18 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 18:30 | 2017-02-18 19:34 | 1.0581 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 28.5675
246497 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUCUKBESKAVAK1 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 18:33 | 2017-02-18 20:57 | 2.4119 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28.9433
246503 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GAZI ALEMSAH1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 18:55 | 2017-02-18 19:33 | 0.6325 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8975
246504 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:5D 6TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 18:56 | 2017-02-18 22:28 | 3.5272 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 440.9028 | 0 | 0
246507 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 19:03 | 2017-02-18 20:44 | 1.6953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6953 | 0 | 0
246508 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BABALIK2 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 19:06 | 2017-02-18 22:21 | 3.2433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2433 | 0 | 0
246515 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HAYIROGLU4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 19:21 | 2017-02-18 21:03 | 1.6989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6989 | 0 | 0
246518 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE10 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 19:09 | 2017-02-18 20:06 | 0.95139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95139
246521 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:KOZLUCA KÖK KOKCikis:KOZLUCA KÖK - KOÇAK ÇIKIŞI TR | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 19:38 | 2017-02-18 21:15 | 1.6111 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 64.4444
246525 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-KOZANLI ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 19:58 | 2017-02-18 21:41 | 1.7242 | 0 | 540 | 1 | 6 | 0 | 931.05 | 1.7242 | 10.345
246529 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 26 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 20:04 | 2017-02-18 21:16 | 1.2003 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6008 | 0 | 0
246538 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DEĞİRMENLİ TR 5 TRCikis: | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / YANGIN NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-02-18 21:45 | 2017-02-18 22:14 | 0.47222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47222 | 0 | 0
246540 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60814 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 21:36 | 2017-02-18 22:49 | 1.2103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2103
246542 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SARAY5 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 21:41 | 2017-02-18 22:54 | 1.2208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2208 | 0 | 0
246544 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KUZOREN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 21:55 | 2017-02-18 23:15 | 1.3369 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3369
246552 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:MUSTAFAPASA8 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 23:18 | 2017-02-19 02:42 | 3.3992 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 135.9667 | 0 | 0
246553 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR 35 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 23:25 | 2017-02-19 00:19 | 0.90111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90111 | 0 | 0
246554 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60601 TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 23:23 | 2017-02-18 23:50 | 0.4575 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.915
246557 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F6-HADİM 2 FİDERİ DM:HADİM DM DMCikis:HADİM DM-BOZKIR ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 23:58 | 2017-02-19 00:57 | 0.99056 | 0 | 32 | 0 | 17 | 0 | 31.6978 | 0 | 16.8394
246565 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F3-ERMENEK FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 00:54 | 2017-02-19 01:56 | 1.0256 | 38 | 14427 | 95 | 8547 | 38.9711 | 14795.69 | 97.4278 | 8765.4233
246566 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNAHERSEK60 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 00:58 | 2017-02-19 04:55 | 3.9528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9528
246567 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F1-KILIÇÖZÜ SANAYİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-02-19 01:30 | 2017-02-19 02:10 | 0.66306 | 0 | 249 | 32 | 12413 | 0 | 165.1008 | 21.2178 | 8230.5086
246568 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-KAMAN MERKEZ1 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:KAMAN TR-46 KOKCikis:KAMAN TR-46-KAMAN TR66 ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 02:01 | 2017-02-19 02:31 | 0.50722 | 2 | 152 | 0 | 0 | 1.0144 | 77.0978 | 0 | 0
246570 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F3-HÜYÜK FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:CUKURKENT KOK KOKCikis:CUKURKENT KOK-KIRELİ KÖK-1 ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 03:50 | 2017-02-19 10:02 | 6.1961 | 5 | 1042 | 1 | 2 | 30.9806 | 6456.3478 | 6.1961 | 12.3922
246573 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:SEHİR FİDERİ 14-15 DM:AKSARAY DM2 DMCikis:AKSARAY DM2-2A/2 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:5A 4TR KOKCikis:5A 4TR-5A5 ÇIKIŞ TR:5A 7TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 04:50 | 2017-02-19 08:42 | 3.8644 | 2 | 531 | 0 | 0 | 7.7289 | 2052.02 | 0 | 0
246575 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis: DM:AKSARAY DM3 DMCikis:AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 04:49 | 2017-02-19 05:15 | 0.43278 | 23 | 1865 | 96 | 3323 | 9.9539 | 807.1306 | 41.5467 | 1438.1206
246578 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis: DM:AKSARAY DM3 DMCikis:AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 05:49 | 2017-02-19 06:09 | 0.33389 | 23 | 1865 | 96 | 3323 | 7.6794 | 622.7028 | 32.0533 | 1109.5128
246579 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F3-YENİ OTOGAR FİDERİ DM:KIRSEHIR DM1 DMCikis:KIRSEHIR DM1 - TR1-2 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 07:21 | 2017-02-19 11:05 | 3.7286 | 0 | 0 | 0 | 1525 | 0 | 0 | 0 | 5686.1319
246580 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F3-YENİ OTOGAR FİDERİ DM:KIRSEHIR DM1 DMCikis:KIRSEHIR DM1 - TR1-31 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 07:30 | 2017-02-19 08:26 | 0.93472 | 0 | 0 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 402.8653
246587 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F5-BALIKLIOVA FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 07:17 | 2017-02-19 08:09 | 0.86278 | 4 | 1742 | 7 | 595 | 3.4511 | 1502.9589 | 6.0394 | 513.3528
246588 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HARA KUYU2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 07:49 | 2017-02-19 08:22 | 0.55389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55389 | 0 | 0
246589 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:YAYLACIK1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 07:57 | 2017-02-19 10:51 | 2.8989 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8989
246592 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis: DM:AKSARAY DM1 DMCikis:AKSARAY DM1-DM6 ÇIKIŞI-1 IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 08:03 | 2017-02-19 08:44 | 0.68194 | 19 | 32848 | 21 | 1030 | 12.9569 | 22400.5111 | 14.3208 | 702.4028
246594 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİ DM:KADINHANI DM DMCikis:KADINHANI DM-FİDER1 ILGIN ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:OSMANCIK KOK KOKCikis:OSMANCIK KOK-OSMANCIK1 TR ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 08:16 | 2017-02-19 08:57 | 0.6925 | 0 | 835 | 2 | 53 | 0 | 578.2375 | 1.385 | 36.7025
246595 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM3 DMCikis:AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR: | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 08:04 | 2017-02-19 08:42 | 0.63333 | 23 | 1865 | 96 | 3323 | 14.5667 | 1181.1667 | 60.8 | 2104.5667
246599 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis: DM:AKSARAY DM3 DMCikis:AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 08:55 | 2017-02-19 09:48 | 0.87583 | 23 | 1865 | 96 | 3323 | 20.1442 | 1633.4292 | 84.08 | 2910.3942
246601 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F9-BOR 6 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:BOR TR23 KOKCikis:BOR TR-23 - BOR TR-24/25 ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 08:59 | 2017-02-19 16:34 | 7.5803 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 826.2503
246602 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F9-BOR 6 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 09:01 | 2017-02-19 15:41 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 2067.7
246603 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SANAYI CAMI TR 1.30 TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 09:01 | 2017-02-19 13:07 | 4.1047 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.6283 | 0 | 0
246604 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM3 DMCikis:AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR: | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 08:59 | 2017-02-19 09:14 | 0.23722 | 19 | 32848 | 21 | 1030 | 4.5072 | 7792.2756 | 4.9817 | 244.3389
246605 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 09:02 | 2017-02-19 14:35 | 5.5464 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 1236.8447
246606 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:AKSARAY TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR: | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-02-19 08:43 | 2017-02-19 16:18 | 7.5964 | 16 | 4338 | 91 | 2270 | 121.5422 | 32953.135 | 691.2714 | 17243.8028
246607 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F2-DEREÇİNE FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:DEGIRMENKOY KOK KOKCikis:DEGIRMENKOY KOK-ULUPINAR ÇIKIŞI TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 09:04 | 2017-02-19 14:44 | 5.6625 | 0 | 0 | 39 | 564 | 0 | 0 | 220.8375 | 3193.65
246609 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F4-ORTAKARAÖREN FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 09:03 | 2017-02-19 10:35 | 1.5258 | 0 | 0 | 1 | 493 | 0 | 0 | 1.5258 | 752.2358
246611 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM TMCikis:F11-KOZAKLI 2 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-02-19 09:06 | 2017-02-19 15:34 | 6.4692 | 13 | 5651 | 94 | 2807 | 84.0992 | 36557.2608 | 608.1017 | 18158.9508
246612 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F12-YENİ KİREÇ SANAYİ FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:159 NOLU KIREC KOK KOKCikis:159 NOLU KIREC KOK-ÇALIŞ - TOPAKLI ENH. ÇIKIŞ TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-02-19 09:06 | 2017-02-19 15:31 | 6.4097 | 36 | 4741 | 103 | 1440 | 230.75 | 30388.4931 | 660.2014 | 9230
246613 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY26 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 09:03 | 2017-02-19 09:24 | 0.34472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34472
246619 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis: DM:DM-1 ( DIKILITAS DM ) DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR: | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 09:04 | 2017-02-19 09:59 | 0.91889 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 383.1767 | 0 | 0
246622 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F18-E-90 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 09:23 | 2017-02-19 19:13 | 9.8347 | 0 | 0 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 4386.2861
246623 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:LADİK TM TMCikis: DM:DM-78 ( KARAOMERLER DM ) DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 09:25 | 2017-02-19 18:11 | 8.7742 | 0 | 56 | 0 | 4 | 0 | 491.3533 | 0 | 35.0967
246624 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM3 DMCikis:C BÖLGESİ ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR:3D2 | OG - SİGORTA ARIZASI / TRAFO YANMASI - YAĞ KAÇIRMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 09:10 | 2017-02-19 13:14 | 4.0589 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 170.4733 | 0 | 0
246626 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F5-HASANOBA FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 09:37 | 2017-02-19 10:37 | 0.99944 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 37.9789
246627 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:UCARI MH TR18 (250 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS / TRAFO AG ÇIKIŞI - TESİS BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 09:24 | 2017-02-19 10:51 | 1.4556 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 186.3111 | 0 | 0
246628 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F14-OSB 1 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 09:40 | 2017-02-19 10:32 | 0.87361 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 49.7958
246630 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:F11-BOZKIR 2 FİDERİ TMCikis:BOZKIR DM DM:BOZKIR DM-HADİM ÇIKIŞI DMCikis: IM: IMCikis:YALNIZCA KÖK KOK:YALNIZCA KÖK-HİSARLIK ÇIKIŞI KOKCikis:ISIKLAR1 TR TR: | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 09:39 | 2017-02-19 18:04 | 8.4092 | 1 | 3642 | 0 | 1 | 8.4092 | 30626.185 | 0 | 8.4092
246633 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:ALAHACILI TRCikis:A Kolu | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 09:51 | 2017-02-19 10:26 | 0.58361 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1672
246636 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ASEVI YANI TR 3.37 TRCikis:E KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 09:59 | 2017-02-19 13:13 | 3.2444 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 425.0222 | 0 | 0
246637 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F8-ÜRGÜP KAPASTÖR DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:MUSTAFAPASA1 TR KOKCikis:MUSTAFAPASA1 TR-ÜRGÜP SKM FD1 GİRİŞ TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 10:01 | 2017-02-19 14:46 | 4.7528 | 1 | 749 | 141 | 1668 | 4.7528 | 3559.8306 | 670.1417 | 7927.6333
246639 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLER DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-02-19 10:01 | 2017-02-19 15:33 | 5.5256 | 24 | 378 | 142 | 1043 | 132.6133 | 2088.66 | 784.6289 | 5763.1544
246644 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F5-MERKEZ FİDERİ DM:ILGIN DM 44 DMCikis:ILGIN DM 44-BEHLÜLBEY MH TR 33 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:FAHRETTİN ALTAY TR 27 KOKCikis:FAHRETTİN ALTAY TR 27 -İSTASYON MH TR 8 ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 10:09 | 2017-02-19 14:35 | 4.4342 | 0 | 215 | 1 | 2 | 0 | 953.3458 | 4.4342 | 8.8683
246646 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F10-URGAN-2 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 10:09 | 2017-02-19 13:23 | 3.2442 | 0 | 0 | 41 | 7807 | 0 | 0 | 133.0108 | 25327.2092
246647 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30202 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 10:13 | 2017-02-19 12:13 | 2.0019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0019
246649 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F10-BELEDİYE2 FİDERİ DM:ISTASYON DM TR AA2 DMCikis: IM: IMCikis: KOK:AKŞEHIR T TIPI CEZA INFAZ KURUMU KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 10:18 | 2017-02-19 12:19 | 2.0122 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.0122 | 4.0244
246650 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F16-FUAR FİDERİ DM:AYKENT DM DMCikis:AYKENT DM-SARAYLI MADENİ EŞYA ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 10:18 | 2017-02-19 15:44 | 5.4328 | 5 | 195 | 0 | 0 | 27.1639 | 1059.3917 | 0 | 0
246656 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F9-SULTANHANI 1 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:ARATOL KOK-1 KOKCikis:ARATOL KOK-1-TOLLAR ÇIKIŞI TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 10:20 | 2017-02-19 18:21 | 8.0158 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 553.0925
246657 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KARAMAHMUTLU TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 10:18 | 2017-02-19 10:58 | 0.66056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66056
246663 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F18-FEVZİ ÇAKMAK FİDERİ DM:DEMIRCI DM DMCikis:DEMIRCI DM-MUAYENE İSTASYONU ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 10:29 | 2017-02-19 14:14 | 3.7531 | 6 | 61 | 0 | 0 | 22.5183 | 228.9364 | 0 | 0
246664 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SARICA1 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 10:31 | 2017-02-19 16:48 | 6.2892 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 194.9642
246665 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUSAN13 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 10:24 | 2017-02-19 12:34 | 2.1753 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 28.2786 | 0 | 0
246667 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:TOL KOK KOKCikis:TOL KOK-TOL KÖY ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 10:34 | 2017-02-19 17:45 | 7.1769 | 0 | 0 | 1 | 163 | 0 | 0 | 7.1769 | 1169.8419
246669 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-ALTINEKİN KÖK 1 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:OFİS KÖK TR 5 KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 10:19 | 2017-02-19 16:22 | 6.0422 | 0 | 1 | 82 | 366 | 0 | 6.0422 | 495.4622 | 2211.4533
246670 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-3 PAZAR YERİ TRCikis: | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 10:39 | 2017-02-19 11:04 | 0.41111 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 35.7667
246673 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ DM:BIRIMLER DM DMCikis:BİRİMLER DM-SÜLÜKLÜ GURUBU IM: IMCikis: KOK:BESISIKLI KOK KOKCikis:SÜLÜKLÜ ÇIKIŞI TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 10:40 | 2017-02-19 15:28 | 4.8086 | 0 | 0 | 17 | 992 | 0 | 0 | 81.7464 | 4770.1422
246674 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SAGLIK4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 10:36 | 2017-02-19 18:21 | 7.7544 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.0178 | 0 | 0
246675 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F10-URGAN-2 FİDERİ DM:KARAMAN DM4 DMCikis:KARAMAN DM4 - TR-40101 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 10:45 | 2017-02-19 15:30 | 4.7578 | 0 | 0 | 4 | 319 | 0 | 0 | 19.0311 | 1517.7311
246678 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F10-BOZKIR 1 FİDERİ DM:BOZKIR DM DMCikis:BOZKIR DM-BOZKIR MERKEZ (MEZBAHA2 TR KÖK) ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 10:47 | 2017-02-19 13:08 | 2.3625 | 0 | 26 | 1 | 5 | 0 | 61.425 | 2.3625 | 11.8125
246681 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:PINARCIK TR-3 TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 10:54 | 2017-02-19 11:36 | 0.70111 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 29.4467
246684 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-39 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-19 10:57 | 2017-02-19 11:27 | 0.4975 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.995 | 0 | 0
246685 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SAVAS YAS2 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 11:01 | 2017-02-19 18:23 | 7.3544 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 353.0133
246686 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİ DM:KADINHANI DM DMCikis:KADINHANI DM-FİDER1 ILGIN ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:HACIPIRLI KOK KOKCikis:HACIPIRLI KOK-HACIPİRLİ ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 11:03 | 2017-02-19 14:35 | 3.535 | 0 | 0 | 19 | 72 | 0 | 0 | 67.165 | 254.52
246689 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ÜNLÜKAYA. SUL. TR1 TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 11:04 | 2017-02-19 14:49 | 3.7522 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7522
246692 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKIN1 TR TRCikis: | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 11:16 | 2017-02-19 15:32 | 4.2678 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 439.5811
246697 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KAMPUS TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 11:08 | 2017-02-19 13:10 | 2.0447 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28.6261 | 0 | 0
246700 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SAKARYA3 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 11:21 | 2017-02-19 12:41 | 1.3422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3422 | 0 | 0
246702 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ORHANGAZI2 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 11:22 | 2017-02-19 14:02 | 2.6644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6644 | 0 | 0
246703 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 11:22 | 2017-02-19 15:23 | 4.0147 | 0 | 0 | 58 | 1 | 0 | 0 | 232.8539 | 4.0147
246704 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BURUNOBA TR 1 TRCikis:C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 11:19 | 2017-02-19 12:40 | 1.3522 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3522
246705 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-10 SAYGI TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 11:30 | 2017-02-19 12:03 | 0.53917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53917
246706 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:CAKIRBAG ESENTEPE1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 11:33 | 2017-02-19 13:14 | 1.6906 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 91.29
246707 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-28 BAHCELIEVLER TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 11:32 | 2017-02-19 12:13 | 0.6775 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.355
246709 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY SANAYI DM5 DMCikis:AKSARAY SANAYI DM5-5D/8 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:5D 1TR KOKCikis:5D 1TR-5D2 ÇIKIŞ TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 11:35 | 2017-02-19 16:15 | 4.665 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 620.445 | 0 | 0
246711 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F9-SULTANHANI 1 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:YENIKENT KOK KOKCikis:YENIKENT KOK-KARATOPRAK ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 11:42 | 2017-02-19 14:32 | 2.8278 | 0 | 845 | 2 | 8 | 0 | 2389.4722 | 5.6556 | 22.6222
246712 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI4 TR TRCikis:E KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 09:55 | 2017-02-19 12:56 | 3.0194 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 123.7972 | 0 | 0
246715 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULUTAS2 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 12:44 | 2017-02-19 17:23 | 4.6556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6556 | 0 | 0
246716 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F6-LALE SANAYİ A27 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 11:46 | 2017-02-19 12:50 | 1.0692 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 140.0608
246719 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-4 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 11:49 | 2017-02-19 12:53 | 1.0664 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1328
246720 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:KONARI1 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 12:00 | 2017-02-19 16:43 | 4.7119 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 720.9275
246721 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARABAG3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 11:58 | 2017-02-19 14:09 | 2.1861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1861
246722 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 11:56 | 2017-02-19 13:09 | 1.2156 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 18.2333 | 18.2333
246724 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR5 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 12:02 | 2017-02-19 13:17 | 1.2517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2517 | 0 | 0
246726 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F10-TATLICAK FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 12:06 | 2017-02-19 13:29 | 1.3772 | 99 | 944 | 4 | 31 | 136.345 | 1300.0978 | 5.5089 | 42.6939
246729 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KORTULU TR1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 12:12 | 2017-02-19 14:01 | 1.8189 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8189
246730 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DEĞİRMENLİ TR 2 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 12:13 | 2017-02-19 13:36 | 1.3856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3856 | 0 | 0
246739 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BEDIR3 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 12:38 | 2017-02-19 15:49 | 3.1794 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 495.9933 | 0 | 0
246741 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI5 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 12:32 | 2017-02-19 14:08 | 1.5867 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 280.84 | 0 | 0
246749 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HANAYBASI5 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 13:08 | 2017-02-19 15:05 | 1.9419 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 242.7431 | 0 | 0
246750 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHÜYÜK6 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 13:05 | 2017-02-19 14:02 | 0.95667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95667
246756 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-GÜVERCİNLİK ENH ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:AZABAĞLI GEZKUYU KÖK KOKCikis:AZABAGLI KÖK - GEZKUYU TR1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 13:28 | 2017-02-19 15:17 | 1.8122 | 0 | 0 | 26 | 21 | 0 | 0 | 47.1178 | 38.0567
246758 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KARAMAHMUTLU TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 13:31 | 2017-02-19 14:34 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.04
246761 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:YAZILI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 13:46 | 2017-02-19 17:07 | 3.3564 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 167.8194
246762 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:TAŞKENT3 TR3 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 13:45 | 2017-02-19 15:33 | 1.8025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8025 | 0 | 0
246763 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:AKCAPINAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 13:43 | 2017-02-19 15:00 | 1.2772 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2772
246766 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60501 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 13:50 | 2017-02-19 14:36 | 0.77389 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5478
246768 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TOPCU TR 1.15 TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 14:02 | 2017-02-19 16:46 | 2.7317 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.9267 | 0 | 0
246772 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR 35 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 14:03 | 2017-02-19 15:04 | 1.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0
246773 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUTUKUSAGI9 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 14:03 | 2017-02-19 15:22 | 1.3208 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.6042 | 0 | 0
246774 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KATRANLI1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 14:04 | 2017-02-19 15:41 | 1.6158 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6158
246776 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ DM:BIRIMLER DM DMCikis:BİRİMLER DM-SÜLÜKLÜ GURUBU IM: IMCikis: KOK:BESISIKLI KOK KOKCikis:SÜLÜKLÜ ÇIKIŞI TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 14:10 | 2017-02-19 19:13 | 5.0564 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5.0564 | 35.3947
246780 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F1-KARAPINAR FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:OYMALI KÖK KOKCikis:OYMALI KÖK-OYMALI ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-19 14:18 | 2017-02-19 15:52 | 1.5631 | 0 | 0 | 22 | 14 | 0 | 0 | 34.3872 | 21.8828
246782 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 14:24 | 2017-02-19 15:11 | 0.78111 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1244 | 0
246784 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN42 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 14:23 | 2017-02-19 15:09 | 0.76056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76056 | 0 | 0
246791 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:AGACCATI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 14:31 | 2017-02-19 15:12 | 0.68028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68028
246795 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESKI BUGDAY PAZARI TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 14:39 | 2017-02-19 18:19 | 3.6636 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 329.725 | 0 | 0
246803 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:ALAHACILI TRCikis:B Kolu | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 15:03 | 2017-02-19 16:00 | 0.9475 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.4225
246805 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30200 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 14:54 | 2017-02-19 17:05 | 2.1764 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1764
246812 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F9-EREĞLİ1 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:OYMALI KÖK KOKCikis:OYMALI KÖK-OYMALI ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 15:16 | 2017-02-19 19:08 | 3.8728 | 0 | 0 | 93 | 441 | 0 | 0 | 360.1683 | 1707.895
246813 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARAKULLUK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 15:21 | 2017-02-19 18:24 | 3.0439 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0439
246817 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:MODÜLER TR KOKCikis:MODÜLER TR-TR 8 ÇIKIŞ TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 15:25 | 2017-02-19 15:51 | 0.4275 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 103.0275 | 0 | 0
246818 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F2-DİNEK FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 15:25 | 2017-02-19 16:06 | 0.69306 | 2 | 337 | 0 | 0 | 1.3861 | 233.5597 | 0 | 0
246819 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:KABAKLI TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 15:25 | 2017-02-19 17:52 | 2.4561 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 98.2444 | 0 | 0
246820 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YENICE TOKI1 TR TRCikis:F4 KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 15:32 | 2017-02-19 17:52 | 2.3258 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 104.6625
246823 | 1 | KONYA | KULU | TR:YUNAK TR-1 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 15:33 | 2017-02-19 17:09 | 1.5961 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.9611
246824 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:REIS1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 15:27 | 2017-02-19 16:59 | 1.5283 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.755
246825 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 15:31 | 2017-02-19 17:56 | 2.4069 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4069
246827 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:A KOLU TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 15:38 | 2017-02-19 17:24 | 1.7722 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.7222 | 0 | 0
246833 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALIBEYHUYUGU TM TMCikis:F8-GÖKHÜYÜK FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:GOKHUYUK1 TR ( CUMRA ) KOKCikis:GOKHUYUK1 TR ( CUMRA )-BELEDİYE İÇME SUYU TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 15:48 | 2017-02-19 16:40 | 0.87333 | 0 | 0 | 26 | 204 | 0 | 0 | 22.7067 | 178.16
246837 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:DOGANBEY8 TR TRCikis:C-D-E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-19 14:45 | 2017-02-19 17:15 | 2.5114 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0228 | 0 | 0
246840 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA14 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 15:57 | 2017-02-19 16:46 | 0.81639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81639 | 0 | 0
246842 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KARAKURT TR1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 16:01 | 2017-02-19 18:09 | 2.1389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1389
246843 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:BOZTEPE TR2 TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 16:02 | 2017-02-19 16:57 | 0.92028 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7608 | 0 | 0
246845 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 16:02 | 2017-02-19 17:09 | 1.1119 | 0 | 421 | 0 | 10 | 0 | 468.1286 | 0 | 11.1194
246847 | 1 | KONYA | HADİM | TR:ARMAGANLAR1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 16:15 | 2017-02-19 16:20 | 0.079444 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.23833 | 0 | 0
246852 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A10 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 16:17 | 2017-02-19 16:48 | 0.51028 | 0 | 593 | 0 | 0 | 0 | 302.5947 | 0 | 0
246854 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:NIGDE-2 TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 16:24 | 2017-02-19 17:23 | 0.98167 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 307.2617
246855 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2D 4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 16:29 | 2017-02-19 17:28 | 0.98778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98778 | 0 | 0
246856 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:CEZA EVI TR11 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 16:33 | 2017-02-19 17:27 | 0.90556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90556 | 0 | 0
246859 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY SANAYI DM5 DMCikis:AKSARAY SANAYI DM5-5D/8 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 16:39 | 2017-02-19 17:49 | 1.1597 | 0 | 1352 | 0 | 0 | 0 | 1567.9444 | 0 | 0
246860 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTEPE2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 16:40 | 2017-02-19 17:27 | 0.77778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77778 | 0 | 0
246863 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA50 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 17:01 | 2017-02-19 18:17 | 1.2683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2683 | 0 | 0
246864 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YEGIN TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 17:08 | 2017-02-19 17:48 | 0.67361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67361 | 0 | 0
246867 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:GOYAK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 16:38 | 2017-02-19 17:20 | 0.70694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70694 | 0 | 0
246869 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis: DM:BEYSEHIR YENI DM DMCikis: IM: IMCikis: KOK:BEYSEHIR TR 36 KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 17:16 | 2017-02-19 17:52 | 0.60278 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.60278 | 7.8361 | 0 | 0
246871 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:HALAC TR2 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 17:18 | 2017-02-19 18:11 | 0.87667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87667
246879 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HACIALAK YAYLA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 17:26 | 2017-02-19 20:49 | 3.3806 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.5222
246883 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİ DM:KADINHANI DM DMCikis:KADINHANI DM-FİDER1 ILGIN ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:SOGUTOZU KOK KOKCikis:SOGUTOZU KOK-YAĞLICA ÇIKIŞI TR | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 17:37 | 2017-02-19 18:55 | 1.2919 | 0 | 0 | 4 | 715 | 0 | 0 | 5.1678 | 923.7403
246888 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:HUGLU2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 17:44 | 2017-02-19 19:25 | 1.6733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6733 | 0 | 0
246892 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 2TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 17:52 | 2017-02-19 20:46 | 2.9075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9075 | 0 | 0
246897 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:IHLARA7 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 18:07 | 2017-02-19 19:38 | 1.5103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5103 | 0 | 0
246899 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:FATIH MH TR36 (160 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 18:01 | 2017-02-19 18:28 | 0.44306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44306 | 0 | 0
246906 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GEVREKLI3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 18:20 | 2017-02-19 18:58 | 0.63361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63361 | 0 | 0
246913 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SAKARYA3 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 18:33 | 2017-02-19 19:17 | 0.73278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73278 | 0 | 0
246917 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-34A TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 18:39 | 2017-02-19 19:31 | 0.87278 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.5828 | 0 | 0
246918 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:BAHCELI1 TR TRCikis:B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 18:49 | 2017-02-19 19:18 | 0.48833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 31.2533
246926 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:BEYLERCE KOK-1 KOKCikis:BEYLERCE KOK-1-SANAYİ RMU ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / GERİLİM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 18:43 | 2017-02-19 19:39 | 0.93194 | 3 | 1144 | 51 | 74 | 2.7958 | 1066.1444 | 47.5292 | 68.9639
246927 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CIFTE MERDIVEN1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 19:22 | 2017-02-19 20:57 | 1.585 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.585 | 0 | 0
246930 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY19 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 19:26 | 2017-02-19 20:00 | 0.57667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57667
246933 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HARMANPINAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 19:48 | 2017-02-19 21:55 | 2.1217 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 182.4633 | 0 | 0
246934 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-122 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 19:54 | 2017-02-19 20:25 | 0.51778 | 0 | 0 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 292.5444
246937 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:344 MODÜLER TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 20:05 | 2017-02-19 20:44 | 0.65139 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9542 | 0 | 0
246939 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:CAGLAYAN2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 20:19 | 2017-02-19 22:41 | 2.3544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3544 | 0 | 0
246942 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU18 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 20:28 | 2017-02-19 21:34 | 1.1003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1003 | 0 | 0
246946 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:HAPISHANE YANI11 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 20:58 | 2017-02-19 22:07 | 1.1531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1531 | 0 | 0
246948 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60601 TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 20:19 | 2017-02-19 22:15 | 1.9367 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9367
246950 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ATAKENT DSI4 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 21:14 | 2017-02-19 22:01 | 0.78972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78972 | 0 | 0
246952 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:CAVUS TR 2 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 21:55 | 2017-02-19 22:55 | 0.99444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99444
246958 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:62 NOLU BARAK KOK KOKCikis:62 NOLU BARAK KOK - KIZILAĞIL/KÖŞEKTAŞ ÇIKIŞI TR: | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 22:23 | 2017-02-19 23:57 | 1.5739 | 0 | 0 | 25 | 1069 | 0 | 0 | 39.3472 | 1682.4872
246963 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:CESMELISEBIL3 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 22:56 | 2017-02-20 00:52 | 1.9439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9439 | 0 | 0
246964 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-53 TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 23:04 | 2017-02-20 00:47 | 1.7244 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 93.12
246966 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60604 TRCikis:C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 22:47 | 2017-02-20 00:04 | 1.2775 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8325
246968 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ORTAKARAOREN10 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 00:18 | 2017-02-20 01:24 | 1.1097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1097 | 0 | 0
246970 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-KAMAN MERKEZ1 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:KAMAN TR-46 KOKCikis:KAMAN TR-46-KAMAN TR66 ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 02:00 | 2017-02-20 02:29 | 0.48583 | 2 | 136 | 0 | 0 | 0.97167 | 66.0733 | 0 | 0
246971 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F2-DİNEK FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:KOZANLI8 TR KOKCikis:KOZANLI8 TR-YEŞİLYURT ENH ÇIKIŞI TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 02:31 | 2017-02-20 08:55 | 6.4081 | 0 | 0 | 1 | 139 | 0 | 0 | 6.4081 | 890.7197
246972 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI5 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 02:51 | 2017-02-20 03:55 | 1.0739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0739 | 0 | 0
246973 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:BESCI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 05:54 | 2017-02-20 10:05 | 4.1786 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 75.215
246974 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1317 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 06:25 | 2017-02-20 07:08 | 0.71139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71139 | 0 | 0
246975 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÖLCÜK TR 8 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-20 06:03 | 2017-02-20 09:34 | 3.5164 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 397.3519 | 0 | 0
246976 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS37 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 06:15 | 2017-02-20 06:47 | 0.53417 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6025 | 0 | 0
246977 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis: DM:ERLER DM DMCikis:DM30-ERLER KÖY ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 06:06 | 2017-02-20 07:25 | 1.3208 | 6 | 282 | 28 | 8 | 7.925 | 372.475 | 36.9833 | 10.5667
246982 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 08:08 | 2017-02-20 08:24 | 0.26667 | 2 | 848 | 197 | 985 | 0.53333 | 226.1333 | 52.5333 | 262.6667
246984 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 25 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 08:13 | 2017-02-20 08:51 | 0.62833 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 46.4967 | 0 | 0
246985 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELCUK SANAYI1 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 08:11 | 2017-02-20 14:09 | 5.9597 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 387.3819 | 0 | 0
246986 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F12-ÇENGİLTİ 2 FİDERİ DM:CENGILTI DM DMCikis:CENGILTI DM-DSİ POMPA ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-02-20 08:18 | 2017-02-20 14:08 | 5.8258 | 62 | 429 | 33 | 153 | 361.2017 | 2499.2825 | 192.2525 | 891.3525
246996 | 1 | KONYA | MERAM | TR:PIREBI4 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 07:58 | 2017-02-20 09:10 | 1.2075 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.415
247003 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM:GOKSU HES TMCikis:F3-BALCILAR 2 FİDERİ DM:BALCILAR DM DMCikis:BALCILAR DM-TAŞKENT KÖK 1 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:TAŞKENT KÖK1 KOKCikis:TAŞKENT KÖK1-TAŞKENT ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 08:38 | 2017-02-20 13:48 | 5.1617 | 2 | 29 | 0 | 2 | 10.3233 | 149.6883 | 0 | 10.3233
247011 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-68 BELEDIYE EVLERI YANI TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 08:55 | 2017-02-20 12:56 | 4.01 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 549.37
247012 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:HASTANE8 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 08:56 | 2017-02-20 09:20 | 0.39611 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9.9028 | 0 | 0
247013 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 08:59 | 2017-02-20 17:41 | 8.7019 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 2697.6028
247014 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:LADİK TM TMCikis:F7-DSI-2 FİDERİ DM:DM-78 ( KARAOMERLER DM ) DMCikis:DM78-KARAÖMERLER KÖYÜ ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 09:01 | 2017-02-20 17:49 | 8.8072 | 0 | 56 | 0 | 4 | 0 | 493.2044 | 0 | 35.2289
247016 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:NINENIN BAHCESI TR 1.1 TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 09:04 | 2017-02-20 13:30 | 4.4256 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 265.5333 | 0 | 0
247019 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA24 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 09:07 | 2017-02-20 15:16 | 6.1586 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 911.4744 | 0 | 0
247021 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR: | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 08:59 | 2017-02-20 09:57 | 0.96306 | 1 | 11145 | 0 | 0 | 0.96306 | 10733.2542 | 0 | 0
247022 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:LADIK ICME SUYU TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 09:08 | 2017-02-20 10:46 | 1.6433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6433 | 0 | 0
247024 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI14 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 09:13 | 2017-02-20 15:03 | 5.8431 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 274.6236 | 0 | 0
247028 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:IKIZCE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 17:32 | 2017-02-18 19:42 | 2.1603 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1603
247031 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ASEVI YANI TR 3.37 TRCikis:E KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS / TRAFO AG ÇIKIŞI - BAKIM BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 09:20 | 2017-02-20 10:49 | 1.4825 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.3775 | 0 | 0
247034 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:KAYAONU DM DMCikis:KAYAONU DM-AYRANCI FİDER-1 IM: IMCikis: KOK:SUDURAGI KOK5 KOKCikis:SUDURAGI KOK5-SUDURAGI HATSONU KÖK-3 ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 09:24 | 2017-02-20 10:21 | 0.94694 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 57.7636 | 0 | 0
247036 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F11-ÇAYHAN FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:KAMER KÖK KOKCikis:KAMER KÖK-ÇAYHAN ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 09:23 | 2017-02-20 10:25 | 1.0283 | 0 | 1707 | 83 | 892 | 0 | 1755.365 | 85.3517 | 917.2733
247038 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F7-CİHANBEYLİ 2 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:CIHANBEYLI TR 12 KOKCikis:CIHANBEYLI TR 12-CİHANBEYLİ TR 15 ÇIKIŞI TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 09:31 | 2017-02-20 09:49 | 0.3075 | 0 | 526 | 0 | 0 | 0 | 161.745 | 0 | 0
247040 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SARICA1 TR TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 09:37 | 2017-02-20 17:15 | 7.6475 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 114.7125
247042 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 14TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO / BOX HASARI / SİGORTALI YÜK AYIRICI ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 09:38 | 2017-02-20 10:46 | 1.1478 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 30.99 | 0 | 0
247043 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA14 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 13:04 | 2017-02-18 16:04 | 3.0019 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.0097 | 0 | 0
247044 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:CAVUS TR 2 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 09:38 | 2017-02-20 18:39 | 9.0089 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 396.3911 | 0 | 0
247047 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TATLICAK2 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 09:44 | 2017-02-20 10:23 | 0.64389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64389 | 0 | 0
247048 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 25 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 09:44 | 2017-02-20 10:42 | 0.95639 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.6947 | 0 | 0
247052 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA 1 TM TMCikis:F14-DUTLU FİDERİ DM:HATIP DM28 DMCikis:HATIP DM28 - GÖDENE DM ÇIKIŞI (DM -29) IM:DEDEKORKUT IM IMCikis: KOK: KOKCikis: TR: | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 09:52 | 2017-02-20 12:46 | 2.8922 | 0 | 715 | 0 | 412 | 0 | 2067.9389 | 0 | 1191.5956
247055 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ASAGICIGIL TR3 (160 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 09:48 | 2017-02-20 11:40 | 1.8658 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.3292
247062 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F7-BALCI FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:CIMELI KOK KOKCikis:CIMELI KOK-ÇİMELİ-SARAYHAN-BAYMIŞ ÇIKIŞI TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 09:54 | 2017-02-20 15:39 | 5.7561 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 483.5133
247063 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis: DM:DM-3 ( BOSNAHERSEK DM ) DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 09:51 | 2017-02-20 16:35 | 6.7344 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 464.6767 | 0 | 0
247066 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SELVER1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 09:58 | 2017-02-20 10:20 | 0.37028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37028
247067 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F10-BADAK FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:SESLIKAYA KÖK KOKCikis:SESLIKAYA KÖK - BEREKE KÖK ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 10:00 | 2017-02-20 15:08 | 5.1336 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 1760.8286
247068 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ DM:BIRIMLER DM DMCikis:BİRİMLER DM-SÜLÜKLÜ GURUBU IM: IMCikis: KOK:BESISIKLI KOK KOKCikis:SÜLÜKLÜ ÇIKIŞI TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 10:00 | 2017-02-20 17:21 | 7.3406 | 0 | 0 | 17 | 992 | 0 | 0 | 124.7894 | 7281.8311
247069 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:AKPINAR7 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 10:02 | 2017-02-20 12:48 | 2.7717 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 252.2217 | 0 | 0
247070 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:UCARI MH TR18 (250 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 10:02 | 2017-02-20 15:47 | 5.7528 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 736.3556 | 0 | 0
247071 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TATLARIN9 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 09:58 | 2017-02-20 10:55 | 0.95806 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8742 | 0 | 0
247072 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3D 3/BTR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 10:00 | 2017-02-20 12:46 | 2.7603 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 198.74 | 0 | 0
247076 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:HACIFAKILI KOK KOKCikis:KÖYLER ÇIKIŞI TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 10:14 | 2017-02-20 11:07 | 0.89139 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6742 | 0
247079 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA14 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 10:17 | 2017-02-20 16:05 | 5.7986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7986 | 0 | 0
247081 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:SUDURAGI9 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 10:22 | 2017-02-20 13:55 | 3.5517 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 241.5133 | 0 | 0
247083 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NAFIS KAHRAMAN TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 10:21 | 2017-02-20 11:14 | 0.87944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87944
247085 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:HACIOFLAZLAR1 TR TRCikis:B-C-D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 10:23 | 2017-02-20 12:14 | 1.8453 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 219.5881
247087 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17 YENİKENT FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:OSMANKUYUSU KÖK2 KOKCikis:GİRİŞ TR: | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 10:28 | 2017-02-20 16:42 | 6.2339 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 461.3078 | 0
247089 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MIMAR SINAN5 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-20 10:31 | 2017-02-20 11:19 | 0.79833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79833 | 0 | 0
247090 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 36TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 10:36 | 2017-02-20 11:26 | 0.84139 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 395.4528 | 0 | 0
247093 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILER3 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 10:38 | 2017-02-20 13:20 | 2.6936 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 212.7953 | 0 | 0
247094 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 10:34 | 2017-02-20 10:58 | 0.40056 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.80111
247098 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-OGUZELİ ENH TAŞPINAR KÖK ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 10:43 | 2017-02-20 15:49 | 5.1089 | 1 | 314 | 104 | 57 | 5.1089 | 1604.1911 | 531.3244 | 291.2067
247106 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F2-ŞEHİR-1 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 10:43 | 2017-02-20 11:45 | 1.0267 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 216.6267 | 0 | 0
247110 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SAĞLIK 1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 10:40 | 2017-02-20 13:35 | 2.9197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9197 | 0 | 0
247117 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F10-YUNAK FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:DORTYOL1 TR KOKCikis:DAHİLİ Trafo TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 11:01 | 2017-02-20 11:52 | 0.84278 | 0 | 0 | 8 | 208 | 0 | 0 | 6.7422 | 175.2978
247122 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM3 DMCikis:AKSARAY DM3-3C/1 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:3A 1TR KOKCikis: TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 11:08 | 2017-02-20 12:03 | 0.91639 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 271.2511 | 0 | 0
247123 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F1-TORUNLAR FİDERİ DM:CELTIK KOK1 DMCikis: IM: IMCikis: KOK:GOKPINAR KOK 1 KOKCikis:GÖKPINAR KÖK2 ÇIKIŞI TR | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 11:14 | 2017-02-20 11:57 | 0.72806 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1842 | 0
247124 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F5-HASANOBA FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:KAYACIK YH KOK KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 10:45 | 2017-02-20 11:54 | 1.1578 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4733 | 0
247127 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:AKSEHIR TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 11:17 | 2017-02-20 13:51 | 2.5686 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 346.7625
247128 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:CAT1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 11:17 | 2017-02-20 13:10 | 1.8811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8811 | 0 | 0
247132 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:BELDİBİ2 TR KOKCikis:BELDİBİ2 TR-BALIKÇI VE ETİ İÇME SUYU ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 11:20 | 2017-02-20 11:49 | 0.48139 | 0 | 0 | 5 | 99 | 0 | 0 | 2.4069 | 47.6575
247134 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YAMALI1 TR TRCikis:C/D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 11:22 | 2017-02-20 11:56 | 0.57528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57528
247135 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:GÖKBEZ TR2 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 11:21 | 2017-02-20 13:10 | 1.8217 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8217
247137 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR19/B TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 11:25 | 2017-02-20 12:16 | 0.83833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83833 | 0 | 0
247138 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAHCELI TR14 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-20 11:28 | 2017-02-20 13:26 | 1.975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.975
247150 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F4-ÇUKURÇAYIR FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:TR1-31 KOKCikis:TR1-31-TR1-32 ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / TRAFO YANMASI - YAĞ KAÇIRMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 11:41 | 2017-02-20 15:43 | 4.0331 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 1593.0569
247152 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 11:47 | 2017-02-20 13:17 | 1.5047 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 9.0283 | 7.5236
247160 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GUCUNKAYA2 TR TRCikis: | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 11:52 | 2017-02-20 16:51 | 4.9783 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.935
247163 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:PINARCIK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 12:02 | 2017-02-20 13:26 | 1.4028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4028
247164 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:MADEN TR1 TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 12:04 | 2017-02-20 18:52 | 6.7975 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 210.7225
247166 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:TOPAKLI10 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 12:07 | 2017-02-20 13:22 | 1.2494 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2494
247169 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KADIOĞLU KOK TRCikis:MAHALLE ÇIKIŞI | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 12:13 | 2017-02-20 13:23 | 1.1672 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 115.555 | 0 | 0
247172 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:KATRANCI KOK1 KOKCikis:KATRANCI KOK 1-KATRANCI-KOÇLAR ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 12:06 | 2017-02-20 12:51 | 0.74278 | 0 | 0 | 208 | 955 | 0 | 0 | 154.4978 | 709.3528
247175 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F4-ALADAĞ FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:BADEMLI KOK KOKCikis:BADEMLI KOK-HADİM ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 12:20 | 2017-02-20 17:43 | 5.3942 | 0 | 228 | 0 | 82 | 0 | 1229.87 | 0 | 442.3217
247184 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM3 DMCikis:AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 12:32 | 2017-02-20 13:05 | 0.55778 | 5 | 603 | 0 | 1 | 2.7889 | 336.34 | 0 | 0.55778
247187 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KUZOREN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 12:39 | 2017-02-20 15:29 | 2.835 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.835
247192 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AHSAP DOGRAMACILAR3 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 12:42 | 2017-02-20 13:35 | 0.88306 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14.1289 | 0 | 0
247195 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKIŞLA TR5 TRCikis: | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 12:46 | 2017-02-20 17:48 | 5.0319 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.1597
247198 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20802 TRCikis:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 12:51 | 2017-02-20 14:04 | 1.2222 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 312.8889
247200 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SAKARYA2 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 13:03 | 2017-02-20 14:45 | 1.6908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6908 | 0 | 0
247201 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F14-AKHUYUK2 FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-ALHAN ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:ZEOTEKNIK KOK KOKCikis:ZEOTEKNIK KOK-MELİCEK ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 13:13 | 2017-02-20 14:56 | 1.7128 | 1 | 73 | 20 | 1063 | 1.7128 | 125.0328 | 34.2556 | 1820.6828
247204 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F2-SARAYONU FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:ERTUGRUL KOK KOKCikis:ERTUGRUL KOK-FİDER-8 ALTINOVA ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 13:12 | 2017-02-20 14:10 | 0.97361 | 0 | 3358 | 0 | 206 | 0 | 3269.3861 | 0 | 200.5639
247205 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI17 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 13:12 | 2017-02-20 14:24 | 1.1917 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.575 | 0 | 0
247207 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM:DM26-ALAKOVA DM DMCikis:DM 26-KAŞINHANI BORUKTOLU ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 13:13 | 2017-02-20 14:06 | 0.88306 | 0 | 0 | 8 | 742 | 0 | 0 | 7.0644 | 655.2272
247212 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:4MK 3TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 13:22 | 2017-02-20 14:22 | 1.0014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0014 | 0 | 0
247213 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SELCUKLU LISESI TR 1.19 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 13:29 | 2017-02-20 16:50 | 3.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0
247219 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR 1.18 SANAYI ESKI TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 13:42 | 2017-02-20 17:11 | 3.4783 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.435 | 0 | 0
247222 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KAMPUS TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 13:43 | 2017-02-20 15:03 | 1.3403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3403 | 0 | 0
247224 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GUNEYSINIR19 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 13:48 | 2017-02-20 14:31 | 0.7175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7175 | 0 | 0
247225 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CICEKLIK TR 1.13 TRCikis: | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - TESİS BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 13:54 | 2017-02-20 16:05 | 2.1853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1853 | 0 | 0
247227 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis: DM:DM-5 ( HILTON DM ) DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 14:01 | 2017-02-20 15:58 | 1.9497 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 99.4358 | 0 | 0
247233 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 14:11 | 2017-02-20 17:59 | 3.8064 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 76.1278
247235 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KIZILAY TR TRCikis:G KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 14:22 | 2017-02-20 15:00 | 0.64778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64778 | 0 | 0
247240 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR 1.28 BAĞKENT EVLERI TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 14:28 | 2017-02-20 16:37 | 2.1622 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 285.4133 | 0 | 0
247242 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KILBASAN10 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 14:26 | 2017-02-20 17:46 | 3.3364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3364 | 0 | 0
247243 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:BOZKÖY TR 8 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 14:23 | 2017-02-20 15:46 | 1.3869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3869 | 0 | 0
247249 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F10-ÇATALHÜYÜK-2 FİDERİ DM:CATALHUYUK DM DMCikis:CATALHUYUK DM-ALAKOVA TM CATALHUYUK2 FIDER GIRISI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 14:37 | 2017-02-20 15:08 | 0.51778 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 154.8156 | 0 | 0
247253 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:MAHMATLAR3 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 14:46 | 2017-02-20 16:25 | 1.6497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6497 | 0 | 0
247257 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HUSAMETTIN CELEBI5 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 14:49 | 2017-02-20 15:29 | 0.66722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66722 | 0 | 0
247258 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILER 2 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-20 14:47 | 2017-02-20 17:39 | 2.8736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8736 | 0 | 0
247259 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F3-İSMİL FİDERİ DM:YARMA DM DMCikis:YARMA DM-YARMA KÖY ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 14:50 | 2017-02-20 16:48 | 1.9706 | 0 | 443 | 0 | 20 | 0 | 872.9561 | 0 | 39.4111
247266 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SAKARYA2 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 15:09 | 2017-02-20 15:55 | 0.76333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76333 | 0 | 0
247267 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GOKYURT1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 15:07 | 2017-02-20 17:32 | 2.4025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4025
247268 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-68 BELEDIYE EVLERI YANI TRCikis: | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 15:16 | 2017-02-20 16:30 | 1.2294 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 86.0611
247275 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KIZILCAKUYU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 15:22 | 2017-02-20 19:23 | 4.01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.01
247282 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KAMISLIKUYU1 TR TRCikis:SOKAK ÇIKIŞI | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-20 15:31 | 2017-02-20 19:24 | 3.8761 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 186.0533
247283 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:FAKI TR10-A (630 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 15:34 | 2017-02-20 21:10 | 5.5961 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 1404.6239 | 0 | 0
247286 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DEVLET HASTANESI1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 15:41 | 2017-02-20 18:21 | 2.6733 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 50.7933 | 0 | 0
247288 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:CAGLAYAN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 15:48 | 2017-02-20 17:02 | 1.2294 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.1472
247291 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MIMAR SINAN5 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 15:52 | 2017-02-20 17:12 | 1.3286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3286 | 0 | 0
247294 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:LADIK ICME SUYU TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 15:58 | 2017-02-20 17:02 | 1.0661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0661 | 0 | 0
247297 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP19 TR TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 16:11 | 2017-02-20 16:48 | 0.60778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60778 | 0 | 0
247300 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BURHAN2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 16:09 | 2017-02-20 19:37 | 3.4586 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.9172
247301 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:CESMELISEBIL3 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 16:15 | 2017-02-20 21:51 | 5.6078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6078 | 0 | 0
247304 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21505 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 15:53 | 2017-02-20 17:31 | 1.6258 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6258
247305 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21608 TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 16:27 | 2017-02-20 18:21 | 1.9022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9022
247315 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KINIK1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 16:41 | 2017-02-20 19:01 | 2.3197 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3197
247317 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK50 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 16:43 | 2017-02-20 20:21 | 3.6344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6344 | 0 | 0
247319 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1680 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 16:32 | 2017-02-20 18:40 | 2.1453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1453 | 0 | 0
247325 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F17-BUSAN FİDERİ DM:BUSAN DM DMCikis:BUSAN DM-KERESTECİLER 3 TR ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 16:51 | 2017-02-20 18:21 | 1.4961 | 17 | 54 | 0 | 0 | 25.4339 | 80.79 | 0 | 0
247333 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ÇUKURKUYU TR10 TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 17:09 | 2017-02-20 17:33 | 0.40028 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 20.4142
247334 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:KIZILKAYA2 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 17:05 | 2017-02-20 17:42 | 0.62417 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.8658
247335 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-41BASIBUYUK TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 17:16 | 2017-02-20 19:06 | 1.8356 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.1778
247337 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:DİVARLI TR 8 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 17:11 | 2017-02-20 17:39 | 0.45972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45972 | 0 | 0
247338 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAHCELI TR14 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-20 17:13 | 2017-02-20 18:14 | 1.0233 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0233
247339 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:YALNIZCA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 17:16 | 2017-02-20 18:17 | 1.0047 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0047
247344 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HARUNLAR2 TR TRCikis:A Kolu | AG - GERİLİM YÜKSEK / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 17:25 | 2017-02-20 20:27 | 3.0344 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 78.8956
247352 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:DOGANBEY6 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 17:46 | 2017-02-20 19:46 | 2.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.01 | 0 | 0
247356 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL TOMEK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 17:55 | 2017-02-20 18:38 | 0.72083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72083 | 0 | 0
247358 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UZUMLU TR 4 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 18:06 | 2017-02-20 19:19 | 1.2267 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4533 | 0 | 0
247365 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 18:23 | 2017-02-20 18:53 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.08
247368 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TATKOY5 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 18:29 | 2017-02-20 22:16 | 3.7861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7861
247374 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN LOJMAN TR TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 18:33 | 2017-02-20 19:07 | 0.57528 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.6292 | 0 | 0
247376 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:KESECIK KOK KOKCikis:KESECIK KOK-TR 18 GİRİŞİ TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 18:42 | 2017-02-20 19:10 | 0.46806 | 2 | 167 | 1 | 2 | 0.93611 | 78.1653 | 0.46806 | 0.93611
247383 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ALIHOCA TR2 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 18:39 | 2017-02-20 20:04 | 1.4125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4125
247384 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACILAR6 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 18:52 | 2017-02-20 20:41 | 1.8233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8233 | 0 | 0
247386 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:ÇELTİK TR7 KÖK TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 18:54 | 2017-02-20 20:05 | 1.1886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1886 | 0 | 0
247388 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:DOGANBEY6 TR TRCikis:A-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 18:58 | 2017-02-20 19:53 | 0.90361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90361 | 0 | 0
247391 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:ADILLER2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 19:00 | 2017-02-20 20:29 | 1.4844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4844 | 0 | 0
247392 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-10A TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 18:45 | 2017-02-20 19:23 | 0.635 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.715
247393 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI IBALI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 19:07 | 2017-02-20 19:35 | 0.46944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46944 | 0 | 0
247401 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DOGRUGOZ7 TR TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 19:28 | 2017-02-21 | 4.5383 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.1533
247403 | 1 | KONYA | KULU | TR:TAVSANCALI9A TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 19:36 | 2017-02-20 20:49 | 1.215 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.505 | 0 | 0
247404 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:CAYIRBASI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 19:37 | 2017-02-20 19:50 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.76
247410 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-30 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-20 19:49 | 2017-02-20 20:52 | 1.0422 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.8444 | 0 | 0
247417 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:4MK 4TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 20:11 | 2017-02-20 22:22 | 2.1944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1944 | 0 | 0
247421 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SELIM SULTAN1 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 20:27 | 2017-02-20 21:27 | 1.0011 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 423.47 | 0 | 0
247426 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 19:02 | 2017-02-20 20:53 | 1.8547 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8547
247427 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:BALCILAR3 TR3 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 20:37 | 2017-02-20 20:54 | 0.27167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27167 | 0 | 0
247428 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SANAYI CAMI TR 1.30 TRCikis:A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 20:41 | 2017-02-20 20:58 | 0.27583 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6.3442 | 0 | 0
247430 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DOGUS3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 20:51 | 2017-02-20 22:24 | 1.5631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5631 | 0 | 0
247431 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DUMLUPINAR4 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 20:56 | 2017-02-20 21:47 | 0.84889 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.9422 | 0 | 0
247434 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CIMENCIK3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 21:15 | 2017-02-20 21:55 | 0.66444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66444
247436 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MENGENE ESKI KULE TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 21:29 | 2017-02-20 22:40 | 1.1925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1925 | 0 | 0
247438 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:KIRELI TR 5 TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 21:29 | 2017-02-20 21:44 | 0.2525 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.7675 | 0 | 0
247439 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-17 MEDRESE 1 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 21:36 | 2017-02-20 22:03 | 0.45444 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.09
247443 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F2-SARAYONU FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:AYAKLI SU DEPOSU19 TR KOKCikis:AYAKLI SU DEPOSU19 TR-TOKİ-2 ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 21:54 | 2017-02-20 23:04 | 1.1644 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 420.3644 | 0 | 0
247447 | 1 | KONYA | KULU | TR:TAVSANCALI9A TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 22:15 | 2017-02-20 22:55 | 0.66972 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 23.4403 | 0 | 0
247448 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F13-SULTANHANI 2 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MESNET İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 21:52 | 2017-02-21 00:24 | 2.5342 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 108.9692 | 0
247449 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TATKOY5 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 22:32 | 2017-02-21 01:14 | 2.6989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6989 | 0 | 0
247452 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-17 MEDRESE 1 TRCikis:ŞİMŞEKLER APT. | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 22:55 | 2017-02-20 23:35 | 0.65861 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.9275
247453 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TATLICAK10 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 23:16 | 2017-02-21 00:19 | 1.0469 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0469
247455 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNAHERSEK42 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-20 23:51 | 2017-02-21 02:58 | 3.1228 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.7367 | 0 | 0
247457 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F3-ERMENEK FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 01:02 | 2017-02-21 01:44 | 0.70333 | 38 | 14382 | 93 | 7933 | 26.7267 | 10115.34 | 65.41 | 5579.5433
247460 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 23TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 01:33 | 2017-02-21 02:09 | 0.59528 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 29.1686 | 0 | 0
247461 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis: DM:DM-9 ( SEYHSAMIL DM ) DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 02:02 | 2017-02-21 04:36 | 2.5617 | 0 | 6513 | 0 | 0 | 0 | 16684.135 | 0 | 0
247463 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-17 MEDRESE 1 TRCikis:ÖZKENT | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 03:03 | 2017-02-21 03:52 | 0.82556 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.6044
247468 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-17 MEDRESE 1 TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 05:49 | 2017-02-21 08:56 | 3.1114 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.8911
247469 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 05:55 | 2017-02-21 07:17 | 1.3636 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 220.905 | 0 | 0
247487 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARAALI3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 07:55 | 2017-02-21 09:49 | 1.8967 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7933 | 0 | 0
247492 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 1102 TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 08:36 | 2017-02-21 14:02 | 5.4272 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4272
247493 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-AKŞEHİR FİDERİ DM:ILGIN DM 44 DMCikis:ILGIN DM 44-MECİDİYE KÖK ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:MECIDIYE KOK KOKCikis:MECİDİYE KÖK-MECİDİYE TR 1 ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 08:37 | 2017-02-21 09:13 | 0.59306 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 112.0875
247497 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT7 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 08:44 | 2017-02-21 10:06 | 1.3586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3586 | 0 | 0
247501 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI14 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 08:59 | 2017-02-21 14:18 | 5.3139 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 53.1389 | 0 | 0
247502 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 09:00 | 2017-02-21 17:47 | 8.7839 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 2723.0056
247503 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:ARATOL KOK-1 KOKCikis:ARATOL KOK-1-TOLLAR ÇIKIŞI TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 09:03 | 2017-02-21 14:40 | 5.6186 | 0 | 0 | 1 | 71 | 0 | 0 | 5.6186 | 398.9214
247504 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA25 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 09:05 | 2017-02-21 13:20 | 4.2386 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 343.3275 | 0 | 0
247505 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis: DM:DM-9 ( SEYHSAMIL DM ) DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 09:04 | 2017-02-21 13:25 | 4.355 | 0 | 1044 | 0 | 0 | 0 | 4546.62 | 0 | 0
247507 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 25 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 09:03 | 2017-02-21 09:45 | 0.70722 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 52.3344 | 0 | 0
247508 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:KARATEPE KÖK KOKCikis:KARATEPE KÖK - AS İNŞAAT KÖK ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 09:05 | 2017-02-21 19:51 | 10.7594 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1172.7794
247510 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA 1 TM TMCikis:F3-MAKARNA FİDERİ (15,8 KVA) DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:HAVZAN 2 TR KOKCikis:HAVZAN 2 TR-HAVZAN 13 TR ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-02-21 09:10 | 2017-02-21 10:22 | 1.2108 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 504.9175
247516 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21507 TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 09:19 | 2017-02-21 12:20 | 3.0208 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 386.6667
247525 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F2-SEKİZLİ FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:MERKEZ TSK KOK1 KOKCikis:MERKEZ TSK KOK1 - KARAPINAR TM'DEN GİRİŞ TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 09:24 | 2017-02-21 16:28 | 7.0675 | 0 | 0 | 386 | 727 | 0 | 0 | 2728.055 | 5138.0725
247526 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:PORSUK ALANBAHCE KOK KOKCikis:GÜMÜŞ MONOBLOK - GÜMÜŞ MADEN ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 09:22 | 2017-02-21 10:08 | 0.76444 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 353.1733
247527 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY13 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 09:27 | 2017-02-21 11:02 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 167.48
247528 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:AKSARAY TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 09:29 | 2017-02-21 10:07 | 0.63528 | 23 | 1865 | 96 | 3323 | 14.6114 | 1184.7931 | 60.9867 | 2111.0281
247534 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F4-AYRANCI FİDERİ DM:GOKCEYAZI DM DMCikis:GOKCEYAZI DM-AYRANCI ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:GAYBI KOK KOKCikis:GAYBI KOK-GAYBİ ÇIKIŞI TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 09:37 | 2017-02-21 18:51 | 9.235 | 0 | 0 | 1 | 220 | 0 | 0 | 9.235 | 2031.7
247535 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR27 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 09:35 | 2017-02-21 10:55 | 1.3322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3322 | 0 | 0
247536 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4B 6TR TRCikis: | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 09:42 | 2017-02-21 11:50 | 2.1361 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 220.0194 | 0 | 0
247542 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KARATAY2 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 09:40 | 2017-02-21 11:31 | 1.84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 0
247545 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30814 TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 09:51 | 2017-02-21 10:15 | 0.40556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40556
247549 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:TEPESIDELIK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 09:57 | 2017-02-21 10:36 | 0.65806 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 35.535
247552 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F10-HACIABDULLAH FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 10:01 | 2017-02-21 15:29 | 5.4547 | 0 | 1937 | 0 | 385 | 0 | 10565.7969 | 0 | 2100.0681
247554 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-OGUZELİ ENH TAŞPINAR KÖK ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:OGUZELİ KÖK TR1 KOKCikis:OGUZELİ KÖK TR1 - DANAKUYUSU ENH TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 10:07 | 2017-02-21 12:17 | 2.1614 | 0 | 0 | 56 | 78 | 0 | 0 | 121.0378 | 168.5883
247556 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIKENT1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 10:05 | 2017-02-21 10:52 | 0.7825 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 24.2575 | 0 | 0
247557 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA3 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 10:01 | 2017-02-21 11:10 | 1.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0
247558 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:MUSTAFAPASA8 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 10:02 | 2017-02-21 11:19 | 1.2883 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1533 | 0 | 0
247559 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F6-ŞEHİR FİDERİ DM: DMCikis: IM:EREGLI IM 1300 IMCikis:İM1300-110 EVLER ÇIKIŞI KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 10:10 | 2017-02-21 10:50 | 0.65306 | 1 | 540 | 0 | 0 | 0.65306 | 352.65 | 0 | 0
247560 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:UCARI MH TR18 (250 KVA) TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 10:11 | 2017-02-21 18:19 | 8.1386 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 439.485 | 0 | 0
247561 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP4 TR TRCikis: | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 10:11 | 2017-02-21 12:38 | 2.4492 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 83.2717 | 0 | 0
247562 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4C 14 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 10:10 | 2017-02-21 12:02 | 1.8683 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7367 | 0 | 0
247563 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F1-ÖZKONAK FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-ÖZKONAK F1 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 10:13 | 2017-02-21 16:03 | 5.8328 | 0 | 0 | 44 | 1184 | 0 | 0 | 256.6422 | 6906.0089
247564 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KARABIYIK ICMESUYU TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 10:12 | 2017-02-21 15:23 | 5.1933 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.3867 | 0 | 0
247566 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KOLUKISA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 10:07 | 2017-02-21 12:52 | 2.7472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7472
247570 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:AYRANCI DM DMCikis:AYRANCI DM-BÖĞECİK ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 10:17 | 2017-02-21 15:40 | 5.3842 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 958.3817
247573 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:KIZILDAGYENIYAPAN1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 10:15 | 2017-02-21 11:38 | 1.3819 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7639
247575 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1334 TR TRCikis:C Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 10:27 | 2017-02-21 12:06 | 1.6503 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 321.8042 | 0 | 0
247577 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 10:27 | 2017-02-21 10:43 | 0.26139 | 0 | 1067 | 62 | 681 | 0 | 278.9019 | 16.2061 | 178.0058
247578 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:ADILLER2 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 10:24 | 2017-02-21 18:05 | 7.6853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6853 | 0 | 0
247580 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17 YENİKENT FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:YENİKEN TSK KÖK 2 KOKCikis:TÜM ÇIKIŞLAR TR: | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 10:35 | 2017-02-21 12:57 | 2.3561 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 190.845 | 0
247581 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-TAVŞANÇALI ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 10:34 | 2017-02-21 11:40 | 1.0981 | 0 | 770 | 0 | 0 | 0 | 845.5028 | 0 | 0
247582 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SARAY4 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 10:32 | 2017-02-21 12:11 | 1.6522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6522 | 0 | 0
247586 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:TOL KOK KOKCikis:TOL KOK-TOL KÖY ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 10:41 | 2017-02-21 17:46 | 7.0817 | 0 | 0 | 1 | 163 | 0 | 0 | 7.0817 | 1154.3117
247587 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ DM:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-ÜZÜMLÜ-YEŞİLDAĞ ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:UZUMLU TR 6 KOKCikis:UZUMLU TR 6-ÜZÜMLÜ TR-8 ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 10:42 | 2017-02-21 12:15 | 1.5419 | 0 | 774 | 0 | 1 | 0 | 1193.465 | 0 | 1.5419
247591 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ADAS1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 10:44 | 2017-02-21 11:49 | 1.0733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0733 | 0 | 0
247594 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F1-TARAŞÇI FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:TARASCI KOK KOKCikis:TARASCI KOK-GÖKÇEHÜYÜK MODÜLER GİRİŞİ TR: | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 08:05 | 2017-02-21 12:51 | 4.7658 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 1205.7558
247595 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 34TR TRCikis:A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 10:46 | 2017-02-21 12:19 | 1.5433 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1733 | 0 | 0
247598 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 10:54 | 2017-02-21 13:54 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
247600 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F2-BOTAŞ-1 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:BAGIRSI KOK KOKCikis:BAGIRSI KOK-DEMİRCİ ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 10:59 | 2017-02-21 11:35 | 0.59389 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3756 | 0 | 0
247601 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BELDİBİ1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 10:57 | 2017-02-21 18:17 | 7.3325 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3325
247604 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KOZAGAC MH MEZARLIK TR 3.16 TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 11:02 | 2017-02-21 12:13 | 1.185 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.185 | 0 | 0
247605 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:KUZOREN KOK KOKCikis:TURGUT ÇIKIŞI TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 11:00 | 2017-02-21 13:01 | 2.0228 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.1594 | 0
247607 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:HASTANE8 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 11:09 | 2017-02-21 12:02 | 0.89 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 22.25 | 0 | 0
247609 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:DOGANBEY6 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-21 11:09 | 2017-02-21 12:26 | 1.2775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2775 | 0 | 0
247617 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUSAN6 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 11:21 | 2017-02-21 11:54 | 0.54667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54667 | 0 | 0
247622 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:DULKADIRLI1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 11:24 | 2017-02-21 13:21 | 1.945 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 36.955 | 0 | 0
247624 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:TIL1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 11:22 | 2017-02-21 18:38 | 7.2661 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2661
247626 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA19 TR TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-21 11:30 | 2017-02-21 16:20 | 4.8253 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 497.0036 | 0 | 0
247630 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F6-ŞEHİR FİDERİ DM: DMCikis: IM:EREGLI IM 1300 IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 11:36 | 2017-02-21 16:11 | 4.5956 | 1 | 975 | 0 | 0 | 4.5956 | 4480.6667 | 0 | 0
247632 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-46 TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 11:34 | 2017-02-21 12:05 | 0.51722 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 41.3778 | 0 | 0
247633 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ACIPINAR4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 11:36 | 2017-02-21 13:36 | 2.005 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.005 | 0 | 0
247639 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİ DM:BOZKIR DM DMCikis:BOZKIR DM-HADİM ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 11:46 | 2017-02-21 18:36 | 6.8353 | 1 | 3642 | 0 | 1 | 6.8353 | 24894.0817 | 0 | 6.8353
247650 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F6-KOZLUBUCAK FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 12:00 | 2017-02-21 15:33 | 3.5589 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 419.9489
247652 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KIZILAY HASTANESI1 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 12:08 | 2017-02-21 13:40 | 1.5244 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5733
247656 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:CIFTEKÖY TAR.SUL.TR2 TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 12:07 | 2017-02-21 15:06 | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 149.1667
247657 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KÖMÜRCÜ TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 12:09 | 2017-02-21 15:44 | 3.5772 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 42.9267
247658 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 12:11 | 2017-02-21 14:07 | 1.9367 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8733 | 0 | 0
247663 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:BALCILAR3 TR3 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 12:20 | 2017-02-21 12:45 | 0.41944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41944 | 0 | 0
247667 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F3-KILBASAN FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:BOYALITEPE ENH 98 DIREK HATBASI KOK KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 12:20 | 2017-02-21 15:04 | 2.7414 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 38.3794 | 0
247669 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:BALCILAR3 TR3 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 12:25 | 2017-02-21 12:41 | 0.26028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26028 | 0 | 0
247671 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AGAC ISLERI3 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 12:27 | 2017-02-21 13:54 | 1.4467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4467 | 0 | 0
247674 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:TURGUT YEŞİL HAT KÖK KOKCikis:SULAMA ÇIKIŞI TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 12:20 | 2017-02-21 13:17 | 0.93722 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.4978 | 0
247681 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATUNSARAY5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 12:47 | 2017-02-21 14:49 | 2.0336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0336 | 0 | 0
247682 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KINIK1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 12:34 | 2017-02-21 15:03 | 2.4814 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4814
247687 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F17-IŞIKLAR FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:TOL KOK KOKCikis:TOL KOK-KUTBURUN ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 13:04 | 2017-02-21 13:40 | 0.59528 | 4 | 182 | 77 | 653 | 2.3811 | 108.3406 | 45.8364 | 388.7164
247688 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:ESENTEPE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 13:04 | 2017-02-21 16:45 | 3.6881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6881 | 0 | 0
247694 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AYDINLIK1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 13:15 | 2017-02-21 14:31 | 1.2633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2633 | 0 | 0
247698 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:DERINKUYU TM TMCikis: DM:KAYMAKLI DM DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 13:31 | 2017-02-21 14:48 | 1.2892 | 0 | 1857 | 0 | 2006 | 0 | 2393.9825 | 0 | 2586.0683
247705 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 13:37 | 2017-02-21 14:55 | 1.2944 | 0 | 139 | 29 | 4 | 0 | 179.9278 | 37.5389 | 5.1778
247706 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS23 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 13:38 | 2017-02-21 13:59 | 0.35889 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 25.1222 | 0 | 0
247711 | 1 | KONYA | AKÖREN | TM:ALIBEYHUYUGU TM TMCikis:F1-AKÖREN FİDERİ (15.8 KV) DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 13:16 | 2017-02-21 16:44 | 3.4667 | 0 | 250 | 0 | 1 | 0 | 866.6667 | 0 | 3.4667
247713 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F5-BALIKLIOVA FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / DİREK EĞİLMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 13:48 | 2017-02-21 16:23 | 2.5886 | 0 | 61 | 0 | 5 | 0 | 157.9053 | 0 | 12.9431
247717 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:IRMAKLI1 TR TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-21 13:56 | 2017-02-21 16:05 | 2.1572 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 36.6728
247718 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:AKTOPRAK TR9 TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 13:52 | 2017-02-21 17:50 | 3.9617 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 182.2367
247720 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-3 PAZAR YERİ TRCikis:ZAFER ÇAM | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 13:58 | 2017-02-21 14:37 | 0.64278 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 18.6406
247721 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TAŞPINAR TR5 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 14:01 | 2017-02-21 14:42 | 0.68222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3644 | 0 | 0
247726 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:AKTOPRAK TR9 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 14:04 | 2017-02-21 17:54 | 3.8353 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8353
247729 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TATLICAK10 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 14:04 | 2017-02-21 14:47 | 0.715 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.715
247750 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ULUPINAR TR-5 TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 14:46 | 2017-02-21 19:41 | 4.9181 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 240.9847 | 0 | 0
247753 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-5 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 14:46 | 2017-02-21 18:22 | 3.5967 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 136.6733
247754 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU42 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 14:50 | 2017-02-21 15:46 | 0.93278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8656 | 0 | 0
247755 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:KOÇAK GALADERESİ TR1 TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 14:49 | 2017-02-21 19:17 | 4.4528 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 574.4083
247762 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:DOGANBEY8 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 14:45 | 2017-02-21 15:33 | 0.78667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5733 | 0 | 0
247769 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 15:26 | 2017-02-21 17:30 | 2.0658 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 592.8942
247770 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F15-KARAKAYA FİDERİ DM:DM-11 ( ERENKOY ) DMCikis:DM11-K VİLLALARI TR ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 15:26 | 2017-02-21 19:11 | 3.7472 | 0 | 158 | 0 | 2 | 0 | 592.0611 | 0 | 7.4944
247788 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TABANLI2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 15:38 | 2017-02-21 16:06 | 0.46833 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.405
247792 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F5-EDİKLİ FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:EDİKLİ TR 1 KOKCikis:EDİKLİ TR 1-EDİKLİ TR 2 ÇIKIŞI TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 15:39 | 2017-02-21 17:14 | 1.5842 | 0 | 209 | 0 | 21 | 0 | 331.0908 | 0 | 33.2675
247794 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR ATA-8 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-21 15:35 | 2017-02-21 16:54 | 1.3108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3108
247799 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-4 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 15:54 | 2017-02-21 17:12 | 1.2917 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.75
247804 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TOPAKKAYA5 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 16:05 | 2017-02-21 17:16 | 1.1917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1917 | 0 | 0
247806 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NAFIS KAHRAMAN TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 16:06 | 2017-02-21 16:49 | 0.72111 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 54.8044
247810 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MATBAACILAR3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 16:11 | 2017-02-21 17:15 | 1.0728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0728 | 0 | 0
247812 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TOPRAKLIK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 16:19 | 2017-02-21 17:36 | 1.2919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2919 | 0 | 0
247813 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 16:29 | 2017-02-21 17:07 | 0.63667 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3.82 | 1.91 | 0 | 0
247822 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:LADİK TM TMCikis:F7-DSI-2 FİDERİ DM:DM-78 ( KARAOMERLER DM ) DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 16:38 | 2017-02-21 20:39 | 4.0244 | 0 | 58 | 0 | 48 | 0 | 233.4178 | 0 | 193.1733
247829 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60810 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 16:53 | 2017-02-21 17:12 | 0.32944 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.65889
247834 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KARALAR1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-21 16:55 | 2017-02-21 18:24 | 1.4892 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4892
247839 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:AKSARAY TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 17:14 | 2017-02-21 17:31 | 0.28528 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 106.6939 | 0 | 0
247840 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HAVZAN 5 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 17:13 | 2017-02-21 18:27 | 1.2344 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 191.3389
247844 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis: DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-MANTAR ESKİ HAT ENH ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 16:29 | 2017-02-21 17:27 | 0.97167 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.7167 | 0
247848 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKULAK9 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 17:19 | 2017-02-21 19:09 | 1.8267 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 356.2 | 0 | 0
247849 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:AKSARAY TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 17:14 | 2017-02-21 18:04 | 0.82583 | 23 | 1865 | 96 | 3323 | 18.9942 | 1540.1792 | 79.28 | 2744.2442
247853 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1690 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 17:27 | 2017-02-21 18:45 | 1.3133 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5667 | 0 | 0
247854 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F4-KURUSEKİ FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-YUKARI YOL ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:KAZANCI KOK KOKCikis:KAZANCI KÖK-KÖYLER ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 17:18 | 2017-02-21 20:37 | 3.3119 | 0 | 0 | 2 | 979 | 0 | 0 | 6.6239 | 3242.3936
247856 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 13TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 17:05 | 2017-02-21 20:55 | 3.84 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.72 | 0 | 0
247865 | 1 | KONYA | MERAM | TR:TIRILIRMAK3 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 17:39 | 2017-02-21 18:36 | 0.95028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95028
247870 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BURÇ TR 1 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 17:41 | 2017-02-21 18:26 | 0.73861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73861 | 0 | 0
247876 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21505 TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 13:05 | 2017-02-21 18:15 | 5.1606 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 1563.6483
247882 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KARAHASANLI12 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 17:56 | 2017-02-21 19:08 | 1.195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.195 | 0 | 0
247883 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F3-YENİ OTOGAR FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:TR1-71 KOKCikis:TR1-71-TR1-70 ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 18:07 | 2017-02-21 19:00 | 0.88528 | 0 | 0 | 7 | 266 | 0 | 0 | 6.1969 | 235.4839
247884 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1378 TR TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-21 18:07 | 2017-02-21 21:33 | 3.4383 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 381.655 | 0 | 0
247891 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:TURGUT KOK KOKCikis:TURGUT MERKEZ ÇIKIŞI TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 18:24 | 2017-02-21 19:10 | 0.755 | 0 | 145 | 0 | 5 | 0 | 109.475 | 0 | 3.775
247894 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TOPRAKLIK1 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 18:25 | 2017-02-21 18:57 | 0.53667 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0
247904 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:YAVAŞLI KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis:YAVAŞLI ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 18:49 | 2017-02-21 19:32 | 0.72417 | 0 | 0 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0.72417 | 65.8992
247905 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:AVCI TR1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 18:50 | 2017-02-21 19:48 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 31.04
247907 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:HUGLU11 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 18:23 | 2017-02-21 21:54 | 3.5178 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.1067 | 0 | 0
247917 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KONAKLI TR 7 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 19:06 | 2017-02-21 20:16 | 1.1733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1733 | 0 | 0
247925 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:LADIK ICME SUYU TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 19:19 | 2017-02-21 20:35 | 1.2592 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2592
247930 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNAHERSEK60 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 19:32 | 2017-02-22 03:22 | 7.8208 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8208
247933 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ACIPINAR3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 19:30 | 2017-02-21 20:19 | 0.81694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81694 | 0 | 0
247935 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:OVAOREN3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 19:47 | 2017-02-21 21:44 | 1.9514 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9514
247936 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 23TR TRCikis:F KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 19:42 | 2017-02-21 21:22 | 1.6736 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.3889 | 0 | 0
247937 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:UNCULAR DSI1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 19:58 | 2017-02-21 20:39 | 0.67889 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3578
247938 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:AFSAR1 TR1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 19:58 | 2017-02-21 21:19 | 1.3447 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21.5156
247939 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TOPRAKLIK1 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 20:07 | 2017-02-21 21:22 | 1.2425 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 745.5 | 0 | 0
247945 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KOZAGAC2 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 20:18 | 2017-02-21 21:58 | 1.6608 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6608
247946 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UZUMLU TR 9 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 20:22 | 2017-02-21 22:36 | 2.2208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2208 | 0 | 0
247947 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:AGABEYLI2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 20:18 | 2017-02-21 21:38 | 1.3172 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6344
247949 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DEDEKORKUT5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 20:35 | 2017-02-21 21:28 | 0.88222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88222
247955 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:AKSARAY TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 21:06 | 2017-02-21 21:25 | 0.31444 | 1 | 1810 | 0 | 0 | 0.31444 | 569.1444 | 0 | 0
247956 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SOGUCAK2 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 21:10 | 2017-02-21 23:38 | 2.4703 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4703
247959 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:AKSARAY TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 21:09 | 2017-02-21 22:12 | 1.0547 | 23 | 1865 | 96 | 3323 | 24.2586 | 1967.0569 | 101.2533 | 3504.8419
247968 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TOPRAKLIK1 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 21:42 | 2017-02-21 23:59 | 2.2883 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1373 | 0 | 0
247969 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT6 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 21:27 | 2017-02-21 23:12 | 1.7447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7447 | 0 | 0
247972 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-15 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 22:02 | 2017-02-21 22:37 | 0.58583 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7575
247978 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF4 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 22:46 | 2017-02-21 23:20 | 0.57333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1467 | 0 | 0
247983 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:DM05 TR01 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-21 23:57 | 2017-02-22 00:53 | 0.93639 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 55.2469
247985 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR85 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 01:28 | 2017-02-22 01:58 | 0.50472 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 196.3369 | 0 | 0
247987 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 03:14 | 2017-02-22 03:37 | 0.38417 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 121.3967 | 0 | 0
247992 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KAYNARCA TR4 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 07:13 | 2017-02-22 07:41 | 0.45917 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 16.53
247993 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:PALANGIÇ TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 07:24 | 2017-02-22 09:08 | 1.7292 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7292
247995 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR FİDERİ DM:KARAMAN DM2 DMCikis:KARAMAN DM2 - TR-21501 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 07:43 | 2017-02-22 08:50 | 1.1169 | 0 | 0 | 3 | 415 | 0 | 0 | 3.3508 | 463.5319
247999 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 3 TRCikis:A-P (CEZAEVİ SOL) | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 07:56 | 2017-02-22 08:45 | 0.82333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2933 | 0 | 0
248003 | 1 | KONYA | HADİM | TR:GÖYNÜKKIŞLA TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 08:13 | 2017-02-22 09:48 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5833
248005 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F5-ÇARŞI ÇIKIŞ FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-AVANOS TR 30 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:AVANOS53 TR KOKCikis:AVANOS53 TR-AVANOS TR63 ÇIKIŞ TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 08:12 | 2017-02-22 09:22 | 1.1603 | 0 | 311 | 0 | 1 | 0 | 360.8464 | 0 | 1.1603
248006 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:DEREBUCAK TR 2 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 07:47 | 2017-02-22 08:48 | 1.0239 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 245.7333 | 0 | 0
248008 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BURHANIYE3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 08:19 | 2017-02-22 09:33 | 1.2408 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2408
248009 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK8 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 08:24 | 2017-02-22 09:29 | 1.0772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0772 | 0 | 0
248010 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 19TR TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 08:28 | 2017-02-22 09:21 | 0.87167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7433 | 0 | 0
248011 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F10-BELEDİYE2 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:YAĞCILAR TR 3.11 KOKCikis:YAĞCILAR TR 3.11-KOZAĞAÇ TR 3.51 ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 08:31 | 2017-02-22 09:29 | 0.97583 | 5 | 672 | 3 | 43 | 4.8792 | 655.76 | 2.9275 | 41.9608
248013 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARMAGAN3 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 08:28 | 2017-02-22 09:05 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.615
248016 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAYMAKLI12 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 08:36 | 2017-02-22 09:03 | 0.44861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44861 | 0 | 0
248025 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI14 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 09:00 | 2017-02-22 14:26 | 5.44 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 195.84 | 0 | 0
248026 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 09:00 | 2017-02-22 17:20 | 8.3289 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 2581.9556
248027 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:CAGLAYAN3 TR TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 08:54 | 2017-02-22 10:01 | 1.1094 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 65.4572 | 0 | 0
248029 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKISLA TR2 TRCikis:C Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 09:04 | 2017-02-22 15:58 | 6.9011 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 1497.5411
248032 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis: DM:DM-10 ( MALAS YOLU ) DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 08:58 | 2017-02-22 12:37 | 3.6464 | 0 | 706 | 0 | 0 | 0 | 2574.3506 | 0 | 0
248033 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA25 TR TRCikis: | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 09:08 | 2017-02-22 17:21 | 8.2064 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 1419.7053 | 0 | 0
248034 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULUTAS2 TR TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 08:59 | 2017-02-22 15:38 | 6.6553 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 479.18 | 0 | 0
248035 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DEDEKORKUT3 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 09:07 | 2017-02-22 10:09 | 1.0231 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0231
248037 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR 1.11 HASTANE TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 09:12 | 2017-02-22 10:12 | 1.005 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.005 | 0 | 0
248042 | 1 | KONYA | DERBENT | TR:MULAYIM1 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 09:14 | 2017-02-22 10:04 | 0.83583 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5075
248044 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:GOKCIMEN TR 2 TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 09:18 | 2017-02-22 15:22 | 6.0669 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 54.6025 | 0 | 0
248045 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MAMACILAR TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 09:16 | 2017-02-22 10:31 | 1.2356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2356 | 0 | 0
248048 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİ DM:BOZKIR DM DMCikis:BOZKIR DM-HADİM ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 09:20 | 2017-02-22 17:47 | 8.44 | 1 | 3642 | 0 | 1 | 8.44 | 30738.48 | 0 | 8.44
248050 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F3-YENİ OTOGAR FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:TR1-71 KOKCikis:TR1-71-TR1-70 ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 09:25 | 2017-02-22 10:04 | 0.64722 | 0 | 0 | 7 | 266 | 0 | 0 | 4.5306 | 172.1611
248053 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F9-EREĞLİ1 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:OYMALI KÖK KOKCikis:OYMALI KÖK-OYMALI ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 09:38 | 2017-02-22 11:51 | 2.2194 | 0 | 0 | 95 | 441 | 0 | 0 | 210.8472 | 978.775
248054 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 09:36 | 2017-02-22 12:32 | 2.9353 | 0 | 194 | 7 | 40 | 0 | 569.4439 | 20.5469 | 117.4111
248055 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 43 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 09:37 | 2017-02-22 10:29 | 0.86194 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5858 | 0 | 0
248057 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F4-AYRANCI FİDERİ DM:GOKCEYAZI DM DMCikis:GOKCEYAZI DM-AYRANCI ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:GAYBI KOK KOKCikis:GAYBI KOK-GAYBİ ÇIKIŞI TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 09:45 | 2017-02-22 18:30 | 8.7631 | 0 | 0 | 1 | 220 | 0 | 0 | 8.7631 | 1927.8722
248059 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:YESILOVA2 TR KOKCikis:YESILOVA2 TR-YEŞİLOVA 3-4-5-6 ÇIKIŞI TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 09:49 | 2017-02-22 15:23 | 5.5686 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 283.9992 | 0 | 0
248060 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CIMENCIK3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 09:45 | 2017-02-22 10:06 | 0.35389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35389
248062 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: DMCikis: IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 09:46 | 2017-02-22 12:01 | 2.2539 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 49.5856 | 0
248064 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKIN1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 09:51 | 2017-02-22 18:00 | 8.1472 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 154.7972
248070 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-68 BELEDIYE EVLERI YANI TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 09:55 | 2017-02-22 10:45 | 0.83139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83139
248071 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 52 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 09:55 | 2017-02-22 17:22 | 7.4406 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 691.9717 | 0 | 0
248075 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-OGUZELİ ENH TAŞPINAR KÖK ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:OGUZELİ KÖK TR1 KOKCikis:OGUZELİ KÖK TR1 - DANAKUYUSU ENH TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 10:00 | 2017-02-22 12:00 | 2.0122 | 0 | 0 | 56 | 78 | 0 | 0 | 112.6844 | 156.9533
248078 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI7 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 10:05 | 2017-02-22 13:04 | 2.9842 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 125.335 | 0 | 0
248079 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F4-ALADAĞ FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:BADEMLI KOK KOKCikis:BADEMLI KOK-HADİM ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 10:06 | 2017-02-22 11:35 | 1.4831 | 0 | 228 | 0 | 82 | 0 | 338.1367 | 0 | 121.6106
248081 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI TRCikis:F Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 10:07 | 2017-02-22 11:27 | 1.3319 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3319
248082 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SEVINC1 TR TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 10:07 | 2017-02-22 13:04 | 2.9458 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 406.525
248094 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:SULUDERE TR 2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 10:23 | 2017-02-22 14:02 | 3.6561 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.3122
248095 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 10:24 | 2017-02-22 11:19 | 0.91222 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 63.8556
248096 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F6-HADİM 2 FİDERİ DM:HADİM DM DMCikis:HADİM DM-BOZKIR ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:DEDEMLİ KÖK KOKCikis:DEDEMLİ KÖK-DEDEMLİ ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 10:27 | 2017-02-22 10:40 | 0.22194 | 0 | 32 | 0 | 17 | 0 | 7.1022 | 0 | 3.7731
248098 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F4-BAŞKUYU FİDERİ DM:KOLUKISA DM1 DMCikis:KOLUKISA DM1-BAŞKUYU ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-02-22 10:30 | 2017-02-22 15:04 | 4.5631 | 1 | 789 | 86 | 48 | 4.5631 | 3600.2508 | 392.4228 | 219.0267
248103 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DEVLET HASTANESI1 TR TRCikis:ASPER LTD.ŞTİ ÇIKIŞI | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 10:33 | 2017-02-22 13:13 | 2.6608 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 1178.7492 | 0 | 0
248105 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:FETIH1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 10:42 | 2017-02-22 11:55 | 1.2067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2067 | 0 | 0
248118 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F3-RİNG-1 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:BASHARMAN KOK KOKCikis:BASHARMAN KOK-GÜLDERE KÖK ÇIKIŞI TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 11:00 | 2017-02-22 11:49 | 0.81611 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.2417
248127 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F3-BELÖREN FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:SARIOĞLAN KÖK KOKCikis:SARIOĞLAN KÖK-HAMZALAR ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 11:11 | 2017-02-22 15:11 | 4.0019 | 0 | 554 | 7 | 903 | 0 | 2217.0772 | 28.0136 | 3613.7558
248129 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KOZAGAC2 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 11:15 | 2017-02-22 13:38 | 2.3714 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3714
248136 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOTORLU SANAYI1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 11:17 | 2017-02-22 12:26 | 1.1444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1444 | 0 | 0
248137 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:GOZLU IÇME SUYU TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 11:21 | 2017-02-22 12:52 | 1.5106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5106 | 0 | 0
248142 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F4-ORTAKARAÖREN FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 11:24 | 2017-02-22 13:37 | 2.2194 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 297.4056
248144 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:AKOREN11 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 11:17 | 2017-02-22 11:37 | 0.33417 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.66833 | 0 | 0
248148 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR-3 YEŞİLBURÇ TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 11:26 | 2017-02-22 12:37 | 1.1981 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1981
248149 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:GEDELLİ TR2 TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 11:22 | 2017-02-22 15:45 | 4.3781 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3781
248150 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F12-YENİ KİREÇ SANAYİ FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:SARILAR12 TR KOKCikis:SARILAR12 TR-SARILAR TR15 ÇIKIŞ TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MESNET İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 11:28 | 2017-02-22 16:18 | 4.8378 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 212.8622 | 0 | 0
248156 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60501 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 11:32 | 2017-02-22 12:26 | 0.90139 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.3097
248160 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: DMCikis: IM:TUZKOY IM IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 11:44 | 2017-02-22 13:56 | 2.2039 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 19.835 | 2.2039
248163 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:TEPEBASI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 11:39 | 2017-02-22 14:06 | 2.4553 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4553
248164 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: DMCikis: IM:TUZKOY IM IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 11:45 | 2017-02-22 13:21 | 1.5975 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30.3525 | 0
248172 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:DOGANBEY8 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 11:56 | 2017-02-22 15:14 | 3.3094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3094 | 0 | 0
248174 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KAZANCI6 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 11:55 | 2017-02-22 14:09 | 2.2253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2253 | 0 | 0
248182 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-9 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 12:02 | 2017-02-22 12:33 | 0.51694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51694 | 0 | 0
248183 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR70 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 12:07 | 2017-02-22 13:43 | 1.6031 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 517.7869
248184 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS19 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 12:04 | 2017-02-22 12:46 | 0.70194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70194 | 0 | 0
248187 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:TOL KOK KOKCikis:TOL KOK-TOL KÖY ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 12:08 | 2017-02-22 17:33 | 5.415 | 0 | 0 | 1 | 163 | 0 | 0 | 5.415 | 882.645
248190 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:MEVLUTLU TR2 TRCikis: | AG - FAZ YÖNÜ TERS / TRAFO AG ÇIKIŞI - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 12:05 | 2017-02-22 13:44 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.65
248193 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 12:18 | 2017-02-22 13:29 | 1.1917 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 446.875
248194 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UZUMLU TR 2 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 12:17 | 2017-02-22 14:09 | 1.8553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8553 | 0 | 0
248195 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARIF BILGE4 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 12:18 | 2017-02-22 13:24 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 85.8
248197 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA22 TR TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-22 12:20 | 2017-02-22 15:45 | 3.415 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 249.295 | 0 | 0
248199 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA 1 TM TMCikis:F16-RİNG 2 FİDERİ DM: DMCikis: IM:IM4 (AYMANAS IM) IMCikis:İM4-BÜYÜK AYMANAS 1 ÇIKIŞI KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 12:35 | 2017-02-22 18:12 | 5.6103 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 1436.2311
248201 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTEPE 6TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 12:34 | 2017-02-22 17:56 | 5.3661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3661 | 0 | 0
248206 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:ZENGEN DM DMCikis:ZENGEN DM-YENİZENGEN IM: IMCikis: KOK:YAYLALAR YENİ KÖK KOKCikis:YAYLALAR YENİ KÖK-SERÇELER ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 12:44 | 2017-02-22 17:20 | 4.5989 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 68.9833 | 4.5989
248208 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:MUFTULUK21 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 12:41 | 2017-02-22 17:08 | 4.4433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4433 | 0 | 0
248210 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR4 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 12:42 | 2017-02-22 13:47 | 1.0792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0792 | 0 | 0
248216 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:OVACIK TR 1 TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 13:06 | 2017-02-22 13:35 | 0.49111 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.9289 | 0 | 0
248217 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA 1 TM TMCikis:F16-RİNG 2 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 12:53 | 2017-02-22 16:13 | 3.3278 | 0 | 0 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 1477.5333
248218 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KADIR BAYRAKTAR TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 13:09 | 2017-02-22 16:44 | 3.5719 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.5756
248223 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SAKARYA2 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 13:11 | 2017-02-22 16:59 | 3.7919 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.5839 | 0 | 0
248225 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS19 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 13:15 | 2017-02-22 13:48 | 0.54306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54306 | 0 | 0
248227 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 13:30 | 2017-02-22 14:23 | 0.88111 | 0 | 0 | 2 | 237 | 0 | 0 | 1.7622 | 208.8233
248231 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKHISAR 1 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 13:35 | 2017-02-22 14:02 | 0.43917 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 92.225
248235 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:HUYUK TR 8 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 13:41 | 2017-02-22 14:28 | 0.78222 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3467 | 0 | 0
248237 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:AHIRLI1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 13:45 | 2017-02-22 16:11 | 2.4397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4397 | 0 | 0
248241 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:TOSUN1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 13:53 | 2017-02-22 17:39 | 3.7775 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7775
248243 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F10-EREĞLİ2 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 13:57 | 2017-02-22 14:41 | 0.74694 | 0 | 0 | 23 | 14 | 0 | 0 | 17.1797 | 10.4572
248244 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUCUKBESKAVAK1 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 13:58 | 2017-02-22 15:15 | 1.2761 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 109.7456
248245 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F8-ULUS FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:YENICEOBA KOK KOKCikis:YENICEOBA KOK-YENİCEOBA-APAK ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 13:59 | 2017-02-22 14:11 | 0.19139 | 0 | 0 | 117 | 157 | 0 | 0 | 22.3925 | 30.0481
248247 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR69 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 14:03 | 2017-02-22 16:05 | 2.0486 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 844.0278
248250 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:KAYAONU DM DMCikis:KAYAONU DM-KAYAÖNÜ ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 14:05 | 2017-02-22 14:30 | 0.42056 | 0 | 9 | 18 | 117 | 0 | 3.785 | 7.57 | 49.205
248253 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:GOLYAZI7 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 14:04 | 2017-02-22 18:18 | 4.2453 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 110.3772 | 0 | 0
248259 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR FİDERİ DM:KARAMAN DM2 DMCikis:KARAMAN DM2 - TR-20801 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 14:18 | 2017-02-22 15:09 | 0.84361 | 0 | 0 | 0 | 976 | 0 | 0 | 0 | 823.3644
248264 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:NIGDEBOGAZI TR1 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 14:23 | 2017-02-22 17:36 | 3.2297 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2297
248266 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F10-TATLICAK FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 14:28 | 2017-02-22 15:15 | 0.77694 | 99 | 944 | 4 | 31 | 76.9175 | 733.4356 | 3.1078 | 24.0853
248273 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SAZGECIT2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-22 14:37 | 2017-02-22 16:00 | 1.3778 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 101.9556 | 0 | 0
248275 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARIF BILGE5 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 12:34 | 2017-02-22 15:00 | 2.4294 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4294
248279 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR37 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-22 14:39 | 2017-02-22 15:58 | 1.325 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.325
248288 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:CAGLAYAN2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 15:03 | 2017-02-22 17:03 | 1.9908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9908 | 0 | 0
248289 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F19-YAZIR FİDERİ DM:BASARAKAVAK DM DMCikis:BASARAKAVAK DM-KÖYLER ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 15:05 | 2017-02-22 15:10 | 0.075 | 0 | 83 | 0 | 1 | 0 | 6.225 | 0 | 0.075
248290 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F4-GÜLŞEHİR FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 15:09 | 2017-02-22 15:35 | 0.43556 | 0 | 0 | 31 | 117 | 0 | 0 | 13.5022 | 50.96
248293 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR19/A TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 15:08 | 2017-02-22 15:54 | 0.75361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75361 | 0 | 0
248300 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI13 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 15:14 | 2017-02-22 17:39 | 2.4133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4133 | 0 | 0
248301 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KALEKOY1 TR TRCikis:C KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 15:14 | 2017-02-22 16:29 | 1.2422 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22.36
248302 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60806 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 15:11 | 2017-02-22 16:12 | 1.0228 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0228
248307 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TOPRAKLIK1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 15:19 | 2017-02-22 15:59 | 0.6575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6575 | 0 | 0
248322 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:BUDAK TR 3 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 15:39 | 2017-02-22 18:04 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31.33
248324 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SEKER MURAT2 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 15:41 | 2017-02-22 17:19 | 1.6442 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 151.2633 | 0 | 0
248329 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY25 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 15:45 | 2017-02-22 17:34 | 1.8203 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 125.5992
248330 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARMAGAN1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 15:45 | 2017-02-22 17:57 | 2.1975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1975
248332 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILER4 TR TRCikis:B KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 15:53 | 2017-02-22 17:28 | 1.5844 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1689 | 0 | 0
248333 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:BASLAMIS TR 1 TRCikis:A-B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 15:45 | 2017-02-22 18:56 | 3.1778 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.5333
248334 | 1 | KONYA | HADİM | TR:YENICEYAYLASI1 TR1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 15:53 | 2017-02-22 18:15 | 2.3678 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3678
248335 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 15:55 | 2017-02-22 17:20 | 1.4142 | 0 | 0 | 1 | 73 | 0 | 0 | 1.4142 | 103.2342
248338 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:SUVERMEZ4 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 15:53 | 2017-02-22 17:34 | 1.6822 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 159.8111 | 0 | 0
248343 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BAYRAKCI6 TR TRCikis:E KOLU | AG - PANO / BOX HASARI / PANO / BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-22 16:00 | 2017-02-22 17:09 | 1.1547 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1547
248345 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN49 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 16:00 | 2017-02-22 17:01 | 1.0156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0156 | 0 | 0
248346 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DEDEKORKUT5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 16:05 | 2017-02-22 19:11 | 3.1031 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2061
248355 | 1 | KONYA | MERAM | TR:OGRETMEN EVLERI2 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 16:11 | 2017-02-22 18:51 | 2.6658 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.6583
248358 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:UZUNKUYU2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 16:17 | 2017-02-22 18:24 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.11
248360 | 1 | KONYA | MERAM | TR:AYANBEY2 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 16:22 | 2017-02-22 17:30 | 1.1331 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1331
248363 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F4-GÜLŞEHİR FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 15:14 | 2017-02-22 16:56 | 1.7086 | 0 | 1 | 0 | 311 | 0 | 1.7086 | 0 | 531.3781
248371 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:KEÇİKALESİ TR5 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 16:23 | 2017-02-22 17:30 | 1.1247 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23.6192
248373 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:İÇMELİ TR 2 TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 16:31 | 2017-02-22 18:12 | 1.6736 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 100.4167 | 0 | 0
248375 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ULASLI1 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 16:38 | 2017-02-22 18:16 | 1.6267 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6267
248377 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA11 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 16:36 | 2017-02-22 18:53 | 2.2861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2861 | 0 | 0
248380 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KAYI TR2 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 16:42 | 2017-02-22 17:17 | 0.58111 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.7167
248384 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:MUTLU TR 1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 16:44 | 2017-02-22 18:16 | 1.5322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5322 | 0 | 0
248388 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1587 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 16:51 | 2017-02-22 17:30 | 0.64944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64944 | 0 | 0
248391 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:TURGUT YEŞİL HAT KÖK KOKCikis:SULAMA ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 16:55 | 2017-02-22 20:48 | 3.8856 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.0844 | 0
248398 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:LADIK ICME SUYU TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 17:05 | 2017-02-22 20:23 | 3.2894 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2894
248402 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:MUTLUKONAK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 09:02 | 2017-02-22 11:13 | 2.1811 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1811
248407 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F7-GEVREKLİ FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:BOSTANDERE KOK KOKCikis: TR: | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 17:25 | 2017-02-22 17:56 | 0.51917 | 0 | 567 | 1 | 36 | 0 | 294.3675 | 0.51917 | 18.69
248415 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:CAVUS TR 2 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 17:34 | 2017-02-22 20:02 | 2.4664 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4664
248418 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60303 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-22 17:42 | 2017-02-22 19:34 | 1.8686 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8686
248420 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BAYRAKCI2 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 17:42 | 2017-02-22 18:37 | 0.91611 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.3222
248422 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F4-KURUSEKİ FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:GÖKTEPE KÖK-2 KOKCikis:GÖKTEPE KÖK2-GÖKTEPE MERKEZ ÇIKIŞI TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 17:48 | 2017-02-22 18:44 | 0.92917 | 0 | 0 | 2 | 979 | 0 | 0 | 1.8583 | 909.6542
248427 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISTIKLAL6 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 17:51 | 2017-02-22 18:41 | 0.83639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83639 | 0 | 0
248429 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİ DM:KADINHANI DM DMCikis:KADINHANI DM-FİDER1 ILGIN ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:OSMANCIK KOK KOKCikis:OSMANCIK KOK-SÖĞÜTÖZÜ ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 17:54 | 2017-02-22 21:14 | 3.34 | 0 | 842 | 9 | 426 | 0 | 2812.28 | 30.06 | 1422.84
248430 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:KARAHOCALI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 17:54 | 2017-02-22 19:46 | 1.8725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8725
248431 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARIF BILGE4 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 17:57 | 2017-02-22 18:38 | 0.68972 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0692
248434 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:DARBOGAZ TR2 TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 17:49 | 2017-02-22 19:06 | 1.2928 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 267.605
248435 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 52 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 17:54 | 2017-02-22 19:21 | 1.4478 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8956 | 0 | 0
248438 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 17:59 | 2017-02-22 18:28 | 0.49 | 0 | 206 | 0 | 21 | 0 | 100.94 | 0 | 10.29
248442 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F8-HASANOBA FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 18:07 | 2017-02-22 20:18 | 2.1797 | 66 | 1095 | 160 | 393 | 143.8617 | 2386.7958 | 348.7556 | 856.6308
248445 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KAYI TR2 TRCikis:B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 18:04 | 2017-02-22 19:47 | 1.7211 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 108.43
248446 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:BAĞLAMA TR 2 KOKCikis:BAĞLAMA TR 2-BAĞLAMA TR3-4 ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-22 18:23 | 2017-02-22 19:51 | 1.4792 | 0 | 105 | 0 | 2 | 0 | 155.3125 | 0 | 2.9583
248447 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BEDIR2 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 18:26 | 2017-02-22 19:23 | 0.95361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95361 | 0 | 0
248452 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ASAGICIGIL TR5 (50 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 18:39 | 2017-02-22 20:04 | 1.4258 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24.2392
248459 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SACLIKASAP2 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 18:45 | 2017-02-22 19:56 | 1.1844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1844 | 0 | 0
248465 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARIF BILGE4 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 18:52 | 2017-02-22 19:26 | 0.56694 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 93.5458
248466 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:HUYUK TR 11 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 18:43 | 2017-02-22 19:25 | 0.70028 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 170.8678 | 0 | 0
248467 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:H.ABDULLAH TR 5 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 18:47 | 2017-02-22 21:49 | 3.0267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0267 | 0 | 0
248469 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI2 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 18:41 | 2017-02-22 20:02 | 1.3419 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 65.7553 | 0 | 0
248476 | 1 | KONYA | MERAM | TR:OGRETMEN EVLERI2 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 19:11 | 2017-02-22 21:52 | 2.6842 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.105 | 0 | 0
248481 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR5 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 19:18 | 2017-02-22 20:25 | 1.1192 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2383
248489 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HADIMI6 TR TRCikis:GÜNEY | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 20:03 | 2017-02-22 21:57 | 1.9028 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.7083
248491 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BOSTANDERE4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 20:13 | 2017-02-22 21:36 | 1.3786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3786 | 0 | 0
248493 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:DERE2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 20:27 | 2017-02-22 23:24 | 2.9608 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 272.3967 | 0 | 0
248505 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KONUKLARYOLU TR6 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 19:38 | 2017-02-22 22:49 | 3.185 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.185 | 0 | 0
248508 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-14C TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 22:11 | 2017-02-22 23:14 | 1.0447 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 151.4847 | 0 | 0
248511 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1312 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-22 22:36 | 2017-02-22 23:42 | 1.1058 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 429.0633 | 0 | 0
248520 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SUKRAN2 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 00:05 | 2017-02-23 01:24 | 1.3111 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9333
248526 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4B 17TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU ÇALINMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-23 05:32 | 2017-02-23 06:08 | 0.58833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58833 | 0 | 0
248528 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE OSB TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 07:40 | 2017-02-23 09:11 | 1.5144 | 0 | 1937 | 0 | 385 | 0 | 2933.4789 | 0 | 583.0611
248531 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR ATA-1 TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 07:59 | 2017-02-23 08:47 | 0.78944 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.5261
248533 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-26 TRCikis: | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 08:21 | 2017-02-23 18:36 | 10.2453 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 430.3017 | 0 | 0
248543 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR139 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 08:50 | 2017-02-23 09:31 | 0.67944 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 38.0489
248544 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HAMZALAR1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 08:49 | 2017-02-23 13:23 | 4.5664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5664 | 0 | 0
248548 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİ DM:KADINHANI DM DMCikis:KADINHANI DM-FİDER1 ILGIN ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 08:59 | 2017-02-23 13:46 | 4.7789 | 0 | 478 | 0 | 64 | 0 | 2284.3089 | 0 | 305.8489
248549 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA 1 TM TMCikis:F14-DUTLU FİDERİ DM:HATIP DM28 DMCikis: IM:DEDEKORKUT IM IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 09:02 | 2017-02-23 14:56 | 5.8908 | 0 | 808 | 0 | 2319 | 0 | 4759.7933 | 0 | 13660.8425
248550 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YUKARI PINARBASI6 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 09:03 | 2017-02-23 15:17 | 6.2267 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 80.9467 | 0 | 0
248551 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F2-SARAYONU FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:SARAYONU KOK KOKCikis:SARAYONU KOK-RİNG1 ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 09:03 | 2017-02-23 14:25 | 5.3614 | 0 | 4060 | 0 | 212 | 0 | 21767.2389 | 0 | 1136.6144
248553 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F9-SULTANHANI 1 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:YAPILCAN YESILHAT KOK KOKCikis:YAPILCAN YESILHAT KOK-YAPILCAN-DARHÜYÜK ÇIKIŞI TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 09:06 | 2017-02-23 13:47 | 4.6792 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 458.5583
248554 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:GOKCEYAZI SULAMA TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 09:01 | 2017-02-23 09:55 | 0.91139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91139
248555 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F10-BADAK FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:SESLIKAYA KÖK KOKCikis:SESLIKAYA KÖK - BEREKE KÖK ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 09:06 | 2017-02-23 18:37 | 9.5186 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 3264.8836
248557 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 09:07 | 2017-02-23 18:42 | 9.5867 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 2971.8667
248558 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F4-AYRANCI FİDERİ DM:GOKCEYAZI DM DMCikis:GOKCEYAZI DM-AYRANCI ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:GAYBI KOK KOKCikis:GAYBI KOK-GAYBİ ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 09:09 | 2017-02-23 17:44 | 8.5758 | 0 | 0 | 5 | 452 | 0 | 0 | 42.8792 | 3876.2767
248561 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F10-SULAMA FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:YEŞİLÖZ KÖK 2 KOKCikis:YEŞİLÖZ KÖK 2-YESILHAT F-2 KOLU ÇIKIŞI TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 09:13 | 2017-02-23 10:19 | 1.1022 | 0 | 0 | 30 | 5 | 0 | 0 | 33.0667 | 5.5111
248562 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 09:08 | 2017-02-23 15:35 | 6.4642 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.3208 | 0 | 0
248564 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F9-SULTANHANI 1 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:KARATOPRAK KOK1 TR KOKCikis:KARATOPRAK KOK1 TR-SULAMA ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 09:21 | 2017-02-23 14:50 | 5.4822 | 1 | 149 | 98 | 29 | 5.4822 | 816.8511 | 537.2578 | 158.9844
248565 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GOKYURT1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 09:09 | 2017-02-23 11:46 | 2.6025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6025
248568 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 09:16 | 2017-02-23 10:43 | 1.4483 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.69 | 0 | 0
248569 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GUNEYDERE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 09:14 | 2017-02-23 13:45 | 4.5019 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 234.1011
248570 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR27 TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 09:22 | 2017-02-23 10:32 | 1.1739 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 99.7806
248573 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA5 TR TRCikis: | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 09:24 | 2017-02-23 14:33 | 5.1533 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 340.12 | 0 | 0
248574 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 14 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 09:20 | 2017-02-23 10:15 | 0.92944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92944 | 0 | 0
248578 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİ DM:BOZKIR DM DMCikis:BOZKIR DM-HADİM ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 09:31 | 2017-02-23 17:34 | 8.0581 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 1079.7794
248584 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KAYAKUYU1 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 09:37 | 2017-02-23 14:50 | 5.2175 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 166.96
248586 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BUYUK AYMANAS2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 09:38 | 2017-02-23 11:57 | 2.3072 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3072
248587 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:SARIOĞLAN KÖK KOKCikis:SARIOĞLAN KÖK-HAMZALAR ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 09:31 | 2017-02-23 14:57 | 5.4369 | 0 | 554 | 4 | 526 | 0 | 3012.0672 | 21.7478 | 2859.8328
248588 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR10 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 09:40 | 2017-02-23 11:31 | 1.8356 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 901.2578 | 0 | 0
248589 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 09:39 | 2017-02-23 10:21 | 0.69611 | 0 | 0 | 208 | 955 | 0 | 0 | 144.7911 | 664.7861
248591 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKIN1 TR TRCikis: | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 09:53 | 2017-02-23 16:07 | 6.2311 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 635.5733
248592 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-YENİKUYU ENH ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:KOCAS KOK KOKCikis:KOÇAŞ KÖK - KOÇAŞ-KARAKAYA ENH TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 09:56 | 2017-02-23 12:35 | 2.6483 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 111.23
248594 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F7-TAŞAGIL FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:TASAGIL KOK KOKCikis:TASAGIL KOK-TAŞAGIL KÖY ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 09:57 | 2017-02-23 11:31 | 1.5614 | 0 | 4 | 76 | 352 | 0 | 6.2456 | 118.6656 | 549.6089
248596 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2 YAYLAYOLU TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 09:59 | 2017-02-23 15:22 | 5.3742 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 435.3075
248597 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-BOZTEPE YENİ HAT ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:BOZTEPE TR-14 KOKCikis:BOZTEPE TR-14-MALYA ÇIKIŞI TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 10:00 | 2017-02-23 14:09 | 4.1469 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 8.2939 | 373.225
248598 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F7-ÜNİVERSİTE-1 FİDERİ DM:DM-5A ( BOLGE HASTANESI DM ) DMCikis:DM-5A-YAZIR70 TR ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 10:00 | 2017-02-23 14:45 | 4.7469 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 2098.1494 | 0 | 0
248600 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 10:01 | 2017-02-23 14:50 | 4.8194 | 2 | 848 | 197 | 985 | 9.6389 | 4086.8889 | 949.4306 | 4747.1528
248601 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN 42 TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 10:02 | 2017-02-23 15:22 | 5.3261 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.9567 | 0 | 0
248602 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SAVAS YAS1 TR TRCikis: | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 09:58 | 2017-02-23 17:02 | 7.065 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 98.91
248603 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-9 TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 10:03 | 2017-02-23 14:29 | 4.4322 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 1648.7867 | 0 | 0
248604 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F5-KIZILYAKA FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:DUTLUTEPE KOK KOKCikis:DUTLUTEPE KOK-YAZILI GRUP ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 10:03 | 2017-02-23 16:50 | 6.7844 | 0 | 0 | 19 | 596 | 0 | 0 | 128.9044 | 4043.5289
248605 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F2-EREĞLİ1 FİDERİ DM: DMCikis: IM:EREGLİ İM1100 IMCikis:İM1100-FİDER 2 ÇIKIŞI (15,8 KV) KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 10:04 | 2017-02-23 16:16 | 6.2003 | 0 | 852 | 0 | 0 | 0 | 5282.6367 | 0 | 0
248606 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:H.ABDULLAH TR 5 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 10:02 | 2017-02-23 16:55 | 6.8789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8789 | 0 | 0
248610 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAVAK2 TR TRCikis: | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 10:08 | 2017-02-23 10:43 | 0.57278 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 37.2306 | 0 | 0
248616 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 10:11 | 2017-02-23 12:08 | 1.9528 | 0 | 135 | 195 | 1054 | 0 | 263.625 | 380.7917 | 2058.2278
248618 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:AKSARAY TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 10:13 | 2017-02-23 10:57 | 0.73722 | 8 | 251 | 23 | 21 | 5.8978 | 185.0428 | 16.9561 | 15.4817
248620 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F13-SULTANHANI 2 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:SULTANHANI5 TR KOKCikis:SULTANHANI5 TR-KIRKOBA ÇIKIŞI TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 10:16 | 2017-02-23 17:48 | 7.5206 | 1 | 439 | 109 | 103 | 7.5206 | 3301.5239 | 819.7406 | 774.6172
248621 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:CICEKLER TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 10:17 | 2017-02-23 12:21 | 2.0686 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0686
248625 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:AGIZBOGAZ1 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 10:21 | 2017-02-23 14:18 | 3.9561 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 205.7178
248631 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F11-AVANOS DM2 FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-AVANOS TR 30 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:AVANOS32 TR KOKCikis:AVANOS32 TR-AVANOS TR31 - 34 ÇIKIŞ TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 10:28 | 2017-02-23 18:12 | 7.7422 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 2632.3556 | 0 | 0
248634 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:KIZILKAYA KOK KOKCikis:KIZILKAYA KOK - SULAMA ÇIKIŞI (KULLANILMIYOR-İPTAL) TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 10:29 | 2017-02-23 11:53 | 1.3897 | 0 | 0 | 130 | 1067 | 0 | 0 | 180.6639 | 1482.8336
248635 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM:BEYSEHIR TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 08:45 | 2017-02-23 11:04 | 2.3242 | 0 | 71 | 0 | 2 | 0 | 165.0158 | 0 | 4.6483
248639 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ÇUKURBAĞ TR 1 TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 10:32 | 2017-02-23 11:13 | 0.68278 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 19.8006
248641 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA TR 4 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 10:32 | 2017-02-23 11:21 | 0.81167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81167 | 0 | 0
248646 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR27 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 10:45 | 2017-02-23 11:45 | 0.995 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.995
248652 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM:ILGIN TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:BASKOY KOK KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 10:56 | 2017-02-23 11:33 | 0.61306 | 1 | 1060 | 3 | 30 | 0.61306 | 649.8389 | 1.8392 | 18.3917
248659 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:TOL KOK KOKCikis:TOL KOK-TOL KÖY ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 11:08 | 2017-02-23 18:18 | 7.1683 | 0 | 0 | 1 | 163 | 0 | 0 | 7.1683 | 1168.4383
248665 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KIZILAGIL3 TR TRCikis:C2 KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 11:13 | 2017-02-23 12:18 | 1.0817 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1633
248666 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1312 TR TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 11:16 | 2017-02-23 12:03 | 0.78472 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.4167 | 0 | 0
248669 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-17A TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 11:27 | 2017-02-23 12:59 | 1.5361 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0722 | 0 | 0
248674 | 1 | KONYA | MERAM | TR:COMAKLI1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 11:27 | 2017-02-23 13:24 | 1.9522 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.8567
248686 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:FAHRİ YILDIRIM KOKCikis:FAHRİ YILDIRIM-3. ŞAHIS ÇIKIŞI TR: | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 11:46 | 2017-02-23 22:21 | 10.5767 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.5767
248687 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F7-CİHANBEYLİ 2 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 11:44 | 2017-02-23 12:25 | 0.66972 | 22 | 1984 | 3 | 19 | 14.7339 | 1328.7289 | 2.0092 | 12.7247
248693 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F14-KAŞÖREN FİDERİ DM:CELTIK KOK1 DMCikis:TANERYALÇIN DM-FİDER6 ÇELTİK1 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:ISHAKUSAGI1 KOK KOKCikis:ADAKASIM KÖK ÇIKIŞI TR | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 12:01 | 2017-02-23 15:12 | 3.1894 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.8944
248694 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F11-ORGANİZE FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 12:02 | 2017-02-23 12:39 | 0.61611 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0806 | 0
248698 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU19 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 12:05 | 2017-02-23 12:34 | 0.4775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4775 | 0 | 0
248700 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1312 TR TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 12:15 | 2017-02-23 16:11 | 3.9378 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 389.84 | 0 | 0
248705 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F14-KAŞÖREN FİDERİ DM:CELTIK KOK1 DMCikis:TANERYALÇIN DM-GÖKPINAR KÖK1 SOL ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:GOKPINAR KOK 1 KOKCikis:GÖKPINAR KÖK2 ÇIKIŞI TR | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 12:27 | 2017-02-23 16:01 | 3.5728 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.2911 | 0
248713 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA17 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 12:37 | 2017-02-23 13:16 | 0.65639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65639 | 0 | 0
248717 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:HACIFAKILI KOK KOKCikis:KÖYLER ÇIKIŞI TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 12:44 | 2017-02-23 15:05 | 2.3456 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.0733 | 0
248722 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:BUYUKBECE TR1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 12:50 | 2017-02-23 14:59 | 2.1586 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1586
248724 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HANAYBASI5 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 12:47 | 2017-02-23 14:20 | 1.5564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5564 | 0 | 0
248726 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:AVDAN3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 12:52 | 2017-02-23 15:56 | 3.0733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0733 | 0 | 0
248727 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SAĞLIK 1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 12:54 | 2017-02-23 13:45 | 0.86083 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5825 | 0 | 0
248732 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F4-ŞEHİR-2 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 13:11 | 2017-02-23 13:51 | 0.67556 | 23 | 1865 | 96 | 3323 | 15.5378 | 1259.9111 | 64.8533 | 2244.8711
248733 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F2-ŞEHİR-1 FİDERİ DM: DMCikis: IM:NIGDE IM3 IMCikis:IM3 - YEŞİLBURÇ ÇIKIŞI KOK:GÜLLÜCE KÖK KOKCikis:GÜLLÜCE KÖK-TEPEKÖY ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 13:16 | 2017-02-23 15:27 | 2.195 | 0 | 275 | 0 | 584 | 0 | 603.625 | 0 | 1281.88
248737 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ELMALI TR 1 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-23 13:17 | 2017-02-23 15:49 | 2.5383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5383 | 0 | 0
248738 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE7 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 13:19 | 2017-02-23 13:59 | 0.66917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66917
248739 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-BEYŞEHİRTR-70 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:İNLİCE HATBASI KÖK KOKCikis:İNLİCE HATBASI KÖK-GÖKÇİMEN/BAYAVŞAR ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 13:26 | 2017-02-23 13:59 | 0.56083 | 1 | 351 | 3 | 29 | 0.56083 | 196.8525 | 1.6825 | 16.2642
248742 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR4 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 13:31 | 2017-02-23 14:20 | 0.81722 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.7206
248743 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:YENİ CAMİ MODÜLER TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 13:38 | 2017-02-23 14:57 | 1.3219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3219 | 0 | 0
248745 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK AYMANAS2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 13:38 | 2017-02-23 15:05 | 1.4589 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4589
248746 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:OFIS TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 13:38 | 2017-02-23 15:41 | 2.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0
248748 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SU DEPOSU TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 13:38 | 2017-02-23 14:22 | 0.72167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72167 | 0 | 0
248757 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 13:49 | 2017-02-23 14:20 | 0.52194 | 0 | 0 | 83 | 437 | 0 | 0 | 43.3214 | 228.0897
248760 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:AKPINAR4 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 13:42 | 2017-02-23 15:19 | 1.6186 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 72.8375
248767 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:AKTOPRAK TR6 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 14:02 | 2017-02-23 17:05 | 3.0386 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0386
248773 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:AGIZBOGAZ1 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 14:14 | 2017-02-23 16:56 | 2.7119 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 154.5808
248774 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60303 TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-23 14:15 | 2017-02-23 21:09 | 6.9042 | 0 | 0 | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 | 3652.3042
248776 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HANAYBASI4 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 14:08 | 2017-02-23 14:41 | 0.53722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53722 | 0 | 0
248780 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 14:08 | 2017-02-23 15:22 | 1.2189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2189 | 0 | 0
248783 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KARABAYIR2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 14:25 | 2017-02-23 17:37 | 3.1903 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1903
248784 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BUYUK AYMANAS1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 14:27 | 2017-02-23 14:41 | 0.2375 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.475
248803 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR-2 YEŞİLBURÇ TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 15:14 | 2017-02-23 19:29 | 4.2361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2361
248809 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60403 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 14:17 | 2017-02-23 16:51 | 2.5689 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.2756
248811 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ASEVI YANI TR 3.37 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-23 15:29 | 2017-02-23 17:22 | 1.8769 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7539 | 0 | 0
248814 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1622 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 15:28 | 2017-02-23 16:55 | 1.4578 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4578
248817 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA15 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 13:53 | 2017-02-23 15:45 | 1.8675 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.8075 | 0 | 0
248819 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 15:39 | 2017-02-23 16:09 | 0.495 | 2 | 669 | 11 | 15 | 0.99 | 331.155 | 5.445 | 7.425
248821 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SAGLIK1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 15:44 | 2017-02-23 19:39 | 3.9092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9092 | 0 | 0
248823 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:ULUKIŞLA -GİRİŞ KÖK KOKCikis:ULUKIŞLA -GİRİŞ KÖK - YENİYILDIZ ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 15:40 | 2017-02-23 16:00 | 0.33222 | 0 | 0 | 0 | 584 | 0 | 0 | 0 | 194.0178
248824 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:FIDER-3 106 NOLU TAR. SULAMA KÖK KOKCikis:BİRİMLER TARAFI ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 15:41 | 2017-02-23 18:16 | 2.5847 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 59.4486 | 0
248827 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR5 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 15:47 | 2017-02-23 16:27 | 0.66722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3344 | 0 | 0
248833 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GOKHUYUK3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 15:56 | 2017-02-23 16:43 | 0.78889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78889
248834 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:PIRI MEHMET PASA2 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 16:07 | 2017-02-23 23:13 | 7.1011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1011 | 0 | 0
248837 | 1 | KONYA | MERAM | TR:TOPRAK SARNIC5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 16:12 | 2017-02-23 16:58 | 0.775 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.775
248840 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F1-DÖRTYOL FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:SAVASKOY KOK KOKCikis:SAVASKOY KOK-SAVAŞ TR-3 ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 16:18 | 2017-02-23 17:04 | 0.76778 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 86.7589
248842 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4C 18 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 16:20 | 2017-02-23 17:10 | 0.8425 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5275 | 0 | 0
248857 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI15 TR TRCikis:F KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 16:45 | 2017-02-23 19:08 | 2.3864 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 100.2283 | 0 | 0
248870 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:DEREKASABASI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 16:54 | 2017-02-23 18:29 | 1.5742 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 132.23 | 0 | 0
248882 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:CAMILIOREN2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 17:00 | 2017-02-23 18:15 | 1.245 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 78.435
248883 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI18A TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 17:03 | 2017-02-23 18:29 | 1.4381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4381 | 0 | 0
248884 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI17A TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 17:04 | 2017-02-23 17:37 | 0.55556 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1111 | 0 | 0
248885 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:GOKPINAR2 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 17:08 | 2017-02-23 20:22 | 3.2303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2303 | 0 | 0
248890 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:DEREBUCAK TR 6 TRCikis:A-B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 17:10 | 2017-02-23 18:48 | 1.6389 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 378.5833 | 0 | 0
248895 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:DARBOGAZ TR3 TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 17:20 | 2017-02-23 19:37 | 2.2867 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 505.3533
248899 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:MURADIYE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 17:26 | 2017-02-23 18:42 | 1.2747 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2747
248910 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN 100.YIL1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 17:23 | 2017-02-23 18:12 | 0.82222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82222 | 0 | 0
248921 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:TURGUT YEŞİL HAT KÖK KOKCikis:SULAMA ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 17:56 | 2017-02-23 18:58 | 1.0253 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.2022 | 0
248922 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F14-KAŞÖREN FİDERİ DM:CELTIK KOK1 DMCikis:TANERYALÇIN DM-FİDER6 ÇELTİK1 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 18:06 | 2017-02-23 19:51 | 1.7542 | 0 | 36 | 117 | 139 | 0 | 63.15 | 205.2375 | 243.8292
248928 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:CARDAK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 18:19 | 2017-02-23 19:06 | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78333
248930 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:PINARBASI TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 18:20 | 2017-02-23 21:25 | 3.0847 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0847
248931 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:YESILDERE4 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 18:18 | 2017-02-23 19:50 | 1.5414 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 50.8658
248938 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ORTAKARAOREN4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 18:42 | 2017-02-23 19:40 | 0.96556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96556 | 0 | 0
248940 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:TOL2 TR TRCikis:C KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - TESİS BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 18:47 | 2017-02-23 19:55 | 1.1206 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1206
248941 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KURUYEMISCILER2 TR TRCikis:H KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 18:42 | 2017-02-23 19:20 | 0.6275 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 0
248945 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:ALISAR2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 18:48 | 2017-02-23 20:26 | 1.6372 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6372
248952 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:EREN EKO TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 18:55 | 2017-02-23 19:30 | 0.58028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58028 | 0 | 0
248957 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SOGUT1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 19:07 | 2017-02-23 20:15 | 1.1392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1392 | 0 | 0
248962 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR12 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 19:13 | 2017-02-23 20:06 | 0.88389 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14.1422
248965 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A26 TR TRCikis:B KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 19:03 | 2017-02-23 19:52 | 0.81361 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 55.3256 | 0 | 0
248972 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1450 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 19:27 | 2017-02-23 20:25 | 0.96583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96583 | 0 | 0
248974 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR22 TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 19:57 | 2017-02-23 20:24 | 0.44611 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 22.7517 | 0 | 0
248978 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GOKHUYUK3 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 20:12 | 2017-02-23 20:46 | 0.57972 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 21.4497
248982 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARATAY LISESI TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 20:14 | 2017-02-23 20:51 | 0.62056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62056 | 0 | 0
248983 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-23 20:17 | 2017-02-23 20:33 | 0.26972 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.6183
248984 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1330 TR TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 20:20 | 2017-02-23 20:57 | 0.6125 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
248990 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:HACIFAKILI KOK KOKCikis:YAYLALAR ÇIKIŞI TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 20:30 | 2017-02-23 21:20 | 0.83944 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3578 | 0
248994 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 5TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 21:02 | 2017-02-23 22:47 | 1.7553 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5106 | 0 | 0
248997 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KAPUTAS4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 21:19 | 2017-02-23 22:37 | 1.3083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3083
248998 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:EDİKLİ TR 4 TRCikis:SOKAK | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 21:25 | 2017-02-23 22:29 | 1.0742 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 29.0025
248999 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:TURGUT KOK KOKCikis:KÖYLER ÇIKIŞI TR | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 21:32 | 2017-02-23 22:40 | 1.1286 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3858 | 0
249000 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-52 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 21:39 | 2017-02-23 23:00 | 1.3528 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7056
249001 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:KURUCAY1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 21:55 | 2017-02-23 22:56 | 1.0142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0142
249002 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CELIKLER YAYLASI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 22:03 | 2017-02-23 22:24 | 0.34389 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.3756 | 0 | 0
249003 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BOGADAMI DM TRAA3 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 22:02 | 2017-02-23 22:34 | 0.52944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0589 | 0 | 0
249008 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KATRANLI1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 22:50 | 2017-02-23 23:33 | 0.7175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7175
249010 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:UCPINAR3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 23:01 | 2017-02-24 00:09 | 1.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0
249012 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 9 TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-23 23:33 | 2017-02-24 02:11 | 2.6328 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 34.2261 | 0 | 0
249015 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BELEDIYE ALTI TR 3.46 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 00:25 | 2017-02-24 01:22 | 0.94028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94028 | 0 | 0
249016 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ DM: DMCikis: IM:TR127 TURBE IM IMCikis:TÜRBE İM-NEVŞEHİR TR 76 ÇIKIŞI KOK: KOKCikis: TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 01:12 | 2017-02-24 01:19 | 0.11806 | 0 | 74 | 0 | 9 | 0 | 8.7361 | 0 | 1.0625
249017 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F18-FEVZİ ÇAKMAK FİDERİ DM:DEMIRCI DM DMCikis:DEMIRCI DM-ALTANLAR ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 01:57 | 2017-02-24 02:54 | 0.94389 | 14 | 27 | 0 | 0 | 13.2144 | 25.485 | 0 | 0
249021 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GUVERCINLIK2 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 02:03 | 2017-02-24 11:09 | 9.1061 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 928.8233
249022 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F5-YENICE FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:KIZBOGAN KOK KOKCikis:KIZBOGAN KOK-YENİCE ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 06:43 | 2017-02-24 08:01 | 1.2894 | 0 | 121 | 31 | 154 | 0 | 156.0228 | 39.9728 | 198.5744
249024 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BOSTANDERE2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 07:00 | 2017-02-24 08:10 | 1.1528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1528 | 0 | 0
249027 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SAKARYA6 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 07:19 | 2017-02-24 07:42 | 0.38667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38667 | 0 | 0
249030 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU19 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 08:14 | 2017-02-24 09:07 | 0.88389 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6517 | 0 | 0
249032 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MANIFATURACILAR2 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 08:23 | 2017-02-24 09:57 | 1.5636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5636 | 0 | 0
249035 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:EDİKLİ TR 4 TRCikis: | AG - GERİLİM YÜKSEK / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 08:33 | 2017-02-24 10:29 | 1.9467 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 52.56
249037 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-5 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 08:43 | 2017-02-24 14:30 | 5.7719 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.4036
249044 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM1 DMCikis:1B1 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR: | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 08:52 | 2017-02-24 09:15 | 0.38139 | 7 | 360 | 0 | 6 | 2.6697 | 137.3 | 0 | 2.2883
249045 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F13-SULTANHANI 2 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 08:48 | 2017-02-24 09:39 | 0.84639 | 7 | 2067 | 21 | 119 | 5.9247 | 1749.4858 | 17.7742 | 100.7203
249051 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT 2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 08:43 | 2017-02-24 10:04 | 1.3433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3433 | 0 | 0
249054 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 09:00 | 2017-02-24 17:31 | 8.5236 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 2642.3194
249055 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:FAKI TR10-A (630 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 09:01 | 2017-02-24 10:42 | 1.6906 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 81.1467 | 0 | 0
249058 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F3-KILBASAN FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:DINEK KOK KOKCikis:DINEK KOK-DİNEK ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-24 09:04 | 2017-02-24 11:27 | 2.3858 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | 2.3858 | 236.1975
249060 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU19 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 09:04 | 2017-02-24 09:38 | 0.56694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56694 | 0 | 0
249063 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:FAKIH DEDE1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 09:09 | 2017-02-24 12:24 | 3.2636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2636 | 0 | 0
249065 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİ DM:KADINHANI DM DMCikis:KADINHANI DM-FİDER1 ILGIN ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 09:09 | 2017-02-24 13:11 | 4.0342 | 0 | 288 | 0 | 22 | 0 | 1161.84 | 0 | 88.7517
249067 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F12-KAZIMKARABEKİR FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:YOLLARBASI HATBASI KOK KOKCikis:YOLLARBASI HATBASI KOK-YOLLARBAŞI ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 09:09 | 2017-02-24 12:49 | 3.6644 | 0 | 1119 | 3 | 0 | 0 | 4100.5133 | 10.9933 | 0
249069 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:CIMELI KOK KOKCikis:CIMELI KOK-ÇİMELİ-SARAYHAN-BAYMIŞ ÇIKIŞI TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 08:59 | 2017-02-24 14:48 | 5.8194 | 0 | 0 | 5 | 75 | 0 | 0 | 29.0972 | 436.4583
249070 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F13-SULTANHANI 2 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR: | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 08:58 | 2017-02-24 13:19 | 4.36 | 0 | 610 | 4 | 13 | 0 | 2659.6 | 17.44 | 56.68
249072 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F10-IHLARA FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 09:10 | 2017-02-24 11:20 | 2.1608 | 1 | 1199 | 11 | 33 | 2.1608 | 2590.8392 | 23.7692 | 71.3075
249073 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-MANTAR ESKİ HAT ENH ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 09:20 | 2017-02-24 10:51 | 1.5228 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0456 | 0
249075 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:GOKPINAR8 TR TRCikis:D Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 09:21 | 2017-02-24 13:06 | 3.75 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 63.75 | 0 | 0
249077 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:KOCAS ICME SUYU TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 09:25 | 2017-02-24 10:54 | 1.4833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9667 | 0 | 0
249082 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM1 DMCikis:1B1 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR: | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 08:56 | 2017-02-24 10:17 | 1.3481 | 7 | 360 | 0 | 6 | 9.4364 | 485.3 | 0 | 8.0883
249083 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:MECIDIYE TR1 (100 KVA) TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 09:33 | 2017-02-24 11:19 | 1.7606 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 42.2533
249084 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F7-BALCI FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:AKIN KOK KOKCikis:AKIN KOK-AKİN GÜLTEPE ÇIKIŞI TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 09:35 | 2017-02-24 17:11 | 7.6014 | 0 | 0 | 1 | 184 | 0 | 0 | 7.6014 | 1398.6556
249086 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESENLER5 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 09:37 | 2017-02-24 10:10 | 0.55306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55306 | 0 | 0
249091 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KOZAGAC1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 09:42 | 2017-02-24 11:49 | 2.1147 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1147
249093 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KAPLANLI1 TR1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 09:44 | 2017-02-24 10:35 | 0.84139 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.7794
249094 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYŞEHİR TR 30 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 09:46 | 2017-02-24 15:08 | 5.3794 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 107.5889 | 0 | 0
249096 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KECECILER4 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 09:43 | 2017-02-24 10:27 | 0.73778 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0
249097 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YUKARI PINARBASI6 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 09:50 | 2017-02-24 16:16 | 6.4356 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 64.3556 | 0 | 0
249098 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F5-BOR FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:YENİKÖY KÖK KOKCikis:YENİKÖY KÖK-VEYSEL TÜTÜNCÜ ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 09:53 | 2017-02-24 10:42 | 0.81111 | 0 | 0 | 62 | 1 | 0 | 0 | 50.2889 | 0.81111
249099 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-7 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 09:53 | 2017-02-24 10:32 | 0.64167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64167 | 0 | 0
249100 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULUTAS1 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 09:55 | 2017-02-24 11:58 | 2.0481 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 65.5378 | 0 | 0
249101 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:EMİNLİK TR1 TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 10:00 | 2017-02-24 20:51 | 10.8581 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 2790.5203
249102 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:ULUKIŞLA TR2 KOKCikis:ULUKIŞLA TR-2 - ULUKIŞLA TR-3 ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 09:58 | 2017-02-24 16:30 | 6.5275 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 620.1125
249103 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS5 TR TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 10:01 | 2017-02-24 10:33 | 0.53306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53306 | 0 | 0
249104 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SAVAS YAS1 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 10:01 | 2017-02-24 15:20 | 5.3203 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 191.53
249105 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:TURGUT3 TR TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 10:01 | 2017-02-24 11:03 | 1.0219 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 153.2917
249106 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:BEYSEHIR TR 31 KOKCikis:BEYSEHIR TR 31-BEYŞEHİR TR-56 ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 10:02 | 2017-02-24 15:07 | 5.0742 | 0 | 1203 | 0 | 0 | 0 | 6104.2225 | 0 | 0
249108 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 10:02 | 2017-02-24 16:01 | 5.9758 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9758
249110 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F4-ÇUKURÇAYIR FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:TR1-31 KOKCikis:TR1-31-TR1-29 ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 10:08 | 2017-02-24 15:33 | 5.4208 | 0 | 0 | 1 | 2064 | 0 | 0 | 5.4208 | 11188.6
249114 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:KIRSEHIR DM1 DMCikis:KIRSEHIR DM1 - TR1-125 IM: IMCikis: KOK:TR1-122 KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 10:13 | 2017-02-24 15:00 | 4.7889 | 0 | 0 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 2705.7222
249115 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-F1 YENİYAYLA KÖK ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:YENİYAYLA KOK KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 10:03 | 2017-02-24 12:28 | 2.4208 | 5 | 39 | 138 | 97 | 12.1042 | 94.4125 | 334.075 | 234.8208
249117 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GOKHUYUK3 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 10:15 | 2017-02-24 11:37 | 1.3758 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 42.6508
249119 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KAPAKLI YAYLASI1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 10:19 | 2017-02-24 12:32 | 2.2167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2167
249126 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ORTAKARAOREN 3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 10:24 | 2017-02-24 12:18 | 1.9056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9056 | 0 | 0
249127 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F5-KIZILYAKA FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:CUKURBAG KOK KOKCikis:CUKURBAG KOK-AYBASTI GRUP ÇIKIŞI TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 10:27 | 2017-02-24 15:12 | 4.7567 | 0 | 0 | 2 | 155 | 0 | 0 | 9.5133 | 737.2833
249131 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:AGIZBOGAZ1 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 10:30 | 2017-02-24 16:37 | 6.125 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 349.125
249135 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F3-RİNG-1 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:BASHARMAN KOK KOKCikis:BASHARMAN KOK-GÜLDERE KÖK ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 10:30 | 2017-02-24 13:29 | 2.9789 | 0 | 0 | 11 | 800 | 0 | 0 | 32.7678 | 2383.1111
249136 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:AZATLI TR 5 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 10:31 | 2017-02-24 11:57 | 1.4456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4456 | 0 | 0
249139 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KARABAYIR1 TR TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 10:30 | 2017-02-24 12:20 | 1.8278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8278
249140 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F23-VATAN SANAYİ FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 10:42 | 2017-02-24 12:27 | 1.7481 | 33 | 897 | 2 | 0 | 57.6858 | 1568.0058 | 3.4961 | 0
249141 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 10:13 | 2017-02-24 11:30 | 1.2831 | 0 | 146 | 0 | 4 | 0 | 187.3261 | 0 | 5.1322
249149 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 10:47 | 2017-02-24 18:31 | 7.7431 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 720.1042
249153 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA7 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 11:15 | 2017-02-24 15:30 | 4.2514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2514 | 0 | 0
249154 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F1-TORUNLAR FİDERİ DM:CELTIK KOK1 DMCikis:TANERYALÇIN DM-FİDER6 ÇELTİK1 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:FIDER-3 106 NOLU TAR. SULAMA KÖK KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 10:10 | 2017-02-24 12:12 | 2.0344 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0344 | 0
249155 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:KONAKKALE ICMESUYU TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 10:56 | 2017-02-24 12:06 | 1.1736 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5208 | 0 | 0
249156 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CAVUSCUGOL TR2 (160 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 10:57 | 2017-02-24 11:48 | 0.85 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0
249168 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1512 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-24 11:16 | 2017-02-24 13:21 | 2.0836 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 185.4414 | 0 | 0
249172 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:ERDOGDU2 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 11:19 | 2017-02-24 15:23 | 4.0744 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0744
249174 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ARMUTLU2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 11:16 | 2017-02-24 13:43 | 2.455 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.455
249179 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-ZENGEN2 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:ASAGIGONDELEN KOK KOKCikis:ASAGIGONDELEN KOK-ARİF BALCI SULAMA ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 11:31 | 2017-02-24 11:55 | 0.39833 | 0 | 0 | 56 | 1 | 0 | 0 | 22.3067 | 0.39833
249181 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHCARULLAH MH TR19 (400 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 11:30 | 2017-02-24 12:21 | 0.84944 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3978 | 0 | 0
249186 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SANAYI CAMI TR 1.30 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 11:38 | 2017-02-24 17:12 | 5.5756 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.7267 | 0 | 0
249189 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOLLA GURANI1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 11:43 | 2017-02-24 12:58 | 1.2586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2586 | 0 | 0
249192 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:AKSARAY TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 11:46 | 2017-02-24 12:20 | 0.56944 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1389 | 0
249195 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:POZANTI TM TMCikis:F3500-MERAM FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:HOROZ KÖK KOKCikis:HOROZ KÖK - HOROZ ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 11:48 | 2017-02-24 15:15 | 3.4506 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 728.0672
249196 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULUTAS3 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 11:54 | 2017-02-24 12:27 | 0.54917 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.7458 | 0 | 0
249199 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:BOZTEPE TR8 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 11:58 | 2017-02-24 12:04 | 0.10722 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3.6456 | 0 | 0
249204 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:AKSARAY TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 12:07 | 2017-02-24 12:38 | 0.51278 | 0 | 279 | 0 | 15 | 0 | 143.065 | 0 | 7.6917
249208 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:UCPINAR3 TR TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 12:19 | 2017-02-24 12:51 | 0.53167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53167 | 0 | 0
249209 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F12-ŞEYHŞAMİL FİDERİ DM:DM-10 ( MALAS YOLU ) DMCikis:DM-10 - SİLLE AK 30 TR ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 12:23 | 2017-02-24 17:39 | 5.2661 | 0 | 332 | 0 | 15 | 0 | 1748.3489 | 0 | 78.9917
249216 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 12:31 | 2017-02-24 12:53 | 0.36278 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 17.7761 | 0 | 0
249217 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AYDINLIK2 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 12:38 | 2017-02-24 13:29 | 0.85111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85111 | 0 | 0
249218 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-54 SANAYI-2 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 12:42 | 2017-02-24 13:38 | 0.9225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9225
249219 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-TMO ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:FEVZİYE KÖK KOKCikis:FEVZİYE KÖK-KIRKKUYU BOZAN ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 12:47 | 2017-02-24 12:56 | 0.15972 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.15972 | 0.31944 | 0 | 0
249220 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F6-KOZLUBUCAK FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 12:47 | 2017-02-24 14:10 | 1.3797 | 0 | 0 | 13 | 601 | 0 | 0 | 17.9364 | 829.2131
249223 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KUZOREN1 TR TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 12:47 | 2017-02-24 15:32 | 2.7475 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 200.5675
249226 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-24 TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 12:57 | 2017-02-24 15:04 | 2.1142 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 695.5608
249229 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F3-BELÖREN FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:SARIOĞLAN KÖK KOKCikis:SARIOĞLAN KÖK-HAMZALAR ÇIKIŞI TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 11:29 | 2017-02-24 15:18 | 3.8189 | 0 | 554 | 4 | 526 | 0 | 2115.6644 | 15.2756 | 2008.7356
249233 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TATLICAK6 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 13:38 | 2017-02-24 15:01 | 1.3844 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3844
249235 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NAR10 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 13:45 | 2017-02-24 15:32 | 1.7861 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.7917
249241 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F6-CİHANBEYLİ 1 FİDERİ DM:GÜNYÜZÜ DM1 DMCikis:GÜNYÜZÜ DM1-GÜNYÜZÜ DM2 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 14:01 | 2017-02-24 14:20 | 0.315 | 8 | 1273 | 291 | 1516 | 2.52 | 400.995 | 91.665 | 477.54
249242 | 1 | KONYA | HADİM | TR:İĞDEÖREN1 TR1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 14:01 | 2017-02-24 14:56 | 0.91694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91694 | 0 | 0
249244 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F5-TUZLUKÇU2 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:DOGRUGOZ KOK KOKCikis:TR 7 DOĞRUGÖZ-MODÜLER ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 14:07 | 2017-02-24 14:47 | 0.65917 | 4 | 1460 | 0 | 33 | 2.6367 | 962.3833 | 0 | 21.7525
249255 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU84 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 14:32 | 2017-02-24 15:30 | 0.95917 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.6733 | 0 | 0
249260 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GOCU YAYLA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 14:39 | 2017-02-24 17:55 | 3.2794 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.6767
249261 | 1 | KONYA | HADİM | TR:YUKARIEŞENLER1 TR1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 14:40 | 2017-02-24 17:58 | 3.3008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3008
249262 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1065 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 14:48 | 2017-02-24 17:06 | 2.3044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3044 | 0 | 0
249266 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR33 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 14:37 | 2017-02-24 15:25 | 0.79278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79278
249269 | 1 | KONYA | KULU | TR:CANIMANA3 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 14:49 | 2017-02-24 16:57 | 2.1425 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.57
249275 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:TOZLUKUYU KOK KOKCikis:TOZLUKUYU KOK-DEMİRCİ ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 15:03 | 2017-02-24 16:06 | 1.0414 | 1 | 137 | 32 | 503 | 1.0414 | 142.6703 | 33.3244 | 523.8186
249277 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-41BASIBUYUK TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 14:58 | 2017-02-24 15:53 | 0.91417 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.485
249278 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:SARIKARAMAN7 TR KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / TRAFO YANMASI - YAĞ KAÇIRMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 15:01 | 2017-02-24 20:34 | 5.5536 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.6608
249286 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis: DM:DM-17 ( AKYOKUS ) DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 15:22 | 2017-02-24 16:33 | 1.1792 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 813.625 | 0 | 0
249289 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:GOKCIMEN TR 1 TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 15:25 | 2017-02-24 15:34 | 0.14889 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 6.4022
249290 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BEHLULBEY MH TR31 (400 KVA) TRCikis:B/C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 15:24 | 2017-02-24 15:41 | 0.28611 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.7167 | 0 | 0
249291 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:AKPINAR2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 15:21 | 2017-02-24 19:17 | 3.9208 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.8417
249301 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YORGANCI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 15:27 | 2017-02-24 16:41 | 1.2297 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2297
249306 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KURUCUOVA2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 15:32 | 2017-02-24 19:47 | 4.2425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2425 | 0 | 0
249314 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F1-KERVANSARAY 1 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:TOSUNBURNU KOK KOKCikis:TOSUNBURNU KOK-HASHÜYÜK ÇIKIŞI TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 14:10 | 2017-02-24 17:51 | 3.6797 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 393.7303
249319 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-4 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 15:54 | 2017-02-24 17:21 | 1.4558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4558 | 0 | 0
249322 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YENIKOY1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 15:56 | 2017-02-24 17:26 | 1.5111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5111
249327 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÜMÜŞLER TR 14 TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 15:56 | 2017-02-24 17:43 | 1.7872 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1489
249328 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:YENİYILDIZ TR2 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 15:59 | 2017-02-24 19:38 | 3.6503 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6503
249330 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 16:03 | 2017-02-24 18:22 | 2.3203 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 44.0853 | 0 | 0
249331 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:CIGDELI TR1 TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 16:07 | 2017-02-24 17:01 | 0.89611 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 59.1433
249333 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:KARAHIDIR KOK KOKCikis:KARAHIDIR KOK-KARAHIDIR ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 16:10 | 2017-02-24 18:27 | 2.29 | 0 | 60 | 1 | 5 | 0 | 137.4 | 2.29 | 11.45
249334 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI4 TR TRCikis:G KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 16:14 | 2017-02-24 19:11 | 2.9589 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 82.8489 | 0 | 0
249345 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SELIM SULTAN6 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 16:21 | 2017-02-24 18:52 | 2.5194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5194 | 0 | 0
249350 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:HACIFAKILI KOK KOKCikis:YAYLALAR ÇIKIŞI TR | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 16:25 | 2017-02-24 17:50 | 1.4108 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6433 | 0
249351 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL16 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-24 16:31 | 2017-02-24 19:08 | 2.6197 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.9578 | 0 | 0
249352 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SULEYMAN SAH4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 16:30 | 2017-02-24 17:24 | 0.90333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90333
249353 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KEPEZ TR1 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 16:33 | 2017-02-24 18:27 | 1.8881 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8881
249362 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:AKSARAY TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 16:49 | 2017-02-24 18:16 | 1.4508 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 26.115
249366 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:SARIKAYA2 TR TRCikis:C KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 16:56 | 2017-02-24 20:44 | 3.8019 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 34.2175
249372 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KASINHANI6 TR TRCikis:9/30 ÇIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-24 17:10 | 2017-02-24 17:50 | 0.66694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66694
249374 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:DEMIRLI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 17:13 | 2017-02-24 18:34 | 1.3486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3486 | 0 | 0
249376 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SEYH ULEMA RECEP AGA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 17:19 | 2017-02-24 18:05 | 0.76417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76417 | 0 | 0
249380 | 1 | KONYA | MERAM | TR:TIRILIRMAK3 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 17:27 | 2017-02-24 18:13 | 0.76028 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5206
249382 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TARASCI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 17:33 | 2017-02-24 19:19 | 1.7794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7794 | 0 | 0
249384 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F3-HÜYÜK FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:GORUNMEZ KOK KOKCikis:GORUNMEZ KOK-HÜYÜK TR-1 ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 17:36 | 2017-02-24 18:05 | 0.47583 | 0 | 221 | 2 | 7 | 0 | 105.1592 | 0.95167 | 3.3308
249395 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTEPE4 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 17:41 | 2017-02-24 20:04 | 2.3925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3925 | 0 | 0
249399 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CICEKLIK TR 1.13 TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 17:53 | 2017-02-24 18:28 | 0.57361 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 83.1736 | 0 | 0
249406 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KOLUKISA2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 18:14 | 2017-02-24 19:07 | 0.88139 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 74.0367 | 0 | 0
249409 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:5D 4TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 18:16 | 2017-02-24 18:52 | 0.60528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60528 | 0 | 0
249418 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TARASCI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 18:37 | 2017-02-24 19:48 | 1.1794 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 101.4322 | 0 | 0
249419 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-HİRFANLI GİRİŞ IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 18:40 | 2017-02-24 20:10 | 1.5019 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 51.0661
249424 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KAYAALTI4 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 18:57 | 2017-02-24 20:13 | 1.2736 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 84.0583
249431 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:DEREKUMCA TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 19:07 | 2017-02-24 20:58 | 1.8567 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8567
249432 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:SARIKOY1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 18:55 | 2017-02-24 21:20 | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4167
249441 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEYDAN1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 19:18 | 2017-02-24 20:33 | 1.2564 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2564
249442 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:5D 4TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-24 19:01 | 2017-02-24 20:26 | 1.4153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4153 | 0 | 0
249445 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:HIDIRLI KOK KOKCikis:HIDIRLI KOK-GÖKKAYA ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / TRAFO YANMASI - YAĞ KAÇIRMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 19:10 | 2017-02-25 00:25 | 5.2444 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 220.2667
249449 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LALEBAHCE4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 19:29 | 2017-02-24 20:12 | 0.72222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72222
249453 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KUCUK HISARLIK2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 19:38 | 2017-02-24 22:35 | 2.9508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9508 | 0 | 0
249454 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:CAMLICA TR 3 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 19:44 | 2017-02-24 20:51 | 1.1119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1119 | 0 | 0
249462 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK 14 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 20:01 | 2017-02-24 22:10 | 2.1444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1444 | 0 | 0
249463 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A30 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 20:05 | 2017-02-24 20:37 | 0.53667 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 89.6233 | 0 | 0
249466 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CICEKLIK TR 1.13 TRCikis:F KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 20:18 | 2017-02-25 05:15 | 8.9411 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 1296.4611 | 0 | 0
249467 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:YOLOREN1 TR TRCikis:EKOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 18:53 | 2017-02-24 21:25 | 2.5278 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30.3333
249470 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TASPINAR5 TR TRCikis:B KOLU | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 20:20 | 2017-02-24 21:57 | 1.6189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6189 | 0 | 0
249472 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TARASCI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 20:37 | 2017-02-24 21:40 | 1.0442 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 89.7983 | 0 | 0
249476 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YILDIZLI1 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 21:00 | 2017-02-24 21:43 | 0.71778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71778
249477 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:SUSUZ1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 20:59 | 2017-02-24 22:32 | 1.5553 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2211
249478 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI TRCikis:F Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 21:01 | 2017-02-24 21:23 | 0.37278 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 73.0644
249481 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:5D 4TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-24 21:00 | 2017-02-24 21:55 | 0.91944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91944 | 0 | 0
249484 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇİFTLİK TR 8 TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 21:30 | 2017-02-24 22:03 | 0.55861 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 74.8539 | 0 | 0
249485 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:5D 4TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 21:27 | 2017-02-24 21:54 | 0.46389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46389 | 0 | 0
249486 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UZUMLU TR 2 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 21:36 | 2017-02-24 23:02 | 1.425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.425 | 0 | 0
249494 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR2 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 22:12 | 2017-02-24 22:44 | 0.52556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52556 | 0 | 0
249498 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:UCPINAR4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 22:41 | 2017-02-24 23:41 | 1.0036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0036 | 0 | 0
249502 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KALE TR1 TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-24 23:40 | 2017-02-25 00:38 | 0.96056 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.8028 | 0 | 0
249506 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30816 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 00:34 | 2017-02-25 01:11 | 0.61778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61778
249508 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTEPE6 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 00:41 | 2017-02-25 01:43 | 1.0356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0356 | 0 | 0
249512 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-8 LİSE KARŞISI TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 01:04 | 2017-02-25 01:44 | 0.67056 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3528
249514 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F16-CUMHURİYET FİDERİ DM:DM-14 (G W 3) DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 01:57 | 2017-02-25 02:54 | 0.94667 | 0 | 1118 | 0 | 0 | 0 | 1058.3733 | 0 | 0
249515 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-14 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 02:04 | 2017-02-25 02:42 | 0.63917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63917
249516 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - BALCI GAYRET ÇIKIŞI TR | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 02:32 | 2017-02-25 03:47 | 1.2539 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 191.845
249517 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR78 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 02:37 | 2017-02-25 03:23 | 0.77694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77694
249519 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:SEHİR FİDERİ 14-15 DM:AKSARAY DM3 DMCikis:AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:DELIHEBIL KOK KOKCikis:TATLICA ÇIKIŞI TR:BUYUKPORNEK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 02:34 | 2017-02-25 09:55 | 7.3489 | 2 | 220 | 0 | 0 | 14.6978 | 1616.7556 | 0 | 0
249520 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA 1 TM TMCikis:F10-SELVER FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 03:01 | 2017-02-25 03:51 | 0.84 | 0 | 17652 | 0 | 0 | 0 | 14827.68 | 0 | 0
249525 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-BOZTEPE YENİ HAT ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 04:42 | 2017-02-25 06:36 | 1.8947 | 3 | 1690 | 10 | 285 | 5.6842 | 3202.0806 | 18.9472 | 539.9958
249530 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ULUMUHSINE1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 07:36 | 2017-02-25 09:18 | 1.6967 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.09
249532 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F5-KIZILYAKA FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:BUCAKKISLA KOK KOKCikis:BUCAKKISLA KOK-İHSANİYE GRUP ÇIKIŞI TR | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 07:26 | 2017-02-25 10:32 | 3.1003 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 96.1086
249535 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F16-ERLER FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 07:43 | 2017-02-25 08:22 | 0.64917 | 0 | 2617 | 0 | 0 | 0 | 1698.8692 | 0 | 0
249536 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:5D 4TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 07:46 | 2017-02-25 12:44 | 4.9617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9617 | 0 | 0
249540 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:CAT1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 08:07 | 2017-02-25 09:35 | 1.4686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4686 | 0 | 0
249543 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F3-YENİ OTOGAR FİDERİ DM:KIRSEHIR DM1 DMCikis:KIRSEHIR DM1 - TR1-19 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 08:37 | 2017-02-25 09:09 | 0.53278 | 0 | 0 | 0 | 988 | 0 | 0 | 0 | 526.3844
249547 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F3-HÜYÜK FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:GORUNMEZ KOK KOKCikis:GORUNMEZ KOK-HÜYÜK TR-1 ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 08:38 | 2017-02-25 13:40 | 5.0417 | 0 | 221 | 2 | 7 | 0 | 1114.2083 | 10.0833 | 35.2917
249548 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:KARPUZLARIN EVİ TR KOKCikis:KARPUZLARIN EVİ TR-MODULER TR ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 08:44 | 2017-02-25 13:18 | 4.5722 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 1138.4833 | 0 | 0
249553 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:ULUKIŞLA TR2 KOKCikis:ULUKIŞLA TR-2 - ULUKIŞLA TR-3 ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 09:00 | 2017-02-25 16:34 | 7.5764 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 613.6875
249554 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 09:00 | 2017-02-25 18:01 | 9.0314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0314
249556 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA25 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 09:05 | 2017-02-25 13:42 | 4.6086 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 797.2897 | 0 | 0
249557 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULUTAS3 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 09:06 | 2017-02-25 12:51 | 3.7511 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 56.2667 | 0 | 0
249558 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN7 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 09:07 | 2017-02-25 10:55 | 1.8036 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 495.9931 | 0 | 0
249567 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 09:08 | 2017-02-25 09:40 | 0.52722 | 0 | 0 | 1 | 205 | 0 | 0 | 0.52722 | 108.0806
249570 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F3-YENİ OTOGAR FİDERİ DM:KIRSEHIR DM1 DMCikis:KIRSEHIR DM1 - TR1-19 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 09:16 | 2017-02-25 09:41 | 0.41556 | 0 | 0 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0.41556 | 29.92
249571 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA 1 TM TMCikis:F7-SCADA FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 09:15 | 2017-02-25 13:48 | 4.5539 | 0 | 0 | 0 | 1244 | 0 | 0 | 0 | 5665.0378
249573 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:PETLAS TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 09:16 | 2017-02-25 11:53 | 2.6133 | 0 | 85 | 6 | 58 | 0 | 222.1333 | 15.68 | 151.5733
249574 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:5D 4TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 09:17 | 2017-02-25 10:55 | 1.6408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6408 | 0 | 0
249577 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:HACIFAKILI KOK KOKCikis:YAYLALAR ÇIKIŞI TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 09:22 | 2017-02-25 11:08 | 1.7639 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.1111 | 0
249578 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİ DM:BOZKIR DM DMCikis:BOZKIR DM-HADİM ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 09:26 | 2017-02-25 16:31 | 7.0758 | 1 | 3642 | 0 | 1 | 7.0758 | 25770.185 | 0 | 7.0758
249579 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ORTAKARAOREN4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 09:21 | 2017-02-25 15:47 | 6.4397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4397 | 0 | 0
249580 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:RECEP DEĞİRMENCİ TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 09:23 | 2017-02-25 10:35 | 1.1961 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 175.8283 | 0 | 0
249584 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ DM:BEYSEHIR YENI DM DMCikis:BEYSEHIR YENI DM-BEYŞEHİR TR-53 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:BEYSEHIR TR 53 KOKCikis:BEYSEHIR TR 53-BEYŞEHİR TR-39 ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 09:36 | 2017-02-25 18:34 | 8.9575 | 0 | 1884 | 0 | 0 | 0 | 16875.93 | 0 | 0
249586 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:GUMUSDUGUN KOK2 KOKCikis:GUMUSDUGUN KOK2-CIRIKLAR ÇIKIŞI TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 09:39 | 2017-02-25 15:01 | 5.3539 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 165.9706
249587 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KARACAOREN TR1 TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 09:39 | 2017-02-25 10:23 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 50.6
249592 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ DM:KIRSEHIR DM1 DMCikis:KIRSEHIR DM1 - TR1-31 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 09:46 | 2017-02-25 13:34 | 3.8053 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 1891.2231
249599 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-KAMAN MERKEZ1 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:KAMAN TR-23 KOKCikis:KAMAN TR-23-KAMAN TR31 ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 09:52 | 2017-02-25 11:15 | 1.3928 | 4 | 1185 | 0 | 12 | 5.5711 | 1650.4417 | 0 | 16.7133
249600 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK30 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 09:49 | 2017-02-25 10:56 | 1.1247 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.3697 | 0 | 0
249601 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F3-BELÖREN FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:SARIOĞLAN KÖK KOKCikis:SARIOĞLAN KÖK-HAMZALAR ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 09:54 | 2017-02-25 14:42 | 4.8047 | 0 | 554 | 4 | 526 | 0 | 2661.8161 | 19.2189 | 2527.2839
249606 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHİSAR TR10 TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 10:00 | 2017-02-25 11:39 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 115.5
249607 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:HÜSNİYE KÖK KOKCikis:HÜSNİYE KÖK - ELMALI KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI TR: | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 10:00 | 2017-02-25 18:06 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 3766.5
249610 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKIN1 TR TRCikis: | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 09:34 | 2017-02-25 17:28 | 7.9014 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 1453.8556
249611 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:BESISIKLI KOK KOKCikis: TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 10:03 | 2017-02-25 18:28 | 8.4058 | 0 | 0 | 17 | 992 | 0 | 0 | 142.8992 | 8338.5867
249612 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F3-SANCAK FİDERİ DM:DM-2 ( SANCAK DM ) DMCikis:DM2-SANCAK27 TR ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 10:04 | 2017-02-25 14:27 | 4.3836 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1095.9028 | 0 | 0
249613 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YAS SEBZE VE MEYVECILER TR TRCikis:F KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 09:58 | 2017-02-25 11:42 | 1.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0 | 0
249614 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SAVAS YAS2 TR TRCikis: | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 10:04 | 2017-02-25 15:20 | 5.2517 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 147.0467
249617 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:AGALAR TR2 (100 KVA) TRCikis:A/B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 10:05 | 2017-02-25 15:26 | 5.3369 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 421.6186
249622 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 10:10 | 2017-02-25 11:34 | 1.3986 | 0 | 67 | 14 | 364 | 0 | 93.7069 | 19.5806 | 509.0944
249624 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM3 DMCikis:AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:ALANYURT KÖK KOKCikis:SOFULAR ÇIKIŞI TR: | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 10:06 | 2017-02-25 13:26 | 3.3333 | 3 | 1027 | 39 | 114 | 10 | 3423.3333 | 130 | 380
249631 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F1-KERVANSARAY 1 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 10:16 | 2017-02-25 14:51 | 4.5836 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.1672 | 0
249632 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HARMANCIK1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 10:13 | 2017-02-25 10:48 | 0.58278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58278
249633 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHÜYÜK2 TR TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 10:13 | 2017-02-25 11:48 | 1.5819 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 41.1306
249636 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ATATURK MAHALLESI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 10:19 | 2017-02-25 15:33 | 5.2275 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 287.5125
249637 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:TURGUT KOK KOKCikis:KÖYLER ÇIKIŞI TR | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 10:19 | 2017-02-25 14:46 | 4.4611 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.8444 | 0
249641 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2C 13TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 10:17 | 2017-02-25 11:33 | 1.2744 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0978 | 0 | 0
249648 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CIFTE MERDIVEN2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 10:27 | 2017-02-25 12:39 | 2.2047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2047 | 0 | 0
249651 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY37 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 10:31 | 2017-02-25 12:29 | 1.9547 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9547
249654 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:KIZILKAYA 2 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 10:32 | 2017-02-25 13:03 | 2.5186 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5186
249655 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:YUKARI KAYALAR TR 2 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 10:39 | 2017-02-25 13:31 | 2.8631 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7261 | 0 | 0
249657 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:KIRKIŞLA KÖK2 KOKCikis:KIRKIŞLA KÖK2-AĞABEYLİ ÇIKIŞI TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 10:43 | 2017-02-25 14:41 | 3.9783 | 0 | 0 | 103 | 325 | 0 | 0 | 409.7683 | 1292.9583
249659 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:TOL KOK KOKCikis:TOL KOK-TOL KÖY ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 10:49 | 2017-02-25 17:55 | 7.1092 | 0 | 0 | 1 | 163 | 0 | 0 | 7.1092 | 1158.7942
249660 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4B15 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 10:46 | 2017-02-25 11:10 | 0.39583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.79167 | 0 | 0
249662 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:GEDELLİ TR1 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 10:49 | 2017-02-25 13:08 | 2.3278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3278
249663 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU105 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 10:52 | 2017-02-25 11:50 | 0.9725 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9175 | 0 | 0
249665 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA64 TR TRCikis: | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - YENİ BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 10:53 | 2017-02-25 12:03 | 1.1611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1611 | 0 | 0
249685 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KILICASLAN2 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 11:11 | 2017-02-25 13:07 | 1.9264 | 0 | 539 | 0 | 0 | 0 | 1038.3236 | 0 | 0
249688 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:AGIZBOGAZ1 TR TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 11:14 | 2017-02-25 14:46 | 3.5339 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 183.7622
249689 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:ÇETMİ2TR2 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 11:11 | 2017-02-25 15:00 | 3.8086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8086 | 0 | 0
249692 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F1-KERVANSARAY 1 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:KORPINAR KOK KOKCikis:KORPINAR KOK-MANDIRA ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 11:19 | 2017-02-25 12:44 | 1.4225 | 0 | 0 | 9 | 26 | 0 | 0 | 12.8025 | 36.985
249704 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:OZLUCE2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 11:28 | 2017-02-25 14:54 | 3.4331 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 120.1569
249706 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KILICASLAN5 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 11:40 | 2017-02-25 13:05 | 1.4253 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 389.1008 | 0 | 0
249708 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:DARBOĞAZ KÖK KOKCikis:DARBOĞAZ KÖK - AKTOPRAK/EMİRLER ÇIKIŞI TR | OG - SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 11:39 | 2017-02-25 16:28 | 4.8192 | 0 | 0 | 0 | 2126 | 0 | 0 | 0 | 10245.5483
249712 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENİKENT FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 09:44 | 2017-02-25 13:55 | 4.1839 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.1033 | 0
249713 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:CANDIR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 11:41 | 2017-02-25 13:44 | 2.0461 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0461
249721 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AHSAP DOGRAMACILAR3 TR TRCikis:G KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 11:56 | 2017-02-25 12:50 | 0.90111 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.8133 | 0 | 0
249722 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KIZILCALAR 315 SK TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-25 12:02 | 2017-02-25 20:42 | 8.6658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.6658 | 0 | 0
249725 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHBEDRETTIN MH TR40 (250 KVA) TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 12:04 | 2017-02-25 13:48 | 1.7239 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.0672 | 0 | 0
249728 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:DEREKASABASI5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 12:03 | 2017-02-25 13:16 | 1.2106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2106 | 0 | 0
249737 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM:SEYDISEHIR DM1 DMCikis:DM1-AY1 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:YENI OTOGAR KOK KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 12:14 | 2017-02-25 12:40 | 0.44028 | 2 | 766 | 0 | 0 | 0.88056 | 337.2528 | 0 | 0
249739 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GOKHUYUK4 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 12:15 | 2017-02-25 13:45 | 1.5078 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 27.14 | 0 | 0
249742 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR11 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 12:05 | 2017-02-25 14:11 | 2.1072 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1072
249743 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR3 TRCikis:A Kolu | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 12:15 | 2017-02-25 13:43 | 1.4683 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9367
249747 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KOPRUBASI2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 12:28 | 2017-02-25 13:27 | 0.98861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98861 | 0 | 0
249758 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:SAHOREN KOK KOKCikis:SAHORENKOK-ŞAHÖREN ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 11:41 | 2017-02-25 13:21 | 1.6686 | 0 | 0 | 7 | 757 | 0 | 0 | 11.6803 | 1263.1386
249762 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR52 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 12:44 | 2017-02-25 14:47 | 2.0586 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0586
249764 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:DEREKASABASI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 12:43 | 2017-02-25 13:08 | 0.41833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41833 | 0 | 0
249766 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F2-EREĞLİ1 FİDERİ DM: DMCikis: IM:EREGLİ İM1100 IMCikis:İM1100-FİDER 2 ÇIKIŞI (15,8 KV) KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 12:46 | 2017-02-25 18:08 | 5.3681 | 0 | 2068 | 0 | 0 | 0 | 11101.1389 | 0 | 0
249767 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:UCPINAR3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 12:49 | 2017-02-25 15:23 | 2.5764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5764 | 0 | 0
249768 | 1 | KONYA | HADİM | TR:GÜLPINAR1 TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 12:51 | 2017-02-25 17:20 | 4.4894 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.9789
249774 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:FESLİKAN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 12:52 | 2017-02-25 13:42 | 0.82917 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.6333
249776 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNAHERSEK8 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 12:52 | 2017-02-25 14:08 | 1.2622 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7867 | 0 | 0
249777 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUZCULER5 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 12:57 | 2017-02-25 13:43 | 0.75972 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 41.025 | 0 | 0
249779 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:SAMLAR 1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 13:01 | 2017-02-25 14:49 | 1.8006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8006
249782 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA25 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 13:04 | 2017-02-25 15:36 | 2.5356 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 438.6511 | 0 | 0
249783 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KAZANCI5 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 13:04 | 2017-02-25 15:15 | 2.1858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1858 | 0 | 0
249787 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GEVREKLI5 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 13:09 | 2017-02-25 14:46 | 1.6206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6206 | 0 | 0
249801 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:YALIHUYUK4 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 13:28 | 2017-02-25 16:15 | 2.7747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7747 | 0 | 0
249805 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SACLI KASAP1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 13:34 | 2017-02-25 14:06 | 0.54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0
249807 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:HAVUZLU TR2 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 13:39 | 2017-02-25 15:34 | 1.925 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.7
249809 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR:YAYLAK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 13:38 | 2017-02-25 15:11 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.55
249811 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-28 KÖY ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 13:14 | 2017-02-25 13:59 | 0.74694 | 0 | 67 | 89 | 3745 | 0 | 50.0453 | 66.4781 | 2797.3069
249814 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR: | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 13:58 | 2017-02-25 14:14 | 0.26139 | 8 | 1273 | 291 | 1516 | 2.0911 | 332.7481 | 76.0642 | 396.2656
249815 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:SEYREK TR1 TRCikis:A-B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 13:55 | 2017-02-25 16:53 | 2.9614 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9614
249816 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MALAZGIRT5 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 14:01 | 2017-02-25 16:59 | 2.9594 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 609.6456 | 0 | 0
249818 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:CETINKAYA YAYLASI1 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 13:46 | 2017-02-25 15:01 | 1.2519 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2519
249819 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 31 TR TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 14:04 | 2017-02-25 17:39 | 3.5858 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 82.4742 | 0 | 0
249820 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F6-KADINHANI FİDERİ DM:AKPLAS DM DMCikis:AKPLAS DM-KADINHANI DM ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 14:08 | 2017-02-25 16:33 | 2.42 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0
249827 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MANIFATURACILAR2 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 14:15 | 2017-02-25 15:23 | 1.1331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1331 | 0 | 0
249828 | 1 | KONYA | HADİM | TR:DEDEMLI YU.MAHALLE1 TR4 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 14:18 | 2017-02-25 15:58 | 1.6656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6656 | 0 | 0
249829 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KORPINAR TR2 TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 14:16 | 2017-02-25 16:27 | 2.1822 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 189.8533
249830 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:IHLARA2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 14:20 | 2017-02-25 15:48 | 1.4681 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9361 | 0 | 0
249833 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 3TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 14:26 | 2017-02-25 19:06 | 4.6633 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.3267 | 0 | 0
249838 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT4 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 14:40 | 2017-02-25 16:21 | 1.6789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6789 | 0 | 0
249839 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KIZILAY TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 14:44 | 2017-02-25 15:07 | 0.38111 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 43.0656 | 0 | 0
249845 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F9-DM6/1 FİDERİ DM:KARAMAN DM3 DMCikis:KARAMAN DM3 - TR-30801 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:TR 30801 KOKCikis:TR 30801-TR 30810 ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 14:53 | 2017-02-25 15:56 | 1.0556 | 0 | 0 | 4 | 1045 | 0 | 0 | 4.2222 | 1103.0556
249847 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KETENLI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 14:49 | 2017-02-25 18:59 | 4.1675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1675 | 0 | 0
249853 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:KIRIMINI2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 15:02 | 2017-02-25 16:24 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.375
249854 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F5-YAYLAPINAR-1 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 15:03 | 2017-02-25 16:05 | 1.0403 | 0 | 2450 | 4 | 14986 | 0 | 2548.6806 | 4.1611 | 15589.6028
249855 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KARABULAK1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 14:58 | 2017-02-25 15:19 | 0.36167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36167
249856 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:GOLYAZI2 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 15:03 | 2017-02-25 17:21 | 2.3131 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.9392 | 0 | 0
249863 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KIZILAY TR TRCikis:F KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 15:14 | 2017-02-25 15:42 | 0.47222 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 23.6111 | 0 | 0
249864 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KIZILCAKUYU1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 15:14 | 2017-02-25 20:00 | 4.7628 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7628
249866 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F1-TARAŞÇI FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:KAVAK KOK KOKCikis:KAVAK KOK-KAVAK-KIZILCA-YENİCE MAHALLELERİ ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 15:21 | 2017-02-25 17:00 | 1.6367 | 0 | 0 | 3 | 228 | 0 | 0 | 4.91 | 373.16
249867 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DAGDERE1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 15:23 | 2017-02-25 18:37 | 3.2333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2333
249875 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:BAKALAK1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-25 15:35 | 2017-02-25 16:44 | 1.1436 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1436
249882 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2C 13TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 15:48 | 2017-02-25 18:05 | 2.2872 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.1489 | 0 | 0
249890 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:TURKMEN3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-25 15:57 | 2017-02-25 17:09 | 1.2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2017
249891 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:HAMIDIYE1 TR TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 16:11 | 2017-02-25 16:32 | 0.34472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34472
249893 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 15:46 | 2017-02-25 18:20 | 2.5611 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 2.5611 | 0 | 79.3944
249894 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:YENISU1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 16:04 | 2017-02-25 18:20 | 2.2697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2697 | 0 | 0
249895 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA51 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 16:04 | 2017-02-25 17:34 | 1.5058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5058 | 0 | 0
249901 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F3-NEVŞEHİR MERKEZ 1 FİDERİ DM:DM01 TR01 DMCikis:DM01-DM03 ÇIKIŞI ( RİNG ) IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 16:17 | 2017-02-25 17:13 | 0.92972 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 121.7936
249904 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:EYLIKLER1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 16:24 | 2017-02-25 19:26 | 3.0325 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0325
249905 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SEKER MURAT4 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 16:28 | 2017-02-25 17:33 | 1.0922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0922 | 0 | 0
249907 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KARABULAK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 16:28 | 2017-02-25 18:39 | 2.1728 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1728
249908 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F5-YAYLAPINAR-1 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR: | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 16:37 | 2017-02-25 17:28 | 0.84944 | 0 | 0 | 2 | 143 | 0 | 0 | 1.6989 | 121.4706
249909 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:LADİK TM TMCikis:F5-KOYLER FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 16:40 | 2017-02-25 18:48 | 2.1336 | 0 | 0 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 1504.1958
249910 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3D3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 14:49 | 2017-02-25 17:38 | 2.8092 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6183 | 0 | 0
249911 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:DEREKASABASI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 16:37 | 2017-02-25 18:32 | 1.9186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9186 | 0 | 0
249913 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:TENCERE MAH TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 16:40 | 2017-02-25 17:53 | 1.2178 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.5244
249914 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KAYAALTI4 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 16:31 | 2017-02-25 17:13 | 0.70222 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 46.3467
249915 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A8 TRCikis:E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 16:46 | 2017-02-25 17:06 | 0.3325 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 15.295 | 0 | 0
249918 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR FİDERİ DM:KARAMAN DM1 DMCikis:KARAMAN DM1 - TR-11201 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 16:48 | 2017-02-25 17:36 | 0.80472 | 0 | 0 | 39 | 547 | 0 | 0 | 31.3842 | 440.1831
249922 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 27 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 16:15 | 2017-02-25 17:24 | 1.1436 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 69.7603 | 0 | 0
249927 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:HAMIDIYE1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 17:09 | 2017-02-25 17:57 | 0.79306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79306
249929 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 17:12 | 2017-02-25 20:28 | 3.2714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2714 | 0 | 0
249930 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:OTO GALERICILER2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 17:17 | 2017-02-25 17:47 | 0.49778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49778 | 0 | 0
249934 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KUZOREN1 TR TRCikis:C Kolu | AG - GERİLİM YÜKSEK / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 17:23 | 2017-02-25 18:10 | 0.79222 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 57.8322
249935 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BAYAVSAR TR 5 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 17:17 | 2017-02-25 18:47 | 1.5078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5078 | 0 | 0
249937 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GUNEYSINIR11 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 17:17 | 2017-02-25 17:42 | 0.42833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42833 | 0 | 0
249938 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN TR-31 TRCikis:G KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 17:24 | 2017-02-25 18:38 | 1.2303 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4606 | 0 | 0
249942 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:CAGLAYAN2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 17:31 | 2017-02-25 20:41 | 3.1669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1669 | 0 | 0
249943 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KARAATLI TR 6 TRCikis:SOKAK | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 17:33 | 2017-02-25 18:19 | 0.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0
249944 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KOVANLIK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 17:40 | 2017-02-25 19:56 | 2.2689 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2689
249946 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KORPINAR TR1 TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 17:41 | 2017-02-25 20:44 | 3.0564 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 265.9058
249949 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARAPINAR3 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 17:49 | 2017-02-25 18:59 | 1.1719 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 96.0994 | 0 | 0
249950 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:DUMLUGOZE2 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 17:47 | 2017-02-25 21:57 | 4.1647 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1647
249951 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-2 PAZAR YERI TRCikis:C Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 18:03 | 2017-02-25 19:21 | 1.3017 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 177.0267
249952 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR12 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 17:59 | 2017-02-25 18:20 | 0.34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0
249956 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU13 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 18:14 | 2017-02-25 19:54 | 1.665 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.665 | 0 | 0
249958 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 18:10 | 2017-02-25 18:50 | 0.66417 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 498.125 | 0 | 0
249959 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PAMUKCU UN DEGIRMENI2 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-25 17:57 | 2017-02-25 18:52 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.84
249961 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN 100.YIL10 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 18:22 | 2017-02-25 20:36 | 2.2378 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.7133 | 0 | 0
249967 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:YAMAC1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 18:34 | 2017-02-25 19:13 | 0.645 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.645
249969 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-7 UMUT APRT. YANI TRCikis:A-B Kolu | AG - PANO / BOX HASARI / SİGORTALI YÜK AYIRICI ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 18:44 | 2017-02-25 20:19 | 1.5828 | 0 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 940.17
249970 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:SELEVIR YAYLASI1 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 18:30 | 2017-02-25 19:58 | 1.4686 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4686
249977 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:LADIK ICME SUYU TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 18:57 | 2017-02-25 20:46 | 1.8081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8081 | 0 | 0
249978 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:AKPINAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 18:45 | 2017-02-25 20:26 | 1.6836 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.2542
249980 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 13TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 18:58 | 2017-02-25 20:41 | 1.7181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7181 | 0 | 0
249981 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA7 TR TRCikis:SOKAK | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 19:04 | 2017-02-25 20:51 | 1.775 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0
249983 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:EMEN KÖYÜ TR 1 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 18:36 | 2017-02-25 20:01 | 1.4261 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.9656
249984 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KÖMÜRCÜ TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 18:47 | 2017-02-25 20:23 | 1.6133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6133
249985 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:GEDELLİ TR2 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 19:06 | 2017-02-25 20:35 | 1.4886 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4886
249987 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 52 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 19:09 | 2017-02-25 20:31 | 1.3583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7167 | 0 | 0
249990 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:NEHRI KAFUR3 TR TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 19:16 | 2017-02-25 20:30 | 1.2383 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19.8133 | 0 | 0
249994 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP19 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 19:25 | 2017-02-25 20:04 | 0.65278 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 62.6667 | 0 | 0
249999 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PIRIBEYLI7 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 19:31 | 2017-02-25 20:36 | 1.0831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0831 | 0 | 0
250001 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:AFSAR3 TR3 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-25 19:49 | 2017-02-25 21:59 | 2.1681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1681 | 0 | 0
250004 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAGLIKAYA7 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 20:19 | 2017-02-25 21:44 | 1.4033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4033 | 0 | 0
250005 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN2 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 20:37 | 2017-02-25 22:34 | 1.9456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9456 | 0 | 0
250007 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HASANSEYH1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 20:55 | 2017-02-25 21:11 | 0.27111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27111
250009 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KIZILAGIL1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 20:58 | 2017-02-25 22:21 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 155.68
250012 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:HUGLU5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 21:08 | 2017-02-25 22:44 | 1.5953 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1906 | 0 | 0
250015 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F5-YAYLAPINAR-1 FİDERİ DM:DM24-YAYLAPINAR DM DMCikis:DM 24-ALPARSLAN 5 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AKIM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 21:14 | 2017-02-25 23:57 | 2.7244 | 0 | 5447 | 0 | 0 | 0 | 14840.0489 | 0 | 0
250018 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 22:05 | 2017-02-25 23:05 | 0.99222 | 1 | 10 | 112 | 452 | 0.99222 | 9.9222 | 111.1289 | 448.4844
250023 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F3-İSMİL FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-25 23:16 | 2017-02-26 02:23 | 3.1186 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 817.0761
250028 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISTIKLAL4 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-26 00:01 | 2017-02-26 02:01 | 1.9967 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 115.8067 | 0 | 0
250035 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 02:02 | 2017-02-26 05:01 | 2.985 | 0 | 1962 | 0 | 0 | 0 | 5856.57 | 0 | 0
250036 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TAŞYOL 7 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 03:04 | 2017-02-26 03:33 | 0.47472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47472 | 0 | 0
250037 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-11 A AHMET YESEVİ CAMİİ YANI TRCikis:C Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 03:08 | 2017-02-26 04:22 | 1.2253 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.0275
250039 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 05:08 | 2017-02-26 06:37 | 1.4758 | 4 | 1059 | 7 | 259 | 5.9033 | 1562.9075 | 10.3308 | 382.2408
250040 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis: DM:BEYSEHIR YENI DM DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 05:28 | 2017-02-26 07:50 | 2.3783 | 3 | 963 | 8 | 252 | 7.135 | 2290.335 | 19.0267 | 599.34
250041 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 05:11 | 2017-02-26 06:02 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 343.7467
250044 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11104 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 06:06 | 2017-02-26 08:52 | 2.7683 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 908.0133
250047 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F13-EĞRİBAYAT-1 FİDERİ DM:DM-79 ( EGRIBAYAT DM ) DMCikis:DM79-EĞRİBAYAT1 FİDERİ GİRİŞİ IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-02-26 18:02 | 2017-02-26 20:33 | 2.5228 | 0 | 194 | 0 | 1086 | 0 | 489.4189 | 0 | 2739.7367
250048 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 07:19 | 2017-02-26 08:40 | 1.3464 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 80.7833
250049 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULUTAS2 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 07:40 | 2017-02-26 12:47 | 5.1206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1206 | 0 | 0
250050 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F8-ÜRGÜP KAPASTÖR DM:URGUP DM2 DMCikis:URGUP DM2-ÜRGÜP SKM FD 9 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 07:32 | 2017-02-26 08:29 | 0.94694 | 19 | 14810 | 160 | 4825 | 17.9919 | 14024.2472 | 151.5111 | 4569.0069
250053 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-02-26 08:00 | 2017-02-26 18:08 | 10.1261 | 3 | 5357 | 191 | 2420 | 30.3783 | 54245.5772 | 1934.0872 | 24505.1889
250056 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-02-26 08:07 | 2017-02-26 18:33 | 10.4228 | 11 | 7141 | 556 | 497 | 114.6506 | 74429.0561 | 5795.0644 | 5180.1206
250063 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F5-YAYLAPINAR-1 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 08:22 | 2017-02-26 09:04 | 0.70583 | 0 | 0 | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 485.6133
250064 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KARAOMERLER1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 08:27 | 2017-02-26 16:10 | 7.72 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 216.16
250068 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:F7-AKÇAKENT FİDERİ DM:CICEKDAG DM DMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM-BEŞİKLİ GRUBU ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:BESIKLI KOK KOKCikis: TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 08:42 | 2017-02-26 11:26 | 2.7244 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 953.5556
250075 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HUSAMETTIN CELEBI4 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 08:53 | 2017-02-26 11:30 | 2.6119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6119 | 0 | 0
250077 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-02-26 09:00 | 2017-02-26 14:06 | 5.1044 | 0 | 1388 | 0 | 2121 | 0 | 7084.9689 | 0 | 10826.5267
250079 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 09:00 | 2017-02-26 18:17 | 9.2803 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 2867.6058
250080 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F9-BOR 6 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:BOR TR23 KOKCikis:BOR TR-23 - BOR TR-24/25 ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 09:00 | 2017-02-26 14:51 | 5.8575 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 638.4675
250081 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-15 TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 09:02 | 2017-02-26 09:50 | 0.8125 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 22.75
250084 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1261 TR TRCikis:C Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 09:14 | 2017-02-26 12:01 | 2.7878 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 197.9322 | 0 | 0
250086 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM:SEYDISEHIR DM1 DMCikis:DM1-TR 19 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR:MADENLIKOYU1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 09:15 | 2017-02-26 09:35 | 0.33917 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 81.7392 | 0 | 0
250087 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YALNIZCEVIZ1 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 09:16 | 2017-02-26 17:01 | 7.7494 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 867.9378
250088 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SIZMA3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 08:56 | 2017-02-26 11:55 | 2.9928 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9928
250089 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:LADİK TM TMCikis:F5-KOYLER FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:SIZMA KOK KOKCikis: TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 09:16 | 2017-02-26 12:39 | 3.3867 | 0 | 559 | 0 | 1620 | 0 | 1893.1467 | 0 | 5486.4
250090 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELCUK SANAYI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 09:16 | 2017-02-26 14:35 | 5.3061 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 122.0406 | 0 | 0
250091 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNAHERSEK53 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 09:17 | 2017-02-26 10:16 | 0.97806 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9342 | 0 | 0
250094 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:CULFA KOK KOKCikis:CULFA KOK-ÇULFA ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 09:19 | 2017-02-26 18:00 | 8.6856 | 0 | 0 | 4 | 270 | 0 | 0 | 34.7422 | 2345.1
250096 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F2-TAŞPINAR FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:GOZLUKUYU KOK KOKCikis:GOZLUKUYU KOK-GÖZLÜKUYU ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 09:23 | 2017-02-26 10:04 | 0.69111 | 8 | 251 | 23 | 21 | 5.5289 | 173.4689 | 15.8956 | 14.5133
250098 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:ASAGIESENCE TR 1 TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 09:23 | 2017-02-26 10:28 | 1.0806 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 45.3833 | 0 | 0
250099 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F6-ŞEHİR FİDERİ DM: DMCikis: IM:EREGLI IM 1300 IMCikis:İM1300-MEHMET AKİF ÇIKIŞI KOK:TOKI1 TR KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 09:29 | 2017-02-26 17:42 | 8.2211 | 1 | 16 | 0 | 0 | 8.2211 | 131.5378 | 0 | 0
250105 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F14-KAŞÖREN FİDERİ DM:CELTIK KOK1 DMCikis:TANERYALÇIN DM-ÇELTİK YEŞİLHAT 1 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 09:37 | 2017-02-26 14:32 | 4.9192 | 0 | 6 | 36 | 2 | 0 | 29.515 | 177.09 | 9.8383
250108 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY26 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 09:47 | 2017-02-26 10:17 | 0.50694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50694
250110 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:DOĞRUGÖZ DSİ KÖK KOKCikis:DOĞRUGÖZ DSİ KÖK-PAZAKAYA ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 09:58 | 2017-02-26 20:10 | 10.2019 | 0 | 2838 | 19 | 2625 | 0 | 28953.1183 | 193.8369 | 26780.1042
250111 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUTUKUSAGI5 TR TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 09:58 | 2017-02-26 10:46 | 0.79361 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 180.1497 | 0 | 0
250112 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F13-BÖLÜKYAZI FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:ATATURK MAH. KOK KOKCikis:ATATURK MAH. KOK-ATATÜRK MAH ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 09:57 | 2017-02-26 15:45 | 5.7992 | 0 | 0 | 27 | 273 | 0 | 0 | 156.5775 | 1583.1725
250113 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F10-BADAK FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:BEREKE KÖK KOKCikis:BEREKE KÖK - KAVUKLU ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 10:01 | 2017-02-26 14:14 | 4.2175 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 986.895
250114 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 10:01 | 2017-02-26 14:42 | 4.6781 | 0 | 146 | 0 | 36 | 0 | 682.9961 | 0 | 168.41
250115 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:HÜSNİYE KÖK KOKCikis:HÜSNİYE KÖK - ELMALI KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 10:01 | 2017-02-26 15:54 | 5.875 | 0 | 0 | 0 | 653 | 0 | 0 | 0 | 3836.375
250116 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:KESECIK KOK KOKCikis:KESECIK KOK-KESECİK MAHALLESİ ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 09:57 | 2017-02-26 11:43 | 1.7714 | 0 | 89 | 0 | 13 | 0 | 157.6536 | 0 | 23.0281
250117 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:AGALAR TR2 (100 KVA) TRCikis:A/B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 10:02 | 2017-02-26 18:04 | 8.0364 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 297.3464
250120 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 10:05 | 2017-02-26 15:24 | 5.3111 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 31.8667 | 47.8
250121 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-ALTINEKİN KÖK 1 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:ALTINEKİN TR 1 KÖK KOKCikis:ALTINEKİN TR 1 KÖK - ALTINEKİN TR 1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 10:06 | 2017-02-26 16:20 | 6.2297 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 1376.7686 | 0 | 0
250122 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F14-OSB 1 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR: | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 10:06 | 2017-02-26 10:37 | 0.50944 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 30.0572
250126 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F5-EVSİN FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:CAMLICA GOKCESEKI KOK KOKCikis:ÇAMLICA GÖKÇESEKİ KÖK- ÇAMLICA ENH ÇIKIŞI TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 10:10 | 2017-02-26 11:26 | 1.2722 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 445.2778
250127 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SAVAS YAS1 TR TRCikis: | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 10:11 | 2017-02-26 15:26 | 5.2367 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 157.1
250128 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F9-BELEDİYE1 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:TOKI MODULER TR 1.3B KOKCikis:TOKI MODULER TR 1.3B-TR-1.4 KURUÇAY ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 10:13 | 2017-02-26 17:19 | 7.1044 | 0 | 123 | 0 | 1 | 0 | 873.8467 | 0 | 7.1044
250130 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F5-KİREÇ SANAYİ FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:43 UCKUYU KOK KOKCikis:43 UCKUYU KOK-KOZAKLI KÖYLER ÇIKIŞI TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 10:14 | 2017-02-26 14:14 | 3.9958 | 0 | 0 | 9 | 50 | 0 | 0 | 35.9625 | 199.7917
250133 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:DOĞANBEY TR12 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 10:10 | 2017-02-26 12:05 | 1.9017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9017
250134 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 11TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 10:15 | 2017-02-26 11:02 | 0.77472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77472 | 0 | 0
250136 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:AKPINAR11 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 10:20 | 2017-02-26 13:20 | 3.0069 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 589.3611 | 0 | 0
250137 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:KARAIN TOKI 1 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 10:14 | 2017-02-26 11:42 | 1.4597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4597 | 0 | 0
250144 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:NIGDE-2 TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 10:25 | 2017-02-26 11:36 | 1.1886 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.0747
250147 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:CAMLIK TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 10:33 | 2017-02-26 12:16 | 1.7156 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4311 | 0 | 0
250150 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TATKOY4 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 10:36 | 2017-02-26 16:25 | 5.8194 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 93.1111 | 0 | 0
250151 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:PIRI MEHMET PASA1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-26 10:39 | 2017-02-26 14:01 | 3.3744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3744 | 0 | 0
250152 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:DEREBUCAK TR 4 TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 10:45 | 2017-02-26 15:49 | 5.0722 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.4333 | 0 | 0
250155 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:HUSEYINLI TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 10:44 | 2017-02-26 11:54 | 1.1597 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.7569
250158 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 25 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 10:51 | 2017-02-26 12:56 | 2.0869 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1739 | 0 | 0
250159 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:DUMANLI TR5 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 10:49 | 2017-02-26 12:46 | 1.9392 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9392
250161 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM:GOKSU HES TMCikis:F3-BALCILAR 2 FİDERİ DM:BALCILAR DM DMCikis:BALCILAR DM-TAŞKENT KÖK 1 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:TAŞKENT KÖK1 KOKCikis:TAŞKENT KÖK1-TAŞKENT ÇIKIŞI TR:TAŞKENT2 TR2 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 10:57 | 2017-02-26 18:39 | 7.6956 | 0 | 734 | 0 | 6 | 0 | 5648.5378 | 0 | 46.1733
250162 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:NINENIN BAHCESI TR 1.1 TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 10:58 | 2017-02-26 13:17 | 2.3214 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 578.0258 | 0 | 0
250163 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 10:58 | 2017-02-26 15:42 | 4.7283 | 0 | 2836 | 0 | 0 | 0 | 13409.5533 | 0 | 0
250166 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis: DM: DMCikis: IM:TR127 TURBE IM IMCikis:TÜRBE İM-NEVŞEHİR TR 69 SANTRAL KABİN ÇIKIŞI KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 11:08 | 2017-02-26 14:01 | 2.8789 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 929.8811
250167 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALAVARDI7 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 11:02 | 2017-02-26 11:40 | 0.63667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63667
250169 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:GOZERLI KOK KOKCikis:GOZERLI KOK-MUTLU GİRİŞ (RİNG) TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 11:10 | 2017-02-26 12:59 | 1.8114 | 0 | 0 | 69 | 283 | 0 | 0 | 124.9858 | 512.6231
250170 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KOKEZ1 TR TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 11:06 | 2017-02-26 11:45 | 0.63917 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 25.5667
250177 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 11:16 | 2017-02-26 12:18 | 1.04 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 0
250179 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESENLER2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 11:26 | 2017-02-26 13:08 | 1.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | 0
250180 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR KAS19 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 11:23 | 2017-02-26 12:21 | 0.96389 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8917
250185 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TAŞYOL 7 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 11:33 | 2017-02-26 12:21 | 0.80333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80333 | 0 | 0
250195 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GULBAHCE6 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 11:56 | 2017-02-26 12:59 | 1.0647 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1294
250196 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 11:58 | 2017-02-26 15:39 | 3.6772 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 1301.7367 | 0 | 0
250198 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:KIRELI TR 4 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 11:56 | 2017-02-26 14:53 | 2.9653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9653 | 0 | 0
250199 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-DOĞANHİSAR FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:DOGANHISAR KOK KOKCikis:DOGANHISAR KOK-MERKEZ TR-1 ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 12:01 | 2017-02-26 14:04 | 2.0475 | 1 | 4740 | 6 | 582 | 2.0475 | 9705.15 | 12.285 | 1191.645
250201 | 1 | KONYA | KULU | TR:KOZANLI3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 12:01 | 2017-02-26 12:54 | 0.88361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88361 | 0 | 0
250202 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:ANALIK SAC KOK KOKCikis:ANALIK SAC KOK-OSMANKUYUSU KOK ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 11:18 | 2017-02-26 14:50 | 3.5431 | 0 | 0 | 61 | 1 | 0 | 0 | 216.1264 | 3.5431
250204 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-EGRİBAYAT ENH YAZIBELEN KÖK ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 12:06 | 2017-02-26 12:43 | 0.62417 | 3 | 0 | 432 | 1 | 1.8725 | 0 | 269.64 | 0.62417
250206 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİ DM:KADINHANI DM DMCikis:KADINHANI DM-FİDER1 ILGIN ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:HACIPIRLI KOK KOKCikis:HACIPIRLI KOK-HACIPİRLİ ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 12:14 | 2017-02-26 14:06 | 1.8658 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 72.7675
250211 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:YERBAĞ1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 12:19 | 2017-02-26 14:01 | 1.7011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7011
250212 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:BOLAY1 TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 12:16 | 2017-02-26 13:36 | 1.3344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3344 | 0 | 0
250213 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KILICASLAN4 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 12:18 | 2017-02-26 12:56 | 0.63611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63611 | 0 | 0
250220 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F4-DERİNKUYU DM FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 12:31 | 2017-02-26 16:33 | 4.0264 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 92.6069 | 0 | 0
250221 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BASARAKAVAK2 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 12:30 | 2017-02-26 15:35 | 3.0911 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1822 | 0 | 0
250222 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:SUSUZ1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 12:31 | 2017-02-26 15:17 | 2.7722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7722
250223 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ORTAKARAOREN 5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 12:31 | 2017-02-26 15:16 | 2.7556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7556 | 0 | 0
250226 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM:SEYDISEHIR DM1 DMCikis:DM1-TR 19 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 12:37 | 2017-02-26 12:45 | 0.13139 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 17.8689 | 0 | 0
250229 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ DM:BIRIMLER DM DMCikis:BİRİMLER DM-ALTINOVA ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 12:29 | 2017-02-26 13:30 | 1.0175 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6.105 | 1.0175
250230 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KOVANLIK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 12:37 | 2017-02-26 17:25 | 4.7956 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7956
250231 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:BOZTEPE TR13 TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 12:41 | 2017-02-26 13:36 | 0.92111 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6056 | 0 | 0
250234 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-68 BELEDIYE EVLERI YANI TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 12:53 | 2017-02-26 15:08 | 2.2606 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5211
250235 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60501 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 12:53 | 2017-02-26 13:39 | 0.76167 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.3317
250236 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:AKÇAY TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 12:54 | 2017-02-26 13:39 | 0.74944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74944 | 0 | 0
250237 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:SARAY KOK KOKCikis:TEPELER ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 12:57 | 2017-02-26 14:44 | 1.7808 | 0 | 0 | 89 | 11 | 0 | 0 | 158.4942 | 19.5892
250239 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-9 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 12:52 | 2017-02-26 14:05 | 1.2219 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 28.1047 | 0 | 0
250241 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:KAYACIK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 12:58 | 2017-02-26 15:47 | 2.815 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.63
250246 | 1 | KONYA | KULU | TR:TUZYAKA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 13:00 | 2017-02-26 14:17 | 1.2842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2842 | 0 | 0
250247 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 13:06 | 2017-02-26 13:27 | 0.35778 | 2 | 337 | 0 | 0 | 0.71556 | 120.5711 | 0 | 0
250251 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20802 TRCikis:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 13:04 | 2017-02-26 13:44 | 0.66444 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 170.0978
250253 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DEVLET HASTANESI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 13:07 | 2017-02-26 14:46 | 1.6539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6539 | 0 | 0
250254 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F10-TATLICAK FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:BASAK KOK KOKCikis: TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / OG BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 13:19 | 2017-02-26 14:48 | 1.4819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4819 | 0 | 0
250259 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F4-AYRANCI FİDERİ DM:GOKCEYAZI DM DMCikis:GOKCEYAZI DM-AYRANCI ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:GAYBI KOK KOKCikis:GAYBI KOK-GAYBİ ÇIKIŞI TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 13:15 | 2017-02-26 18:08 | 4.8836 | 0 | 0 | 1 | 220 | 0 | 0 | 4.8836 | 1074.3944
250261 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM:SEYDİŞEHİR DM4 DMCikis:DM4-1752 TR VE 1705 TR ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 13:33 | 2017-02-26 15:34 | 2.0125 | 2 | 759 | 2 | 346 | 4.025 | 1527.4875 | 4.025 | 696.325
250264 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:AVUC2 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 13:33 | 2017-02-26 14:42 | 1.1542 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 84.2542
250267 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SULEYMANSAH 1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 13:43 | 2017-02-26 14:36 | 0.88444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88444
250270 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DOGALA2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-26 13:50 | 2017-02-26 18:11 | 4.3453 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.6906 | 0 | 0
250271 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:GOKCEYURT TR3 (100 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 13:53 | 2017-02-26 15:57 | 2.0686 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 130.3225 | 0 | 0
250272 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR3.28A YENI HUKUMET KONAGI TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 13:58 | 2017-02-26 17:06 | 3.1425 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 1574.3925 | 0 | 0
250273 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KIRAZLI2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 13:55 | 2017-02-26 14:29 | 0.56778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56778
250274 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 1 TM TMCikis:F2-SANAYİ FİDERİ DM:DM-16 ( AKINCILAR ) DMCikis:DM-16 - AYDINLIK 9 TR ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 13:59 | 2017-02-26 15:58 | 1.9792 | 0 | 928 | 0 | 0 | 0 | 1836.6667 | 0 | 0
250276 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YESILLI2 TR TRCikis:A/B/C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 13:58 | 2017-02-26 14:53 | 0.90917 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.0917
250278 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:ASAGIESENCE TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-02-26 14:02 | 2017-02-26 14:33 | 0.515 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.515 | 0 | 0
250279 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:RISVAN MAH. TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 13:44 | 2017-02-26 16:14 | 2.4928 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4928
250283 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 14:06 | 2017-02-26 14:45 | 0.64167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2833 | 0 | 0
250284 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UCPINAR 1 TR TRCikis:A-B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 14:12 | 2017-02-26 15:13 | 1.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0
250286 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SEKER MURAT2 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 14:17 | 2017-02-26 15:37 | 1.3239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3239 | 0 | 0
250288 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ DM: DMCikis: IM:TR127 TURBE IM IMCikis:TÜRBE İM-NEVŞEHİR TR 50 ŞEHİR-1 ANA CADDE ÇIKIŞI KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 14:20 | 2017-02-26 16:44 | 2.3944 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 986.5111
250289 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:GOZERLI KOK KOKCikis:GOZERLI KOK-BAŞARAN ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 14:20 | 2017-02-26 15:29 | 1.1486 | 0 | 0 | 207 | 606 | 0 | 0 | 237.7625 | 696.0583
250292 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F2-ŞEHİR-1 FİDERİ DM: DMCikis: IM:NIGDE IM1 IMCikis:İM1-TR 1-7 ÇIKIŞI KOK:SAZLICA TR 1 KOKCikis:SAZLICA TR 1-SAZLICA TR 4,5,6 ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 14:12 | 2017-02-26 15:56 | 1.7292 | 0 | 175 | 0 | 4 | 0 | 302.6042 | 0 | 6.9167
250295 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:CAGIRKAN2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 14:35 | 2017-02-26 15:09 | 0.56111 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6833 | 0 | 0
250296 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F3-REİS FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 14:36 | 2017-02-26 16:36 | 2.0006 | 6 | 3378 | 49 | 1878 | 12.0033 | 6757.8767 | 98.0272 | 3757.0433
250297 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:YAZIKINIK KÖYÜ TR-1 TRCikis:B KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 14:41 | 2017-02-26 17:19 | 2.6456 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6456
250301 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SARALLI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 14:35 | 2017-02-26 17:49 | 3.2397 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2397
250308 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:MADENLIKOYU1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 14:57 | 2017-02-26 15:15 | 0.29333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29333 | 0 | 0
250309 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAYMAKLI28 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 15:02 | 2017-02-26 16:44 | 1.6989 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 54.3644 | 0 | 0
250316 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DEDEKORKUT5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 15:11 | 2017-02-26 15:37 | 0.43167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43167
250317 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DURUNDAY1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 15:11 | 2017-02-26 16:13 | 1.0325 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0325
250321 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F11-AVANOS DM2 FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-ÖZKONAK F1 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:37 NOLU KOK KOKCikis:37 NOLU KOK-SARIHIDIR - SARUHAN 37 NOLU KÖK ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 14:53 | 2017-02-26 15:42 | 0.81278 | 0 | 1 | 48 | 1143 | 0 | 0.81278 | 39.0133 | 929.005
250322 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ALTINKAYA5 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 15:28 | 2017-02-26 17:34 | 2.105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.105 | 0 | 0
250325 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TOKLUMEN TR-6 TRCikis:A-C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 15:32 | 2017-02-26 16:47 | 1.25 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0
250330 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:FAKIH DEDE1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 15:44 | 2017-02-26 16:20 | 0.60889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60889 | 0 | 0
250332 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR DM11 TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 15:41 | 2017-02-26 17:38 | 1.9475 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 42.845
250333 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYIRBAGI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 15:50 | 2017-02-26 16:42 | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7333
250334 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 7B TR TRCikis:E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 15:49 | 2017-02-26 18:00 | 2.1825 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 266.265 | 0 | 0
250336 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ORNEKKOY4 TR TRCikis:A-B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 15:53 | 2017-02-26 19:03 | 3.1664 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1664
250339 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK6 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 15:54 | 2017-02-26 17:10 | 1.2586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2586 | 0 | 0
250345 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:BASKOY4 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 16:11 | 2017-02-26 17:01 | 0.83639 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.6911 | 0 | 0
250346 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARAPINAR3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 16:12 | 2017-02-26 16:42 | 0.49778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49778 | 0 | 0
250347 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR9 TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 16:08 | 2017-02-26 17:31 | 1.3867 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3867
250348 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ILBIZ HUYUGU TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 16:12 | 2017-02-26 16:44 | 0.53722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53722 | 0 | 0
250349 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKIN1 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 16:19 | 2017-02-26 18:30 | 2.1872 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 223.0967
250350 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-117 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 16:03 | 2017-02-26 17:07 | 1.0711 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 83.5467
250357 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GOKHUYUK3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 16:14 | 2017-02-26 18:07 | 1.8944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8944
250358 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR3.28A YENI HUKUMET KONAGI TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 16:25 | 2017-02-26 19:45 | 3.32 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 1347.92 | 0 | 0
250362 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:MADENLIKOYU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 16:29 | 2017-02-26 17:19 | 0.82611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82611 | 0 | 0
250367 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:AKSARAY TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 16:44 | 2017-02-26 18:10 | 1.4261 | 0 | 0 | 15 | 471 | 0 | 0 | 21.3917 | 671.6983
250370 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CIMENLIK2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 16:47 | 2017-02-26 17:40 | 0.87972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87972 | 0 | 0
250375 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR KAS18 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 16:57 | 2017-02-26 18:12 | 1.2642 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5283
250382 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ADSIZ5 TR TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 17:11 | 2017-02-26 20:49 | 3.6364 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.5456 | 0 | 0
250385 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:SULUSARAY6 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 17:09 | 2017-02-26 19:09 | 2.0014 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26.0181 | 0 | 0
250386 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA 1 TM TMCikis:F11-AŞKAN FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-26 17:07 | 2017-02-26 20:08 | 3.0156 | 0 | 688 | 0 | 1748 | 0 | 2074.7022 | 0 | 5271.1911
250388 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-31A SULU DERE TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 17:07 | 2017-02-26 18:02 | 0.90778 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 20.8789
250389 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F1-TORUNLAR FİDERİ DM:CELTIK KOK1 DMCikis:TANERYALÇIN DM-ÇELTİK YEŞİLHAT 1 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 17:14 | 2017-02-26 18:45 | 1.5267 | 0 | 6 | 36 | 2 | 0 | 9.16 | 54.96 | 3.0533
250392 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-22 TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 17:14 | 2017-02-26 17:46 | 0.545 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.085 | 0 | 0
250393 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:BASKOY7 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 17:21 | 2017-02-26 17:42 | 0.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
250405 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KIRKPINAR TR 1 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 17:26 | 2017-02-26 20:18 | 2.8803 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8803
250407 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1697 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 17:33 | 2017-02-26 18:26 | 0.88917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88917 | 0 | 0
250414 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLER DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:TEPESİDELİK KÖK KOKCikis:TEPESİDELİK KÖK - MUCUR KÖYLER ÇIKIŞI TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 17:51 | 2017-02-26 18:31 | 0.66611 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 25.9783
250415 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR19/A TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 17:53 | 2017-02-26 18:27 | 0.56806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56806 | 0 | 0
250417 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F1-KERVANSARAY 1 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 17:51 | 2017-02-26 18:37 | 0.76333 | 3 | 1881 | 16 | 284 | 2.29 | 1435.83 | 12.2133 | 216.7867
250419 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI18A TR TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 17:54 | 2017-02-26 18:48 | 0.89639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89639 | 0 | 0
250423 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:TASLIHOYUK1 TR TRCikis:A+B+D ORTAK | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 17:56 | 2017-02-26 18:43 | 0.78806 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 48.0714
250425 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ILICA MH TR29 (250 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 18:03 | 2017-02-26 18:34 | 0.51417 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5425 | 0 | 0
250426 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:AVDAN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 17:39 | 2017-02-26 20:06 | 2.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0
250427 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ATATURK MAHALLESI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 18:00 | 2017-02-26 18:32 | 0.53472 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 29.4097
250430 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:CULFA2 TR TRCikis:B KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS / TRAFO AG ÇIKIŞI - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 18:06 | 2017-02-26 19:29 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24.84
250432 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:DORTYOL1 TR TRCikis:A Kolu | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 18:07 | 2017-02-26 19:39 | 1.5392 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5392
250440 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KETENLI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 18:31 | 2017-02-26 20:34 | 2.0433 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 136.9033 | 0 | 0
250442 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:BAYRAMOZU TR1 TRCikis:A-B KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 18:32 | 2017-02-26 19:50 | 1.3083 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20.9333
250446 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:CAGLAYAN3 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 18:41 | 2017-02-26 19:33 | 0.87194 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15.695 | 0 | 0
250448 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 10101 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 18:47 | 2017-02-26 19:31 | 0.73139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73139
250450 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AKABE19 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 18:39 | 2017-02-26 19:06 | 0.44111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44111 | 0 | 0
250456 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F3-REİS FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 18:59 | 2017-02-26 20:13 | 1.2311 | 6 | 3378 | 49 | 1878 | 7.3867 | 4158.6933 | 60.3244 | 2312.0267
250457 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN39 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 18:55 | 2017-02-26 20:55 | 2.0033 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 799.33 | 0 | 0
250463 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 18:56 | 2017-02-26 21:09 | 2.2211 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2211 | 0
250464 | 1 | KONYA | MERAM | TR:AŞKAN5 TR TRCikis:E KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 18:04 | 2017-02-26 20:02 | 1.9686 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 41.3408
250465 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:NEHRI KAFUR1 TR TRCikis:F KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 19:09 | 2017-02-26 20:24 | 1.2472 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 300.5806 | 0 | 0
250470 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:YELATAN TR 4 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 19:16 | 2017-02-26 23:00 | 3.7428 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 232.0522
250473 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIPINAR1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 19:28 | 2017-02-26 20:33 | 1.0758 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1517
250475 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F8-BOR 5 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:BOR TR67 KOKCikis:BOR TR-67 - BOR TR-69 ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 19:30 | 2017-02-26 20:08 | 0.63056 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 104.6722
250482 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SERDARLI YAYLA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 19:40 | 2017-02-26 21:12 | 1.5403 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 38.5069 | 0 | 0
250485 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:SULUSARAY6 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 19:37 | 2017-02-26 20:23 | 0.76278 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.9161 | 0 | 0
250488 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SARAYHAN3 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 19:47 | 2017-02-26 23:27 | 3.6722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6722 | 0 | 0
250489 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:PETLAS TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 19:58 | 2017-02-26 21:52 | 1.8983 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 1.8983 | 58.8483
250490 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60813 TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 20:02 | 2017-02-26 20:32 | 0.50139 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5042
250491 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 19:59 | 2017-02-26 21:14 | 1.2497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2497 | 0 | 0
250493 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YILMAZ CAMI TR 3.20 TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 20:05 | 2017-02-26 20:40 | 0.57917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1583 | 0 | 0
250494 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE19 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 20:07 | 2017-02-26 20:51 | 0.73722 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 29.4889
250497 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:AKOREN10 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 20:15 | 2017-02-26 21:11 | 0.93361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93361 | 0 | 0
250499 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BELEDIYE EVLERI YANI TR 3.1A TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 20:20 | 2017-02-26 20:47 | 0.45778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.91556 | 0 | 0
250502 | 1 | KONYA | MERAM | TR:AŞKAN5 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 21:10 | 2017-02-26 21:50 | 0.67361 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3472
250503 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F23-VATAN SANAYİ FİDERİ DM:FUAR DM DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 21:18 | 2017-02-26 22:51 | 1.5583 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5583 | 0 | 0 | 0
250504 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PIRIBEYLI7 TR TRCikis:D Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 21:16 | 2017-02-26 22:40 | 1.4033 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.21 | 0 | 0
250510 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI IBALI1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 21:53 | 2017-02-26 22:28 | 0.58361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58361 | 0 | 0
250515 | 1 | KONYA | MERAM | TR:AŞKAN5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 22:39 | 2017-02-26 22:51 | 0.19278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19278
250517 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TARASCI3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 23:21 | 2017-02-27 00:52 | 1.5031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5031 | 0 | 0
250519 | 1 | KONYA | MERAM | TR:AŞKAN5 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-26 23:50 | 2017-02-27 00:35 | 0.74694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74694
250522 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F15-KARAKAYA FİDERİ DM:DM-11 ( ERENKOY ) DMCikis:DM11-ERENKÖY 1 TR ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 01:57 | 2017-02-27 05:03 | 3.1058 | 0 | 761 | 0 | 0 | 0 | 2363.5392 | 0 | 0
250523 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 1 TM TMCikis:F3-ÇİMENTO FİDERİ DM:DM-16 ( AKINCILAR ) DMCikis:DM-16 - ESENLER 1 TR ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 01:57 | 2017-02-27 04:20 | 2.3808 | 0 | 734 | 0 | 0 | 0 | 1747.5317 | 0 | 0
250524 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 1 TM TMCikis:F3-ÇİMENTO FİDERİ DM:DM-16 ( AKINCILAR ) DMCikis:DM-16 - GÖRKEM TR ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 01:57 | 2017-02-27 04:26 | 2.4786 | 0 | 928 | 0 | 0 | 0 | 2300.1511 | 0 | 0
250525 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F11-ANADOLU SANAYİ FİDERİ DM:DM-15 ( IGDELI DM ) DMCikis:DM-15 - KARATAY 9 TR ÇIKŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 01:57 | 2017-02-27 05:08 | 3.1764 | 0 | 1311 | 0 | 0 | 0 | 4164.2458 | 0 | 0
250526 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20802 TRCikis:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 01:49 | 2017-02-27 02:35 | 0.76889 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 196.8356
250529 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F4-AKRENKIŞLA2 FİDERİ DM:AKORENKISLA DM DMCikis:AKORENKISLA DM-TOPRAKLIK ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:GOKTUZLA KOK KOKCikis:GOKTUZLA KOK-KÖY ÇIKIŞLARI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 04:36 | 2017-02-27 08:47 | 4.1767 | 0 | 0 | 3 | 103 | 0 | 0 | 12.53 | 430.1967
250530 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F8-ÜNİVERSİTE-3 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 06:12 | 2017-02-27 11:32 | 5.3286 | 0 | 1033 | 0 | 140 | 0 | 5504.4553 | 0 | 746.0056
250533 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SEKERCILER TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 06:52 | 2017-02-27 07:58 | 1.0869 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.5217 | 0 | 0
250534 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK35 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 07:15 | 2017-02-27 10:01 | 2.7647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7647 | 0 | 0
250537 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-EGRİBAYAT ENH YAZIBELEN KÖK ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 07:35 | 2017-02-27 08:03 | 0.46 | 3 | 0 | 432 | 1 | 1.38 | 0 | 198.72 | 0.46
250541 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:FERHATLAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 08:15 | 2017-02-27 09:03 | 0.8025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8025
250542 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARIF BILGE1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 08:17 | 2017-02-27 09:15 | 0.96583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96583
250545 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR SULEYMANIYE11 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 08:20 | 2017-02-27 09:53 | 1.5592 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.6775
250550 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F2-ŞEHİR-1 FİDERİ DM: DMCikis: IM:NIGDE IM1 IMCikis: KOK:TR 1-16 KOKCikis:TR 1-16 - TR 1-20 ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 08:34 | 2017-02-27 11:15 | 2.6864 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 722.6386 | 0 | 0
250551 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 08:33 | 2017-02-27 09:49 | 1.2747 | 2 | 1212 | 1 | 9 | 2.5494 | 1544.9633 | 1.2747 | 11.4725
250553 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F14-KIZOREN FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-02-27 08:36 | 2017-02-27 14:22 | 5.765 | 0 | 0 | 19 | 141 | 0 | 0 | 109.535 | 812.865
250557 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TASAGIL1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 08:32 | 2017-02-27 09:27 | 0.915 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.915 | 0 | 0
250558 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F2-KOLUKISA FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:KOLUKISA TARIMSAL KOK KOKCikis:KOLUKISA KOK-ADAĞIL ÇIKIŞI TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 08:37 | 2017-02-27 11:27 | 2.8419 | 1 | 0 | 64 | 0 | 2.8419 | 0 | 181.8844 | 0
250559 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALAVARDI6 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 08:40 | 2017-02-27 10:24 | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7333
250560 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-15 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 08:47 | 2017-02-27 10:28 | 1.6803 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.7211
250562 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 08:50 | 2017-02-27 09:36 | 0.77222 | 90 | 1641 | 0 | 0 | 69.5 | 1267.2167 | 0 | 0
250566 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F15-KARAKAYA FİDERİ DM:DM-11 ( ERENKOY ) DMCikis:DM11-SİLLE AK 5 TR ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 08:52 | 2017-02-27 13:21 | 4.4969 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 1848.2442 | 0 | 0
250567 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA 1 TM TMCikis:F16-RİNG 2 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 08:52 | 2017-02-27 13:56 | 5.0639 | 0 | 0 | 0 | 1792 | 0 | 0 | 0 | 9074.4889
250568 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA 1 TM TMCikis:F14-DUTLU FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 08:53 | 2017-02-27 14:22 | 5.4764 | 0 | 2010 | 0 | 455 | 0 | 11007.5417 | 0 | 2491.7569
250570 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 09:01 | 2017-02-27 18:33 | 9.5233 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 2952.2333
250572 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HASANKOY3 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 09:03 | 2017-02-27 09:28 | 0.41806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41806
250575 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:IMAM HATIP15 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 09:07 | 2017-02-27 11:39 | 2.5306 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 359.3389
250576 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR:KIZILYAKA1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 09:09 | 2017-02-27 10:57 | 1.7958 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 98.7708
250577 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-3 PAZAR YERİ TRCikis:İŞLETME ÇIKIŞI | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 09:14 | 2017-02-27 10:02 | 0.79806 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.9903
250578 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 09:13 | 2017-02-27 10:39 | 1.445 | 0 | 299 | 6 | 8 | 0 | 432.055 | 8.67 | 11.56
250580 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F1-TORUNLAR FİDERİ DM:CELTIK KOK1 DMCikis:TANERYALÇIN DM-FİDER6 ÇELTİK1 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 09:20 | 2017-02-27 09:33 | 0.22472 | 0 | 36 | 117 | 139 | 0 | 8.09 | 26.2925 | 31.2364
250590 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HAMIDIYE5 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 09:11 | 2017-02-27 16:10 | 6.9783 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 537.3317
250600 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F10-EREĞLİ2 FİDERİ DM:EREGLI1600 DM DMCikis:EREGLI1600 DM-TR1654 ÇIKIŞI IM:EREGLİ İM1100 IMCikis:İM1100-DM1 ÇIKIŞ 1 KOK:EREGLI1650 TR KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 09:31 | 2017-02-27 13:13 | 3.7 | 0 | 456 | 2 | 302 | 0 | 1687.2 | 7.4 | 1117.4
250606 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F2-TAŞPINAR FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:GOZLUKUYU KOK KOKCikis:GOZLUKUYU KOK-GÖZLÜKUYU ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 09:33 | 2017-02-27 15:26 | 5.8894 | 8 | 251 | 23 | 21 | 47.1156 | 1478.2506 | 135.4572 | 123.6783
250610 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:BUDAK TR 4 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 09:38 | 2017-02-27 15:40 | 6.0375 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 241.5 | 0 | 0
250618 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 09:41 | 2017-02-27 10:27 | 0.76194 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.8097 | 0 | 0
250619 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F14-KAŞÖREN FİDERİ DM:CELTIK KOK1 DMCikis:TANERYALÇIN DM-GÖKPINAR KÖK1 SOL ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:INONU KOK KOKCikis:ÇELTİK TSK ÇIKIŞI SULAMA ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 09:53 | 2017-02-27 15:59 | 6.1061 | 0 | 0 | 64 | 19 | 0 | 0 | 390.7911 | 116.0161
250620 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis: DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-F1 YENİYAYLA KÖK ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 09:49 | 2017-02-27 11:12 | 1.3833 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.9167 | 0
250621 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:KAYACIK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 09:51 | 2017-02-27 10:53 | 1.0361 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 42.4806
250622 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F13-BÖLÜKYAZI FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:ATATURK MAH. KOK KOKCikis:ATATURK MAH. KOK-ATATÜRK MAH ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 09:58 | 2017-02-27 16:17 | 6.325 | 0 | 0 | 27 | 273 | 0 | 0 | 170.775 | 1726.725
250624 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:ERDOGANLAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 09:54 | 2017-02-27 11:27 | 1.5408 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5408
250625 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SEKERCILER TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 09:56 | 2017-02-27 11:17 | 1.3494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3494 | 0 | 0
250627 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F10-BADAK FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:BEREKE KÖK KOKCikis:BEREKE KÖK - DAPUR SULAMA ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 10:00 | 2017-02-27 11:17 | 1.2911 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 23.24
250629 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1011 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 10:01 | 2017-02-27 10:17 | 0.27167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27167 | 0 | 0
250630 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F1-DÖRTYOL FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:SAVASKOY KOK KOKCikis:SAVASKOY KOK-SAVAŞ TR-3 ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 10:01 | 2017-02-27 17:43 | 7.6897 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 868.9386
250631 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F12-KAZIMKARABEKİR FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:YOLLARBASI HATBASI KOK KOKCikis:YOLLARBASI HATBASI KOK-YOLLARBAŞI ÇIKIŞI TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 10:02 | 2017-02-27 12:41 | 2.6453 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 1460.1933 | 0 | 0
250634 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 10:11 | 2017-02-27 10:30 | 0.31889 | 3 | 1144 | 51 | 74 | 0.95667 | 364.8089 | 16.2633 | 23.5978
250637 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F5-KİREÇ SANAYİ FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 10:04 | 2017-02-27 10:33 | 0.49389 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3.9511 | 0 | 0.98778
250638 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:UCARI MH TR18 (250 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 10:14 | 2017-02-27 17:47 | 7.5639 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 960.6139 | 0 | 0
250640 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 10:12 | 2017-02-27 12:24 | 2.2017 | 1 | 78 | 2 | 294 | 2.2017 | 171.73 | 4.4033 | 647.29
250644 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3D 3 TRCikis:D KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - YENİ BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 10:06 | 2017-02-27 14:42 | 4.6008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6008 | 0 | 0
250647 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:BADEMDERE TR 5 KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 10:18 | 2017-02-27 11:09 | 0.85694 | 0 | 983 | 0 | 2302 | 0 | 842.3764 | 0 | 1972.6861
250651 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F4-ORTAKARAÖREN FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 10:25 | 2017-02-27 12:31 | 2.0925 | 3 | 1816 | 3 | 10 | 6.2775 | 3799.98 | 6.2775 | 20.925
250655 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F2-DİNEK FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:YENISU KOK KOKCikis:YENISU KOK-YENİSU KAS ÇIKIŞI TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 10:28 | 2017-02-27 11:23 | 0.91778 | 0 | 194 | 2 | 2 | 0 | 178.0489 | 1.8356 | 1.8356
250656 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1364 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 10:33 | 2017-02-27 12:13 | 1.6625 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 66.5 | 0 | 0
250657 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F5-ÇARŞI ÇIKIŞ FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:AVANOS53 TR KOKCikis:AVANOS53 TR-AVANOS TR63 ÇIKIŞ TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 10:09 | 2017-02-27 13:38 | 3.4764 | 1 | 562 | 0 | 1 | 3.4764 | 1953.7306 | 0 | 3.4764
250667 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:KALABA TM TMCikis:F2-KOZAKLI FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 10:36 | 2017-02-27 11:16 | 0.66278 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66278 | 0
250674 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-18 TRCikis:A KOLU | AG - PANO / BOX HASARI / PANO / BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-27 10:31 | 2017-02-27 11:56 | 1.4206 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 41.1961 | 0 | 0
250678 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:AKÇAY TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 10:46 | 2017-02-27 12:28 | 1.6986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6986 | 0 | 0
250679 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-GÜVERCİNLİK ENH ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 10:52 | 2017-02-27 15:41 | 4.8275 | 0 | 36 | 202 | 255 | 0 | 173.79 | 975.155 | 1231.0125
250682 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU10 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 10:47 | 2017-02-27 15:42 | 4.9267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9267 | 0 | 0
250683 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 10:55 | 2017-02-27 16:44 | 5.8253 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 180.5836
250687 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UZUMLU TR 7 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 10:54 | 2017-02-27 13:48 | 2.9053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9053 | 0 | 0
250688 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU47 TR TRCikis:A-D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 10:58 | 2017-02-27 11:18 | 0.33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0
250690 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:HÜSNİYE KÖK KOKCikis:HÜSNİYE KÖK - ELMALI KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI TR: | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 11:01 | 2017-02-27 17:48 | 6.785 | 0 | 0 | 0 | 653 | 0 | 0 | 0 | 4430.605
250691 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 9 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 10:58 | 2017-02-27 11:32 | 0.56528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56528 | 0 | 0
250693 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARAALI1 TR TRCikis:A-E KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 11:01 | 2017-02-27 17:41 | 6.665 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 186.62 | 0 | 0
250697 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BAYRAKCI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 11:02 | 2017-02-27 11:45 | 0.71194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71194
250698 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:DEREBUCAK GİRİŞ KÖK KOKCikis:DEREBUCAK GİRİŞ KÖK-DEREBUCAK KOK-ANTALYA MERMER ÇIKIŞI TR: | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 11:06 | 2017-02-27 12:33 | 1.4517 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4517 | 0
250700 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:H.ABDULLAH TR 5 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 11:01 | 2017-02-27 11:38 | 0.61917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61917 | 0 | 0
250701 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 17TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-27 10:56 | 2017-02-27 11:44 | 0.80083 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 129.735 | 0 | 0
250703 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A32 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 11:03 | 2017-02-27 12:16 | 1.2183 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 32.895
250707 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:K. KOPEKLI TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 10:55 | 2017-02-27 14:00 | 3.0731 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0731
250710 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F5-KİREÇ SANAYİ FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 11:13 | 2017-02-27 11:45 | 0.53667 | 0 | 429 | 2 | 10 | 0 | 230.23 | 1.0733 | 5.3667
250711 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YALNIZCEVIZ1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 11:17 | 2017-02-27 14:46 | 3.4775 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 264.29
250713 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 29 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 11:15 | 2017-02-27 17:43 | 6.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4667 | 0 | 0
250716 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HACILAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 11:17 | 2017-02-27 12:29 | 1.2125 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.425
250717 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F4-KALABA 2 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:KALABA4 TR KOKCikis:KALABA4 TR-KALABA TR 5 - 6 - 16 ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 11:23 | 2017-02-27 13:51 | 2.4728 | 1 | 34 | 0 | 0 | 2.4728 | 84.0744 | 0 | 0
250718 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK15 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 11:22 | 2017-02-27 13:16 | 1.9042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9042 | 0 | 0
250723 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HASANSEYH1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 11:22 | 2017-02-27 11:50 | 0.47417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47417
250725 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-46 COSAR PETROL TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-27 11:25 | 2017-02-27 13:17 | 1.8711 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8711
250726 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F7-CİHANBEYLİ 2 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:CIHANBEYLI2 TR KOKCikis:CIHANBEYLI2 TR-CİHANBEYLİ TR 5 ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 11:26 | 2017-02-27 15:06 | 3.6625 | 22 | 1474 | 0 | 0 | 80.575 | 5398.525 | 0 | 0
250727 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLER DM:MUCUR DM DMCikis: IM: IMCikis: KOK:TEPESİDELİK KÖK KOKCikis:TEPESİDELİK KÖK - MUCUR KÖYLER ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 11:36 | 2017-02-27 13:26 | 1.8264 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 71.2292
250728 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:KUCUK HASAN1 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 11:31 | 2017-02-27 13:48 | 2.2831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2831 | 0 | 0
250730 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR:AKARKOY1 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 11:39 | 2017-02-27 11:44 | 0.081111 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.9467
250734 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:BADEMLI KOK KOKCikis:BADEMLI KOK-HADİM ÇIKIŞI TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 11:42 | 2017-02-27 13:11 | 1.4911 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 47.7156
250735 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:AKOREN2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 11:42 | 2017-02-27 12:06 | 0.41222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41222 | 0 | 0
250747 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-51 GOLHISAR-2 TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 11:52 | 2017-02-27 13:45 | 1.8917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8917
250751 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:AKSARAY TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 11:56 | 2017-02-27 14:18 | 2.3606 | 2 | 176 | 0 | 0 | 4.7211 | 415.4578 | 0 | 0
250752 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F6-ŞEHİR FİDERİ DM: DMCikis: IM:EREGLI IM 1300 IMCikis:İM1300-MEHMET AKİF ÇIKIŞI KOK:EREGLI1520 TR KOKCikis:EREGLI1520 TR- TR1521 VEZİRLİ HAFIZ ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 11:52 | 2017-02-27 15:23 | 3.5139 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 1479.3472 | 0 | 0
250755 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF5 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 12:02 | 2017-02-27 13:08 | 1.1042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1042 | 0 | 0
250758 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:BOZCAMAHMUT KOK2 KOKCikis:BOZCAMAHMUT KOK2-MUTLU ÇIKIŞI TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-02-27 12:07 | 2017-02-27 13:11 | 1.0675 | 0 | 0 | 80 | 418 | 0 | 0 | 85.4 | 446.215
250762 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:BOZCAMAHMUT KOK2 KOKCikis:BOZCAMAHMUT KOK2-MEZGITLI TSK ÇIKIŞI TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-02-27 12:14 | 2017-02-27 13:18 | 1.075 | 0 | 0 | 123 | 258 | 0 | 0 | 132.225 | 277.35
250770 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KIRKDELIK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-27 12:14 | 2017-02-27 13:16 | 1.0283 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.3117
250774 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALAVARDI6 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 12:20 | 2017-02-27 13:41 | 1.3422 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3422
250775 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:AKOREN3 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 12:24 | 2017-02-27 14:07 | 1.7139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7139 | 0 | 0
250776 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F5-ÇARŞI ÇIKIŞ FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:AVANOS GIRIS MOD KOKCikis:AVANOS GIRIS MOD-AVANOS TR30 ÇIKIŞ TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 12:20 | 2017-02-27 13:30 | 1.1811 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 550.3978 | 0 | 0
250778 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1365 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 12:28 | 2017-02-27 14:48 | 2.3283 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 97.79 | 0 | 0
250779 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:AKÇAY TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 12:27 | 2017-02-27 12:53 | 0.4275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4275 | 0 | 0
250784 | 1 | KONYA | KULU | TR:TAVSANCALI TR2 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 12:34 | 2017-02-27 13:56 | 1.3744 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7489 | 0 | 0
250786 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F3-KADİNHANİ FİDERİ DM:KADINHANI DM DMCikis:KADINHANI DM-FİDER1 ILGIN ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:TOSUNOGLU KOK KOKCikis:TOSUNOGLU KOK-KURTHASANLI1 TR ÇIKIŞI TR | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 12:38 | 2017-02-27 15:43 | 3.0881 | 0 | 0 | 80 | 177 | 0 | 0 | 247.0444 | 546.5858
250788 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR:OZYURT1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 12:42 | 2017-02-27 13:33 | 0.84694 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 77.0719
250791 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN TR-32 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 12:42 | 2017-02-27 14:42 | 1.9978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9978 | 0 | 0
250793 | 1 | KONYA | KULU | TR:CAKMAKBURUN YAYLASI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 12:54 | 2017-02-27 13:31 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.96
250794 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN62 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 12:56 | 2017-02-27 14:08 | 1.2003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2003 | 0 | 0
250795 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:KALABA TM TMCikis:F2-KOZAKLI FİDERİ DM:KOZAKLI DM DMCikis:KOZAKLI DM - FİDER-6 MERKEZ KAPLICA GELEN GİRİŞ(RİNG) IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 13:00 | 2017-02-27 18:04 | 5.0639 | 0 | 1 | 5 | 62 | 0 | 5.0639 | 25.3194 | 313.9611
250799 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F10-YUNAK FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:PARK Trafo 12 TR KOKCikis:SELÇUK ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 13:11 | 2017-02-27 16:28 | 3.2811 | 0 | 0 | 7 | 940 | 0 | 0 | 22.9678 | 3084.2444
250800 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:UCPINAR3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 13:10 | 2017-02-27 15:05 | 1.9164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9164 | 0 | 0
250804 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-3 PAZAR YERİ TRCikis:İŞLETME ÇIKIŞI | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-27 13:21 | 2017-02-27 14:59 | 1.6275 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.6475
250807 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KIZILOREN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 13:20 | 2017-02-27 14:02 | 0.69444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69444
250808 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A30 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 13:17 | 2017-02-27 13:50 | 0.55333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55333 | 0 | 0
250813 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:ESENTEPE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 13:33 | 2017-02-27 15:13 | 1.6678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6678 | 0 | 0
250816 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-14B TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 13:35 | 2017-02-27 14:55 | 1.3264 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 31.8333 | 0 | 0
250820 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS33 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 13:44 | 2017-02-27 18:47 | 5.0522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0522 | 0 | 0
250829 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:KESIR2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 14:03 | 2017-02-27 17:39 | 3.6086 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 144.3444
250834 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1684 TR TRCikis:B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 14:15 | 2017-02-27 14:41 | 0.42944 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 28.3433
250835 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:PIRI MEHMET PASA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-27 14:15 | 2017-02-27 14:46 | 0.50889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50889 | 0 | 0
250838 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:KAYACIK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 14:15 | 2017-02-27 14:48 | 0.55333 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.5333
250840 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DESTIGIN3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 14:17 | 2017-02-27 15:36 | 1.3208 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9625 | 0 | 0
250843 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KAVAKKOY1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 14:19 | 2017-02-27 16:38 | 2.3242 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3242
250846 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:TURGUT KOK KOKCikis:KÖYLER ÇIKIŞI TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 14:25 | 2017-02-27 17:54 | 3.4869 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4869 | 0
250857 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HUSAMETTIN CELEBI8 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 14:35 | 2017-02-27 15:07 | 0.54639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54639 | 0 | 0
250874 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F1-TORUNLAR FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:GOKPINAR KOK 1 KOKCikis:GÖKPINAR KÖK2 ÇIKIŞI TR | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 14:58 | 2017-02-27 17:00 | 2.0258 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.0775 | 0
250876 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ERENLER1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 15:00 | 2017-02-27 17:19 | 2.3322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3322 | 0 | 0
250878 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR:KAZIMKARABEKIR14 TR TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 15:06 | 2017-02-27 16:09 | 1.0486 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 59.7708 | 0 | 0
250879 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:DOYBALAK KOK KOKCikis:DOYBALAK KOK-ARİFLER CIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 14:01 | 2017-02-27 17:51 | 3.8253 | 0 | 0 | 36 | 100 | 0 | 0 | 137.71 | 382.5278
250880 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TARASCI3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 15:06 | 2017-02-27 15:56 | 0.83417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83417 | 0 | 0
250881 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK39 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 15:08 | 2017-02-27 17:06 | 1.9656 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.7933 | 0 | 0
250887 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:YAVAŞLI KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis:KÖKERLER ÇIKIŞI TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 15:12 | 2017-02-27 18:27 | 3.2528 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5056 | 0
250888 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 15:18 | 2017-02-27 18:06 | 2.8083 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 935.175
250889 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F1-KERVANSARAY 1 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:HARMANALTI KOK KOKCikis:HARMANALTI KOK-HARMANALTI ÇIKIŞI TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 15:16 | 2017-02-27 15:56 | 0.66972 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 44.2017
250893 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BAĞBAŞI4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 15:20 | 2017-02-27 16:43 | 1.3775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3775 | 0 | 0
250894 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AHSAP DOGRAMACILAR3 TR TRCikis:G KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 15:28 | 2017-02-27 16:20 | 0.87167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.46 | 0 | 0
250897 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TUZLUKCU13 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 15:33 | 2017-02-27 15:49 | 0.26083 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 9.9117 | 0 | 0
250900 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:UZERLIKTEPE1 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 15:36 | 2017-02-27 16:54 | 1.2942 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 62.12 | 0 | 0
250901 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:GOZLUTIGEM TR4 TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 15:35 | 2017-02-27 17:16 | 1.6786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6786 | 0 | 0
250904 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 15:42 | 2017-02-27 18:55 | 3.2197 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.6592
250911 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 15:50 | 2017-02-27 16:57 | 1.1119 | 0 | 0 | 54 | 1298 | 0 | 0 | 60.045 | 1443.3039
250913 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-GÜVERCİNLİK ENH ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:GÜVERCİNLİK KÖK KOKCikis:GÜVERCİNLİK KÖK - AZABAGLI ENH CIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 15:51 | 2017-02-27 20:14 | 4.3772 | 0 | 0 | 18 | 42 | 0 | 0 | 78.79 | 183.8433
250919 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:NIGDE-2 TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 15:58 | 2017-02-27 18:43 | 2.7506 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 1034.2089
250925 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BOSTANDERE1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 16:07 | 2017-02-27 16:47 | 0.67444 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 20.9078 | 0 | 0
250927 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR:KAZIMKARABEKIR14 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 16:16 | 2017-02-27 16:21 | 0.088611 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 11.6967 | 0 | 0
250932 | 1 | KONYA | HADİM | TR:GAZİLER1 TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 16:19 | 2017-02-27 18:10 | 1.8556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8556
250935 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1024 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 16:21 | 2017-02-27 16:48 | 0.45889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45889 | 0 | 0
250938 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:BUDAK TR 2 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 16:28 | 2017-02-27 20:40 | 4.2067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2067 | 0 | 0
250942 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR:KAZIMKARABEKIR13 TR TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 16:45 | 2017-02-27 17:16 | 0.52111 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 53.1533 | 0 | 0
250943 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F1-TORUNLAR FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:GOKPINAR KOK 1 KOKCikis:GÖKPINAR KÖK2 ÇIKIŞI TR | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 16:46 | 2017-02-27 17:02 | 0.27556 | 1 | 1105 | 94 | 352 | 0.27556 | 304.4889 | 25.9022 | 96.9956
250946 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DESTIGIN3 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 16:42 | 2017-02-27 18:14 | 1.5439 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1756 | 0 | 0
250954 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1362 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-27 16:51 | 2017-02-27 17:25 | 0.56056 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12.8928 | 0 | 0
250971 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HANAYBASI4 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 17:05 | 2017-02-27 17:38 | 0.55111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55111 | 0 | 0
250978 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR11 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 17:16 | 2017-02-27 18:44 | 1.4778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4778
250981 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:T15 TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 17:20 | 2017-02-27 17:48 | 0.46389 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 18.5556
250982 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR:KAZIMKARABEKIR10 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 17:24 | 2017-02-27 17:40 | 0.26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.94 | 0 | 0
250988 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:KIRKIŞLA KÖK 1 KOKCikis:KIRKIŞLA KÖK 1-KARABAĞ ÇIKIŞI TR | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 17:27 | 2017-02-27 19:05 | 1.6411 | 0 | 0 | 1 | 74 | 0 | 0 | 1.6411 | 121.4422
250995 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR:PASA KONUT1 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 17:46 | 2017-02-27 18:13 | 0.45167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 24.8417 | 0 | 0
250998 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KIRKDELIK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 17:50 | 2017-02-27 19:36 | 1.765 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.415
251007 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:ISAKOY1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 17:59 | 2017-02-27 18:35 | 0.59917 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1983
251011 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:GALIP OGLU TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 18:06 | 2017-02-27 19:45 | 1.6436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6436 | 0 | 0
251012 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:BOZKIR3 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 18:10 | 2017-02-27 18:58 | 0.80333 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 57.84 | 0 | 0
251013 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR:KAZIMKARABEKIR18 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 18:18 | 2017-02-27 18:25 | 0.12028 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4.4503 | 0 | 0
251015 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FERITPASA8 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 18:08 | 2017-02-27 19:20 | 1.2081 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4161 | 0 | 0
251018 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM:DM26-ALAKOVA DM DMCikis:DM 26-KAŞINHANI BORUKTOLU ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR: | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 18:13 | 2017-02-27 19:21 | 1.1317 | 0 | 0 | 77 | 349 | 0 | 0 | 87.1383 | 394.9517
251026 | 1 | KONYA | KULU | TR:YENI MAHALLE1 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 18:31 | 2017-02-27 19:03 | 0.53222 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.7256
251031 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KOZAGAC3 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 18:44 | 2017-02-27 20:02 | 1.3008 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 29.9192
251036 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:CAVDARLI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 18:35 | 2017-02-27 19:50 | 1.2547 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 79.0475
251037 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ADSIZ7 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-27 18:51 | 2017-02-27 19:40 | 0.82222 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 53.4444 | 0 | 0
251039 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:GEDELLİ TR2 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 18:52 | 2017-02-27 20:00 | 1.1261 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 25.9006
251040 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:SEYFE TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-02-27 18:51 | 2017-02-27 20:34 | 1.7192 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7192
251052 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 19:21 | 2017-02-27 20:42 | 1.345 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5.38 | 5.38
251053 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:AKOREN3 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 19:24 | 2017-02-27 20:23 | 0.98889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9778 | 0 | 0
251057 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:CAKILLI1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 19:28 | 2017-02-27 21:54 | 2.4303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4303 | 0 | 0
251058 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK31 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 19:18 | 2017-02-27 20:08 | 0.83306 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 19.9933 | 0 | 0
251059 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:TAŞKENT6 TR6 TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 19:37 | 2017-02-27 20:32 | 0.92361 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 64.6528 | 0 | 0
251062 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TARLA İÇİ M. TÜRKMEN OKULU TR 3.9 TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-27 19:44 | 2017-02-27 20:45 | 1.0189 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 95.7756 | 0 | 0
251065 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-55 HIZIRAGA-2 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 19:52 | 2017-02-27 20:51 | 0.97556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97556
251069 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KONYA3 TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 20:01 | 2017-02-27 20:13 | 0.19694 | 0 | 0 | 256 | 365 | 0 | 0 | 50.4178 | 71.8847
251070 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ADESE TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO / BOX HASARI / PANO DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 20:01 | 2017-02-27 21:32 | 1.5169 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 95.5675 | 0 | 0
251077 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU105 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 20:28 | 2017-02-27 21:26 | 0.95722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9144 | 0 | 0
251083 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HARA KUYU2 TR TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 20:44 | 2017-02-27 21:52 | 1.1411 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 142.6389 | 0 | 0
251085 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60801 TRCikis:D-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 20:57 | 2017-02-27 21:29 | 0.52472 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5742
251087 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR10 TR TRCikis:EKOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 20:57 | 2017-02-27 22:30 | 1.5514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5514 | 0 | 0
251088 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP6 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 21:00 | 2017-02-27 23:08 | 2.1269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1269 | 0 | 0
251089 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI18A TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 21:00 | 2017-02-27 22:48 | 1.7917 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23.2917 | 0 | 0
251090 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HANAYBASI4 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 21:06 | 2017-02-27 23:32 | 2.4214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4214 | 0 | 0
251093 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ DM:EMIRGAZI DM DMCikis:EMIRGAZI DM-KUTÖREN ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:TOZLUKUYU KOK KOKCikis:TOZLUKUYU KOK-DEMİRCİ ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-27 21:35 | 2017-02-27 23:19 | 1.7256 | 1 | 137 | 32 | 511 | 1.7256 | 236.4011 | 55.2178 | 881.7589
251097 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:KARABIYIK KOK KOKCikis:KARABIYIK KOK-KARABIYIK ÇIKIŞI TR | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 21:41 | 2017-02-28 00:03 | 2.3719 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.8597
251098 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1515 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 21:46 | 2017-02-27 22:16 | 0.485 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 18.43 | 0 | 0
251099 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:BAYRAMOZU TR1 TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 21:54 | 2017-02-28 02:26 | 4.5319 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 72.5111
251102 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP34 TR TRCikis:D Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 21:32 | 2017-02-27 22:55 | 1.3883 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 148.5517 | 0 | 0
251104 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60812 TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-27 22:38 | 2017-02-27 23:35 | 0.94528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94528
251108 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KUSCA TR1 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 22:44 | 2017-02-28 00:32 | 1.7975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7975
251109 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1080 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-27 22:54 | 2017-02-27 23:25 | 0.52083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52083 | 0 | 0
251117 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F3-YENİ OTOGAR FİDERİ DM:KIRSEHIR DM1 DMCikis:KIRSEHIR DM1 - TR1-91 IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 01:48 | 2017-02-28 02:16 | 0.47361 | 0 | 0 | 1 | 114 | 0 | 0 | 0.47361 | 53.9917
251119 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis: DM:DM-15 ( IGDELI DM ) DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 02:08 | 2017-02-28 05:20 | 3.2036 | 0 | 664 | 0 | 0 | 0 | 2127.1978 | 0 | 0
251120 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 1 TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 02:14 | 2017-02-28 05:17 | 3.0569 | 0 | 842 | 0 | 15 | 0 | 2573.9472 | 0 | 45.8542
251121 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis: DM:DM-11 ( ERENKOY ) DMCikis:DM11-K VİLLALARI TR ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 02:19 | 2017-02-28 05:04 | 2.7403 | 0 | 545 | 0 | 29 | 0 | 1493.4514 | 0 | 79.4681
251122 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 1 TM TMCikis: DM:DM-16 ( AKINCILAR ) DMCikis:DM-16 - AYDINLIK 9 TR ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 02:22 | 2017-02-28 05:12 | 2.8347 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 1842.5694 | 0 | 0
251130 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11101 TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 07:16 | 2017-02-28 09:03 | 1.7869 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.5086
251135 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F4-KAYACIK FİDERİ DM:DM-37 ( KAYACIK DM ) DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-28 05:07 | 2017-02-28 09:59 | 4.8694 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 77.9111
251136 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AGAC ISLERI1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 06:55 | 2017-02-28 13:50 | 6.9169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9169 | 0 | 0
251137 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SERDARLI YAYLA1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 07:44 | 2017-02-28 09:46 | 2.0253 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50.6319 | 0 | 0
251138 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KIZILCA TR1 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 07:59 | 2017-02-28 09:24 | 1.4139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4139
251141 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP34 TR TRCikis:D Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 08:03 | 2017-02-28 10:24 | 2.3539 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 251.8661 | 0 | 0
251142 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-ÖZKONAK ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 08:08 | 2017-02-28 10:03 | 1.9136 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.8272 | 1.9136
251143 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 08:18 | 2017-02-28 08:47 | 0.47667 | 7 | 3093 | 221 | 29 | 3.3367 | 1474.33 | 105.3433 | 13.8233
251148 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-2B TRCikis:2.ÇIKIŞ | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 08:31 | 2017-02-28 13:44 | 5.2161 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 1684.8039 | 0 | 0
251151 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:AKSARAY TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 08:32 | 2017-02-28 09:23 | 0.85111 | 4 | 640 | 19 | 532 | 3.4044 | 544.7111 | 16.1711 | 452.7911
251154 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KESILLIK1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 08:41 | 2017-02-28 15:03 | 6.3728 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3728
251158 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 15TR TRCikis:C KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 08:50 | 2017-02-28 09:41 | 0.85472 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.8208 | 0 | 0
251165 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARIF BILGE5 TR TRCikis:KOVANAGZI CAD. SOL TARAF | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 09:00 | 2017-02-28 13:40 | 4.6756 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 724.7111
251167 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F10-YUNAK FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:OTOGAR 10 TR KOKCikis:YENİ SANAYİ 11 ÇIKIŞI TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 09:00 | 2017-02-28 11:36 | 2.5936 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 733.9919
251175 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-34 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-28 09:01 | 2017-02-28 10:36 | 1.5786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5786 | 0 | 0
251177 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 09:03 | 2017-02-28 17:52 | 8.8203 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 2734.2861
251181 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:62 NOLU BARAK KOK KOKCikis:62 NOLU BARAK KOK - FD 6 DAN GELEN GİRİŞ TR | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 08:50 | 2017-02-28 11:10 | 2.3319 | 0 | 0 | 30 | 2416 | 0 | 0 | 69.9583 | 5633.9778
251182 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HARMANPINAR 2TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 09:07 | 2017-02-28 09:53 | 0.7725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7725 | 0 | 0
251184 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA 1 TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 09:10 | 2017-02-28 09:25 | 0.24222 | 0 | 0 | 173 | 2307 | 0 | 0 | 41.9044 | 558.8067
251189 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KARABURUN1 TR TRCikis: | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 09:17 | 2017-02-28 10:03 | 0.765 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.765
251190 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:FIDER-3 106 NOLU TAR. SULAMA KÖK KOKCikis:BİRİMLER TARAFI ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 09:10 | 2017-02-28 11:47 | 2.6128 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 60.0939 | 0
251191 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:HACIFAKILI KOK KOKCikis:YAYLALAR ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 09:08 | 2017-02-28 10:26 | 1.3069 | 0 | 0 | 99 | 65 | 0 | 0 | 129.3875 | 84.9514
251199 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F18-E-90 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 09:42 | 2017-02-28 15:38 | 5.9347 | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 3133.5333
251202 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F7-EMİRGAZİ FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:SAZGEÇİT KÖK KOKCikis:SAZGEÇİT KÖK-OYMALI KARAPINAR ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 09:47 | 2017-02-28 13:07 | 3.3444 | 0 | 0 | 21 | 262 | 0 | 0 | 70.2333 | 876.2444
251205 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 09:48 | 2017-02-28 12:32 | 2.7364 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4728 | 0 | 0
251207 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-107 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-28 09:52 | 2017-02-28 10:13 | 0.35694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35694
251212 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F3-KADİNHANİ FİDERİ DM:KADINHANI DM DMCikis:KADINHANI DM-ULKU İLKOKULU YANI2 TR IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 09:55 | 2017-02-28 15:44 | 5.8133 | 0 | 160 | 12 | 29 | 0 | 930.1333 | 69.76 | 168.5867
251214 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA 1 TM TMCikis:F14-DUTLU FİDERİ DM:HATIP DM28 DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 09:52 | 2017-02-28 13:09 | 3.2814 | 0 | 2010 | 0 | 455 | 0 | 6595.5917 | 0 | 1493.0319
251217 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SUMERBANK TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 09:52 | 2017-02-28 12:26 | 2.5606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5606 | 0 | 0
251219 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:F7-AKÇAKENT FİDERİ DM:CICEKDAG DM DMCikis: IM: IMCikis: KOK:BESIKLI KOK KOKCikis: TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 10:00 | 2017-02-28 14:56 | 4.9322 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 754.63
251223 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:UCARI MH TR18 (250 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 10:01 | 2017-02-28 17:46 | 7.7497 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 984.2147 | 0 | 0
251227 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YAGAN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 10:05 | 2017-02-28 17:18 | 7.2058 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 547.6433
251231 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:DARBOĞAZ KÖK KOKCikis:DARBOĞAZ KÖK - GÜMÜŞ MONOBLOK GİRİŞİ TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 10:07 | 2017-02-28 12:03 | 1.9406 | 0 | 0 | 0 | 3966 | 0 | 0 | 0 | 7696.2433
251233 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F17-REAL FİDERİ DM:DM-11 ( ERENKOY ) DMCikis:DM11-DM 17 A ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 10:07 | 2017-02-28 18:10 | 8.0525 | 0 | 147 | 0 | 15 | 0 | 1183.7175 | 0 | 120.7875
251234 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-ALTINEKİN KÖK 1 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:OFİS KÖK TR 5 KOKCikis:OFİS KÖK TR 5 - ALTINEKİN TR1 KÖK ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-02-28 10:10 | 2017-02-28 15:44 | 5.565 | 0 | 883 | 0 | 0 | 0 | 4913.895 | 0 | 0
251235 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEDOVA2 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 10:08 | 2017-02-28 14:34 | 4.4425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4425 | 0 | 0
251240 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:KOSK KOK KOKCikis:KOSK KOK-BAYRAMDÜĞÜN ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-02-28 10:18 | 2017-02-28 10:41 | 0.38333 | 0 | 0 | 54 | 192 | 0 | 0 | 20.7 | 73.6
251241 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F13-BÖLÜKYAZI FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:ATATURK MAH. KOK KOKCikis:ATATURK MAH. KOK-ATATÜRK MAH ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 10:14 | 2017-02-28 18:12 | 7.9678 | 0 | 0 | 27 | 273 | 0 | 0 | 215.13 | 2175.2033
251242 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1221 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 10:15 | 2017-02-28 14:02 | 3.7736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7736 | 0 | 0
251246 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARAALI1 TR TRCikis:D-C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 10:22 | 2017-02-28 18:13 | 7.8536 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 369.1197 | 0 | 0
251248 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:YOLOREN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 10:20 | 2017-02-28 15:16 | 4.9333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.8667
251249 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KURUCUOVA4 TR TRCikis:A-B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 10:20 | 2017-02-28 18:33 | 8.215 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.215 | 0 | 0
251252 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK31 TR TRCikis:A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 10:27 | 2017-02-28 12:32 | 2.0897 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 50.1533 | 0 | 0
251256 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-TAVŞANÇALI ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:TAVSANCALI KÖK KOKCikis:TAVSANCALI KÖK-ACIKUYU ÇIKIŞ TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 10:31 | 2017-02-28 12:58 | 2.4519 | 0 | 167 | 0 | 12 | 0 | 409.4747 | 0 | 29.4233
251258 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ÇUKURKUYU TR10 TRCikis: | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 10:34 | 2017-02-28 13:39 | 3.0864 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.2592
251261 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SELECIKOSE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 10:44 | 2017-02-28 13:32 | 2.8067 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.0667
251262 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 10:42 | 2017-02-28 11:38 | 0.93139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93139 | 0 | 0
251263 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-ÖZKONAK ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 10:47 | 2017-02-28 11:20 | 0.55833 | 0 | 1444 | 1 | 3 | 0 | 806.2333 | 0.55833 | 1.675
251266 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA 1 TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 10:44 | 2017-02-28 13:51 | 3.1186 | 0 | 0 | 173 | 2307 | 0 | 0 | 539.5197 | 7194.6358
251273 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AGAC ISLERI1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 08:12 | 2017-02-28 14:01 | 5.8031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8031 | 0 | 0
251277 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:OZANCIK5 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 10:53 | 2017-02-28 11:49 | 0.9325 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 24.245 | 0 | 0
251279 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ DM:BIRIMLER DM DMCikis:BİRİMLER DM-SARAY YAYLALAR ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 10:48 | 2017-02-28 13:33 | 2.7439 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.695
251281 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20533 TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 10:58 | 2017-02-28 11:55 | 0.94306 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7722
251282 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BASARAKAVAK2 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 10:07 | 2017-02-28 11:13 | 1.0944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1889 | 0 | 0
251283 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-FİDER 8 YENİCE KÖK ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:YENİCE KÖK KOKCikis:YENİCE TOL KÖK - AKINCILAR ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-02-28 11:06 | 2017-02-28 15:49 | 4.7094 | 1 | 1027 | 68 | 14 | 4.7094 | 4836.5994 | 320.2422 | 65.9322
251284 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESKIL18 TR TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-28 11:01 | 2017-02-28 13:59 | 2.9661 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 127.5428 | 0 | 0
251286 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTEPE4 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 11:04 | 2017-02-28 20:22 | 9.2969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.2969 | 0 | 0
251288 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HÜYÜK TR 2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 11:07 | 2017-02-28 12:23 | 1.2528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2528
251291 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:TR 1-48 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 10:39 | 2017-02-28 11:34 | 0.92611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92611
251295 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SARAY 1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 11:13 | 2017-02-28 12:06 | 0.88194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7639 | 0 | 0
251296 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:AYRI TEPE KOK KOKCikis:AYRITEPE ÇIKIŞI TR | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 11:13 | 2017-02-28 13:41 | 2.4764 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 267.45
251302 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY27 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 11:19 | 2017-02-28 12:58 | 1.6469 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6469
251305 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-107 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 11:21 | 2017-02-28 14:01 | 2.6611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6611
251312 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:BUDAK TR 3 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 11:35 | 2017-02-28 16:19 | 4.7281 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 179.6661
251313 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F15-ORTAOBA DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:KARALGAZI KOK KOKCikis:KARALGAZI KOK-MESUDİYE ÇIKIŞI TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 11:28 | 2017-02-28 15:19 | 3.8456 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.9189 | 0
251314 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F10-YUNAK FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:YENI SANAYI 21 TR KOKCikis: TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 11:35 | 2017-02-28 13:29 | 1.8933 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 206.3733
251316 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:CANDIR1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 08:37 | 2017-02-28 11:44 | 3.1147 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1147
251319 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:GOLBEZ KOK KOKCikis:GOLBEZ KOK-KOÇLAR ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-02-28 11:41 | 2017-02-28 11:56 | 0.25222 | 0 | 0 | 138 | 600 | 0 | 0 | 34.8067 | 151.3333
251320 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis:BEYSEHIR 79 DAN BEYSEHIR 4 ÇIKIŞI TR: | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 11:41 | 2017-02-28 13:19 | 1.6292 | 0 | 786 | 0 | 0 | 0 | 1280.525 | 0 | 0
251324 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:OZKONAK14 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 11:41 | 2017-02-28 14:59 | 3.3033 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 379.8833 | 0 | 0
251332 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:S.S.K HASTANESI TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 11:53 | 2017-02-28 13:08 | 1.2403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2403 | 0 | 0
251335 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-57 HIZIRAGA-1 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 11:53 | 2017-02-28 14:48 | 2.9222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9222
251336 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-61 SANAYI-8 TRCikis:ERDOĞAN KERESTE | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-28 11:58 | 2017-02-28 14:51 | 2.8758 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8758
251340 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-30 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-28 11:57 | 2017-02-28 12:46 | 0.80972 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.8583 | 0 | 0
251343 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:OFIS TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 12:08 | 2017-02-28 13:13 | 1.0878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0878 | 0 | 0
251348 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DURUNDAY1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 12:10 | 2017-02-28 14:34 | 2.4017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4017
251369 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 12:40 | 2017-02-28 13:20 | 0.66917 | 16 | 504 | 412 | 678 | 10.7067 | 337.26 | 275.6967 | 453.695
251372 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK30 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-28 12:48 | 2017-02-28 14:05 | 1.2892 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 54.145 | 0 | 0
251375 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:EKECIKTOL1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 12:50 | 2017-02-28 18:30 | 5.6581 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 164.0836
251376 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:A HACIAHMETLI TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 12:51 | 2017-02-28 15:08 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.56
251380 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:REIS4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 12:57 | 2017-02-28 13:49 | 0.88028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88028 | 0 | 0
251384 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:AKGOL1 TR TRCikis: | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 13:09 | 2017-02-28 14:14 | 1.0917 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3667
251389 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F14-EĞRİBAYAT-2 FİDERİ DM:DM-79 ( EGRIBAYAT DM ) DMCikis:DM79-KARATAY ÇENGİLTİ DSİ ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 13:08 | 2017-02-28 16:08 | 3.0036 | 0 | 47 | 0 | 119 | 0 | 141.1697 | 0 | 357.4297
251391 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ULUAĞAÇ TR-3 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 13:04 | 2017-02-28 14:13 | 1.1489 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1489
251392 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-51 TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 12:58 | 2017-02-28 14:05 | 1.1117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1117
251393 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR18 TRCikis:A-B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 13:13 | 2017-02-28 14:14 | 1.0047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0047 | 0 | 0
251397 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F1-TORUNLAR FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:GOKPINAR KOK 1 KOKCikis:GÖKPINAR KÖK2 ÇIKIŞI TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 13:18 | 2017-02-28 15:53 | 2.5781 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 85.0758 | 0 | 5.1561
251408 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:SELKİ TR 6 TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 13:32 | 2017-02-28 14:58 | 1.44 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 0
251421 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA2 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 13:42 | 2017-02-28 14:09 | 0.45389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45389 | 0 | 0
251423 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:KIRELI TR 6 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 13:46 | 2017-02-28 14:44 | 0.95583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95583 | 0 | 0
251436 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA 1 TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 10:19 | 2017-02-28 16:32 | 6.2217 | 0 | 1 | 55 | 1011 | 0 | 6.2217 | 342.1917 | 6290.105
251437 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F10-YUNAK FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:YENI SANAYI 21 TR KOKCikis:YENI SANAYI 21 TR - DAHİLİ TRAFO ÇIKIŞI TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 14:19 | 2017-02-28 15:27 | 1.1275 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 136.4275
251440 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SEYHSAMIL3 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 14:44 | 2017-02-28 15:29 | 0.74694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74694 | 0 | 0
252444 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE16 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 13:54 | 2017-02-28 15:50 | 1.945 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.945
252452 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DUGUN SALONU TR 3.36 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 13:54 | 2017-02-28 17:02 | 3.1458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1458 | 0 | 0
252453 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AGAC ISLERI1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 15:06 | 2017-02-28 16:23 | 1.2842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2842 | 0 | 0
252455 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:FAKI TR10-A (630 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 15:12 | 2017-02-28 15:37 | 0.41222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41222 | 0 | 0
252456 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:G.KUSCU-Y.KIVRAK-IZZET SAVRAN-MEHMET OZCAN-DILEK S TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 15:12 | 2017-02-28 16:26 | 1.2231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2231 | 0 | 0
252458 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:TASLIHOYUK1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 15:13 | 2017-02-28 16:14 | 1.0147 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28.4122
252464 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:AYRANCI16 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 14:19 | 2017-02-28 15:48 | 1.4967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4967 | 0 | 0
252466 | 1 | KONYA | KULU | TR:TAVSANCALI8 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-28 14:55 | 2017-02-28 17:28 | 2.5467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5467 | 0 | 0
252475 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:CULFA KOK KOKCikis:CULFA KOK-KAPUTAŞ YEŞİL HAT ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 15:15 | 2017-02-28 18:35 | 3.3442 | 0 | 22 | 147 | 415 | 0 | 73.5717 | 491.5925 | 1387.8292
252479 | 1 | KONYA | KULU | TR:HADIRLI YAYLASI1 TR TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 10:12 | 2017-02-28 15:32 | 5.3406 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.7244
252482 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-61 SANAYI-8 TRCikis:ERDOĞAN KERESTE | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 15:22 | 2017-02-28 15:47 | 0.41833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41833
252484 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F10-YUNAK FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:SANAYİ KÖK 11 TR KOKCikis:DAHİLİ Trafo TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 15:26 | 2017-02-28 16:03 | 0.61444 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 63.2878
252498 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F1-TORUNLAR FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:CELTIK KOK 2 KOKCikis:ÇELTİK ÇIKIŞI TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 15:37 | 2017-02-28 17:53 | 2.2633 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2633
252499 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KARAYOLLARI TR 2.3 TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 15:36 | 2017-02-28 17:31 | 1.9103 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.7308 | 0 | 0
252502 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:AKSARAY TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 15:41 | 2017-02-28 16:30 | 0.80861 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 29.11 | 0 | 0
252505 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:BASDERE3 TR TRCikis:C Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 15:45 | 2017-02-28 19:41 | 3.9383 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 55.1367 | 0 | 0
252507 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1173 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 15:52 | 2017-02-28 17:04 | 1.1967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1967 | 0 | 0
252508 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF5 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 15:40 | 2017-02-28 17:15 | 1.5906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5906 | 0 | 0
252517 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ORTAHISAR7 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 15:54 | 2017-02-28 17:47 | 1.8761 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.5044 | 0 | 0
252519 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:KIRKIŞLA KÖK 1 KOKCikis:KIRKIŞLA KÖK 1-KARABAĞ ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-28 15:28 | 2017-02-28 18:15 | 2.7775 | 0 | 0 | 54 | 1298 | 0 | 0 | 149.985 | 3605.195
252523 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:134 NOLU TARIMSAL SULAMA KOK KOKCikis:BİRİMLER TARAFI ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 16:11 | 2017-02-28 19:39 | 3.4631 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 31.1675 | 6.9261
252528 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:SUVERMEZ9 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-28 16:15 | 2017-02-28 17:40 | 1.4214 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 61.1197 | 0 | 0
252532 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BASKARAOREN1 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 16:23 | 2017-02-28 16:30 | 0.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0
252533 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:GÖKBEZ TR2 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 16:24 | 2017-02-28 16:27 | 0.052778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.052778
252535 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KASINHANI13 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-28 15:16 | 2017-02-28 17:33 | 2.2911 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2911
252537 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:FAKI TR10-A (630 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 16:23 | 2017-02-28 17:19 | 0.93278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8656 | 0 | 0
252540 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAVAK5 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 16:25 | 2017-02-28 19:38 | 3.2144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2144 | 0 | 0
252546 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATIP 1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 16:15 | 2017-02-28 17:29 | 1.2325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2325 | 0 | 0
252553 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F7-BALCI FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 10:06 | 2017-02-28 17:13 | 7.1272 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 7.1272 | 912.2844
252558 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BEYKONAK TR4 (160 KVA) TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 16:44 | 2017-02-28 18:14 | 1.4978 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.4933 | 0 | 0
252565 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-78A MAHRUKATCILAR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 16:47 | 2017-02-28 17:33 | 0.77417 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 19.3542
252572 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:DEREBUCAK TR 3 TRCikis: | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 16:56 | 2017-02-28 17:05 | 0.15167 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 23.5083 | 0 | 0
252582 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM1 TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 17:05 | 2017-02-28 23:57 | 6.8656 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.7311 | 0
252583 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:GUMULUK TR1 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 17:07 | 2017-02-28 18:53 | 1.7764 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.3292
252585 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TUZLUKCU2 TR TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 17:09 | 2017-02-28 21:26 | 4.2894 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 287.3928 | 0 | 0
252588 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60602 TRCikis:A-KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 17:09 | 2017-02-28 17:29 | 0.33389 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 224.3733
252593 | 1 | KONYA | HADİM | TR:YAĞCILAR DERE TR1 TRCikis:C KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 17:15 | 2017-02-28 19:00 | 1.7539 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.0311
252603 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:DM15/TR02 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 17:22 | 2017-02-28 17:42 | 0.32583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32583
252608 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F6-GÜLŞEHİR FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:OVAOREN2 TR KOKCikis:OVAOREN2 TR - OVAOREN3 TR ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 17:31 | 2017-02-28 18:23 | 0.87278 | 0 | 0 | 6 | 228 | 0 | 0 | 5.2367 | 198.9933
252609 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS4 TR TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 17:31 | 2017-02-28 18:06 | 0.58361 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 23.3444 | 0 | 0
252613 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 25 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-02-28 17:34 | 2017-02-28 19:06 | 1.5303 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.2422 | 0 | 0
252617 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAVAK10 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 17:39 | 2017-02-28 18:19 | 0.67083 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.025
252621 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 23TR TRCikis:F KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 17:42 | 2017-02-28 18:28 | 0.76194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76194 | 0 | 0
252638 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ULUIRMAK GUVEN TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 17:55 | 2017-02-28 19:10 | 1.2478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2478 | 0 | 0
252643 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESKIL6 TR TRCikis:D KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 18:08 | 2017-02-28 20:14 | 2.0981 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 41.9611 | 0 | 0
252644 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-30 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 18:10 | 2017-02-28 18:43 | 0.53806 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.2283 | 0 | 0
252646 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:OBRUK TR1 TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 18:17 | 2017-02-28 19:14 | 0.95833 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 23.9583
252648 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:TR127 TURBE IM TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 18:13 | 2017-02-28 18:48 | 0.57333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57333
252649 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 14TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 18:32 | 2017-02-28 19:10 | 0.63194 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 49.9236 | 0 | 0
252653 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:CAGSAK1 TR TRCikis:B+C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 18:39 | 2017-02-28 19:54 | 1.2494 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 44.98
252655 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 23TR TRCikis: | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 18:45 | 2017-02-28 19:35 | 0.82833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82833 | 0 | 0
252657 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SERDARLI YAYLA1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 18:52 | 2017-02-28 21:12 | 2.3347 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 58.3681
252659 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:GAYRET TR-2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 18:58 | 2017-02-28 20:15 | 1.2872 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2872
252662 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GOKCESEKI2 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 18:58 | 2017-02-28 21:19 | 2.3453 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3453
252667 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:B KOLU TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 19:02 | 2017-02-28 20:07 | 1.0875 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 152.25
252669 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:KARACASAR4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 19:04 | 2017-02-28 20:16 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
252670 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 19:10 | 2017-02-28 21:28 | 2.2947 | 0 | 612 | 0 | 0 | 0 | 1404.37 | 0 | 0
252676 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK 14 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 19:16 | 2017-02-28 20:34 | 1.3056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3056 | 0 | 0
252677 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AYDINLIK5 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 19:29 | 2017-02-28 21:14 | 1.7544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7544 | 0 | 0
252679 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:KUNDULLU2 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 19:26 | 2017-02-28 20:45 | 1.3186 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3186
252680 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A29 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 19:34 | 2017-02-28 20:36 | 1.0303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0303 | 0 | 0
252683 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:AYRANCI DM DMCikis:AYRANCI DM-MERKEZ KÖK ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK:AYRANCI KOK KOKCikis:AYRANCI KOK-TR-1 ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MESNET İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 20:08 | 2017-02-28 20:44 | 0.60528 | 3 | 728 | 0 | 0 | 1.8158 | 440.6422 | 0 | 0
252686 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR19 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 20:15 | 2017-02-28 22:02 | 1.7861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7861 | 0 | 0
252690 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4B4 TR TRCikis:D KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 20:31 | 2017-02-28 21:03 | 0.53722 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 116.5772 | 0 | 0
252691 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A29 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 20:32 | 2017-02-28 21:12 | 0.66361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66361 | 0 | 0
252692 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-3 TRCikis: | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 20:34 | 2017-02-28 20:59 | 0.42083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42083
252697 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BEYBES2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 20:35 | 2017-02-28 22:06 | 1.5267 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1067
252701 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK31 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 21:35 | 2017-02-28 23:10 | 1.5858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5858 | 0 | 0
252702 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNAHERSEK18 TR TRCikis: | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 21:55 | 2017-02-28 23:19 | 1.3906 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5622 | 0 | 0
252705 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU TR111 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 22:20 | 2017-02-28 22:54 | 0.55556 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
252708 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR15 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 22:36 | 2017-02-28 22:58 | 0.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0
252710 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-32 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-28 23:06 | 2017-02-28 23:55 | 0.815 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 66.015
252716 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-KULU TR1 ÇIKIŞI IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 | 2017-03-01 00:58 | 0.98 | 1 | 172 | 24 | 2209 | 0.98 | 168.56 | 23.52 | 2164.82
267395 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F4-GÜLŞEHİR FİDERİ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-06 10:22 | 2017-02-06 10:53 | 0.51139 | 1 | 0 | 139 | 173 | 0.51139 | 0 | 71.0831 | 88.4703
267825 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:AVANOS TM1 TMCikis: DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK: KOKCikis: TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-05 17:53 | 2017-02-05 18:33 | 0.67444 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3489 | 0
268303 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:PETLAS TM TMCikis:F2-KIRŞEHİR MERKEZ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:ÜÇKUYU KÖK KOKCikis:ÜÇKUYU KÖK-PÖHRENK ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 16:34 | 2017-02-18 17:18 | 0.74139 | 0 | 0 | 2 | 237 | 0 | 0 | 1.4828 | 175.7092
268320 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:PETLAS TM TMCikis:F2-KIRŞEHİR MERKEZ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:ÜÇKUYU KÖK KOKCikis:ÜÇKUYU KÖK-PÖHRENK ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-18 17:29 | 2017-02-18 18:52 | 1.3833 | 0 | 0 | 2 | 237 | 0 | 0 | 2.7667 | 327.85
268329 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:PETLAS TM TMCikis:F2-KIRŞEHİR MERKEZ DM: DMCikis: IM: IMCikis: KOK:ÜÇKUYU KÖK KOKCikis:ÜÇKUYU KÖK-PÖHRENK ÇIKIŞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-02-19 12:19 | 2017-02-19 13:34 | 1.2478 | 0 | 0 | 2 | 237 | 0 | 0 | 2.4956 | 295.7233